|  | РУКОВОДСТВО YVL A.6 / 15.11.2013 |
| --- | --- |

ВЕДЕНИЕ РАБОТ НА АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

1	Введение	3

2	Область применения	3

3	Принципы и основные требования к ведению работ	3

4	Эксплуатирующая организация, зоны ответственности и обязанности	4

4.1	Директор по вопросам эксплуатации	4

4.2	Сменный персонал	4

4.3	Дежурный инженер по безопасности	4

4.4	Действия по поддержке и надзору за оперативной деятельностью	4

4.5	Организация рабочих смен	5

5	Эксплуатационные практики	5

5.1	Эксплуатация и контроль атомной электростанции	5

5.2	Блочный пункт управления	5

5.3	Испытания	5

5.4	Передача смены	6

5.5	Менеджмент риска при выполнении производственных задач	6

5.6	Контроль состояния компонентов и систем	6

6	Управление остановами	7

7	Эксплуатационная документация	9

7.1	Составление регламентов эксплуатации и соответствующие практики	9

7.2	Регламенты эксплуатации при авариях, регламент эксплуатации при нарушениях нормальной работы и руководства по управлению тяжелыми авариями	10

7.3	Наряды на проведение работ	10

7.4	Оперативные журналы	11

7.5	Пределы и условия эксплуатации (ПУЭ)	11

7.6	Практики, связанные с пределами и условиями эксплуатации	12

продолжение

Применительно к новым ядерным установкам настоящее руководство должно вступить в силу 01.12.2013 и действовать впредь до получения дальнейших распоряжений. Применительно к эксплуатируемым или строящимся ядерным установкам настоящее руководство вступит в силу отдельным решением STUK. Настоящее руководство заменяет Руководства YVL 1.9 и YVL 1.13.

Первое издание	ISBN 978-952-309-055-2 (печатный экземпляр) Kopijyvä Oy 2014

Хельсинки 2014	ISBN 978-952-309-056-9 (pdf)
ISBN 978-952-309-057-6 (html)

| STUK • SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN / НАДЗОРНЫЙ ОРГАН ПО РАДИАЦИОННОЙ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Osoite/Адрес • Laippatie 4, 00880 Хельсинки Postiosoite / Почтовый адрес • PL / А/я 14, FIN-00881 Хельсинки, ФИНЛЯНДИЯ Puh./Тел. (09) 759 881, +358 9 759 881 • Факс (09) 759 88 500, +358 9 759 88 500 • www.stuk.fi |
| --- | --- |

РУКОВОДСТВО YVL A.6 / 15.11.2013

8	Регулирующий надзор со стороны надзорного органа по радиационной
и ядерной безопасности	13

Определения	13

Ссылки	14

Предоставление полномочий

Согласно разделу 7 r Закона «Об атомной энергии» (990/1987), задачей Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK) является разработка детальных требований безопасности для обеспечения соответствующего уровня безопасности в соответствии с Законом «Об атомной энергии».

Правила применения

Публикация руководства YVL сама по себе не должна изменять решений, принятых STUK до публикации руководства. STUK принимает отдельное решение о том, каким образом новое или обновленное руководство YVL должно применяться в отношении эксплуатируемых или строящихся ядерных установок, а также оперативной деятельности лицензиатов, лишь выслушав мнения сторон. К новым ядерным установкам настоящее руководство должно применяться в существующем виде.

При рассмотрении применения представленных в руководствах YVL новых требований безопасности к эксплуатируемым или строящимся ядерным установкам STUK принимает во внимание принципы, установленные в разделе 7 a Закона «Об атомной энергии» (990/1987): Безопасность при использовании атомной энергии должна поддерживаться на максимально высоком уровне, достижимом путем практических мер. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники.

Согласно разделу 7 r (3) Закона «Об атомной энергии», требования Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK), предъявляемые к безопасности, являются обязательными для лицензиата, при этом оставляя за лицензиатом право предлагать альтернативную методику или решение, отличное от изложенного в нормах и правилах. Если лицензиат может представить убедительные доказательства того, что предлагаемая методика или решение обеспечивают соблюдение стандартов безопасности в соответствии с настоящим законом, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) вправе утвердить методику или решение, способствующие достижению указанного уровня безопасности.

Перевод. Исходный текст на финском языке.

1	Введение

101. В настоящем руководстве устанавливаются требования к безопасному ведению работ на атомной электростанции. В руководстве рассматривается непосредственная оперативная деятельность атомной электростанции и тесно связанные с ней функции и процедуры. В руководстве также устанавливаются требования к оперативной деятельности, пределы и условия эксплуатации, регламенты эксплуатации при авариях и регламенты эксплуатации при нарушениях нормальной работы (РЭА и РЭННР).

Ведение работ на основе принципа укрепления безопасности и их детальное документирование повышают безопасность работы атомной электростанции на всех функциональных уровнях защиты, организованной согласно принципу глубокоэшелонированной защиты.

- В соответствии с разделом 7 a Закона «Об атомной энергии» (990/1987), безопасность при использовании атомной энергии необходимо поддерживать на максимально высоком уровне, достижимом путем практических мер. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники.

- В соответствии со разделом 7 f (1) Закона «Об атомной энергии» (990/1987), безопасность должна иметь приоритет при строительстве и эксплуатации ядерной установки, и далее, в соответствии с разделом 7 f (5), необходимо осуществлять систематический контроль и оценку состояния и опыта эксплуатации ядерной установки.

- В соответствии с разделом 111 Постановления «Об атомной энергии» (161/1988), регулирующий надзор со стороны STUK в отношении оперативной деятельности регламентируется следующим образом: Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) осуществляет надзор за эксплуатацией ядерной установки в целях подтверждения безопасности эксплуатации установки, соблюдения условий лицензии и утвержденных планов, а также подтверждения соответствия процесса эксплуатации прочим требованиям Закона «Об атомной энергии» и другим нормативным актам, выпущенным на его основании. Контроль за эксплуатацией ядерной установки также включает в себя техническое обслуживание, ремонт, проверки и испытания систем, конструкций и компонентов ядерной установки.

- Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013) устанавливает требования к управлению человеческими факторами (раздел 6), предотвращению аварий и ликвидации их последствий (раздел 12), эксплуатации атомной электростанции (раздел 23), пределам и условиям эксплуатации (раздел 25), контролю за состоянием и техническому обслуживанию (раздел 26).

- Общие требования к оперативной деятельности атомной электростанции также устанавливаются в других руководствах YVL серии A. Требования к проектированию атомных электростанций устанавливаются в руководствах YVL серии B. На их основании также определяются требования и ограничения, налагаемые при ведении работ. Помимо настоящего руководства, требования, касающиеся пределов и условий эксплуатации, установлены и в других руководствах YVL.

2	Область применения

201. Требования настоящего руководства касаются периода эксплуатации атомной электростанции. Требования настоящего руководства должны применяться на стадиях строительства, ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации атомной электростанции при наличии обоснования их использования на этих этапах для обеспечения безопасности. При необходимости STUK принимает отдельное решение о применении настоящего руководства в отношении других ядерных установок.

3	Принципы и основные требования к ведению работ

- При принятии решений, связанных с эксплуатацией атомной электростанции, безопасность должна быть поставлена на первоочередное место по приоритету.

- Безопасность оперативной деятельности станции должна оцениваться и повышаться на постоянной основе.

- При эксплуатации атомной электростанции должны соблюдаться процедуры и инструкции, описываемые в системе управления, а также высокая культура безопасности.

- Эксплуатационный персонал обязан предпринять немедленные действия по приведению станции в безопасное и стабильное состояние, если сменный персонал не может обеспечить работу атомной электростанции в пределах и условиях эксплуатации, либо если работа установки становится непредсказуемой.

- Запрещается повторный запуск атомной электростанции после незапланированного останова, если безопасность запуска не подтверждена.

- Должны быть составлены письменные инструкции, описывающие заранее прогнозируемые действия, влияющие на безопасность.

- Должны осуществляться систематический контроль и верификация пригодности систем, конструкций и компонентов к эксплуатации.

- В системе управления станции должна быть определена структура эксплуатирующей организации, а также обязанности, зоны ответственности и эксплуатационные практики персонала.

4	Эксплуатирующая организация, зоны ответственности и обязанности

4.1	Директор по вопросам эксплуатации

- Директор по вопросам эксплуатации должен принять меры к тому, чтобы оперативная деятельность атомной электростанции осуществлялась в запланированном порядке и в соответствии с применимыми нормами и правилами безопасности.

- Директор по вопросам эксплуатации должен определить цели и требования к оперативной деятельности, связанные с безопасностью.

- Директор по вопросам эксплуатации должен принять меры для достижения целей по обеспечению безопасности, определенные для оперативной деятельности.

- Директор по вопросам эксплуатации должен анализировать и развивать существующие эксплуатационные практики в целях повышения безопасности.

4.2	Сменный персонал

- Начальник смены отвечает за безопасную эксплуатацию блока атомной электростанции, находящегося под его надзором.

- В задачи начальника смены входит осуществление контроля за состоянием вверенного ему блока атомной электростанции и выполнение функций контролера сменного персонала.

- Инженеры управления реактором и турбиной должны осуществлять контроль за состоянием блока атомной электростанции и эксплуатацией атомной электростанции в соответствии с инструкциями начальника смены и регламентами установки.

408. Операторы на площадке должны осуществлять контроль и оперативную деятельность на станции.

4.3	Дежурный инженер по безопасности

- В организационной структуре атомной электростанции должна быть предусмотрена должность дежурного инженера по безопасности, в чью задачу входит надзор за безопасностью эксплуатации атомной электростанции независимо от сменного персонала.

- При возникновении эксплуатационных событий и отказов дежурный инженер по безопасности должен оценить состояние станции, действия, предпринятые сменным персоналом, и, при необходимости, давать рекомендации и оказывать поддержку начальнику смены при принятии решений.

411. При возникновении аварийной ситуации дежурный инженер по безопасности должен осуществлять независимый контроль за состоянием станции и, при необходимости, давать инструкции начальнику смены по достижению и поддержанию контроля над ситуацией в соответствии со своими инструкциями и полномочиями.

412. Дежурный инженер по безопасности при необходимости должен прибыть на пункт управления в течение времени реагирования, оговоренного в регламентах эксплуатации при авариях, в любое время суток.

4.4	Действия по поддержке и надзору за оперативной деятельностью

413. Безопасность эксплуатации атомной электростанции должна поддерживаться специалистами с достаточными опытом и знаниями таким образом, чтобы у сменного персонала всегда была возможность обратиться за помощью к специалистам по безопасности при возникновении проблемных ситуаций.

414. Служба безопасности, независимая от непосредственной оперативной деятельности, должна осуществлять надзор за безопасностью оперативной деятельности.

4.5	Организация рабочих смен

- При планировании системы работы по сменам необходимо принимать во внимание продолжительность смены, график смен, регулярное участие в обучении и время отдыха.

- Должен осуществляться контроль внедрения системы работы по сменам.

417. Оценка совместимости системы работы по сменам с безопасностью эксплуатации ядерной установки должна оцениваться через определенные промежутки времени или во время внесения изменений в систему работы по сменам.

418. При планировании задач сменного персонала должны быть приняты меры, чтобы рабочая нагрузка, участие в обучении и человеческие факторы, связанные с продолжительностью рабочих смен, графиком смен и временем отдыха не влияли на возможности выполнения персоналом работ, связанных с безопасностью.

5	Эксплуатационные практики

5.1	Эксплуатация и контроль атомной электростанции

- Сменный персонал должен постоянно следить за состоянием атомной электростанции на экранах и при помощи измерительных приборов в пункте управления, проверяя пригодность компонентов к эксплуатации путем тестирования, осуществляя инспекции и совершая обходы систем объекта.

- Эксплуатация атомной электростанции должна производиться в соответствии с пределами и условиями эксплуатации, нарядами на проведение работ и инструкциями, с осуществлением надзора за соблюдением указанных документов.

- Сменный персонал должен обдуманно и без задержек проверять все отказы, сигналы тревоги и нарушения условий нормальной эксплуатации в соответствии с принятыми на станции процедурами.

504. Общий эксплуатационный надзор должен осуществляться посредством контрольных обходов помещений атомной электростанции. Для таких обходов должны быть определены цели, места, а также предельные значения, которые необходимо контролировать. Обо всех несоответствиях, обнаруженных в ходе контрольных обходов, должно быть сообщено в отчетах. Работники должны безотлагательно сообщать о любых наблюдениях, предполагающих угрозы безопасности, сменному персоналу в пункте управления.

5.2	Блочный пункт управления

- Необходимо определить оборудование пункта управления, информационные системы, вспомогательные устройства, а также системы связи и сигнализации, предназначенные как для поддержания процесса нормальной эксплуатации, так и для управления авариями, и удостовериться в их пригодности к эксплуатации.

- Пункты управления, необходимые для эксплуатации станции, должны постоянно поддерживаться в рабочем состоянии, а также должны быть обеспечены необходимые рабочие условия операторов пункта управления.

- Документы, используемые для выполнения обязанностей в пункте управления, должны быть определены и утверждены, а также должны обновляться согласно актуальным данным.

5.3	Испытания

- На атомной электростанции должна быть разработана программа периодических испытаний, с помощью которых подтверждается надежность и исправность систем, конструкций и компонентов, связанных с безопасностью станции.

- В инструкциях по проведению периодических испытаний должны быть указаны, помимо прочего:

- цель проведения испытания;

- предварительные условия для проведения испытания;

- инструкции по проведению испытаний;

- критерии приемки;

- обработка и приемка результатов испытаний.

- Исполнителю периодических испытаний следует оценить приемлемость результатов, однако его должность не дает полномочий утверждать эти результаты.

- Необходимо проводить периодическую оценку актуальности программы и регламентов периодических испытаний и значимости наблюдений, зарегистрированных во время периодических испытаний, а также оценивать их соответствие основам проектирования и заданным критериям. При необходимости программа и регламенты испытаний должны пересматриваться и дополняться.

512. Специалисты службы безопасности станции должны также принимать участие в оценке программ периодических испытаний и полученных в их ходе результатов.

5.4	Передача смены

- При передаче смены принимающие смену работники должны получить всю необходимую информацию, имеющую отношение к безопасности и эксплуатации атомной электростанции, а также об ответственности за эксплуатацию станции.

- Начальник смены несет ответственность за передачу своей смены. Сменный персонал должен выполнять передачу смены по каждой задаче.

- В регламентах станции должны быть описаны методы передачи смены и требования к этому процессу.

5.5	Менеджмент риска при выполнении производственных задач

516. При планировании производственных задач необходимо выявить риски, связанные с ядерной и радиационной безопасностью, возникающие при выполнении этих задач, и систематически проводить мероприятия по управлению ими.

517. Сотрудники обязаны исполнять производственные задачи с соблюдением правил безопасности, и им следует понимать риски, связанные с выполняемыми задачами.

- Начальник смены несет ответственность за вводный инструктаж своих подчиненных в отношении их обязанностей, и работу нельзя начинать до того, как работник будет проинструктирован обо всех своих задачах.

- Необходимо проводить инструктаж персонала, если производственная задача является сложной или выполняется редко.

- При необходимости должен быть проведен итоговый инструктаж для накопления полученного опыта.

- На объектах атомной электростанции должны поддерживаться надлежащие чистота и порядок.

5.6	Контроль состояния компонентов и систем

- На атомной электростанции необходимо вести систему маркировки, согласно которой все системы, конструкции и компоненты идентифицируются и маркируются.

- На атомной электростанции должна быть предусмотрена система управления производством работ для административного управления заданиями на проведение работ.

- В систему управления производством работ необходимо включить описание обязанностей начальника смены и его задачи по обеспечению безопасной эксплуатации станции.

- Информация о дефектах компонентов и систем, степени исполнения отдельных заданий на проведение работ, пригодности компонентов к эксплуатации должна быть доступна в системе управления производством работ.

- На атомной электростанции должны быть в наличии систематические и задокументированные требования и регламенты для надежной настройки компонентов и систем.

- Должны проводиться периодические проверки настройки важных для безопасности компонентов и систем.

- На атомной станции должны быть систематические и задокументированные процедуры для изолирования компонентов и систем, маркировки изоляции и восстановления компонентов и систем.

- При восстановлении компонента или системы должна быть обеспечена их пригодность к эксплуатации путем проведения достаточного количества проверок и испытаний.

- Проектирование, оценка и реализация временных изменений, связанных с безопасной эксплуатацией установки, должны проводиться в соответствии с регламентами установки.

- Все временные изменения должны быть задокументированы с возможностью четкой идентификации по месту их выполнения и на соответствующем посту управления. Эксплуатационный персонал должен быть ясно информирован об этих изменениях и их влиянии на эксплуатацию станции.

532. Количество временных изменений должно быть сведено к минимуму.

- Продолжительность, в течение которой имеют место временные изменения, должна быть минимальной; для таких изменений должен быть установлен определенный период действия.

- Временные изменения должны быть предметом периодического пересмотра с целью установить текущую целесообразность их наличия.

6	Управление остановами

- На стадии планирования и исполнения останова лицензиат должен рассматривать безопасность в качестве основополагающего принципа при принятии решения. Должно быть обеспечено безопасное выполнение остановов на основании использования надлежащих регламентов, инструкций по остановам и ресурсов лицензиата.

- Требования и процедуры, касающиеся планирования и осуществления остановов атомной электростанции для перегрузки топлива, технического обслуживания и ремонта, должны быть представлены в регламентах лицензиата, и требования, установленные в этих регламентах, должны распространяться также на исполнителей, не входящих в организацию лицензиата.

- Лицензиат должен заранее оценить свои ресурсы и возможности для организации остановов в соответствии с заранее определенными регламентами. Необходимо оценивать эксплуатационные характеристики при выполнении остановов, а также развивать их для накопления и использования опыта, полученного в ходе данных работ.

- На атомной электростанции должен вестись перечень работ по техническому обслуживанию, инспекциям, ремонту и модификациям, запланированных до следующего останова; данный перечень также должен учитывать незапланированные остановы для ремонта.

- Все работы, выполняемые во время останова, должны быть объединены в связанный пакет работ для облегчения контроля и обеспечения безопасности.

- В связи с остановами для перегрузки топлива и технического обслуживания, а также запланированными масштабными ремонтными остановами лицензиат должен:

- определить исполняющую организацию и подготовить инструкции для руководства ее деятельностью;

- указать специальные требования по обучению, радиационной защите, аварийному реагированию, пожарной безопасности, контролю за ядерными материалами и физической ядерной безопасности;

- подготовить план заданий на проведение работ, значимых для безопасности;

- подготовить план заданий на проведение работ, связанных с радиационным облучением, и произвести оценку коллективной дозы радиационного облучения персонала;

- подготовить план заданий на проведение работ и проверок, связанных с топливом и стержнями СУЗ (система управления и защиты).

Эти планы с проектными графиками работ должны быть представлены в STUK для информации не позднее чем за один месяц до начала работ по останову. В порядке уведомления в STUK отдельным документом должна быть предоставлена информация обо всех специальных мерах безопасности во время останова, отклоняющихся от плана обеспечения физической безопасности.

607. Лицензиат должен спланировать, как он будет обеспечивать функции безопасности на время проведения останова. Это должно быть описано в отчете о состояния функций безопасности, который предоставляется в STUK в уведомительном порядке за две недели до начала работ по перегрузке топлива. В отчете должны быть представлены:

- пригодность к эксплуатации систем, отвечающих за поддержание подкритичности реактора, и процедуры, которые необходимо соблюдать;

- пригодность к эксплуатации систем, обеспечивающих достаточное количество воды в реакторе, и процедуры, которые необходимо соблюдать;

- пригодность к эксплуатации систем, следящих за отводом остаточных тепловыделений из реактора и от отработавшего топлива, и процедуры, которые необходимо соблюдать;

- временные интервалы, в течение которых защитная оболочка должна быть герметичной;

- обеспечение защиты реактора от превышения давления;

- пригодность к эксплуатации требуемых измерительных систем и СКУ (система контроля и управления);

- пригодность к эксплуатации подсистем, обеспечивающих подачу электроэнергии;

- оценка риска останова для ежегодного технического обслуживания согласно Руководству YVL A.7.

В вышеописанном отчете должно быть продемонстрировано, что неисправность отдельного компонента или отдельное ошибочное действие не приведет к неисправности системы подачи воды подпитки в реактор, или к сбою системы охлаждения топлива, или к снижению оперативного запаса реактивности до менее чем одного процента.

608. Лицензиат должен спроектировать активную зону реактора в полном соответствии со всеми требованиями к целостности топлива и безопасной эксплуатации реактора. В целях подтверждения выполнения данных требований лицензиат обязан представить на утверждение описание характеристик реактора и ядерного топлива за неделю до планируемого закрытия крышки корпуса реактора. В отчете должно быть отражено следующее:

- количество тепловыделяющих сборок, загружаемых в реактор с указанием типов топлива, включая особые проектировочные характеристики;

- ссылки на решения об утверждении тепловыделяющих сборок, которые будут загружены в реактор;

- размещение тепловыделяющих сборок в активной зоне реактора;

- максимальная линейная мощность топливного стержня с наименьшим проектным пределом в тепловыделяющей сборке;

- радиальное распределение тепловыделения по каждой сборке и среднее продольное распределение тепловыделения активной зоны в различные моменты цикла эксплуатации;

- запас тепловыделения и запас подкритичности при останове;

- основные параметры, связанные с характеристиками физической обратной связи реактора и/или стабилизации активной зоны;

- средние значения глубины выгорания по каждой отдельной тепловыделяющей сборке и максимальные значения локальной глубины выгорания (выгорания узла стержней);

- термический анализ наиболее ограничивающих топливных стержней по изменению мощности (линейная мощность/выгорание) (или ссылки на ранее согласованные анализы при аналогичных условиях эксплуатации);

- учет опыта эксплуатации используемых видов топлива;

- достижение проектных параметров при использовании топлива за предыдущий цикл эксплуатации.

609. Закрытие крышки корпуса реактора возможно лишь после того, как:

- STUK утвердил характеристики реактора и топлива на следующий эксплуатационный цикл;

- STUK завершил проверки корпуса реактора, первого контура и мер контроля за ядерными материалами, и факторы, препятствующие закрытию крышки корпуса реактора, в ходе проверок не выявлены;

- система защиты реактора от превышения давления приведена в рабочее состояние;

- представитель STUK дал разрешение на закрытие крышки корпуса реактора, которое было зафиксировано в соответствующем протоколе.

610. Лицензиат обязан получить в STUK разрешение на запуск блока атомной электростанции после перегрузки топлива, технического обслуживания и других капитальных ремонтных работ. Заявка на разрешение запуска должна быть предоставлена в STUK примерно за неделю до запланированного запуска. Заявка подлежит обязательному незамедлительному дополнению, если за время его рассмотрения STUK произошли значительные изменения в отношении процедуры запуска. В заявке должны быть отражены:

- отчет о проделанных важных для безопасности работах во время останова;

- выявленные за время останова значимые дефекты и статус таких дефектов на момент составления запроса;

- предоставленные лицензиатом на рассмотрение в STUK сведения о работах, исполнение которых переносится на более поздний период, и обоснования переноса;

- сведения о незавершенных работах, испытаниях и проверках, которые необходимо завершить до момента запуска.

611. Верификация готовности атомной электростанции к запуску должна выполняться в соответствии с имеющимися регламентами и должна быть задокументирована соответствующим образом. Помимо блока, отвечающего за эксплуатацию станции, верификация готовности станции к запуску должна включать и другие организационные единицы, ответственные за проведение остановов. Вместе с верификацией готовности станции к запуску должна быть проведена независимая инспекция безопасности.

- Лицензиат обязан подать в STUK запрос на проведение инспекции готовности атомной электростанции к запуску после останова для выполнения работ по перегрузке топлива, технического обслуживания и других капитальных ремонтных работ. Запрос на проведение инспекции должен быть предоставлен в STUK заранее до запланированной верификации готовности к запуску. Должно быть выделено достаточно времени для проведения инспекции STUK.

- Лицензиат должен направить в STUK запрос на верификацию готовности станции к запуску в случае переходных режимов, если на основании детерминистического анализа безопасности эксплуатация систем безопасности не была признана соответствующей нормам минимальной производительности систем при постулируемых авариях или поведение блока атомной электростанции не может быть признано безопасным. В таких случаях лицензиат должен предоставить в STUK объяснение причин отклонений от норм, значимость для безопасности выявленных отклонений от норм и предпосылки для осуществления безопасного запуска станции до проведения инспекции для верификации готовности станции к запуску.

614. Лицензиат должен предоставить сотруднику STUK, проводящему верификацию готовности к запуску, документацию, на основании которой проверяющий мог бы удостовериться в том, что

- указанные в запросе на разрешение запуска незавершенные работы выполнены;

- требования, указанные в решении STUK относительно запуска, должным образом соблюдены;

- периодические испытания, указанные в пределах и условиях эксплуатации, успешно пройдены;

- лицензиат подтвердил готовность станции к запуску в соответствии с имеющимися регламентами и признал ее приемлемой;

- в случае переходного режима, определенного в требовании 613, его причина выяснена в соответствии с требованиями и предприняты немедленные корректирующие действия.

7	Эксплуатационная документация

7.1	Составление регламентов эксплуатации и соответствующие практики

701. Для подготовки, пересмотра, обновления, анализа, валидации, утверждения и применения регламентов эксплуатации должны быть разработаны соответствующие практики, учитывающие назначение и особенности каждого регламента.

- Регламенты, хранящиеся в пунктах управления и в других местах атомной электростанции, где их применяют, должны быть соответствующим образом утверждены и соответствовать реалиям текущего момента. Устаревшие регламенты необходимо немедленно изымать с места их применения.

- Все регламенты, относящиеся к ведению эксплуатации, должны быть предоставлены в STUK для ознакомления после утверждения их лицензиатом.

- Вся документация, регламенты и пределы и условия эксплуатации, необходимые в процессе эксплуатации атомной электростанции, должны быть легкодоступны для персонала пункта управления.

- Регламенты должны описывать все аспекты эксплуатации станции, включая:

- административные процедуры, относящиеся к действиям сменного персонала;

- эксплуатацию станции и ее систем, в том числе останов, останов для ежегодного технического обслуживания и запуск;

- настройку станции и ее систем;

- проверки и испытания;

- постоянный контроль работы станции;

- управление аварийными ситуациями и ситуациями сбоев, а также тяжелыми авариями;

- реагирование на аварийную сигнализацию;

- временные изменения или дополнения.

706. Практики, описанные в регламентах, должны поддерживать надежность работы оператора и взаимодействие внутри смены.

7.2	Регламенты эксплуатации при авариях, регламент эксплуатации при нарушениях нормальной работы и руководства по управлению тяжелыми авариями

707. Для предотвращения эскалации переходных режимов до состояния, несущего угрозу безопасности, необходимо разработать регламент эксплуатации при нарушениях нормальной работы атомной электростанции, охватывающий ожидаемые при эксплуатации события.

708. Должны быть разработаны регламенты эксплуатации при авариях, охватывающие постулируемые аварии и запроектные условия на атомных электростанциях. В этих регламентах должны быть отражены инструкции по выводу установки в контролируемое состояние. Должны быть установлены регламенты для перевода установки из контролируемого состояния в безопасное состояние.

709. Целью регламентов эксплуатации при авариях, подготовленных с учетом запроектных условий, должно являться восстановление или замена утраченных функций безопасности и запуск мероприятий, предотвращающих повреждение активной зоны.

710. Должно быть составлено руководство по управлению тяжелыми авариями на атомных электростанциях. В данном руководстве должны быть описаны мероприятия по смягчению последствий тяжелых аварий.

711. Регламенты эксплуатации при авариях для постулируемых аварий и запроектных условий должны быть симптомно-ориентированными или сочетать в себе симптомно-ориентированный и событийно-ориентированный подход. В случае невозможности выполнения функций безопасности согласно используемым регламентам, должны быть введены в действие симптомно-ориентированные инструкции. Руководство по управлению тяжелыми авариями должно быть симптомно-ориентированным.

712. Регламенты эксплуатации при авариях и регламенты эксплуатации при нарушениях нормальной работы должны базироваться на анализах, произведенных с использованием реалистичных допущений. Кроме того, применимость данных регламентов должна быть проанализирована в различных ситуациях нарушения нормальной эксплуатации систем и компонентов. Регламенты должны сопровождаться исходными материалами, в которых представлены стратегия разработки регламента, принятые допущения, использованные при разработке регламента, ссылки на результаты произведенных анализов и другие существенные исходные материалы.

- Регламенты эксплуатации при авариях и регламенты эксплуатации при нарушениях нормальной работы, руководства по управлению тяжелыми авариями и связанные с ними инструкции должны представлять собой единую совокупность с последовательными практиками.

- При помощи регламентов эксплуатации при авариях и регламентов эксплуатации при нарушениях нормальной работы оператор должен быть способен быстро определить регламент, применимый к сложившейся ситуации на станции. В регламенте эксплуатации должны быть определены начальные и конечные условия, так чтобы оператор мог выбрать подходящий регламент эксплуатации, ориентироваться среди различных регламентов эксплуатации и при необходимости перейти от регламента эксплуатации к руководствам по управлению тяжелыми авариями.

- Руководство по управлению тяжелыми авариями должно быть разработано на основании стратегии управления тяжелыми авариями и результатов соответствующих анализов.

- Регламенты эксплуатации при авариях, регламенты эксплуатации при нарушениях нормальной работы и руководства по управлению тяжелыми авариями должны пройти верификацию и валидацию для обеспечения того, что они являются корректными в административном и техническом аспектах для применения на данном блоке атомной электростанции, а также являются совместимыми с условиями среды, в которых они должны применяться.

717. Регламенты и руководства должны систематически проходить верификацию и валидацию. При валидации необходимо также уделять внимание роли человеческих факторов в регламентах. Валидация регламентов и руководств должна проводиться с помощью моделирования или иными подходящими методами – в первую очередь, при помощи тренажерной установки.

- Регламенты эксплуатации при авариях, регламенты эксплуатации при нарушениях нормальной работы и руководства по управлению тяжелыми авариями необходимо постоянно обновлять для обеспечения их соответствия целевому назначению.

- Необходимо составить инструкции с описанием практических действий, определенных в регламентах эксплуатации при авариях, регламентах эксплуатации при нарушениях нормальной работы и в руководствах по управлению тяжелыми авариями.

7.3	Наряды на проведение работ

720. Запланированные изменения мощности или значимые действия оператора на атомной электростанции должны осуществляться посредством письменных нарядов на проведение работ.

- Наряды на проведение работ должны находиться в пункте управления. В них должны быть обозначены цель проводимых работ, необходимые действия, предпосылки для начала работ, требования по безопасности, применяемые в ходе выполнения работ, а также запланированный график.

- Процедуры подготовки и утверждения нарядов на проведение работ должны быть описаны в регламентах станции.

7.4	Оперативные журналы

- Должно быть составлены инструкции, описывающие подготовку и ведение журналов смен.

- В журналах смен должны быть отражены, как минимум, данные об эксплуатационном состоянии атомной электростанции и его изменения, ключевые параметры, происшествия и все значимые действия оператора, эксплуатационные пределы и состав смены.

7.5	Пределы и условия эксплуатации (ПУЭ)

725. Пределы и условия эксплуатации (ПУЭ) должны быть составлены таким образом, чтобы обеспечить эксплуатацию атомной электростанции в соответствии с основами проектирования, указанными в отчете по обоснованию безопасности.

- Достоверность требований, установленных в пределах и условиях эксплуатации, должна быть обоснована с использованием проектных решений, анализа безопасности и, если применимо, результатов приемочных испытаний.

- Требования и ограничения положений ПУЭ должны быть основаны на результатах детерминистического анализа. Комплексность и сбалансированность требований и эксплуатационных пределов необходимо проверить при помощи вероятностной оценки безопасности (ВОБ). Профилактическое обслуживание и испытания, проводимые в период эксплуатации, должны быть оптимизированы и обоснованы при помощи ВОБ. В Руководстве YVL A.7 «Вероятностная оценка безопасности и менеджмент риска на атомной электростанции» изложены детальные требования в отношении проведения ВОБ.

- ПУЭ должны быть составлены таким образом, чтобы их буквальное соблюдение при возникновении нестандартных нарушений процесса эксплуатации не приводило к значительному снижению уровня безопасности.

- Пределы и условия эксплуатации должны составляться отдельно для каждого блока станции. Текст ПУЭ должен быть ясным и однозначным, а всем используемым специальным терминам должны быть даны определения.

- В ПУЭ должны быть однозначно определены эксплуатационные состояния каждого блока атомной электростанции.

- В ПУЭ должны быть описаны все эксплуатационные состояния, включая работу на мощности, останов, перегрузку топлива, все промежуточные стадии между этими состояниями, а также временные режимы при проведении обслуживания и испытаний.

- В ПУЭ должны быть представлены требования к определению пригодности систем, конструкций и компонентов к эксплуатации.

- Дефекты компонентов, подпадающих под действие ПУЭ, должны немедленно устраняться.

- В ПУЭ должны быть представлены требования к эксплуатации каждого блока атомной электростанции, включающие:

- предельные значения технологических параметров, критически важных для сохранения целостности барьеров, определенные на основании результатов анализов в рамках принципиального проектного решения;

- предельные значения активации систем защиты и ограничения;

- основные требования систем безопасности для различных эксплуатационных состояний, предельные значения, допустимые отклонения, требования пригодности к эксплуатации, а также требуемые мероприятия и время, отведенное для их проведения;

- программы проведения периодических испытаний, инспекций, мероприятий по надзору, с помощью которых подтверждается пригодность к эксплуатации систем, конструкций и компонентов, в отношении которых действуют требования пригодности к эксплуатации;

- частоту испытаний, неустойчивую работу, эксплуатационное состояние и сопутствующие им инструкции;

- профилактическое обслуживание, приводящее к неработоспособности;

- административные требования;

- обоснования вышеизложенных требований.

- Пределы безопасности должны устанавливаться, используя консервативный подход, что позволяет принимать во внимание неопределенности, возникающие при анализе, и повышать степень их надежности до удовлетворительной.

- Должен быть обеспечен достаточный запас между предельными значениями параметров и параметрами запуска систем безопасности, установленными в соответствии с требованиями ПУЭ, чтобы исключить непреднамеренный запуск систем безопасности.

- Если требования, установленные в ПУЭ, не могут быть выполнены, должен быть разработан комплекс действий, направленных на приведение установки в безопасное состояние, а также указано время, требуемое для их проведения.

- Количество временных интервалов, отведенных для выполнения работ, должно быть минимальным.

- В ПУЭ должны быть установлены минимальное количество обслуживающего персонала на пункте управления и на территории площадки атомной электростанции в различных эксплуатационных состояниях, а также условия системы работы по сменам. Также должны быть установлены требования для вызова дежурного инженера по безопасности, включая требования к установлению с ним связи и ко времени реагирования, в течение которого он должен прибыть в пункт управления.

- В ПУЭ должны быть указаны административные и технические требования по запуску атомной электростанции после останова или переходного режима.

- До момента запланированного изменения эксплуатационного состояния атомной электростанции должна быть проведена проверка выполнения требований ПУЭ и задокументированы результаты данной проверки.

7.6	Практики, связанные с пределами и условиями эксплуатации

- Необходимо постоянно поддерживать актуальность ПУЭ. ПУЭ должны периодически пересматриваться и обновляться на основании модификаций станции, результатов анализов безопасности, опыта эксплуатации и последних научно-технических данных.

- Должны быть определены процедуры внесения поправок в ПУЭ или допуска отклонений от установленных требований. Все эти изменения и допустимые отклонения должны быть описаны и обоснованы должным образом при помощи методов анализа безопасности и независимой оценки безопасности. Поправки в ПУЭ или отклонения от ПУЭ должны подаваться в STUK для утверждения до принятия процедур по реализации соответствующих действий.

- При применении процедуры, отличной от требований ПУЭ, лицензиат должен продемонстрировать, что уровень безопасности атомной электростанции существенно не ухудшится вследствие такого отклонения, а также что избежать такого отклонения практически не представляется возможным.

- Если при эксплуатации атомной электростанции выяснится, что ее состояние не соответствует ПУЭ, должны быть безотлагательно приняты восстановительные меры по возврату станции в состояние, соответствующее требованиям ПУЭ. Подобные ситуации должны быть расследованы, и предприняты необходимые корректирующие и предупреждающие действия. О таких ситуациях необходимо сообщать в STUK в соответствии с Руководством YVL A.10.

- Операторы атомной электростанции должны хорошо знать и использовать на практике положения ПУЭ и их техническое обоснование. Сотрудники, уполномоченные принимать решения по требованиям ПУЭ, должны четко понимать значимость принимаемых решений для безопасности станции.

8	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности

- STUK осуществляет надзор за эксплуатацией атомной электростанции при помощи проверок существующей документации и отчетов, предоставляемых лицензиатом; во время инспекций на месте; посредством инспекций, указанных в программе периодического контроля; надзора за остановами для ежегодного технического обслуживания; надзора, осуществляемого местными инспекторами; а также путем проведения мероприятий, основанных на результатах исследований эксплуатационного опыта и безопасности.

- Все регламенты, относящиеся к ведению работ, должны быть представлены в STUK в уведомительном порядке после их утверждения лицензиатом. STUK проверяет все поправки, внесенные в регламенты.

- STUK осуществляет надзор за эксплуатацией атомной электростанции на основании регулярной отчетности и отчетов по эксплуатационным событиям, составляемым в соответствии с требованиями Руководств YVL A.9 и YVL A.10. Кроме этого, STUK по согласованию с лицензиатом должен получать уведомления о выполненных действиях и происшествиях, связанных с эксплуатацией атомной электростанции.

- Персонал STUK осуществляет инспекции атомной электростанции и выполняет наблюдение за ее эксплуатацией на площадке. Персонал STUK при необходимости принимает участие в процессе исправления недостатков.

- С помощью инспекций, соответствующих программе периодического контроля, STUK осуществляет надзор за деятельностью лицензиата и эксплуатацией атомной электростанции. STUK составляет план проведения каждой инспекции, в котором указывается объект проверки и список необходимых подготовительных мероприятий со стороны лицензиата. Результаты инспекций и требования, предъявляемые на их основании, заносятся в акт проверки.

- Помимо проверки предоставляемой лицензиатом документации, STUK осуществляет надзор за проведением остановов для ежегодного технического обслуживания атомной электростанции путем проведения инспекций на месте.

807.	 Местные инспекторы STUK, являющиеся официальными представителями STUK на атомной электростанции, должны осуществлять надзор за деятельностью лицензиата. Местные инспекторы собирают данные о деятельности лицензиата, необходимые для целей надзора, осуществляемого STUK.

808. На основании опыта эксплуатации и исследования безопасности STUK оценивает эксплуатацию атомной электростанции и определяет объекты, требующие улучшения. STUK оценивает действия лицензиата и, при необходимости, требует выполнения действий, направленных на непрерывное улучшение безопасности.

Определения

Эксплуатационное событие

Под эксплуатационным событием понимается значимый с точки зрения радиационной и ядерной безопасности отказ, дефект или несоответствие в функциях безопасности, системах, конструкциях и компонентах или деятельности организации. К эксплуатационным событиям относятся также аварийные ситуации и сбои в работе, а также ситуации, ставящие под угрозу радиационную безопасность. Эксплуатационные события включают в себя также события на этапе строительства.

Аварийная ситуация

Под аварийной ситуацией понимается авария или событие, во время которого безопасность атомной электростанции ухудшилась, находится под угрозой ухудшения или требует повышенной готовности действовать в целях обеспечения безопасности станции; аварийные ситуации классифицируются по тяжести и возможности осуществления контроля следующим образом:

–	предупреждение об опасности – ситуация, когда уровень безопасности АЭС должен быть обеспечен в исключительной ситуации;

–	аварийная ситуация на территории площадки – ситуация, при которой уровень безопасности АЭС снижается или есть угроза его значительного снижения;

–	общая аварийная ситуация – ситуация, при которой существует опасность таких выбросов радиоактивных веществ, которые могут повлечь за собой необходимость принятия мер по защите окружающей среды за пределами АЭС. (Постановление Государственного совета 716/2013).

Временное изменение

Под временным изменением понимается временное решение, заменяющее принятое решение, относящееся к функционированию систем, конструкций и компонентов или связанных с ними методом и процедур, которое невозможно исправить немедленно и правильным образом при помощи утвержденных процедур.

Непосредственная оперативная деятельность

Под непосредственной оперативной деятельностью понимаются все виды деятельности, которые непосредственно касаются систем, конструкций и компонентов атомной электростанции.

Оперативная деятельность атомной электростанции

Под оперативной деятельностью атомной электростанции понимаются операции, которые осуществляются в соответствии с лицензией на эксплуатацию, при получении которой лицензиат становится пользователем атомной электростанции. В качестве начала оперативной деятельности атомной электростанции рассматривается время начала процедуры загрузки ядерного топлива в реактор. Процедуры оперативной деятельности применяются в процессе ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации атомной электростанции, хотя они не всегда имеют значение в отношении ядерной или радиационной безопасности.

Ссылки

- Закон «Об атомной энергии» (990/1987).

- Постановление «Об атомной энергии» (161/1988).

- Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013).

- Нормы МАГАТЭ по безопасности (2011), № SSR-2/2: «Безопасность атомных электростанций: Ввод в эксплуатацию и эксплуатация».

- Нормы МАГАТЭ по безопасности (2008) № NS-G-2.14: «Ведение эксплуатации атомных электростанций. Руководство по безопасности».

- Серия норм МАГАТЭ по безопасности (2000) № NS-G-2.2: «Пределы и условия для эксплуатации и эксплуатационные процедуры для атомных электростанций. Руководство».

- Публикация WENRA: «Референтные уровни безопасности ядерных реакторов», январь 2008.

- Серия докладов МАГАТЭ по безопасности (2006), № 48: «Разработка и рассмотрение процедур эксплуатации в аварийных условиях применительно к типам атомных электростанций».