|  | РУКОВОДСТВО YVL A.5 / 02.06.2014 |
| --- | --- |

СООРУЖЕНИЕ И ВВОД

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЯДЕРНОЙ

УСТАНОВКИ

1	Введение	3

2	Область применения	5

3	Процедуры при строительстве ядерной установки	5

3.1	Управление проектом	5

3.1.1	Менеджмент риска при строительстве и модификации станции ядерных установок	6

3.1.2	Организация проекта и ресурсы	6

3.1.3	Ответственный за строительство руководитель	7

3.2	Культура безопасности во время строительных работ	7

3.3	План лицензирования	8

3.4	Управление поставщиками и цепочка поставок	9

3.5	Начало изготовления компонентов и конструкций и подготовка площадки 
до выдачи лицензии на сооружение	9

3.6	Управление несоответствиями при строительстве	10

3.7	Опыт, приобретенный при строительстве	11

3.8	Отчетность и коммуникация	11

3.8.1	Общие требования к отчетности и коммуникации	11

3.8.2	Направление отчетов в Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности	11

4	Особые требования к вводу в эксплуатацию ядерной установки	12

4.1	Общие требования	12

4.2	План ввода в эксплуатацию	13

4.3	Требования к проведению испытаний и программам испытаний	13

4.4	Испытания работы системы	15

4.5	Загрузка ядерного топлива и испытание после загрузки	15

4.6	Отчеты по вводу в эксплуатацию	16

продолжение

Применительно к новым ядерным установкам настоящее руководство вступает в силу 01.08.2014 и действует впредь до получения дальнейших распоряжений. Применительно к находящимся в эксплуатации и строящимся ядерным установкам настоящее руководство вводится в действие по отдельному решению STUK. Настоящее руководство заменяет Руководство YVL A.2, 15.11.2013.

Второе издание, обновленное	ISBN 978-952-390-167-2 (печатный экземпляр) Kopijyvä Oy 2014

Хельсинки 2014	ISBN 978-952-390-168-9 (pdf)

ISBN 978-952-390-169-6 (html)

| STUK • SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN / НАДЗОРНЫЙ ОРГАН ПО РАДИАЦИОННОЙ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Osoite/Адрес • Laippatie 4, 00880 Хельсинки Postiosoite/Почтовый адрес • PL/А/я 14, FIN-00881 Хельсинки, ФИНЛЯНДИЯ Puh./Тел. (09) 759 881, +358 9 759 881 • Факс (09) 759 88 500, +358 9 759 88 500 • www.stuk.fi |
| --- | --- |

РУКОВОДСТВО YVL A.5 / 02.06.2014

5	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности	17

5.1	Надзор за проектированием	17

5.2	Надзор за изготовлением, строительством и установкой	17

5.3	Надзор за вводом в эксплуатацию	18

5.4	Надзор за отчетностью при строительстве	18

Определения	19

Ссылки	20

Приложение А	Особые требования к ежемесячному отчету по строительству ядерной установки	21

Предоставление полномочий

Согласно разделу 7 r Закона «Об атомной энергии» (990/1987), задачей Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK) является разработка детальных требований для реализации уровня безопасности в соответствии с Законом «Об атомной энергии».

Правила применения

Публикация руководства YVL сама по себе не должна изменять решений, принятых STUK до публикации руководства. STUK принимает отдельное решение о том, каким образом новое или обновленное руководство YVL должно применяться в отношении эксплуатируемых или строящихся ядерных установок, а также оперативной деятельности лицензиатов, лишь выслушав мнения заинтересованных сторон. К новым ядерным установкам настоящее руководство должно применяться в существующем виде.

При рассмотрении применения представленных в руководствах YVL новых требований безопасности к эксплуатируемым или строящимся ядерным установкам STUK принимает во внимание принципы, установленные в разделе 7 a Закона «Об атомной энергии» (990/1987): Безопасность при использовании атомной энергии должна поддерживаться на самом высоком уровне, насколько это практически возможно. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники.

Согласно разделу 7 r (3) Закона «Об атомной энергии», требования Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK), предъявляемые к безопасности, являются обязательными для лицензиата, при этом за лицензиатом оставлено право предлагать альтернативную методику или решение, отличное от изложенного в нормах и правилах. Если лицензиат может представить убедительные доказательства того, что предлагаемая методика или решение обеспечивает соблюдение стандартов безопасности в соответствии с настоящим законом, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) вправе утвердить методику или решение, способствующее достижению указанного уровня безопасности.

Перевод. Исходный текст на финском языке.

1	Введение

101. Согласно разделу 7 Закона «Об атомной энергии» (990/1987), обеспечение безопасности является приоритетной задачей при сооружении и эксплуатации ядерной установки; обладатель лицензии на сооружение несет ответственность за сооружение ядерной установки в соответствии с требованиями безопасности.

- Требования безопасности при сооружении и эксплуатации атомных электростанций подробно изложены в Постановлении Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013). Согласно разделу 3 Постановления безопасность атомной электростанции должна быть оценена при подаче заявки на получение лицензии на сооружение и лицензии на эксплуатацию, в связи с модификациями станции и периодическими оценками безопасности при эксплуатации станции. В связи с оценкой безопасности необходимо продемонстрировать, что атомная электростанция спроектирована и выполнена с соблюдением всех требований безопасности. Оценка безопасности должна учитывать все состояния атомной электростанции.

- Особую важность в проектах строительства ядерных установок имеет понимание и учет требований безопасности, указанных в законодательных актах и руководствах YVL, на всех этапах проекта строительства, а также связывание себя обязательствами за их выполнение различными сторонами. Сооружение новой ядерной установки требует от всех участвующих организаций наличия существенных навыков управления проектом и технической компетенции для реализации задач, связанных с обеспечением безопасности.

- Согласно разделу 21 Постановления Государственного совета (717/2013) при строительстве обладатель лицензии на сооружение атомной электростанции должен гарантировать, что строительство и исполнение станции соответствует требованиям безопасности и утвержденным планами и процедурами. Лицензиат также обязуется гарантировать, что поставщик атомной электростанции и субпоставщики, предоставляющие услуги и производящие продукцию, значимую для безопасности, работают в соответствии с требованиями безопасности.

- Соответственно, согласно разделу 17 Постановления Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008) обладатель лицензии на сооружение установки по обращению с ядерными отходами обязуется обеспечить сооружение установки в соответствии с утвержденными планами и процедурами. Кроме того, лицензиат должен гарантировать, что поставщик атомной электростанции и субпоставщики, оказывающие услуги и производящие продукцию, значимую для безопасности, действовали должным образом.

106. Обязательства по контролю за ядерными материалами также должны учитываться в проекте строительства ядерной установки. Согласно разделу 118 b Постановления «Об атомной энергии» (161/1988), использование атомной энергии должно планироваться и осуществляться с соблюдением обязательств, касающихся контроля за ядерными материалами, как указано в Законе «Об атомной энергии» и положениях, выпущенных согласно таковому, а также с соблюдением Договора об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии и его положений. На территории ядерной установки или на любом другом объекте, где используется атомная энергия, не должно быть помещений, материалов или функции, значимых для контроля за ядерными материалами, не включенных в проектные данные. Лицензиат или любой другой пользователь атомной энергии должен иметь систему учета и отчетности по ядерным материалам и другим объектам ядерного применения, которая обеспечивала бы правильность, должный объем и непротиворечивость информации в целях осуществления надзора, необходимого для нераспространения ядерного оружия.

107. Согласно разделу 28 Постановления Государственного совета (717/2013) во время проектирования, сооружения, эксплуатации и вывода из эксплуатации атомной электростанции должен поддерживаться высокий уровень культуры безопасности. Ядерная безопасность должна иметь приоритет во всех операциях. Решения и действия руководства всех организаций, участвующих в вышеуказанной деятельности, должны отражать направленность их эксплуатационных практик и решений на повышение уровня безопасности. Руководство должно стимулировать персонал к проявлению личной ответственности при выполнении работ и к выявлению, регистрации и устранению факторов, угрожающих безопасности. Персоналу должна быть предоставлена возможность внести свой вклад в непрерывное улучшение техники безопасности. Аналогичное требование также представлено в разделе 19 Постановления Государственного совета (736/2008).

108. Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности осуществляет надзор за сооружением ядерных установок. Согласно разделу 108 Постановления «Об атомной энергии» (161/1988) различные этапы сооружения ядерной установки могут быть начаты только после того, как Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK), основываясь на документах, указанных в разделе 35, и прочих подробных планах и документах, установит, что для каждого этапа во внимание приняты все факторы, связанные с безопасностью, а также нормы и правила безопасности. Согласно разделу 109, после выдачи лицензии на сооружение Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) всесторонне управляет реализацией проекта установки. Такое управление направлено на обеспечение соблюдения условий лицензии на сооружение и соответствующих утвержденных планов, указанных в разделе 35, и на обеспечение выполнения строительства ядерной установки в других отношениях в соответствии с нормативными актами, выпущенными на основании Закона «Об атомной энергии».

109. Согласно разделу 55 (4) Закона «Об атомной энергии», Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности может по запросу лица, планирующего использование атомной энергии, проверить составленный план и выдать предварительные инструкции, которые следует учитывать в отношении вопросов безопасности, физической защиты и планирования противоаварийных мероприятий. Раздел 55 (5) Закона «Об атомной энергии» о вышесказанном гласит: После того как Парламент постановит, что принципиальное решение относительно ядерной установки, имеющей существенную значимость, остается в силе, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности может по запросу обладателя принципиального решения проинспектировать ядерную установку и ее системы, проинспектировать и утвердить планы для компонентов и конструкций, а также проинспектировать и освидетельствовать производство отдельных компонентов и конструкций. Однако никакая работа, связанная с конструкциями, влияющими на ядерную безопасность, не может быть начата на площадке станции до выдачи лицензии на сооружение. Конструкции и компоненты, проинспектированные и утвержденные Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности, могут быть использованы для сооружения ядерной установки, только если они соответствуют лицензии на сооружение.

110. Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности осуществляет надзор за модификациями ядерных установок. Согласно разделу 112 Постановления «Об атомной энергии» (161/1988) если лицензиат намеревается внести модификации в системы, конструкции, ядерное топливо ядерной установки или способ эксплуатации ядерной установки, которые повлияют на безопасность и приведут к изменениям в планах или документах, утвержденных Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности (STUK), до начала выполнения модификаций лицензиат должен получить разрешение от STUK на выполнение таких модификаций.

111. Касательно ввода в эксплуатацию, в разделе 22 Постановления Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013) указано, что в связи с вводом в эксплуатацию атомной электростанции лицензиат должен обеспечить эксплуатацию систем, конструкций и компонентов, а также станции в целом согласно проектированию. На этапе ввода в эксплуатацию лицензиат должен обеспечить наличие соответствующей организации для будущей эксплуатации атомной электростанции наряду с достаточным количеством квалифицированного персонала и инструкциями, соответствующими этой цели.

- Соответственно, в разделе 17 Постановления Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008) указано, что в связи с вводом в эксплуатацию установки по обращению с ядерными отходами лицензиат должен обеспечить, чтобы системы, конструкции и компоненты, а также установка в целом работали согласно планам. Лицензиат должен обеспечить наличие соответствующей организации для будущей эксплуатации установки наряду с достаточным количеством квалифицированного персонала и инструкциями, соответствующими этой цели.

- Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности осуществляет надзор за вводом в эксплуатацию ядерных установок. Согласно разделу 110 Постановления «Об атомной энергии» (161/1988), различные этапы ввода в эксплуатацию ядерной установки нельзя начинать до тех пор, пока Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) на основании документов, упомянутых в разделе 36, и других подробных планов и документов, требуемых STUK, не определит, что всем факторам, влияющим на безопасность, и нормам и правилам, связанным с безопасностью, было уделено должное внимание для всех этапов проекта. Аналогичные требования также применяются для повторного запуска ядерной установки после частичной существенной модификации станции.

2	Область применения

- В данном руководстве рассматриваются строительство ядерных установок и требования, установленные для различных этапов строительства в целях обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Данное руководство применяется также к строительству новых ядерных установок и к модификациям действующих ядерных установок, если применимо.

- Требования руководства применяются как к обладателям лицензий на сооружение и эксплуатацию, так и в соответствующей степени к заявителям на получение лицензии на сооружение, планирующим строительство ядерной установки, а также к поставщикам, важным для обеспечения безопасности, вносящим вклад в строительство или проекты по модификации станции ядерных установок.

- С точки зрения сооружения ядерной установки данное руководство дополняет системы управления и отчетности, требования Руководства YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии» и Руководства YVL A.3 «Система управления для ядерной установки», требования к организации ядерной установки и персоналу в Руководстве YVL A.4 «Организация и персонал ядерной установки» и требования к учету опыта эксплуатации в Руководстве YVL A.10 «Учет опыта эксплуатации ядерной установки».

- Руководство YVL B.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции» содержит лицензионные требования к проектированию станции и систем. Требования к классификации безопасности систем, конструкций и компонентов представлены в Руководстве YVL В.2, «Классификация систем, конструкций и компонентов ядерной установки». Требования по контролю за ядерными материалами представлены в Руководстве YVL D.1 «Регулирующий контроль за гарантиями безопасности и нераспространения», хранение ядерного топлива и обращение с ним описаны в Руководстве YVL D.3 «Обращение с ядерным топливом и его хранение», а окончательное захоронение ядерных отходов описано в Руководстве YVL D.5 «Захоронение ядерных отходов».

- В данном руководстве устанавливаются требования к вводу в эксплуатацию ядерной установки и ее систем. Применение методов вероятностной оценки безопасности при подготовке программ испытаний описано в Руководстве YVL A.7 
«Вероятностная оценка безопасности и менеджмент риска на атомной электростанции». Содержание необходимых отчетов о характеристиках реактора и топлива указано в Руководстве YVL A.6 «Ведение работ на атомной электростанции». Более подробно требования по вводу в эксплуатацию систем, конструкций и компонентов приведены в Руководствах YVL B.8 «Противопожарная защита на ядерной установке», YVL C.6 «Радиационный контроль на ядерной установке», а также в руководствах YVL серий D и E.

3	Процедуры при строительстве ядерной установки

3.1	Управление проектом

- Общие требования к управлению проектом представлены в Руководстве YVL A.3.

- Процессы и процедуры, необходимые для управления, контроля и реализации проекта строительства ядерной установки подлежат определению, описанию и выполнению.

- Процедуры управления проектом должны быть предусмотрены для обеспечения работы с вопросами, значимыми для ядерной и радиационной безопасности, на заранее определенном организационном уровне и на основании значимости того или иного вопроса для безопасности, что определяется руководством организации проекта лицензиата.

- Руководство лицензиата через заранее определенные интервалы должно осуществлять анализ процессов и процедур, запланированных и реализуемых для проекта сооружения и модификации станции ядерной установки в целях обеспечения их пригодности, соответствия и эффективности.

- Этапы проекта строительства ядерной установки должны быть определены, а соответствующие планы должны быть задокументированы и должны подлежать выполнению в течение всего жизненного цикла проекта.

- При определении фаз проекта строительства следует также принять во внимание подготовку организации лицензиата к эксплуатации ядерной установки.

- При строительстве следует также учесть организацию контроля за ядерными материалами в соответствии с Руководством YVL D.1.

- Получение лицензий и других разрешений от надзорных органов, а также соответствующие процедуры должны совпадать по срокам с этапами и процессами проекта строительства ядерной установки.

- Лицензиат должен обеспечить участие в проектах строительства и модификации станции поставщиков, значимых для обеспечения безопасности, обладающих необходимой компетенцией и систематическими процедурами касательно собственных поставок.

- Требования менеджмента качества и обеспечения качества, установленные по отношению к продукции и функциям системой управления, должны иметь различные уровни и инструкции в соответствии с п. 326 и п. 327 Руководства YVL A.3.

- Для обеспечения соответствующего уровня качества при разбивке по уровням, в соответствии с п. 310, следует учесть следующее:

- значимость для безопасности продукции или функции;

- техническую требовательность и сложность продукции или функции;

- уникальность продукции или функции и соответствующую нехватку опыта;

- продукция или функция является новшеством или первой в своем роде.

3.1.1	Менеджмент риска при строительстве и модификации станции ядерных установок

- Лицензиат и поставщики, важные для обеспечения безопасности, должны иметь в наличии систематические процедуры для выявления, анализа и управления рисками, связанными с безопасной реализацией проектов сооружения или модификации станции ядерных установок, а также процедуры для принятия решений о предупреждающих действиях и для контроля за их реализацией.

- Процедуры менеджмента риска должны включать риски, связанные с ядерной и радиационной безопасностью, качеством и межорганизационным сотрудничеством, а также риски, связанные со строительством, значимые для ядерной и радиационной безопасности других ядерных установок на той же площадке. При оценке рисков также необходимо учитывать риски, вызванные ядерными установками, эксплуатируемыми на площадке.

- Процессы и процедуры менеджмента риска должны быть описаны в плане менеджмента риска, который представляется в STUK для ознакомления вместе с подачей заявки на получение лицензии на сооружение или с планом разработки концептуального проекта для проекта модификации станции, во всех случаях после обновления плана менеджмента риска.

- Для всего жизненного цикла проекта должен поддерживаться реестр рисков, который включает в себя выявленные риски, категории рисков, план менеджмента риска, мероприятия по смягчению последствий и процедуры для контроля за выполнением мероприятий.

- STUK должен иметь возможность анализа записей в реестре рисков, значимых для ядерной безопасности.

317. Руководство проектом, лица, ответственные за различные операции, и другой основной персонал должны ознакомиться с идентификацией и менеджментом рисков, связанных с ядерной и радиационной безопасностью, качеством и работой организаций.

318. Следует поощрять персонал к обнаружению и идентификации рисков, а также к информированию мастеров и руководство о таких наблюдениях.

3.1.2	Организация проекта и ресурсы

- Требования к организации лицензиата и численности персонала, представленные в Руководстве YVL A.4, должны применяться к проекту строительства ядерной установки.

- Поскольку деятельность, связанная со строительством, вводом в эксплуатацию и эксплуатацией ядерной установки, в некоторых случаях осуществляется несколькими организациями одновременно, следует подробно определить и описать зоны ответственности организаций таким образом, чтобы устранить любые нерешенные или неопределенные моменты относительно функций различных организаций.

- Организация лицензиата должна иметь соответствующие трудовые ресурсы, инфраструктуру и условия труда для реализации и надзора за выполнением проекта строительства или модификации станции.

- Руководство лицензиата и организаций основных поставщиков проекта должно нанимать сотрудников, обладающих компетенцией и опытом в области использования атомной энергии, а также опытом участия в сложных проектах строительства или модификации станций; не менее компетентные лица должны привлекаться к выполнению задач, имеющих существенное значение для ядерной и радиационной безопасности.

- Лицензиат должен иметь в наличии процедуры по определению собственных потребностей в ресурсах и управлению ими во время реализации проектов сооружения или модификации станций.

- Лицензиат должен иметь в наличии процедуры по снабжению, ознакомлению, инструктажу внешних поставщиков услуг и работников, нанимаемых организацией лицензиата, а также по надзору за выполнением работ такими сотрудниками.

- Лицензиат должен иметь в наличии процедуры по регулярной оценке управления ресурсами, функциональности межорганизационного взаимодействия между собственной организацией и поставщиком, а также организациями поставщиков.

- Лицензиат должен иметь в наличии процедуры по подтверждению компетенции сотрудников в организациях и их руководства, а также лиц, выполняющих обязанности, значимые для обеспечения ядерной и радиационной безопасности и качества.

- Процедуры лицензиата и планы распределения ресурсов должны учитывать ввод в эксплуатацию строящейся установки.

328. Организация лицензиата должна иметь соответствующие трудовые ресурсы и компетенцию для ввода в эксплуатацию и эксплуатации установки в должное время до начала ввода в эксплуатацию, чтобы сотрудники могли ознакомиться с эксплуатацией ядерной установки в ходе реализации проекта и получить соответствующий опыт.

3.1.3	Ответственный за строительство руководитель

329. Согласно разделу 7 k Закона «Об атомной энергии» лицензиат назначает ответственного руководителя строительства ядерной установки и его заместителя. Требования к квалификации и пригодности ответственного руководителя приведены в вышеупомянутом разделе Закона «Об атомной энергии». Приложение А к Руководству YVL A.4 устанавливает более подробные требования к назначенному ответственному руководителю при строительстве ядерной установки и его заместителю, а также их утверждению. Ответственный руководитель и его заместитель назначаются до выдачи лицензии на сооружение.

- Ответственный за сооружение руководитель должен входить в состав руководства лицензиата по управлению проектом. Заместитель ответственного руководителя должен иметь достаточные полномочия для выполнения обязанностей, требующихся на этой должности.

- Задачей ответственного руководителя строительства ядерной установки является обеспечение того, чтобы на всех этапах проекта строительства и во всех организациях, значимых для безопасности и участвующих в проекте, были известны и соблюдались правила безопасности, физической безопасности на ядерной установке, противоаварийные мероприятия и меры контроля за ядерными материалами, руководства YVL, все условия, указанные в принципиальном решении, лицензии на сооружение и лицензии на эксплуатацию, а также решения STUK.

- Работа организации по проекту строительства ядерной установки и информационный поток должны быть организованы таким образом, чтобы ответственный руководитель и его заместитель были проинформированы о состоянии проекта и обо всех факторах, непосредственно влияющих на безопасность установки, и, согласно требованиям, об их обработке в зависимости от их значимости для безопасности.

3.2	Культура безопасности во время строительных работ

- Требования культуры безопасности, ее оценка и развитие представлены в разделе 3.2 Руководства YVL A.3.

- Организации, принимающие участие в строительстве или в проекте по модификации станции ядерной установки, должны иметь в наличии высокий уровень культуры безопасности.

В отношении строительных работ высокий уровень культуры безопасности означает такую культуру организации, при которой требования, существенные для ядерной и радиационной безопасности, а также качества, признаются, понимаются и соблюдаются всеми организациями, участвующими в проекте, при выполнении всех проектных задач. Высокий уровень культуры безопасности ставит безопасность в приоритетное положение во время эксплуатации и в процессе принятия решений.

- Лицензиат должен обеспечить, чтобы организации, принимающие участие в проекте строительства или модификации станции, имели необходимые предварительные эксплуатационные условия и выполняли установленные требования безопасности. При оценке предварительных эксплуатационных условий необходимо также предоставить работникам возможности сообщать о вопросах, связанных с работой внутри организации.

- Обучение культуре безопасности и ее наиболее значимым аспектам необходимо для лиц, привлеченных к проекту строительства или модификации станции. Обучение способствует углублению знаний лицами и улучшению понимания требований ядерной и радиационной безопасности во время работы, а также значимости для безопасности и способствует получению навыков выполнения корректных действий при обнаружении отклонений.

- Лицензиат должен иметь в наличии процедуры по оценке и развитию культуры безопасности в организациях, привлеченных к проекту строительства или модификации станции, и для идентификации происходящих изменений.

3.3	План лицензирования

338. Лицензиат должен составить план лицензирования для сооружения новой ядерной установки или план обширной модификации станции действующей установки, указав в нем, каким образом будут выполняться требования ядерной и радиационной безопасности, с демонстрацией на различных этапах проекта по строительству или модификации станции.

339.	 В связи с заявкой на получение лицензии на сооружение новой ядерной установки план лицензирования должен быть представлен в STUK для ознакомления и включать как минимум следующую информацию:

•	основные этапы проекта и их планируемый график (т. е. расчетный и производственный графики для основных компонентов; длительность этапов проектирования, строительства, установки и ввода в эксплуатацию; точки заморозки конфигурации в отношении этапов надзорной экспертизы; представление заявки на получение лицензии на эксплуатацию; начало эксплуатации установки);

- наименования и описания основного содержания типов документа, указанных в руководствах YVL, которые подлежат представлению в STUK в ходе строительства, принципы графика представления документов и сроки, доступные для рассмотрения в STUK.

- план лицензирования вопросов, связанных с безопасностью, на уровне системы на этапе лицензии на сооружение в соответствии с требованиями, указанными в главе 6 Руководства YVL B.1

- план направления вопросов, связанных с безопасностью, на уровне компонентов в различных документах, как указано в руководствах YVL, а также графики проектирования, изготовления и конструирования компонентов, включая предварительные утверждения, как указано в разделе 3.5, что соответствует разделу 55 Закона «Об атомной энергии».

340. Если модификация станции действующей ядерной установки касается некоторых систем, связанных с безопасностью, вместе с планом лицензирования в STUK необходимо представить для ознакомления план разработки концептуального проекта с указанием как минимум следующей информации:

- основные этапы модификации станции и их графики (проектирования, изготовления, строительства, установки, ввода в эксплуатацию);

- список систем, подлежащих модификации, и их классификация безопасности;

- документация по предварительной инспекции систем и планы, связанные с вводом в эксплуатацию, подлежащие представлению в STUK для утверждения или для ознакомления, планируемый график их представления и сроки, доступные для их рассмотрения в STUK;

- план по рассмотрению вопросов, связанных с безопасностью, на уровне компонентов в различных документах, как указано в руководствах YVL, и графики проектирования, изготовления и реализации модификаций;

- оценка необходимости обновления документов, соответствующих разделу 36 Закона «Об атомной энергии», и процедур, касающихся установки.

341. Если принципы, изложенные в плане лицензирования, представленном в STUK, существенно меняются в течение строительства новой ядерной установки или при модификации действующей ядерной установки, необходимо предоставить в STUK обновленный план лицензирования для ознакомления. Такие изменения включают в себя изменения наименований и содержания документов, которые необходимо представить в STUK, являющихся принципиальными для хода исполнения проекта, а также отсрочки в графике, существенно влияющие на ход реализации проекта.

3.4	Управление поставщиками и цепочка поставок

- Общие требования к управлению и контролю поставщиков и цепочек поставок, а также закупок, приведены в разделе 6.2.4 Руководства YVL A.3.

- Лицензиат должен обеспечить привлечение к поставкам, значимым для безопасности, только тех поставщиков, которые имеют предварительные условия для выполнения работ в соответствии с требованиями и используют однозначные процедуры менеджмента качества и обеспечения качества.

- Лицензиат должен иметь в наличии процедуры для оценки, утверждения, контроля и руководства поставщиками продукции, значимой для безопасности. Процедуры должны включать в себя всю цепочку поставок продукции и этапы ее жизненного цикла.

- Для реализации проекта лицензиат должен иметь соответствующее количество компетентного персонала, ознакомленного с практиками менеджмента качества в ядерной области, для обеспечения оценки, утверждения, контроля и руководства поставщиков и их субподрядчиков.

- Перед размещением заказов на продукцию лицензиат должен оценить поставщиков продукции, значимой для безопасности.

- Лицензиат должен уведомить поставщиков и их субподрядчиков о требованиях менеджмента качества и о технических требованиях, установленных для продукции, которую они поставляют.

- Лицензиат должен убедиться, что поставщики, принимающие участие в проекте, и их субподрядчики имеют в наличии процедуры для обеспечения соответствия и приемлемости изготовленной и поставляемой продукции.

- Лицензиат должен определить порядок оценки поставщика и процедуры утверждения при оценке поставщика на основе подтверждения в результате аудиторской проверки.

- Лицензиат должен убедиться посредством последующих аудиторских проверок или в связи с контролем поставки, что операции, выполняемые поставщиком, значимым для безопасности, соответствуют требованиям, что поставщик имеет возможность поставлять продукцию, соответствующую требованиям, и что поставщик соответствует требованиям менеджмента качества.

- Действия лицензиата по оценке и контролю поставщиков, значимых для ядерной и радиационной безопасности, должны быть регламентированы в плане контроля поставок от конкретного поставщика.

- План контроля поставок должен быть выполнен на основании опыта, полученного при работе с поставщиками.

- STUK сохраняет возможность проверки планов контроля поставок на площадку.

3.5	Начало изготовления компонентов и конструкций и подготовка площадки до выдачи лицензии на сооружение

- Согласно разделу 55 Закона «Об атомной энергии» (990/1987) Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности по запросу обладателя принципиального решения может провести инспекцию ядерной установки и ее систем; выполнить анализ и утвердить планы по компонентам и конструкциям, а также провести инспекцию и освидетельствование производства отдельных компонентов и конструкций: насколько они пригодны для начала изготовления наиболее важных компонентов и конструкций установки, имеющих длительный срок изготовления. Уместность применения вышеуказанного принципа должна быть обоснована при представлении заявок для утверждения в STUK.

- Согласно разделу 55 Закона «Об атомной энергии», конструкции и компоненты, проинспектированные с упреждением и утвержденные STUK, могут использоваться для строительства ядерной установки, только если они соответствуют лицензии на сооружение.

- Лицензиат должен обеспечить соблюдение требований руководств YVL при проектировании и изготовлении компонентов, а также при производственном контроле и контроле за цепочкой поставок, начатых до выдачи лицензии на сооружение.

- До начала изготовления необходимо получить утверждение Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности в отношении вопросов и документов, относящихся к проектированию и изготовлению компонентов, имеющих классификацию безопасности, или конструкций, представленных в руководствах YVL. Для этих же целей лицензиат должен представить документы, которые применялись для определения основ проектирования компонентов и конструкций. Такие документы могут включать в себя предварительный анализ безопасности и проектирования.

- Согласно разделу 55 Закона «Об атомной энергии», планы, касающиеся гражданского строительства на площадке, могут представляться в Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности для рассмотрения заранее.

- Согласно разделу 55 Закона «Об атомной энергии», работы на конструкциях, влияющих на ядерную безопасность, нельзя начинать на площадке до выдачи лицензии на сооружение.

360. Подготовительные землеройные работы и выемка грунта могут выполняться на площадке до выдачи лицензии на сооружение, при условии, что получены необходимые разрешения. Запуск бетонирования конструкций, имеющих классификацию безопасности, или строительство подземных сооружений, влияющих на долгосрочную безопасность окончательного захоронения, требуют получения лицензии на сооружение в соответствии с Законом «Об атомной энергии».

- Прежде чем начать подготовительные работы, лицензиат должен убедиться, что классификация безопасности конструкций соответствует требованиям Руководства YVL B.2.

- Риски при подготовительных работах подлежат оценке и внесению в реестр рисков согласно требованиям раздела 3.1.1.

3.6	Управление несоответствиями при строительстве

- Общие требования к управлению несоответствиями представлены в разделе 7.5 Руководства YVL A.3.

- Лицензиат должен обеспечить документированные процедуры управления несоответствиями в ходе реализации проекта строительства ядерной установки. Сюда должны быть включены процедуры идентификации и классификации несоответствий, а также временное или постоянное утверждение.

- Процедуры для управления несоответствиями должны учитывать несоответствия, относящиеся к продукции и действиям организаций.

- Процедуры для управления несоответствиями направлены на предотвращение использования дефектных деталей или материалов, а также на предотвращение применения несоответствующих функций или услуг.

- Лицензиат должен убедиться, что организации, привлеченные к проекту строительства или модификации станции и обеспечивающие поставку продукции, значимой для безопасности, соблюдают процедуры управления несоответствиями.

- Лицензиат должен иметь в наличии эффективные процедуры для обработки несоответствий и последующего контроля за ними с целью обеспечения своевременной и высококачественной реализации корректирующих и предупреждающих действий.

- Необходимо определить прямые причины несоответствий, их объем и воздействие на эквивалентные компоненты, а также коренные причины значимых для безопасности или повторяющихся несоответствий.

370. Необходимо разбить несоответствия на группы. Необходимо отслеживать количество несоответствий в группах и их направленность. На основе последующего контроля необходимо предпринять соответствующие действия для анализа несоответствий и определения коренных причин.

371. Отчеты о несоответствиях, значимых для ядерной и радиационной безопасности, должны представляться для утверждения в STUK. Система управления лицензиата должна определять принципы представления отчетов о несоответствиях в STUK для рассмотрения.

3.7	Опыт, приобретенный при строительстве

372. При выполнении проектов строительства ядерных установок необходимо применять полученный опыт строительства других эквивалентных критических для безопасности установок, систем, конструкций или компонентов, а также передовые практики других областей производства, однако с учетом возможного влияния на радиационную и ядерную безопасность при проведении процедур.

- При анализе, представлении отчетности и применении опыта, полученного при строительстве ядерной установки, необходимо применять требования Руководства YVL A.10.

- При строительстве ядерной установки лицензиат должен иметь соответствующие ресурсы, компетенцию и методы анализа коренных причин несоответствий и событий, значимых для безопасности.

- При начале выполнения операций по вводу в эксплуатацию ядерной установки лицензиат должен иметь в наличии организацию для учета опыта эксплуатации, определенную в Руководстве YVL A.10, даже если определенные события при тщательном рассмотрении не имели бы непосредственной значимости для ядерной или радиационной безопасности.

- Лицензиат должен оценивать проект строительства ядерной установки и модификации станции в ходе выполнения проекта, по завершении его различных этапов и по окончании проекта. Необходимо применять информацию и опыт, полученные при анализе, в ходе развития проекта и при совершенствовании работы организации.

- При анализе проектов строительства ядерной установки и модификации станции необходимо произвести оценку как минимум следующего: применяемых процедур, внедрения новых методов и решений, выводов и возможных несоответствий в компетенции, управлении и применении компетенции и секретов производства, а также эффективности и пригодности методов последующего контроля.

3.8	Отчетность и коммуникация

3.8.1	Общие требования к отчетности и коммуникации

- В целях оценки реализации продвижения проектов строительства ядерной установки и модификации станции лицензиат должен определить процедуры отчетности.

- Отчеты должны предоставляться регулярно и, если необходимо, должны быть доступны для сторон, привлеченных к выполнению проекта.

- Целью отчетности является обеспечение доступности для всех привлеченных к работе по проекту сотрудников данных о проекте в режиме реального времени и соответствующих данных о графиках проекта, ходе его выполнения, эксплуатирующих организациях на площадке и их взаимодействии, а также о несоответствиях и событиях, значимых для безопасности проекта, и о связанных с ними корректирующих и предупреждающих действиях.

- В отчетах особое внимание должно уделяться поддержанию высокого уровня культуры безопасности на всех этапах проекта. Это требует тщательной подготовки отчетов и их открытости.

- Необходимо подготовить поэтапные отчеты и заключительный отчет по проекту строительства и модификации станции. Отчеты должны содержать итоговый отчет оценки согласно требованиям п. 376.

3.8.2	Направление отчетов в Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности

383. Обязательство по регулярному представлению отчетов о состоянии проекта и обязательство сообщать в Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности о возможных событиях во время строительства вступают в силу одновременно с началом изготовления компонентов и конструкций для ядерной установки. Началом работ считаются запуск изготовления основных компонентов атомной электростанции (т. е. основных компонентов первого контура) и подготовительная работа для начала строительных работ (таких как выемка грунта) на площадке. Однако регулярное представление отчетности во время строительства должно начинаться не позднее выдачи Государственным советом лицензии на сооружение ядерной установки.

384. Оповещения и отчеты, относящиеся к событиям во время строительства ядерной установки, должны соответствовать требованиям к отчетности, указанным в Руководстве YVL A.10.

- К отчетам, подлежащим регулярному представлению при строительстве ядерной установки, относятся ежемесячный отчет о строительстве и ежегодный отчет о строительстве. Регулярная отчетность во время строительства должна соответствовать общим требованиям к отчетности, указанным в Руководствах YVL A.9 и YVL D.1.

- Необходимо составлять отчеты таким образом, чтобы на основании ежемесячного отчета было возможно получить общую картину хода выполнения проекта и выполнения работ лицензиатом. Отчет должен включать в себя как минимум вопросы, указанные в приложении A. Отчет представляется для ознакомления в STUK.

- Для достижения целей, поставленных в п. 386, лицензиат должен уменьшить интервал отчетности, если этого требует ход выполнения проекта.

- Ежегодный отчет о строительстве за предыдущий календарный год необходимо представлять в STUK для ознакомления до 1-го марта следующего года.

- В дополнение к письменному описанию данные в ежегодном отчете о строительстве должны быть представлены и в графической форме, если для этих данных подходит такая форма представления. В отчете также необходимо представить, насколько возможно, причины изменения направлений развития. Данные, которые необходимо включить в базы данных STUK, должны быть в случае необходимости представлены в STUK в отдельно согласованном электронном виде.

390. В ежегодном отчете о строительстве необходимо представить общую оценку безопасности за отчетный год. В оценке должны быть описаны действия, реализованные или инициированные для обеспечения и усиления безопасности за отчетный год (раздел 24 Постановления Государственного совета 717/2013). К ним относятся результаты исследования, значимого для безопасности, их анализ и влияние на проектирование и строительство установки; модификации проектирования, значимые для безопасности; мероприятия, связанные с управлением сроком службы и применением учета опыта эксплуатации, а также деятельность в области менеджмента качества.

- После выдачи лицензии на эксплуатацию ядерной установки требования о регулярном представлении отчетов согласно Руководству YVL A.9 применяются в существующем виде, однако таким образом, что отчеты при необходимости дополняются данными, указанными в приложении A.

- При представлении отчетов по проекту модификации станции следует уделить внимание реализации целей, поставленных в п. 386. Аспекты, перечисленные в приложении А, должны быть представлены для проектов модификации станции, если применимо, в связи с квартальными отчетами по эксплуатации ядерной установки.

- Отчеты по различным этапам проекта и заключительный отчет по проекту строительства и модификации установки, а также о действиях, определенных на их основании, необходимо представить в STUK для ознакомления.

4	Особые требования к вводу в эксплуатацию ядерной установки

4.1	Общие требования

401. При вводе в эксплуатацию необходимо подтвердить, что системы, конструкции и компоненты установки, а также функции, которые они выполняют, соответствуют требованиям к проектированию.

- При вводе в эксплуатацию необходимо убедиться, что структура, функции и обязанности организации лицензиата, а также количество и компетенции персонала соответствуют потребностям в обеспечении безопасной эксплуатации ядерной установки.

- При вводе в эксплуатацию необходимо убедиться, что инструкции и процедуры для эксплуатации установки, систем, конструкций и компонентов являются достаточными и пригодными для выполнения поставленных задач.

- Необходимо использовать процедуры эксплуатации и методики испытаний при проведении приемочных испытаний, и, если возможно, выполнить их валидацию.

- При проведении приемочных испытаний необходимо подтвердить возможность выполнения запланированных периодических испытаний установки, систем и компонентов.

- В ходе приемочных испытаний должны быть собраны основные данные об эксплуатационных свойствах конструкций, систем и оборудования в качестве основы для оценки результатов периодических испытаний во время эксплуатации и для оценки изменений в пригодности компонентов к эксплуатации.

- Для ознакомления с установкой и ее системами в приемочных испытаниях должен принимать участие персонал лицензиата.

- Должны иметься в наличии инструкции по процедурам, применяющимся при вводе в эксплуатацию. Процедуры, применяющиеся при вводе в эксплуатацию, необходимо представить в Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности для ознакомления.

4.2	План ввода в эксплуатацию

409. Для осуществления ввода в эксплуатацию необходимо составить план ввода в эксплуатацию. План должен быть представлен в Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности для утверждения. План может быть объединен с Предварительным отчетом по обоснованию безопасности (ПООБ) или может быть представлен в качестве отдельного документа, связанного с ПООБ. Данный план должен включать в себя как минимум следующее:

- организации, привлеченные к вводу в эксплуатацию, включая их сферы ответственности;

- структура документации, относящейся к вводу в эксплуатацию;

- процедуры и руководства для планирования приемочных испытаний;

- применение опыта, полученного при работе с другими установками аналогичного типа при планировании приемочных испытаний;

- действия лицензиата для обеспечения возможности выполнения задач, важных для ядерной безопасности, силами собственной организации;

- разбивка на этапы приемочных испытаний, а также содержание и цели каждого этапа;

- роль испытаний в обучении будущего эксплуатационного персонала установки;

- график, необходимый для составления эксплуатационных инструкций станции, и план, поясняющий роль испытаний при обеспечении корректности и достаточности этих инструкций;

- график предварительных приемочных испытаний.

410.	 План ввода в эксплуатацию подлежит обновлению заранее, до начала ввода в эксплуатацию, и должен дополняться как минимум следующей информацией:

- перечень программ испытаний, которые необходимо составить для приемочных испытаний;

- отчет об использовании вероятностной оценки безопасности (ВОБ) при составлении программ испытаний для оценки объема и сбалансированности программ и для снижения рисков при проведении испытаний (Руководство YVL A.7, п. 325);

- порядок совместного исполнения программ испытаний;

- условия завершения каждого этапа программы и перехода к следующему этапу и другие точки останова и освидетельствования без приостановки работ при проведении испытаний;

- график испытаний с указанием планируемой продолжительности различных испытаний;

- идентификация вопросов, требующих особого внимания, и итоговые отчеты о планируемых для них испытаниях;

- процедуры рассмотрения результатов испытаний и составления отчетов о них, описание процедур, применяющихся в случае, если некоторые результаты испытаний не соответствуют критериям приемки;

- план технического обслуживания при вводе в эксплуатацию;

- ознакомление персонала, участвующего в работах по вводу в эксплуатацию, с его задачами.

Обновленный план ввода в эксплуатацию необходимо представить в STUK для утверждения.

4.3	Требования к проведению испытаний и программам испытаний

- Испытания необходимо разбить на этапы (т. е. испытания работы системы, испытания на подкритичном уровне, испытания на малой мощности, испытания на мощности).

- Прежде чем перейти от одного этапа к другому, для продолжения испытания необходимо произвести оценку предварительных условий на основании результатов предыдущего этапа.

413. Безопасность установки не должна основываться на функциях безопасности, не подвергнутых испытаниям. При наличии функций, испытание которых возможно только после начала эксплуатации ядерной установки, необходимо подготовить соответствующую оценку безопасности. Оценка безопасности должна как минимум содержать пояснение причин невозможности выполнить испытание функции ранее, содержать возможные компенсирующие приготовления для выполнения функции или возможности обеспечения работоспособности функции при помощи испытаний, проведенных на более ранних этапах. Оценку безопасности необходимо представить в STUK для ознакомления до начала эксплуатации ядерной установки.

414. Для проведения испытаний необходимо составить программы испытаний для соответствующих объектов. Например, каждая система и этап могут иметь собственную программу испытаний. Программа испытаний может включать в себя несколько отдельных испытаний.

- Процедуры отдельных испытаний необходимо составить заранее.

- Программа испытаний должна включать в себя как минимум следующее:

- предисловие;

- цель программы испытаний;

- испытания, включенные в программу испытаний;

- описание и цели каждого испытания;

- организации, привлеченные к выполнению программы испытаний, и разделение их ответственности;

- ссылки на подробные процедуры испытаний;

- критерии приемки для каждого испытания.

- Планируемые уровни мощности реактора необходимо указать для программ испытаний на малой мощности и испытания на мощности.

- Процедуры испытаний должны для каждого испытания включать как минимум следующее:

- предварительные условия для проведения испытания;

- ограничения по эксплуатации станции и другие условия для выполнения испытания;

- условия испытаний;

- исходное состояние систем;

- приборы, которые необходимо использовать, и другое необходимое испытательное оборудование и системы; а также устройства, не являющиеся частью фиксированного оборудования установки;

- описание мер предосторожности, принятых для предотвращения возникновения неисправностей при проведении испытаний;

- особые нормативные акты, касающиеся производственной безопасности и экранирования компонентов;

- персонал, необходимый для проведения испытаний, и специальный экспертный опыт, который может потребоваться;

- лицо, ответственное за испытание, и его заместитель;

- инструкции по проведению испытания;

- завершение испытания;

- регистрация данных мониторинга в течение испытания;

- метод представления отчетов о результатах.

- Третья сторона, не зависимая от проектной организации установки и систем, должна рассмотреть программы испытаний станции, значимой для безопасности, и испытания работы системы.

- Программы испытаний систем, имеющих классификацию безопасности, и испытаний станции (таких как испытание на малой мощности и испытание на мощности) необходимо представить в Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности для утверждения, а методики испытаний для программ испытаний необходимо представить для ознакомления.

- Программы испытаний класса EYT/STUK (имеющих классификацию «неядерные») необходимо представить в Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности для ознакомления.

- Если программа или процедура испытаний подлежат изменению, необходимо представить обновленную программу испытаний в STUK для рассмотрения заранее, до начала выполнения рассматриваемого испытания.

- Если программа испытаний подлежит утверждению STUK, испытания могут проводиться только после получения утверждения. Под началом испытания понимается первое мероприятие, выполненное для демонстрации работы испытуемого объекта. Однако инспекции и отладку оборудования контроля и управления, промывку трубопроводов, а также другие подготовительные мероприятия можно производить без получения утверждения программы испытаний от STUK.

- Подробные требования к испытанию компонентов и программам испытаний, а также инспекциям, выполняемым Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности или уполномоченным инспектирующим органом, приведены в Руководстве YVL B.8 для систем противопожарной защиты; для систем радиационного контроля – в Руководстве YVL C.6; для систем, конструкций и компонентов, относящихся к обращению с объектами ядерного применения и отходами – в руководствах YVL серии D; для конструкций и компонентов ядерной установки – в руководствах YVL серии Е.

4.4	Испытания работы системы

- Перед проведением испытаний систем необходимо подтвердить готовность отдельных компонентов и конструкций к испытаниям путем приемочных инспекций в соответствии с руководствами YVL. Требования к приемочным инспекциям систем противопожарной защиты приведены в Руководстве YVL B.8; систем измерения уровня радиации – в Руководстве YVL C.6; систем, конструкций и компонентов, связанных с объектами ядерного применения и обращением с отходами – в руководствах YVL серии D; для конструкций и компонентов ядерной установки – в руководствах YVL серии Е.

- Испытания работы системы должны демонстрировать возможность каждой системы, важной для безопасности, и каждой ее отдельной детали выполнять требуемые функции.

- Испытания работы системы должны демонстрировать возможность систем функционировать совместно в соответствии с требованиями к проектированию.

- Испытания должны обеспечить пригодность к эксплуатации при нормальных условиях эксплуатации и, насколько возможно, при переходных режимах и аварийных условиях, в которых требуется функционирование данных систем.

4.5	Загрузка ядерного топлива и испытание после загрузки

429. Для загрузки ядерного топлива необходимо составить план загрузки топлива, который должен содержать следующую информацию:

- итоговый отчет о нейтронном потоке и оборудовании радиационного контроля гамма-излучения, а также любых других специальных измерительных приборах, необходимых при загрузке топлива;

- организация, ответственная за загрузку топлива, и количество персонала, необходимое для загрузки, уровень подготовки и обязанности работников;

- состояние здания защитной оболочки реактора и входящих в него систем во время загрузки;

- подробные инструкции по загрузке;

- необходимые особые инструкции по технике безопасности и меры предосторожности, соблюдаемые при загрузке;

•	оценку безопасности лицензиата при выполнении предварительных условий для начала эксплуатации установки и результаты предэксплуатационных испытаний, выполненных до загрузки, в объеме необходимом для обоснования выводов по оценке безопасности.

- План загрузки должен быть представлен в STUK для утверждения.

- Загрузку реактора можно начать после выдачи лицензии на эксплуатацию атомной электростанции, после проведения инспекции STUK в соответствии с разделом 20 Закона «Об атомной энергии» и после утверждения плана загрузки.

- До приведения реактора в критическое состояние необходимо провести испытания на подкритичном уровне после загрузки топлива. Испытания на подкритичном уровне должны проверять такие функции и свойства, которые невозможно испытать до загрузки топлива, но которые не требуют критического состояния реактора.

- Замыкание первого контура и испытания на подкритичном уровне систем реактора могут быть начаты после инспекции STUK шаблона загрузки топливных сборок и после утверждения отчетов о характеристиках реактора и топлива во время первого периода эксплуатации в соответствии с п. 608 Руководства YVL A.6 и программами испытаний на подкритичном уровне.

- Процедура приведения реактора в критическое состояние должна быть описана в подробной программе, которая, если применимо, выполняет требования, установленные для программ испытаний, приведенных в разделе 4.3 данного руководства. Эту программу необходимо представить в STUK для утверждения.

- Для проведения испытаний на малой мощности и для приведения реактора в критическое состояние требуется разрешение STUK. Результаты испытаний на подкритичном уровне должны быть представлены как часть заявки в рамках необходимого объема для демонстрации соответствия критериям приемки.

- Приведение реактора в критическое состояние возможно после утверждения STUK программы необходимых мероприятий и после выдачи разрешения на приведение реактора в критическое состояние.

- Проведение испытаний на малой мощности возможно после утверждения STUK плана испытания на малой мощности и после выдачи разрешения на начало испытаний.

- Испытания на малой мощности должны подтвердить предсказуемость характеристик активной зоны реактора и работу станции и ее систем согласно планам, так же как и при работе реактора на мощности. Применяемый уровень мощности должен быть как можно более низким, при котором возможно надежное измерение необходимых параметров.

- Для проведения испытаний на мощности необходимо утверждение STUK. Результаты испытаний на малой мощности в объеме, необходимом для подтверждения соблюдения критериев приемки, должны быть приложены к заявке на получение разрешения.

- Проведение испытаний на мощности возможно после подтверждения STUK программы испытаний и после выдачи разрешения на начало проведения испытаний на уровне мощности, представленном в программе.

- Испытания на мощности должны подтвердить, что атомная электростанция работает на различных уровнях мощности согласно планам. В пределах возможного, характеристики станции должны быть также подвергнуты испытаниям во время событий при эксплуатации.

- Утверждение STUK необходимо для повышения мощности на каждом уровне, представленном в программе испытаний на мощности. К заявлению необходимо приложить результаты испытаний, проведенных на предыдущем уровне мощности в объеме, необходимом для демонстрации соблюдения критериев приемки.

- В ходе испытаний на мощности мощность может быть увеличена до следующего уровня, представленного в программе испытаний на мощности после выдачи утверждения такого повышения мощности STUK.

- Необходимо применять программу испытаний для определения нейтронного и гамма-излучения для составления таблицы уровней радиации вблизи реактора, первого контура и других основных источников излучения в частности. Эту программу необходимо представить в STUK для утверждения.

- Необходимо масштабное измерение излучения на различных уровнях мощности для обеспечения корректности классификации и маркировки территории.

4.6	Отчеты по вводу в эксплуатацию

- При проведении каждой программы испытаний необходимо составлять отчет о результатах. Если испытание в соответствии с программой испытаний разделено на различные этапы, отчет о результатах должен быть составлен для каждого этапа.

- В дополнение к заключительным результатам испытаний отчет о результатах должен содержать информацию о несоответствиях, их причинах и обосновании, а также должен содержать мероприятия по ремонту и совершенствованию, примененные при проведении испытаний для получения приемлемых результатов.

- Итоговый отчет необходимо составить для каждого этапа испытаний; помимо основных результатов рассматриваемого этапа, он должен содержать итоговый отчет о наблюдениях, сделанных при проведении испытаний, а также оценку соответствия выполненных испытаний на соответствующем этапе, и изменения, которые необходимо внести в программы испытаний или эксплуатации станции.

- По окончании испытаний лицензиат должен провести оценку результатов испытания в целом. В этой связи необходимо оценить, например, требуется ли какая-либо модификация пределов и условий эксплуатации станции, процедур, эксплуатирующей организации или обучения.

- Отчеты о результатах необходимо представить в STUK для утверждения всех испытаний и программ испытаний, для которых требуется утверждение STUK. Итоговые отчеты, подготовленные на различных этапах ввода в эксплуатацию, должны быть также представлены в STUK для утверждения. Отчеты о результатах испытаний систем класса EYT/STUK (неядерные) должны быть представлены в STUK для ознакомления. Отчеты должны быть представлены в течение двух месяцев после завершения испытаний, если в требованиях руководств YVL не указаны другие сроки предоставления отчетов.

451. В заключительном отчете по безопасности должен быть представлен итоговый отчет о вводе в эксплуатацию. Как только будут доступны результаты испытаний, итоговый отчет по ним должен быть приложен к заключительному отчету по безопасности.

5	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности

5.1	Надзор за проектированием

- Основной принцип состоит в том, что STUK утверждает проектирование станции и системы ядерной установки в связи с рассмотрением заявки на получение лицензий на сооружение и эксплуатацию станции в соответствии с главой 7 Руководства YVL B.1. Относительно модификаций станции необходимы соответствующие точки инспекции для рассмотрения планов разработки концептуального проекта модификаций и документов по предварительной инспекции систем. В связи с планом лицензирования проекта строительства или модификации станции лицензиат должен представить подробное описание демонстрации соблюдения требований ядерной и радиационной безопасности на различных этапах проекта строительства или модификации станции. План лицензирования должен быть представлен в STUK для ознакомления в составе заявки на получение лицензии на сооружение или в связи с планом разработки концептуального проекта для модификации станции.

- В дополнение к рассмотрению заключительных результатов проектирования STUK осуществляет надзор за деятельностью лицензиата по оценке, руководству и утверждению выполнения проектирования, влияющего на ядерную и радиационную безопасность. Перед представлением заявки на получение лицензии на сооружение от STUK необходимо получить оценку разделов, связанных с безопасностью, в приглашении для участия в тендере в соответствии с разделом 3.2 Руководства YVL A.1, а также регулярный контроль хода выполнения проекта. После представления заявки на получение лицензии на сооружение STUK выполняет оценку функциональности системы управления лицензиата и соответствия процедур в составе инспекций, относящихся к рассмотрению заявки на получение лицензии на сооружение.

- После выдачи лицензии на сооружение STUK выполняет оценку функциональности системы управления лицензиата и соответствия процедур оценки, руководства и соответствующих действий по утверждению проектирования в составе инспекций программы производственной инспекции (ППИ).

- Лицензиат несет ответственность за соответствующий надзор за принципами проектирования и работой инженеров. STUK может, если посчитает необходимым, проверять планы контроля поставок лицензиата, связанные с работой поставщиков на площадке, и принимать участие в инспекциях и аудиторских проверках в проектных организациях лицензиата. При оценке необходимости такого участия STUK учитывает значимость для безопасности объекта проектирования, техническую требовательность и ранее полученный опыт инженеров и процедур лицензирования для оценки принципов проектирования.

- STUK может сосредоточить проведение собственных инспекций непосредственно в организациях, ответственных за проектирование ядерной установки. В таких случаях инспектируемый объект имеет значимость для безопасности, например, это могут быть принципы проектирования компании, поставляющей ядерный остров. Инспекции направлены на оценку функциональности системы управления организации и соответствия процедур. Более подробные характеристики регулирующего контроля STUK представлены в узкоспециализированных и специальных технических руководствах YVL.

5.2	Надзор за изготовлением, строительством и установкой

- STUK осуществляет надзор за изготовлением, строительством и установкой ядерной установки и ее систем, конструкций и компонентов, имеющих классификацию безопасности в соответствии с процедурами, представленными в специальных технических руководствах YVL.

- STUK оценивает функциональность системы управления лицензиата, соответствие и пригодность процедур для управления изготовлением, строительством и установкой, а также учитывает требования безопасности на различных этапах программы производственной инспекции (ППИ) и осуществляет контрольные посещения территорий поставщиков и площадки. STUK может проверить планы контроля поставок лицензиата, связанные с работой поставщиков на площадке.

- STUK оценивает соответствие действий лицензиата для оценки рисков, связанных со строительными работами. В соответствии с п. 314, план менеджмента риска в области ядерной и радиационной безопасности, связанный с проектом строительства иди модификации станции, необходимо представить в STUK для ознакомления в связи с составлением плана разработки концептуального проекта по проекту строительства или модификации станции, а также всегда при обновлении планов менеджмента риска. STUK также должен иметь возможность проверять реестр рисков в соответствии с п. 316.

- STUK, если необходимо, может проводить инспекции организаций, привлеченных к работам по изготовлению, строительству или установке. В таких случаях проверяемый объект имеет значимость для безопасности. Инспекции направлены на оценку функциональности системы управления организации и соответствия процедур. Результаты инспекций необходимо представить лицензиату для ознакомления и в целях выполнения корректирующих действий.

- Целью инспекций продукции STUK является подтверждение соответствия объекта предъявляемым требованиям по результатам такой проверки. Уполномоченные инспектирующие органы могут также производить инспекции соответствия по указанию STUK. В соответствии с принципами, представленными в системе управления лицензиата, отчеты о несоответствиях продукции и функций, важных для ядерной и радиационной безопасности, необходимо представить в STUK для утверждения согласно п. 371.

5.3	Надзор за вводом в эксплуатацию

511. STUK осуществляет надзор за деятельностью лицензиата во время работ по вводу в эксплуатацию и рассматривает соответствующие планы и отчеты о результатах.

- STUK освидетельствует приемочные испытания на площадке, если посчитает это необходимым. В целях освидетельствования испытаний необходимо заблаговременно направить графики их проведения в STUK. STUK должен быть незамедлительно проинформирован о любых изменениях в графиках. STUK должен быть проинформирован об испытаниях заранее, но присутствие представителя STUK не является предварительным условием для проведения испытаний, если только STUK не потребует этого в своем решении об утверждении рассматриваемой программы испытаний.

- Функциональные испытания компонентов являются частью приемочных инспекций, описанных в руководствах YVL серий D и E, а связанные с ними инспекции STUK описаны в руководствах серий D и E.

- Для обеспечения выполнения установленных требований на станции STUK проводит инспекцию в соответствии с разделом 20 Закона «Об атомной энергии» до начала эксплуатации ядерной установки. Разделы 3.7 и 4.6 Руководства YVL A.1 определяют цели и содержание инспекции.

- STUK осуществляет надзор за загрузкой ядерного топлива и по окончании проводит инспекцию выполнения загрузки согласно плану загрузки, а также проверяет факт верификации загрузки в соответствии с планами согласно требованиям системы управления лицензиата.

5.4	Надзор за отчетностью при строительстве

516. STUK рассматривает отчеты, требуемые согласно разделу 3.8.2 данного руководства, представляемые лицензиатами для ознакомления, и на основании этих отчетов оценивает соответствие строительства ядерной установки законодательству и требованиям STUK. Отчетность является формой регулирующего надзора, дополняющего другие процедуры, такие как контрольные посещения и инспекции на площадке.

517. При рассмотрении отчетов STUK проверяет ведение надлежащих записей о строительстве ядерной установки и о событиях, значимых для безопасности, произошедших во время строительства, для упрощения анализа событий в дальнейшем.

- На основании отчетов STUK проводит оценку выполнения строительства, значимости событий для безопасности и необходимости выполнения действий или модификаций установки, а также необходимости сообщать о событиях, касающихся безопасности или качества, в другие органы помимо STUK.

- На основании отчетов, представленных лицензиатами, и в соответствии с принципами, утвержденными в международном порядке, STUK составляет собственные отчеты и публикации о событиях или наблюдениях, значимых для безопасности, и передает их в IRS (система оповещения об инцидентах), которая используется Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) совместно с Ассоциации по атомной энергии (ААЭ) стран-членов ОЭСР, и в систему ConEX (программа обмена опытом в строительстве), и, в зависимости от классификации серьезности, – в систему классификации МАГАТЭ по шкале ИНЕС (Международная шкала ядерных событий).

Определения

Субподрядчик

Под субподрядчиком должен пониматься поставщик, не состоящий в прямых договорных отношениях с лицензиатом или соискателем лицензии.

Испытания на подкритичном уровне

Под испытаниями на подкритичном уровне должны пониматься испытания, выполнение которых возможно только при загруженном ядерном топливе, но до создания критического состояния реактора. К ним относятся, например, испытания на снижение давления основного циркуляционного потока и движения стержня СУЗ (система управления и защиты) с применением актуальной конфигурации активной зоны.

Испытания работы системы

Под испытаниями работы системы должны пониматься испытания для проверки функционирования систем и их компонентов согласно планам. Испытания работы системы включают и испытания отдельных систем, и объединенные функциональные испытания нескольких систем.

Приемочные испытания

Под приемочными испытаниями должны пониматься испытания, обеспечивающие функционирование станции и ее систем, конструкций и компонентов согласно планам. Приемочные испытания входят в работы по вводу в эксплуатацию. Для атомной электростанции приемочные испытания можно разделить на следующие основные части, например: испытания системы, загрузка топлива и испытания на подкритичном уровне, создание критических условий в реакторе, испытания на малой мощности и испытания на мощности.

Ввод в эксплуатацию

Под вводом в эксплуатацию должны пониматься мероприятия для подтверждения соответствия организации лицензиата, а также планируемой эксплуатации и безопасного использования станции и ее систем, конструкций и компонентов.

Модификация станции

Под модификацией станции (проект модификации станции) должна пониматься модификация систем действующей ядерной установки, имеющих классификацию безопасности, которая требует проведения повторной оценки основ проектирования и требований безопасности систем, возобновления анализа принципиального проектного решения и приобретения соответствующего оборудования. Примеры модификации станции включают в себя увеличение мощности реактора или модернизацию СКУ (системы контроля и управления) защиты.

Модификация

Под модификацией должно пониматься внесение изменений в систему, конструкцию или компонент таким образом, что их предыдущие технические характеристики становятся неактуальными.

Испытание на малой мощности

Под испытаниями на малой мощности должны пониматься испытания, выполняемые при низкой мощности после загрузки ядерного топлива в реактор с целью проверки ожидаемых характеристик активной зоны реактора и проверки работы станции и ее систем, в частности, проверки того, что системы управления реактивностью функционируют в соответствии со своим назначением, а также того, что повышение уровней мощности является безопасным. При выполнении испытаний мощность реактора остается на минимально возможном уровне, на котором возможно надежное измерение необходимых параметров.

Проект

Под проектом должен пониматься уникальный процесс, включающий ряд координируемых и контролируемых операций, с датами начала и окончания, который осуществляется с целью достижения цели, соответствующей конкретным требованиям, включая ограничения по времени, стоимости и ресурсам. (ISO 9000). В проекты входят, к примеру, проекты строительства новых ядерных установок или проекты модификации станции, запускаемые с целью реализации обширных модификаций.

Создание критического состояния в реакторе

Под созданием критического состояния в реакторе должны пониматься следующие действия:

–	в водо-водяном реакторе начато разбавление бора из теплоносителя первого контура;

–	в кипящем реакторе начато изъятие первого стержня СУЗ из реактора.

План менеджмента риска

В плане менеджмента риска указывается подход, компоненты управления и ресурсы, необходимые для управления риском. Компоненты менеджмента риска обычно включают в себя процедуры, практики, распределение ответственности, последовательность и расчет времени той или иной деятельности.

Реестр рисков

Под реестром рисков должна пониматься запись выявленных рисков, включая результаты анализов и планируемую реакцию.

Поставщик

Под поставщиком должно пониматься предприятие или лицо, изготовляющее или предоставляющее продукцию.

Цепочка поставок

Под цепочкой поставок должны пониматься все ресурсы, процессы и функции, требуемые для создания продукции. К ним могут относиться проектирование продукции, а также изготовление, сборка и поставка материалов и компонентов.

Продукция

Под продукцией должен пониматься результат технологического процесса (ISO 9000). Примеры продукции: ядерная установка, модификация станции, поставка системы, отдельный компонент или его часть, план или проект, услуга, обработанный материал или информационный продукт.

Строительство ядерной установки

Под строительством ядерной установки (проектом строительства) должны пониматься мероприятия, которые должен выполнить обладатель лицензии на сооружение для строительства ядерной установки, которая соответствует установленным требованиям вплоть до завершения ввода в эксплуатацию установки.

Проект строительства ядерной установки

Под проектом строительства ядерной установки должно пониматься строительство новой ядерной установки или модификации действующей ядерной установки (включая ввод в эксплуатацию).

Ссылки

- Закон «Об атомной энергии» (990/1987).

- Постановление «Об атомной энергии» (161/1988).

- Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013).

- Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008).

- Специальные требования безопасности МАГАТЭ SSR-2/1, «Безопасность атомных электростанций: Проектирование».

- Специальные требования безопасности МАГАТЭ SSR-2/2, «Безопасность атомных электростанций: Ввод в эксплуатацию и эксплуатация».

- Нормы МАГАТЭ по безопасности, № DS441 (проект): «Строительство ядерных установок. Руководство по безопасности».

- Нормы МАГАТЭ по безопасности, № DS446 (проект): «Ввод атомных электростанций в эксплуатацию. Руководство по безопасности».

- SFS-EN ISO 9000:2005, «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».

- SFS-EN ISO 9001:2008, «Системы менеджмента качества. Требования».

- SFS-EN ISO 10006:2003, «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по менеджменту качества проектов».

- SFS-EN ISO 21500:2012 «Руководство по управлению проектами».

- SFS-EN ISO 31000:2011, «Менеджмент риска. Принципы и руководство».

- Стандарт ANSI/PMI 99-001 (2008) «Руководство к Своду знаний по управлению проектами».

Приложение А	Особые требования к ежемесячному отчету о строительстве ядерной установки

A01. Ежемесячный отчет о строительстве должен включать в себя как минимум следующее:

•	состояние деталей конструкции установки:

–	ход выполнения проектирования, включая общие сведения о состоянии проектирования в различных областях технологии (гражданское строительство, технологический процесс, электротехника и технологии СКУ, основные компоненты);

–	итоговый отчет об изменениях в проектировании систем, конструкций и компонентов, имеющих классификацию безопасности;

•	состояние строительства установки:

–	ход выполнения строительства, изготовления оборудования, установки и ввода в эксплуатацию;

–	итоговый отчет об изменениях в изготовлении, установке и вводе в эксплуатацию систем, конструкций и компонентов, имеющих классификацию безопасности;

–	общий график по проекту строительства в режиме реального времени и подробный график на следующие два месяца;

•	демонстрация безопасности и лицензирования:

–	итоговый отчет о значимых испытаниях и анализах для подтверждения безопасности установки, а также о результатах этих испытаний;

–	вопросы, ожидающие решения STUK, значимые для хода выполнения проекта;

- производственная безопасность на строительной площадке и перечень наиболее важных наблюдений и событий, связанных с производственной безопасностью;

- поставщики и субподрядчики:

–	планируемые аудиторские проверки и оценки поставщиков

–	изменения в наиболее значимых организациях поставщиков;

•	система управления и организация лицензиата:

–	новые и обновленные документы, предусмотренные системой управления;

–	состояние внутренних аудиторских проверок и других оценок системы управления (план/реализация);

–	изменения в организации проекта лицензиата (подбор персонала, снижение количества персонала и т. д.);

–	ход работ по подбору и обучению персонала, необходимого для эксплуатации;

•	управление несоответствиями – итоговый отчет и перечень следующих несоответствий:

–	несоответствия в проектировании, изготовлении, установке и испытаниях систем безопасности установки, а также в анализах аварий, относящихся к их функционированию;

–	наблюдаются критические и влияющие на качество несоответствия в собственных операциях лицензиата;

–	наблюдаются критические и влияющие на качество несоответствия в операциях поставщиков и их субподрядчиков;

–	несоответствия продукции в системах, конструкциях и компонентах, имеющих классификацию безопасности.

A02. Ежемесячный отчет о строительстве должен быть представлен в STUK для ознакомления до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.