|  | РУКОВОДСТВО YVL A.10 / 15.11.2013 |
| --- | --- |

УЧЕТ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ

1	Введение	3

2	Область применения	3

3	Организация учета опыта эксплуатации	4

4	События на других ядерных установках	4

5	Анализ и расследование событий	5

5.1	Выявление и выбор событий для дальнейшего рассмотрения	5

5.2	Расследование событий	5

5.3	Корректирующие и предупреждающие действия и их эффективность	6

6	Применение информации, полученной на основании опыта эксплуатации	6

6.1	Общее расследование и анализ тенденций	6

6.2	Непрерывное улучшение	6

7	Уведомление о событиях и форма отчетности	7

7.1	Незамедлительное уведомление о событиях	7

7.2	Предварительный отчет об эксплуатационном событии и классификация по ИНЕС	7

7.3	Отчет об эксплуатационном событии	7

7.4	Иные формы отчетности	8

8	Регулирующий надзор со стороны надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности	8

Определения	9

Ссылки	10

Приложение A	Инструкции по составлению отчетов	11

Приложение B	Требования к содержанию отчетов, представляемых в STUK	13

Применительно к новым ядерным установкам настоящее руководство должно вступить в силу 01.12.2013 и действовать до получения дальнейших распоряжений. Применительно к находящимся в эксплуатации и строящимся ядерным установкам настоящее руководство должно вводиться в действие по отдельному решению STUK. Данное руководство заменят Руководства YVL 1.11 и YVL 1.12.

Первое издание	ISBN 978-952-309-061-3 (печатный экземпляр) Kopijyvä Oy 2014

Хельсинки 2014	ISBN 978-952-309-062-0 (pdf)

ISBN 978-952-309-063-7 (html)

| STUK • SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN / НАДЗОРНЫЙ ОРГАН ПО РАДИАЦИОННОЙ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Osoite/Адрес • Laippatie 4, 00880 Хельсинки Postiosoite / Почтовый адрес • PL / А/я 14, FIN-00881 Хельсинки, ФИНЛЯНДИЯ Puh./Тел. (09) 759 881, +358 9 759 881 • Факс (09) 759 88 500, +358 9 759 88 500 • www.stuk.fi |
| --- | --- |

Предоставление полномочий

Согласно разделу 7 r Закона «Об атомной энергии» (990/1987), задачей Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK) является разработка детальных требований безопасности для реализации уровня безопасности в соответствии с Законом «Об атомной энергии».

Правила применения

Публикация руководства YVL сама по себе не должна изменять решений, принятых STUK до публикации руководства. STUK принимает отдельное решение о том, каким образом новое или обновленное руководство YVL должно применяться в отношении эксплуатируемых или строящихся ядерных установок, а также оперативной деятельности лицензиатов, лишь выслушав мнения заинтересованных сторон. К новым ядерным установкам настоящее руководство должно применяться в существующем виде.

При рассмотрении применения представленных в руководствах YVL новых требований безопасности к эксплуатируемым или строящимся ядерным установкам STUK принимает во внимание принципы, установленные в разделе 7 a Закона «Об атомной энергии» (990/1987): Безопасность при использовании атомной энергии должна поддерживаться на максимально высоком уровне, достижимом путем практических мер. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники.

Согласно разделу 7 r (3) Закона «Об атомной энергии», требования Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK), предъявляемые к безопасности, являются обязательными для лицензиата, при этом оставляя за лицензиатом право предлагать альтернативную методику или решение, отличное от изложенного в нормах и правилах. Если лицензиат может представить убедительные доказательства того, что предлагаемая методика или решение обеспечивает соблюдение стандартов безопасности в соответствии с настоящим законом, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) вправе утвердить методику или решение, способствующее достижению указанного уровня безопасности.

Перевод. Исходный текст на финском языке.

1	Введение

- В соответствии с разделом 24 Постановления Государственного совета 717/2013, учет опыта эксплуатации и результаты исследования безопасности должны отслеживаться и оцениваться с целью повышения уровня безопасности. Значимые для безопасности эксплуатационные события должны расследоваться для выяснения их прямых и глубинных причин, а также для определения и реализации корректирующих и предупреждающих действий. В соответствии с разделом 29 означенного постановления, для определения и устранения отклонений, значимых с точки зрения безопасности, должны существовать систематические процедуры.

- Одним из необходимых предварительных условий для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации ядерных установок является накопление знаний на основании опыта, полученного при строительстве и эксплуатации собственной и иных установок. В данном руководстве такая деятельность в целом именуется учетом опыта эксплуатации. Целью такой деятельности является предотвращение аварий и иных неблагоприятных для безопасности событий путем выявления и устранения факторов, приводящих к отказам, дефектам и несоответствиям, а также путем выделения надежных процедур, положительно зарекомендовавших себя на собственной и иных установках.

- Учет опыта эксплуатации касается всех значимых дефектов, наблюдений и правильных методов ведения работ, относящихся к проектированию, строительству, технической реализации, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерных установок, а также к системам управления на всех перечисленных этапах. Кроме того, учет опыта эксплуатации также охватывает опыт, накопленный при выполнении работ основными поставщиками и подрядчиками. Помимо этого, в работе используется опыт эксплуатации иных ядерных установок в Финляндии и в других странах. Требования к безопасности захоронения ядерных отходов приведены в разделах 18 и 20 Постановления Государственного совета 736/2008.

- Эффективное использование опыта строительства и эксплуатации предполагает, что лицензиат должен выявлять, анализировать, расследовать события, связанные со строительством и эксплуатацией ядерных установок, и отчитываться о них. Эксплуатационными событиями считаются такие события, отказы, дефекты и проблемы, которые имеют значение с точки зрения ядерной или радиационной безопасности.

- С помощью отчетов и иных документов можно впоследствии также оценить и проанализировать строительство, эксплуатацию, эксплуатационные события, происходящие на установке, и произведенные модификации установки. Для безопасности важно то, каким образом и какие выводы делаются на основании событий и как персонал мотивируется к тому, чтобы сообщать о необходимости совершенствования методов работы, обнаруженных при осуществлении своей деятельности или деятельности других лиц.

- В соответствии с разделом 63 (9) Закона «Об атомной энергии» (990/1987), STUK может расследовать аномальное событие или процедуру, выявленные при использовании атомной энергии, которые имеют или могут иметь значительную важность с точки зрения безопасности использования атомной энергии; при этом лицо, проводящее расследование, может выслушать и иных лиц помимо сотрудников лицензиата, участвовавших в указанном событии или иным образом информированных о нем.

107. Требования к противоаварийным мероприятия и планам на атомных электростанциях приведены в Постановлении Государственного совета 716/2013.

2	Область применения

- В настоящем руководстве приводятся критерии и требования к учету опыта эксплуатации, в частности, к использованию опыта, полученного при строительстве и эксплуатации ядерных установок. Требования, приведенные в настоящем руководстве, касаются всех этапов жизненного цикла ядерных установок. Настоящее руководство предназначено в основном для действующих атомных электростанций, а для других ядерных установок оно должно применяться с учетом их характерных особенностей. Для строящихся ядерных установок настоящее руководство должно применяться с учетом требований Руководства YVL A.5. К событиям, связанным с транспортировкой, должно применяться Руководство YVL D.2.

- В настоящем руководстве описывается ответственность лицензиата в области классификации, анализа и расследования событий, а также мер, принятых для реагирования на них.

203. В настоящем руководстве указываются ответные уведомления и отчеты, составления которых требует STUK при возникновении эксплуатационных событий на ядерных установках, включая требования к представлению в STUK таких отчетов.

- В настоящем руководстве представлено описание ответственности при определении классов по ИНЕС (Международная шкала ядерных событий), т. е. степеней серьезности событий, связанных с работой ядерных установок и радиацией в Финляндии.

- В настоящем руководстве приводятся требования к составлению отчетов по событиям на ядерных установках в Финляндии, передаваемых на другие установки и в органы власти при помощи международных систем отчетности, таких как система IRS, поддерживаемая МАГАТЭ и ОЭСР/ААЭ.

3	Организация учета опыта эксплуатации

- Лицензиат несет ответственность за обеспечение того, чтобы учет опыта эксплуатации имел соответствующие цели, структурированные процедуры, достаточные ресурсы и всестороннюю поддержку руководства.

- Лицензиат должен использовать задокументированные процедуры, с помощью которых систематически выявляются, выбираются для дальнейшего рассмотрения, расследуются и регистрируются примеры опыта эксплуатации.

- Организация лицензиата должна на основании такого опыта эксплуатации оценивать проектирование станции, свои эксплуатационные методы и опыт безопасности.

- Задачи и обязанности, связанные с учетом опыта эксплуатации должны быть четко определены и должным образом задокументированы.

- Лицензиат должен позаботиться о том, чтобы процедуры учета опыта эксплуатации приносили результаты и помогали всем задействованным сторонам делать соответствующие выводы на основании такого опыта.

- Лицензиат должен назначить лиц, ответственных за процедуры учета опыта эксплуатации и за расследование событий и убедиться в том, что они прошли соответствующее обучение, обладают достаточным количеством времени и иными ресурсами для осуществления данной деятельности, получая всестороннюю поддержку от производственного подразделения. В задачи указанных лиц входит реализация процедур учета опыта эксплуатации, предоставление рекомендаций по осуществляемым мероприятиям и доведение всех наблюдений, важных с точки зрения безопасности, до сведения ответственного руководителя. Об всех значимых результатах и тенденциях необходимо отчитываться перед высшим руководством лицензиата.

307. Лицензиат по необходимости должен связываться с организациями, принимающими участие в проектировании и строительстве ядерной установки (изготовитель, исследовательская организация, проектная организация). Целью является обмен информацией по учету опыта эксплуатации и получение рекомендаций при возникновении отказов оборудования и аномальных событий.

4	События на других ядерных установках

- Рассмотрение событий на других ядерных установках должно регулироваться общими требованиями раздела 3 и требованиями к непрерывному улучшению раздела 6.

- Лицензиат должен систематически оценивать полученную различными путями информацию по эксплуатационным событиям других ядерных установок с использованием международных систем отчетности. Оценка особо значимых событий должна производиться незамедлительно.

403.	 При выборе событий на других ядерных установках для дальнейшего рассмотрения должна быть выполнена оценка следующего:

- общая применимость для установки, организации и условий эксплуатации;

- наличие аналогичных установок, систем или конструкций на установке;

- наличие аналогичных процедур на установке, которые могут привести к аналогичному событию;

- возможные предыдущие аналогичные события на своей установке.

404. По результатам каждой оценки должен составляться итоговый отчет, в котором будут представлены аналогичные события и оценена вероятность аналогичного события на своей установке.

405. На основании детального анализа последовательности событий должны быть определены необходимые мероприятия, сроки их осуществления и ответственность за них. Реализация мероприятий должна контролироваться надлежащим образом.

5	Анализ и расследование событий

5.1	Выявление и выбор событий для дальнейшего рассмотрения

- Лицензиат должен требовать, чтобы его собственный персонал и субподрядчики отчитывались обо всех эксплуатационных событиях, и призывать их к уведомлению о недочетах, связанных с безопасностью станции.

- Лицензиат должен выбирать для дальнейшего рассмотрения и классифицировать события, значимые для безопасности станции, и работы, выполняемые задействованными организациями, а также устанавливать применимые критерии для их выбора и классификации. По результатам классификации события должна быть определена необходимость расследования и отчетности.

- При анализе и расследовании эксплуатационных событий в целях обеспечения достаточного опыта и знаний и извлечения организацией надлежащих выводов должны быть доступны следующие ресурсы:

- представители различных подразделений организации;

- опыт в методах расследования;

- технический опыт и знания;

- опыт и знания в отношении работы персонала и организации.

- События должны анализироваться или расследоваться в зависимости от их значимости. В большинстве случаев достаточно анализа, однако по наиболее значимым событиям должны проводиться расследования.

- В число критериев классификации событий должны быть включены как минимум следующие:

- реальная или потенциальная значимость события для ядерной и радиационной безопасности;

- повторяемость события или вероятность его повторения;

- частота появления выявленного дефекта, проблемы или явления;

•	существенная польза от расследования события с точки зрения извлечения знаний для организации и распространения данных, полученных из опыта.

506. События должны анализироваться или расследоваться в сроки, соответствующие их значимости для безопасности. При анализе или расследовании должны быть рассмотрены как минимум:

- последовательность событий, владение ситуацией и отклонения от нормальной эксплуатации;

- оценка безопасности и потенциальная значимость для безопасности;

- обстоятельства, повлиявшие на возникновение события;

- повторяемость аналогичных событий или распространенность аналогичных причин;

- корректирующие и предупреждающие действия.

5.2	Расследование событий

507. Лицензиат должен иметь в наличии:

- структурированные процедуры расследования, рассматривающие, в частности, факторы, связанные с деятельностью персонала и организации, а также рассматривающие систему управления;

- процедуры выбора для определения наиболее подходящего метода расследования данного события.

- Предполагается, что анализ коренных причин требуется тогда, когда с событием связаны такие факторы, которые имеют или могут иметь значительное влияние на безопасность станции. При анализе коренных причин могут выявиться структурные проблемы в деятельности организации, предоставляя указания, например, для определения прямых причин. Такими указаниями могут являться, например, сложные причинно-следственные связи, проблемы с коммуникацией или нечеткое разграничение ответственности.

- Для анализа коренных причин лицензиат должен назначить специальную комиссию по расследованию. Такая комиссия должна подчиняться ответственному руководителю или иному лицу, не связанному с событием. В состав комиссии по расследованию должны входить лица, обладающие всеобъемлющим опытом и знаниями. Председатель комиссии по расследованию должен знать методики расследования и анализа и иметь опыт проведения расследований. Комиссия до начала расследования должна пройти вводный инструктаж по своим обязанностям.

510. Лицензиат должен предоставить лицам, участвующим в расследовании событий, достаточные полномочия и ресурсы.

511. В ходе расследования могут быть выявлены факторы, предполагающие необходимость переоценки значимости события для безопасности. В этом случае необходима переоценка результатов расследования и связанных с ним мероприятий.

5.3	Корректирующие и предупреждающие действия и их эффективность

- Для предотвращения повторения события и для повышения уровня безопасности в случае необходимости лицензиат должен по результатам расследования предпринять корректирующие и предупреждающие действия. К ним могут относиться технические модификации установки, ее систем, компонентов и конструкций; изменения в эксплуатации и в инструкциях по эксплуатации, изменения мероприятий по осуществлению надзора или инспекций; и изменения в организационной структуре и в системе обучения персонала.

- Должна прослеживаться связь между выявленными коренными причинами и обнаруженными дефектами с одной стороны и корректирующими и предупреждающими действиями с другой стороны.

- Лицензиат должен определить и задокументировать график выполнения корректирующих и предупреждающих действий, а также ответственных лиц.

- Лицензиат должен определить порядок приоритетности мероприятий, в первую очередь, в зависимости от их значимости для безопасности, а также с учетом простоты их реализации и их эффективности.

516. Лицензиат должен иметь в распоряжении и постоянно обновлять базу данных эксплуатационных событий, которые анализируются в настоящее время или были проанализированы ранее. Также он должен сохранять информацию по ходу выполнения и реализации корректирующих и предупреждающих действий.

517. Лицензиат должен контролировать ход реализации принятых решений, касающихся корректирующих и предупреждающих действий. Изменения в процессе их реализации должны рассматриваться в том же порядке, что и при принятии первоначального решения по корректирующим и предупреждающим действиям.

6	Применение информации, полученной на основании опыта эксплуатации

6.1	Общее расследование и анализ тенденций

- Лицензиат должен хранить информацию, связанную с опытом эксплуатации, накапливаемую в процессе эксплуатации станции и во время эксплуатационных событий. Данные должны организовываться, документироваться и храниться таким образом, чтобы обеспечить простоту их выбора, поиска, рассмотрения и оценки.

- Лицензиат должен провести общее расследование нескольких событий, если в них прослеживаются аналогичные технические причины, организационные или человеческие факторы или повторяемость проблем в ином виде.

- Лицензиат должен выполнить анализ тенденций и подготовить итоговые отчеты с целью выявления слабых мест и изменений тенденций в работе установки на основании данных, значимых с точки зрения учета опыта эксплуатации, таких как данные о мерах по техническому обслуживанию, обнаруженным несоответствиям и иные данные, содержащиеся в базах данных.

6.2	Непрерывное улучшение

- Лицензиат должен следить за тем, чтобы информация по опыту эксплуатации доводилась до различных подразделений организации в достаточном объеме.

- В программах обучения лиц, работа которых важна с точки зрения безопасности, должен учитываться опыт эксплуатации как собственной установки, так и других установок, который, по предварительной оценке, может иметь значение для собственной установки.

- Лицензиат должен ежегодно оценивать эффективность процесса учета опыта эксплуатации и потребности в его совершенствовании. В связи с этим лицензиат должен:

•	оценивать достижение целей процесса учета опыта эксплуатации, достаточность выделенных ресурсов и эффективность применяемых процедур;

- на основании произошедших событий выявлять тенденции или повторяемость, имеющие значение с точки зрения безопасности;

- оценивать правильность расстановки приоритетов в отношении корректирующих и предупреждающих действий, выполнение графиков их осуществления, а также их влияние на предотвращение повторения событий;

- выяснять причины, по которым мероприятия не были осуществлены правильно и в срок, а также определять требуемые дополнительные меры;

- вести список событий в связи с событиями на других ядерных установках с указанием предупреждающих действий по ним и их текущего статуса.

- В рамках программы самооценки лицензиат должен оценивать эффективность процесса учета опыта эксплуатации на основании заранее определенных критериев.

- Независимая экспертная группа должна оценивать процесс учета опыта эксплуатации не менее одного раза в промежутке между периодическими оценками безопасности.

7	Уведомление о событиях и форма отчетности

7.1	Незамедлительное уведомление о событиях

701. О событиях, влияющих на ядерную и радиационную безопасность ядерной установки, лицензиат должен незамедлительно сообщать по круглосуточному телефону дежурному STUK, а также отчитываться о таких событиях в ежедневном отчете за следующий день. О таких событиях, которые не оказывают непосредственного влияния на ядерную или радиационную безопасность, однако могут вызвать интерес общественности, должно быть сообщено в аналогичном порядке. Круглосуточный телефон дежурного и запасные номера телефонов, а также детальная инструкция о порядке оповещения предоставляются лицензиатам отдельно.

7.2	Предварительный отчет об эксплуатационном событии и классификация по ИНЕС

702.	 Лицензиат должен незамедлительно произвести предварительную оценку значимости события для безопасности в целях выяснения, работает ли станция в плановом режиме, и для принятия решения о том, требуется ли незамедлительное принятие дополнительных мер для обеспечения безопасности установки, людей и окружающей среды.

- Лицензиат должен иметь в своем распоряжении заранее определенные процедуры и экспертов для оперативной оценки безопасности.

- Лицензиат должен определить на основании оперативной оценки безопасности, имеет ли событие достаточную значимость для безопасности, чтобы было необходимо сообщать о нем в STUK посредством предварительного отчета об эксплуатационном событии, содержащего описание события, оценку его значимости для безопасности и предложение лицензиата по отнесению его к какому-либо классу по ИНЕС. Отчет следует представлять для ознакомления в STUK по электронной почте или по факсу в кратчайшие сроки с учетом значимости события для безопасности. О событиях 2-го и более высокого класса по шкале ИНЕС необходимо сообщать в течение восьми часов с момента события.

- Для определения класса по ИНЕС лицензиат должен иметь структурированные процедуры и назначенных ответственных лиц. В обязанности организации по обеспечению готовности к аварийным ситуациям также входит определение класса по ИНЕС.

- События должны быть классифицированы в соответствии с последней версией документа МАГАТЭ «ИНЕС. Руководство пользователя». Если лицензиат, эксплуатирующий ядерную установку, признает целесообразным изменение класса по ИНЕС по результатам дальнейших анализов и оценок, новая оценка класса по INES должна быть доведена до сведения STUK.

7.3	Отчет об эксплуатационном событии

- В перечне, приведенном в приложении A, указаны события, о которых необходимо составлять отчет. Отчеты об эксплуатационных событиях, предусмотренных пунктами А01 – А07 перечня, должны представляться в STUK на утверждение, а пунктом А08 – для ознакомления.

- Отчет об эксплуатационном событии должен быть представлен в STUK в течение двух месяцев с момента обнаружения события.

- Анализ коренных причин должен быть представлен для ознакомления в течение четырех месяцев с момента обнаружения события. Результаты общих расследований должны представляться для ознакомления по мере готовности в соответствии с графиком, определенным лицензиатом.

710. В приложении B указано содержание отчетов об эксплуатационных событиях, представляемых в STUK. Такой отчет должен быть достаточно точен, чтобы передавать существенные обстоятельства произошедших событий.

711. Эксплуатационные события, которые не превышают порог регистрации, должны рассматриваться силами собственной организации лицензиата для совершенствования своей деятельности.

7.4	Иные формы отчетности

- Лицензиат должен представить отчет о ходе выполнения работ для ознакомления, если какие-либо данные отчета изменились или если STUK сочтет это необходимым в целях контроля корректирующих и предупреждающих действий.

- Лицензиат до 01 марта следующего года должен представить в STUK для ознакомления итоговый отчет, предусмотренный требованием 606, об использовании данных опыта эксплуатации собственной установки и иных установок за прошедший календарный год.

8	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности

801. STUK в рамках своей инспекционной деятельности осуществляет надзор за реализацией лицензиатом программы учета опыта эксплуатации. Такой надзор включает изучение рабочих инструкций и отчетов, представляемых в STUK, а также результатов соответствующих мероприятий, осуществленных на их основе. STUK изучает процесс учета опыта эксплуатации и его эффективность на основании отчетов и во время инспекций на месте.

- На основании уведомлений о событиях и первичной отчетности STUK оценивает значимость эксплуатационных событий для безопасности и необходимость изменений в процессе эксплуатации, а также необходимость оповещения других сторон. STUK принимает решение об отнесении события к какому-либо классу по ИНЕС на основании оценки лицензиата или самостоятельно. STUK принимает окончательное решение об отнесении события к какому-либо классу по ИНЕС в ходе проверки отчета о событии. STUK осуществляет надзор за деятельностью лицензиата для определения классов по ИНЕС как при возникновении событий, так и в рамках своей инспекционной деятельности.

- На основании отчетов об эксплуатационных событиях STUK оценивает качество расследования, проведенного лицензиатом. STUK на основании отчетов дает независимую оценку достаточности расследования и корректирующих и предупреждающих действий. При возникновении событий STUK может проводить расследования, инспекции или опросы с целью получения дополнительной информации.

- STUK направляет свою комиссию по расследованию для рассмотрения несоответствий или процедур, которые имеют или могут иметь существенную значимость для безопасного использования атомной энергии. Такие расследования проводятся особенно в тех случаях, когда STUK считает независимое расследование необходимым в связи с характером события.

- STUK представляет отчеты о событиях, значимых для ядерной и радиационной безопасности, в соответствии с международными соглашениями и принципами.

- STUK представляет отчеты о важных событиях или опыте, которые могут быть полезны надзорным органам других государств, посредством международной системы отчетности, поддерживаемой МАГАТЭ и ОЭСР/ААЭ.

- STUK предоставляет информацию о событиях посредством публикаций, интернет-страниц или различных информационных писем.

Определения

Предупреждающее действие

Под предупреждающими действиями должны пониматься меры, целью которых является устранение причин возможного отклонения или другой нежелательной ситуации.

Шкала ИНЕС

Под шкалой ИНЕС (Международная шкала ядерных и радиологических событий) должна пониматься международная шкала классификации событий на ядерной установке и радиологических событий, используемая МАГАТЭ, с помощью которой оценивается и демонстрируется значимость событий для радиационной и ядерной безопасности при доведении информации о них. По шкале ИНЕС не классифицируются события, не имеющие влияния на радиационную или ядерную безопасность.

Система IRS

Под системой IRS (Международная система отчетности об опыте эксплуатации, поддерживаемая МАГАТЭ/ААЭ) должна пониматься система отчетности об опыте эксплуатации, поддерживаемая МАГАТЭ, которой пользуются государства-участники. Система используется для предоставления отчетов о событиях и опыте, связанном с эксплуатацией и выводом из эксплуатации, в случаях, когда их причины и вынесенные из них знания имеют значимость в международном масштабе.

Коррекция

Под коррекцией должно пониматься мероприятие, с помощью которого устраняется выявленное несоответствие.

Корректирующее действие

Под корректирующим действием должно пониматься действие, целью которого является устранение несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Эксплуатационное событие

Под эксплуатационным событием должен пониматься значимый с точки зрения радиационной и ядерной безопасности отказ, дефект или несоответствие в функциях безопасности, системах, конструкциях и компонентах или деятельности организации. К эксплуатационным событиям относятся также аварийные ситуации и сбои в работе, а также ситуации, ставящие под угрозу радиационную безопасность. Эксплуатационные события включают в себя также события на этапе строительства.

Сопутствующие факторы

Под сопутствующими факторами должны пониматься события или условия, которые совместно с другими причинами повышают вероятность аварии, однако которые сами по себе не приводят к возникновению события.

Коренные причины

Под коренными причинами должны пониматься факторы, которые объясняют возникновение прямых причин. Они указывают на подходящее корректирующее действие, с помощью которого можно избежать аналогичных событий. Коренные причины – это причины, связанные с деятельностью, которые можно выявить и устранить с приложением разумных усилий. Причина считается коренной, если она удовлетворяет одному из трех следующих условий: проблема может повториться; проблема не возникла бы, если бы этой причины не было; и проблема по этой причине возникать не будет, если будет произведена коррекция.

Анализ события

Под анализом события должно пониматься выявление ошибок и факторов, приведших к ним.

Расследование события

Под расследованием события должно пониматься выяснение хода, причин и последствий события, выявление факторов, приведших к событию, а также оценка мероприятий, требуемых для предотвращения аналогичных событий. Расследование предполагает наличие систематических, задокументированных методик.

Общее расследование

Под общим расследованием должен пониматься анализ или расследование, во время которого используется информация о нескольких аналогичных событиях.

Анализ тенденций

Под анализом тенденций должны пониматься процедуры, используемые для выявления ухудшения характеристик или нежелательных направлений развития с помощью анализа произошедших событий или отказов.

Пределы и условия эксплуатации (ПУЭ)

Пределы и условия эксплуатации (ПУЭ) устанавливают технические и административные требования к обеспечению эксплуатации станции в соответствии с основами проектирования и анализами безопасности; требования, обеспечивающие пригодность к эксплуатации систем, конструкций и компонентов, важных с точки зрения безопасности; и ограничения, которые необходимо соблюдать в случае отказа компонента.

Внешние события

Под внешними событиями должны пониматься исключительные ситуации или инциденты, происходящие на прилегающей к атомной электростанции территории, которые могут оказать отрицательное воздействие на безопасность или эксплуатацию станции.

Независимая экспертная группа

Под независимой экспертной группой должна пониматься производящая инспекцию группа экспертов, в состав которой входят специалисты с других установок.

Прямые причины

Под прямыми причинами должны пониматься события или условия, непосредственно вызывающие событие.

Ссылки

- Закон «Об атомной энергии» (990/1987).

- Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013).

- Серия норм по безопасности МАГАТЭ № SSR-2/2 «Безопасность атомных электростанций: ввод в эксплуатацию и эксплуатация». Вена, 2011.

- Серия норм по безопасности МАГАТЭ № SSR-2/1 «Безопасность атомных электростанций: проектирование». Вена, 2012.

- Серия норм по безопасности МАГАТЭ, № NS-G-2.11 «Система регистрации обратной связи по эксплуатационному опыту на основании событий на ядерных установках. Руководство по безопасности». Вена, 2006.

- Совершенствование международной системы учета опыта эксплуатации INSAG-23. Отчет международной группы по ядерной безопасности. Вена, 2006.

- Публикация WENRA «Референтные уровни безопасности ядерных реакторов J: Система расследования событий и учета опыта эксплуатации». Январь, 2008.

- Использование международного учета опыта эксплуатации для совершенствования ядерной безопасности. Комитет по ядерному регулированию (CNRA), Агентство по атомной энергии ОЭСР. ААЭ/CNRA/R (2008) 3. Январь, 2008.

- Текущий статус Национальных программ учета опыта эксплуатации. Комитет по ядерному регулированию (CNRA), Агентство по атомной энергии ОЭСР. Ядерное регулирование. ААЭ/ CNRA/R (2009) 2. Февраль, 2009.

- ИНЕС. Международная шкала ядерных и радиологических событий. Руководство пользователя. МАГАТЭ и ОЭСР/ААЭ. Вена, 2009.

Приложение A Инструкции по составлению отчетов

К событиям, о которых необходимо составлять отчет, относятся следующие:

A01. Аварийные ситуации

•	На ядерной установке объявлен режим аварийного резерва, аварийной ситуации на площадке или общей аварийной ситуации (Руководство YVL C.5).

A02. Ситуации, связанные с радиационной безопасностью

- Во внутренних помещениях станции произошла непроизвольная утечка радиоактивных веществ, в результате чего уровень загрязнения воздуха или поверхностное загрязнение, либо дозы радиационного облучения значительно выросли.

- Доза радиационного облучения отдельного лица могла превысить предельно допустимую дозу (Руководство YVL C.2).

- Выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду превысили границу, когда требуется выполнение корректирующих действий (Руководство YVL C.3).

A03. Экстренные ситуации, связанные с пределами и условиями эксплуатации (ПУЭ)

•	Станция намеренно или ненамеренно эксплуатируется без соблюдения ПУЭ.

A04. События, связанные с функциями безопасности, а также отказы и повреждения систем, конструкций и компонентов

- Функция автоматической системы защиты не сработала, хотя один из параметров превысил защитный предел, установленный ПУЭ, или защитная функция не сработала запланированным образом.

- Обнаружены рост радиоактивности теплоносителя реактора, свидетельствующий об отказе нескольких топливных стержней или значительном повреждении одного из них; или исключительная утечка или деградация первого контура; или деградация защитной оболочки, в результате чего требования к герметичности или прочности не выполняются.

- Обнаружена неправильная или дефектная работа предохранительного клапана или клапана сброса давления первого или второго контура.

- Во время события сработала система аварийного охлаждения реактора или изоляция защитной оболочки. Изоляция различных технологических систем, которая происходит в плановом порядке после аварийного останова ядерного реактора, не считается изоляцией защитной оболочки.

A05. События, ставящие под угрозу функции безопасности

- Обнаружены отказ, эксплуатационная ошибка или недостаточность; ошибочное технологическое, автоматическое или электрическое подключение; ошибочное указание или иная причина, которая могла бы препятствовать работе функции безопасности.

- Обнаружены отказ по общей причине, повторяющиеся неполадки или неправильная работа компонента, системы, конструкции или функции, значимой для безопасности.

- На станции произошла утечка жидкости или газа, пожар или взрыв, которые привели к обстоятельствам, угрожающим или способным угрожать реализации какой-либо функции безопасности.

- Коэффициент размножения в реакторе в стационарном состоянии отличается более чем на 1 % от предполагаемого для этого режима значения, или в реакторе или за его пределами существует возможность создания незапланированной критичности.

A06. Недостатки в управлении безопасностью или ее оценке

•	Обнаружены проблемы или дефекты в системе управления или соблюдении норм и правил безопасности, которые значительно влияют или могут значительно повлиять на безопасность.

A07. Внешние события

- Атипичное природное явление или иное внешнее событие, воздействующее на станцию, создало ситуацию, ставящую безопасность под угрозу.

- Произошло отключение электроснабжения вне площадки, в результате чего переменный ток подается на системы станции от блоков энергопитания на площадке.

A08. Прочие события

- В ходе проекта по строительству или модификации обнаружен значительный дефект в основах проектирования, проекте, реализации или процедуре инспекции.

- Аварийный останов ядерного реактора, отключение турбины или иные переходные режимы, которые привели к вынужденному снижению мощности реактора или электрической мощности брутто более чем на 5 %.

- Значимые события при эксплуатации, отказы и изменения в характеристиках работы блока станции или ее систем, их эксплуатации или условиях эксплуатации.

- Автоматическая защитная функция, относящаяся к безопасности станции, сработала ошибочно.

- Сборка топливных стержней при обращении была повреждена или могла быть повреждена, либо подвержена угрозе повреждения в результате какого-либо другого события.

- Обнаружена ошибка в анализе аварии, методе анализа или ином условии ПУЭ, и есть основания подозревать, что эксплуатация станции в некоторых ситуациях не так безопасна, как было оценено раньше или представлено в основах проектирования.

- На площадке станции произошел пожар, взрыв или иная авария, создающая общую опасность, которая, однако, не поставила под прямую угрозу ядерную и радиационную безопасность станции.

- Выявлена угроза для мер физической безопасности или попытка намеренного повреждения станции, либо обнаружен значительный дефект в физической ядерной безопасности (Руководство YVL A.11). В этом случае в отчетах по таким событиям должны учитываться соответствующие законодательные нормы в отношении конфиденциальности (раздел 78 Закона «Об атомной энергии» и раздел 24 Закона «Об открытости правительственной деятельности»).

- Прочие события, связанные с радиационной или ядерной безопасностью, которые лицензиат классифицирует как доводимые до сведения надзорных органов или о которых требуется отчитываться в STUK.

Приложение B Требования к содержанию отчетов, представляемых в STUK

В отчетах должно быть изложено следующее. Анализ коренных причин может выполняться на основании и других требований, определенных для используемых процедур. При этом в отчете об эксплуатационном событии можно упустить те разделы, которые будут представлены в анализе коренных причин.

B01. Описание события. При описании события должны быть прояснены обстоятельства, при которых оно обнаружено, а также последовательность событий с указанием предшествующих и последующих мероприятий. В последовательности событий должно учитываться последнее нормальное условие, предшествующее событию, и корректирующие действия, непосредственно следующие за событием. Деятельность организации, связанной с событием: должны быть оценены процедуры, инструкции и сферы ответственности, а также их применимость.

B02. Оценка безопасности. Должны быть оценены работоспособность систем, связанных с событием, а также их воздействие на обеспечение функций безопасности. При оценке безопасности должна быть указана значимость события для безопасности, а также его возможные последствия в различных условиях эксплуатации. По событию должна быть проведена вероятностная оценка безопасности (ВОБ) или иные анализы риска, если это применимо к данному событию. Должна быть оценена правильность проектирования системы и проектной документации, в том числе окончательного отчета по обоснованию безопасности (ОООБ), ПУЭ и документа по классификации.

B03. Причины и второстепенные причины события. Отчет должен включать в себя прямые причины и сопутствующие факторы. При анализе причин должны быть выяснены вопросы, связанные с деятельностью организации, такие как управление; действия персонала; допущения и умения; сотрудничество и передача информации; достаточность ресурсов; контроль за сторонними организациями и контроль за изменениями; организационные методы работы и принятие решений. Также необходимо определить, какие факторы в культуре безопасности организации повлияли на последовательность событий.

B04. Повторяемость или частота появления причин. Должна быть выяснена частота появления явления или проблемы на установке, а также распространенность и значение причин и факторов, повлиявших на событие, для других подразделений станции. В отчете должны быть описаны повторяемость аналогичных событий или событий, вызванных аналогичными причинами, а также корректирующие и предупреждающие действия, примененные к таким событиям.

B05. Корректирующие и предупреждающие действия, предпринятые во избежание повторения аналогичных событий. Должен быть разработан план реализации корректирующих и предупреждающих действий, в котором приводится также оценка их реализуемости и эффективности. Мероприятия должны быть конкретизированы, должна быть определена ответственность за них и установлены сроки их реализации. Должна прослеживаться связь между мероприятиями и выявленными причинами.

B06. Извлеченные знания и меры по совершенствованию деятельности. Извлеченные знания и меры по совершенствованию деятельности должны быть выявлены в ходе расследования. Одним из аспектов извлечения знаний является также повышение уровня культуры безопасности и распространение информации. Расследование отдельного события может создать возможность совершенствования деятельности на более общем уровне или распространения положительных практик.

B07. Моделирование последовательности событий. Описание последовательности событий должно быть представлено в графическом виде. Это означает, что стадии развития события до и после него должны быть представлены в логической последовательности. На схеме должны быть приведены причинно-следственные связи, относящиеся к событиям, а также сопутствующие факторы на различных уровнях организации.

B08. Схемы и изображения. К отчету должны прилагаться пояснения технологических показателей в графическом виде (например, уровни давления, температуры, значения объемного расхода), изображения и чертежи, диаграммы, распечатки, изменения параметров, результаты испытаний или прочая информация об отказах, зарегистрированная во время события.