|  | РУКОВОДСТВО YVL A.7 / 15.11.2013 |
| --- | --- |

ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ И МЕНЕДЖМЕНТ РИСКА НА АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

1	Введение	3

2	Область применения	3

3	Разработка и использование ВОБ	4

3.1	Общие требования	4

3.2	ВОБ на этапах проектирования и получения лицензии на сооружение атомной электростанции	5

3.3	ВОБ на этапах получения лицензии на сооружение и эксплуатацию атомной электростанции	5

3.4	ВОБ при эксплуатации атомной электростанции	6

3.5	Оценки риска для атомной электростанции, подлежащей выводу из эксплуатации	7

4	Содержание и документация ВОБ	8

5	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности	10

Определения	10

Ссылки	11

Приложение	Документы, представляемые в STUK	12

Применительно к новым ядерным установкам настоящее руководство вступает в силу 01.12.2013 и действует впредь до получения дальнейших распоряжений. Применительно к находящимся в эксплуатации и строящимся ядерным установкам настоящее руководство вводится в действие по отдельному решению STUK. Настоящее руководство заменяет Руководство YVL 2.8.

Первое издание	ISBN 978-952-309-058-3 (печатный экземпляр) Kopijyvä Oy 2014

Хельсинки 2014	ISBN 978-952-309-059-0 (pdf)

ISBN 978-952-309-060-6 (html)

| STUK • SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN / НАДЗОРНЫЙ ОРГАН ПО РАДИАЦИОННОЙ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Osoite/Адрес • Laippatie 4, 00880 Хельсинки Postiosoite/Почтовый адрес • PL/А/я 14, FIN-00881 Хельсинки, ФИНЛЯНДИЯ Puh./Тел. (09) 759 881, +358 9 759 881 • Факс (09) 759 88 500, +358 9 759 88 500 • www.stuk.fi |
| --- | --- |

Предоставление полномочий

Согласно разделу 7 r Закона «Об атомной энергии» (990/1987), задачей Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK) является разработка детальных требований безопасности для реализации уровня безопасности в соответствии с Законом «Об атомной энергии».

Правила применения

Публикация руководства YVL сама по себе не должна изменять решений, принятых STUK до публикации руководства. STUK принимает отдельное решение о том, каким образом новое или обновленное руководство YVL должно применяться в отношении эксплуатируемых или строящихся ядерных установок, а также оперативной деятельности лицензиатов, лишь выслушав мнения заинтересованных сторон. Применительно к новым ядерным установкам и к прочим случаям использования атомной энергии настоящее руководство должно применяться в существующем виде.

При рассмотрении применения представленных в руководствах YVL новых требований безопасности к эксплуатируемым или строящимся ядерным установкам STUK принимает во внимание принципы, установленные в разделе 7 a Закона «Об атомной энергии» (990/1987): Безопасность при использовании атомной энергии должна поддерживаться на самом высоком уровне, насколько это практически возможно. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с четом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники.

Согласно разделу 7 r (3) Закона «Об атомной энергии», требования Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK), предъявляемые к безопасности, являются обязательными для лицензиата, при этом за лицензиатом оставлено право предлагать альтернативную методику или решение, отличное от изложенного в нормах и правилах. Если лицензиат может представить убедительные доказательства того, что предлагаемая методика или решение обеспечивает соблюдение стандартов безопасности в соответствии с настоящим законом, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) вправе утвердить методику или решение, способствующее достижению указанного уровня безопасности.

Перевод. Исходный текст на финском языке.

1	Введение

101. Согласно разделу 35 Постановления «Об атомной энергии» (161/1988) заявитель на получение лицензии на сооружение должен представить вероятностную оценку безопасности на этапе проектирования в STUK, и, согласно разделу 36 данного постановления, заявитель на получение лицензии на эксплуатацию должен представить вероятностную оценку безопасности.

- Согласно разделу 3 Постановления Государственного совета (717/2013) безопасность атомной электростанции и техническое проектирование ее систем безопасности подлежат оценке и аналитическому и, если необходимо, практическому, обоснованию. Аналитические методы включают в себя анализы нарушений и аварий, анализы внутренних и внешних воздействий, анализы прочности, анализы отказоустойчивости, анализы аварийных режимов и вероятностные оценки безопасности.

- Вероятностная оценка безопасности (ВОБ) атомной электростанции и отдельные количественные и качественные анализы, дополняющие ее, составляют в совокупности менеджмент риска, связанный с ядерной безопасностью.

- Менеджмент риска атомной электростанции относится к этапам проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации. ВОБ необходимо поддерживать в актуальном состоянии на каждом этапе.

- В первой части – ВОБ уровня 1 – определяются последовательности развития аварии, которые приводят к повреждению ядерного топлива, и приводится оценка их вероятностей.

- Во второй части – ВОБ уровня 2 – приводятся оценка величины, вероятности и расчет времени выбросов радиоактивных веществ с атомной электростанции.

107. В третьей части – ВОБ уровня 3 приводится оценка риска для людей и среды при выбросах радиоактивных веществ.

108. ВОБ постоянно обновляется и конкретизируется, принимая во внимание учет опыта эксплуатации, модификаций станции, новых результатов исследований и развития расчетных методов.

109. ВОБ способствует принятию решений при менеджменте риска в отношении безопасности атомных электростанций.

2	Область применения

- Данное руководство также применяется к заявителю и обладателю принципиального решения Государственного совета, лицензии на сооружение и лицензии на эксплуатацию атомной электростанции согласно Закону «Об атомной энергии». Что касается других ядерных установок, данное руководство применяется к хранилищам отработавшего ядерного топлива.

- Руководство описывает уровень 1 и уровень 2 ВОБ и содержит требования и руководящие принципы для составления, содержания, объема и применения ВОБ в отношении атомных электростанций с легководными реакторами. Руководство применяется к анализам риска, выполняемым на этапах проектирования, строительства и эксплуатации атомной электростанции. Руководство также применяется к хранению отработавшего ядерного топлива в бассейнах, прилегающих к реактору, к хранению отработавшего ядерного топлива в отдельных хранилищах и к атомным электростанциям, на которых работа на мощности закончена, но при этом там осталось отработавшее ядерное топливо. Требования к анализам риска, связанного с инкапсуляцией и окончательным захоронением отработавшего ядерного топлива, указаны в Руководстве YVL D.3.

- ВОБ должна применяться для анализа работы атомной электростанции на мощности, на малой мощности и в режиме останова, а также в переходных режимах.

- Требования к использованию ВОБ и риск-ориентированного управления безопасностью приводятся в следующих руководствах:

- YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии»;

- YVL A.3 «Система управления для ядерной установки»;

- YVL A.6 «Ведение работ на атомной электростанции»;

- YVL A.8 «Управление процессом старения ядерной установки»;

- YVL A.10 «Учет опыта эксплуатации ядерной установки»;

- YVL A.12 «Управление информационной безопасностью ядерной установки»;

- YVL B.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции»;

- YVL B.2 «Классификация систем, конструкций и компонентов ядерной установки»;

- YVL B.3 «Детерминистическое обоснование безопасности атомной электростанции»;

- YVL B.7 «Положения о внутренних и внешних угрозах на ядерной установке»;

- YVL B.8 «Противопожарная защита на ядерной установке»;

- YVL C.3 «Ограничение и контроль выбросов радиоактивных веществ с ядерной установки»;

- YVL C.5 «Противоаварийные мероприятия на атомной электростанции»;

- YVL D.3 «Обращение с ядерным топливом и его хранение»;

- YVL E.5 «Эксплуатационный контроль корпусного оборудования ядерной установки методами неразрушающих испытаний»;

- YVL E.11 «Подъемное и перегрузочное оборудование ядерной установки».

205. Настоящее руководство не относится к рискам, возникающим в результате диверсии. Требования к физической безопасности атомных электростанций и использование ВОБ при анализе риска физической ядерной безопасности рассматриваются в Руководстве YVL A.11.

3	Разработка и использование ВОБ

3.1	Общие требования

- ВОБ должна использоваться при разработке риск-ориентированной системы управления таким образом, чтобы к качеству продукции и функций, наиболее значимых в отношении рисков, применялись наиболее жесткие требования. Система управления должна содержать характеристики использования ВОБ и риск-ориентированных принципов принятия решений. Требования к системе управления атомной электростанции приводятся в Руководстве YVL A.3.

- Управление проектированием, строительством и эксплуатацией атомной электростанции должно быть риск-ориентированным, чтобы безопасность всегда имела приоритетное значение.

- Лицензиат должен иметь руководящие принципы, определяющие ответственность, источники и процедуры, связанные с разработкой, рассмотрением, совершенствованием, поддержкой, архивированием и применением результатов ВОБ. Руководящие принципы должны включать процедуры, использующиеся для поддержания актуальности анализов и компьютерных моделей, обработки ошибок и дефектов; модификаций, потоков информации внутри организации, применений ВОБ, обновления графиков, а также внутренних экспертиз и утверждений. Рассматриваемые руководящие принципы должны быть представлены в STUK для ознакомления.

- ВОБ должна использоваться для разработки риск-ориентированной программы управления процессом старения в соответствии с Руководством YVL A.8.

- Блок атомной электростанции должен быть спроектирован таким образом, чтобы среднее значение частоты возникновения повреждений активной зоны реактора составляло менее 10–5/год.

- Блок атомной электростанции должен быть спроектирован в соответствии с принципами, изложенными в разделе 10 Постановления Государственного совета (717/2013), таким образом, чтобы

а.	среднее значение частоты выбросов радиоактивных веществ со станции во время аварии, включая выбросы Cs-137 в атмосферу более 100 ТБк, составляло 5∙10–7/год;

б.	последовательности развития аварии, при которых защитная оболочка не может выполнять свою функцию или полностью теряет свою функцию на раннем этапе тяжелой аварии, слабо влияли на частоту возникновения повреждений активной зоны реактора.

Оценка выбросов должна учитывать все ядерное топливо, находящееся в блоке станции. Хранилище отработавшего ядерного топлива, располагающееся снаружи по отношению к блоку станции, представляет собой отдельную ядерную установку, для анализа которой применяются вышеуказанные критерии.

- Заявитель на получение лицензии на сооружение и лицензии на эксплуатацию должен доказать с помощью ВОБ, что станция отвечает численным целям безопасности, указанным в п. 305 и п. 306.

- В целях рассмотрения лицензий на сооружение и эксплуатацию соискатель лицензии должен обеспечить независимую внешнюю экспертизу ВОБ для представления в STUK. Рассмотрение должно включать в себя анализ используемых данных надежности и других исходных данных, методов моделирования и их применения на практике. При рассмотрении особое внимание должно уделяться выполнению требований, представленных в данном руководстве и в руководствах МАГАТЭ, относящихся к ВОБ. Должен быть составлен отчет о рассмотрении, в котором необходимо указать объем рассмотрения, используемые процедуры и результаты.

3.2	ВОБ на этапах проектирования и получения лицензии на сооружение атомной электростанции

- ВОБ должна использоваться при проектировании схемы размещения атомной электростанции и ее систем для оценки вероятности угроз и последовательностей событий, влияющих на безопасность атомной электростанции, а также для доказательства соответствующей надежности функций безопасности и баланса проектирования.

- ВОБ должна содержать анализ частоты возникновения событий, выходящих за рамки основ проектирования станции, и их влияние на системы безопасности, а также анализ потенциальных потерь функций безопасности.

При проектировании необходимо учитывать ситуации, при которых минимальное превышение основ проектирования может привести к значительному снижению безопасности, т. е. к так называемым пороговым явлениям. Пороговые явления могут произойти при некоторых внутренних или внешних событиях, таких как внутренние пожары и наводнения, исключительные погодные условия (например, сильный ветер, метель, повышение уровня моря), любые другие суровые условия окружающей среды (например, водоросли, нефть, взрывы) и сейсмические явления. При анализе также должны учитываться продолжительные аварии, например, продолжительная потеря электроснабжения переменного тока или потеря конечного теплопоглотителя.

311. Для рассмотрения заявки на получение лицензии на сооружение атомной электростанции соискатель лицензии должен представить в STUK:

а.	для утверждения – вероятностные оценки безопасности уровня 1 и уровня 2 этапа проектирования, включая компьютерную модель ВОБ;

б.	для ознакомления – отчет о независимой экспертизе ВОБ и отчет о том, каким образом результаты рассмотрения учтены или будут учтены в ВОБ.

312. ВОБ должна использоваться при разработке риск-ориентированных программ эксплуатационного контроля классов безопасности 1, 2 и 3, а также систем трубопроводов класса EYT в соответствии с

Руководством YVL E.5. Вместе с документами на получение лицензии на сооружение соискатель лицензии должен представить в STUK для ознакомления документ, содержащий принципы разработки риск-ориентированных программ эксплуатационного контроля трубопроводов, предварительное описание методов и исходную документацию для процесса риск-ориентированного отбора.

313.	 ВОБ должна использоваться для определения классификации безопасности систем, конструкций и компонентов. С помощью ВОБ необходимо удостовериться, что классификация безопасности каждого элемента систем, конструкций и компонентов соответствует их значимости для безопасности. Применение ВОБ в отношении классификации безопасности необходимо представить в STUK для ознакомления вместе с документом о классификации безопасности.

3.3	ВОБ на этапах получения лицензии на сооружение и эксплуатацию атомной электростанции

314.	 Для рассмотрения заявки на получение лицензии на эксплуатацию атомной электростанции соискатель лицензии должен представить в STUK:

а.	для утверждения – вероятностные оценки безопасности уровня 1 и уровня 2, включая компьютерную модель ВОБ;

б.	для ознакомления – отчет о независимой экспертизе ВОБ и отчет о том, каким образом результаты рассмотрения учтены или будут учтены в ВОБ.

- Соискатель лицензии должен обновлять компьютерную модель ВОБ и документацию по мере разработки рабочей документации станции и по мере строительства, а также в особенности в случае значительных модификаций. Обновленная компьютерная модель ВОБ уровня 1 и уровня 2, документация ВОБ и обоснования для модификаций должны представляться в STUK для ознакомления в ходе строительства не реже одного раза в год.

- Если проектирование станции существенно изменяется на этапе строительства, ВОБ должна использоваться для повторной оценки классификации безопасности аналогично оценке на этапе проектирования. В случае выполнения существенных модификаций необходимо представить в STUK для ознакомления обновленную заявку вместе с представлением документа о классификации безопасности.

317. ВОБ должна использоваться при риск-ориентированной разработке пределов и условий эксплуатации (ПУЭ) для оценки их области действия и баланса. Описание риск-ориентированного метода должно быть представлено в STUK для утверждения во время строительства вместе с заявкой для ознакомления в связи с представлением документа ПУЭ. ВОБ должна использоваться для определения интервалов контрольного испытания и приемлемого времени остановов систем и компонентов, важных для безопасности. Пределы и условия эксплуатации и приемлемое время остановов, применяемые к системам, конструкциям и компонентам, необходимо анализировать отдельно для каждого эксплуатационного состояния станции. ВОБ также должна использоваться для анализа отказов, если изменение эксплуатационного состояния может привести к большему риску, чем ремонт и устранение отказа без изменения эксплуатационного состояния.

- ВОБ должна использоваться при разработке риск-ориентированных методик испытаний систем и компонентов, важных для безопасности. Описание риск-ориентированного метода должно быть представлено в STUK для утверждения в ходе строительства, а заявка для ознакомления – не позднее чем при представлении документа о пределах и условиях эксплуатации.

- ВОБ должна использоваться при разработке риск-ориентированных программ текущего профилактического обслуживания при работе на мощности систем и компонентов, важных для безопасности. Описание риск-ориентированного метода должно быть представлено в STUK для утверждения в ходе строительства, а заявка для ознакомления – не позднее чем при представлении документа о пределах и условиях эксплуатации.

- Лицензиат должен применять ВОБ при разработке риск-ориентированных программ предварительного и эксплуатационного контроля для трубопроводов и представить описание методов и применения программ инспекции в STUK в соответствии с Руководством YVL E.5.

321. В обучение персонала необходимо включить выявленные в ходе ВОБ действия, значимые для безопасности в отношении технического обслуживания и эксплуатации, а также наиболее значимые нарушения и аварии. При планировании обучения на тренажере операторов пункта управления также необходимо обеспечить, чтобы при обучении учитывались наиболее важные последовательности развития аварии и действия оператора, значимые для безопасности.

- Наиболее важные последовательности событий, проанализированные в ходе ВОБ, должны быть использованы для поддержки разработки противоаварийных инструкций по эксплуатации и инструкций при нарушении нормальных условий эксплуатации.

- Частотность исходных событий, указанных в ВОБ, должна использоваться в качестве вспомогательного средства при определении категорий различных исходных событий на основании их вероятности, как определено в Постановлении Государственного совета (717/2013).

- ВОБ должна использоваться в качестве вспомогательного средства при принятии решения о том, последовательность событий какой тяжелой аварии необходимо анализировать согласно Руководству YVL B.3, чтобы выявить воздействие радиации (выбросы и дозы), вызванное аварией, а также о том, какие последовательности развития аварии необходимо использовать при планировании противоаварийных мероприятий в соответствии с Руководством YVL C.5.

325. При разработке программ приемочных испытаний ВОБ должна использоваться для оценки области действия и баланса программ, а также для снижения рисков, возникающих при приемочных испытаниях.

3.4	ВОБ при эксплуатации атомной электростанции

326.	 Лицензиат должен использовать ВОБ для усиления безопасности атомной электростанции, для выявления и расстановки приоритетов среди потребностей в модификации станции и для сравнения значимости для безопасности альтернативных решений для безопасности.

327. Лицензиат должен представить в STUK оценку риска значимости для безопасности модификации станции в связи с представлением концептуального плана модификации станции в соответствии с Руководством YVL B.1 и в составе документации предварительной инспекции. План модификации станции должен также включать в себя оценку риска, связанного с реализацией данной модификации. Также соответствующая оценка риска должна быть представлена в STUK при внесении значительных изменений в процедуры или при обнаружении нового значительного риска.

- ВОБ должна использоваться для оценки классификации безопасности при любой значительной модификации станции или компьютерной модели ВОБ во время эксплуатации. Заявки должны быть представлены в STUK для ознакомления.

- ВОБ должна использоваться для менеджмента рисков, связанных с остановами для технического обслуживания, перегрузки топлива и соответствующими эксплуатационными состояниями, а также переходными режимами между различными эксплуатационными состояниями. Заявки должны быть представлены в STUK для ознакомления.

330. ВОБ должна использоваться для оценки пределов и условий эксплуатации. Заявки должны быть представлены в STUK для ознакомления. Необходимость пересмотра пределов и условий эксплуатации должна быть оценена в случае обнаружения новых факторов риска или масштабных модификаций станции либо при внесении изменений в процедуры. При подаче заявки на отступление от пределов и условий эксплуатации должна быть представлена оценка риска, связанного с планируемым отступлением.

- ВОБ должна использоваться при разработке программ эксплуатационного контроля, программ испытаний и профилактического обслуживания систем, конструкций и компонентов, а также при разработке программы управления процессом старения. Описания методов и их обновления необходимо представлять в STUK для утверждения, а заявки – для ознакомления.

- ВОБ должна использоваться для разработки инструкций при нарушении нормальных условий эксплуатации и противоаварийных инструкций по эксплуатации, а также программ обучения для обслуживающего персонала и операторов, работа которых связана с нарушениями и авариями. Наиболее важные последовательности развития аварии и действия оператора, связанные с риском, необходимо отрабатывать при обучении на тренажере не реже чем раз в три года.

- Лицензиат должен поддерживать ВОБ в актуальном состоянии и при необходимости дополнять согласно п. 108. В Руководстве YVL A.1 указывается, что все изменения в документах, упомянутых в разделе 36 Постановления «Об атомной энергии», включая ВОБ, должны быть утверждены STUK до вступления их в силу. Однако документация и компьютерная модель ВОБ могут обновляться и вводиться в действие на основании собственной процедуры утверждения лицензиата. Информацию об изменениях необходимо регистрировать и направлять в STUK в соответствии с п. 334.

334. Лицензиат должен учитывать все модификации, внесенные в компьютерную модель ВОБ и исходные данные, их причины и их влияние на результаты ВОБ. После внесения значительных изменений в компьютерную модель и исходные данные в STUK должны быть незамедлительно представлены для ознакомления описание этих изменений и обновленная компьютерная модель ВОБ. Все изменения, внесенные в документацию ВОБ, и обновленная компьютерная модель должны представляться в STUK для ознакомления в комплекте не реже одного раза в год. ВОБ и компьютерная модель должны быть представлены для утверждения в соответствии с п. 314 в целях рассмотрения лицензии на эксплуатацию и периодической оценки безопасности, если таковое требуется согласно лицензии на эксплуатацию.

3.5	Оценки риска для атомной электростанции, подлежащей выводу из эксплуатации

335. Лицензиат должен оценить риск, связанный с атомной электростанцией, подлежащей выводу из эксплуатации.

- Если на площадке станции присутствуют другие блоки атомной электростанции, необходимо произвести оценку воздействия на эти блоки рисков, возникающих в результате завершения работы на мощности и вывода систем из эксплуатации.

- ВОБ должна использоваться для оценки риска повреждения ядерного топлива по окончании работы на мощности, если в блоке атомной электростанции, подлежащем выводу из эксплуатации, или в промежуточных хранилищах для отработавшего ядерного топлива, в соответствии с п. 202, остается ядерное топливо. Оценка должна охватывать все процедуры обращения, транспортировки ядерного топлива и мест хранения.

336. Должны быть предусмотрены меры по выводу из эксплуатации атомной электростанции и должны быть определены соответствующие риски уже на этапе проектирования. Соответствующая оценка риска должна быть представлена в STUK на этапе заявки на получение лицензии на сооружение. Результаты оценки риска при выводе из эксплуатации должны быть представлены в STUK для утверждения заблаговременно до окончания работы станции на мощности.

4	Содержание и документация ВОБ

- В ВОБ должен быть произведен анализ следующих исходных событий: внутренние отказы станции, нарушения и ошибки персонала, потеря электропитания вне площадки, пожары, наводнения, подъем тяжелых грузов, экстремальные погодные условия, сейсмические явления и другие факторы окружающей среды, а также внешние факторы, вызванные деятельностью человека. В соответствии с п. 205 ВОБ не относится к рискам, возникающим в результате диверсии.

- Осуществимость методов, экспертных оценок и надежность данных, используемых в ВОБ, необходимо обосновать и оценить факторы неопределенности в них.

- В ВОБ должна применяться обратная связь по учету опыта эксплуатации, полученная от аналогичных станций или соответствующих применений. Лицензиат должен вести базу данных по надежности компонентов, связанных с безопасностью, а также по исходным событиям и ошибкам персонала.

- В ВОБ действующей станции должны использоваться данные о надежности, относящиеся к конкретной станции. При недостаточности данных о надежности, относящихся к конкретной станции, необходимо использовать данные о надежности других аналогичных станций или соответствующих применений, или, в случае их отсутствия, должны использоваться общие данные о надежности.

- При отсутствии соответствующего проектирования, площадки и данных о надежности для ВОБ этапа проектирования или при использовании в системах технологии, для которой отсутствуют установленные методы оценки надежности, возможно применение экспертной оценки и опыта аналогичных применений в соответствующих условиях эксплуатации.

- Документация по ВОБ должна быть всеобъемлющей и непротиворечивой.

- ВОБ уровня 1 должна содержать определение последовательностей развития аварии, приводящих к повреждению активной зоны реактора, и их вероятностей. В ВОБ уровня 1 должно быть представлено как минимум следующее:

- общее описание станции;

- определение, описание, классификация и оценка частоты исходных событий;

- критерии устранения опасности для систем безопасности и вспомогательных систем и описание методов физической оценки, использующихся для их определения;

- дерево событий по категориям исходных событий;

- описание последовательностей развития аварии и процедуры, использующиеся для их определения;

- анализ надежности человеческого фактора;

- анализ зависимостей и отказов по общей причине;

- анализ дерева отказов, включая описания систем и их функций;

- анализ аварийных режимов (ААР) конкретных систем;

- данные о надежности, экспертные оценки и их обоснования;

- мероприятия, важные для основных событий и систем;

- анализ неопределенностей;

- результаты и их оценка с заключениями, включающими оценку баланса проектирования и соответствия глубокоэшелонированной защиты, требуемой согласно Руководству YVL B.1.

406. ВОБ уровня 2 должна содержать оценку количества, вероятности и расчет времени выбросов радиоактивных веществ с атомной электростанции во время тяжелых аварий.

- ВОБ уровня 2 должна содержать оценку физического развития аварии и расчет времени выбросов. Оценка должна охватывать выброс радиоактивных веществ в защитную оболочку, выбросы в окружающую среду по причине отказов или нарушения герметичности защитной оболочки, байпасы защитной оболочки через трубопроводы-проходки защитной оболочки, подсоединяющиеся к первому контуру, а также контролируемые выбросы по планируемым каналам выброса.

- В результатах ВОБ уровня 2 должно быть представлено следующее:

–	оценка количества и типа выброса радионуклидов в окружающую среду, а также начальная высота выбросов, расчет времени и вероятности с неопределенностями

–	итоговый отчет о функциональности стратегии управления тяжелой аварией, включая оценки вероятности успешного выполнения функций управления тяжелой аварией с учетом состояний повреждения станции и категорий выбросов;

–	итоговый отчет об основных результатах, их оценка и выводы.

•	ВОБ уровня 2 должна включать в себя анализ, помимо прочего, следующих явлений:

–	нарушение герметичности или байпас защитной оболочки вследствие избыточного давления защитной оболочки, отказ изоляции, отказ парогенератора, авария с потерей теплоносителя в сопряженных системах или разгерметизация проходки защитной оболочки или гермошлюзов;

–	силы противодействия, воздействие летящих предметов на различных этапах аварии, особенно в связи с нарушением целостности корпуса реактора или других повреждений первого контура;

–	количество, расчет времени, концентрация рассеивания, вероятности и воздействие сжигания водорода и взрывов;

–	прорыв пара и паровой взрыв вследствие взаимодействий между расплавленными материалами активной зоны и теплоносителем;

–	проплавленные механизмы корпуса реактора, расчет времени и последствия нагрузки, вызванной ими;

–	другие факторы, создающие угрозу нарушения целостности первого контура;

–	стремительное возрастание давления в защитной оболочке вследствие, например, повреждения первого контура, сжигания водорода или взаимодействий между расплавленными материалами активной зоны и теплоносителем;

–	восстановление критичности активной зоны реактора;

–	медленное повышение давления в защитной оболочке вследствие остаточного тепловыделения или образования неконденсирующихся газов;

–	другие механизмы деградации защитной оболочки (например, по причине взаимодействия между расплавленными материалами активной зоны и конструкциями, а также по причине локального повышения температуры).

•	В ВОБ уровня 2 должно быть представлено как минимум следующее:

–	граница между уровнем 1 и уровнем 2: описание состояний повреждения станции, использующихся на уровне 2, распределение минимальных сечений уровня 1 в состояниях повреждения станции уровня 2, зависимость смоделированных систем и функций уровня 2 от модели уровня 1;

–	деревья событий защитной оболочки;

–	оценка количества радионуклидов, выходящих из ядерного топлива в защитную оболочку, и расчет времени выхода, распределения и удержания в защитной оболочке;

–	оценка взаимодействия между явлениями защитной оболочки и системами безопасности в ходе развития аварии;

–	структурные анализы защитной оболочки в ситуациях, связанных с загрузкой при тяжелых авариях;

–	анализ надежности систем, предназначенных для управления тяжелой аварией, с учетом преобладающих условий в течение аварии, а также деятельности человека;

–	обоснование экспертных оценок.

407. Заявки на отступление от пределов и условий эксплуатации в соответствии с Руководством YVL A.6, оценки безопасности эксплуатационных событий в соответствии с Руководством YVL A.10 и другие конкретные анализы ВОБ, проводящиеся для поддержки при принятии решений, должны содержать как минимум следующее:

- исходные данные и допущения для анализа;

- описание потенциальных изменений модели и отдельные вычисления;

- влияние на основные результаты ВОБ;

- оценка факторов, сильнее всего влияющих на результаты (например, в совокупности с важными мероприятиями);

- качественная оценка неопределенностей анализа;

- данные идентификации компьютерной модели ВОБ и программа вычислений, использующаяся при анализе;

- итоговый отчет о результатах и их оценка с заключениями.

- Вычисление конкретных рисков компьютерной модели ВОБ должно содержать описание рассматриваемых событий, достаточное для использования по назначению. Лицензиат должен представить в STUK все данные, необходимые для вычисления прослеживаемости

- Общие требования, установленные для ВОБ, должны применяться для выполнения крупных модификаций станции.

5	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности

501. STUK осуществляет надзор за менеджментом риска, выполняемым лицензиатом, посредством рассмотрения соответствующих документов, моделей, анализов, руководящих принципов и запросов и посредством проведения верификационных анализов. STUK выполняет инспекционные посещения атомных электростанций и организаций, привлеченных к проведению ВОБ. STUK может назначить работы для поддержки рассмотрения ВОБ с привлечением внешних экспертных организаций.

- При выборе целевых показателей контроля и инспекции и при установлении требований безопасности STUK используется ВОБ в целях разработки соответствующих процедур. Целью этого также является обеспечение наличия на электростанции готовых соответствующих процедур и руководящих принципов для идентификации риска, анализа и, если необходимо, снижения риска.

- STUK в связи с рассмотрением принципиального решения оценивает способность соискателя лицензии представить вероятностные оценки безопасности, отвечающие требованиям данного руководства.

- STUK рассматривает ВОБ этапа проектирования и ее применения и оценивает их приемлемость до выдачи заключения по заявке на получение лицензии на сооружение.

- STUK рассматривает ВОБ, дополненную на этапе строительства, и ее применения и оценивает их приемлемость до выдачи заключения по заявке на получение лицензии на эксплуатацию.

- STUK рассматривает в необходимом объеме обновления ВОБ и соответствующие заявки, представленные для ознакомления, в ходе эксплуатации атомной электростанции и, если необходимо, принимает решения о них. STUK выполняет масштабное рассмотрение соответствия ВОБ и ее применений во всех случаях в связи с периодической оценкой безопасности.

- STUK составляет отчет об инспекции рассмотрения ВОБ и ее применений.

- При рассмотрении ВОБ и ее применений STUK производит качественную и количественную оценки соответствия качества и объема ВОБ и ее применений для электростанции.

- Качественное рассмотрение содержит оценку обоснования и приемлемости данных, методов и их результатов, а также проверку моделирования, помимо прочего, исходных событий, систем безопасности, вспомогательных систем и действий оператора.

- Количественное рассмотрение содержит оценку наиболее важных численных результатов, расчет последовательностей развития аварии и соответствующих неопределенностей и анализ чувствительности.

Определения

Исходное событие

Под исходным событием должно пониматься идентифицированное событие, ведущее к ожидаемым при эксплуатации событиям или авариям.

Минимальное сечение

Под минимальным сечением в ВОБ уровня 1 должна пониматься наименьшая комбинация исходного события, отказов или ошибок, которые могут привести к повреждению активной зоны.

Вероятностная оценка безопасности

Под вероятностной оценкой безопасности (ВОБ) должна пониматься количественная оценка опасностей, вероятностей последовательностей событий и неблагоприятных воздействий, влияющих на безопасность атомной электростанции. (Постановление Государственного совета 717/2013)

Вспомогательная система

Под вспомогательной системой должна пониматься система, которая требуется для активации, контроля, охлаждения или эксплуатации системы, выполняющей функцию безопасности, или для иного выполнения условий, требуемых предварительными условиями эксплуатации для выполнения функции безопасности.

Система безопасности

Под системой безопасности должна пониматься система, предназначенная для выполнения функций безопасности.

Функции безопасности

Под функциями безопасности должны пониматься функции, важные с точки зрения безопасности, целью которых является контроль за нарушениями или предотвращение возникновения или распространения аварий, или смягчение последствий аварий. (Постановление Государственного совета 717/2013)

Отказ по общей причине в ВОБ

В ВОБ под отказом по общей причине должен пониматься сценарий, при котором соблюдаются следующие три условия: 1) Две или более из индивидуальных систем, компонентов или конструкций отказали или разрушены настолько, что более не пригодны для эксплуатации. 2) Отказы совмещаются во времени таким образом, что реализация критериев успешной защиты при случайном запросе является неопределенной. 3) Отказы вызваны общей причиной или механизмом, но они не являются инициированными отказами.

Ссылки

- Закон «Об атомной энергии» (990/1987).

- Постановление «Об атомной энергии» (161/1988).

- Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013).

- Постановление Государственного совета «О мерах физической безопасности при использовании атомной энергии» (734/2008).

- Постановление Государственного совета «О противоаварийных мероприятиях на атомных электростанциях» (716/2013).

- Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008).

- Публикация WENRA: «Референтные уровни безопасности ядерных реакторов», январь 2007 г., выпуск O, «Вероятностная оценка безопасности».

- Нормы МАГАТЭ по безопасности № SSG-3: «Разработка и применение вероятностной оценки безопасности уровня 1 для атомных электростанций. Специальное руководство по безопасности», 2010 г.

- Нормы МАГАТЭ по безопасности № SSG-4: «Разработка и применение вероятностной оценки безопасности уровня 2 для атомных электростанций. Специальное руководство по безопасности», 2010 г.

- Серия норм МАГАТЭ по безопасности № SSG-9: «Оценка сейсмической опасности при выборе площадки», 2010 г.

- Серия норм МАГАТЭ по безопасности № SSG-18: «Метеорологические и гидрологические опасности при оценке площадки для ядерных установок. Конкретные требования безопасности», 2011 г.

- Нормы МАГАТЭ по безопасности № NS-G-2.13: «Оценка сейсмической безопасности существующих ядерных установок. Руководство по безопасности», 2009 г.

- Доклад МАГАТЭ по безопасности № 25: «Рассмотрение вероятностной оценки безопасности регулирующими органами», 2002 г.

- Доклад Международной консультативной группы по ядерной безопасности: «Вероятностный анализ безопасности» 75-INSAG-6, МАГАТЭ, 1992 г.

- Доклад Международной консультативной группы по ядерной безопасности: «Основные принципы безопасности атомных электростанций» 75-INSAG-3, ред. 1, № INSAG-12, МАГАТЭ, 1999 г.

- Доклад Международной группы по ядерной безопасности: «Структура процесса принятия решений на основе комплексного риск-ориентированного подхода» № INSAG-25, МАГАТЭ, 2011 г.

- «Периодическая оценка безопасности атомных электростанций», SSG-25, МАГАТЭ, 2013 г.

- Документ МАГАТЭ № DS367 «Классификация безопасности систем, конструкций и компонентов на атомных электростанциях», апрель 2013 г.

Приложение	Документы, представляемые в STUK

A01. В таблицах приложения приводится перечень документов, связанных с менеджментом риска и указана информация, которую лицензиат должен представить в STUK для регулирующего контроля.

A02. Общая информация

| Требование | Документация | Представлено в STUK |
| --- | --- | --- |
| 303 | Руководящие принципы лицензиата, определяющие сферы ответственности и процедуры, связанные с разработкой, совершенствованием, поддержкой и применением результатов ВОБ. | Для ознакомления. |
| 308 | Отчет о независимой экспертизе ВОБ и описание того, каким образом результаты этого рассмотрения были или будут учтены в ВОБ. | Для ознакомления вместе с заявками на получение лицензий на сооружение и эксплуатацию. |

A03. Во время проектирования и вместе с заявкой на получение лицензии на сооружение

| Требование | Документация | Представлено в STUK |
| --- | --- | --- |
| 311 | Вероятностная оценка безопасности уровней 1 и 2 на этапе проектирования, включая компьютерную модель ВОБ. | Для утверждения вместе с заявкой на получение лицензии на сооружение. |
| 312 | Принципы разработки риск-ориентированной программы эксплуатационного контроля и предварительного описания методов, а также документация с исходными данными для процесса риск-ориентированного отбора. | Для ознакомления вместе с заявкой на получение лицензии на сооружение. |
| 313 | Применение ВОБ для определения классификации безопасности систем, конструкций и компонентов. | Для ознакомления вместе с документом о классификации безопасности. |
| 336 | Оценка риска в отношении этапа вывода атомной электростанции из эксплуатации. | Оценка риска должна быть представлена для ознакомления на этапе подачи заявки на получение лицензии на сооружение. |

A04. Во время строительства вместе с заявкой на получение лицензии на эксплуатацию

| Требование | Документация | Представлено в STUK |
| --- | --- | --- |
| 314 | Вероятностная оценка безопасности уровней 1 и 2, включая компьютерную модель ВОБ. | Для ознакомления во время строительства и для утверждения вместе с заявкой на получение лицензии на эксплуатацию. |
|  | Отчет о независимой экспертизе ВОБ и описание того, каким образом результаты этого рассмотрения были или будут учтены в ВОБ. | Для ознакомления вместе с заявкой на получение лицензии на эксплуатацию. |
| 315 | Компьютерные модели ВОБ уровней 1 и 2, документация ВОБ и обоснования для выполнения модификаций. | Для ознакомления во время строительства не реже одного раза в год и для утверждения вместе с заявкой на получение лицензии на эксплуатацию. |
| 316 | Применение ВОБ для определения классификации безопасности систем, конструкций и компонентов. | Для ознакомления во время строительства в связи со значительными модификациями и вместе с представлением документа о классификации безопасности. |
| 317 | Описание методов и заявка на риск-ориентированную разработку пределов и условий эксплуатации. | Описание методов для утверждения во время строительства и заявка для ознакомления вместе с заявкой на получение лицензии на эксплуатацию. |

| Требование | Документация | Представлено в STUK |
| --- | --- | --- |
| 318 | Описание методов и заявка на риск-ориентированную разработку методик испытаний систем и компонентов, важных для безопасности. | Описание методов для утверждения во время строительства и заявка для ознакомления не позднее чем вместе с представлением документа о пределах и условиях эксплуатации. |
| 319 | Описание методов и заявка на риск-ориентированную разработку программ текущего профилактического обслуживания для систем и компонентов, важных для безопасности. | Описание методов для утверждения во время строительства и заявка для ознакомления не позднее чем вместе с предоставлением документа о пределах и условиях эксплуатации. |
| 320 | Описание методов и заявка на риск-ориентированную разработку программ предварительного и эксплуатационного контроля. | Описания методов, используемых в программах инспекции, и заявки представляются в соответствии с Руководством YVL E.5. |

A05. Во время эксплуатации

| Требование | Документация | Представлено в STUK |
| --- | --- | --- |
| 327 | Оценка риска значимости для безопасности модификации станции. | В составе документации предварительной инспекции модификации станции. |
| 328 | Оценка классификации безопасности при выполнении значительных модификаций на станции или компьютерной модели ВОБ во время эксплуатации. | Для ознакомления. |
| 329 | Использование ВОБ для менеджмента риска во время остановов для проведения технического обслуживания, остановов для перегрузки ядерного топлива и в соответствующих эксплуатационных состояниях, а также в переходных режимах между ними. | Для ознакомления. |
| 330 | Использование ВОБ при оценке пределов и условий эксплуатации в связи с заявками на отступление от ПУЭ. | Для ознакомления в составе заявки на модификацию или отступление. |
| 331 | Использование ВОБ при разработке программ эксплуатационного контроля, испытаний и профилактического обслуживания систем и компонентов и при разработке программы управления процессом старения. | Описание методов и их обновления для утверждения, а заявки – для ознакомления. |
| 332 | Использование ВОБ при разработке инструкций при нарушении нормальных условий эксплуатации и противоаварийных инструкций по эксплуатации, а также при планировании соответствующего обучения. | Описание методов для ознакомления. |
| 334 | Обновленная документация ВОБ и компьютерная модель. | Представляется в составе одного пакета для ознакомления не реже одного раза в год. Для утверждения в целях рассмотрения лицензии на эксплуатацию и для периодической оценки безопасности, необходимой для лицензии на эксплуатацию. |
|  | Компьютерная модель ВОБ и документация, относящаяся к изменениям, внесенным в компьютерную модель, и исходные данные, а также их причины и влияние на результаты ВОБ. | Для ознакомления после внесения значительных модификаций. |

A06. До выполнения вывода из эксплуатации

| Требование | Документация | Представлено в STUK |
| --- | --- | --- |
| 336 | Оценка риска на этапе вывода из эксплуатации. | Для утверждения заблаговременно до окончания работы станции на мощности. |