|  | РУКОВОДСТВО YVL A.8 / 20.05.2014 |
| --- | --- |

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ СТАРЕНИЯ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ

1	Введение	3

2	Область применения	4

3	Общие требования	5

4	Проектирование и материально-техническое обеспечение	6

5	Изготовление	7

6	Эксплуатация	7

7	Контроль за состоянием и техническое обслуживание	7

7.1	Контроль за состоянием	7

7.2	Техническое обслуживание	8

7.3	Программы и инструкции	9

7.4	Запасные части	9

8	Модификации	10

9	Представляемые документы	10

9.1	Принципиальный план управления процессом старения	10

9.2	Программа управления процессом старения	11

9.3	Отчет о ходе выполнения работ по управлению процессом старения	11

10	Регулирующий надзор со стороны надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности	12

Определения	12

Ссылки	13

Приложение А	Типичные механизмы старения	14

Применительно к новым ядерным установкам настоящее руководство должно вступить в силу 01.06.2014 и действовать впредь до получения дальнейших распоряжений. Применительно к находящимся в эксплуатации и строящимся ядерным установкам настоящее руководство должно вводиться в действие по отдельному решению STUK. Настоящее руководство заменяет Руководство YVL A.8, 15.11.2013.

Второе издание, обновленное	ISBN 978-952-309-153-5 (печатный экземпляр) Kopijyvä Oy 2014

Хельсинки 2014	ISBN 978-952-309-154-2 (pdf)
ISBN 978-952-309-155-9 (html)

| STUK • SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN / НАДЗОРНЫЙ ОРГАН ПО РАДИАЦИОННОЙ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Osoite/Адрес • Laippatie 4, 00880 Хельсинки Postiosoite / Почтовый адрес • PL / А/я 14, FIN-00881 Хельсинки, ФИНЛЯНДИЯ Puh./Тел. (09) 759 881, +358 9 759 881 • Факс (09) 759 88 500, +358 9 759 88 500 • www.stuk.fi |
| --- | --- |

Предоставление полномочий

Согласно разделу 7 r Закона «Об атомной энергии» (990/1987), задачей Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK) является разработка детальных требований безопасности для реализации уровня безопасности в соответствии с Законом «Об атомной энергии».

Правила применения

Публикация руководства YVL сама по себе не должна изменять решений, принятых STUK до публикации руководства. STUK принимает отдельное решение о том, каким образом новое или обновленное руководство YVL должно применяться в отношении эксплуатируемых или строящихся ядерных установок, а также оперативной деятельности лицензиатов, лишь выслушав мнения заинтересованных сторон. К новым ядерным установкам настоящее руководство должно применяться в существующем виде.

При рассмотрении применения представленных в руководствах YVL новых требований безопасности к эксплуатируемым или строящимся ядерным установкам STUK принимает во внимание принципы, установленные в разделе 7 a Закона «Об атомной энергии» (990/1987): Безопасность при использовании атомной энергии должна поддерживаться на максимально высоком уровне, достижимом путем практических мер. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники.

Согласно разделу 7 r (3) Закона «Об атомной энергии», требования Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK), предъявляемые к безопасности, являются обязательными для лицензиата, при этом оставляя за лицензиатом право предлагать альтернативную методику или решение, отличное от изложенного в нормах и правилах. Если лицензиат может представить убедительные доказательства того, что предлагаемая методика или решение обеспечивает соблюдение стандартов безопасности в соответствии с настоящим законом, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) вправе утвердить методику или решение, способствующее достижению указанного уровня безопасности.

Перевод. Исходный текст на финском языке.

1	Введение

- Системы, конструкции и компоненты ядерной установки подвергаются различным напряжениям, в результате чего их целостность и рабочие характеристики могут нарушаться. Требования к системам, конструкциям и компонентам могут также изменяться в течение срока службы ядерной установки, и необходимо произвести предварительную подготовку в доступной технологии таким образом, чтобы системы, конструкции и компоненты соответствовали необходимым стандартам. Должны быть приняты меры в отношении вышеупомянутых факторов, например, старения систем, конструкций и компонентов еще на этапе проектирования, должно быть обеспечено управление этими факторами посредством контроля и поддержания пригодности к эксплуатации систем, конструкций и компонентов до их вывода из эксплуатации.

- В качестве законодательной основы для данного руководства применяются следующие нормативные акты:

Закон «Об атомной энергии» (990/1987) [1]

Раздел 7 а: Безопасность при использовании атомной энергии должна поддерживаться на максимально высоком уровне, достижимом путем практических мер. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники.

Раздел 7 f: Безопасность должна являться приоритетным аспектом при строительстве и эксплуатации ядерной установки.

Обладатель лицензии на сооружение, согласно главе 5, должен нести ответственность за сооружение ядерной установки в соответствии с требованиями безопасности.

Обладатель лицензии на эксплуатацию, согласно главе 5, несет ответственность за эксплуатацию ядерной установки в соответствии с требованиями безопасности.

Кроме того, необходимо производить систематический контроль и оценку условий и опыта эксплуатации ядерной установки.

Постановление «Об атомной энергии» (161/1988) [2]

Раздел 111: Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) осуществляет надзор за эксплуатацией ядерной установки в целях подтверждения безопасности эксплуатации установки, соблюдения условий лицензии и утвержденных планов, а также подтверждения соответствия процесса эксплуатации прочим требованиям Закона «Об атомной энергии» и другим нормативным актам, выпущенным на его основании. Контроль за эксплуатацией ядерной установки также включает в себя техническое обслуживание, ремонт, инспекции и испытания систем, конструкций и компонентов ядерной установки.

Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013) [3]

Раздел 3: Безопасность атомной электростанции подлежит оценке при подаче заявки на получение лицензии на сооружение и лицензии на эксплуатацию, в связи с модификациями станции и периодическими оценками безопасности при эксплуатации станции. В связи с оценкой безопасности должно быть продемонстрировано, что атомная электростанция спроектирована и выполнена с соблюдением всех требований безопасности. Оценка безопасности должна учитывать все состояния атомной электростанции. Должна также производиться оценка безопасности атомной электростанции после аварий и при необходимости по результатам исследования безопасности.

Раздел 4: Системы, конструкции и компоненты, выполняющие функции безопасности или связанные с их выполнением, должны проектироваться, изготавливаться, устанавливаться и использоваться таким образом, чтобы обеспечивался достаточный уровень их качества, оценки, инспекций и испытаний, включая квалификацию на соответствие условиям окружающей среды, необходимых для подтверждения их уровня качества с учетом значимости для безопасности проверяемого объекта.

Раздел 5: Проектирование, строительство, эксплуатация, контроль за состоянием и техническое обслуживание атомной электростанции должно происходить с учетом старения систем, конструкций и компонентов, важных для безопасности, для обеспечения соответствия требованиям проектных условий с учетом необходимых коэффициентов безопасности в течение всего срока службы установки. Необходимы систематические процедуры для предотвращения старения систем, конструкций и компонентов, что может отрицательно повлиять на их пригодность, а также в целях раннего обнаружения необходимости их ремонта, модификации и замены. Требования безопасности и применимость новых технологий должны подвергаться периодической оценке для проверки актуальности технологии и пригодности запасных частей; также должен осуществляться контроль поддержки системы.

Раздел 24: Эксплуатационные события, важные для безопасности, должны быть изучены в целях идентификации коренных причин, а также для обнаружения и реализации корректирующих мер. Опыт эксплуатации атомной электростанции, а также учет опыта эксплуатации других атомных электростанций должен учитываться и накапливаться, необходимо контролировать результаты исследований безопасности и технологических разработок и производить оценку в целях постоянного повышения уровня безопасности. Должны оцениваться и применяться возможности технического и организационного усиления безопасности в результате учета опыта эксплуатации, исследования безопасности и технологических разработок в необходимой степени на основании принципов, содержащихся в разделе 7 a Закона «Об атомной энергии» (990/1987).

Раздел 26: Системы, конструкции и компоненты, важные для безопасности атомной электростанции, должны быть готовы согласно требованиям проектных условий. Готовность и влияние условий эксплуатации подлежат надзору посредством проведения инспекций, испытаний, измерений и анализов. Готовность должна быть подтверждена заранее посредством регулярного технического обслуживания; необходимо также подготовиться к проведению технического обслуживания и ремонта во избежание снижения готовности. Проектирование, составление инструкций и реализацию контроля за состоянием и техническим обслуживанием необходимо производить таким образом, чтобы обеспечить целостность и пригодность к эксплуатации систем, конструкций и компонентов в течение всего срока их службы.

Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008) [4]

Раздел 18: Для установки по обращению с ядерными отходами должна быть подготовлена программа по контролю за состоянием и программа технического обслуживания для обеспечения целостности и надежной эксплуатации систем, конструкций и компонентов. Для обслуживания и ремонта компонентов должны быть выданы письменные наряды и приложенные инструкции.

103. Требования, установленные в данном руководстве, основаны на международных уровнях требований, указанных в [5] и [6].

2	Область применения

- В настоящем руководстве устанавливаются требования к проектированию, деятельности по эксплуатации и техническому обслуживанию, выполняемым лицензиатом (соискателем лицензии до выдачи лицензии на сооружение) с учетом управления процессом старения систем, конструкций и компонентов (СКК) ядерной установки, и описывается регулирующий надзор, посредством которого STUK контролирует соблюдение указанных требований.

- Положения настоящего руководства должны применяться ко всем ядерным установкам на всех этапах их жизненного цикла в том объеме, который необходим для обеспечения пригодности к эксплуатации систем, конструкций и компонентов, важных для ядерной и радиационной безопасности.

203. Требования, связанные с управлением процессом старения ядерной установки, в отношении деятельности, касающейся проектирования, эксплуатации и технического обслуживания, а также их технической и административной реализации, составления отчетов и осуществления надзора, указаны в следующих руководствах:

- YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии»

- YVL A.3 «Система управления для ядерной установки»

- YVL A.5 «Сооружение и ввод в эксплуатацию ядерной установки»

- YVL A.7 «Вероятностная оценка безопасности и менеджмент риска на атомной электростанции»

- YVL A.6 «Ведение работ на атомной электростанции»

- YVL A.9 «Регулярная отчетность об эксплуатации ядерной установки»

- YVL A.10 «Учет опыта эксплуатации ядерной установки»

- YVL B.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции»

- YVL B.5 «Первый контур реактора атомной электростанции»

- YVL B.7 «Положения о внутренних и внешних угрозах на ядерной установке»

- YVL C.3 «Ограничение и контроль выбросов радиоактивных веществ с ядерной установки»

- YVL C.6 «Радиационный контроль на ядерной установке»

- YVL D.2 «Транспортировка ядерных материалов и ядерных отходов»

- YVL D.3 «Обращение с ядерным топливом и его хранение»

- YVL D.5 «Захоронение ядерных отходов»

- YVL серия E «Конструкции и оборудование ядерной установки»

3	Общие требования

- Лицензиат должен описать управление процессом старения как часть системы управления ядерной установки.

- Лицензиат должен определить программу управления процессом старения для ядерной установки, включающую в себя функции, обязанности и ответственность за обеспечение пригодности к эксплуатации и технического соответствия систем, конструкций и компонентов (далее «СКК», см. определение ниже), связанных с безопасностью ядерной установки в течение всего срока их службы.

- Лицензиат должен определить цель управления процессом старения ядерной установки на всех СКК.

- Лицензиат должен иметь готовые систематические процедуры для идентификации как ожидаемых, так и новых механизмов старения СКК. Для идентификации механизмов старения должны применяться данные исследований, учет опыта эксплуатации других ядерных установок, а также обратная связь, полученная от внутренних организаций лицензиата, осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание. В приложении A представлены типичные механизмы старения, которые могут возникнуть на ядерной установке.

- Необходимо подготовиться к старению отдельных СКК. Если система имеет резервные подсистемы, пригодность к эксплуатации подсистемы должна обеспечиваться отдельно и независимо от других.

- Управление физической деградацией ядерной установки происходит посредством проектных решений СКК, контроля за состоянием, технического обслуживания и посредством предотвращения режимов эксплуатации и условий, которые приводят к возникновению избыточных напряжений. Должны быть предусмотрены ремонтные работы и модификации, необходимые при нетипичной деградации.

307. Моральное старение ядерной установки должно контролироваться посредством регулярных оценок соответствия и современности СКК. Любые СКК, в которых обнаружены отклонения от приемлемых требований безопасности, должны быть приведены в соответствие с такими требованиями. Помимо прочего, всегда должна исследоваться применимость новых технических решений и методов по усилению безопасности ядерной установки.

- Для обеспечения управления процессом старения СКК ядерной установки лицензиат должен обеспечить в организации работу ответственных лиц по различным дисциплинам с определенными обязательствами и согласованной ответственностью. Ответственные лица должны обладать необходимой компетенцией и опытом нахождения решений, при которых возможно предотвращение неблагоприятных воздействий механизмов старения на пригодность к эксплуатации СКК.

- Лицензиат должен иметь готовые задокументированные процедуры для обеспечения сохранности информации, необходимой для выполнения обязанностей в случае изменений в кадровом составе.

- Лицензиат должен регулярно выполнять оценку всестороннего исполнения и эффективности системы управления процессом старения. Управление процессом старения должно совершенствоваться, в частности, при необходимости капитального ремонта или в случае обнаружения возрастания частоты отказов СКК.

311. Лицензиат должен быть в курсе новых разработок в проектных решениях, технологиях изготовления и методов контроля за состоянием и технического обслуживания в целях совершенствования управления процессом старения СКК. Это требование также применяется к любым изменениям в действующих нормативных актах и стандартах.

312. Лицензиат должен обеспечить запись и поддержание в актуальном состоянии информации, необходимой для управления процессом старения СКК. Сюда относятся проектные документы (основы проектирования, технические условия, строительные материалы, чертежи, функциональные описания), данные по квалификации, документация о результатах изготовления, записи о модификациях.

4	Проектирование и материально-техническое обеспечение

401. СКК должны отвечать требованиям основ проектирования, которые представляют собой требования, применяемые к ним как при нормальной эксплуатации, так и при переходных и аварийных условиях в течение всего срока службы. Требования должны быть определены для проектирования, определения габаритов, обеспечения качества, функционирования, эксплуатации и условий эксплуатации СКК, а также для возможности инспектирования и проведения технического обслуживания.

402. Проектные решения должны минимизировать старение СКК и создавать необходимые предпосылки для обеспечения контроля пригодности СКК к эксплуатации и технического обслуживания в течение срока службы. Следовательно:

а.	Выбранные материалы для СКК должны иметь известные свойства стойкости к механическим, химическим и другим возможным напряжениям, возникающим вследствие проектных режимов эксплуатации и условий среды.

б.	Проектирование и определение габаритов СКК должно учитывать ожидаемые механизмы старения. Примеры таких механизмов включают в себя радиационное охрупчивание корпуса реактора и термическую усталость на участках смешивания потоков горячей и холодной воды.

в.	Должна обеспечиваться возможность верификации целостности СКК. Должны быть предусмотрены (посредством геометрических конфигураций, выбора материала и обеспечения доступа) испытания методами неразрушающего контроля, при помощи которых можно выполнять периодическую проверку соответствия целостности СКК.

г.	Должна обеспечиваться возможность проверки рабочих характеристик СКК. Должны быть предусмотрены (посредством измерений, связи процессов и испытательного оборудования) функциональные испытания или другие периодические проверки, при помощи которых можно было бы проверить соответствие рабочих характеристик СКК.

д.	Проектирование должно обеспечивать контроль за состоянием СКК в режиме реального времени (совместимость устройств, готовность контрольно-измерительных приборов, производительность информационных систем), если информация в режиме реального времени о пригодности к эксплуатации СКК существенно усиливает безопасность ядерной установки.

е.	Должна обеспечиваться возможность технического обслуживания СКК. Пригодность к эксплуатации СКК в течение срока службы должна быть обеспечена посредством регулярного обслуживания и замены деталей в случае необходимости.

- Необходимая пригодность к эксплуатации СКК должна надежно поддерживаться независимо от влияния старения, даже при наиболее неблагоприятных проектных режимах эксплуатации. Неопределенности, связанные с пригодностью к эксплуатации, в части проектирования, определения габаритных размеров, изготовления, условий эксплуатации, контроля за состоянием и технического обслуживания должны исследоваться и соразмерно уменьшаться, с учетом значимости СКК для безопасности.

- Проектные решения СКК должны быть квалифицированы посредством опыта эксплуатации, анализов и испытаний. Если пригодность к эксплуатации СКК невозможно надежно обеспечить другими способами, проектные решения должны быть квалифицированы экспериментально (посредством испытаний).

- Лицензиат должен иметь технически обоснованную оценку срока службы СКК, предрасположенных к старению. Срок службы может быть продлен, если пригодность к эксплуатации СКК может быть подтверждена для срока службы, превышающего изначальный, и должен быть сокращен, если обнаружено, что процесс старения происходит быстрее. Процедуры на основе анализа прочности рассматриваются в Руководстве YVL E.4.

- В связи с материально-техническим обеспечением СКК лицензиат должен убедиться, что при поставке применяются корректные инструкции по эксплуатации, контролю за состоянием и техническому обслуживанию СКК, а также рекомендации по запасным частям и поставкам, обучению и потенциальной технической поддержке.

- Проектные решения ядерной установки должны обеспечить выполнение обязанностей по контролю за состоянием и техническому обслуживанию СКК таким образом, чтобы персонал не подвергался избыточному излучению или риску нарушения производственной безопасности. В компоновочных расчетах должна быть предусмотрена замена СКК, подлежащих замене, в целях обеспечения безопасного выполнения грузоподъемных работ и операций по транспортировке.

- Лицензиат должен определить требования к управлению процессом старения СКК в инструкциях по проектированию и материально-техническому обеспечению.

5	Изготовление

- При изготовлении СКК или при выполнении ремонтных работ во время их изготовления должны применяться методы, не влияющие на развитие неблагоприятных воздействий старения.

- Инспекции и испытания, выполняемые в ходе изготовления СКК, должны обеспечить исполнение СКК без дефектов материала или изготовления, которые могут привести к отказу или непредвиденному старению при проектных режимах эксплуатации. Объем инспекций и испытаний должен быть соразмерен значимости СКК для безопасности.

- До передачи СКК в эксплуатацию лицензиат должен обеспечить регистрацию контрольного или исходного уровня для данных, применяемых для последующего эксплуатационного контроля пригодности к эксплуатации этих СКК. Контрольные уровни обычно требуются для испытаний корпусного оборудования методами неразрушающего контроля, измерения толщины стенки трубопроводов и вибраций вращающихся машин. Для объектов инспекции, требующих визуального контроля, можно применять фотографирование.

- Лицензиат должен, как минимум, собирать и хранить образцы материалов СКК, которые, согласно проектированию, не подлежат замене в течение срока службы ядерной установки и в отношении которых позднее могут потребоваться контрольные данные о строительных материалах в целях оценки пригодности к эксплуатации или метода проведения ремонта СКК.

505. Лицензиат должен обеспечить выполнение транспортировки, хранения и установки без ущерба для пригодности к эксплуатации СКК и без риска развития неблагоприятных механизмов старения.

6	Эксплуатация

- Параметры эксплуатации, процесс загрузки и параметры окружающей среды СКК должны отслеживаться и поддерживаться в пределах проектных режимов эксплуатации.

- Лицензиат должен использовать учет опыта эксплуатации ядерной установки, а также обратную связь, полученную от внутренних организаций лицензиата, осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание. Данная информация должна использоваться для оценки альтернативных режимов эксплуатации СКК, которые могут использоваться для снижения неблагоприятных воздействий старения на пригодность СКК к эксплуатации.

- Лицензиат должен провести инструктаж и обучение эксплуатационного персонала для оптимизации режимов эксплуатации ядерной установки. Необходимо избегать применения некорректных режимов эксплуатации, избыточного напряжения, ускоренных переходных режимов (например, давление, температура и гидрохимия) и других неблагоприятных условий эксплуатации.

- В случае обнаружения нагрузок на СКК, выходящих за пределы принципиального проектного решения, или при нарушении пригодности СКК к эксплуатации по какой-либо причине, необходимо выяснить и обеспечить предварительные условия для постоянного использования СКК посредством инспекций, испытаний, расчетного анализа или других исследований.

- Если СКК теряет свою пригодность к эксплуатации и ее восстановить невозможно, СКК должны быть выведены из эксплуатации.

- Лицензиат должен обеспечить соблюдение предварительных условий для квалификации СКК. Новая квалификация должна быть начата своевременно до момента окончания срока ее действия.

7	Контроль за состоянием и техническое обслуживание

7.1	Контроль за состоянием

701. Лицензиат должен контролировать пригодность СКК ядерной установки к эксплуатации. Должна иметься возможность надежного выявления необходимости капитального ремонта СКК до отказа СКК и обнаружение отказа СКК в режиме реального времени. Контроль за состоянием может основываться на визуальном контроле, испытаниях методами неразрушающего контроля, функциональных испытаниях, испытаниях под давлением и испытаниях на герметичность, или иных действиях, предоставляющих непосредственную информацию о пригодности СКК к эксплуатации. Контроль за состоянием также предполагает выполнение соответствующих мероприятий и сбор образцов, предоставляющих косвенную информацию о пригодности СКК к эксплуатации, или информацию об условиях, влияющих на пригодность к эксплуатации (таких как кумулятивное использование, гидрохимические параметры и образцы материалов, подвергающихся воздействию условий эксплуатации).

- Всесторонний контроль за состоянием СКК, а также используемые методы, интервалы контроля, выделение ресурсов, допустимые пределы и другие факторы, влияющие на эффективность контроля за состоянием, должны быть соразмерны значимости для безопасности контролируемых СКК, оценка которых должна основываться на вероятностной оценке безопасности. Должна быть предусмотрена идентификация типа старения и определение типов отказа, которые невозможно предвидеть на основании опыта эксплуатации.

- Контроль за состоянием СКК должен выполняться в соответствии с требованиями, установленными в руководствах YVL серии E для работ с компонентами и инспекций в процессе эксплуатации корпусного оборудования.

- Контроль за состоянием СКК должен выполняться в режиме реального времени, если это существенно увеличит эффективность контроля за состоянием СКК по сравнению с контролем за состоянием, проводимым с регулярными интервалами. Например, это касается контроля за вибрацией, утечками, усталостью или ослаблением деталей, а также диагностики работы клапана.

- Лицензиат должен обеспечить регистрацию основных данных по контролю за состоянием и контролировать направление их развития по отношению к контрольным уровням. При обнаружении изменений необходимо определить их значимость в отношении пригодности к эксплуатации и срока службы СКК.

- Лицензиат должен контролировать условия эксплуатации и события, приводящие к возникновению усталостных нагрузок на важное корпусное оборудование. Результаты контроля нагрузок должны использоваться для оценки старения корпусного оборудования посредством сравнения фактической истории нагрузок с применяемым принципиальным проектным решением для соответствующих СКК. Более подробно требования изложены в Руководстве YVL E.4.

- Контрольно-измерительные приборы для измерения и анализа, использующиеся для контроля за состоянием, должны проходить регулярную калибровку или проверяться иным образом для достижения требуемой точности. Должна иметься возможность верификации правильности калибровки с помощью поверочного сертификата для соответствующих устройств.

7.2	Техническое обслуживание

- Лицензиат должен обеспечить соответствие использующихся или готовых к эксплуатации СКК действующим эксплуатационным требованиям при нормальных эксплуатационных условиях, а также во всех переходных или аварийных проектных режимах.

- При обнаружении необходимости проведения капитального ремонта СКК должна быть выполнена модернизация до потери пригодности к эксплуатации. Запрещается намеренно использовать СКК до отказа.

- Всестороннее техническое обслуживание СКК, а также используемые методы, интервалы технического обслуживания, выделение ресурсов и другие факторы, влияющие на эффективность технического обслуживания, должны быть соразмерны значимости для безопасности проверяемых СКК, оценка которых должна основываться на вероятностной оценке безопасности.

711. При модернизации или ремонте СКК лицензиат должен определить наличие аналогичной необходимости выполнения капитального ремонта или наличие аналогичных неисправностей, как очевидных так и скрытых, в других СКК, которые имеют аналогичную структуру, функции или условия эксплуатации (отказ по общей причине). В то же время лицензиат должен определить, возможно ли предотвращение наблюдающейся деградации или потери пригодности к эксплуатации в будущем посредством усиления контроля за состоянием или технического обслуживания СКК.

- При выполнении капитального ремонта или ремонтных работ СКК необходимо соблюдать процедуры утверждения, указанные в руководствах YVL серии E. Однако процедуры утверждения могут согласовываться в каждом конкретном случае при выполнении срочных ремонтных работ, которые необходимо выполнить незамедлительно, чтобы привести ядерную установку в безопасное состояние.

- Во избежание непосредственных или косвенных рисков для персонала или безопасности необходимо закрепить технологические соединения, соединения для энергоснабжения и СКУ (система контроля и управления) на время выполнения работ по техническому обслуживанию, а по окончании проведения технического обслуживания необходимо восстановить измененные соединения. Более подробно требования изложены в Руководстве YVL A.6.

- Пригодность к эксплуатации СКК, модернизация или ремонт которых завершен, необходимо обеспечить посредством соответствующих инспекций или испытаний до ввода СКК в эксплуатацию.

- Лицензиат должен обеспечить регистрацию истории эксплуатации и технического обслуживания СКК. Каждый элемент СКК должен отслеживаться индивидуально для обеспечения выполнения технического обслуживания, ремонтных работ и модификаций, а также обеспечения возможности отслеживания напряжений и отказов СКК в течение срока их службы.

- СКК, место эксплуатации которых может меняться в ходе технического обслуживания, должны иметь несмываемую идентификационную маркировку для обеспечения прослеживаемости.

717. Инструменты, использующиеся для работ по техническому обслуживанию, должны соответствовать их назначению и подлежат соответствующему обслуживанию и хранению. Необходимо регулярно производить инспекцию всех инструментов, требующих регулировки.

7.3	Программы и инструкции

- Лицензиат должен подготовить программы, определяющие порядок контроля за состоянием и техническое обслуживание СКК, с указанием распорядка или интервалов для выполнения тех или иных действий. Должны применяться риск-ориентированные методы подготовки программ согласно Руководству YVL A.7.

- Инструкции по контролю за состоянием и техническому обслуживанию СКК должны быть однозначными и ясными. Лицензиат должен провести обучение и вводный инструктаж для обеспечения соответствия выполняемых действий инструкциям.

- Программы контроля за состоянием и технического обслуживания СКК, а также связанные с ними инструкции должны основываться на применимых стандартах, рекомендациях изготовителя или учете опыта эксплуатации, полученном при работе на имеющейся ядерной установке или от других ядерных установок.

- Лицензиат должен иметь готовые эксплуатационные практики и информационные системы для обеспечения проведения контроля за состоянием и технического обслуживания СКК согласно планам.

722. Программы контроля за состоянием и технического обслуживания, а также связанные с ними инструкции должны постоянно оцениваться и пересматриваться с учетом обратной связи, получаемой при управлении процессом старения. Любая выявленная потребность в модификации должна быть подвергнута анализу, после чего следует предпринять необходимые действия для повышения эффективности в последующих обновлениях программ и инструкций.

7.4	Запасные части

- Лицензиат должен регулярно контролировать и оценивать готовность и пригодность к эксплуатации запасных частей, необходимых для выполнения технического обслуживания СКК на ядерной установке. Данное требование также применяется к запасным частям для контрольно-измерительных приборов для измерения и анализа, а также для инструментов, обеспечивающих контроль за состоянием и техническое обслуживание СКК.

- Лицензиат должен обеспечить готовность запасных частей на площадке для выполнения необходимых функций, поддерживающих ядерную установку в безопасном состоянии в течение продолжительных переходных режимов и аварий. Относительно данных функций резерв запасных частей должен обеспечить исполнение по крайней мере одной подсистемы (резервирование) в 100 % объеме, так как только такое количество достаточно для поддержания данной функции. Резерв запасных частей должен включать в себя запасные части или части для замены СКК, в которых может возникнуть неисправность в течение продолжительной эксплуатации, и которые являются критическими для выполнения задействованных функций.

- Запасные части и расходные материалы должны отвечать соответствующим проектным требованиям. Соответствие запасных частей или расходных материалов должно тщательно проверяться, и до их установки необходимо получить утверждение, указанное в руководствах YVL серии E.

- Лицензиат должен иметь готовые задокументированные процедуры для выполнения материально-технического обеспечения, приемки и хранения запасных частей и поставок для обеспечения соответствия запасных частей и поставок, использующихся для СКК.

- Необходимо иметь готовые средства контроля за сроком хранения и сроком службы запасных частей и расходных материалов, содержащихся на ядерной установке.

- Лицензиат должен иметь готовые процедуры для надежного предотвращения использования контрафактной продукции в цепочке поставок.

729. Лицензиат должен регулярно проверять готовность запасных частей и технической поддержки СКК. Если возможность обеспечения подходит к концу, лицензиат должен инициировать необходимые действия для заблаговременного предотвращения нехватки при изменяющихся условиях.

8	Модификации

- Лицензиат должен систематически контролировать физическую деградацию и потенциальное моральное старение ядерной установки для обнаружения необходимости выполнения модификации установки. Замена СКК или их запасных частей с применением СКК или запасных частей другого рода или добавление новых СКК на ядерную установку считается модификацией.

- Планирование прогнозируемых проектов основных модификаций или ремонтных работ должно начинаться своевременно с учетом достаточного времени для оформления разрешения на выполнение проектов в соответствии с требованиями предварительно определенных планов. Требования, относящиеся к планированию выполнения модификаций, указаны в Руководстве YVL A.5, «Сооружение и ввод в эксплуатацию ядерной установки».

- Лицензиат должен незамедлительно начать подготовку к модификациям, подкрепленным исполнением требований безопасности.

- Лицензиат должен оценить влияние модификаций на безопасность на этапе планирования. Модификация не должна ставить под угрозу безопасность ядерной установки или предварительные условия для выполнения контроля за состоянием или технического обслуживания СКК.

- При планировании модификации должны быть известны существующая система или компоненты проектирования, их действующие основы проектирования и структура, а также необходимо на их основании определить любые факторы, ограничивающие выполнение модификации СКК. Влияние модификации на другие СКК атомной станции должно также определяться на этапе планирования.

- Лицензиат должен подготовить планы модификации на уровне системы и на уровне компонентов. При проведении предварительной инспекции и при реализации модификации должны соблюдаться процедуры утверждения, указанные в других руководствах YVL.

- При модификации СКК чертежи, инструкции и другие документы, выполненные к моменту начала модификации, должны подлежать идентификации и своевременному обновлению.

- Лицензиат должен провести обучение для персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание, в целях передачи информации о влиянии модификации на эксплуатацию, контроль за состоянием и техническое обслуживание соответствующих СКК и ядерной установки.

- Лицензиат должен вести реестр основ проектирования для СКК и выполняемых модификаций.

- Лицензиат должен информировать STUK о любых обширных модификациях СКК, прогнозируемых лицензиатом в течение срока службы ядерной установки.

9	Представляемые документы

9.1	Принципиальный план управления процессом старения

901.	 При подаче заявки на получение лицензии на сооружение ядерной установки лицензиат должен представить для утверждения в STUK план принципов управления процессом старения СКК.

902. Концептуальный план управления процессом старения должен содержать характеристики принципов, согласно которым планируется осуществлять управление процессами старения СКК предполагаемой ядерной установки. План должен учитывать следующие основные вопросы:

а.	предпосылки для осуществления управления процессом старения на ядерной установке:

–	административная организация;

–	обеспечение необходимой экспертизы;

б.	в отношении старения при проектировании, материально-техническом обеспечении и изготовлении СКК необходимо предусмотреть следующее:

–	проектные решения для уменьшения признаков старения;

–	возможности инспектирования и проведения технического обслуживания СКК;

–	требования к качеству выполнения материально-технического обеспечения и изготовления;

–	применение контрольных данных, полученных с других ядерных установок;

в.	управление процессом старения при строительстве и эксплуатации ядерной установки:

–	концепции контроля за состоянием и технического обслуживания СКК;

–	предотвращение любых режимов и условий эксплуатации, которые могут привести к избыточным напряжениям;

г.	квалификационные мероприятия для предотвращения старения СКК;

–	мероприятия для демонстрации соответствия СКК требованиям проектных режимов эксплуатации вплоть до окончания их срока службы.

9.2	Программа управления процессом старения

903. При подаче заявки на получение лицензии на эксплуатацию новой ядерной установки лицензиат должен представить на утверждение в STUK программу управления процессом старения ядерной установки, которая подлежит выполнению при эксплуатации установки. Программа должна представлять процесс управления процессом старения и иметь следующий уровень детализации:

а.	организация управления процессом старения (ответственность, обязанности, согласование);

б.	определение эффективности управления процессом старения (например, тенденции появления отказов СКК, история нагрузок, гидрохимические параметры и другие схожие факторы, на основании которых возможна оценка пригодности к эксплуатации СКК в течение длительного периода);

в.	применение в управлении процессом старения СКК данных обратной связи контроля за состоянием и технического обслуживания, учета опыта эксплуатации других ядерных установок и связанных с ними данных исследований;

г.	зависимость между управлением процессом старения СКК и их значимостью для безопасности (например, степень контроля за состоянием и технического обслуживания на основании значимости СКК для безопасности);

д.	следующая информация о каждом элементе СКК:

–	код места эксплуатации;

–	условия эксплуатации, основы проектирования, материалы и конструкция, дополненные подробными данными, относящимися к управлению процессом старения;

–	идентифицированные механизмы старения;

–	программы контроля за состоянием и технического обслуживания в комплекте с соответствующими инструкциями;

–	планы квалификации (для СКК, для которых требуется квалификация даже после ввода в эксплуатацию на ядерной установке);

–	резервы запасных частей (для СКК, необходимых для функционирования при продолжительных переходных и аварийных условиях);

е.	процедуры управления моральным старением СКК;

ж.	содержание отчета о ходе выполнения работ по управлению старением.

904. В программе управления процессом старения должны быть представлены, как минимум, ссылки на документы, содержащие требуемую информацию о подробных данных о СКК. Справочная документация должна быть представлена в STUK или предоставлена инспекторам STUK на площадке станции.

9.3	Отчет о ходе выполнения работ по управлению процессом старения

- В процессе эксплуатации ядерной установки лицензиат должен ежегодно представлять отчет о ходе выполнения работ по управлению процессом старения СКК в STUK для ознакомления в течение первого триместра каждого года.

- Отчет о ходе выполнения работ должен содержать следующую информацию о СКК, на которые распространяется режим управления процессом старения:

а.	долгосрочные тенденции, связанные с количеством отказов и типами отказов;

б.	основное обслуживание, ремонтные работы, работы по замене и модификации, выполняемые в течение отчетного периода;

в.	оценка пригодности к эксплуатации и изменений коэффициентов безопасности в связи со старением;

г.	потребности развития, связанные с управлением процессом старения (контроль за состоянием, техническое обслуживание, необходимость замены СКК, исследования), как для коротких, так и для длительных периодов;

д.	срок действия квалификации и вносимых изменений в течение отчетного периода;

е.	итоговый отчет о запасных частях (резерв, состояние).

Информация о компонентах, отличных от оборудования первого контура соответствующей ядерной установки, может быть представлена в форме итоговых отчетов, соответствующим образом сгруппированных, например, по системам.

- Если применимо, в отчете о ходе выполнения работ может быть указана ссылка на документацию о результатах других процедур реализации последующих мер, которые были отдельно представлены в STUK или предоставляются инспекторам STUK на площадке станции.

- Если в программу управления процессом старения внесены какие-либо изменения, обновленную программу необходимо представить в STUK для ознакомления вместе с отчетом о ходе работ.

10	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности

1001. На этапе лицензии на сооружение STUK рассматривает план, содержащий принципы управления процессом старения ядерной установки. Утвержденный концептуальный план управления процессом старения является одним из предварительных условий для утверждения STUK заявки на получение лицензии на сооружение.

- На этапе лицензии на эксплуатацию STUK рассматривает программу управления процессом старения. Утвержденная программа управления процессом старения является одним из предварительных условий для утверждения STUK заявки на получение лицензии на эксплуатацию.

- Во время эксплуатации ядерной установки STUK производит оценку реализации программы управления процессом старения на основании отчета о ходе выполнения работ, ежегодно подготавливаемого лицензиатом.

- STUK оценивает эффективность управления процессом старения ядерной установки в составе программы периодического контроля и других инспекций, и в связи с обработкой периодической оценки безопасности, указанной в Руководстве YVL A.1 и заявках на получение лицензии на эксплуатацию.

Определения

Физическая деградация

Под физической деградацией должна пониматься деградация структурных или функциональных характеристик при использовании или с течением времени в результате действия физических, химических и/или биологических механизмов. Физическая деградация может привести к потере пригодности к эксплуатации СКК.

Старение

Под старением должна пониматься потенциальная физическая деградация и моральное старение СКК на ядерной установке.

Управление процессом старения

Под управлением процессом старения должно пониматься обеспечение пригодности к эксплуатации СКК в течение срока службы ядерной установки. Сюда также должно относится обеспечение соответствия приемлемым требованиям и современному уровню технического развития.

Программа управления процессом старения

Под программой управления процессом старения должны пониматься функции и обязанности, определенные лицензиатом, в отношении которых лицензиат осуществляет управление процессом старения ядерной установки.

Квалификация

Под квалификацией должен пониматься процесс, целью которого является выявление способности выполнять обозначенные требования (соответствует процессу квалификации по стандарту ISO 9000).

Ремонт

Под ремонтом должно пониматься, в контексте Руководства YVL A.8, восстановление пригодности к эксплуатации неисправных СКК.

Контроль за состоянием

Под контролем за состоянием должно пониматься определение пригодности к эксплуатации СКК.

Техническое обслуживание

Под техническим обслуживанием должно пониматься плановое обслуживание СКК для заблаговременного снижения вероятности отказа или капитальный ремонт, или ремонт СКК, выполненные на основании установленных нужд.

Капитальный ремонт

Под капитальным ремонтом должно пониматься устранение несоответствий или недоработок, обнаруженных в конструкции или рабочих характеристиках СКК, при этом СКК соответствуют требованиям пригодности к эксплуатации.

Срок службы

Под сроком службы должен пониматься период времени, в течение которого считается, что установленные СКК на месте эксплуатации сохраняют свою пригодность к эксплуатации.

Пригодность к эксплуатации

Под пригодностью к эксплуатации должна пониматься целостность и рабочие характеристики СКК в соответствии с основами проектирования.

Системы, конструкции и компоненты (СКК)

Под системами, конструкциями и компонентами (СКК) должны пониматься механические, электрические системы, СКУ или гражданские системы, конструкция или компонент классов безопасности 1, 2 и 3 или классов EYT/STUK (неядерные).

Модификация

Под модификацией должно пониматься внесение изменений в систему, конструкцию или компонент таким образом, что их предыдущие технические характеристики становятся неактуальны.

Моральное старение

Под моральным старением должно пониматься несоответствие СКК станции новым принятым требованиям безопасности или отсутствие текущего технологического развития в отношении обеспечения безопасности. Недостаток технической поддержки или запасных частей также рассматривается как проявление морального старения СКК.

Неисправность, отказ

Под неисправностью или отказом должен пониматься, в контексте Руководства YVL A.8, факт, что СКК более не соответствует требованиям пригодности к эксплуатации.

Ссылки

- Закон «Об атомной энергии» (990/1987).

- Постановление об атомной энергии (161/1988).

- Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013).

- Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008).

- Нормы МАГАТЭ по безопасности, № NS-G-2.12: «Управление старением атомных электростанций. Руководство по безопасности», 2009.

- Публикация WENRA: «Референтные уровни безопасности ядерных реакторов», издание I: Управление процессом старения, издание К: «Техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и функциональные испытания».

ПРИЛОЖЕНИЕ А	Типичные механизмы старения

| Физическая деградация | Предрасположенные к деградации материалы, участки и компоненты |
| --- | --- |
| Механическое оборудование |  |
| A01. Коррозионное растрескивание под напряжением (КРН) – растрескивание металла, вызванное сочетанием воздействия коррозии и напряжения растяжения. Напряжение растяжения, с другой стороны, может быть вызвано внутренними растяжениями и/или внешней нагрузкой. Коррозионная среда, вызывающая коррозионное растрескивание под напряжением, индивидуальна для каждого отдельного материала. | Аустенитная нержавеющая, углеродистая и низколегированная сталь, сплавы никеля, включая сварные соединения и прилегающие к ним области; внутрикорпусные устройства; трубопроводы первого и второго контура, опорные конструкции реактора, парогенераторы, компенсатор давления. |
| A02. Межкристаллитное коррозионное растрескивание под напряжением (МКРН) – коррозионное растрескивание под напряжением, распространяющееся вдоль границ кристаллитов в сенсибилизированном аустенитном материале (см. коррозионное растрескивание под напряжением). | Сварные соединения в аустенитной нержавеющей стали; трубопроводы первого и второго контура, внутрикорпусные устройства, сильфоны. |
| A03. Транскристаллитное коррозионное растрескивание под напряжением (ТКРН) – коррозионное растрескивание под напряжением, распространяющееся через кристаллиты (см. коррозионное растрескивание под напряжением). | Аустенитная нержавеющая и углеродистая сталь, включая сварные соединения и прилегающие к ним области; корпус парогенератора, трубопроводы, например, трубы теплоносителя реактора, механизмы привода стержней СУЗ (система управления и защиты); трубопроводы, связанные со стальной внутренней облицовкой защитной оболочки; сильфоны из нержавеющей стали, болты в фланцевых соединениях. |
| A04. Внешнее коррозионное растрескивание под напряжением, вызванное хлоридом (ВКРНХ) – внешняя поверхность компонента, подверженного напряжению растяжения, обычно трубопровода, подвергается воздействию хлорсодержащей воды из-за утечек из труб и при применении хлорсодержащего изоляционного материала, например (см. коррозионное растрескивание под напряжением). | Аустенитная нержавеющая сталь и сварные соединения; все трубопроводы. |
| A05. Коррозионное растрескивание под напряжением в водном теплоносителе первого контура (КРНВТПК) – коррозионное растрескивание под напряжением, возникающее в бескислородной воде при высоких температурах (см. коррозионное растрескивание под напряжением). | Сплавы никеля; арматура, не подвергавшаяся отжигу для снятия внутренних напряжений, или холоднодеформированная арматура и сварные соединения; трубки теплоносителя парогенератора стороны первого контура, арматура механизма привода стержней СУЗ, компенсатор давления. |
| A06. Коррозионное растрескивание в результате деформации (КРД) – постепенно возрастающая динамическая нагрузка в кислородной воде или паре может вызвать растрескивание близкое по типу к коррозионному растрескиванию под напряжением. | Низколегированные ферритные стали; патрубки питательной воды и горизонтальные трубопроводы, тонкостенные трубы и трубные изгибы. |
| A07. Коррозия, вызванная борной кислотой – утечка первичной воды может привести к коррозии, вызванной борной кислотой в углеродистых и низколегированных сталях. Такой процесс представляет собой обычную форму коррозии и/или изнашивания материала. | Низколегированные ферритные стали; проходки механизма привода стержней СУЗ и крышки корпуса реактора, стальная облицовка защитной оболочки, болтовые соединения. |
| A08. Коррозионная эрозия – при коррозионной эрозии текущая жидкость растворяет защитный слой (продукты коррозии) на поверхности металла, таким образом, процесс коррозии ускоряется при превышении критического значения объемного расхода. | Углеродистая и низколегированная сталь; разрывы в потоке, вызывающие водовороты, такие как трубные изгибы и патрубки, заборники и переходные патрубки, небрежно выполненные сварные швы с внутренней стороны, стороны выпуска фланцев измерения расхода. |
| A09. Гидравлический удар – гидравлический удар может привести к высоким динамическим нагрузкам. | Остановка потока, например, при быстром закрывании клапана. |
| A10. Коррозия, вызванная влиянием микроорганизмов – вода, загрязненная органическими веществами в системе сырой воды, например, может вызывать локальную коррозию при повышенных температурах и низком объемном расходе, особенно в условиях наличия трещин. | Аустенитная и ферритная сталь, включая сварные соединения и швы из разнородных металлов; различные дополнительные трубопроводы, стальная облицовка защитной оболочки, усиливающая стальная арматура. |
| A11. Точечная коррозия – локальная коррозия в виде выбоин может образоваться в трубопроводах, где периодически или постоянно возникает малый объемный расход и вода насыщена кислородом и загрязнена (например, фторидами или хлоридами). | Аустенитная и ферритная сталь и сплавы никеля, включая сварные соединения и швы с разнородными металлами; трубы теплоносителя парогенератора, болты крышки корпуса реактора, каркас парогенератора. |
| A12. Щелевая коррозия – форма коррозии, возникающая в щелях при повышенных температурах и в окислительных условиях. | Аустенитная и ферритная сталь и сплавы никеля; тепловые экраны, фланцевые соединения, стальная облицовка защитной оболочки и т. д. |

| Физическая деградация | Предрасположенные к деградации материалы, участки и компоненты |
| --- | --- |
| A13. Эрозионная кавитация – в потоке текучей среды давление падает локально до давления пара или ниже в соответствии с температурой окружающей среды. Сформированная таким образом паровая подушка резко схлопывается, когда давление пара в потоке снова возрастает. Это явление вызывает локальный скачок давления, который ускоряет процесс коррозии посредством растворения защитного слоя на поверхности или, при наиболее сильном воздействии, вызывает механические повреждения поверхностей. | Все материалы на металлической основе в компонентах, в которых давление может упасть ниже давления пара в результате высокого объемного расхода или при исключительно высоких температурах; клапаны, насосы, внутрикорпусные устройства парогенератора. |
| A14. Межкристаллитная коррозия (МКК) – коррозия сенсибилизированных аустенитных материалов, распространяющаяся вдоль границ кристаллитов в материале; обычно растрескивание, вызванное межкристаллитным коррозионным растрескиванием под напряжением (см. коррозионное растрескивание под напряжением; межкристаллитное коррозионное растрескивание под напряжением). | Аустенитные нержавеющие стали и сплавы никеля; включая сварные соединения; трубки теплоносителя парогенератора на стороне второго контура. |
| A15. Гальваническая коррозия – процесс электрохимической коррозии, влияющий на два электропроводных металла и электролит. Металл с меньшим электрохимическим потенциалом действует как анод и растворяется в электролите. | Пара ферритной и нержавеющей стали в системе морской воды с неработающей катодной защитой. Помимо металла, графит (уплотнение) может также действовать в качестве катода, что приводит к коррозии поверхности металла. |
| A16. Общая коррозия – происходит равномерная коррозия по всей поверхности металла со стабильной скоростью. | Незащищенные углеродистые и низколегированные стали, упрочненные хромом покрытия при высоких температурах. |
| A17. Усталость – разрушение, распространяющееся в конструкциях, подверженных переменным механическим нагрузкам или перепадам температуры, выделяют этапы появления микротрещин, роста трещин и растрескивание. | Все конструкции на металлической основе. Предрасположенные к коррозии материалы, участки и компоненты, включая вибрационные и вращающиеся конструкции, участки смешивания потоков и сварные швы в патрубках и на других участках, подверженных аналогичной концентрации напряжений. |
| A18. Термическая усталость – изменения температуры по различным причинам (например, из-за смешивания горячей и холодной воды) приводят к переменным нагрузкам, которые в итоге приводят к усталости металла (см. усталость). | Аустенитная и ферритная сталь, сплавы никеля, металл основы и сварные соединения; патрубки, Т-образные соединения, участки концентрации напряжений в трубопроводах. |
| A19. Коррозионная усталость – если металл подвергается воздействию вибрации, изменяющимся нагрузкам или перепадам температуры, снижается его усталостная прочность (начинается и/или ускоряется растрескивание) под воздействием агрессивной среды. | Аустенитная нержавеющая и низколегированная ферритная сталь, включая сварные соединения, в особенности в патрубках и на других участках концентрации напряжений. |
| A20. Термическое старение и охрупчивание – высокие температуры эксплуатации приводят к термическому старению, что приводит к охрупчиванию металла. | Нержавеющие стали с аустенитно-ферритной структурой, такие как литые аустенитные и дуплексные нержавеющие стали, ферритные стали с примесями, прочные стали с дисперсионным упрочнением; внутрикорпусные устройства, механизм привода стержней СУЗ, трубопроводы, клапаны, насосы, оси. |
| A21. Релаксация напряжений – текучесть металла, подверженного воздействию повышенных температур; упругая деформация переходит в пластическую деформацию. Нейтронное излучение может ускорить процесс. | Аустенитная и ферритная сталь, сплавы никеля; предварительно затянутые болты, например, во внутрикорпусных устройствах и фланцевых соединениях. |
| A22. Радиационное охрупчивание – прочность материала, обычно стали, возрастает, а его пластичность снижается при воздействии нейтронного излучения. Чистота металла оказывает значительное влияние на интенсивность охрупчивания. | Стали корпуса реактора; металл основы и сварные соединения; аустенитная нержавеющая сталь, сплавы никеля; внутрикорпусные устройства. |
| A23. Коррозионное растрескивание под напряжением в условиях облучения (КРНО) – растрескивание, вызванное избыточной дозой нейтронов, превышающей пороговое значение, при наличии других предварительных условий для возникновения коррозионного растрескивания под напряжением (см. коррозионное растрескивание под напряжением). | Аустенитная нержавеющая сталь; внутрикорпусные устройства, такие как болты различных видов. |
| A24. Радиационное распухание – большие дозы нейтронов могут вызывать появление разрезов или макроскопических структурных деформаций определенных аустенитных нержавеющих сталей. | Аустенитная нержавеющая сталь, внутрикорпусные устройства. |

| Физическая деградация | Предрасположенные к деградации материалы, участки и компоненты |
| --- | --- |
| A25. Водородное повреждение – повреждения вызванные воздействием водорода на металл. Например, водородное охрупчивание, водородное вспучивание и водородное или холодное растрескивание, связанное с проведением сварочных работ. | Обычно подвержены ферритные стали. Водородное охрупчивание вызывает снижение деформационной податливости. Водородное вспучивание и растрескивание вызывает замедленное трещинообразование. Водород, присутствующий в расплавленном металле отливок и сварных швов, может также вызывать образование пор. Водородное охрупчивание может возникнуть при эксплуатации, например, при радиолизе или при выделении водорода в коррозии, что образует источник водорода. |
| A26. Эрозия, износ и потери – материал отделяется от поверхности, подверженной износу под воздействием различных механизмов. Это приводит к потере массы, изменению размеров и деформациям, а также к ухудшению качества поверхности. | Аустенитная и ферритная сталь, сплавы никеля; внутрикорпусные устройства, механизмы привода стержней СУЗ, трубки теплоносителя парогенератора, трубопровод в целом, клапаны, насосы и т. д. |
| A27. Коррозия при трении – процесс, возникающий на участке соприкосновения двух прижатых друг к другу поверхностей, которые подвержены скольжению относительно друг друга по причине вибрации. В результате возможен износ металла и возникновение коррозии и усталости. | Аустенитные и ферритные стали, сплавы никеля; внутрикорпусные устройства реактора и парогенератора. |
| A28. Вдавливание – на тонкостенных трубах парогенератора возникают вмятины в местах крепления опорных плит в результате образования слоя продуктов коррозии между трубой и опорной плитой. Процесс ускоряется, если опорные плиты выполнены из углеродистой стали и если вода стороны второго контура содержит примеси, такие как хлорид. | Аустенитная нержавеющая сталь, сплавы никеля; трубы теплоносителя парогенератора. |
| A29. Ползучесть – деформация, зависящая от времени, которая возникает при высоких температурах (T > 0,3 × Tточка плавления (K)) под воздействием постоянного напряжения или нагрузки. Ползучесть может ускоряться под воздействием нейтронного излучения. | Все материалы с металлической основой; механическое оборудование легководных реакторов обычно работает в диапазоне температур, при котором ползучесть не имеет большого значения. Болты внутрикорпусных устройств могут быть предрасположены к ползучести, ускоренной воздействием излучения. Ползучесть имеет значение для внутрикорпусных устройств реактора в случае перегрева топлива. |
| A30. Старение смазочных материалов и консистентных смазок – ухудшение характеристик расхода или характеристик смазочных материалов, например, в результате воздействия примесей, окисления, излучения, электрического тока, разделения или полимеризации. | Поверхности подшипников, желобов и направляющих, для которых требуется смазка. |
| A31. Вибрация оснований машин – вибрации оснований машин приводят к повреждениям контактных поверхностей (вмятины). | Подшипники стоящих насосов и двигателей. |
| Компоненты электрических и контрольно-измерительных приборов |  |
| A32. Термическое старение – температура вызывает деградацию электрических, химических и, в особенности, механических свойств изоляционных материалов, что проявляется в таких формах как охрупчивание, например, при выделении адипиновой кислоты из полимерных материалов. | Изоляционные материалы, проходки и соединители. |
| A33. Электрическое старение – электрическое напряжение, вызывающее снижение диэлектрической прочности изоляционного материала. В сочетании с термическим старением и частичным разрядом электрическое старение может привести к потере электрической прочности. | Изоляционные материалы. |
| A34. Деградация механических свойств – вибрация, растяжение, кручение, тепловое расширение, сужение, перенапряжение при соединении и разъединении вызывают деградацию пластичности и прочности материала. | Изоляционные материалы, соединения проводников и охлаждающих вентиляторов для электроники. |
| A35. Влажностное старение – высокий уровень относительной влажности или конденсации воды из воздуха может привести к появлению точеных отверстий в изоляционном материале и коррозии. Это может привести к разбуханию изоляционного материала и образованию водно-древовидной деградации. | Изоляционные материалы, проходки и соединители. |

| Физическая деградация | Предрасположенные к деградации материалы, участки и компоненты |
| --- | --- |
| A36. Старение, вызванное ионизирующим излучением – ионизирующее излучение приводит к охрупчиванию изоляционных материалов и деградации механических свойств. | Изоляционные материалы, проходки и соединители. |
| A37. Коррозия – химические реакции на поверхности металла, вызывающие рост полного сопротивления в контактных поверхностях или приводящие к разрыву цепи. | Реле и контакторы переключателей, контактные поверхности контакторов, соединения проводников. |
| A38. Нитевидные кристаллы – возникновение и рост тонких волосяных металлических кристаллов на поверхности цинковых, оловянных и серебряных покрытий. Нитевидные кристаллы могут привести к коротким замыканиям. | Электрические шкафы, кабельные лотки, контакты реле. |
| A39. Диффузия металла – изменение состава материала электрических соединений при нагревании, вызванном эклектическим током, что может привести к ухудшению электропроводности и/или механических свойств. | Паяные соединения электрических элементов или элементов СКУ. |
| A40. Электрическая эрозия – постоянное выделение импульсов тока через подшипники может постепенно привести к износу поверхностей качения подшипников и вызвать повреждение подшипников. Искрение открывающих контактов также приводит к изнашиванию контактных поверхностей. | Контакты контакторов, подшипники электрических двигателей и генераторов. |
| A41. Высыхание электролитических конденсаторов – емкость конденсатора резко снижается по мере снижения объема электролита. Это может вызвать истончение изолирующей алюмооксидной пленки, что приводит к поломке и может привести к взрыву конденсатора. | Электролитные конденсаторы. |
| Бетонные конструкции |  |
| A42. Общая коррозия – см. механическое оборудование, A15. | Усиливающая стальная арматура, анкерные болты, стальная облицовка; углеродистая и ферритная низколегированная сталь. |
| A43. Точечная коррозия – см. механическое оборудование, A11. | Усиливающая стальная арматура, анкерные болты, стальная облицовка; углеродистая и низколегированная ферритная сталь. |
| A44. Коррозионное растрескивание под воздействием водородного охрупчивания (КРВО) – коррозия, ускоренная влиянием водных растворов кислоты, хлоридов, сульфитов или электрического тока, ведет к катодному выделению водорода, что приводит к водородному охрупчиванию стали. Постоянное напряжение растяжения стали приводит к растрескиванию. | Холоднотянутая стальная усиливающая арматура, анкерные болты. Для появления коррозии требуется наличие влажности в конструкции. Связующее вещество бетона содержит сульфиты; сталь подвергается химическому напряжению, возникающему из-за присутствия хлоридов, соединений аммония или сульфитов. Гальванизация или блуждающие электрические токи ускоряют коррозию. Слой оксида, защищающий сталь в бетонных конструкциях, разрушен в результате какого-либо другого процесса разрушения, или наличие недостаточной защиты от атмосферных воздействий до установки армопучков. |
| A45. Разрушение в процессе замерзания и оттаивания – вода внутри капиллярных пор в бетоне расширяется при замерзании. Образующееся давление воздействует на поверхность бетона. | Внешние бетонные конструкции, имеющие малый коэффициент пористости защитных пор размером φ 0,01–0,8 мм по отношению к другим порам. |
| A46. Карбонизация бетона – растворенный в воде диоксид углерода при химической реакции взаимодействует с гидроокисью щелочи в бетоне, таким образом возникает щелочность бетона. Степень карбонизации зависит от непроницаемости, состава бетона и относительной влажности бетона. Коррозия стали начинается при снижении щелочности бетона вокруг усиливающей стальной арматуры до существенно низкого уровня (pH < 9). | Бетонные конструкции в условиях влажности, 40 % < RH < 90 %. |

| Физическая деградация | Предрасположенные к деградации материалы, участки и компоненты |
| --- | --- |
| A47. Воздействие хлоридов на бетон – проникновение ионов хлорида в бетон приводит к коррозии при высоком уровне pH бетона. Хлориды нарушают оксидную пленку, защищающую от коррозии, что приводит к началу процесса коррозии стали. | Заполнители бетона, связующее вещество и вода, использующиеся в бетоне, могут содержать хлориды в опасных количествах, или хлориды могут попасть в бетон из окружающей среды в форме водного раствора, или путем диффузии через поры, или непосредственно через трещины в бетоне (морская вода, антиобледенительная соль, химикаты). |
| A48. Замедленное образование эттрингита, DEF – при высокой температуре отверждения бетона нарушается гидрация бетона и в поровых структурах начинается кристаллизация эттрингита, что приводит к увеличению объема. Это приводит к растрескиванию и разрушению бетона. Более того, при заполнении поровых структур нарушается сопротивление замерзанию. | Термообработанные сборные железобетонные конструкции и массивные бетонные конструкции с температурой схватывания более 70 °С. Цемент содержит трикальциевый алюминат. |
| A49. Сульфатная коррозия бетона – ионы сульфатов из внешнего источника взаимодействуют с продуктами гидрации цемента, что приводит к образованию расширяющихся соединений, таких как эттрингит. Растрескивание, вызванное разбуханием, впоследствии способствует проникновению сульфатов в бетон, в результате чего возможно полное разрушение всей конструкции. При воздействии сульфатов также может образоваться таумасит (таумасит, образованный при воздействии сульфатов, TSA), что приводит к расширению бетона и ослаблению прочности. | Это происходит, если бетон подвергается воздействию проточной воды (подземных вод, сточных вод), содержащей сульфаты (SO42– > 200 мг/л). Связующее вещество бетона содержит гидроксид кальция и слоистые структуры кальция. |
| A50. Реакции щелочей и заполнителя бетона, РЩЗ – некоторое количество двуокиси кремня в заполнителе растворяется в щелочной среде бетона и происходит химическая реакция со щелочами в воде, содержащейся в порах (Na+ и K+); в результате образуются гидроксил-ионы, водопоглощающий щелочной гель. Это приводит к расширению и, в конечном итоге, к растрескиванию. Выделяют три различные реакции взаимодействия щелочей и заполнителя бетона: реакция щелочи и двуокиси кремния, реакция щелочи и силикатов, реакция щелочи и карбонатов. | РЩЗ возникает тогда, когда смесь частиц бетона содержит определенные типы аморфных или слабокристаллизованных форм кремния (опал, халцедон, кремень и определенные типы деформированного кварца) или смешанные фазы кремния и силикатных материалов (которые могут присутствовать, например, в граните, сланцах и граувакковых известняках). |
| A51. Деминерализованная вода в бетоне – мягкая вода эффективно растворяет гидроксид кальция, присутствующий в цементном камне. При низкой водонепроницаемости бетона из-за высокого содержания воды в цементе или по причине растрескивания вода проникает в бетон и растворяет гидроксид кальция в цементном камне. В результате нарушается прочность и непроницаемость бетона. | Бетонные конструкции, соприкасающиеся с мягкой водой (жесткость ≤ 3°dH). |
| A52. Воздействие кислот на бетон – растворы с низким значением pH растворяют цементный камень. Кислотные растворы присутствуют в природе или контактируют с поверхностями бетона при эксплуатации. | Поверхности бетона внутри станции, подверженные воздействию кислотных растворов (pH < 6,5), фундаменты, бассейны. |
| A53. Химическое воздействие – некоторые химические вещества, например, сульфаты магния, хлорид магния и сульфат аммония, опасны для бетона. Они воздействуют на связующее вещество цемента и изменяют его физические свойства. | Подземные бетонные конструкции, если подземные воды содержат растворенные химические вещества (аммиак NH4+ > 15 мг/л, магний Mg2+ > 300 мг/л, агрессивный CO2 > 15 мг/л). |
| A54. Биологические организмы – биологическое воздействие возможно непосредственно при попадании в конструкцию организмов или под воздействием химикатов, образующихся в результате биологических процессов организмов, например, сульфатов, которые могут вызвать повреждение конструкции. | Конструкции, подверженные воздействию морской воды, и конструкции в условиях влажности. |

| Физическая деградация | Предрасположенные к деградации материалы, участки и компоненты |
| --- | --- |
| A55. Реакция связи – реакция связи возникает в результате температурной деформации, изменения влажности и усадки бетона. Температурная деформация может возникнуть при схватывании бетона или при его использовании. Если деформация была предотвращена, и конструкция не может выдержать возникшее растяжение, может возникнуть повреждение или растрескивание конструкции. | Бетонные конструкции, в которых не предусмотрена реакция связи. |
| A56. Коррозия, возникающая под воздействием блуждающих токов – увеличение скорости возникновения коррозии по причине воздействия блуждающих токов. | Подземные бетонные конструкции и металлические трубы, подверженные воздействию блуждающих токов (силовые линии электропередачи, катодная защита прилегающих конструкций). |
| A57. Эрозия – интенсивность износа, вызванного воздействием проточной воды; эрозия зависит, помимо прочего, от количества эрозионных частиц в воде. | Конструкции, подверженные воздействию проточной воды. |
| A58. Высокие температуры – высокие температуры приводят к выпариванию воды из затвердевшей цементной пасты. Это оказывает неблагоприятное воздействие на характеристики прочности бетона. При высоких температурах гидроксид кальция разрушается, и в заполнителе бетона происходят изменения. Изменение в объеме приводит к возникновению внутреннего растяжения и расщеплению конструкции. Поверхность бетона разрушается, и возникает риск дальнейших повреждений. | Повреждение бетонных конструкций, вызванных пожаром или высокими температурами >90 °С. |
| A59. Ионизирующее излучение – ионизирующее излучение приводит к потере прочности и увеличению объема. Потеря прочности может возникнуть в результате изменений конструкции или при воздействии нагревания при излучении. | Конструкции радиационной защиты рядом с корпусом реактора, элементами биологической защиты. |
| A60. Релаксация – при релаксации напряжение усиливающей стальной арматуры снижается при сохранении постоянной деформации (см. релаксация напряжений, механическое оборудование). | Усиливающая стальная арматура. |
| A61. Ползучесть – деформация бетона под воздействием напряжения, распространяющаяся с течением времени с момента начального этапа. Деформация, вызванная ползучестью, не подлежит восстановлению. | Бетонные конструкции, подвергающиеся высокому напряжению и высоким рабочим температурам. |
| A62. Усадка – бетон усаживается при высыхании и расширяется при возрастании уровня влажности. Усадка при схватывании не подлежит восстановлению. | Все бетонные конструкции. |

Моральное старение

A63. Государственные и международные нормативные акты – СКК не отвечают требованиям, указанным в государственных и международных нормативных актах. Несоответствия могут относиться, например, к требованиям принципиального проектного решения, квалификации, аспектам безопасности и/или резервированию или разновидностям СКК.

A64. Стандарты – СКК не соответствуют обновленным или новым стандартам, применяющимся в качестве справочных документов, в отношении требований к проектированию, изготовлению и материалам СКК.

A65. Технология оборудования – СКК более не соответствуют современному уровню технологии. Может быть получена новая подтвержденная технология, которая существенно усилит безопасность соответствующей ядерной установки.

A66. Технология контроля за состоянием и технического обслуживания – контроль за состоянием и техническое обслуживание СКК более не соответствуют современному уровню технологии. Могут быть получены новые методы, которые существенно усовершенствуют контроль за состоянием или техническое обслуживание СКК.

A67. Техническая поддержка – техническая поддержка СКК заканчивается по причине прекращения коммерческой деятельности изготовителя или поставщика.

A68. Готовность запасных частей – запасные части в наличии заканчиваются по причине прекращения коммерческой деятельности изготовителя компонентов или изготовителей других запасных частей.