## A.10
Content Text in Finnish | Content Text | Содержание текста | ID Location | ID Version | ID YVL | Document Object Class | Sequence
YDINLAITOKSEN KÄYTTÖKOKEMUSTOIMINTA | OPERATING EXPERIENCE FEEDBACK OF A NUCLEAR FACILITY | УЧЕТ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ | FI-STUK-YVL-1195 | 2013-11-15 | YVL-A.10 | Title | 1
1 Johdanto | 1 Introduction | 1 Введение | FI-STUK-YVL-1196 | 2013-11-15 | YVL-A.10-1 | Heading | 2
101. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 24 §:n mukaan käyttökokemuksia ja turvallisuustutkimuksen tuloksia on seurattava ja arvioitava tavoitteena parantaa turvallisuutta. Turvallisuuden kannalta tärkeät käyttötapahtumat on tutkittava välittömien ja taustalla vaikuttavien tekijöiden selvittämiseksi sekä korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden määrittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Asetuksen 29 §:n mukaan turvallisuuden kannalta merkittävien poikkeamien tunnistamiseksi ja korjaamiseksi on oltava järjestelmälliset menettelytavat. | 101. According to Section 24 of Government Decree 717/2013, operating experience feedback and safety research results shall be monitored and assessed in order to enhance safety. Safety-significant operational events shall be investigated for the purpose of identifying the immediate and underlying causes as well as defining and implementing the corrective and preventive actions. According to Section 29 of the Decree, systematic procedures shall be in place for identifying and correcting deviations significant in terms of safety. | 101. В соответствии с разделом 24 Постановления Государственного совета 717/2013, учет опыта эксплуатации и результаты исследования безопасности должны отслеживаться и оцениваться с целью повышения уровня безопасности. Значимые для безопасности эксплуатационные события должны расследоваться для выяснения их прямых и глубинных причин, а также для определения и реализации корректирующих и предупреждающих действий. В соответствии с разделом 29 означенного постановления, для определения и устранения отклонений, значимых с точки зрения безопасности, должны существовать систематические процедуры. | FI-STUK-YVL-1197 | 2013-11-15 | YVL-A.10-1-101 | Requirement | 3
102. Ydinlaitoksen turvallisuuden ja luotettavan toiminnan yhtenä keskeisenä edellytyksenä on, että omista ja muiden laitosten rakentamis- ja käyttökokemuksista opitaan. Tätä toimintaa kutsutaan tässä ohjeessa yleisesti käyttökokemustoiminnaksi. Toiminnan tavoite on ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja muita turvallisuuden kannalta merkittäviä epäsuotuisia tapahtumia selvittämällä ja poistamalla vikoihin, puutteisiin ja poikkeamiin johtaneita tekijöitä, sekä korostamalla omassa laitoksessa ja muualla hyviksi osoittautuneita menettelytapoja. | 102. One necessary prerequisite for the safe and reliable operation of nuclear facilities is that lessons are learnt from the experience accumulated during the course of the construction and operation of both own and other facilities. In the present Guide, this activity is generally referred to as operating experience feedback. The purpose of this activity is to prevent accidents and other events adverse to safety by identifying and eliminating circumstances leading to failures, flaws and non-conformities, and by underlining sound procedures proven at both own and other facilities. | 102. Одним из необходимых предварительных условий для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации ядерных установок является накопление знаний на основании опыта, полученного при строительстве и эксплуатации собственной и иных установок. В данном руководстве такая деятельность в целом именуется учетом опыта эксплуатации. Целью такой деятельности является предотвращение аварий и иных неблагоприятных для безопасности событий путем выявления и устранения факторов, приводящих к отказам, дефектам и несоответствиям, а также путем выделения надежных процедур, положительно зарекомендовавших себя на собственной и иных установках. | FI-STUK-YVL-1198 | 2013-11-15 | YVL-A.10-1-102 | Requirement | 4
103. Käyttökokemustoiminta kattaa ydinlaitoksen suunnittelun, rakentamisen, teknisen toteutuksen, käytön, käytöstäpoiston sekä nämä vaiheet kattavan johtamisjärjestelmän kannalta merkittävät puutteet ja havainnot sekä hyvät käytännöt. Siihen kuuluvat myös keskeisten toimittajien ja urakoitsijoiden toiminnasta kertyvät kokemukset. Tämän lisäksi toiminnassa hyödynnetään muilta kotimaisilta ja ulkomaisilta ydinlaitoksilta kerättyjä käyttökokemuksia. Ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuutta koskevat vaatimukset esitetään Valtioneuvoston asetuksessa (736/2008) 18 §, 20 §. | 103. Operating experience feedback covers all significant flaws, observations and good practices in terms of the design, construction, technical implementation, operation and decommissioning of nuclear facilities, and the management systems covering the said stages. Furthermore, operating experience feedback encompasses the experiences gained from the activities of key suppliers and contractors. Additionally, effective use is to be made of the operating experiences accumulated at other nuclear facilities in Finland and abroad. The requirements pertaining to the safety of disposal of nuclear waste are set out in Sections 18 and 20 of Government Decree 736/2008. | 103. Учет опыта эксплуатации касается всех значимых дефектов, наблюдений и правильных методов ведения работ, относящихся к проектированию, строительству, технической реализации, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерных установок, а также к системам управления на всех перечисленных этапах. Кроме того, учет опыта эксплуатации также охватывает опыт, накопленный при выполнении работ основными поставщиками и подрядчиками. Помимо этого, в работе используется опыт эксплуатации иных ядерных установок в Финляндии и в других странах. Требования к безопасности захоронения ядерных отходов приведены в разделах 18 и 20 Постановления Государственного совета 736/2008. | FI-STUK-YVL-1199 | 2013-11-15 | YVL-A.10-1-103 | Requirement | 5
104. Rakentamis- ja käyttökokemuksien tehokas hyödyntäminen edellyttää, että luvanhaltija tunnistaa, selvittää, tutkii ja raportoi ydinlaitoksen rakentamiseen ja käyttöön liittyvät tapahtumat. Käyttötapahtumia ovat sellaiset tapahtumat, viat, puutteet ja ongelmat, joilla on merkitystä ydinturvallisuudelle tai säteilyturvallisuudelle. | 104. To make efficient use of construction and operating experience, the licensee shall identify, analyse, investigate and report events related to the construction and operation of nuclear facilities. Operational events here refer to such developments, failures, flaws and problems that are of relevance in terms of nuclear or radiation safety. | 104. Эффективное использование опыта строительства и эксплуатации предполагает, что лицензиат должен выявлять, анализировать, расследовать события, связанные со строительством и эксплуатацией ядерных установок, и отчитываться о них. Эксплуатационными событиями считаются такие события, отказы, дефекты и проблемы, которые имеют значение с точки зрения ядерной или радиационной безопасности. | FI-STUK-YVL-119A | 2013-11-15 | YVL-A.10-1-104 | Requirement | 6
105. Raporttien ja muiden tallenteiden avulla voidaan tehdä myös jälkikäteen arviointeja ja analyysejä laitoksen rakentamisesta, käytöstä, käyttötapahtumista sekä tehdyistä laitosmuutoksista. Turvallisuuden kannalta on merkityksellistä, miten ja mitä tapahtumista opitaan ja miten henkilöstöä tuetaan nostamaan esille omassa ja muiden toiminnassa havaitut toimintatapojen kehittämistarpeet. | 105. With the help of reports and other records, the construction and operation of, the operational events occurring at, and the modifications made to the facility may also be assessed and analysed afterwards. It is of great importance to safety what lessons are learnt from the events and how this is done, and how the personnel is encouraged to raise any needs for developing the procedures detected in the internal activities and those of others. | 105. С помощью отчетов и иных документов можно впоследствии также оценить и проанализировать строительство, эксплуатацию, эксплуатационные события, происходящие на установке, и произведенные модификации установки. Для безопасности важно то, каким образом и какие выводы делаются на основании событий и как персонал мотивируется к тому, чтобы сообщать о необходимости совершенствования методов работы, обнаруженных при осуществлении своей деятельности или деятельности других лиц. | FI-STUK-YVL-119B | 2013-11-15 | YVL-A.10-1-105 | Requirement | 7
106. Ydinenergialain (990/1987) 63 § 9 kohta mukaan, STUK voi tutkia ydinenergian käytössä havaitun normaalista poikkeavan tapahtuman tai menettelyn, jolla on tai saattaa olla olennaista merkitystä ydinenergian käytön turvallisuuden kannalta; tutkinnan suorittaja voi kuulla myös muuta kuin luvanhaltijan palveluksessa olevaa, tutkittavaan asiaan osallista tai siitä muuten tietävää henkilöä. | 106. According to Section 63(9) of the Nuclear Energy Act (990/1987), STUK may investigate an abnormal event or procedure observed in the use of nuclear energy that is, or may be, of significant importance to the safe use of nuclear energy; those performing the investigation may also hear individuals other than those employed by the licensee who are involved in the matter or otherwise have knowledge of it. | 106. В соответствии с разделом 63 (9) Закона «Об атомной энергии» (990/1987), STUK может расследовать аномальное событие или процедуру, выявленные при использовании атомной энергии, которые имеют или могут иметь значительную важность с точки зрения безопасности использования атомной энергии; при этом лицо, проводящее расследование, может выслушать и иных лиц помимо сотрудников лицензиата, участвовавших в указанном событии или иным образом информированных о нем. | FI-STUK-YVL-119C | 2013-11-15 | YVL-A.10-1-106 | Requirement | 8
107. Ydinvoimalaitosten valmiusjärjestelyjä ja -suunnitelmia koskevat vaatimukset esitetään valtioneuvoston asetuksessa (716/2013). | 107. The requirements pertaining to emergency arrangements and plans at nuclear power plants are set out in Government Decree 716/2013. | 107. Требования к противоаварийным мероприятия и планам на атомных электростанциях приведены в Постановлении Государственного совета 716/2013. | FI-STUK-YVL-119D | 2013-11-15 | YVL-A.10-1-107 | Requirement | 9
2 Soveltamisala | 2 Scope | 2 Область применения | FI-STUK-YVL-119E | 2013-11-15 | YVL-A.10-2 | Heading | 10
201. Tässä ohjeessa esitetään perusteet ja vaatimukset ydinlaitosten käyttökokemustoiminnalle, erityisesti rakentamis- ja käyttökokemusten hyödyntämiselle. Ohjeen vaatimukset koskevat ydinlaitoksen kaikkia elinkaaren vaiheita. Tämä ohje on tarkoitettu ensisijaisesti käytössä oleville ydinvoimalaitoksille ja muille ydinlaitoksille sitä tulee soveltaa näiden erityispiirteet huomioon ottaen. Rakenteilla oleville ydinlaitoksille ohjetta sovelletaan ottaen huomioon ohjeen YVL A.5 vaatimukset. Kuljetuksiin liittyviin tapahtumiin sovelletaan ohjetta YVL D.2. | 201. This Guide sets forth the criteria and requirements for operating experience feedback, in particular in respect of the utilisation of the experiences gained from the construction and operation of nuclear facilities. The requirements specified in this Guide apply to nuclear facilities throughout their entire lifecycle. While this Guide primarily addresses operating nuclear power plants, it shall also be applied to other nuclear facilities with due regard to their special features. With regard to nuclear facilities under construction, this Guide shall be applied with due account taken of the requirements of Guide YVL A.5. Guide YVL D.2 shall be applied to events related to transports. | 201. В настоящем руководстве приводятся критерии и требования к учету опыта эксплуатации, в частности, к использованию опыта, полученного при строительстве и эксплуатации ядерных установок. Требования, приведенные в настоящем руководстве, касаются всех этапов жизненного цикла ядерных установок. Настоящее руководство предназначено в основном для действующих атомных электростанций, а для других ядерных установок оно должно применяться с учетом их характерных особенностей. Для строящихся ядерных установок настоящее руководство должно применяться с учетом требований Руководства YVL A.5. К событиям, связанным с транспортировкой, должно применяться Руководство YVL D.2. | FI-STUK-YVL-119F | 2013-11-15 | YVL-A.10-2-201 | Requirement | 11
202. Tässä ohjeessa kuvataan luvanhaltijan vastuut tapahtumien luokittelusta, selvittämisestä ja tutkinnasta sekä tapahtumien perusteella tehtävistä toimenpiteistä. | 202. This Guide provides a description of the licensee’s responsibilities regarding the classification, analysis and investigation of the events, and the measures taken in response to such events. | 202. В настоящем руководстве описывается ответственность лицензиата в области классификации, анализа и расследования событий, а также мер, принятых для реагирования на них. | FI-STUK-YVL-11A0 | 2013-11-15 | YVL-A.10-2-202 | Requirement | 12
203. Tässä ohjeessa esitetään ne tapahtumiin liittyvät ilmoitukset ja raportit, jotka STUK edellyttää ydinlaitosten käyttötapahtumista, sekä vaatimukset käyttökokemustoimintaan liittyvien raporttien toimittamiseksi STUKille. | 203. This Guide specifies the feedback notifications and reports required by STUK on operational events taking place at nuclear facilities, including the requirements for the submission of such reports to STUK. | 203. В настоящем руководстве указываются ответные уведомления и отчеты, составления которых требует STUK при возникновении эксплуатационных событий на ядерных установках, включая требования к представлению в STUK таких отчетов. | FI-STUK-YVL-11A1 | 2013-11-15 | YVL-A.10-2-203 | Requirement | 13
204. Tässä ohjeessa esitetään ydinlaitos- ja säteilytapahtumien kansainvälisen vakavuusasteikon mukaisen tapahtuman vakavuusluokan, INES-luokan, määrittämisen vastuut Suomessa. | 204. This Guide provides a description of the responsibilities for determining the INES (International Nuclear and Radiological Event Scale) rating, i.e. the severity rating of nuclear facility and radiation events in Finland. | 204. В настоящем руководстве представлено описание ответственности при определении классов по ИНЕС (Международная шкала ядерных событий), т. е. степеней серьезности событий, связанных с работой ядерных установок и радиацией в Финляндии. | FI-STUK-YVL-11A2 | 2013-11-15 | YVL-A.10-2-204 | Requirement | 14
205. Tässä ohjeessa esitetään vaatimukset Suomen ydinlaitostapahtumien raportoinnista muille laitoksille ja viranomaisille kansainvälisten raportointijärjestelmien, kuten IAEA:n ja OECD/NEA:n ylläpitämän IRS-järjestelmän, välityksellä. | 205. This Guide details the requirements pertaining to the reporting of events at Finnish nuclear facilities to other facilities and authorities through international reporting systems such as the IRS system maintained by the IAEA and OECD/NEA. | 205. В настоящем руководстве приводятся требования к составлению отчетов по событиям на ядерных установках в Финляндии, передаваемых на другие установки и в органы власти при помощи международных систем отчетности, таких как система IRS, поддерживаемая МАГАТЭ и ОЭСР/ААЭ. | FI-STUK-YVL-11A3 | 2013-11-15 | YVL-A.10-2-205 | Requirement | 15
3 Käyttökokemustoiminnan organisointi | 3 Organising operating experience feedback | 3 Организация учета опыта эксплуатации | FI-STUK-YVL-11A4 | 2013-11-15 | YVL-A.10-3 | Heading | 16
301. Luvanhaltijalla on vastuu siitä, että käyttökokemustoiminnalla on tavoitteet, ohjeistetut menettelyt, riittävät resurssit ja johdon tuki. | 301. The licensee is required to ensure that operating experience feedback has appropriate objectives, structured procedures, adequate resources and the full support of the top management. | 301. Лицензиат несет ответственность за обеспечение того, чтобы учет опыта эксплуатации имел соответствующие цели, структурированные процедуры, достаточные ресурсы и всестороннюю поддержку руководства. | FI-STUK-YVL-11A5 | 2013-11-15 | YVL-A.10-3-301 | Requirement | 17
302. Luvanhaltijalla on oltava dokumentoidut menettelyt, joiden avulla tunnistetaan, valikoidaan jatkokäsittelyyn, tutkitaan ja tallennetaan järjestelmällisesti käyttökokemuksia. | 302. The licensee shall put in place documented procedures to help to systematically identify, select for further processing, investigate and save operating experiences. | 302. Лицензиат должен использовать задокументированные процедуры, с помощью которых систематически выявляются, выбираются для дальнейшего рассмотрения, расследуются и регистрируются примеры опыта эксплуатации. | FI-STUK-YVL-11A6 | 2013-11-15 | YVL-A.10-3-302 | Requirement | 18
303. Luvanhaltijan organisaation tulee käyttökokemusten pohjalta arvioida laitossuunnitteluaan, toimintatapojaan ja turvallisuuskulttuuriaan. | 303. The licensee’s organisation is required to assess plant design, its own operations and safety culture in the light of such operating experience. | 303. Организация лицензиата должна на основании такого опыта эксплуатации оценивать проектирование станции, свои эксплуатационные методы и опыт безопасности. | FI-STUK-YVL-11A7 | 2013-11-15 | YVL-A.10-3-303 | Requirement | 19
304. Käyttökokemustoimintaan liittyvien tehtävien ja vastuiden tulee olla selkeät ja dokumentoidut. | 304. All the tasks and responsibilities related to operating experience feedback must be clearly defined and duly documented. | 304. Задачи и обязанности, связанные с учетом опыта эксплуатации должны быть четко определены и должным образом задокументированы. | FI-STUK-YVL-11A8 | 2013-11-15 | YVL-A.10-3-304 | Requirement | 20
305. Luvanhaltijan on varmistettava, että käyttökokemustoiminnan menettelyillä opitaan ja saadaan tuloksia. | 305. The licensee shall ensure that the procedures applied in operating experience feedback yield results and help all relevant parties to learn from such experience. | 305. Лицензиат должен позаботиться о том, чтобы процедуры учета опыта эксплуатации приносили результаты и помогали всем задействованным сторонам делать соответствующие выводы на основании такого опыта. | FI-STUK-YVL-11A9 | 2013-11-15 | YVL-A.10-3-305 | Requirement | 21
306. Luvanhaltijan on nimettävä käyttökokemustoiminnasta ja tapahtumien tutkinnasta huolehtivat henkilöt ja varmistettava, että henkilöillä on soveltuva koulutus, riittävästi aikaa ja muita resursseja toiminnan toteuttamiseksi sekä linjaorganisaation esimiesten tuki. Näiden henkilöiden tehtävänä on toteuttaa käyttökokemustoiminnan menettelyjä, antaa suosituksia toteutettavista toimenpiteistä ja välittää turvallisuuden kannalta olennaiset havainnot vastuulliselle johtajalle. Merkittävistä tuloksista ja kehityssuunnista on raportoitava luvanhaltijan ylimmälle johdolle. | 306. The licensee shall designate the individuals responsible for operating experience feedback procedures and the investigation of events and ensure that they are provided with adequate training, sufficient time and other resources for carrying out the activities while receiving the full support of the line organisation. They are tasked to implement the procedures of operating experience feedback, issue recommendations for actions to be taken and forward all observations relevant to safety to the responsible manager. All significant findings and trends shall be reported to the licensee’s top management. | 306. Лицензиат должен назначить лиц, ответственных за процедуры учета опыта эксплуатации и за расследование событий и убедиться в том, что они прошли соответствующее обучение, обладают достаточным количеством времени и иными ресурсами для осуществления данной деятельности, получая всестороннюю поддержку от производственного подразделения. В задачи указанных лиц входит реализация процедур учета опыта эксплуатации, предоставление рекомендаций по осуществляемым мероприятиям и доведение всех наблюдений, важных с точки зрения безопасности, до сведения ответственного руководителя. Об всех значимых результатах и тенденциях необходимо отчитываться перед высшим руководством лицензиата. | FI-STUK-YVL-11AA | 2013-11-15 | YVL-A.10-3-306 | Requirement | 22
307. Luvanhaltijan on pidettävä tarpeen mukaan yhteyttä ydinlaitoksen suunnitteluun ja rakentamiseen osallistuviin organisaatioihin (valmistaja, tutkimuslaitos, suunnittelija). Tavoitteena on vaihtaa käyttökokemustietoa ja saada tarvittaessa neuvoja laitevikojen ja epänormaalien tapahtumien sattuessa. | 307. Where appropriate, the licensee shall maintain liaison with the organisations involved in the design and construction of the nuclear facility (manufacturer, research organisation, designer). The objective is to exchange operating experience feedback and secure advice in case of equipment failures and abnormal events. | 307. Лицензиат по необходимости должен связываться с организациями, принимающими участие в проектировании и строительстве ядерной установки (изготовитель, исследовательская организация, проектная организация). Целью является обмен информацией по учету опыта эксплуатации и получение рекомендаций при возникновении отказов оборудования и аномальных событий. | FI-STUK-YVL-11AB | 2013-11-15 | YVL-A.10-3-307 | Requirement | 23
4 Muiden ydinlaitosten tapahtumat | 4 Events at other nuclear facilities | 4 События на других ядерных установках | FI-STUK-YVL-11AC | 2013-11-15 | YVL-A.10-4 | Heading | 24
401. Muiden ydinlaitosten tapahtumien käsittelyä koskevat luvun 3 yleiset vaatimukset ja luvussa 6 esitetyt vaatimukset jatkuvalle parantamiselle. | 401. Events at other nuclear facilities shall be processed in accordance with the general requirements specified in section 3 and the requirements for continuous improvement specified in section 6. | 401. Рассмотрение событий на других ядерных установках должно регулироваться общими требованиями раздела 3 и требованиями к непрерывному улучшению раздела 6. | FI-STUK-YVL-11AD | 2013-11-15 | YVL-A.10-4-401 | Requirement | 25
402. Luvanhaltijan on arvioitava järjestelmällisesti eri yhteyksien kautta saamiaan tietoja muiden ydinlaitosten käyttötapahtumista käyttäen hyväksi kansainvälisiä raportointijärjestelmiä. Arvio on tehtävä viivyttelemättä erittäin merkittävistä tapahtumista. | 402. The licensee shall systematically evaluate information on operational events at other nuclear facilities made available through various channels by making use of the relevant international reporting systems. In case of highly significant events, such evaluation shall be carried out without delay. | 402. Лицензиат должен систематически оценивать полученную различными путями информацию по эксплуатационным событиям других ядерных установок с использованием международных систем отчетности. Оценка особо значимых событий должна производиться незамедлительно. | FI-STUK-YVL-11AE | 2013-11-15 | YVL-A.10-4-402 | Requirement | 26
403. Valittaessa muiden ydinlaitosten käyttökokemuksia jatkokäsittelyyn on arvioitava seuraavia asioita: • yleinen soveltuvuus laitokselle, organisaatiolle ja toimintaympäristölle • onko laitoksella vastaavia laitteistoja, järjestelmiä tai rakenteita • onko laitoksella vastaavia käytäntöjä, jotka voisivat johtaa samanlaiseen tapahtumaan • mahdolliset aikaisemmat samantyyppiset tapahtumat omalla laitoksella. | 403. When events at other nuclear facilities is screened for closer study, due consideration shall be given to the following: • general applicability to the facility, organisation and operating environment; • are there similar installations, systems or structures at the facility; • are there similar procedures in place at the facility that could give rise to an similar event; • any prior events of a similar type at the own facility. | 403. При выборе событий на других ядерных установках для дальнейшего рассмотрения должна быть выполнена оценка следующего: • общая применимость для установки, организации и условий эксплуатации; • наличие аналогичных установок, систем или конструкций на установке; • наличие аналогичных процедур на установке, которые могут привести к аналогичному событию; • возможные предыдущие аналогичные события на своей установке. | FI-STUK-YVL-11AF | 2013-11-15 | YVL-A.10-4-403 | Requirement | 27
404. Kustakin arvioinnista on tehtävä yhteenveto, jossa esitetään vastaavat tapahtumat sekä vastaavan tapahtuman mahdollisuus omassa laitoksessa. | 404. A summary shall be made of each assessment in which similar events and the probability for the occurrence of a similar event at the own facility are presented. | 404. По результатам каждой оценки должен составляться итоговый отчет, в котором будут представлены аналогичные события и оценена вероятность аналогичного события на своей установке. | FI-STUK-YVL-11B0 | 2013-11-15 | YVL-A.10-4-404 | Requirement | 28
405. Tapahtumien yksityiskohtaisen selvittämisen perusteella on määritettävä tarvittavat toimenpiteet aikarajoineen ja vastuineen. Toimenpiteiden toteutumista on seurattava. | 405. The necessary actions complete with deadlines and responsibilities shall be determined based on a detailed analysis of the sequence of events. The implementation of the actions shall be duly monitored. | 405. На основании детального анализа последовательности событий должны быть определены необходимые мероприятия, сроки их осуществления и ответственность за них. Реализация мероприятий должна контролироваться надлежащим образом. | FI-STUK-YVL-11B1 | 2013-11-15 | YVL-A.10-4-405 | Requirement | 29
5 Tapahtumien selvittäminen ja tutkinta | 5 Event analysis and investigation | 5 Анализ и расследование событий | FI-STUK-YVL-11B2 | 2013-11-15 | YVL-A.10-5 | Heading | 30
5.1 Tapahtumien tunnistaminen ja valinta jatkokäsittelyyn | 5.1 Identifying and selecting events for further processing | 5.1 Выявление и выбор событий для дальнейшего рассмотрения | FI-STUK-YVL-11B3 | 2013-11-15 | YVL-A.10-5.1 | Heading | 31
501. Luvanhaltijan on edellytettävä henkilöstöään ja alihankkijoitaan raportoimaan käyttötapahtumista ja kannustettava heitä tuomaan esiin laitoksen turvallisuuteen liittyviä puutteita. | 501. The licensee shall require all of its personnel and subcontractors to report any operational events and encourage them to draw attention to any shortcomings related to plant safety. | 501. Лицензиат должен требовать, чтобы его собственный персонал и субподрядчики отчитывались обо всех эксплуатационных событиях, и призывать их к уведомлению о недочетах, связанных с безопасностью станции. | FI-STUK-YVL-11B4 | 2013-11-15 | YVL-A.10-5.1-501 | Requirement | 32
502. Luvanhaltijan on valittava jatkokäsittelyyn ja luokiteltava turvallisuuden kannalta olennaiset laitoksen ja organisaatioiden toimintaan liittyvät tapahtumat ja asetettava valinta- ja luokittelukriteerit tätä varten. Tapahtuman luokittelun tuloksena määritetään tutkintatarve ja raportointi. | 502. The licensee shall select for further processing and classify events significant to plant safety and the operations of the organisations involved, and specify the applicable selection and classification criteria to this end. Any need for investigation and reporting shall be determined after classification. | 502. Лицензиат должен выбирать для дальнейшего рассмотрения и классифицировать события, значимые для безопасности станции, и работы, выполняемые задействованными организациями, а также устанавливать применимые критерии для их выбора и классификации. По результатам классификации события должна быть определена необходимость расследования и отчетности. | FI-STUK-YVL-11B5 | 2013-11-15 | YVL-A.10-5.1-502 | Requirement | 33
503. Käyttötapahtumien selvittämisessä ja tutkinnassa tulee olla käytettävissä riittävän asiantuntemuksen ja organisaation oppimisen varmistamiseksi • eri organisaatioyksiköiden edustajia • tutkintamenetelmien osaamista • teknistä asiantuntemusta • ihmisen ja organisaation toimintaan liittyvää asiantuntemusta. | 503. In order to ensure the availability of adequate expertise and that the organisation is able to draw the required lessons, the following resources shall be made available for the analysis and investigation of operational events: • representation by the various organisational units; • competence in the methods of investigation; • technical expertise; • expertise related to human and organisational performance. | 503. При анализе и расследовании эксплуатационных событий в целях обеспечения достаточного опыта и знаний и извлечения организацией надлежащих выводов должны быть доступны следующие ресурсы: • представители различных подразделений организации; • опыт в методах расследования; • технический опыт и знания; • опыт и знания в отношении работы персонала и организации. | FI-STUK-YVL-11B6 | 2013-11-15 | YVL-A.10-5.1-503 | Requirement | 34
504. Tapahtumat on selvitettävä tai tutkittava niiden merkittävyyden mukaan. Suurimmalle osalle tapahtumista riittää selvittäminen, mutta merkittävimmille tapahtumille on tehtävä tutkinta. | 504. The events shall be analysed or investigated in accordance with their significance. While an analysis is enough for a majority of events, the most significant events shall be duly investigated. | 504. События должны анализироваться или расследоваться в зависимости от их значимости. В большинстве случаев достаточно анализа, однако по наиболее значимым событиям должны проводиться расследования. | FI-STUK-YVL-11B7 | 2013-11-15 | YVL-A.10-5.1-504 | Requirement | 35
505. Tapahtuman luokittelun kriteereinä on oltava ainakin • tapahtuman todellinen tai potentiaalinen ydin- ja säteilyturvallisuusmerkitys • tapahtuman toistuvuus tai sen mahdollisuus • havaitun puutteen, ongelman tai ilmiön esiintymislaajuus • tapahtuman tutkinnan erityinen hyöty organisaation oppimisen ja kokemustiedon levittämisen kannalta. | 505. The event classification criteria shall at least include the following: • the actual or potential nuclear or radiation safety significance of the event; • the recurrence of the event or the potential for such recurrence; • the frequency of the flaw, problem or phenomenon detected; • the substantial benefits in terms of lessons learnt and the dissemination of experimental knowledge yielded by the investigation of the event. | 505.В число критериев классификации событий должны быть включены как минимум следующие: • реальная или потенциальная значимость события для ядерной и радиационной безопасности; • повторяемость события или вероятность его повторения; • частота появления выявленного дефекта, проблемы или явления; • существенная польза от расследования события с точки зрения извлечения знаний для организации и распространения данных, полученных из опыта. | FI-STUK-YVL-11B8 | 2013-11-15 | YVL-A.10-5.1-505 | Requirement | 36
506. Tapahtuma on selvitettävä tai tutkittava sen turvallisuusmerkitystä vastaavassa aikataulussa. Selvityksessä tai tutkinnassa on tarkasteltava ainakin • tapahtumaketju, tilanteen hallinta ja poikkeamat normaalitoiminnasta • turvallisuusarvio ja potentiaalinen turvallisuusmerkitys • tapahtuman syntyyn vaikuttavat tekijät • samankaltaisten tapahtumien toistuvuus tai syiden esiintymislaajuus • korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet. | 506. All events shall be analysed or investigated on a time scale consistent with the safety significance of the event concerned. The analysis or investigation shall at least address the following: • the sequence of events, situation control and non-conformities relative to normal operation; • a safety assessment and potential safety significance; • the circumstances contributing to the event; • the recurrence of similar events or frequency of similar causes; • corrective and preventive actions. | 506. События должны анализироваться или расследоваться в сроки, соответствующие их значимости для безопасности. При анализе или расследовании должны быть рассмотрены как минимум: • последовательность событий, владение ситуацией и отклонения от нормальной эксплуатации; • оценка безопасности и потенциальная значимость для безопасности; • обстоятельства, повлиявшие на возникновение события; • повторяемость аналогичных событий или распространенность аналогичных причин; • корректирующие и предупреждающие действия. | FI-STUK-YVL-11B9 | 2013-11-15 | YVL-A.10-5.1-506 | Requirement | 37
5.2 Tapahtumien tutkinta | 5.2 Investigation of events | 5.2 Расследование событий | FI-STUK-YVL-11BA | 2013-11-15 | YVL-A.10-5.2 | Heading | 38
507. Luvanhaltijalla on oltava • ohjeistettuja tutkintamenetelmiä, jotka kattavat myös henkilöiden ja organisaation toimintaan liittyvät tekijät sekä johtamisjärjestelmän tarkastelun • valintamenettelyt, joilla arvioidaan tapaukseen soveltuva tutkintatapa. | 507. The licensee shall have in place: • structured investigation procedures that also cover factors related to human and organisational performance as well as the review of the management system; • selection procedures for determining the appropriate method of investigation for the event concerned. | 507. Лицензиат должен иметь в наличии: • структурированные процедуры расследования, рассматривающие, в частности, факторы, связанные с деятельностью персонала и организации, а также рассматривающие систему управления; • процедуры выбора для определения наиболее подходящего метода расследования данного события. | FI-STUK-YVL-11BB | 2013-11-15 | YVL-A.10-5.2-507 | Requirement | 39
508. Perussyiden analyysi edellytetään tehtäväksi silloin, kun tapahtumassa on sellaisia tekijöitä, joilla on tai voisi olla merkittävää vaikutusta laitoksen turvallisuuteen. Perussyiden analyysissä voidaan tunnistaa organisaation toiminnassa rakenteellisia ongelmia, joista saadaan viitteitä esimerkiksi välittömien syiden selvittämisessä. Viitteitä voivat olla esimerkiksi monimutkaiset syy–seuraus-yhteydet, kommunikaatio-ongelmat tai epäselvät vastuusuhteet. | 508. An analysis of root causes is required when the event involves circumstances that have, or may have, significant implications for plant safety. The analysis of root causes may identify structural problems in the activities of the organisation so as to provide indications for the determination of direct causes, for example. Possible examples of such indications include complex cause-effect relationships, communications problems, or vaguely defined responsibilities. | 508. Предполагается, что анализ коренных причин требуется тогда, когда с событием связаны такие факторы, которые имеют или могут иметь значительное влияние на безопасность станции. При анализе коренных причин могут выявиться структурные проблемы в деятельности организации, предоставляя указания, например, для определения прямых причин. Такими указаниями могут являться, например, сложные причинно-следственные связи, проблемы с коммуникацией или нечеткое разграничение ответственности. | FI-STUK-YVL-11BC | 2013-11-15 | YVL-A.10-5.2-508 | Requirement | 40
509. Luvanhaltijan on nimettävä tutkintaryhmä perussyiden analyysille. Ryhmä toimii vastuullisen johtajan tai muun tapahtumasta riippumattoman tahon alaisuudessa. Tutkintaryhmän kokoonpanossa on oltava laajaa asiantuntemusta. Ryhmän vetäjällä on oltava tutkinta- ja analyysimenetelmien osaamista sekä kokemusta tutkinnasta. Tutkintaryhmä on perehdytettävä tehtäviinsä ennen tutkinnan aloittamista. | 509. The licensee shall appoint an investigation team to carry out the analysis of the root causes. The team shall perform its work under the direction of the responsible manager or other party independent of the event. Broad-based expertise shall be represented in the investigation team. The head of the investigation team shall possess competence in investigation and analysis methodology and have experience from actual investigations. The investigation team shall be given an adequate induction to their duties before the commencement of the investigation. | 509. Для анализа коренных причин лицензиат должен назначить специальную комиссию по расследованию. Такая комиссия должна подчиняться ответственному руководителю или иному лицу, не связанному с событием. В состав комиссии по расследованию должны входить лица, обладающие всеобъемлющим опытом и знаниями. Председатель комиссии по расследованию должен знать методики расследования и анализа и иметь опыт проведения расследований. Комиссия до начала расследования должна пройти вводный инструктаж по своим обязанностям. | FI-STUK-YVL-11BD | 2013-11-15 | YVL-A.10-5.2-509 | Requirement | 41
510. Luvanhaltijan on järjestettävä tapahtumien tutkintaan osallistuville henkilöille riittävät toimivaltuudet ja resurssit. | 510. The licensee shall provide the individuals participating in the investigation of events with adequate powers and resources. | 510. Лицензиат должен предоставить лицам, участвующим в расследовании событий, достаточные полномочия и ресурсы. | FI-STUK-YVL-11BE | 2013-11-15 | YVL-A.10-5.2-510 | Requirement | 42
511. Tutkinnan aikana voi paljastua tekijöitä, joiden takia tapahtuman turvallisuusmerkitys on arvioitava uudelleen. Tällöin myös tutkinnan ja toimenpiteiden määrittely on arvioitava uudelleen. | 511. Circumstances may be uncovered during the investigation that call for a re-assessment of the event's safety significance. If so, the investigation and related measures shall be re-defined. | 511. В ходе расследования могут быть выявлены факторы, предполагающие необходимость переоценки значимости события для безопасности. В этом случае необходима переоценка результатов расследования и связанных с ним мероприятий. | FI-STUK-YVL-11BF | 2013-11-15 | YVL-A.10-5.2-511 | Requirement | 43
5.3 Korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet sekä näiden vaikuttavuus | 5.3 Corrective and preventive actions and their effectiveness | 5.3 Корректирующие и предупреждающие действия и их эффективность | FI-STUK-YVL-11C0 | 2013-11-15 | YVL-A.10-5.3 | Heading | 44
512. Tapahtuman toistumisen ehkäisemiseksi ja tarvittaessa turvallisuuden parantamiseksi luvanhaltijan on tutkinnan tulosten seurauksena ryhdyttävä korjaaviin ja ehkäiseviin toimenpiteisiin. Näitä voivat olla mm. tekniset muutokset laitoksella, sen järjestelmissä, laitteissa ja rakenteissa , muutokset toiminnassa ja sen ohjeistuksessa, valvonnassa tai tarkastustoiminnassa sekä organisaatiossa ja henkilöstön koulutuksessa. | 512. In order to prevent the recurrence of the event and to improve the level of safety where necessary, the licensee shall take corrective and preventive actions in response to the findings of the investigation. Such actions may include technical modifications at the plant, its structures, components and systems; changes to operations and operating instructions, surveillance or inspection activities; and changes in the organisation and in the training provided to personnel. | 512. Для предотвращения повторения события и для повышения уровня безопасности в случае необходимости лицензиат должен по результатам расследования предпринять корректирующие и предупреждающие действия. К ним могут относиться технические модификации установки, ее систем, компонентов и конструкций; изменения в эксплуатации и в инструкциях по эксплуатации, изменения мероприятий по осуществлению надзора или инспекций; и изменения в организационной структуре и в системе обучения персонала. | FI-STUK-YVL-11C1 | 2013-11-15 | YVL-A.10-5.3-512 | Requirement | 45
513. Selvitettyjen perussyiden ja havaittujen puutteiden sekä niitä korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden välillä on oltava jäljitettävä yhteys. | 513. A traceable link shall exist between the uncovered root causes and detected flaws on the one hand and the corrective and preventive actions on the other. | 513. Должна прослеживаться связь между выявленными коренными причинами и обнаруженными дефектами с одной стороны и корректирующими и предупреждающими действиями с другой стороны. | FI-STUK-YVL-11C2 | 2013-11-15 | YVL-A.10-5.3-513 | Requirement | 46
514. Luvanhaltijan on määritettävä ja dokumentoitava korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden aikataulut ja vastuut. | 514. The licensee shall determine and document the timetable and responsibilities for corrective and preventive actions. | 514. Лицензиат должен определить и задокументировать график выполнения корректирующих и предупреждающих действий, а также ответственных лиц. | FI-STUK-YVL-11C3 | 2013-11-15 | YVL-A.10-5.3-514 | Requirement | 47
515. Luvanhaltijan on priorisoitava toimenpiteet ensisijaisesti turvallisuusmerkityksen ja myös toteutettavuuden sekä vaikuttavuuden perusteella. | 515. The licensee shall prioritise the actions primarily in terms of their safety significance, and also in terms of feasibility and effectiveness. | 515. Лицензиат должен определить порядок приоритетности мероприятий, в первую очередь, в зависимости от их значимости для безопасности, а также с учетом простоты их реализации и их эффективности. | FI-STUK-YVL-11C4 | 2013-11-15 | YVL-A.10-5.3-515 | Requirement | 48
516. Luvanhaltijan on pidettävä ajantasaista tietokantaa selvitettävinä olevista ja selvitetyistä käyttötapahtumista. Samoin on tallennettava tiedot korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden etenemisestä ja toteutumisesta. | 516. The licensee shall maintain an up-to-date database on operational events that are currently being analysed and on those that have been closed. Similarly, records shall be kept of the progress and implementation of corrective and preventive actions. | 516. Лицензиат должен иметь в распоряжении и постоянно обновлять базу данных эксплуатационных событий, которые анализируются в настоящее время или были проанализированы ранее. Также он должен сохранять информацию по ходу выполнения и реализации корректирующих и предупреждающих действий. | FI-STUK-YVL-11C5 | 2013-11-15 | YVL-A.10-5.3-516 | Requirement | 49
517. Luvanhaltijan on seurattava päätettyjen korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden etenemistä. Muutokset niiden toteuttamisessa on käsiteltävä vastaavasti kuin korjaavista ja ehkäisevistä toimenpiteistä päätettäessä. | 517. The licensee shall monitor the progress achieved in the implementation of the decisions made regarding the corrective and preventive actions. Any changes in implementation shall be processed in the same way as the decisions on the corrective and preventive actions originally made. | 517. Лицензиат должен контролировать ход реализации принятых решений, касающихся корректирующих и предупреждающих действий. Изменения в процессе их реализации должны рассматриваться в том же порядке, что и при принятии первоначального решения по корректирующим и предупреждающим действиям. | FI-STUK-YVL-11C6 | 2013-11-15 | YVL-A.10-5.3-517 | Requirement | 50
6 Käyttökokemustiedon hyödyntäminen | 6 Utilization of operating experience data | 6 Применение информации, полученной на основании опыта эксплуатации | FI-STUK-YVL-11C7 | 2013-11-15 | YVL-A.10-6 | Heading | 51
6.1 Teematutkinta ja trendianalyysi | 6.1 Generic investigation and trend analysis | 6.1 Общее расследование и анализ тенденций | FI-STUK-YVL-11C8 | 2013-11-15 | YVL-A.10-6.1 | Heading | 52
601. Luvanhaltijan on tallennettava laitoksen käyttötoiminnasta ja käyttötapahtumista kertyvät käyttökokemusten kannalta tarpeelliset tiedot. Aineisto on järjestettävä, dokumentoitava ja tallennettava siten, että se on käytettävissä helposti ja siitä pystytään hakemaan, valikoimaan ja arvioimaan tietoja. | 601. The licensee shall store the data relevant to operating experience accumulated on plant operation and operational events. The data shall be organised, documented and stored in such a way that it can be easily retrieved, searched, screened and assessed. | 601. Лицензиат должен хранить информацию, связанную с опытом эксплуатации, накапливаемую в процессе эксплуатации станции и во время эксплуатационных событий. Данные должны организовываться, документироваться и храниться таким образом, чтобы обеспечить простоту их выбора, поиска, рассмотрения и оценки. | FI-STUK-YVL-11C9 | 2013-11-15 | YVL-A.10-6.1-601 | Requirement | 53
602. Luvanhaltijan on tehtävä teematutkinta useammasta tapahtumasta, kun niissä on havaittavissa samankaltaisia teknisiä syitä, organisatorisia tai inhimillisiä tekijöitä tai muuta ongelmien toistuvuutta. | 602. The licensee shall carry out a generic investigation of multiple events when similarities can be seen with regard to their underlying technical causes, organisational or human factors, or other recurrence of problems. | 602. Лицензиат должен провести общее расследование нескольких событий, если в них прослеживаются аналогичные технические причины, организационные или человеческие факторы или повторяемость проблем в ином виде. | FI-STUK-YVL-11CA | 2013-11-15 | YVL-A.10-6.1-602 | Requirement | 54
603. Luvanhaltijan on tehtävä trendianalyysejä ja erilaisia yhteenvetoja heikkouksien ja muutossuuntien selvittämiseksi laitoksella käyttökokemustoiminnan kannalta merkityksellisten tietojen, kuten kunnossapitotietojen, poikkeamahavaintojen ja muiden tietokantojen, pohjalta. | 603. The licensee shall carry out trend analyses and prepare a range of summaries in order to identify weaknesses and movements in trends at the facility by making use of data significant in terms of operating experience feedback, such as maintenance and non-conformity data and other databases. | 603. Лицензиат должен выполнить анализ тенденций и подготовить итоговые отчеты с целью выявления слабых мест и изменений тенденций в работе установки на основании данных, значимых с точки зрения учета опыта эксплуатации, таких как данные о мерах по техническому обслуживанию, обнаруженным несоответствиям и иные данные, содержащиеся в базах данных. | FI-STUK-YVL-11CB | 2013-11-15 | YVL-A.10-6.1-603 | Requirement | 55
6.2 Jatkuva parantaminen | 6.2 Continuous improvement | 6.2 Непрерывное улучшение | FI-STUK-YVL-11CC | 2013-11-15 | YVL-A.10-6.2 | Heading | 56
604. Luvanhaltijan on huolehdittava, että käyttökokemustieto levittyy organisaation eri toimintoihin riittävän laajasti. | 604. The licensee shall ensure that the operating experience data is duly disseminated to the different organisational functions involved. | 604. Лицензиат должен следить за тем, чтобы информация по опыту эксплуатации доводилась до различных подразделений организации в достаточном объеме. | FI-STUK-YVL-11CD | 2013-11-15 | YVL-A.10-6.2-604 | Requirement | 57
605. Turvallisuuden kannalta tärkeissä tehtävissä olevien henkilöiden koulutusohjelmissa on huomioitava omat ja arvioinnin perusteella oman laitoksen kannalta merkittäviksi osoittautuneet muiden laitosten käyttökokemukset. | 605. In the training programmes of individuals holding positions important for safety, due consideration shall be given to internal operating experience and to the operating experience received from other facilities insofar as deemed relevant to their own facility. | 605. В программах обучения лиц, работа которых важна с точки зрения безопасности, должен учитываться опыт эксплуатации как собственной установки, так и других установок, который, по предварительной оценке, может иметь значение для собственной установки. | FI-STUK-YVL-11CE | 2013-11-15 | YVL-A.10-6.2-605 | Requirement | 58
606. Luvanhaltijan on arvioitava vuosittain käyttökokemustoiminnan tehokkuutta ja kehittämistarvetta. Tässä yhteydessä tulee • arvioida käyttökokemustoiminnan tavoitteiden saavuttamista, resurssien riittävyyttä ja menettelyjen toimivuutta • tunnistaa tapahtumien pohjalta turvallisuuden kannalta olennaisia kehityssuuntia tai toistuvuuksia • arvioida, onko ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet priorisoitu oikein ja tehty määräajassa sekä mikä on niiden vaikuttavuus tapahtumien toistumisen estämisessä • selvittää syyt, jos toimenpiteitä ei ole toteutettu määräajassa ja oikein sekä määrittää lisätoimenpiteet • listata muiden laitosten osalta käyttökokemustoiminnassa käsitellyt tapahtumat ja ehkäisevät toimenpiteet sekä niiden tilanne. | 606. The licensee shall annually evaluate the efficiency of the operating experience feedback process and any need for improvement. When doing so, the licensee shall: • evaluate the attainment of the objectives set for operating experience feedback process, the adequacy of the resources allocated and the efficiency of the procedures applied; • identify trends or the recurrence of developments essential to safety on the basis of the occurred events; • determine whether the preventive and corrective actions have been correctly prioritised and completed by the set date, and how effective they are in terms of preventing a recurrence of the events; • identify the reasons why any actions have not been completed correctly and by the set date, and determine the additional actions required; • prepare a list of the events addressed in connection with events at other nuclear facilities, including related preventive actions and their current status. | 606. Лицензиат должен ежегодно оценивать эффективность процесса учета опыта эксплуатации и потребности в его совершенствовании. В связи с этим лицензиат должен: • оценивать достижение целей процесса учета опыта эксплуатации, достаточность выделенных ресурсов и эффективность применяемых процедур; • на основании произошедших событий выявлять тенденции или повторяемость, имеющие значение с точки зрения безопасности; • оценивать правильность расстановки приоритетов в отношении корректирующих и предупреждающих действий, выполнение графиков их осуществления, а также их влияние на предотвращение повторения событий; • выяснять причины, по которым мероприятия не были осуществлены правильно и в срок, а также определять требуемые дополнительные меры; • вести список событий в связи с событиями на других ядерных установках с указанием предупреждающих действий по ним и их текущего статуса. | FI-STUK-YVL-11CF | 2013-11-15 | YVL-A.10-6.2-606 | Requirement | 59
607. Luvanhaltijan on arvioitava käyttökokemustoiminnan vaikuttavuutta ennalta määrätyillä kriteereillä osana itsearviointeja. | 607. The licensee shall evaluate the effectiveness of the operating experience feedback process in terms of pre-defined performance criteria as part of its self-assessment programme. | 607. В рамках программы самооценки лицензиат должен оценивать эффективность процесса учета опыта эксплуатации на основании заранее определенных критериев. | FI-STUK-YVL-11D0 | 2013-11-15 | YVL-A.10-6.2-607 | Requirement | 60
608. Vertaistarkastusryhmän on arvioitava käyttökokemustoimintaa vähintään kerran määräaikaisten turvallisuusarviointien välillä. | 608. A peer review group shall review the operating experience feedback process at least once between periodic safety assessments. | 608. Независимая экспертная группа должна оценивать процесс учета опыта эксплуатации не менее одного раза в промежутке между периодическими оценками безопасности. | FI-STUK-YVL-11D1 | 2013-11-15 | YVL-A.10-6.2-608 | Requirement | 61
7 Tapahtumista ilmoittaminen ja raportointi | 7 Notification of events and reporting | 7 Уведомление о событиях и форма отчетности | FI-STUK-YVL-11D2 | 2013-11-15 | YVL-A.10-7 | Heading | 62
7.1 Tapahtuman välitön ilmoittaminen | 7.1 Prompt notification of events | 7.1 Незамедлительное уведомление о событиях | FI-STUK-YVL-11D3 | 2013-11-15 | YVL-A.10-7.1 | Heading | 63
701. Ydinlaitoksen ydin- ja säteilyturvallisuuteen vaikuttavista tapahtumista luvanhaltijan on ilmoitettava välittömästi STUKin päivystysnumeroon ja seuraavassa vuorokausiraportissa. Myös sellaisista tapahtumista, jotka eivät suoraan vaikuta ydin- tai säteilyturvallisuuteen, mutta joiden voidaan epäillä herättävän julkista mielenkiintoa, on ilmoitettava vastaavasti. Päivystysnumero ja sen varanumerot sekä yksityiskohtaisemmat ilmoittamista koskevat ohjeet annetaan luvanhaltijoille erikseen. | 701. The licensee shall promptly notify STUK of any events affecting the nuclear or radiation safety of a nuclear facility by calling STUK’s 24h emergency number and include such events in the next daily report. Even events that do not directly affect nuclear or radiation safety but may be anticipated to arouse public interest shall be notified following the same procedure. The 24h emergency number and its back-up numbers and other more detailed reporting instructions are issued to the licensees separately. | 701. О событиях, влияющих на ядерную и радиационную безопасность ядерной установки, лицензиат должен незамедлительно сообщать по круглосуточному телефону дежурному STUK, а также отчитываться о таких событиях в ежедневном отчете за следующий день. О таких событиях, которые не оказывают непосредственного влияния на ядерную или радиационную безопасность, однако могут вызвать интерес общественности, должно быть сообщено в аналогичном порядке. Круглосуточный телефон дежурного и запасные номера телефонов, а также детальная инструкция о порядке оповещения предоставляются лицензиатам отдельно. | FI-STUK-YVL-11D4 | 2013-11-15 | YVL-A.10-7.1-701 | Requirement | 64
7.2 Alustava käyttötapahtumaraportti ja INES-luokittelu | 7.2 Preliminary operational event report and INES scale | 7.2 Предварительный отчет об эксплуатационном событии и классификация по ИНЕС | FI-STUK-YVL-11D5 | 2013-11-15 | YVL-A.10-7.2 | Heading | 65
702. Luvanhaltijan on tehtävä viivyttelemättä alustava arvio tapahtuman turvallisuusmerkityksestä selvittääkseen, onko laitos toiminut suunnitellusti ja päättääkseen, ovatko välittömät lisätoimenpiteet tarpeellisia laitoksen, ihmisten ja ympäristön turvallisuuden varmistamiseksi. | 702. The licensee shall, without delay, make a preliminary assessment of the safety significance of the event in order to determine whether the plant has performed as planned, and to decide whether any immediate further actions are required to ensure the safety of the plant, people and the environment. | 702. Лицензиат должен незамедлительно произвести предварительную оценку значимости события для безопасности в целях выяснения, работает ли станция в плановом режиме, и для принятия решения о том, требуется ли незамедлительное принятие дополнительных мер для обеспечения безопасности установки, людей и окружающей среды. | FI-STUK-YVL-11D6 | 2013-11-15 | YVL-A.10-7.2-702 | Requirement | 66
703. Luvanhaltijalla on oltava välittömän turvallisuusarvioinnin tekemiseksi menettelytavat ja asiantunteva henkilöstö käytettävissä. | 703. The licensee shall have pre-defined procedures in place for the preparation of an immediate safety assessment as well as access to experts for this purpose. | 703. Лицензиат должен иметь в своем распоряжении заранее определенные процедуры и экспертов для оперативной оценки безопасности. | FI-STUK-YVL-11D7 | 2013-11-15 | YVL-A.10-7.2-703 | Requirement | 67
704. Luvanhaltijan on arvioitava välittömän turvallisuusarvioinnin perusteella, onko tapahtumalla sellaista turvallisuusmerkitystä, että siitä on toimitettava STUKille tiedoksi alustava käyttötapahtumaraportti, jossa on tapahtuman kuvaus, arvio tapahtuman turvallisuusmerkityksestä ja luvanhaltijan esitys INES-luokitukseksi. Selvitys tulee toimittaa STUKille tiedoksi sähköpostilla tai faksilla mahdollisimman nopeasti tapahtuman turvallisuusmerkitys huomioiden. INES 2 -luokan ja sitä korkeamman luokan tapahtumista tulee raportoida viimeistään kahdeksan tunnin kuluessa tapahtumasta. | 704. The licensee shall use the immediate safety assessment to determine whether the event is of such safety significance that a preliminary operational event report to STUK providing a description of the event, an evaluation of its safety significance and the licensee’s proposal for the appropriate INES rating is called for. The report shall be submitted to STUK for information by e-mail or fax as quickly as possible with due regard to the safety significance of the event. Events of Level 2 or higher on the INES scale shall be reported no later than eight hours from the occurrence of the event. | 704. Лицензиат должен определить на основании оперативной оценки безопасности, имеет ли событие достаточную значимость для безопасности, чтобы было необходимо сообщать о нем в STUK посредством предварительного отчета об эксплуатационном событии, содержащего описание события, оценку его значимости для безопасности и предложение лицензиата по отнесению его к какому-либо классу по ИНЕС. Отчет следует представлять для ознакомления в STUK по электронной почте или по факсу в кратчайшие сроки с учетом значимости события для безопасности. О событиях 2-го и более высокого класса по шкале ИНЕС необходимо сообщать в течение восьми часов с момента события. | FI-STUK-YVL-11D8 | 2013-11-15 | YVL-A.10-7.2-704 | Requirement | 68
705. Luvanhaltijalla on oltava ohjeistetut menettelytavat ja nimetyt vastuuhenkilöt INES-luokitusta varten. Myös valmiusorganisaation tehtäviin sisältyy INES-luokituksen tekeminen. | 705. The licensee shall have in place structured procedures and designated responsible individuals for the determination of the INES rating. Determination of the INES rating is also part of the duties of the emergency organisation. | 705. Для определения класса по ИНЕС лицензиат должен иметь структурированные процедуры и назначенных ответственных лиц. В обязанности организации по обеспечению готовности к аварийным ситуациям также входит определение класса по ИНЕС. | FI-STUK-YVL-11D9 | 2013-11-15 | YVL-A.10-7.2-705 | Requirement | 69
706. Tapahtuma luokitellaan viimeisimmän IAEA:n INES – User’s Manualin mukaisesti. Mikäli ydinlaitoksen luvanhaltija toteaa aiheelliseksi muuttaa INES-luokkaa esimerkiksi myöhemmissä analyyseissä tai selvityksissä esille tulleiden seikkojen perusteella, uusi luokitusarvio on toimitettava STUKille. | 706. Events shall be rated in accordance with the latest edition of the IAEA’s INES User’s Manual. If the licensee operating a nuclear facility finds it advisable to revise the INES scale because of findings made in the course of subsequent analyses and evaluations, STUK shall be notified of the new proposed INES rating. | 706. События должны быть классифицированы в соответствии с последней версией документа МАГАТЭ «ИНЕС. Руководство пользователя». Если лицензиат, эксплуатирующий ядерную установку, признает целесообразным изменение класса по ИНЕС по результатам дальнейших анализов и оценок, новая оценка класса по INES должна быть доведена до сведения STUK. | FI-STUK-YVL-11DA | 2013-11-15 | YVL-A.10-7.2-706 | Requirement | 70
7.3 Käyttötapahtumaraportti | 7.3 Operational event report | 7.3 Отчет об эксплуатационном событии | FI-STUK-YVL-11DB | 2013-11-15 | YVL-A.10-7.3 | Heading | 71
707. Liitteessä A olevassa luettelossa esitetään raportoitavat tapahtumat. Luettelon kohtien A01–A07 käyttötapahtumaraportit on toimitettava hyväksyttäväksi ja kohdan A08 käyttötapahtumaraportit tiedoksi STUKiin. | 707. A list of the events to be reported is provided in Annex A. The operational event reports listed under items A01 through A07 shall be submitted to STUK for approval and the operational event reports listed under item A08 for information. | 707. В перечне, приведенном в приложении A, указаны события, о которых необходимо составлять отчет. Отчеты об эксплуатационных событиях, предусмотренных пунктами А01 – А07 перечня, должны представляться в STUK на утверждение, а пунктом А08 – для ознакомления. | FI-STUK-YVL-11DC | 2013-11-15 | YVL-A.10-7.3-707 | Requirement | 72
708. Käyttötapahtumaraportti on toimitettava STUKiin kahden kuukauden kuluessa tapahtuman havaitsemisesta. | 708. The operational event report shall be submitted to STUK within two months of the detection of the event. | 708. Отчет об эксплуатационном событии должен быть представлен в STUK в течение двух месяцев с момента обнаружения события. | FI-STUK-YVL-11DD | 2013-11-15 | YVL-A.10-7.3-708 | Requirement | 73
709. Perussyiden analyysi tulee toimittaa tiedoksi neljän kuukauden kuluessa raportoitavan tapahtuman havaitsemisesta. Teematutkinnat toimitetaan tiedoksi niiden valmistuttua luvanhaltijan määrittämän aikataulun mukaisesti. | 709. The analysis of root causes shall be submitted for information within four months of the detection of the reportable event. Generic investigations shall be submitted for information upon completion in accordance with the timetable defined by the licensee. | 709. Анализ коренных причин должен быть представлен для ознакомления в течение четырех месяцев с момента обнаружения события. Результаты общих расследований должны представляться для ознакомления по мере готовности в соответствии с графиком, определенным лицензиатом. | FI-STUK-YVL-11DE | 2013-11-15 | YVL-A.10-7.3-709 | Requirement | 74
710. Liitteessä B on esitetty STUKille toimitettavien käyttötapahtumaraporttien sisältö. Raportissa on esitettävä asiat sillä tarkkuudella, mikä kulloinkin on olennaista kyseisessä tapahtumassa. | 710. The content of the operational event reports to be submitted to STUK are presented in Annex B. The report shall address the issues to the level of accuracy consistent with what is essential about the event being reported. | 710. В приложении B указано содержание отчетов об эксплуатационных событиях, представляемых в STUK. Такой отчет должен быть достаточно точен, чтобы передавать существенные обстоятельства произошедших событий. | FI-STUK-YVL-11DF | 2013-11-15 | YVL-A.10-7.3-710 | Requirement | 75
711. Käyttötapahtumat, jotka eivät ylitä raportointikynnystä, on käsiteltävä sisäisesti oman toiminnan kehittämiseksi. | 711. Operational events that do not trigger the reporting threshold shall be addressed internally in order to improve the licensee's own operations. | 711. Эксплуатационные события, которые не превышают порог регистрации, должны рассматриваться силами собственной организации лицензиата для совершенствования своей деятельности. | FI-STUK-YVL-11E0 | 2013-11-15 | YVL-A.10-7.3-711 | Requirement | 76
7.4 Muu raportointi | 7.4 Other reporting | 7.4 Иные формы отчетности | FI-STUK-YVL-11E1 | 2013-11-15 | YVL-A.10-7.4 | Heading | 77
712. Luvanhaltijan on toimitettava seurantaraportti tapahtumasta tiedoksi, jos raportissa esitettyihin tietoihin on tullut muutoksia tai jos STUK katsoo sen tarpeelliseksi tapahtuman korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden seuraamiseksi. | 712. The licensee shall submit a follow-up report for information if any changes have taken place in the information presented in the report, or if STUK finds this necessary in order to monitor corrective and preventive actions. | 712. Лицензиат должен представить отчет о ходе выполнения работ для ознакомления, если какие-либо данные отчета изменились или если STUK сочтет это необходимым в целях контроля корректирующих и предупреждающих действий. | FI-STUK-YVL-11E2 | 2013-11-15 | YVL-A.10-7.4-712 | Requirement | 78
713. Luvanhaltijan on toimitettava STUKille tiedoksi seuraavan vuoden maaliskuun 1. päivään mennessä vaatimuksen 606 mukainen yhteenvetoraportti omien ydinlaitosyksiköiden ja muiden laitosten käyttökokemusten hyödyntämisestä edellisen kalenterivuoden aikana. | 713. The licensee shall submit a summary report as defined in requirement 606 to STUK for information by 1 March of the following year, describing what use has been made of the internal and external operating experience during the preceding calendar year. | 713. Лицензиат до 01 марта следующего года должен представить в STUK для ознакомления итоговый отчет, предусмотренный требованием 606, об использовании данных опыта эксплуатации собственной установки и иных установок за прошедший календарный год. | FI-STUK-YVL-11E3 | 2013-11-15 | YVL-A.10-7.4-713 | Requirement | 79
8 Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt | 8 Regulatory oversight by the Radiation and Nuclear Safety Authority | 8 Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности | FI-STUK-YVL-11E4 | 2013-11-15 | YVL-A.10-8 | Heading | 80
801. STUK valvoo luvanhaltijan käyttökokemustoimintaa osana tarkastustoimintaansa. Valvonta sisältää toimintaohjeiden ja STUKille toimitettujen raporttien tarkastamisen sekä niiden perusteella tehtyjen toimenpiteiden seurannan. STUK tarkastaa käyttökokemustoiminnan menettelyt ja tehokkuuden raporttien perusteella ja laitospaikalla. | 801. STUK oversees the licensee’s performance in implementing the operating experience feedback programme as part of its inspection activities. Such oversight includes a review of the operating instructions and reports submitted to STUK, and the follow-up on the actions taken in response to such reports. STUK reviews the procedures applied in the operating experience feedback process and its effectiveness based on reports and on-site inspections. | 801. STUK в рамках своей инспекционной деятельности осуществляет надзор за реализацией лицензиатом программы учета опыта эксплуатации. Такой надзор включает изучение рабочих инструкций и отчетов, представляемых в STUK, а также результатов соответствующих мероприятий, осуществленных на их основе. STUK изучает процесс учета опыта эксплуатации и его эффективность на основании отчетов и во время инспекций на месте. | FI-STUK-YVL-11E5 | 2013-11-15 | YVL-A.10-8-801 | Requirement | 81
802. Tapahtumien ilmoittamisen ja ensiraportoinnin perusteella STUK arvioi käyttötapahtumien turvallisuusmerkitystä ja tarvetta käyttötoimintaan kohdistuviin muutoksiin sekä tiedottamiseen STUKin ulkopuolelle. STUK päättää tapahtuman alustavan INES-luokan luvanhaltijan toimittaman arvion perusteella tai itsenäisesti. STUK päättää lopullisen INES-luokan tapahtumaa koskevan raportin tarkastamisen yhteydessä. STUK valvoo luvanhaltijan toimintaa INES-luokkien määrittämiseksi sekä tapahtumien sattuessa että osana tarkastustoimintaansa. | 802. Based on the notifications of events and preliminary reporting, STUK evaluates the safety significance of the operational events, the need for any changes to operations and communications directed at parties outside STUK. STUK determines the preliminary INES scale of the event either based on the licensee’s evaluation or independently. STUK determines the final INES scale of the event when reviewing the report on the event. STUK oversees the licensee’s performance in the determination of the INES scale, both in connection with the events as they occur and as a part of its inspection activities. | 802. На основании уведомлений о событиях и первичной отчетности STUK оценивает значимость эксплуатационных событий для безопасности и необходимость изменений в процессе эксплуатации, а также необходимость оповещения других сторон. STUK принимает решение об отнесении события к какому-либо классу по ИНЕС на основании оценки лицензиата или самостоятельно. STUK принимает окончательное решение об отнесении события к какому-либо классу по ИНЕС в ходе проверки отчета о событии. STUK осуществляет надзор за деятельностью лицензиата для определения классов по ИНЕС как при возникновении событий, так и в рамках своей инспекционной деятельности. | FI-STUK-YVL-11E6 | 2013-11-15 | YVL-A.10-8-802 | Requirement | 82
803. Käyttötapahtumaraporttien perusteella STUK arvioi luvanhaltijan tapahtumien tutkintaa. STUK tekee raporttien perusteella oman arvionsa tutkinnan, korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden riittävyydestä. Tapahtumien yhteydessä STUK voi tehdä tapahtumaan liittyviä selvityksiä, tarkastuksia tai haastatteluja lisätietojen hankkimiseksi. | 803. STUK evaluates the investigation of events carried out by the licensee based on the operational event reports. STUK uses the reports to arrive at an independent evaluation of the adequacy of the investigation and the corrective and preventive actions taken. When the events occur, STUK may carry out investigations and inspections or conduct interviews in order to obtain additional information. | 803. На основании отчетов об эксплуатационных событиях STUK оценивает качество расследования, проведенного лицензиатом. STUK на основании отчетов дает независимую оценку достаточности расследования и корректирующих и предупреждающих действий. При возникновении событий STUK может проводить расследования, инспекции или опросы с целью получения дополнительной информации. | FI-STUK-YVL-11E7 | 2013-11-15 | YVL-A.10-8-803 | Requirement | 83
804. STUK asettaa oman tutkintaryhmänsä tutkimaan ydinenergian käytössä havaittuja normaalista poikkeavia tapahtumia tai menettelyjä, jolla on tai saattaa olla olennaista merkitystä ydinenergian käytön turvallisuuden kannalta. Tällainen tutkinta tehdään erityisesti silloin, kun STUK arvioi riippumattoman tutkinnan tarpeelliseksi tapahtuman luonteen vuoksi. | 804. STUK will appoint its own investigation team to look into non-conformities or procedures that are, or may be, of major importance to the safe use of nuclear energy. Such investigations are carried out especially when STUK finds an independent investigation necessary due to the nature of the event. | 804. STUK направляет свою комиссию по расследованию для рассмотрения несоответствий или процедур, которые имеют или могут иметь существенную значимость для безопасного использования атомной энергии. Такие расследования проводятся особенно в тех случаях, когда STUK считает независимое расследование необходимым в связи с характером события. | FI-STUK-YVL-11E8 | 2013-11-15 | YVL-A.10-8-804 | Requirement | 84
805. STUK raportoi ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta merkittävistä tapahtumista kansainvälisten sopimusten ja periaatteiden mukaisesti. | 805. STUK reports on events significant to nuclear and radiation safety in accordance with the relevant international treaties and principles. | 805. STUK представляет отчеты о событиях, значимых для ядерной и радиационной безопасности, в соответствии с международными соглашениями и принципами. | FI-STUK-YVL-11E9 | 2013-11-15 | YVL-A.10-8-805 | Requirement | 85
806. STUK raportoi tärkeät tapahtumat tai kokemukset, joista saaduista opeista se arvioi olevan hyötyä muiden maiden viranomaisille, IAEA:n ja OECD/ NEA:n ylläpitämän kansainvälisen raportointijärjestelmän välityksellä. | 806. STUK reports important events or experiences that it expects to be of use to the regulatory authorities of other countries through the international reporting system maintained by the IAEA and OECD/NEA. | 806. STUK представляет отчеты о важных событиях или опыте, которые могут быть полезны надзорным органам других государств, посредством международной системы отчетности, поддерживаемой МАГАТЭ и ОЭСР/ААЭ. | FI-STUK-YVL-11EA | 2013-11-15 | YVL-A.10-8-806 | Requirement | 86
807. STUK viestii tapahtumista julkaisujen, verkkosivujen ja erilaisten tiedotteiden avulla. | 807. STUK disseminates information about the events by means of publications, web pages and various kinds of announcements. | 807. STUK предоставляет информацию о событиях посредством публикаций, интернет-страниц или различных информационных писем. | FI-STUK-YVL-11EB | 2013-11-15 | YVL-A.10-8-807 | Requirement | 87
Liite A Raportointiohjeet | Annex A Reporting instructions | Приложение A Инструкции по составлению отчетов | FI-STUK-YVL-11EC | 2013-11-15 | YVL-A.10-A | Heading | 88
Raportoitavia tapahtumia ovat seuraavat: | The reportable events are as follows: | К событиям, о которых необходимо составлять отчет, относятся следующие: | FI-STUK-YVL-11ED | 2013-11-15 | YVL-A.10-Aþ | Heading | 89
A01. Valmiustilanteet • Ydinlaitoksella on julistettu varautumistila, laitoshätätila tai yleishätätila (ohje YVL C.5). | A01. Emergency situations • An emergency standby, site emergency or general emergency has been declared at a nuclear facility (Guide YVL C.5). | A01. Аварийные ситуации • На ядерной установке объявлен режим аварийного резерва, аварийной ситуации на площадке или общей аварийной ситуации (Руководство YVL C.5). | FI-STUK-YVL-11EE | 2013-11-15 | YVL-A.10-A-A01 | Requirement | 90
A02. Säteilyturvallisuuteen liittyvät tilanteet • Laitoksen sisätiloihin on levinnyt hallitsemattomasti radioaktiivisia aineita niin, että ilma- tai pintakontaminaatio tai säteilyannosnopeus kyseisissä tiloissa on kasvanut olennaisesti. • Jonkun henkilön säteilyannos on mahdollisesti ylittänyt annosrajan (ohje YVL C.2). • Radioaktiivisten aineiden päästöt ympäristöön ovat ylittäneet korjaustoimenpiteitä edellyttävän rajan (ohje YVL C.3). | A02. Events related to radiation safety • Uncontrolled radioactive leak inside the plant resulting in substantially increased air or surface contamination or radiation dose rates in the spaces involved. • The radiation dose incurred by any individual may have exceeded the dose limit (Guide YVL C.2). • Radioactive releases into the environment have exceeded the limit requiring corrective actions (Guide YVL C.3). | A02. Ситуации, связанные с радиационной безопасностью • Во внутренних помещениях станции произошла непроизвольная утечка радиоактивных веществ, в результате чего уровень загрязнения воздуха или поверхностное загрязнение, либо дозы радиационного облучения значительно выросли. • Доза радиационного облучения отдельного лица могла превысить предельно допустимую дозу (Руководство YVL C.2). • Выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду превысили границу, когда требуется выполнение корректирующих действий (Руководство YVL C.3). | FI-STUK-YVL-11EF | 2013-11-15 | YVL-A.10-A-A02 | Requirement | 91
A03. Turvallisuusteknisiin käyttöehtoihin (TTKE) liittyvät erikoistilanteet • Laitosta on käytetty tahallisesti tai tahattomasti tavalla, joka on vastoin TTKE:ta. | A03. Special situations related to the Operational Limits and Conditions (OLC) • The plant has been deliberately or accidentally operated in non-compliance of the OLC. | A03. Экстренные ситуации, связанные с пределами и условиями эксплуатации (ПУЭ) • Станция намеренно или ненамеренно эксплуатируется без соблюдения ПУЭ. | FI-STUK-YVL-11F0 | 2013-11-15 | YVL-A.10-A-A03 | Requirement | 92
A04. Turvallisuustoimintoihin liittyvät tapahtumat sekä järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden viat ja vauriot • Automaattinen suojausjärjestelmän toiminto ei ole käynnistynyt, vaikka jokin parametri on ylittänyt TTKE:ssa määritellyn suojausrajan, tai suojaustoiminto ei ole toteutunut suunnitellulla tavalla. • On havaittu usean polttoainesauvan rikkoutumiseen tai yhden polttoainesauvan merkittävään vaurioon viittaava reaktorijäähdytteen aktiivisuuden kasvu, primääripiirin poikkeuksellinen vuoto tai heikentyminen tai suojarakennuksen heikentyminen siten, ettei se täytä asetettuja tiiviys- tai lujuusvaatimuksia. • On havaittu primääri- tai sekundääripiirin varo- tai paineenalennusventtiilin virheellinen tai merkittävä puutteellinen toiminta. • Reaktorin hätäjäähdytysjärjestelmä tai suojarakennuksen eristys on käynnistynyt tarvetilanteessa. Yleensä reaktorin pikasulun jälkeen tapahtuvaa eräiden prosessijärjestelmien eristystä ei pidetä tässä tarkoitettuna suojarakennuksen eristyksenä. | A04. Events related to safety functions as well as failures of and damage to systems, structures and components • An automatic protection system function fails to be triggered even though a parameter exceeds the protection limit defined in the OLC, or a protection function fails to be completed as designed. • An increase is detected in the radioactivity of the reactor coolant suggesting a failure of several fuel rods or significant damage to a single fuel rod; or an exceptional leak in or degradation of the primary circuit; or degradation of the containment to the extent that it no longer meets the requirements specified for tightness or strength. • A malfunction or significantly defective performance of a safety valve or pressure relief valve is detected in the primary or secondary circuit. • The emergency core cooling system or isolation of the containment is actuated during an actual event. The isolation of some process systems that routinely occur after a reactor scram is not deemed to constitute such isolation of the containment. | A04. События, связанные с функциями безопасности, а также отказы и повреждения систем, конструкций и компонентов • Функция автоматической системы защиты не сработала, хотя один из параметров превысил защитный предел, установленный ПУЭ, или защитная функция не сработала запланированным образом. • Обнаружены рост радиоактивности теплоносителя реактора, свидетельствующий об отказе нескольких топливных стержней или значительном повреждении одного из них; или исключительная утечка или деградация первого контура; или деградация защитной оболочки, в результате чего требования к герметичности или прочности не выполняются. • Обнаружена неправильная или дефектная работа предохранительного клапана или клапана сброса давления первого или второго контура. • Во время события сработала система аварийного охлаждения реактора или изоляция защитной оболочки. Изоляция различных технологических систем, которая происходит в плановом порядке после аварийного останова ядерного реактора, не считается изоляцией защитной оболочки. | FI-STUK-YVL-11F1 | 2013-11-15 | YVL-A.10-A-A04 | Requirement | 93
A05. Turvallisuustoimintoja uhkaavat tapahtumat • On havaittu vika, toiminnallinen virhe tai vajavuus, virheellinen prosessi-, automaatio- tai sähkökytkentä, virheellinen ohje tai muu syy, joka saattaisi estää turvallisuustoiminnon toteutumisen. • On havaittu yhteisvika, toistuvia vikoja tai virhetoimintoja johonkin turvallisuustoimintoon liittyvässä tärkeässä laitetyypissä, järjestelmässä, rakenteessa tai toiminnossa. • Laitoksella on tapahtunut nestevuoto, kaasuvuoto, tulipalo tai räjähdys, jonka aiheuttamat olosuhteet vaarantavat tai saattavat vaarantaa jonkin turvallisuustoiminnon toteutumisen. • Stationaaritilassa todettu reaktorin kasvutekijä on poikennut enemmän kuin yhden prosentin tilalle ennakoidusta arvostaan, tai reaktorissa tai sen ulkopuolella on todettu mahdollisuus suunnittelemattomaan kriittisyyteen. | A05. Events endangering safety functions • A failure, operational error or deficiency; an incorrect process, automation or electrical connection; an incorrect instruction or other reason potentially preventing the performance of a safety function is detected. • A common cause failure or recurrent defects or malfunctions in an important safety function-related component type, system, structure or function are detected. • A liquid or gas leak, fire or explosion at the plant gives rise to circumstances that endanger or may endanger the performance of any safety function. • A departure of more than 1% from the estimated value of the reactor multiplication factor in a stationary state, or the possibility of unplanned criticality inside or outside the reactor is detected. | A05. События, ставящие под угрозу функции безопасности • Обнаружены отказ, эксплуатационная ошибка или недостаточность; ошибочное технологическое, автоматическое или электрическое подключение; ошибочное указание или иная причина, которая могла бы препятствовать работе функции безопасности. • Обнаружены отказ по общей причине, повторяющиеся неполадки или неправильная работа компонента, системы, конструкции или функции, значимой для безопасности. • На станции произошла утечка жидкости или газа, пожар или взрыв, которые привели к обстоятельствам, угрожающим или способным угрожать реализации какой-либо функции безопасности. • Коэффициент размножения в реакторе в стационарном состоянии отличается более чем на 1 % от предполагаемого для этого режима значения, или в реакторе или за его пределами существует возможность создания незапланированной критичности. | FI-STUK-YVL-11F2 | 2013-11-15 | YVL-A.10-A-A05 | Requirement | 94
A06. Turvallisuusjohtamisen tai -arvioinnin puutteet • On havaittu merkittävä ja mahdollisesti turvallisuuteen vaikuttava ongelma tai puute johtamisjärjestelmässä tai turvallisuusmääräysten noudattamisessa. | A06. Weaknesses in safety management or assessment • A problem or flaw with significant or potentially significant safety implications is detected in the management system or in the compliance with safety regulations. | A06. Недостатки в управлении безопасностью или ее оценке • Обнаружены проблемы или дефекты в системе управления или соблюдении норм и правил безопасности, которые значительно влияют или могут значительно повлиять на безопасность. | FI-STUK-YVL-11F3 | 2013-11-15 | YVL-A.10-A-A06 | Requirement | 95
A07. Ulkoiset tapahtumat • Poikkeuksellinen luonnonilmiö tai muu laitokseen kohdistuva ulkoinen tapahtuma on aiheuttanut turvallisuutta vaarantavan tilanteen. • On tapahtunut ulkoisen sähköverkon menetys, jonka seurauksena laitoksen vaihtosähkö on jouduttu syöttämään omilta sisäisiltä sähkölähteiltä. | A07. External events • An atypical natural phenomenon or other external event affecting the plant gives rise to a situation compromising safety. • Off-site power is lost, which results in it being necessary to supply the plant’s AC systems from on-site electrical power supply units. | A07. Внешние события • Атипичное природное явление или иное внешнее событие, воздействующее на станцию, создало ситуацию, ставящую безопасность под угрозу. • Произошло отключение электроснабжения вне площадки, в результате чего переменный ток подается на системы станции от блоков энергопитания на площадке. | FI-STUK-YVL-11F4 | 2013-11-15 | YVL-A.10-A-A07 | Requirement | 96
A08. Muut tapahtumat • Havaitaan merkittävä puute suunnitteluperusteissa, suunnittelussa, toteutuksessa tai tarkastusmenettelyissä rakentamis- tai muutoshankkeen aikana. • Reaktorin pikasulku, turpiinin pikasulku ja muut käyttöhäiriöt, jotka ovat johtaneet pakotettuun, yli 5 %:n alennukseen reaktori- tai bruttosähkötehossa. • Huomattavat häiriöt, viat ja muutokset laitosyksikön tai sen järjestelmien toiminnassa, niiden käyttämisessä tai toimintaolosuhteissa. • Automaattinen laitosturvallisuuteen liittyvä suojaustoiminto on käynnistynyt virheellisesti. • Polttoainenippu on käsittelyn yhteydessä vaurioitunut tai saattanut vaurioitua tai ollut uhattuna jonkin muun tapahtuman seurauksena. • On havaittu virhe onnettomuusanalyysissä tai analyysimenetelmässä tai muu virheellinen peruste TTKE:lle, ja on syytä epäillä, että laitoksen käyttö joissakin tilanteissa ei ole niin turvallista kuin aikaisemmin on arvioitu tai suunnitteluperusteissa esitetty. • Laitosalueella on sattunut tulipalo, räjähdys tai muu yleistä vaaraa aiheuttava onnettomuus, joka ei ole kuitenkaan suoraan uhannut laitoksen ydin- ja säteilyturvallisuutta. • On todettu laitoksen turvajärjestelyihin liittyvä uhka tai yritys laitoksen tahalliseen vahingoittamiseen tai turvajärjestelyissä on havaittu merkittävä puute (YVL A.11). Tällöin raportoinnissa on otettava huomioon lainsäädännössä esitetyt salassapitoa koskevat määräykset (YEL 78 § ja JulkL 24 §). • Muut säteily- tai ydinturvallisuuteen liittyvät tapahtumat, jotka luvanhaltija luokittelee viranomaiselle toimitettaviksi tai STUK edellyttää raportoitavaksi. | A08. Other events • A significant flaw is found in the design bases, design, implementation or inspection procedure during a construction or modification project. • Reactor scram, turbine trip and other transients resulting in a forced reduction of more than 5% in the reactor or gross electric power. • Significant operational occurrences, failures and changes in the performance of the plant unit or its systems, or their operation or operating conditions. • An automatic protection function related to plant safety is triggered when it should not. • A fuel rod assembly is damaged during handling, or may have been damaged or subjected to the risk of damage as a result of some other event. • An error is detected in an accident analysis, analysis method or some other basis for the OLC and there is reason to believe that the operation of the plant under certain circumstances is not as safe as previously assessed or foreseen in the design bases. • A fire, explosion or other accident involving a general risk occurs on the plant site without, however, directly compromising the plant’s nuclear and radiation safety. • A threat to the plant’s security arrangements or an attempt at deliberate damage to the plant is detected or a significant flaw is found in nuclear security (Guide YVL A.11). When such events are reported, due consideration shall be given to the secrecy provisions set forth in the applicable laws (Section 78 of the Nuclear Energy Act and Section 24 of the Act on the Openness of Government Activities). • Other events related to radiation or nuclear safety which the licensee determines to be reportable to the authorities, or on which a report is required by STUK. | A08. Прочие события • В ходе проекта по строительству или модификации обнаружен значительный дефект в основах проектирования, проекте, реализации или процедуре инспекции. • Аварийный останов ядерного реактора, отключение турбины или иные переходные режимы, которые привели к вынужденному снижению мощности реактора или электрической мощности брутто более чем на 5 %. • Значимые события при эксплуатации, отказы и изменения в характеристиках работы блока станции или ее систем, их эксплуатации или условиях эксплуатации. • Автоматическая защитная функция, относящаяся к безопасности станции, сработала ошибочно. • Сборка топливных стержней при обращении была повреждена или могла быть повреждена, либо подвержена угрозе повреждения в результате какого-либо другого события. • Обнаружена ошибка в анализе аварии, методе анализа или ином условии ПУЭ, и есть основания подозревать, что эксплуатация станции в некоторых ситуациях не так безопасна, как было оценено раньше или представлено в основах проектирования. • На площадке станции произошел пожар, взрыв или иная авария, создающая общую опасность, которая, однако, не поставила под прямую угрозу ядерную и радиационную безопасность станции. • Выявлена угроза для мер физической безопасности или попытка намеренного повреждения станции, либо обнаружен значительный дефект в физической ядерной безопасности (Руководство YVL A.11). В этом случае в отчетах по таким событиям должны учитываться соответствующие законодательные нормы в отношении конфиденциальности (раздел 78 Закона «Об атомной энергии» и раздел 24 Закона «Об открытости правительственной деятельности»). • Прочие события, связанные с радиационной или ядерной безопасностью, которые лицензиат классифицирует как доводимые до сведения надзорных органов или о которых требуется отчитываться в STUK. | FI-STUK-YVL-11F5 | 2013-11-15 | YVL-A.10-A-A08 | Requirement | 97
Liite B STUKille toimitettavien raporttien sisältövaatimukset | Annex B Requirements concerning the content of the reports to be submitted to STUK | Приложение B Требования к содержанию отчетов, представляемых в STUK | FI-STUK-YVL-11F6 | 2013-11-15 | YVL-A.10-B | Heading | 98
Raportissa on esitettävä seuraavat asiat. Perussyiden analyysit voivat noudattaa eri menetelmien mukaisia osia. Tällöin käyttötapahtumaraportista voidaan jättää pois niitä osia, jotka esitetään perussyiden analyysin yhteydessä. | The reports shall address the following issues. Analyses of root causes may be subject to other requirements specified for the procedures to be used. If so, the operational event report may omit sections that will subsequently be addressed in the root cause analysis. | В отчетах должно быть изложено следующее. Анализ коренных причин может выполняться на основании и других требований, определенных для используемых процедур. При этом в отчете об эксплуатационном событии можно упустить те разделы, которые будут представлены в анализе коренных причин. | FI-STUK-YVL-11F7 | 2013-11-15 | YVL-A.10-Bþ | Heading | 99
B01. Tapahtuman kuvaus. Tapahtumasta on selvitettävä tilanne, jossa tapahtuma havaitaan ja tapahtumaketju edeltävine ja seuraavine toimenpiteineen. Tapahtumaketju sisältää viimeksi todetun tapahtumaa edeltäneen normaalin tilanteen ja tapahtumaa seuranneen välittömän korjaamisen. Tapahtumaan liittyvä organisaation toiminta: menettelytavat, ohjeet ja vastuut sekä näiden käyttökelpoisuus, on arvioitava. | B01. Event description. A description shall be provided of the circumstances in which the event is detected, including the sequence of events complete with preceding and subsequent measures. The sequence of events shall describe the last normal condition preceding the event and the immediate correction subsequent to the event. Activities of the organisation involved in the event: an evaluation shall be made of the procedures, instructions and responsibilities as well as their applicability. | B01. Описание события. При описании события должны быть прояснены обстоятельства, при которых оно обнаружено, а также последовательность событий с указанием предшествующих и последующих мероприятий. В последовательности событий должно учитываться последнее нормальное условие, предшествующее событию, и корректирующие действия, непосредственно следующие за событием. Деятельность организации, связанной с событием: должны быть оценены процедуры, инструкции и сферы ответственности, а также их применимость. | FI-STUK-YVL-11F8 | 2013-11-15 | YVL-A.10-B-B01 | Requirement | 100
B02. Turvallisuusarviointi. Tapahtumaan liittyvien järjestelmien toimivuus sekä vaikutus turvallisuustoimintojen varmistamiseen on arvioitava. Turvallisuusarviossa on esitettävä tapahtuman turvallisuusmerkitys sekä mahdolliset seuraukset myös eri käyttötilanteissa. Tapahtumasta on laadittava todennäköisyyspohjainen riskianalyysi (PRA) tai muu riskianalyysi, mikäli se soveltuu kyseiseen tapahtumaan. Järjestelmien suunnittelun ja suunnitteluasiakirjojen, mukaan lukien FSAR, TTKE ja luokitusasiakirja, oikeellisuus on arvioitava. | B02. Safety assessment. The performance of the systems involved in the event and their implications for the assurance of safety functions shall be evaluated. The safety assessment shall establish the safety significance of the event and potential consequences in the various operating conditions. A probabilistic risk assessment (PRA) or other risk analysis shall be prepared of the event if applicable. The accuracy of the system design and design documents, including the FSAR, OLC and classification document, shall be evaluated. | B02. Оценка безопасности. Должны быть оценены работоспособность систем, связанных с событием, а также их воздействие на обеспечение функций безопасности. При оценке безопасности должна быть указана значимость события для безопасности, а также его возможные последствия в различных условиях эксплуатации. По событию должна быть проведена вероятностная оценка безопасности (ВОБ) или иные анализы риска, если это применимо к данному событию. Должна быть оценена правильность проектирования системы и проектной документации, в том числе окончательного отчета по обоснованию безопасности (ОООБ), ПУЭ и документа по классификации. | FI-STUK-YVL-11F9 | 2013-11-15 | YVL-A.10-B-B02 | Requirement | 101
B03. Tapahtuman syyt sekä tapahtuman syntyyn vaikuttaneet tekijät. Selvityksen pitää sisältää välittömät syyt ja myötävaikuttavat tekijät. Syiden analyysissä on selvitettävä organisaation toimintaan liittyvät asiat, kuten johtaminen, henkilöstön toiminta, olettamukset ja osaaminen, yhteistyö ja tiedonkulku, resurssien riittävyys, ulkopuolisten toimijoiden hallinta ja muutosten hallinta, organisaation toimintatavat ja päätöksenteko. Lisäksi tulee tunnistaa, mitkä tekijät organisaation turvallisuuskulttuurissa myötävaikuttivat tapahtumien kulkuun. | B03. Causes and contributory causes of the event. The report shall address direct causes and contributory factors. The analysis of the causes shall identify the issues related to the organisation's activities such as management; staff action; assumptions and skills; co-operation and communications; adequacy of resources; the management of external actors and change management; organisational modi operandi and decision making. Additionally, it is necessary to identify the factors in the organisation's safety culture that contributed to the sequence of events. | B03. Причины и второстепенные причины события. Отчет должен включать в себя прямые причины и сопутствующие факторы. При анализе причин должны быть выяснены вопросы, связанные с деятельностью организации, такие как управление; действия персонала; допущения и умения; сотрудничество и передача информации; достаточность ресурсов; контроль за сторонними организациями и контроль за изменениями; организационные методы работы и принятие решений. Также необходимо определить, какие факторы в культуре безопасности организации повлияли на последовательность событий. | FI-STUK-YVL-11FA | 2013-11-15 | YVL-A.10-B-B03 | Requirement | 102
B04. Toistuvuus tai syiden esiintymislaajuus. Ilmiön tai ongelman esiintymislaajuus laitoksella sekä tapahtumaan vaikuttavien syytekijöiden yleisyys ja merkitys muualla laitoksella on selvitettävä. Vastaavien tai samankaltaisista syistä aiheutuvien tapahtumien toistuvuus ja vastaavanlaisiin tapahtumiin sovelletut korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet on esitettävä. | B04. Recurrence or frequency of causes. The frequency of the phenomenon or problem at the facility and the incidence and significance of the causes and factors contributing to the event elsewhere at the plant shall be investigated. The report shall address the recurrence of similar events or events resulting from similar causes and the corrective and preventive actions taken in response to such events. | B04. Повторяемость или частота появления причин. Должна быть выяснена частота появления явления или проблемы на установке, а также распространенность и значение причин и факторов, повлиявших на событие, для других подразделений станции. В отчете должны быть описаны повторяемость аналогичных событий или событий, вызванных аналогичными причинами, а также корректирующие и предупреждающие действия, примененные к таким событиям. | FI-STUK-YVL-11FB | 2013-11-15 | YVL-A.10-B-B04 | Requirement | 103
B05. Korjaavat ja ennalta ehkäisevät toimenpiteet vastaavan tapahtuman uusiutumisen ehkäisemiseksi. Korjaavista ja ehkäisevistä toimenpiteistä on laadittava toteutussuunnitelma, joka sisältää myös toteutettavuuden ja tehokkuuden ennakkoarvioinnin. Toimenpiteet on konkretisoitava, vastuutettava ja niille on määritettävä aikarajat. Toimenpiteiden on oltava jäljitettävissä tunnistettuihin syihin. | B05. Corrective and preventive actions taken to avoid the recurrence of similar events. An implementation plan shall be prepared for corrective and preventive actions complete with an advance evaluation of the feasibility and effectiveness of such actions. The actions shall be presented in highly concrete terms, the related responsibilities shall be defined and deadlines established for implementation. All actions shall be traceable to identified causes. | B05. Корректирующие и предупреждающие действия, предпринятые во избежание повторения аналогичных событий. Должен быть разработан план реализации корректирующих и предупреждающих действий, в котором приводится также оценка их реализуемости и эффективности. Мероприятия должны быть конкретизированы, должна быть определена ответственность за них и установлены сроки их реализации. Должна прослеживаться связь между мероприятиями и выявленными причинами. | FI-STUK-YVL-11FC | 2013-11-15 | YVL-A.10-B-B05 | Requirement | 104
B06. Saadut opit ja toimenpiteet toiminnan kehittämiseksi. Saadut opit ja toimenpiteet toiminnan kehittämiseksi on tunnistettava osana tutkintaa. Yhtenä osana oppimista on myös turvallisuuskulttuurin kehittäminen sekä tiedon levittäminen. Yksittäisen tapahtuman tutkinta voi antaa mahdollisuuden kehittää toimintaa yleisemmällä tasolla tai levittää hyviä käytäntöjä. | B06. Lessons learnt and measures taken to improve performance. Lessons learnt and measures taken to improve performance shall be identified in the course of the investigation. One aspect of the lessons learnt is the development of the safety culture and dissemination of information. The investigation of an individual event may give an opportunity to improve performance at a more general level or disseminate good practices. | B06. Извлеченные знания и меры по совершенствованию деятельности. Извлеченные знания и меры по совершенствованию деятельности должны быть выявлены в ходе расследования. Одним из аспектов извлечения знаний является также повышение уровня культуры безопасности и распространение информации. Расследование отдельного события может создать возможность совершенствования деятельности на более общем уровне или распространения положительных практик. | FI-STUK-YVL-11FD | 2013-11-15 | YVL-A.10-B-B06 | Requirement | 105
B07. Tapahtumaketjun mallinnus. Tapahtumaketju on kuvattava graafisena esityksenä. Tämä tarkoittaa, että tapahtumaan liittyvät vaiheet selvitetään loogisessa etenemisjärjestyksessä ennen ja jälkeen tapahtuman. Kaaviossa on esitettävä tapahtumaan vaikuttaneet syy-seuraus yhteydet ja myötävaikuttavat tekijät organisaation toiminnan eri tasoilla. | B07. Simulation of the sequence of events. A description of the sequence of events shall be provided in a graphic format. This means that the individual stages before and after the event are presented in a logical sequence. The diagram shall present the cause-and-effect relationships leading up to the events and the contributory factors at the various levels of the organisation. | B07. Моделирование последовательности событий. Описание последовательности событий должно быть представлено в графическом виде. Это означает, что стадии развития события до и после него должны быть представлены в логической последовательности. На схеме должны быть приведены причинно-следственные связи, относящиеся к событиям, а также сопутствующие факторы на различных уровнях организации. | FI-STUK-YVL-11FE | 2013-11-15 | YVL-A.10-B-B07 | Requirement | 106
B08. Kaaviot ja kuvat. Prosessin käyttäytymistä kuvaavat graafiset esitykset (esim. paineet, lämpötilat, virtaukset), kuvat ja piirrokset, diagrammit, tulosteet, parametrien muutokset, testaustulokset tai tapahtuman aikaiset muut vikatiedot liitetään raporttiin. | B08. Diagrams and images. Graphic presentations depicting the process performance (e.g. pressure levels, temperatures, flow rates), images and drawings, diagrams, print-outs, parameter changes, test results or other failure data recorded during the event shall be attached to the report. | B08. Схемы и изображения. К отчету должны прилагаться пояснения технологических показателей в графическом виде (например, уровни давления, температуры, значения объемного расхода), изображения и чертежи, диаграммы, распечатки, изменения параметров, результаты испытаний или прочая информация об отказах, зарегистрированная во время события. | FI-STUK-YVL-11FF | 2013-11-15 | YVL-A.10-B-B08 | Requirement | 107
Viitteet | References | Ссылки | FI-STUK-YVL-1200 | 2013-11-15 | YVL-A.10-REF | Heading | 108
1. Ydinenergialaki (990/1987). | 1. Nuclear Energy Act (990/1987). | 1. Закон «Об атомной энергии» (990/1987). | FI-STUK-YVL-1201 | 2013-11-15 | YVL-A.10-REF-1 | Document Reference | 109
2. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (717/2013). | 2. Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013). | 2. Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013). | FI-STUK-YVL-1202 | 2013-11-15 | YVL-A.10-REF-2 | Document Reference | 110
3. Safety of Nuclear Power Plant Commissioning and Operation, IAEA Safety Standards Series No. SSR-2/2. Vienna, 2011. | 3. Safety of Nuclear Power Plant Commissioning and Operation, IAEA Safety Standards Series No. SSR-2/2. Vienna, 2011. | 3. Серия норм по безопасности МАГАТЭ № SSR-2/2 «Безопасность атомных электростанций: ввод в эксплуатацию и эксплуатация». Вена, 2011. | FI-STUK-YVL-1203 | 2013-11-15 | YVL-A.10-REF-3 | Document Reference | 111
4. Safety of Nuclear Power Plant Design, IAEA Safety Standards Series No. SSR-2/1. Vienna, 2012. | 4. Safety of Nuclear Power Plant Design, IAEA Safety Standards Series No. SSR-2/1. Vienna, 2012. | 4. Серия норм по безопасности МАГАТЭ № SSR-2/1 «Безопасность атомных электростанций: проектирование». Вена, 2012. | FI-STUK-YVL-1204 | 2013-11-15 | YVL-A.10-REF-4 | Document Reference | 112
5. A System for the Feedback of Experience from Events in Nuclear Installations. Safety Guide IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.11. Vienna, 2006. | 5. A System for the Feedback of Experience from Events in Nuclear Installations. Safety Guide IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.11. Vienna, 2006. | 5. Серия норм по безопасности МАГАТЭ, № NS-G-2.11 «Система регистрации обратной связи по эксплуатационному опыту на основании событий на ядерных установках. Руководство по безопасности». Вена, 2006. | FI-STUK-YVL-1205 | 2013-11-15 | YVL-A.10-REF-5 | Document Reference | 113
6. Improving the International System for Operating Experience Feedback INSAG-23. A Report By The International Nuclear Safety Group. Vienna, 2006. | 6. Improving the International System for Operating Experience Feedback INSAG-23. A Report By The International Nuclear Safety Group. Vienna, 2006. | 6. Совершенствование международной системы учета опыта эксплуатации INSAG-23. Отчет международной группы по ядерной безопасности. Вена, 2006. | FI-STUK-YVL-1206 | 2013-11-15 | YVL-A.10-REF-6 | Document Reference | 114
7. WENRA Reactor Safety Reference Levels J: System for Investigation of Events and Operational Experience Feedback. January 2008. | 7. WENRA Reactor Safety Reference Levels J: System for Investigation of Events and Operational Experience Feedback. January 2008. | 7. Публикация WENRA «Референтные уровни безопасности ядерных реакторов J: Система расследования событий и учета опыта эксплуатации». Январь, 2008. | FI-STUK-YVL-1207 | 2013-11-15 | YVL-A.10-REF-7 | Document Reference | 115
8. The Use of International Operating Experience Feedback for Improving Nuclear Safety. Committee on Nuclear Activities (CNRA), OECD Nuclear Energy Agency. NEA/CNRA/R (2008)3. January 2008. | 8. The Use of International Operating Experience Feedback for Improving Nuclear Safety. Committee on Nuclear Activities (CNRA), OECD Nuclear Energy Agency. NEA/CNRA/R (2008)3. January 2008. | 8. Использование международного учета опыта эксплуатации для совершенствования ядерной безопасности. Комитет по ядерному регулированию (CNRA), Агентство по атомной энергии ОЭСР. ААЭ/CNRA/R (2008) 3. Январь, 2008. | FI-STUK-YVL-1208 | 2013-11-15 | YVL-A.10-REF-8 | Document Reference | 116
9. Current Status of the National Operating Experience Feedback Programs. Committee on Nuclear Activities (CNRA), OECD Nuclear Energy Agency. Nuclear regulation. NEA/CNRA/R (2009)2. February 2009. | 9. Current Status of the National Operating Experience Feedback Programs. Committee on Nuclear Activities (CNRA), OECD Nuclear Energy Agency. Nuclear regulation. NEA/CNRA/R (2009)2. February 2009. | 9. Текущий статус Национальных программ учета опыта эксплуатации. Комитет по ядерному регулированию (CNRA), Агентство по атомной энергии ОЭСР. Ядерное регулирование. ААЭ/ CNRA/R (2009) 2. Февраль, 2009. | FI-STUK-YVL-1209 | 2013-11-15 | YVL-A.10-REF-9 | Document Reference | 117
10. INES The International Nuclear and Radiological Event Scale. User’s Manual. IAEA and OECD/NEA. Vienna, 2009. | 10. INES The International Nuclear and Radiological Event Scale. User’s Manual. IAEA and OECD/NEA. Vienna, 2009. | 10. ИНЕС. Международная шкала ядерных и радиологических событий. Руководство пользователя. МАГАТЭ и ОЭСР/ААЭ. Вена, 2009. | FI-STUK-YVL-120A | 2013-11-15 | YVL-A.10-REF-10 | Document Reference | 118