## A.12
Content Text in Finnish | Content Text | Содержание текста | ID Location | ID Version | ID YVL | Document Object Class | Sequence
YDINLAITOKSEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTA | INFORMATION SECURITY MANAGEMENT OF A NUCLEAR FACILITY | УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ | FI-STUK-YVL-157D | 2013-11-22 | YVL-A.12 | Title | 1
1 Johdanto | 1 Introduction | 1 Введение | FI-STUK-YVL-157E | 2013-11-22 | YVL-A.12-1 | Heading | 2
101. Tässä ohjeessa annetaan vaatimuksia ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinnalle ja täsmennetään valtioneuvoston asetuksessa ydinenergian käytön turvajärjestelyistä (734/2008) [2] säädettyjä suunnitteluvaatimuksia. Asetuksen 4 §:n mukaan ydinlaitoksen ja sen tieto-, tietoliikenne- ja automaatiojärjestelmien suunnittelussa on käytettävä kehittyneitä tietoturvallisuusperiaatteita. Luvaton pääsy ydinlaitoksen suojaus-, ohjaus- ja säätöjärjestelmiin on estettävä. | 101. This Guide sets out requirements for the management of information security at a nuclear facility, and it specifies in more detail the design requirements set forth in the Government Decree on Security in the Use of Nuclear Energy (734/2008) [2]. According to Section 4 of the Decree, advanced information security principles shall be applied in the planning of any nuclear facility and its information, communications and I&C systems. Unauthorised access to the protection, control and adjustment systems of the nuclear facility shall be prevented. | 101. В данном руководстве определены требования к управлению информационной безопасностью на ядерной установке и указаны более подробные требования к проектированию, предписанные Постановлением Государственного совета «О мерах физической безопасности при использовании атомной энергии» (734/2008) [2]. В соответствии с разделом 4 Постановления, при планировании любой ядерной установки и ее информационных систем, систем передачи данных и систем контроля и управления (СКУ) должны применяться передовые принципы информационной безопасности. Необходимо принять меры для предотвращения несанкционированного доступа к системам защиты, управления и регулирования ядерной установки. | FI-STUK-YVL-157F | 2013-11-22 | YVL-A.12-1-101 | Requirement | 3
102. Turvajärjestelyjä, mukaan lukien tietoturvallisuus, koskevien asiakirjojen julkisuudesta on voimassa se, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) [4] säädetään. Vaitiolovelvollisuudesta säädetään ydinenergialain (990/1987) 78 §:ssä [1]. Vaitiolovelvollisuus koskee turvajärjestelyjä koskevia suunnitelmia. | 102. Otherwise, the provisions of the Act on the Openness of Government Activities (621/1999) [4] on the publicity of documents shall apply, and this also covers information security. Section 78 of the Nuclear Energy Act (990/1987) [1] contains provisions for non-disclosure obligation. The non-disclosure obligation applies to the plans concerning nuclear security arrangements. | 102. В прочих случаях применяются положения Закона «Об открытости правительственной деятельности» (621/1999) [4] о публичности документации, которые также охватывают информационную безопасность. В разделе 78 Закона «Об атомной энергии» (990/1987) [1] описаны обязательства по неразглашению. Обязательство по неразглашению применимо к планам, имеющим отношение к мерам физической ядерной безопасности. | FI-STUK-YVL-1580 | 2013-11-22 | YVL-A.12-1-102 | Requirement | 4
103. Turvajärjestelyjä koskevat yleiset velvoitteet esitetään ydinenergialaissa (990/1987) [1] ja sen nojalla annetuissa valtioneuvoston asetuksissa ydinenergian käytön turvajärjestelyistä (734/2008) [2] ja ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (717/2013) [3]. Velvoitteita sisältyy myös Suomen tekemiin kansainvälisiin ydinenergia-alan sopimuksiin, hallitusten välisiin muihin sopimusjärjestelyihin sekä Suomen antamiin sitoumuksiin. Suunnitteluperusteuhka (DBT) on esitetty erillisessä asiakirjassa ”Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka”, joka toimitetaan ohjeessa YVL A.11 määriteltyjen laitosluokkien luvanhaltijoille käytettäväksi turvajärjestelyjen ja tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelun perusteena. STUKin ohjeet YVL A.11 ja YVL A.12 yhdessä edellä mainittujen asiakirjojen kanssa muodostavat perustan ydinlaitosten turvajärjestelyille. Ydinlaitosten turvajärjestelyjä valvovana viranomaisena toimii ydinenergialain 55 §:n mukaisesti Säteilyturvakeskus (STUK). Turvajärjestelyistä vastaa ydinenergialain 9 §:n mukaisesti luvanhaltija siltä osin, kuin nämä tehtävät eivät kuulu viranomaisille [1]. | 103. The Nuclear Energy Act (990/1987) [1], and the Government Decrees on Security in the Use of Nuclear Energy (734/2008) [2] and on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013) [3] issued based on the Act, present the general requirements concerning nuclear security arrangements. The international nuclear industry agreements that have been signed by Finland, other intergovernmental agreements, and the commitments made by Finland also include a number of obligations. The Design Basis Threat (DBT) is presented in a separate document “Design Basis Threat to the Use of Nuclear Energy and the Use of Radiation” that is provided to the licensees of the appropriate nuclear facility categories defined in Guide YVL A.11, and it shall be used as basis when designing the security arrangements and information security management. Together with the documents mentioned above, STUK’s Guides YVL A.11 and YVL A.12 form the basis for the security arrangements of nuclear facilities. By virtue of Section 55 of the Nuclear Energy Act, the Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) is the authority that regulates security arrangements at nuclear facilities in Finland. Pursuant to Section 9 of the Nuclear Energy Act, the licensee is responsible for the security arrangements insofar as they do not fall under the responsibility of the authorities [1]. | 103. Закон «Об атомной энергии» (990/1987) [1] и Постановления Государственного совета «О мерах физической безопасности при использовании атомной энергии» (734/2008) [2] и «О безопасности атомных электростанций» (717/2013) [3], изданные на основе вышеуказанного закона, содержат общие требования к мерам физической ядерной безопасности. Международные соглашения в сфере атомной промышленности, подписанные Финляндией, другие межправительственные соглашения и обязательства, взятые на себя Финляндией, также содержат ряд обязанностей. Проектная угроза (ПУ) изложена в отдельном документе «Проектная угроза для использования атомной энергии и радиации», предоставляемом лицензиатам ядерных установок соответствующей категории, определяемой Руководством YVL A.11, который должен приниматься за основу при проектировании мер физической безопасности и управления информационной безопасностью. Наряду с вышеупомянутыми документами, Руководства YVL A.11 и YVL A.12 STUK являются основой для планирования мер физической безопасности ядерных объектов. На основании раздела 55 Закона «Об атомной энергии» Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) является уполномоченным регулирующим органом по мерам физической безопасности на ядерных установках на территории Финляндии. Согласно разделу 9 Закона «Об атомной энергии», лицензиат несет ответственность за обеспечение мер физической безопасности в соответствующем объеме, если они не подпадают под ответственность уполномоченных органов [1]. | FI-STUK-YVL-1581 | 2013-11-22 | YVL-A.12-1-103 | Requirement | 5
104. Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen, tietoturvallisuuteen liittyvien järjestelmien, palveluiden ja tietoliikenteen asianmukaista suojaamista sekä normaali- että poikkeusoloissa hallinnollisilla, teknisillä ja muilla toimenpiteillä. Tietojen eheyttä, kiistämättömyyttä, käytettävyyttä ja luottamuksellisuutta turvataan laitteisto- ja ohjelmistovikojen, luonnontapahtumien sekä tahallisten, tuottamuksellisten tai tapaturmaisten tekojen aiheuttamilta uhilta ja vahingoilta. Tietoturvallisuus on osa luvanhaltijan johtamisjärjestelmää ja turvajärjestelyjä. | 104. Information security refers to the appropriate protection of information, systems, services, and data communication under normal and exceptional conditions by means of administrative, technical, and other measures. The integrity, non-repudiation, availability and confidentiality of information shall be protected against threats and damage caused by equipment and software failures, natural disasters and wilful or accidental acts. Information security is part of the licensee’s activity management system and security arrangements. | 104. Информационная безопасность подразумевает надлежащую защиту информации, систем, служб и передачи данных в нормальных и исключительных условиях при помощи административных, технических и других мероприятий. Надлежит обеспечить защиту целостности, отказоустойчивости, готовности и конфиденциальности информации от угроз и повреждений, вызванных отказами оборудования или программного обеспечения, стихийными бедствиями, а также преднамеренными или случайными действиями. Информационная безопасность является частью системы управления и мер физической безопасности в рамках деятельности лицензиата. | FI-STUK-YVL-1582 | 2013-11-22 | YVL-A.12-1-104 | Requirement | 6
105. Tietoturvallisuus kattaa tiedon eheyden, kiistämättömyyden, käytettävyyden ja luottamuksellisuuden turvaamisen sen kaikissa olomuodoissaan aina tiedon luomisesta sen tuhoamiseen asti. Tiedolla tarkoitetaan eri muodossa talletettavaa, käsiteltävää tai siirrettävää tietoa. Tieto voi olla esimerkiksi yksittäisenä paperiasiakirjana, tiedostona, tietokantana tai suoritettavana ohjelmana, filmillä tai ääni- tai kuvatallenteena. | 105. Information security covers maintaining the integrity, non-repudiation, availability and confidentiality of information in all its forms, from the creation of information until its destruction. Information refers to all information that is stored, processed, or transferred in different formats. Information may be contained, for example, in a single paper document, file, database, executable program, on film, or as a sound or image recording. | 105. Информационная безопасность подразумевает поддержание целостности, отказоустойчивости, готовности и конфиденциальности информации во всех формах, от момента создания информации до ее уничтожения. Под информацией понимается вся информация, которая хранится, обрабатывается или передается в различных форматах. Информация может содержаться, например, в одном напечатанном документе, файле, базе данных, исполняемой программе, на пленке или в форме записанного звука или изображения. | FI-STUK-YVL-1583 | 2013-11-22 | YVL-A.12-1-105 | Requirement | 7
2 Soveltamisala | 2 Scope of application | 2 Область применения | FI-STUK-YVL-1584 | 2013-11-22 | YVL-A.12-2 | Heading | 8
201. Tässä ohjeessa esitetään ydinlaitosten tietoturvallisuutta koskevat määräykset ja niiden soveltamista koskevat vaatimukset. Ohjetta sovelletaan ydinlaitoksiin niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Ohje on tarkoitettu ydinlaitosten luvanhakijoille ja luvanhaltijoille, ja sitä sovelletaan organisaatioihin, joilla on vaikutusta ydinlaitosten tietoturvallisuuteen sekä muuhun ydinenergian käyttöön. Yleisiä vaatimuksia ja STUKin suorittamaa valvontaa kuvataan myös YVL A-sarjan ohjeissa sekä ohjeissa YVL B.1, B.2, B.7, C.5, D.1, D.2, D.3, D.5 ja E.7. | 201. This Guide sets forth the regulations concerning information security at nuclear facilities, and the requirements for their application. The Guide is applied to nuclear facilities in all stages of their lifecycles. The Guide is intended for use by licence applicants and licensees, and it shall be applied to other organisations that have an impact on information security at nuclear facilities, as well as to other use of nuclear energy. General requirements and the regulatory control performed by STUK are also described in the YVL A series Guides, and in the Guides YVL B.1, B.2, B.7, C.5, D.1, D.2, D.3, D.5, and E.7. | 201. В данном руководстве изложены нормы информационной безопасности на ядерных установках и требования по их применению. Руководство применимо к ядерным объектам на всех этапах их жизненного цикла. Руководство предназначено для использования соискателями лицензии и лицензиатами и должно применяться к иным организациям, оказывающим влияние на информационную безопасность на ядерных установках, а также к иным случаям использования атомной энергии. Основные требования и контроль надзорного органа, выполняемый STUK, также описаны в Руководствах YVL серии A и Руководствах YVL B.1, B.2, B.7, C.5, D.1, D.2, D.3, D.5 и E.7. | FI-STUK-YVL-1585 | 2013-11-22 | YVL-A.12-2-201 | Requirement | 9
3 Tietoturvallisuuden hallinta | 3 Information security management | 3 Управление информационной безопасностью | FI-STUK-YVL-1586 | 2013-11-22 | YVL-A.12-3 | Heading | 10
3.1 Yleiset vaatimukset | 3.1 General requirements | 3.1 Общие требования | FI-STUK-YVL-1587 | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.1 | Heading | 11
301. Ydinlaitoksen johdon on osoitettava sitoutumisensa tietoturvallisuuden hallintaan. | 301. The management of the nuclear facility shall demonstrate commitment to information security management. | 301. Управление ядерной установкой должно свидетельствовать о приверженности управлению информационной безопасностью. | FI-STUK-YVL-1588 | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.1-301 | Requirement | 12
302. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on osa luvanhakijan/haltijan johtamisjärjestelmää, jonka on täytettävä ohjeen YVL A.3 vaatimukset. | 302. The information security management system shall be part of the licence applicant's/licensee's management system meeting the requirements of Guide YVL A.3. | 302. Система управления информационной безопасностью должна входить в систему управления соискателя лицензии/лицензиата и соответствовать требованиям Руководства YVL A.3. | FI-STUK-YVL-1589 | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.1-302 | Requirement | 13
303. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän on katettava sekä hallinnolliseen että tekniseen tietoturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet ja menettelyt, ja sen tulee sisältää myös ulkoisten resurssien ohjaaminen ja valvonta tietoturvallisuuden osalta. | 303. The information security management system shall cover the actions and procedures related to both administrative and technical information security, and it shall also include the guidance and supervision of external resources in terms of information security. | 303. Система управления информационной безопасностью должна охватывать действия и процедуры, относящиеся к безопасности как административных, так и технических данных, а также должна включать в себя контроль и надзор за внешними ресурсами в целях информационной безопасности. | FI-STUK-YVL-158A | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.1-303 | Requirement | 14
304. Kansainväliset tietoturvallisuuden standardit ja ohjeistukset [5–8, 12, 14, 18] ja kansalliset ohjeistukset [9–11, 13] on otettava huomioon tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän kehittämisessä soveltuvin osin. | 304. Where applicable, the international information security standards and guidelines [5−8, 12, 14, 18] and national guidelines [9–11, 13] shall be taken into consideration in the development of the information security management system. | 304. По мере необходимости, при разработке системы управления информационной безопасностью надлежит принимать во внимание международные стандарты и руководящие принципы управления информационной безопасностью [5–8, 12, 14, 18], а также национальные руководящие принципы [9–11, 13]. | FI-STUK-YVL-158B | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.1-304 | Requirement | 15
305. Ohje YVL A.11 esittää vaatimuksen tilannekuvan välittämisestä. Tilannekuvan välittämisessä on huomioitava tietoturvallisuus, kuitenkin siten ettei tietoturvallisuudesta huolehtiminen saa vaarantaa ajantasaisen tilannekuvan välittämistä. | 305. Guide YVL A.11 sets forth the requirements for communicating situational awaressness. Information security shall be taken into account when communicating the situational awaressness; however, information security shall not jeopardise communicating an up-to-date situational awaressness. | 305. В Руководстве YVL A.11 изложены требования к обеспечению ситуативной осведомленности. Следует учитывать информационную безопасность при обеспечении ситуативной осведомленности; тем не менее информационная безопасность не должна ставить под угрозу ситуативную осведомленность, актуальную на данный момент времени. | FI-STUK-YVL-158C | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.1-305 | Requirement | 16
306. Valtioneuvoston asetusten (717/2013) [3] 28 §:n ja (736/2008) [17] 19 §:n mukaisesti ydinlaitoksen on ylläpidettävä hyvää turvallisuuskulttuuria. Tietoturvallisuudesta huolehtiminen on osa hyvää turvallisuuskulttuuria. | 306. According to Section 28 of Government Decree (717/2013) [3] and Section 19 of Government Decree (736/2008) [17], a good safety culture shall be maintained when designing, constructing, operating and decommissioning a nuclear facility. This requirement also applies to the management of information security. | 306. В соответствии с разделом 28 Постановления Государственного совета (717/2013) [3] и разделом 19 Постановления Государственного совета (736/2008) [17], при проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации ядерной установки необходимо придерживаться надлежащей культуры безопасности. Данное требование также относится к управлению информационной безопасностью. | FI-STUK-YVL-158D | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.1-306 | Requirement | 17
307. Suunnitteluperusteuhka (DBT) määrittelee uhkan, jota käytetään turvajärjestelyjen vaatimusten, suunnittelun ja arvioinnin perusteena. Luvanhaltijan on suunniteltava tietoturvallisuuden hallintajärjestelmänsä siten, että tietoturvallisuuteen liittyvä suunnitteluperusteuhka voidaan torjua suunnitteluperusteuhka-asiakirjassa asetettujen suojaustavoitteiden mukaisesti niin hyvin kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. | 307. The Design Basis Threat defines the threat that is used as the basis for the requirements set for, and the planning and assessment of, nuclear security arrangements. The licensee shall design the information security management system to be effective in countering the DBT in accordance with the protection objectives of the DBT as effectively as is reasonably achievable. | 307. Проектная угроза определяет угрозу, взятую за основу для определения требований к мерам физической ядерной безопасности, а также к их планированию и оценке. Лицензиат должен разработать систему управления информационной безопасностью, эффективную в борьбе с проектными угрозами в соответствии с целями защиты от проектных угроз, насколько это разумно достижимо. | FI-STUK-YVL-158E | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.1-307 | Requirement | 18
3.2 Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä | 3.2 Information security management system | 3.2 Система управления информационной безопасностью | FI-STUK-YVL-158F | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.2 | Heading | 19
308. Luvanhaltijan on määriteltävä tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän kattavuus ja rajat sekä tietoturvallisuuden hallintapolitiikka. Tietoturvallisuuden hallintapolitiikka voi olla itsenäinen asiakirja tai osa laajempaa kokonaisuutta. Kattavuutta ja tietoturvallisuuden hallintapolitiikkaa on arvioitava sekä määräajoin että merkittävien turvallisuutta tai tietoturvallisuutta koskevien tapahtumien, muutosten tai uusien uhkien ilmentyessä. | 308. The licensee shall define the scope and limits of the information security management system, and the information security management policy. The information security management policy may be an individual document or part of a larger set of documentation. The scope and the information security management policy shall be evaluated both at regular intervals, and whenever significant changes occur that apply to safety or information security, or when new threats appear. | 308. Лицензиат должен определить объем и рамки системы управления информационной безопасностью и политики управления информационной безопасностью. Политика управления информационной безопасностью может быть отдельным документом или частью большего комплекта документации. Объем и политика управления информационной безопасностью должны оцениваться регулярно, а также при внесении значительных изменений, имеющих отношение к общей или информационной безопасности, либо при возникновении новых угроз. | FI-STUK-YVL-1590 | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.2-308 | Requirement | 20
309. Tietoturvallisuuden tavoitteet on esitettävä osana tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää. Tietoturvallisuustavoitteiden saavuttamisen mittaamiseen on kiinnitettävä huomiota, niiden saavuttamista on seurattava ja tavoitteita on arvioitava jatkuvan parantamisen periaatetta noudattaen. Toimijoiden vastuut ja velvollisuudet, toimenpiteet, resurssitarpeet, toteutus- ja ylläpitoaikataulut sekä se, kuinka toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan ja kehitetään, on esitettävä toteutussuunnitelmissa. | 309. The information security management system shall include the objectives for information security. Attention shall be paid to measuring how the information security objectives are met, meeting the goals shall be tracked, and the goals shall be evaluated by applying the principle of continuous improvement. The implementation plans shall include the responsibilities and duties of the different parties involved, the actions, required resources, implementation/maintenance schedules, and how the effectiveness of the actions is evaluated and developed. | 309. В систему управления информационной безопасностью должны быть включены цели информационной безопасности. Надлежит уделить внимание способам проверки достижения целей информационной безопасности, отслеживать достижение этих целей и оценивать их по принципу непрерывного улучшения. Планы реализации должны включать сферы ответственности и обязанности различных участвующих сторон, действия, требуемые ресурсы, графики реализации/регламенты технического обслуживания и методы оценки и развития эффективности действий. | FI-STUK-YVL-1591 | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.2-309 | Requirement | 21
310. Tietoturvallisuus on huomioitava kaikilla organisaation toiminnan tasoilla. Tietoturvallisuusorganisaatio on kuvattava tietoturvallisuuden hallintajärjestelmässä. Kuvauksessa on otettava huomioon myös ulkoiset toimijat ja näiden vastuut, mikäli näillä tai näiden toiminnalla on vaikutusta ydinlaitoksen tietoturvallisuuteen. Tehtävät ja vastuualueet on tarpeen mukaan eriytettävä, jotta vähennetään organisaation suojattavien kohteiden luvattoman tai tahattoman muuntelun tai väärinkäytön riskiä. | 310. Information security shall be taken into account at all levels of the organisation’s activities. The information security management system shall describe the information security organisation. The description shall also take into consideration any external parties and their responsibilities, if the parties or their activities have an effect on the information security of the nuclear facility. Where necessary, the tasks and areas of responsibility shall be separated in order to reduce the risk of unauthorised or accidental modification or abuse of the organisation’s protected assets. | 310. Информационная безопасность должна учитываться на всех уровнях организационной деятельности. Система управления информационной безопасностью должна иметь описание организации информационной безопасности. В описании также должны быть отражены сторонние организации и их сферы ответственности, если они сами или их деятельность оказывают влияние на информационную безопасность ядерной установки. При необходимости задачи и сферы ответственности должны быть разделены, чтобы снизить риск несанкционированного или непреднамеренного изменения либо неправильного использования защищаемых средств организации. | FI-STUK-YVL-1592 | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.2-310 | Requirement | 22
311. Luvanhaltijan on dokumentoitava, mitä kriteereitä ja standardeja hyödyntäen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on toteutettu. Viranomaisen luovuttaman salassa pidettävän tiedon suojaukseen on käytettävä viranomaisen noudattamia menettelyjä [10] ja suojauksen tietoturvallisuuden arviointiin on käytettävä KATAKRI-kriteeristöä [13]. | 311. The licensee shall document the criteria and standards that have been used in the setting up of the information security management system. The procedures followed by the authorities [10] shall be used to protect non-public information given to the licensee by the authorities, and the National Security Auditing Criteria (KATAKRI) [13] shall be used to evaluate the level of information security in the protection. | 311. Лицензиат должен составить документ о критериях и стандартах, используемых при организации системы управления информационной безопасностью. Процедуры, используемые уполномоченными органами [10], должны применяться для защиты закрытой информации, передаваемой лицензиату уполномоченными органами, а для оценки уровня информационной безопасности по защите должны использоваться Национальные критерии проведения аудитов безопасности (KATAKRI) [13]. | FI-STUK-YVL-1593 | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.2-311 | Requirement | 23
312. Tietoturvallisuusriskien arviointi ja hallinta on osa tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää. Riskejä on arvioitava kuhunkin aihealueeseen ja järjestelmään parhaiten soveltuvilla menetelmillä. Luvanhaltijan on varmistettava, että tietoturvallisuusriskien arviointiin käytetyt menettelyt ovat riittävät ydinlaitoksen turvallisuuden kannalta ja että merkittävät riskit on tunnistettu. | 312. Risk assessment and management is part of the information security management system. The risks related to information security shall be evaluated using the methods that are the most suited to each discipline and system. The licensee shall ensure that the methods used to evaluate information security risks are sufficient in terms of the safety and security of the nuclear facility, and that any significant risks have been identified. | 312. Оценка и менеджмент риска являются частью системы управления информационной безопасностью. Риски, относящиеся к информационной безопасности, должны оцениваться такими методами, которые наиболее соответствуют каждой дисциплине и системе. Лицензиат должен убедиться, что методы, используемые для оценки рисков в информационной безопасности, являются достаточными в плане безопасности и охраны ядерного объекта и что любые значительные риски выявлены. | FI-STUK-YVL-1594 | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.2-312 | Requirement | 24
313. Riskienhallinnan kokonaisuus on dokumentoitava. | 313. The overall risk management system shall be documented. | 313. Система управления совокупными рисками должна быть задокументирована. | FI-STUK-YVL-1595 | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.2-313 | Requirement | 25
314. Luvanhaltijan on tehtävä tietoturvallisuuden uhka- ja riskienarviointi, ja se on päivitettävä vuosittain ja merkittävien tietoturvallisuutta koskevien tapahtumien, muutosten tai uusien uhkien ilmentyessä. | 314. The licensee shall draw up an information security threat and risk analysis, and it shall be updated annually and whenever significant changes with an impact on information security take place or new threats emerge. | 314. Лицензиат обязан разработать анализ угроз и рисков информационной безопасности, который должен обновляться ежегодно или в случае значительных изменений, влияющих на информационную безопасность, либо при возникновении новых угроз. | FI-STUK-YVL-1596 | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.2-314 | Requirement | 26
315. Tietoturvallisuuteen liittyvät uhkat ja riskit on systemaattisesti analysoitava, ja suojaavat toimenpiteet ja menetelmät valittava analyysin perusteella. Analyysiä on ylläpidettävä ja kehitettävä. | 315. Threats and risks related to information security shall be analysed in a systematic manner, and protective measures and methods shall be selected on the basis of the analysis. The analysis shall be maintained and developed continuously. | 315. Надлежит систематически анализировать угрозы и риски, связанные с информационной безопасностью, и подбирать меры и методы защиты на основе анализа. Проведение анализа следует постоянно проверять и совершенствовать. | FI-STUK-YVL-1597 | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.2-315 | Requirement | 27
316. Suojattavat kohteet on tunnistettava ja määriteltävä riittävällä yksityiskohtaisuuden tasolla. Kohteisiin liittyvät uhkat ja haavoittuvuudet sekä tietoturvallisuusloukkausten aiheuttamat vaikutukset on analysoitava ja määriteltävä tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Suojaustoimenpiteet on dokumentoitava. | 316. The assets to be protected shall be identified and defined at a sufficient level of detail. The related threats, vulnerabilities and effects of information security breaches shall be analysed, and the necessary protective actions shall be defined. The protective measures shall be documented. | 316. Средства, подлежащие защите, должны быть идентифицированы и обозначены достаточно подробно. Надлежит проанализировать соответствующие угрозы, слабые места и воздействия нарушений информационной безопасности и выработать требуемые защитные действия. Мероприятия по защите должны быть задокументированы. | FI-STUK-YVL-1598 | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.2-316 | Requirement | 28
317. Pääsyä suojattaviin kohteisiin on valvottava lokimenettelyin. Lokimerkintöjen täytyy sisältää riittävät tiedot tapahtuman ja käyttäjän jäljittämiseen. Lokitiedostot on suojattava asiattomilta muutoksilta. | 317. Access to the protected assets shall be monitored using log procedures. The log entries shall include the necessary information that is required to trace the event and the user. The log files shall be protected against unauthorised modifications. | 317. Доступ к защищаемым средствам должен контролироваться при помощи процедур регистрации в журнале учета. Записи в журнале учета должны содержать информацию, необходимую для отслеживания события и пользователя. Файлы журнала должны быть защищены от несанкционированных модификаций. | FI-STUK-YVL-1599 | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.2-317 | Requirement | 29
3.3 Asiakirjoja koskevat vaatimukset | 3.3 Requirements for documentation | 3.3 Требования к документации | FI-STUK-YVL-159A | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.3 | Heading | 30
318. Luvanhaltijan asiakirjoja koskevat yleiset vaatimukset on esitetty ohjeissa YVL A.1, YVL A.3 ja YVL A.11, ja näitä on noudatettava tietoturvallisuutta koskevissa asiakirjoissa. | 318. The general requirements for the licensee’s documents are presented in Guides YVL A.1, YVL A.3, and YVL A.11, and they shall be followed in documents concerning information security. | 318. Общие требования к документации лицензиата приведены в Руководствах YVL A.1, YVL A.3 и YVL A.11 и должны соблюдаться в документах, касающихся информационной безопасности. | FI-STUK-YVL-159B | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.3-318 | Requirement | 31
319. Asiakirjoja on suojattava luvattomalta käytöltä, muuttamiselta ja tuhoamiselta ja niiden saatavuus luvalliselle käyttäjälle on turvattava. Asiakirjat on luokiteltava niiden tietoturvallisuus- ja turvallisuusmerkityksen mukaan. Asiakirjoja on suojattava niiden luokituksen mukaisesti. | 319. The documents shall be protected against unauthorised use, modification and deletion, and their availability to authorised users shall be ensured. The documents shall be classified according to their significance for the information security and physical security arrangements of the facility. The documents shall be protected as required by the classification. | 319. Документы должны быть защищены от несанкционированного использования, модификации и уничтожения, и доступ к ним должен быть обеспечен для зарегистрированных пользователей. Классификация документов должна производиться в соответствии с их значимостью для информационной безопасности и мер физической безопасности установки. Защита документов должна обеспечиваться в соответствии с их классификацией. | FI-STUK-YVL-159C | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.3-319 | Requirement | 32
3.4 Resurssien hallinta | 3.4 Resource management | 3.4 Управление ресурсами | FI-STUK-YVL-159D | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.4 | Heading | 33
320. Luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että sillä on käytettävissään riittävät resurssit ja osaaminen tietoturvallisuuden hallinnan suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Ohjeet YVL A.4 ja A.11 osoittavat yleiset vaatimukset resurssien hallinnan osalta. Resurssien on katettava henkilöstöresurssit, tarvittava osaaminen sekä teknologiset resurssit. | 320. The licensee shall ensure the availability of adequate resources and competences for the planning, implementation, evaluation and continuous improvement of information security management. Guides YVL A.4 and A.11 present the general requirements in terms of resource management. The resources shall include personnel resources, the necessary expertise, and technological resources. | 320. Лицензиат должен обеспечить наличие достаточных ресурсов и компетентности для планирования, реализации, оценки и непрерывного улучшения управления информационной безопасностью. В Руководствах YVL A.4 и A.11 указаны общие требования к управлению ресурсами. Ресурсы включают в себя кадровые ресурсы, необходимые знания и опыт, а также технологические ресурсы. | FI-STUK-YVL-159E | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.4-320 | Requirement | 34
321. Keskeisten tietoturvallisuuden hallintaan liittyvien henkilöiden ja muiden resurssien on oltava luvanhakijan/luvanhaltijan palveluksessa tai omistuksessa. Ennen kuin tietojärjestelmien ylläpito-, huolto- ja käyttötoimintaa voidaan ulkoistaa, on tehtävä sitä koskeva riskien arviointi ja osoitettava, että jäännösriski on hyväksyttävällä tasolla. | 321. The key personnel and other resources related to information security management shall be employed or owned by the licence applicant/licensee. A risk assessment shall be completed before the maintenance, service or operation of information systems may be outsourced, and it shall be demonstrated that the residual risk is at an acceptable level. | 321. Ключевые кадровые и другие ресурсы, касающиеся управления информационной безопасностью, должны быть наемными или находиться в собственности соискателя лицензии/лицензиата. Оценка риска должна быть выполнена до того, как техническое обслуживание, ремонт или эксплуатация информационных систем будут переданы внешнему подрядчику, при этом надлежит убедиться, что остаточные риски сохраняются на приемлемом уровне. | FI-STUK-YVL-159F | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.4-321 | Requirement | 35
322. Tietoturvallisuuden kouluttamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon osallistuvien henkilöiden koulutus ja osaamisen ylläpito on oltava riittävää heidän tietoturvallisuuteen liittyvien tehtäviensä toteuttamiseksi. Ydinlaitoksen koko henkilökunnan sekä ulkoisten resurssien on oltava tietoisia tietoturvallisuuden hallintaan liittyvistä asioista tehtäviensä asianmukaisen hoitamisen kannalta riittävässä määrin. Tietoturvallisuuteen liittyvät koulutustapahtumat on dokumentoitava. | 322. The training and the maintenance of competence of the persons participating in the training, development and maintenance of information security shall be sufficient in order to allow them to perform their duties. The entire personnel of the nuclear facility and external resources shall be aware of issues related to information security to the extent that is required for the appropriate maintenance of their tasks. Training and learning events related to information security shall be documented. | 322. Подготовка и поддержание профессионального уровня персонала, участвующего в обучении, развитии и поддержании информационной безопасности, должны быть достаточными для обеспечения выполнения персоналом своих обязанностей. Весь персонал ядерной установки и привлеченные внешние ресурсы должны быть осведомлены об особенностях информационной безопасности в том объеме, который необходим для выполнения их обязанностей. Мероприятия по подготовке и обучению персонала должны быть задокументированы. | FI-STUK-YVL-15A0 | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.4-322 | Requirement | 36
323. Ulkoisten resurssien käytön osalta luvanhaltijan on sopimuksin ja tarkastusmenettelyiden avulla huolehdittava, että niiden tietoturvallisuuden taso ja vastuujärjestelyt ovat vähintään samalla tasolla kuin luvanhaltijalla vastaavissa toimissa. Luvanhaltijan on esitettävä ne toimenpiteet, joilla se valvoo toimittajaosapuolen tai muun vastaavan ulkoisen resurssin tietoturvallisuutta. Varmistuksissa on huomioitava mahdolliset alihankintaketjut. | 323. When using external resources, the licensee shall employ agreements and inspections to ensure that the level of information security is at a level that at least corresponds to the licensee’s standards for similar activities. The licensee shall present the measures that it uses to supervise the information security of a supplier or a similar external resource. The verification shall take into account any subcontracting chains. | 323. При привлечении внешних ресурсов лицензиат должен использовать соглашения и инспекции, чтобы убедиться, что уровень информационной безопасности по крайней мере соответствует стандартам лицензиата на подобную деятельность. Лицензиат должен представить мероприятия, которые он использует для надзора за информационной безопасностью поставщика или аналогичного внешнего ресурса. Верификация должна учитывать все цепочки субподрядчиков. | FI-STUK-YVL-15A1 | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.4-323 | Requirement | 37
3.5 Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän tarkastukset ja katselmoinnit | 3.5 Audits and reviews of the information security management system | 3.5 Аудиты и проверки системы управления информационной безопасностью | FI-STUK-YVL-15A2 | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.5 | Heading | 38
324. Tietoturvallisuuden riittävyyden todentamiseksi luvanhaltijan on järjestettävä tietoturvallisuuden itsearviointi vuosittain siten, että tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän kaikki osa-alueet arvioidaan vähintään kolmen vuoden välein. Arvioinnin yhteydessä on selvitettävä myös mahdolliset riskienarviointiin ja uhkakuvaan tulleet muutokset sekä ajanjaksolla ilmenneiden tietoturvallisuustapahtumien merkitys hallintajärjestelmälle. | 324. To verify the correct level of information security, the licensee shall arrange an annual self-assessment of information security. The scope of the assessment shall ensure that all areas of the information security management system are assessed at least once every three years. Any changes to the risk assessment and the envisioned threats, and the effect of the information security events on the management system, shall also be analysed during the assessment. | 324. Для подтверждения надлежащего уровня информационной безопасности лицензиат обязан ежегодно проводить самооценку информационной безопасности. Объем оценочных мероприятий должен обеспечивать оценку каждой зоны системы управления информационной безопасностью не реже, чем раз в три года. Любые изменения в оценке рисков и предполагаемых угроз, а также воздействие мероприятий по информационной безопасности на систему управления должны быть проанализированы в ходе оценки. | FI-STUK-YVL-15A3 | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.5-324 | Requirement | 39
325. Luvanhaltijan on erikseen kokoon kutsutun, luvanhaltijan toiminnasta riippumattoman asiantuntija-ryhmän avulla toteutettava laaja-alainen tietoturvallisuuden arviointi määräajoin, kuitenkin vähintään neljän vuoden välein. | 325. At regular intervals, however at least once every four years, the licensee shall perform an extensive information security audit using a separately assembled expert group that is independent of the activities of the licensee. | 325. Лицензиат обязан на регулярной основе или по крайней мере раз в четыре года проводить расширенный аудит информационной безопасности при участии независимо сформированной группы экспертов, не имеющих отношение к деятельности лицензиата. | FI-STUK-YVL-15A4 | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.5-325 | Requirement | 40
326. Itsearvioinneista, riippumattoman asiantuntijaryhmän ja mahdollisten ulkoisten resurssien toteuttamista arvioinneista, tarkastuksista ja katselmoinneista on ilmoitettava riittävän ajoissa etukäteen STUKille, jotta STUK voi harkintansa mukaan seurata näiden toteuttamista. | 326. STUK shall be notified in good time of self-assessments as well as any assessments, audits and reviews performed by independent expert groups or external resources, in order to allow STUK to monitor the implementation of the audits at STUK’s discretion. | 326. Надлежит заблаговременно уведомить STUK о самооценках, а также о любых оценках, аудитах и проверках, проводимых группами независимых экспертов или с привлечением внешних ресурсов, чтобы STUK смог отслеживать выполнение аудитов по своему усмотрению. | FI-STUK-YVL-15A5 | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.5-326 | Requirement | 41
327. Poikkeamia arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota toistuviin havaintoihin ja poikkeamiin. Sellaisten perussyyt on arvioitava ja korjaavat sekä ennaltaehkäisevät toimet on toteutettava siten, että toistuvat poikkeamat saadaan hallintaan. | 327. When assessing deviations, special attention shall be paid to repeated observations and deviations. The root causes of such observations and deviations shall be evaluated, and any corrective and preventive actions shall be constructed in a manner that makes it possible to bring repeated deviations under control. | 327. При оценке отклонений особое внимание надлежит уделить повторно наблюдаемым событиям и отклонениям. Следует оценить коренные причины таких наблюдаемых событий и отклонений и разработать корректирующие и предупреждающие действия таким образом, чтобы появилась возможность взять под контроль повторные отклонения. | FI-STUK-YVL-15A6 | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.5-327 | Requirement | 42
328. Luvanhaltijan on tarkastettava ulkoisten resurssien tietoturvallisuus. Ulkoisten resurssien tarkastusten on katettava riittävässä määrin vastaavat toiminnot kuin luvanhaltijalla on. Ohjeissa YVL A.3 ja A.5 on esitetty vaatimuksia toimittajien valvonnalle. | 328. When necessary, the licensee shall subject external resources to sufficient information security audits. The audits of external resources shall cover to a necessary degree those functions that are similar to the licensee’s own functions. Detailed requirements for the supervision of suppliers are presented in Guides YVL A.3 and A.5. | 328. При необходимости лицензиат должен провести аудит внешних ресурсов на предмет достаточности обеспечения информационной безопасности. Аудиты внешних ресурсов должны охватывать в требуемом объеме функции, аналогичные собственным функциям лицензиата. Подробные требования по контролю поставщиков изложены в Руководствах YVL A.3 и A.5. | FI-STUK-YVL-15A7 | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.5-328 | Requirement | 43
329. Tarkastukset ja katselmoinnit on dokumentoitava. | 329. The audits and reviews shall be documented. | 329. Результаты аудитов и проверок должны быть задокументированы. | FI-STUK-YVL-15A8 | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.5-329 | Requirement | 44
3.6 Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän parantaminen | 3.6 Improving the information security management system | 3.6 Улучшение системы управления информационной безопасностью | FI-STUK-YVL-15A9 | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.6 | Heading | 45
330. Jatkuvassa parantamisessa on hyödynnettävä sekä oman että muiden toimialojen tietoturvallisuuden hallinnasta saatuja käyttökokemuksia. | 330. Continuous improvement shall take into account the operating experience from information security management in both the licensee’s own field of business and other fields of business. | 330. Непрерывное улучшение должно учитывать эксплуатационный опыт управления информационной безопасностью как в сфере деятельности непосредственно лицензиата, так и в других сферах деятельности. | FI-STUK-YVL-15AA | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.6-330 | Requirement | 46
331. Luvanhaltijan johdon on edistettävä tapoja, joilla koko henkilökunta osallistuu tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän toteuttamiseen ja jatkuvaan parantamiseen. | 331. The licensee's management shall promote ways by which the entire personnel can participate in the implementation and continuous improvement of the information security management system. | 331. Руководство лицензиата должно искать пути для участия всего персонала в применении и непрерывном улучшении системы управления информационной безопасностью. | FI-STUK-YVL-15AB | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.6-331 | Requirement | 47
332. Luvanhaltijan johdon on varmistettava, että hallintajärjestelmään kohdistuvat parannukset ovat asetettujen tavoitteiden mukaisia. | 332. The licensee's management shall ensure that any improvements made to the management system are aligned with the set goals. | 332. Руководство лицензиата должно убедиться, что любые производимые улучшения системы управления соответствуют поставленным целям. | FI-STUK-YVL-15AC | 2013-11-22 | YVL-A.12-3.6-332 | Requirement | 48
4 Turvallisuuden kannalta tärkeiden järjestelmien suojaaminen | 4 Protecting systems that are important to safety and security | 4 Защита систем, важных для безопасности и охраны | FI-STUK-YVL-15AD | 2013-11-22 | YVL-A.12-4 | Heading | 49
401. Valtioneuvoston asetuksen (734/2008) [2] 4 §:n mukaisesti ydinlaitoksen ja sen tieto-, tietoliikenne- ja automaatiojärjestelmien suunnittelussa on käytettävä kehittyneitä tietoturvallisuusperiaatteita. Luvaton pääsy ydinlaitoksen suojaus-, ohjaus- ja säätöjärjestelmiin on estettävä. | 401. Pursuant to Section 4 of Government Decree (734/2008) [2], advanced data security principles shall be utilised in the planning of the nuclear facility and its information, communications and I&C systems. Unauthorised access to the protection, control and adjustment systems of the nuclear facility shall be prevented. | 401. В соответствии с разделом 4 Постановления Государственного совета (734/2008) [2], при планировании ядерной установки и ее информационных систем, систем связи и СКУ должны применяться передовые принципы информационной безопасности. Необходимо принять меры для предотвращения несанкционированного доступа к системам защиты, управления и регулирования ядерной установки. | FI-STUK-YVL-15AE | 2013-11-22 | YVL-A.12-4-401 | Requirement | 50
4.1 Yleiset vaatimukset | 4.1 General requirements | 4.1 Общие требования | FI-STUK-YVL-15AF | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.1 | Heading | 51
402. Ydinlaitoksen ydinturvallisuuteen suoraan tai välillisesti vaikuttavien järjestelmien, kuten tieto-, tietoliikenne-, sähkö- ja automaatiojärjestelmien tietoturvallisuus ja tietoturvallisuusarkkitehtuuri on suunniteltava ja toteutettava siten, että luvaton pääsy niihin on estetty riittävien fyysisten, teknisten ja hallinnollisten turvajärjestelyjen avulla niin hyvin kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. | 402. The information security and security architecture of any systems that directly or indirectly affect the nuclear safety of a nuclear facility, such as the information systems, communications systems, and electrical and I&C systems, shall be designed in a manner that employs sufficient physical, technological and administrative security arrangements to prevent unauthorised access as well as is reasonably achievable. | 402. Информационная безопасность и архитектура безопасности любых систем, непосредственно или косвенно влияющих на ядерную безопасность ядерной установки, таких как информационные системы, системы связи, электрооборудование и СКУ, должны быть спроектированы таким образом, чтобы достаточные физические, технологические и административные меры физической безопасности могли предотвратить несанкционированный доступ, насколько это разумно достижимо. | FI-STUK-YVL-15B0 | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.1-402 | Requirement | 52
403. Tietoturvallisuutta uhkaavien laitteiden ja ohjelmien asentaminen on estettävä luotettavasti. Ohjelmistoihin tehdyt muutokset on voitava havaita ja jäljittää. | 403. The installation of inappropriate devices and software shall be reliably prevented. Changes made to the software shall be detectable and traceable. | 403. Надлежит обеспечить надежную защиту от установки неприемлемых устройств или программного обеспечения. Необходимо обеспечить возможность обнаружения и отслеживания изменений, вносимых в программное обеспечение. | FI-STUK-YVL-15B1 | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.1-403 | Requirement | 53
404. Ydinlaitoksen turvajärjestelyjen on perustuttava vyöhykkeisiin ohjeen YVL A.11 mukaisesti. Ydinlaitoksen tieto-, tietoliikenne-, sähkö- ja automaatiojärjestelmät, verkottuneet laitteet ja erillisjärjestelmät sekä turvavalvonnan järjestelmät ja valmiustoiminnan viestintäjärjestelmät on suojattava asianmukaisesti. | 404. The security arrangements of a nuclear facility shall be based on zones in accordance with Guide YVL A.11. All of the information systems, communications systems and electrical and I&C systems, the networked equipment and standalone systems, and the systems for nuclear security and communication systems for emergency preparedness of a nuclear facility shall be appropriately protected. | 404. Меры физической безопасности ядерной установки должны быть основаны на зонах в соответствии с Руководством YVL A.11. Все информационные системы, системы связи, электрооборудование и СКУ, оборудование, объединенное в сеть, и отдельно стоящие системы, а также системы физической ядерной безопасности и связи для аварийной готовности ядерной установки должны быть защищены надлежащим образом. | FI-STUK-YVL-15B2 | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.1-404 | Requirement | 54
405. Verkottuneet laitteet kattavat kaikki ne laitteet, jotka on liitetty toiseen laitteeseen tietoliikenteen mahdollistavalla verkolla/kaapelilla. Näihin liittyvät kaapeloinnit ja tietoliikenne on suojattava lainvastaiselta toiminnalta. Verkkojen fyysinen ja looginen erottelu sekä verkkojen tietoliikenteen valvonta on toteutettava niin hyvin kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista verkkojen turvallisuusmerkitys huomioon ottaen. | 405. Networked equipment means all devices that are connected to other devices by means of a network or of a cable that can be used for communication. The related cabling and communications shall be protected against unlawful actions. The physical and logical separation of the networks and the monitoring of the communication taking place in the networks shall be implemented as well as is practically achievable, while taking the security significance of the networks into consideration. | 405. Под оборудованием, объединенным в сеть, подразумеваются все устройства, подключенные к другим устройствам при помощи сети или кабельных соединений, которые могут использоваться для связи. Соответствующие кабельные соединения и каналы связи должны быть защищены от противозаконных действий. Физическое и логическое разделение сетей и контроль связей в сетях должны быть правильно реализованы, насколько это достижимо при помощи практических мер с учетом значимости сетей для физической безопасности. | FI-STUK-YVL-15B3 | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.1-405 | Requirement | 55
406. Luvanhaltijan on käytettävissä olevin keinoin estettävä yksittäisen henkilön mahdollisuus asentaa haitallinen toiminnallisuus useisiin rinnakkaisiin laitteisiin tai ohjelmistoihin. Yksittäisen ohjelmiston haitallinen vaikutus ydinlaitoksen turvallisuuteen on tehtävä niin pieneksi kuin käytännöllisin keinoin on mahdollista. Haitallisen toiminnallisuuden asentaminen tai suojaustoiminnon lamauttaminen on voitava havaita luotettavasti. | 406. The licensee shall aim to prevent that an individual person could install a malicious functionality in several redundant devices or software programs. The effect of a single device or a piece of software on the reduction of the nuclear facility’s overall security shall be as low as is reasonably achievable. A system shall be in place to reliably detect the installation of any malicious functionalities or the deactivation of any protection functions. | 406. Лицензиат должен стремиться исключить возможность установки вредоносных функциональных средств отдельными лицами в нескольких резервных устройствах или в программном обеспечении. Влияние единичного устройства или фрагмента программного обеспечения на снижение общей безопасности ядерной установки должно соответствовать разумно достижимому низкому уровню. Должна быть организована надежная система обнаружения установки любого вредоносного функционала или дезактивации каких-либо функций защиты. | FI-STUK-YVL-15B4 | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.1-406 | Requirement | 56
407. Ydinlaitoksen ja sen tieto-, tietoliikenne-, automaatio-, sähkö-, turvavalvonta- ja viestintäjärjestelmiä koskevat asiakirjat ja tiedot on niiden turvallisuusmerkityksen mukaisesti suojattava siten, että vain henkilöt, joilla on oikeus niiden käsittelyyn voivat saada ne haltuunsa. | 407. The documents and information pertaining to the nuclear facility and its information systems, communications systems, electrical and I&C systems, security surveillance systems and communications systems shall be protected to a degree necessitated by their security significance and in a manner where they can only be accessed by authorised persons. | 407. Документы и информация касательно ядерной установки и ее информационных систем, систем связи, электрооборудования и СКУ, систем контроля физической безопасности и связи должны быть защищены надлежащим образом в соответствии с их значимостью для безопасности так, чтобы доступ к ним имели только уполномоченные лица. | FI-STUK-YVL-15B5 | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.1-407 | Requirement | 57
4.2 Tietoliikenteen ja käyttötoimintojen hallinta ja kontrollointi | 4.2 Management and control of communications and operation | 4.2 Управление средствами связи и эксплуатации и их контроль | FI-STUK-YVL-15B6 | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.2 | Heading | 58
408. Luvanhaltijalla on oltava kirjalliset menettelyohjeet turvallisille tietojenkäsittelypalveluille. Ohjeita on ylläpidettävä ja niiden on oltava kaikkien niitä tarvitsevien käyttäjien saatavilla. | 408. The licensee shall have in place written procedures for secure information processing services. The procedures shall be updated, and they shall be available to all users who require them. | 408. Методики безопасной обработки информации должны быть в наличии у лицензиата в письменном виде. Методики должны постоянно обновляться и быть в доступе для всех пользователей, которым они могут потребоваться. | FI-STUK-YVL-15B7 | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.2-408 | Requirement | 59
409. Tietoturvallisuusmuutosten hallinnassa on noudatettava ohjeessa YVL B.1:ssä esitettyjä konfiguraatiohallinnan menettelyjä. | 409. Change management of information security shall follow the configuration management procedures presented in Guide YVL B.1. | 409. Внесение изменений в информационную безопасность должно быть организовано в соответствии с методами управления конфигурацией, приведенными в Руководстве YVL B.1. | FI-STUK-YVL-15B8 | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.2-409 | Requirement | 60
4.3 Tietoturvallisuuteen liittyvien järjestelmien hankinta, kehitys ja ylläpito | 4.3 Procurement, development and maintenance of systems related to information security | 4.3 Материально-техническое обеспечение, разработка и техническое обслуживание систем, имеющих отношение к информационной безопасности | FI-STUK-YVL-15B9 | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.3 | Heading | 61
410. Tietoturvallisuuteen liittyvien järjestelmien hankinta, kehitys ja ylläpito on toteutettava siten, että tietoturvallisuus huomioidaan kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa. Luvanhaltijan on kiinnitettävä erityistä huomiota ennakoivaan tietoturvallisuuteen sekä oman ja toisten organisaatioiden käyttökokemusten keräämiseen ja hyödyntämiseen. | 410. The procurement, development and maintenance of systems shall be implemented in a manner where information security is taken into account during all stages of the system’s operating life. The licensee shall pay special attention to preventive information security and collecting and utilising operating experience from other organisations. | 410. Материально-техническое обеспечение, разработка и техническое обслуживание систем должны быть организованы с учетом информационной безопасности на всех этапах использования эксплуатационного ресурса системы. Лицензиат должен уделять особое внимание предупреждающим мерам информационной безопасности, а также накоплению и использованию эксплуатационного опыта других организаций. | FI-STUK-YVL-15BA | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.3-410 | Requirement | 62
411. Järjestelmien hankintaan, kehitykseen ja ylläpitoon liittyvän tietoturvallisuusdokumentaation on oltava kattavaa ja ajantasaista. Dokumentaation on selkeästi liityttävä muuhun järjestelmädokumentaatioon. | 411. The information security documentation related to the purchase, development and maintenance of systems shall be comprehensive and up-to-date. The documentation shall be integrated with the other system documentation. | 411. Документация по информационной безопасности в части, касающейся закупки, разработки и технического обслуживания систем, должна быть всеобъемлющей и содержать актуальные данные. Данная документация должна быть включена в состав остальной документации на систему. | FI-STUK-YVL-15BB | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.3-411 | Requirement | 63
412. Järjestelmien ja niiden osakomponenttien väliset toiminnalliset riippuvuudet on tunnistettava ja niiden vaikutus tietoturvallisuuteen on analysoitava ja arvioitava sekä poistettava haitalliset riippuvuudet. | 412. The dependencies between systems and their subcomponents shall be identified, their effect on information security shall be analysed and assessed, and any harmful dependencies shall be removed. | 412. Надлежит определить взаимозависимость систем и их внутренних компонентов, проанализировать и оценить их воздействие на информационную безопасность и ликвидировать любые вредоносные зависимости. | FI-STUK-YVL-15BC | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.3-412 | Requirement | 64
413. Verkottuneiden järjestelmien osalta on kuvattava kattavasti ja yksiselitteisesti eri järjestelmien rajapinnat, yhteydet, käytetyt protokollat sekä kommunikoivat osapuolet. | 413. For networked systems, the interfaces and connections between different systems, the protocols used, and the communicating parties shall be described in a comprehensive and unambiguous manner. | 413. Для систем, объединенных в сеть, должна быть дана исчерпывающая и однозначная характеристика интерфейсов и соединений между разными системами, используемых протоколов и сторон, участвующих в обмене данными. | FI-STUK-YVL-15BD | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.3-413 | Requirement | 65
414. Järjestelmät ja niiden väliset yhteydet on suunniteltava ja toteutettava siten, että vain toiminnan tarkoituksen kannalta tarpeelliset toiminnot ovat käytettävissä. | 414. The systems and their interconnections shall be designed so that only those functions that are necessary for the performance of operations in question are available. | 414. Системы и соединения между ними должны быть спроектированы так, чтобы в доступе находились только функции, необходимые для исполнения текущих операций. | FI-STUK-YVL-15BE | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.3-414 | Requirement | 66
4.4 Tietoturvallisuuspoikkeamien hallinta | 4.4 Information security incident management | 4.4 Управление инцидентами, связанными с информационной безопасностью | FI-STUK-YVL-15BF | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.4 | Heading | 67
415. Luvanhaltijan on luotava menettelyt sille, että tietojärjestelmien tai -palvelujen kehittämisessä ja käytössä havaituista epätavallisista tapahtumista tai epäillyistä suojauksen heikkouksista raportoidaan luvanhaltijalle, toimittajalle ja tarvittaessa STUKille mahdollisimman ajantasaisesti. | 415. The licensee shall have in place procedures to ensure that any abnormalities detected or protection-related vulnerabilities suspected in the development or use of the information systems or services which emerge are reported to the licensee, supplier and, when necessary, STUK as soon as possible. | 415. Лицензиат должен предусмотреть наличие процедур быстрого информирования лицензиата, поставщика и, при необходимости, STUK о любых обнаруженных нарушениях или предполагаемых слабых местах защиты в разработке или использовании информационных систем или служб. | FI-STUK-YVL-15C0 | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.4-415 | Requirement | 68
416. Luvanhaltijan on luotava menettelyt järjestelmälliseen reagointiin tietoturvallisuuspoikkeamien varalta. | 416. The licensee shall establish procedures to systematically react to incidents in information security. | 416. Лицензиат должен установить порядок систематизированного реагирования на инциденты в области информационной безопасности. | FI-STUK-YVL-15C1 | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.4-416 | Requirement | 69
417. Tietoturvallisuuspoikkeamien ilmoittamiseen on luotava menettelyt. STUKille on ilmoitettava kaikki ydinturvallisuuden kannalta merkittävät tietoturvallisuuspoikkeamat viipymättä. Poikkeamien hallintaan liittyy YVL A.3 ohje, joka on huomioitava käsiteltäessä tietoturvallisuuspoikkeamia. | 417. Procedures shall be put in place for reporting information security incidents. Any incidents in information security that are significant in terms of nuclear safety shall be reported to STUK as soon as possible. Guide YVL A.3 discusses the management of incidents, and it shall be taken into consideration when processing information security incidents. | 417. Должен быть установлен порядок для уведомления об инцидентах в области информационной безопасности. О любых инцидентах в области информационной безопасности, значимых для ядерной безопасности, надлежит докладывать в STUK как можно скорее. В Руководстве YVL A.3 рассматривается вопрос об управлении инцидентами, к которому необходимо обратиться при разборе инцидентов в информационной безопасности. | FI-STUK-YVL-15C2 | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.4-417 | Requirement | 70
4.5 Käyttöoikeuksien hallinta | 4.5 Access control | 4.5 Контроль доступа | FI-STUK-YVL-15C3 | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.5 | Heading | 71
418. Käyttöoikeuksien valvontaperiaatteet on laadittava, dokumentoitava ja katselmoitava. | 418. The licensee shall draw up, document and review the principles for access control. | 418. Лицензиат должен составить, задокументировать и проверять принципы контроля доступа. | FI-STUK-YVL-15C4 | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.5-418 | Requirement | 72
419. Eri järjestelmien pääkäyttäjäoikeudet on rajoitettava. Käyttöoikeudet on myönnettävä vain työtehtävien mukaisesti. | 419. The administrator rights to the different systems shall be limited. Access shall only be granted when it is required to perform work tasks. | 419. Права администратора в разных системах должны иметь ограничения. Доступ должен предоставляться только в случае необходимости выполнения рабочих задач. | FI-STUK-YVL-15C5 | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.5-419 | Requirement | 73
420. Käyttäjien käyttöoikeudet on katselmoitava säännöllisesti ja työtehtävien muutosten yhteydessä. | 420. The users’ access rights shall be reviewed regularly and whenever work tasks are changed. | 420. Права доступа пользователей должны пересматриваться на регулярной основе, а также при каждом изменении рабочих задач. | FI-STUK-YVL-15C6 | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.5-420 | Requirement | 74
421. Salasanapolitiikka on määriteltävä ja otettava käytäntöön. Toteutumista on valvottava. | 421. A password policy shall be defined and implemented. The implementation shall be monitored. | 421. Надлежит выработать и реализовать политику использования паролей. За реализацией должен быть установлен контроль. | FI-STUK-YVL-15C7 | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.5-421 | Requirement | 75
422. Etätyöhön ja ulkoisten resurssien tekemään työhön on luotava turvallisen tietojenkäsittelyn ja järjestelmien käytön menettelyt ja näiden noudattamista on valvottava. | 422. Principles of secure information processing and system use shall be prepared for telecommuting purposes and for work performed by external resources; the implementation of these principles shall be monitored. | 422. Для удаленного доступа и работы, выполняемой внешними ресурсами, должны быть обеспечены принципы безопасной обработки информации и использования систем. За реализацией данных принципов должен быть установлен контроль. | FI-STUK-YVL-15C8 | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.5-422 | Requirement | 76
4.6 Turvallisuuteen liittyvien järjestelmien tietoturvallisuustestaaminen | 4.6 Information security testing of systems related to nuclear safety and security | 4.6 Проверка информационной безопасности систем, имеющих отношение к ядерной безопасности и физической ядерной безопасности | FI-STUK-YVL-15C9 | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.6 | Heading | 77
423. Turvajärjestelyjen valvontaan liittyvät järjestelmät on testattava tietoturvallisuuteen kohdistuvia hyökkäyksiä vastaan. Testaaminen voidaan suorittaa ohjeen YVL A.11 edellyttämien turvajärjestelyjen vaikuttavuuden osoittamiseksi järjestettävien harjoituksien yhteydessä. | 423. Systems related to security arrangements monitoring shall be tested against information security attacks. Testing can be performed during the drills arranged to demonstrate the effectiveness of security arrangements pursuant to Guide YVL A.11. | 423. Системы, имеющие отношение к контролю за мерами физической безопасности, должны пройти испытания на несанкционированный доступ к информации. Испытания можно приурочить к учениям, которые проводятся для демонстрации эффективности мер физической безопасности в соответствии с Руководством YVL A.11. | FI-STUK-YVL-15CA | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.6-423 | Requirement | 78
424. Ohjeen YVL E.7 edellyttämien ydinlaitoksen sähkö- ja automaatiolaitteiden ja järjestelmien kelpoistuksessa ja testaamisessa on huomioitava myös tietoturvallisuuden testaaminen. | 424. The system qualification and testing of electrical and I&C equipment and systems of a nuclear facility where such testing is required under Guide YVL E.7 shall take information security into consideration. | 424. При аттестации систем и проверке электрооборудования и систем контроля и управления на ядерной установке, если это требуется согласно Руководству YVL E.7, надлежит учитывать информационную безопасность. | FI-STUK-YVL-15CB | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.6-424 | Requirement | 79
425. Turvallisuuden kannalta tärkeiden verkottuneiden järjestelmien testaamisessa on käytettävä kehittyneitä testaamismenettelyjä riittävän kattavasti toiminnallisen testaamisen lisäksi. Erillisjärjestelmien osalta testaamista on toteutettava perustuen näiden järjestelmien riskiarvioon. Testaustulokset on dokumentoitava. | 425. In addition to functional testing, the testing of networked systems important to safety and security shall utilise advanced testing procedures to a sufficient degree. For standalone systems, testing shall be performed on the basis of the risk assessment created for these systems. The test results shall be documented. | 425. В дополнение к функциональным испытаниям при испытаниях важных для безопасности систем, объединенных в сеть, необходимо в достаточной мере использовать передовые методики испытаний. Испытания самостоятельных систем должны проводиться на основе создаваемой для них оценки риска. Результаты испытаний должны быть задокументированы. | FI-STUK-YVL-15CC | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.6-425 | Requirement | 80
426. Erityistä huomiota on kiinnitettävä uusien ja mahdollisten vanhojen järjestelmien muodostaman kokonaisjärjestelmän tietoturvallisuuden arviointiin. | 426. Special attention shall be paid to evaluating the information security of the overall system consisting of the new and any old systems. | 426. Особого внимания требует оценка информационной безопасности системы в общем, состоящей из новых и старых систем. | FI-STUK-YVL-15CD | 2013-11-22 | YVL-A.12-4.6-426 | Requirement | 81
5 Säteilyturvakeskuksen valvontaa varten toimitettavat asiakirjat | 5 Documents submitted for the regulatory oversight by the Radiation and Nuclear Safety Authority | 5 Документы, представляемые для регулирующего надзора со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности | FI-STUK-YVL-15CE | 2013-11-22 | YVL-A.12-5 | Heading | 82
5.1 Periaatepäätösvaihe | 5.1 Decision-in-principle stage | 5.1 Этап получения принципиального решения | FI-STUK-YVL-15CF | 2013-11-22 | YVL-A.12-5.1 | Heading | 83
501. Ydinenergia-asetuksen (161/1988) [15] 24 §:n mukaisesti ydinlaitoksen periaatepäätöstä koskevaan hakemukseen on liitettävä selvitys suunnitellun sijaintipaikan sopivuudesta tarkoitukseensa ottaen huomioon paikallisten olosuhteiden vaikutus turvajärjestelyihin [16]. | 501. In accordance with Section 24 of the Nuclear Energy Decree (161/1988) [15], an application for a decision-in-principle for a nuclear facility shall also include a description of the suitability of the planned location for its purpose, taking account of the impact of local conditions on security arrangements [16]. | 501. В соответствии с разделом 24 Постановления «Об атомной энергии» (161/1988) [15], заявка на получение принципиального решения для ядерной установки также должна содержать характеристику пригодности предполагаемого местоположения для данных целей, учитывая влияние местных условий на меры физической безопасности [16]. | FI-STUK-YVL-15D0 | 2013-11-22 | YVL-A.12-5.1-501 | Requirement | 84
5.2 Rakentamislupavaihe | 5.2 Construction licence stage | 5.2 Этап получения лицензии на сооружение | FI-STUK-YVL-15D1 | 2013-11-22 | YVL-A.12-5.2 | Heading | 85
502. Rakentamislupahakemuksen yhteydessä luvanhakijan on toimitettava seuraavat asiakirjat STUKille hyväksyttäväksi: 1. Luvanhakijan tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän kuvaus ja siihen liittyvät asiakirjat, mukaan lukien tietoturvallisuuden hallintapolitiikka. 2. Tietoturvallisuusriskien arviointisuunnitelma ja riskienarviointien tulokset. 3. Tietoturvallisuusvaatimukset ja tietoturvallisuuden testausvaatimukset. 4. Järjestelmätasoiset tietoturvallisuussuunnitelmat sisältäen suojattavat kohteet, ja niihin liittyvät suojausmenettelyt, tietoturvallisuuteen liittyvät vyöhykkeet sekä kokonaisarkkitehtuurisuunnitelma. 5. Kuvaus luvanhakijan tietoturvallisuusorganisaatiosta rakentamisvaihetta varten 6. Suunnitelma ydinlaitoksen rakentamisen aikaisista toimittajiin kohdistuvista tietoturvallisuuden valvontatoimista. | 502. Together with the application for a construction licence, the licence applicant shall submit the following documents to STUK for approval: 1. A description of the construction licence phase information security management system and related documents, such as the information security policy 2. Information security risk assessment plan, and the results from the risk assessments. 3. The information security requirements and the information security testing requirements 4. The system-level information security plans, including assets to be protected and related protection arrangements, information security zones, and an overall architecture plan 5. The information security organisation for the construction phase 6. A plan concerning the information security control and supervision activities that are applied to suppliers during the construction of the nuclear facility. | 502. Документы, представляемые соискателем лицензии на утверждение в STUK, наряду с заявкой на получение лицензии на сооружение: 1. Характеристика системы управления информационной безопасностью на стадии получения лицензии на сооружение и сопутствующие документы, такие как политика информационной безопасности; 2. План оценки риска информационной безопасности и результаты оценок риска; 3. Требования к информационной безопасности и к испытаниям информационной безопасности; 4. План информационной безопасности на системном уровне, включая защищаемые средства и сопутствующие мероприятия по защите, зоны информационной безопасности и общий структурный план; 5. Организация информационной безопасности для этапа строительства; 6. План управления информационной безопасностью и надзорных действий, применяемых в отношении поставщиков во время строительства ядерной установки. | FI-STUK-YVL-15D2 | 2013-11-22 | YVL-A.12-5.2-502 | Requirement | 86
503. Seuraavat asiakirjat on toimitettava STUKille tiedoksi: 1. Asiakirjojen ja tietojen luokitteluun ja käsittelyyn liittävät kuvaukset sekä suojaus- ja menettelyohjeet rakentamisen aikana. 2. Järjestelmien hankintaan liittyvät tietoturvallisuusmenettelyohjeet. 3. Järjestelmien suunnitteluvaatimukset mukaan lukien kuvaus järjestelmien välisistä yhteyksistä. | 503. The following documents shall be submitted to STUK for information: 1. The descriptions related to the classification and processing of documents and information during construction 2. The information security procedures related to system procurement 3. The requirements for system design, including intersystem connections | 503. Документы, представляемые в STUK для ознакомления: 1. Описания классификации и обработки документов и информации на этапе строительства; 2. Процедуры информационной безопасности в части материально-технического обеспечения системы; 3. Требования к проектированию системы, включая межсистемные связи. | FI-STUK-YVL-15D3 | 2013-11-22 | YVL-A.12-5.2-503 | Requirement | 87
504. Perustelluista syistä kohdassa 503 esitetyt asiakirjat voidaan STUKille toimittamisen sijasta todentaa myös rakentamisluvan hakijan osoittamassa paikassa. | 504. For justified reasons, the documents or similar information indicated in requirement 503 to be submitted to STUK may also be verified at a location indicated by the party applying for a construction licence. | 504. По обоснованным причинам документы или схожие блоки информации, указанные в требовании 503 для передачи в STUK, могут также проверяться в месте, обозначенном стороной – соискателем лицензии на сооружение. | FI-STUK-YVL-15D4 | 2013-11-22 | YVL-A.12-5.2-504 | Requirement | 88
505. Vaatimuksissa 502 ja 503 esitetyt asiakirjat on pidettävä ajan tasalla. Edellä mainittujen asiakirjojen muutoksille on hankittava STUKin hyväksyntä tai ne on toimitettava tiedoksi, kuten edellä on mainittu. | 505. The documents referred to in requirements 502 and 503 shall be kept up to date. Approval from STUK shall be applied for the above plans and documents and any changes made to them, or they shall be submitted to STUK for information as stated above. | 505. Документы, указанные в требованиях 502 и 503, должны постоянно обновляться. Утверждение от STUK должно быть применимо к вышеупомянутым планам, документам и любым вносимым в них изменениям, либо их надлежит представить в STUK для ознакомления, как указано выше. | FI-STUK-YVL-15D5 | 2013-11-22 | YVL-A.12-5.2-505 | Requirement | 89
5.3 Rakentamisvaihe | 5.3 Construction stage | 5.3 Этап строительства | FI-STUK-YVL-15D6 | 2013-11-22 | YVL-A.12-5.3 | Heading | 90
506. Ydinlaitoksen rakentamisen aikana STUKin hyväksyttäväksi on toimitettava seuraavat asiakirjat ja näiden päivitykset: 1. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän mahdolliset merkittävät muutokset. 2. Yksityiskohtaiset tietoturvallisuuden testaussuunnitelmat. 3. Rakentamisen aikainen tietoturvallisuusriskien arviointisuunnitelma ja riskienarviointien tulokset. | 506. During the construction of a nuclear facility, the following documents shall be submitted to STUK for approval: 1. Any significant changes to the information security management system 2. Detailed information security test plans 3. A construction phase information security risk assessment plan, and the results from the risk assessments | 506. Документы, представляемые на утверждение в STUK на этапе строительства ядерной установки: 1. Любые значимые изменения системы управления информационной безопасностью; 2. Подробные планы испытаний информационной безопасности; 3. План оценки риска информационной безопасности и результаты оценок риска на этапе строительства. | FI-STUK-YVL-15D7 | 2013-11-22 | YVL-A.12-5.3-506 | Requirement | 91
507. Seuraavat asiakirjat ja näiden päivitykset on toimitettava STUKille tiedoksi: 1. tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän vähäiset muutokset 2. päivitetyt tietoturvallisuussuunnitelmat 3. tietoturvallisuuden tarkastusten ja katselmointien raportit ja tietoturvallisuustestausraportit. | 507. The following documents and the updates made to them shall be submitted to STUK for information: 1. Minor changes to the information security management system 2. Updated information security plans 3. Reports from the information security inspections and reviews, and information security testing reports | 507. Документы и внесенные в них обновления, представляемые в STUK для ознакомления: 1. Незначительные изменения системы управления информационной безопасностью; 2. Обновленные планы обеспечения информационной безопасности; 3. Отчеты об инспекциях и проверках информационной безопасности и отчеты об испытаниях информационной безопасности. | FI-STUK-YVL-15D8 | 2013-11-22 | YVL-A.12-5.3-507 | Requirement | 92
508. Perustelluista syistä vaatimuksessa 507 esitetyt asiakirjat voidaan STUKille toimittamisen sijasta todentaa myös rakentamisluvan hakijan osoittamassa paikassa. | 508. For justified reasons, the documents indicated in requirement 507 to be submitted to STUK may also be verified at a location indicated by the construction licence applicant. | 508. По обоснованным причинам документы, указанные в требовании 507 для передачи в STUK, могут также проверяться в месте, обозначенном соискателем лицензии на сооружение. | FI-STUK-YVL-15D9 | 2013-11-22 | YVL-A.12-5.3-508 | Requirement | 93
509. Vaatimuksissa 506 ja 507 esitetyt asiakirjat on pidettävä ajan tasalla. Edellä mainittujen asiakirjojen muutoksille on hankittava STUKin hyväksyntä tai ne on toimitettava tiedoksi, kuten edellä on mainittu. | 509. The documents referred to in requirements 506 and 507 shall be kept up to date. Approval from STUK shall be applied for the above plans and documents and any changes made to them, or they shall be submitted to STUK for information as stated above. | 509. Документы, указанные в требованиях 506 и 507, должны постоянно обновляться. Утверждение от STUK должно быть применимо к вышеупомянутым планам, документам и любым вносимым в них изменениям, либо их надлежит представить в STUK для ознакомления, как указано выше. | FI-STUK-YVL-15DA | 2013-11-22 | YVL-A.12-5.3-509 | Requirement | 94
5.4 Käyttölupavaihe | 5.4 Operating licence stage | 5.4 Этап получения лицензии на эксплуатацию | FI-STUK-YVL-15DB | 2013-11-22 | YVL-A.12-5.4 | Heading | 95
510. Käyttölupahakemuksen käsittelyn yhteydessä STUK antaa hakemusta koskevan lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle ja liittää lausuntoon laatimansa turvallisuusarvion ja ydinenergia-asetuksen (161/1988) 36 §:n mukaisia asiakirjoja koskevan arvion, jossa käsitellään muun muassa suunniteltuja tietoturvallisuusjärjestelyjä. Turvallisuusarviota valmistellessaan STUK pyytää sisäasiainministeriöltä lausunnon YEA 36 §:n kohdassa 7 tarkoitetuista selvityksistä, jotka koskevat turva- ja valmiusjärjestelyjä [15]. | 510. When applying for an operating licence, STUK submits a statement concerning the application to the Ministry of Employment and the Economy, and includes in the statement its own safety assessment and an assessment of the documents required in Section 36 of the Nuclear Energy Decree (161/1988); the assessment also discusses the planned information security arrangements, among other things. When preparing the safety assessment, STUK requests from the Ministry of the Interior a statement on the documents referred to in Section 36(7) of the Nuclear Energy Decree concerning the nuclear security and emergency arrangements [15]. | 510. При подаче заявки на получение лицензии на эксплуатацию STUK направляет в Министерство занятости и экономики заключение по заявке и прилагает к заключению свою оценку безопасности и оценку документов, требующихся согласно разделу 36 Постановления «Об атомной энергии» (161/1988); помимо прочего, в оценке также рассматриваются планируемые меры обеспечения информационной безопасности. При подготовке оценки безопасности STUK делает запрос в Министерство внутренних дел на заключение по документам, указанным в разделе 36 (7) Постановления «Об атомной энергии», о физической ядерной безопасности и противоаварийных мероприятиях [15]. | FI-STUK-YVL-15DC | 2013-11-22 | YVL-A.12-5.4-510 | Requirement | 96
511. Käyttölupahakemuksen käsittelyä varten on STUKille toimitettava rakentamislupa- ja rakentamisvaiheen asiakirjat lopullisessa muodossaan sekä muut STUKin vaatimat asiakirjat ja selvitykset, joilla voidaan todentaa tietoturvallisuuden riittävä taso. | 511. The documents from the construction licence phase shall be submitted in their final form during the operating licence phase, along with other documents and clarifications that are required by STUK, to verify the sufficient level of information security. | 511. На этапе получения лицензии на эксплуатацию надлежит передать окончательную версию документов этапа получения лицензии на сооружение вместе с другими документами и разъяснениями, требуемыми STUK, для проверки соответствия уровня информационной безопасности. | FI-STUK-YVL-15DD | 2013-11-22 | YVL-A.12-5.4-511 | Requirement | 97
5.5 Käyttövaihe | 5.5 Operation stage | 5.5 Этап эксплуатации | FI-STUK-YVL-15DE | 2013-11-22 | YVL-A.12-5.5 | Heading | 98
512. Käyttövaiheessa luvanhakijan on toimitettava seuraavat asiakirjat ja näiden päivitykset STUKille hyväksyttäväksi: 1. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän kuvaus. 2. Tietoturvallisuusriskien arviointisuunnitelma ja käytön aikaisten riskien arviointia koskevat tulokset. 3. Järjestelmätasoiset tietoturvallisuuskuvaukset, tietoturvallisuuteen liittyvien vyöhykkeiden kuvaus ja kokonaisarkkitehtuurikuvaus. 4. Tietoturvallisuusvaatimukset ja kuvaus tietoturvallisuuden testaamismenettelyistä. | 512. During the operation phase, the license applicant shall submit the following documents to STUK for approval: 1. A description of the information security management system 2. An information security risk assessment plan, and the results from the risk assessments performed during operation 3. System-level information security plans, a description of the information security zones, and an overall architecture plan 4. The information security requirements and a description of the information security testing procedures | 512. Документы, представляемые соискателем лицензии на утверждение в STUK на этапе эксплуатации: 1. Характеристика системы управления информационной безопасностью; 2. План оценки риска информационной безопасности и результаты оценок риска, проводимых во время эксплуатации; 3. План информационной безопасности на системном уровне, характеристики зон информационной безопасности и общий структурный план; 4. Требования к информационной безопасности и описание методик испытаний информационной безопасности. | FI-STUK-YVL-15DF | 2013-11-22 | YVL-A.12-5.5-512 | Requirement | 99
513. Seuraavat asiakirjat ja näiden päivitykset on toimitettava STUKille tiedoksi: 1. Asiakirjojen ja tietojen luokitteluun ja käsittelyyn liittävät kuvaukset sekä tietosuojaus- ja menettelyohjeet. 2. Järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon liittyvät tietoturvallisuusmenettelyohjeet. 3. Tietoturvallisuuden tavoitteet ja mittarit. 4. Tietoturvallisuuskoulutusohjelma. 5. Tietoturvallisuushäiriöihin liittyvät menettelyohjeet ja raportoinnit. 6. Tarkastusten ja katselmointien raportit. 7. Järjestelmien tietoturvallisuusdokumentaation ohjeistus (voi olla osana muuta dokumentaatiota) mukaan lukien tietoturvallisuustestaaminen ja näiden toteutuminen. 8. Järjestelmien suunnitteluohjeet mukaan lukien järjestelmien väliset yhteydet. 9. Kuvaus tunnistetuista suojattavista kohteista ja niihin liittyvistä suojausmenettelyistä. 10. Kuvaus tietoturvallisuusorganisaatiosta. 11. Ulkoisiin toimijoihin kohdistuvat tietoturvallisuuden valvontatoimet. | 513. The following documents and the updates made to them shall be submitted to STUK for information: 1. The descriptions related to the classification and processing of documents and information, and the protection instructions and procedures 2. The information security procedures related to the procurement and maintenance of systems 3. The information security objectives and indicators 4. The information security training programme 5. Procedures and reporting related to information security incidents 6. Audit and review reports 7. Instructions for system information security documentation (may be part of other documentation), including information security testing, and their implementation 8. Instructions for system design, including intersystem connections 9. The protected assets identified, and related protection arrangements 10. The information security organisation 11. The information security guidance and supervision of third parties | 513. Документы и внесенные в них обновления, представляемые в STUK для ознакомления: 1. Описания классификации и обработки документов и информации, а также указаний и методик защиты; 2. Процедуры информационной безопасности в части материально-технического обеспечения и технического обслуживания систем; 3. Задачи и показатели информационной безопасности; 4. Программа обучения информационной безопасности; 5. Процедуры и отчетность по инцидентам, связанным с информационной безопасностью; 6. Отчеты о контрольных и повторных проверках; 7. Указания по документации для информационной безопасности систем (могут быть включены в состав другой документации), в том числе испытания информационной безопасности, и исполнение данных указаний; 8. Указания по проектированию системы, включая межсистемные связи; 9. Выявленные защищаемые средства и сопутствующие защитные меры; 10. Организация информационной безопасности; 11. Руководящие указания по информационной безопасности и ее контроль у третьих лиц. | FI-STUK-YVL-15E0 | 2013-11-22 | YVL-A.12-5.5-513 | Requirement | 100
514. Perustelluista syistä tiedoksi toimitettavat asiakirjat tai vastaavat tiedot voidaan todentaa myös luvanhaltijan osoittamassa paikassa. | 514. For justified reasons, the documents or similar information to be submitted for information may also be verified at a location indicated by the licensee. | 514. По обоснованным причинам документы или схожие блоки информации, требуемые для передачи в STUK, могут также проверяться в месте, обозначенном лицензиатом. | FI-STUK-YVL-15E1 | 2013-11-22 | YVL-A.12-5.5-514 | Requirement | 101
5.6 Käytöstäpoistovaihe | 5.6 Decommissioning stage | 5.6 Этап вывода из эксплуатации | FI-STUK-YVL-15E2 | 2013-11-22 | YVL-A.12-5.6 | Heading | 102
515. Luvanhaltijan on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi selvitys menettelyistä, joilla tietoturvallisuus toteutetaan käytöstäpoistovaiheen aikana ennen käytöstäpoistotoimien aloittamista. | 515. Before starting decommissioning activities, the licensee shall present to STUK for approval an analysis of the procedures that are used to implement information security during the decommissioning phase. | 515. Прежде чем приступать к действиям по выводу из эксплуатации, лицензиат обязан представить на утверждение в STUK анализ процедур, применяемых для обеспечения информационной безопасности на этапе вывода из эксплуатации. | FI-STUK-YVL-15E3 | 2013-11-22 | YVL-A.12-5.6-515 | Requirement | 103
6 Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt | 6 Regulatory oversight by the Radiation and Nuclear Safety Authority | 6 Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности | FI-STUK-YVL-15E4 | 2013-11-22 | YVL-A.12-6 | Heading | 104
6.1 Periaatepäätösvaihe | 6.1 Decision-in-principle stage | 6.1 Этап получения принципиального решения | FI-STUK-YVL-15E5 | 2013-11-22 | YVL-A.12-6.1 | Heading | 105
601. Ydinenergia-asetuksen (161/1988) [15] 25 §:n mukaisesti Säteilyturvakeskuksen on liitettävä periaatepäätöshakemuksesta antamaansa alustavaan turvallisuusarvioon YEL 56 § 2 momentissa tarkoitetun neuvottelukunnan lausunto. | 601. According to Section 25 of the Nuclear Energy Decree (161/1988) [15], in its preliminary safety assessment of the application for a decision-in-principle, the Radiation and Nuclear Safety Authority must also include a statement from the advisory committee referred to in section 56 subsection 2 of the Nuclear Energy Act. | 601. В соответствии с разделом 25 Постановления «Об атомной энергии» (161/1988) [15], при предварительной оценке безопасности заявки на получение принципиального решения Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности обязан также приложить заключение консультативного комитета, ссылка на который указана в разделе 56, подраздел 2, Закона «Об атомной энергии». | FI-STUK-YVL-15E6 | 2013-11-22 | YVL-A.12-6.1-601 | Requirement | 106
6.2 Rakentamislupavaihe | 6.2 Construction licence stage | 6.2 Этап получения лицензии на сооружение | FI-STUK-YVL-15E7 | 2013-11-22 | YVL-A.12-6.2 | Heading | 107
602. Rakentamislupaa haettaessa STUK antaa hakemusta koskevan lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle ja liittää lausuntoon laatimansa turvallisuusarvion ja YEA 35 §:n mukaisia asiakirjoja koskevan arvion. Turvallisuusarviota valmistellessaan STUK pyytää sisäasiainministeriöltä lausunnon YEA 35 §:n kohdassa 6 tarkoitetuista selvityksistä, jotka koskevat turva- ja valmiusjärjestelyjä [15]. | 602. When the construction license is applied for, STUK issues a statement on the application to the Ministry of Employment and the Economy and attaches into the statement its safety assessment and an assessment on the documents required in Nuclear Energy Decree, Section 35. While preparing the safety assessment, STUK requests the Ministry of Interior for a statement on the reports referred to in Section 35(6) of the Nuclear Energy Decree concerning the nuclear security and emergency arrangements [15]. | 602. При подаче заявки на получение лицензии на сооружение STUK представляет заключение по запросу в Министерство занятости и экономики и прилагает к заключению свою оценку безопасности и оценку документов, требующихся согласно разделу 35 Постановления «Об атомной энергии». При подготовке оценки безопасности STUK делает запрос в Министерство внутренних дел на получение заключения по отчетам, указанным в разделе 35(6) Постановления «Об атомной энергии», о физической ядерной безопасности и противоаварийных мероприятиях [15]. | FI-STUK-YVL-15E8 | 2013-11-22 | YVL-A.12-6.2-602 | Requirement | 108
603. STUK todentaa luvussa 5.2 mainittujen asiakirjojen ja niihin liittyvien tai niissä esiteltyjen menetelmien ja ratkaisujen kattavuuden asiakirjatarkastuksin ja tarkastusten avulla. Tarkastukset voivat olla ennalta ilmoitettuja tai ilmoittamattomia. Edellä mainituille suunnitelmille ja asiakirjoille sekä niitä koskeville muutoksille on hankittava STUKin hyväksyntä tai ne on toimitettava tiedoksi, kuten luvussa 5.2 on mainittu. | 603. STUK verifies the sufficiency of the documents mentioned in section 5.2 and the sufficiency of the methods and solutions presented in or related to them by using document reviews and by means of different types of inspections. The inspections may be either announced or un-announced. STUK's approval shall be sought for the above-mentioned plans and documents and for any revisions concerning them, or they shall be submitted for information, as mentioned in section 5.2. | 603. STUK удостоверяет полноту документов, указанных в разделе 5.2, а также достаточность методов и решений, представленных в этих документах или относящихся к ним, на основании проверок документации и при помощи различных видов инспекций. Инспекции могут проводиться как с уведомлением, так и без него. Вышеуказанные планы и документы и любые изменения в них должны быть утверждены STUK, либо их надлежит передать для ознакомления в соответствии с разделом 5.2. | FI-STUK-YVL-15E9 | 2013-11-22 | YVL-A.12-6.2-603 | Requirement | 109
604. Rakentamislupahakemuksen käsittelyn aikaiset tietoturvallisuuteen ja turvallisuuskulttuuriin liittyvät tarkastukset voivat integroitua osaksi muuta STUKin suorittamaa tarkastustoimintaa. | 604. The inspections on the information security and security culture of construction license phase may be integrated with STUK's other inspection activities. | 604. Инспекции информационной безопасности и культуры физической безопасности на этапе получения лицензии на сооружение могут быть объединены с другими инспекционными мероприятиями STUK. | FI-STUK-YVL-15EA | 2013-11-22 | YVL-A.12-6.2-604 | Requirement | 110
605. Rakentamislupahakemuksen käsittelyn aikana STUK voi osallistua harkintansa mukaan luvanhakijan tekemiin tietoturvallisuuteen liittyviin tarkastuksiin ja katselmointeihin. Tarkastuksista ja katselmoinneista on ilmoitettava riittävän ajoissa. | 605. At its discretion, STUK may participate in the audits and reviews performed by the licence applicant during construction licence phase. Any audits or reviews shall be notified of sufficiently early. | 605. STUK по своему усмотрению может принимать участие в аудитах и проверках, проводимых соискателем лицензии на этапе получения лицензии на сооружение. О любых аудитах и проверках надлежит оповещать заблаговременно. | FI-STUK-YVL-15EB | 2013-11-22 | YVL-A.12-6.2-605 | Requirement | 111
6.3 Rakentamisvaihe | 6.3 Construction stage | 6.3 Этап строительства | FI-STUK-YVL-15EC | 2013-11-22 | YVL-A.12-6.3 | Heading | 112
606. Luvussa 5.3 mainituille suunnitelmille ja asiakirjoille sekä niitä koskeville muutoksille on hankittava STUKin hyväksyntä tai ne on toimitettava tiedoksi, kuten luvussa 5.3 on mainittu. STUK todentaa edellä mainittujen asiakirjojen ja niihin liittyvien tai niissä esiteltyjen menetelmien ja ratkaisujen kattavuuden asiakirjatarkastuksin ja tarkastusten avulla. Tarkastukset voivat olla ennalta ilmoitettuja tai ilmoittamattomia. | 606. STUK's approval shall be sought for the plans and documents mentioned in section 5.3 and for any revisions concerning them, or they shall be submitted for information, as mentioned in section 5.3. STUK verifies the sufficiency of the documents mentioned above and the sufficiency of the methods and solutions presented in or related to them by using document reviews and by different types of inspections. The inspections may be either announced or un-announced. | 606. Планы и документы, указанные в разделе 5.3, и любые изменения в них должны быть утверждены STUK, либо их надлежит передать для ознакомления в соответствии с разделом 5.3. STUK удостоверяет полноту вышеупомянутых документов, а также достаточность методов и решений, представленных в этих документах или относящихся к ним, на основании проверок документации и при помощи различных видов инспекций. Инспекции могут проводиться как с уведомлением, так и без него. | FI-STUK-YVL-15ED | 2013-11-22 | YVL-A.12-6.3-606 | Requirement | 113
607. Rakentamisen aikaiset tietoturvallisuuteen ja turvallisuuskulttuuriin liittyvät tarkastukset voivat integroitua osaksi muuta STUKin suorittamaa tarkastustoimintaa. | 607. The inspections on the information security and security culture of construction phase may be integrated with STUK's other inspection activities. | 607. Инспекции информационной безопасности и культуры физической безопасности на этапе строительства могут быть объединены с другими инспекционными мероприятиями STUK. | FI-STUK-YVL-15EE | 2013-11-22 | YVL-A.12-6.3-607 | Requirement | 114
608. STUK voi osallistua harkintansa mukaan rakentamisen aikaisiin luvanhakijan tekemiin tietoturvallisuuteen liittyviin tarkastuksiin ja katselmointeihin. Tarkastuksista ja katselmoinneista on ilmoitettava STUKille riittävän ajoissa. | 608. At its discretion, STUK may participate in the audits and reviews performed by the licence applicant during construction. STUK shall be notified of any audits or reviews sufficiently early. | 608. STUK по своему усмотрению может принимать участие в аудитах и проверках, проводимых соискателем лицензии во время строительства. О любых аудитах или проверках необходимо заблаговременно оповещать STUK. | FI-STUK-YVL-15EF | 2013-11-22 | YVL-A.12-6.3-608 | Requirement | 115
6.4 Käyttölupavaihe | 6.4 Operating licence stage | 6.4 Этап получения лицензии на эксплуатацию | FI-STUK-YVL-15F0 | 2013-11-22 | YVL-A.12-6.4 | Heading | 116
609. Käyttölupaa haettaessa STUK antaa hakemusta koskevan lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle ja liittää lausuntoon laatimansa turvallisuusarvion ja YEA 36 §:n mukaisia asiakirjoja koskevan arvion. Turvallisuuden kokonaisarviota valmistellessaan STUK käsittelee myös tietoturvallisuuden hallintaa ja pyytää sisäasiainministeriöltä lausunnon YEA 36 §:n kohdassa 7 tarkoitetuista selvityksistä, jotka koskevat turva- ja valmiusjärjestelyjä [15]. | 609. When the operating licence is applied for, STUK issues a statement on the application to the Ministry of Employment and the Economy and attaches into the statement its safety assessment and an assessment on the documents required in the Nuclear Energy Decree, Section 36. While preparing the safety assessment, STUK requests the Ministry of Interior for a statement on the reports referred to in Section 36(7) of the Nuclear Energy Decree concerning the nuclear security and emergency arrangements [15]. | 609. При подаче заявки на получение лицензии на эксплуатацию STUK представляет заключение по запросу в Министерство занятости и экономики и прилагает к заключению свою оценку безопасности и оценку документов, требующихся согласно разделу 36 Постановления «Об атомной энергии». При подготовке оценки безопасности STUK делает запрос в Министерство внутренних дел на получение заключения по отчетам, указанным в разделе 36(7) Постановления «Об атомной энергии», о физической ядерной безопасности и противоаварийных мероприятиях [15]. | FI-STUK-YVL-15F1 | 2013-11-22 | YVL-A.12-6.4-609 | Requirement | 117
610. STUK todentaa luvussa 5.4 mainittujen asiakirjojen ja niihin liittyvien tai niissä esiteltyjen menetelmien ja ratkaisujen kattavuuden asiakirjatarkastuksin ja tarkastusten avulla. Tarkastukset voivat olla ennalta ilmoitettuja tai ilmoittamattomia. | 610. STUK verifies the sufficiency of the documents mentioned in section 5.4 and the sufficiency of the methods and solutions presented in or related to them by using document reviews and by different types of inspections. The inspections may be either announced or un-announced. | 610. STUK удостоверяет полноту документов, указанных в разделе 5.4, а также достаточность методов и решений, представленных в этих документах или относящихся к ним, на основании проверок документации и при помощи различных видов инспекций. Инспекции могут проводиться как с уведомлением, так и без него. | FI-STUK-YVL-15F2 | 2013-11-22 | YVL-A.12-6.4-610 | Requirement | 118
611. Käyttölupavaiheen aikaiset tietoturvallisuuteen ja turvallisuuskulttuuriin liittyvät tarkastukset voivat integroitua osaksi muuta STUKin suorittamaa tarkastustoimintaa. | 611. The inspections on the information security and security culture of operation license phase may be integrated with STUK's other inspection activities. | 611. Инспекции информационной безопасности и культуры физической безопасности на этапе получения лицензии на эксплуатацию могут быть объединены с другими инспекционными мероприятиями STUK. | FI-STUK-YVL-15F3 | 2013-11-22 | YVL-A.12-6.4-611 | Requirement | 119
6.5 Käyttövaihe | 6.5 Operation stage | 6.5 Этап эксплуатации | FI-STUK-YVL-15F4 | 2013-11-22 | YVL-A.12-6.5 | Heading | 120
612. Suunnitelmille ja asiakirjoille sekä niitä koskeville muutoksille on hankittava STUKin hyväksyntä tai ne on toimitettava tiedoksi, kuten luvussa 5.5 on mainittu. STUK todentaa luvussa 5.5 mainittujen asiakirjojen ja niihin liittyvien tai niissä esiteltyjen menetelmien ja ratkaisujen kattavuuden asiakirjatarkastuksin ja tarkastusten avulla. Tarkastukset voivat olla ennalta ilmoitettuja tai ilmoittamattomia. | 612. STUK's approval shall be sought for the plans and documents mentioned in section 5.5 and for any revisions concerning them, or they shall be submitted for information, as mentioned in section 5.5. STUK verifies the sufficiency of the documents mentioned in section 5.5 and the sufficiency of the methods and solutions presented in or related to them by using document reviews and by means of different types of inspections. The inspections may be either announced or un-announced. | 612. Планы и документы, указанные в разделе 5.5, и любые изменения в них должны быть утверждены STUK, либо их надлежит передать для ознакомления в соответствии с разделом 5.5. STUK удостоверяет полноту документов, указанных в разделе 5.5, а также достаточность методов и решений, представленных в этих документах или относящихся к ним, на основании проверок документации и при помощи различных видов инспекций. Инспекции могут проводиться как с уведомлением, так и без него. | FI-STUK-YVL-15F5 | 2013-11-22 | YVL-A.12-6.5-612 | Requirement | 121
613. Käytön aikaiset tietoturvallisuuteen ja turvallisuuskulttuuriin liittyvät tarkastukset voivat nivoutua osaksi muuta STUKin suorittamaa tarkastustoimintaa. | 613. The inspections on the information security and security culture of the operation phase may be integrated with STUK's other inspection activities. | 613. Инспекции информационной безопасности и культуры физической безопасности на этапе эксплуатации могут быть объединены с другими инспекционными мероприятиями STUK. | FI-STUK-YVL-15F6 | 2013-11-22 | YVL-A.12-6.5-613 | Requirement | 122
614. Käytön aikaisiin luvanhakijan tekemiin tietoturvallisuuteen liittyviin tarkastuksiin ja katselmointeihin STUK voi osallistua harkintansa mukaan. Tarkastuksista ja katselmoinneista on ilmoitettava riittävän ajoissa. | 614. At its discretion, STUK may participate in the audits and reviews related to information security that are performed by the licence applicant during operation. Any audits or reviews shall be notified of sufficiently early. | 614. STUK по своему усмотрению может принимать участие в аудитах и проверках информационной безопасности, проводимых соискателем лицензии во время эксплуатации. О любых аудитах и проверках надлежит оповещать заблаговременно. | FI-STUK-YVL-15F7 | 2013-11-22 | YVL-A.12-6.5-614 | Requirement | 123
615. STUK valvoo tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän toimintoja osana käytön valvonnan tarkastusohjelmaa. Lisäksi STUK tekee tarkastuksia luvanhaltijan pyynnöstä ja harkintansa mukaan. Tarkastukset voivat kohdistua luvanhaltijaan tai luvanhaltijan käyttämään toimittajaan. Tarkastukset voivat olla ennalta ilmoitettuja tai ilmoittamattomia. | 615. STUK supervises the functions of the information security management system as part of the operation stage inspection program. In addition, STUK makes inspections at the request of the licensee and at its discretion. The inspections may be targeted at the licensee or at a supplier working for the licensee. The inspections may be either announced or un-announced. | 615. STUK контролирует функции системы управления информационной безопасностью в рамках программы проверок на этапе эксплуатации. Кроме того, STUK проводит инспекции по запросу лицензиата и на свое усмотрение. Инспекции могут быть направлены на лицензиата или поставщика, работающего на лицензиата. Инспекции могут проводиться как с уведомлением, так и без него. | FI-STUK-YVL-15F8 | 2013-11-22 | YVL-A.12-6.5-615 | Requirement | 124
6.6 Käytöstäpoistovaihe | 6.6 Decommissioning stage | 6.6 Этап вывода из эксплуатации | FI-STUK-YVL-15F9 | 2013-11-22 | YVL-A.12-6.6 | Heading | 125
616. STUK valvoo käytöstäpoistovaiheessa luvanhaltijan tietoturvallisuuteen liittyvien tietojen tallettamista sekä tietojen ja järjestelmien turvallista tuhoamista. | 616. In the decommissioning stage, STUK supervises the storage of the licensee's information security related information, and the safe destruction of the information and systems. | 616. На этапе вывода из эксплуатации STUK осуществляет контроль за хранением информации лицензиата, связанной с информационной безопасностью, а также за безопасным уничтожением информации и систем. | FI-STUK-YVL-15FA | 2013-11-22 | YVL-A.12-6.6-616 | Requirement | 126
617. STUK valvoo, että tietoturvallisuustoiminnot ovat riittävät lainvastaisen uhkan torjumiseen ja ydinturvallisuuden varmistamiseen myös käytöstäpoistovaiheessa. | 617. STUK supervises that the information security functions are sufficient to repel the threat of unlawful action and to ensure nuclear safety even during the decommissioning. | 617. STUK осуществляет контроль за способностью функций информационной безопасности противостоять противозаконным действиям и обеспечивать ядерную безопасность даже во время вывода из эксплуатации. | FI-STUK-YVL-15FB | 2013-11-22 | YVL-A.12-6.6-617 | Requirement | 127
618. STUK todentaa käytöstäpoistovaiheeseen liittyvien asiakirjojen ja niihin liittyvien tai niissä esiteltyjen menetelmien ja ratkaisujen kattavuuden asiakirjatarkastuksin ja tarkastusten avulla. Tarkastukset voivat olla ennalta ilmoitettuja tai ilmoittamattomia. | 618. STUK verifies the sufficiency of the documents related to decommissioning, and the sufficiency of the methods and solutions presented in or related to them, by using document reviews and by means of different types of inspections. The inspections may be either announced or un-announced. | 618. STUK удостоверяет полноту документов, связанных с выводом из эксплуатации, а также достаточность методов и решений, представленных в этих документах или относящихся к ним, на основании проверок документации и при помощи различных видов инспекций. Инспекции могут проводиться как с уведомлением, так и без него. | FI-STUK-YVL-15FC | 2013-11-22 | YVL-A.12-6.6-618 | Requirement | 128
Viitteet | References | Ссылки | FI-STUK-YVL-15FD | 2013-11-22 | YVL-A.12-REF | Heading | 129
1. Ydinenergialaki (990/1987). | 1. Nuclear Energy Act (990/1987). | 1. Закон «Об атомной энергии» (990/1987). | FI-STUK-YVL-15FE | 2013-11-22 | YVL-A.12-REF-1 | Document Reference | 130
2. Valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön turvajärjestelyistä (734/2008). | 2. Government Decree on the Security in the Use of Nuclear Energy (734/2008). | 2. Постановление Государственного совета «О мерах физической безопасности при использовании атомной энергии» (734/2008). | FI-STUK-YVL-15FF | 2013-11-22 | YVL-A.12-REF-2 | Document Reference | 131
3. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (717/2013). | 3. Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013). | 3. Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013). | FI-STUK-YVL-1600 | 2013-11-22 | YVL-A.12-REF-3 | Document Reference | 132
4. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). | 4. Act on the Openness of Government Activities (621/1999). | 4. Закон «Об открытости правительственной деятельности» (621/1999). | FI-STUK-YVL-1601 | 2013-11-22 | YVL-A.12-REF-4 | Document Reference | 133
5. ISO/IEC 27002. Information technology — Security techniques — Code of practice for information security management. | 5. ISO/IEC 27002. Information technology — Security techniques — Code of practice for information security management. | 5. ИСО/МЭК 27002. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента информационной безопасности. | FI-STUK-YVL-1602 | 2013-11-22 | YVL-A.12-REF-5 | Document Reference | 134
6. ISO/IEC 27001:fi. Informaatioteknologia. Turvallisuus. Tietoturvallisuuden Hallintajärjestelmät. Vaatimukset. | 6. ISO/IEC 27001:fi. Informaatioteknologia. Turvallisuus. Tietoturvallisuuden Hallintajärjestelmät. Vaatimukset. | 6. ИСО/МЭК 27001:fi. Informaatioteknologia. Turvallisuus. Tietoturvallisuuden Hallintajärjestelmät. Vaatimukset. | FI-STUK-YVL-1603 | 2013-11-22 | YVL-A.12-REF-6 | Document Reference | 135
7. ISO/IEC 27005. Information technology – Security techniques – Information security risk management. | 7. ISO/IEC 27005. Information technology – Security techniques – Information security risk management. | 7. ИСО/МЭК 27005. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент риска информационной безопасности. | FI-STUK-YVL-1604 | 2013-11-22 | YVL-A.12-REF-7 | Document Reference | 136
8. IEC 62443 -sarja. | 8. IEC 62443 series. | 8. Серия МЭК 62443. | FI-STUK-YVL-1605 | 2013-11-22 | YVL-A.12-REF-8 | Document Reference | 137
9. Vahti 6/2006. Tietoturvatavoitteiden asettaminen ja mittaaminen. | 9. Vahti 6/2006. Setting and measuring information security objectives. | 9. Vahti 6/2006. Установка и измерение параметров информационной безопасности. | FI-STUK-YVL-1606 | 2013-11-22 | YVL-A.12-REF-9 | Document Reference | 138
10. Vahti 2/2010. Ohje tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen täytäntöönpanosta. | 10. Vahti 2/2010. Instructions on Implementing the Decree on Information Security in Central Government. | 10. Vahti 2/2010. Указания по выполнению Постановления «Об информационной безопасности» в органах Центрального государственного управления. | FI-STUK-YVL-1607 | 2013-11-22 | YVL-A.12-REF-10 | Document Reference | 139
11. Vahti 1/2013. Sovelluskehityksen tietoturvaohje. | 11. Vahti 1/2013. Information security procedure for application development. | 11. Vahti 1/2013. Процедуры информационной безопасности при разработке приложений. | FI-STUK-YVL-1608 | 2013-11-22 | YVL-A.12-REF-11 | Document Reference | 140
12. COBIT. Control Objectives for Information and Related Technology. | 12. COBIT. Control Objectives for Information and Related Technology. | 12. COBIT. Задачи управления для информационных и смежных технологий. | FI-STUK-YVL-1609 | 2013-11-22 | YVL-A.12-REF-12 | Document Reference | 141
13. KATAKRI II kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö, kuitenkin uusin EK:n vahvistama versio. | 13. KATAKRI II National Security Auditing Criteria, or the latest confirmed version. | 13. KATAKRI II Национальные критерии проведения аудитов безопасности либо последняя утвержденная версия. | FI-STUK-YVL-160A | 2013-11-22 | YVL-A.12-REF-13 | Document Reference | 142
14. NIST 800 -sarja. | 14. NIST 800 series. | 14. Серия NIST 800. | FI-STUK-YVL-160B | 2013-11-22 | YVL-A.12-REF-14 | Document Reference | 143
15. Ydinenergia-asetus (161/1988). | 15. Nuclear Energy Decree (161/1988). | 15. Постановление «Об атомной энергии» (161/1988). | FI-STUK-YVL-160C | 2013-11-22 | YVL-A.12-REF-15 | Document Reference | 144
16. Valtioneuvoston asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta (755/2013). | 16. Government Decree on amending the Nuclear Energy Decree (755/2013). | 16. Постановление Государственного совета о внесении поправок в Постановление «Об атомной энергии» (755/2013). | FI-STUK-YVL-160D | 2013-11-22 | YVL-A.12-REF-16 | Document Reference | 145
17. Valtioneuvoston asetus ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta (736/2008). | 17. Government Decree on the Safety of Disposal of Nuclear Waste (736/2008). | 17. Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008). | FI-STUK-YVL-160E | 2013-11-22 | YVL-A.12-REF-17 | Document Reference | 146
18. ISO/IEC 31000. Riskienhallinta. Periaatteet ja ohjeet. | 18. ISO/IEC 31000. Risk management – Principles and guidelines. | 18. ИСО/МЭК 31000. Менеджмент риска. Принципы и руководящие положения. | FI-STUK-YVL-160F | 2013-11-22 | YVL-A.12-REF-18 | Document Reference | 147