## A.5
Content Text in Finnish | Content Text | Содержание текста | ID Location | ID Version | ID YVL | Document Object Class | Sequence
YDINLAITOKSEN RAKENTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO | CONSTRUCTION AND COMMISSIONING OF A NUCLEAR FACILITY | СООРУЖЕНИЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ | FI-STUK-YVL-07D1 | 2013-11-15 | YVL-A.5 | Title | 1
1 Johdanto | 1 Introduction | 1 Введение | FI-STUK-YVL-07D2 | 2013-11-15 | YVL-A.5-1 | Heading | 2
101. Ydinenergialain (990/1987) 7 f §:n mukaan turvallisuuden on oltava etusijalla ydinlaitoksen rakentamisessa ja käytössä; rakentamisluvan haltija vastaa siitä, että ydinlaitos rakennetaan turvallisuusvaatimusten mukaisesti. | 101. Under Section 7 f of the Nuclear Energy Act (990/1987), safety shall take priority during the construction and operation of a nuclear facility; the holder of a construction licence shall be responsible for the nuclear facility's construction in accordance with safety requirements. | 101. Согласно разделу 7 Закона «Об атомной энергии» (990/1987), «обеспечение безопасности является приоритетной задачей при сооружении и эксплуатации ядерной установки; обладатель лицензии на сооружение несет ответственность за сооружение ядерной установки в соответствии с требованиями безопасности». | FI-STUK-YVL-07D3 | 2013-11-15 | YVL-A.5-1-101 | Requirement | 3
102. Yksityiskohtaisia turvallisuusvaatimuksia ydinvoimalaitosten rakentamiselle ja käytölle on esitetty valtioneuvoston asetuksessa ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (717/2013). Asetuksen 3 §:ssä todetaan, että ydinvoimalaitoksen turvallisuutta on arvioitava rakentamislupaa ja käyttölupaa haettaessa, laitosmuutosten yhteydessä sekä määräaikaisten turvallisuusarviointien yhteydessä laitoksen käytön aikana. Turvallisuusarvion yhteydessä on osoitettava, että ydinvoimalaitos on suunniteltu ja toteutettu siten, että turvallisuusvaatimukset täyttyvät. Turvallisuusarvion tulee kattaa laitoksen kaikki käyttötilat. | 102. Detailed safety requirements for the construction and operation of nuclear power plants are given in the Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013). Section 3 of the Decree states that the safety of a nuclear power plant shall be assessed when applying for a construction license and operating license, in connection with plant modifications and periodic safety reviews during the operation of the plant. It shall be demonstrated in connection with the safety assessment that the nuclear power plant has been designed and implemented in a manner that meets the safety requirements. The safety assessment shall cover all the nuclear power plant states. | 102. Требования безопасности при сооружении и эксплуатации атомных электростанций подробно изложены в Постановлении Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013). Согласно разделу 3 Постановления безопасность атомной электростанции должна быть оценена при подаче заявки на получение лицензии на сооружение и лицензии на эксплуатацию, в связи с модификациями станции и периодическими оценками безопасности при эксплуатации станции. В связи с оценкой безопасности необходимо продемонстрировать, что атомная электростанция спроектирована и выполнена с соблюдением всех требований безопасности. Оценка безопасности должна учитывать все состояния атомной электростанции. | FI-STUK-YVL-07D4 | 2013-11-15 | YVL-A.5-1-102 | Requirement | 4
103. Ydinlaitosten rakentamistoiminnassa on keskeistä, että lainsäädännössä ja YVL-ohjeistossa esitettävät turvallisuusvaatimukset ymmärretään ja huomioidaan rakentamishankkeen kaikissa vaiheissa ja eri osapuolet sitoutuvat niiden täyttämiseen. Uuden ydinlaitoksen rakentaminen edellyttää mukana olevilta organisaatioilta merkittävää projektinjohdollista ja teknistä osaamista, jotta turvallisuuteen liittyvät tavoitteet toteutuvat. | 103. Of essential importance in construction projects for nuclear facilities is that the safety requirements presented in legislation and the YVL Guides are understood and taken into account during all phases of the construction project and that the different parties commit themselves to fulfilling them. The construction of a new nuclear facility requires of all the organisations involved significant project management skills and technical competence so that safety-related objectives can be implemented. | 103. Особую важность в проектах строительства ядерных установок имеет понимание и учет требований безопасности, указанных в законодательных актах и руководствах YVL, на всех этапах проекта строительства, а также связывание себя обязательствами за их выполнение различными сторонами. Сооружение новой ядерной установки требует от всех участвующих организаций наличия существенных навыков управления проектом и технической компетенции для реализации задач, связанных с обеспечением безопасности. | FI-STUK-YVL-07D5 | 2013-11-15 | YVL-A.5-1-103 | Requirement | 5
104. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 21 §:n mukaan ydinvoimalaitosyksikön rakentamisluvan haltijan on rakentamisen aikana huolehdittava siitä, että laitos rakennetaan ja toteutetaan turvallisuusvaatimusten mukaisesti käyttäen hyväksyttyjä suunnitelmia ja menettelyjä. Luvanhaltija vastaa siitä, että laitostoimittaja ja turvallisuuden kannalta tärkeitä palveluja ja tuotteita tuottavat alihankkijat toimivat turvallisuusvaatimusten mukaisesti. | 104. Under Section 21 of Government Decree (717/2013), during construction, the holder of the nuclear power plant's construction licence shall ensure that the plant is constructed and implemented in compliance with the safety requirements and the approved plans and procedures. The licensee is obliged to also ensure that the plant supplier and sub-suppliers delivering services and products important to safety operate in compliance with the safety requirements. | 104. Согласно разделу 21 Постановления Государственного совета (717/2013) при строительстве обладатель лицензии на сооружение атомной электростанции должен гарантировать, что строительство и исполнение станции соответствует требованиям безопасности и утвержденным планами и процедурами. Лицензиат также обязуется гарантировать, что поставщик атомной электростанции и субпоставщики, предоставляющие услуги и производящие продукцию, значимую для безопасности, работают в соответствии с требованиями безопасности. | FI-STUK-YVL-07D6 | 2013-11-15 | YVL-A.5-1-104 | Requirement | 6
105. Vastaavasti valtioneuvoston asetuksessa ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta (736/2008) 17 §:ssä todetaan, että ydinjätelaitoksen rakentamisluvan haltijan on huolehdittava siitä, että laitos rakennetaan hyväksyttyjen suunnitelmien ja menettelyjen mukaisesti. Luvanhaltijan on lisäksi huolehdittava siitä, että myös laitostoimittaja ja turvallisuuden kannalta tärkeitä palveluja ja tuotteita tuottavat alihankkijat toimivat asianmukaisesti. | 105. Respectively, Section 17 of the Government Decree on the Safety of Disposal of Nuclear Waste (736/2008) states that the holder of a construction licence for the nuclear waste facility shall ensure that the facility will be constructed in compliance with the approved plans and procedures. Moreover, the licensee shall ensure that the plant supplier and subcontractors producing services and products important in terms of safety act in an appropriate manner. | 105. Соответственно, согласно разделу 17 Постановления Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008) обладатель лицензии на сооружение установки по обращению с ядерными отходами обязуется обеспечить сооружение установки в соответствии с утвержденными планами и процедурами. Кроме того, лицензиат должен гарантировать, что поставщик атомной электростанции и субпоставщики, оказывающие услуги и производящие продукцию, значимую для безопасности, действовали должным образом. | FI-STUK-YVL-07D7 | 2013-11-15 | YVL-A.5-1-105 | Requirement | 7
106. Ydinlaitoksen rakentamistoiminnassa on huomioitava myös ydinmateriaalivalvonnan velvoitteet. Ydinenergia-asetuksen (161/1988) 118 b §:n perusteella ydinenergian käyttö on suunniteltava ja toteutettava siten, että ydinenergialaissa ja sen nojalla säädetyt sekä Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimuksessa ja sen nojalla määrätyt ydinmateriaalivalvontaa koskevat velvoitteet täytetään. Ydinlaitoksessa tai muussa ydinenergian käyttöpaikassa ei saa olla ilmoitettuihin tietoihin sisältymättömiä ydinmateriaalivalvonnan kannalta merkityksellisiä tiloja, materiaaleja eikä toimintoja. Luvanhaltijalla tai muulla ydinenergian käyttäjällä on oltava ydinaineen ja muun ydinmateriaalin kirjanpito- ja raportointijärjestelmä, jolla varmistetaan tietojen oikeellisuus, kattavuus ja jatkuvuus ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarpeellisen valvonnan toteuttamiseksi. | 106. Nuclear safeguards obligations shall also be taken into account in a construction project of a nuclear facility. Under Section 118 b of the Nuclear Energy Decree (161/1988), the use of nuclear energy shall be planned and implemented so that the obligations concerning the nuclear safeguards, as provided and defined in the Nuclear Energy Act and provisions issued thereunder, and in the Euratom Treaty and provisions issued thereunder, are met. The nuclear facility or any other place where nuclear energy is used shall not contain premises, materials or functions, relevant to the nuclear safeguards, which are not included in the design information. The licensee or any other user of nuclear energy shall have an accounting and reporting system for nuclear material and other nuclear use items which ensures the correctness, scope and consistency of information in order to implement the supervision necessary for the non-proliferation of nuclear weapons. | 106. Обязательства по контролю за ядерными материалами также должны учитываться в проекте строительства ядерной установки. Согласно разделу 118 b Постановления «Об атомной энергии» (161/1988), использование атомной энергии должно планироваться и осуществляться с соблюдением обязательств, касающихся контроля за ядерными материалами, как указано в Законе «Об атомной энергии» и положениях, выпущенных согласно таковому, а также с соблюдением Договора об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии и его положений. На территории ядерной установки или на любом другом объекте, где используется атомная энергия, не должно быть помещений, материалов или функции, значимых для контроля за ядерными материалами, не включенных в проектные данные. Лицензиат или любой другой пользователь атомной энергии должен иметь систему учета и отчетности по ядерным материалам и другим объектам ядерного применения, которая обеспечивала бы правильность, должный объем и непротиворечивость информации в целях осуществления надзора, необходимого для нераспространения ядерного оружия». | FI-STUK-YVL-07D8 | 2013-11-15 | YVL-A.5-1-106 | Requirement | 8
107. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 28 §:n mukaan ydinvoimalaitosta suunniteltaessa, rakennettaessa, käytettäessä ja käytöstä poistettaessa on ylläpidettävä hyvää turvallisuuskulttuuria. Ydinturvallisuus on asetettava etusijalle kaikessa toiminnassa. Kaikkien edellä mainittuun toimintaan osallistuvien organisaatioiden johdon on osoitettava päätöksillään ja toiminnallaan sitoutumisensa turvallisuutta edistäviin toimintatapoihin ja ratkaisuihin. Henkilöstöä on kannustettava vastuuntuntoiseen työskentelyyn ja turvallisuutta vaarantavien tekijöiden tunnistamiseen, raportointiin ja poistamiseen. Henkilöstöllä on oltava mahdollisuus osallistua turvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen. Vastaava vaatimus esitetään myös valtioneuvoston asetuksen (736/2008) 19 §:ssä. | 107. Under Section 28 of Government Decree (717/2013), when designing, constructing, operating, and decommissioning a nuclear power plant, a good safety culture shall be maintained. Nuclear safety shall take priority in all operations. The decisions and activities of the management of each organisation participating in the abovementioned activities shall reflect its commitment to operational practices and solutions that promote safety. Personnel shall be encouraged to perform responsible work and to identify, report and eliminate factors endangering safety. Personnel shall be given the opportunity to contribute to the continuous improvement of safety. A similar requirement is also presented in Section 19 of Government Decree (736/2008). | 107. Согласно разделу 28 Постановления Государственного совета (717/2013) во время проектирования, сооружения, эксплуатации и вывода из эксплуатации атомной электростанции должен поддерживаться высокий уровень культуры безопасности. Ядерная безопасность должна иметь приоритет во всех операциях. Решения и действия руководства всех организаций, участвующих в вышеуказанной деятельности, должны отражать направленность их эксплуатационных практик и решений на повышение уровня безопасности. Руководство должно стимулировать персонал к проявлению личной ответственности при выполнении работ и к выявлению, регистрации и устранению факторов, угрожающих безопасности. Персоналу должна быть предоставлена возможность внести свой вклад в непрерывное улучшение техники безопасности. Аналогичное требование также представлено в разделе 19 Постановления Государственного совета (736/2008). | FI-STUK-YVL-07D9 | 2013-11-15 | YVL-A.5-1-107 | Requirement | 9
108. Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo ydinlaitosten rakentamista. Ydinenergia-asetuksen (161/1988) 108 §:n mukaan ydinlaitoksen rakentamisen eri vaiheet saa aloittaa vasta, kun säteilyturvakeskus on todennut 35 §:ssä mainittujen asiakirjojen sekä muiden edellyttämiensä yksityiskohtaisten suunnitelmien ja asiakirjojen perusteella kunkin vaiheen osalta, että turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja turvallisuutta koskevat määräykset on otettu riittävästi huomioon. 109 §:n mukaan rakentamisluvan myöntämisen jälkeen säteilyturvakeskus valvoo yksityiskohtaisesti laitoshankkeen toteuttamista. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että rakentamisluvan ehtoja ja hyväksyttyjä 35 §:ssä tarkoitettuja suunnitelmia noudatetaan ja että ydinlaitos tehdään muutoinkin ydinenergialain nojalla annettujen määräysten mukaisesti. | 108. The Radiation and Nuclear Safety Authority oversees the construction of nuclear facilities. Under Section 108 of the Nuclear Energy Decree (161/1988), the various phases in the construction of a nuclear facility cannot be commenced until the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) has, on the basis of the documents mentioned in Section 35 and other detailed plans and documents, ascertained for each phase that all safety-related factors and safety regulations have been given sufficient consideration. Under Section 109, after the construction licence has been granted, the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) controls the implementation of the facility project in detail. The purpose of the control is to ensure that the conditions of the construction licence and the approved plans referred to in Section 35 are complied with and that the nuclear facility is also in other respects constructed in accordance with regulations issued on the basis of the Nuclear Energy Act. | 108. Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности осуществляет надзор за сооружением ядерных установок. Согласно разделу 108 Постановления «Об атомной энергии» (161/1988) различные этапы сооружения ядерной установки могут быть начаты только после того, как Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK), основываясь на документах, указанных в разделе 35, и прочих подробных планах и документах, установит, что для каждого этапа во внимание приняты все факторы, связанные с безопасностью, а также нормы и правила безопасности. Согласно разделу 109, после выдачи лицензии на сооружение Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) всесторонне управляет реализацией проекта установки. Такое управление направлено на обеспечение соблюдения условий лицензии на сооружение и соответствующих утвержденных планов, указанных в разделе 35, и на обеспечение выполнения строительства ядерной установки в других отношениях в соответствии с нормативными актами, выпущенными на основании Закона «Об атомной энергии». | FI-STUK-YVL-07DA | 2013-11-15 | YVL-A.5-1-108 | Requirement | 10
109. Ydinenergialain 55 §:n 4. momentin perusteella Säteilyturvakeskus voi ydinenergian käyttöä suunnittelevan pyynnöstä tarkastaa tämän laatiman suunnitelman ja antaa alustavia ohjeita siitä, mitä turvallisuuden sekä turva- ja valmiusjärjestelyjen osalta sellaisessa suunnitelmassa olisi otettava huomioon. Ydinenergialain 55 §:n 5. momentissa edellä olevaa tarkennetaan seuraavasti: Sen jälkeen kun eduskunta on päättänyt jättää voimaan yleiseltä merkitykseltään huomattavan ydinlaitoksen rakentamista koskevan periaatepäätöksen, Säteilyturvakeskus voi periaatepäätöksen haltijan pyynnöstä tarkastaa ydinlaitosta ja sen järjestelmiä, tarkastaa ja hyväksyä laitteita ja rakenteita koskevia suunnitelmia sekä tarkastaa ja valvoa yksittäisten laitteiden ja rakenteiden valmistusta. Laitospaikalla ei kuitenkaan saa aloittaa ydinturvallisuuteen vaikuttaviin rakenteisiin liittyviä töitä ennen rakentamisluvan myöntämistä. Säteilyturvakeskuksen tarkastamia ja hyväksymiä rakenteita ja laitteita voidaan käyttää ydinlaitoksen rakentamiseen vain, jos ne ovat rakentamisluvan mukaisia. | 109. Under Section 55(4) of the Nuclear Energy Act, the Radiation and Nuclear Safety Authority may, upon request by anyone planning to use nuclear energy, check the plan drawn up by them and issue preliminary instructions on what should be taken into account with respect to safety, physical protection and emergency planning. Section 55(5) of the Nuclear Energy Act specifies the aforementioned as follows: After Parliament has decided that a decision-in-principle pertaining to a nuclear facility having significant importance remains in force, the Radiation and Nuclear Safety Authority can on request by the holder of the decision-in-principle inspect the nuclear facility and its systems, inspect and approve plans for components and structures and also inspect and witness the manufacturing of individual components and structures. No work related to structures affecting nuclear safety may, however, be commenced at the plant site before the construction licence has been granted. The structures and components inspected and approved by the Radiation and Nuclear Safety Authority may only be used for the construction of a nuclear facility if they are in conformance with the construction licence. | 109. Согласно разделу 55 (4) Закона «Об атомной энергии», Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности может по запросу лица, планирующего использование атомной энергии, проверить составленный план и выдать предварительные инструкции, которые следует учитывать в отношении вопросов безопасности, физической защиты и планирования противоаварийных мероприятий. Раздел 55 (5) Закона «Об атомной энергии» о вышесказанном гласит: После того как Парламент постановит, что принципиальное решение относительно ядерной установки, имеющей существенную значимость, остается в силе, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности может по запросу обладателя принципиального решения проинспектировать ядерную установку и ее системы, проинспектировать и утвердить планы для компонентов и конструкций, а также проинспектировать и освидетельствовать производство отдельных компонентов и конструкций. Однако никакая работа, связанная с конструкциями, влияющими на ядерную безопасность, не может быть начата на площадке станции до выдачи лицензии на сооружение. Конструкции и компоненты, проинспектированные и утвержденные Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности, могут быть использованы для сооружения ядерной установки, только если они соответствуют лицензии на сооружение. | FI-STUK-YVL-07DB | 2013-11-15 | YVL-A.5-1-109 | Requirement | 11
110. STUK valvoo ydinlaitoksiin tehtäviä muutoksia. Ydinenergia-asetuksen (161/1988) 112 §:n mukaan, jos luvanhaltija aikoo tehdä sellaisia turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia ydinlaitoksen järjestelmissä, rakenteissa, ydinpolttoaineessa tai laitoksen käyttötavassa, jotka merkitsevät muutoksia Säteilyturvakeskuksen hyväksymiin suunnitelmiin tai asiakirjoihin, luvanhaltijan on saatava tällaisille muutoksille Säteilyturvakeskuksen hyväksyminen ennen niiden tekemistä. | 110. The Radiation and Nuclear Safety Authority oversees modifications made at nuclear facilities. Under Section 112 of the Nuclear Energy Decree (161/1988), if the licensee intends to carry out modifications to the nuclear facility systems, structures, nuclear fuel or the way the facility is operated that influence safety and involve changes in the plans or documents approved by the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK), the licensee shall obtain approval from STUK for such modifications before they are carried out. | 110. Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности осуществляет надзор за модификациями ядерных установок. Согласно разделу 112 Постановления «Об атомной энергии» (161/1988) если лицензиат намеревается внести модификации в системы, конструкции, ядерное топливо ядерной установки или способ эксплуатации ядерной установки, которые повлияют на безопасность и приведут к изменениям в планах или документах, утвержденных Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности (STUK), до начала выполнения модификаций лицензиат должен получить разрешение от STUK на выполнение таких модификаций. | FI-STUK-YVL-07DC | 2013-11-15 | YVL-A.5-1-110 | Requirement | 12
111. Käyttöönottoon liittyen valtioneuvoston asetuksessa ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (717/2013) 22 §:ssä todetaan, että ydinvoimalaitosyksikön käyttöönoton yhteydessä luvanhaltijan on varmistettava, että järjestelmät, rakenteet ja laitteet sekä laitos kokonaisuudessaan toimivat suunnitellulla tavalla. Käyttöönottovaiheessa luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että ydinvoimalaitoksen tulevaa käyttöä varten on olemassa tarkoituksenmukainen organisaatio, riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa ja käyttötarkoitukseensa soveltuva ohjeisto. | 111. Pertaining to commissioning, Section 22 of the Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013) states that in connection with the commissioning of a nuclear power plant, the licensee shall ensure that the systems, structures and components and the plant as a whole operate as designed. At the commissioning stage, the licensee shall ensure that an expedient organisation is in place for the future operation of the nuclear power plant, alongside a sufficient number of qualified personnel and instructions suitable for the purpose. | 111. Касательно ввода в эксплуатацию, в разделе 22 Постановления Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013) указано, что в связи с вводом в эксплуатацию атомной электростанции лицензиат должен обеспечить эксплуатацию систем, конструкций и компонентов, а также станции в целом согласно проектированию. На этапе ввода в эксплуатацию лицензиат должен обеспечить наличие соответствующей организации для будущей эксплуатации атомной электростанции наряду с достаточным количеством квалифицированного персонала и инструкциями, соответствующими этой цели. | FI-STUK-YVL-07DD | 2013-11-15 | YVL-A.5-1-111 | Requirement | 13
112. Vastaavasti valtioneuvoston asetuksessa ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta (736/2008) 17 §:ssä todetaan, että ydinjätelaitoksen käyttöönoton yhteydessä luvanhaltijan on varmistettava, että järjestelmät, rakenteet ja laitteet sekä laitos kokonaisuudessaan toimivat suunnitellulla tavalla. Luvanhaltijan on huolehdittava, että laitoksen tulevaa käyttöä varten on olemassa tarkoituksenmukainen organisaatio, riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa ja soveltuva ohjeisto. | 112. Respectively, Section 17 of the Government Decree on the Safety of Disposal of Nuclear Waste (736/2008) states that in connection with the commissioning of a nuclear waste facility, the licensee shall ensure that the systems, structures and components and the facility as a whole operate in the planned manner. The licensee shall also ensure that an expedient organisation is in place for the future operation of the facility, alongside a sufficient number of qualified personnel and instructions suitable for the purpose. | 112. Соответственно, в разделе 17 Постановления Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008) указано, что в связи с вводом в эксплуатацию установки по обращению с ядерными отходами лицензиат должен обеспечить, чтобы системы, конструкции и компоненты, а также установка в целом работали согласно планам. Лицензиат должен обеспечить наличие соответствующей организации для будущей эксплуатации установки наряду с достаточным количеством квалифицированного персонала и инструкциями, соответствующими этой цели. | FI-STUK-YVL-07DE | 2013-11-15 | YVL-A.5-1-112 | Requirement | 14
113. STUK valvoo ydinlaitosten käyttöönottoa. Ydinenergia-asetuksen (161/1988) 110 §:n mukaan ydinlaitoksen käyttöönoton eri vaiheet saa aloittaa vasta, kun Säteilyturvakeskus on todennut 36 §:ssä mainittujen asiakirjojen sekä muiden edellyttämiensä yksityiskohtaisten suunnitelmien ja asiakirjojen perusteella kunkin vaiheen osalta, että turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja turvallisuutta koskevat määräykset on otettu riittävästi huomioon. Vastaavat vaatimukset koskevat myös ydinlaitoksen uudelleen tapahtuvaa käyttöönottoa erityisen merkittävän laitosmuutoksen jälkeen. | 113. The Radiation and Nuclear Safety Authority oversees the commissioning of nuclear facilities. Under Section 110 of the Nuclear Energy Decree (161/1988), the various phases in the commissioning of a nuclear facility cannot be commenced until the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) has determined, on the basis of the documents mentioned in Section 36, and other detailed plans and documents required by STUK, for each stage, that sufficient attention has been paid to factors influencing safety, and regulations concerning safety. Similar requirements also apply to the restarting of a nuclear facility after a particularly substantial plant modification. | 113. Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности осуществляет надзор за вводом в эксплуатацию ядерных установок. Согласно разделу 110 Постановления «Об атомной энергии» (161/1988), различные этапы ввода в эксплуатацию ядерной установки нельзя начинать до тех пор, пока Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) на основании документов, упомянутых в разделе 36, и других подробных планов и документов, требуемых STUK, не определит, что всем факторам, влияющим на безопасность, и нормам и правилам, связанным с безопасностью, было уделено должное внимание для всех этапов проекта. Аналогичные требования также применяются для повторного запуска ядерной установки после частичной существенной модификации станции. | FI-STUK-YVL-07DF | 2013-11-15 | YVL-A.5-1-113 | Requirement | 15
2 Soveltamisala | 2 Scope of application | 2 Область применения | FI-STUK-YVL-07E0 | 2013-11-15 | YVL-A.5-2 | Heading | 16
201. Tässä ohjeessa käsitellään ydinlaitoksen rakentamista ja sen eri vaiheille asetettuja vaatimuksia ydin- ja säteilyturvallisuuden aikaansaamiseksi ja varmistamiseksi. Ohjetta sovelletaan sellaisenaan uusien ydinlaitosten rakentamiseen ja soveltuvin osin käytössä olevien ydinlaitosten laitosmuutoksiin. | 201. The present Guide covers the construction of nuclear facilities and the requirements set for the various construction phases in order to establish and ensure nuclear and radiation safety. The present Guide applies as it is to the construction of new nuclear facilities and to modifications to operating nuclear facilities, where applicable. | 201. В данном руководстве рассматриваются строительство ядерных установок и требования, установленные для различных этапов строительства в целях обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Данное руководство применяется также к строительству новых ядерных установок и к модификациям действующих ядерных установок, если применимо. | FI-STUK-YVL-07E1 | 2013-11-15 | YVL-A.5-2-201 | Requirement | 17
202. Ohjeen vaatimukset koskevat sellaisenaan rakentamis- ja käyttöluvan haltijaa ja soveltuvin osin ydinlaitoksen rakentamista suunnittelevaa rakentamisluvan hakijaa sekä rakentamis- tai laitosmuutoshankkeisiin osallistuvia turvallisuuden kannalta merkittäviä toimittajia. | 202. The Guide’s requirements apply as they are to holders of construction and operating licences and to the appropriate extent to construction licence applicants planning to construct a nuclear facility as well as safety-significant suppliers contributing to construction or plant modification projects of nuclear facilities. | 202. Требования руководства применяются как к обладателям лицензий на сооружение и эксплуатацию, так и в соответствующей степени к заявителям на получение лицензии на сооружение, планирующим строительство ядерной установки, а также к поставщикам, важным для обеспечения безопасности, вносящим вклад в строительство или проекты по модификации станции ядерных установок. | FI-STUK-YVL-07E2 | 2013-11-15 | YVL-A.5-2-202 | Requirement | 18
203. Tässä ohjeessa täydennetään ohjeissa YVL A.1 ”Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta” ja YVL A.3 ”Ydinlaitoksen johtamisjärjestelmä” esitettyjä johtamisjärjestelmiä ja raportointia koskevia vaatimuksia, ohjeessa YVL A.4 ”Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö” esitettyjä ydinlaitoksen organisaatiota ja henkilöstöä koskevia vaatimuksia sekä ohjeessa YVL A.10 ”Ydinlaitoksen käyttökokemustoiminta” esitettyjä käyttökokemustoimintaa koskevia vaatimuksia ydinlaitoksen rakentamisen kannalta. | 203. This Guide supplements, from the point of view of nuclear facility construction, the management system and reporting related requirements of Guide YVL A.1 “Regulatory oversight of safety in the use of nuclear energy” and Guide YVL A.3 “Management system for a nuclear facility”, the requirements for nuclear facility organisation and personnel in Guide YVL A.4 “Organisation and personnel of a nuclear facility” and the operating experience feedback related requirements of Guide YVL A.10 “Operating experience feedback of a nuclear facility”. | 203. С точки зрения сооружения ядерной установки данное руководство дополняет системы управления и отчетности, требования Руководства YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии» и Руководства YVL A.3 «Система управления для ядерной установки», требования к организации ядерной установки и персоналу в Руководстве YVL A.4 «Организация и персонал ядерной установки» и требования к учету опыта эксплуатации в Руководстве YVL A.10 «Учет опыта эксплуатации ядерной установки». | FI-STUK-YVL-07E3 | 2013-11-15 | YVL-A.5-2-203 | Requirement | 19
204. Ohjeessa YVL B.1 ”Ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnittelu” esitetään laitos- ja järjestelmäsuunnittelun luvittamista koskevat vaatimukset. Järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden turvallisuusluokitusta koskevia vaatimuksia esitetään ohjeessa YVL B.2 ”Ydinlaitosten järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden luokittelu”. Ydinmateriaalivalvontaan liittyvät vaatimukset on esitetty ohjeessa YVL D.1 ”Ydinmateriaalivalvonta”, ydinpolttoaineen käsittelyä ja varastointia koskee ohje YVL D.3 ”Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi” ja ydinjätteiden loppusijoitusta ohje YVL D.5 ”Ydinjätteiden loppusijoitus”. | 204. Guide YVL B.1 “Safety design of a nuclear power plant” presents the plant and system design licensing requirements. Requirements for the safety classification of systems, structures and components are given in Guide YVL B.2 “Classification of systems, structures and components of a nuclear facility”. Nuclear safeguards related requirements are presented in Guide YVL D.1 “Regulatory control of nuclear safeguards”, nuclear fuel handling and storage are addressed in Guide YVL D.3 “Handling and storage of nuclear fuel”, and final disposal of nuclear waste in Guide YVL D.5 “Disposal of nuclear waste”. | 204. Руководство YVL B.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции» содержит лицензионные требования к проектированию станции и систем. Требования к классификации безопасности систем, конструкций и компонентов представлены в руководстве YVL В.2, «Классификация систем, конструкций и компонентов ядерной установки». Требования по контролю за ядерными материалами представлены в Руководстве YVL D.1 «Регулирующий контроль за гарантиями безопасности и нераспространения», хранение ядерного топлива и обращение с ним описаны в Руководстве YVL D.3 «Обращение с ядерным топливом и его хранение», а окончательное захоронение ядерных отходов описано в Руководстве YVL D.5 «Захоронение ядерных отходов». | FI-STUK-YVL-07E4 | 2013-11-15 | YVL-A.5-2-204 | Requirement | 20
205. Tässä ohjeessa esitetään ydinlaitoksen ja sen järjestelmien käyttöönottoa koskevat vaatimukset. Todennäköisyysperusteisen riskiarvioinnin menetelmien hyödyntämistä koeohjelmien laadinnassa käsitellään ohjeessa YVL A.7 ”Ydinvoimalaitoksen todennäköisyysperusteinen riskianalyysi ja riskien hallinta”. Reaktorin ja polttoaineen käyttäytymisestä laadittavien selvitysten sisältö kuvataan ohjeessa YVL A.6 ” Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta”. Yksityiskohtaisempia järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden käyttöönottovaatimuksia esitetään ohjeissa YVL B.8 ”Ydinlaitoksen palontorjunta”, YVL C.6 ”Ydinlaitoksen säteilymittaukset” sekä D- ja E-sarjan YVL-ohjeissa. | 205. The present Guide sets forth commissioning requirements for the nuclear facility and its systems. The utilisation of probabilistic risk assessment methods in the preparing of testing programmes is addressed in Guide YVL A.7 “Probabilistic risk assessment and risk management of a nuclear power plant”. The contents of reports to be prepared on the behaviour of the reactor and fuel are described in Guide YVL A.6 “Conduct of operations at a nuclear power plant”. More detailed commissioning requirements of systems, structures and components are given in Guides YVL B.8 “Fire protection at a nuclear facility”, YVL C.6 “Radiation monitoring of a nuclear facility” as well as in the D and E Series of the YVL Guides. | 205. В данном руководстве устанавливаются требования к вводу в эксплуатацию ядерной установки и ее систем. Применение методов вероятностной оценки безопасности при подготовке программ испытаний описано в Руководстве YVL A.7 «Вероятностная оценка безопасности и менеджмент риска на атомной электростанции». Содержание необходимых отчетов о характеристиках реактора и топлива указано в Руководстве YVL A.6 «Ведение работ на атомной электростанции». Более подробно требования по вводу в эксплуатацию систем, конструкций и компонентов приведены в Руководствах YVL B.8 «Противопожарная защита на ядерной установке», YVL C.6 «Радиационный контроль на ядерной установке», а также в руководствах YVL серий D и E. | FI-STUK-YVL-07E5 | 2014-06-02 | YVL-A.5-2-205 | Requirement | 21
3 Ydinlaitoksen rakentamisen aikaiset menettelyt | 3 Procedures during nuclear facility construction | 3 Процедуры при строительстве ядерной установки | FI-STUK-YVL-07E6 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3 | Heading | 22
3.1 Projektinhallinta ja johtaminen | 3.1 Project management | 3.1 Управление проектом | FI-STUK-YVL-07E7 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1 | Heading | 23
301. Johtamista ja projektinhallintaa koskevat yleiset vaatimukset on esitetty ohjeessa YVL A.3. | 301. General requirements relating to project management are given in Guide YVL A.3. | 301. Общие требования к управлению проектом представлены в Руководстве YVL A.3. | FI-STUK-YVL-07E8 | 2014-06-02 | YVL-A.5-3.1-301 | Requirement | 24
302. Ydinlaitoksen rakentamistoiminnan johtamiseksi, hallitsemiseksi ja toteuttamiseksi tarvittavat prosessit ja menettelyt on määriteltävä ja kuvattava sekä toimeenpantava. | 302. Processes and procedures required to manage, control and implement a construction project of a nuclear facility shall be defined, described and carried out. | 302. Процессы и процедуры, необходимые для управления, контроля и реализации проекта строительства ядерной установки подлежат определению, описанию и выполнению. | FI-STUK-YVL-07E9 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1-302 | Requirement | 25
303. Projektin johtamiseen ja hallintaan on oltava menettelyt, joilla varmistetaan, että ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta merkittävät asiat käsitellään ennalta määritellyillä organisaatiotasoilla ja asian turvallisuusmerkityksen perusteella myös luvanhaltijan projektiorganisaation johdossa. | 303. Project management procedures shall be in place to ensure that matters significant for nuclear and radiation safety are dealt with at organisational levels determined in advance and based on a matter’s safety significance also by the management of the licensee’s project organisation. | 303. Процедуры управления проектом должны быть предусмотрены для обеспечения работы с вопросами, значимыми для ядерной и радиационной безопасности, на заранее определенном организационном уровне и на основании значимости того или иного вопроса для безопасности, что определяется руководством организации проекта лицензиата. | FI-STUK-YVL-07EA | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1-303 | Requirement | 26
304. Luvanhaltijan johdon on katselmoitava rakentamis- tai laitosmuutosprojektia varten suunnitellut ja toteutetut prosessit ja menettelyt ennalta määritellyin väliajoin varmistaakseen, että ne ovat edelleen soveltuvia, asianmukaisia ja vaikuttavia. | 304. The licensee’s management shall at pre-determined intervals review processes and procedures planned and implemented for a construction or plant modification project of a nuclear facility to ensure that they are still suitable, appropriate and effective. | 304. Руководство лицензиата через заранее определенные интервалы должно осуществлять анализ процессов и процедур, запланированных и реализуемых для проекта сооружения и модификации станции ядерной установки в целях обеспечения их пригодности, соответствия и эффективности. | FI-STUK-YVL-07EB | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1-304 | Requirement | 27
305. Ydinlaitoksen rakentamisprojektin vaiheet on määriteltävä ja niitä koskevat suunnitelmat on dokumentoitava ja ylläpidettävä projektin elinkaaren ajan. | 305. The phases of the nuclear facility’s construction project shall be determined and the plans pertaining to them documented and maintained for the project’s entire life cycle. | 305. Этапы проекта строительства ядерной установки должны быть определены, а соответствующие планы должны быть задокументированы и должны подлежать выполнению в течение всего жизненного цикла проекта. | FI-STUK-YVL-07EC | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1-305 | Requirement | 28
306. Rakentamisprojektin vaiheistuksessa on huomioitava myös luvanhaltijan organisaation valmistautuminen ydinlaitoksen käyttöä varten. | 306. When determining the construction project’s phases, also the preparation of the licensee’s organisation for operating the nuclear facility shall be taken into consideration. | 301. При определении фаз проекта строительства следует также принять во внимание подготовку организации лицензиата к эксплуатации ядерной установки. | FI-STUK-YVL-07ED | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1-306 | Requirement | 29
307. Rakentamistoiminnassa on huomioitava ydinmateriaalivalvonnan järjestäminen ohjeen YVL D.1 mukaisesti. | 307. The arrangement of nuclear safeguards in accordance with Guide YVL D.1 shall be taken into account in construction. | 302. При строительстве следует также учесть организацию контроля за ядерными материалами в соответствии с Руководством YVL D.1. | FI-STUK-YVL-07EE | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1-307 | Requirement | 30
308. Luvitus ja muut tarvittavat viranomaishyväksynnät ja niihin liittyvät menettelyt on kytkettävä osaksi ydinlaitoksen rakentamisprojektin vaiheita ja prosesseja. | 308. Licensing and other regulatory approvals necessary as well as the related procedures shall be coupled with the phases and processes of the nuclear facility’s construction project. | 308. Получение лицензий и других разрешений от надзорных органов, а также соответствующие процедуры должны совпадать по срокам с этапами и процессами проекта строительства ядерной установки. | FI-STUK-YVL-07EF | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1-308 | Requirement | 31
309. Luvanhaltijan on varmistettava, että rakentamis- ja laitosmuutoshankkeissa mukana olevilla, turvallisuuden kannalta merkittävillä toimittajilla on riittävä osaaminen ja järjestelmälliset menettelyt omissa toimituksissaan. | 309. The licensee shall ensure that safety-significant suppliers contributing to construction and plant modification projects have adequate competence and systematic procedures as regards their own deliveries. | 309. Лицензиат должен обеспечить участие в проектах строительства и модификации станции поставщиков, значимых для обеспечения безопасности, обладающих необходимой компетенцией и систематическими процедурами касательно собственных поставок. | FI-STUK-YVL-07F0 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1-309 | Requirement | 32
310. Johtamisjärjestelmässä tuotteille ja toiminnoille asetettavat laadunhallinta- ja laadunvarmistusvaatimukset on luokiteltava ja ohjeistettava ohjeen YVL A.3 kohtien 326 ja 327 mukaisesti. | 310. The quality management and quality assurance requirements set for products and functions by the management system shall be graded and instructed in accordance with paras 326 and 327 of Guide YVL A.3. | 310. Требования менеджмента качества и обеспечения качества, установленные по отношению к продукции и функциям системой управления, должны иметь различные уровни и инструкции в соответствии с п. 326 и п. 327 Руководства YVL A.3. | FI-STUK-YVL-07F1 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1-310 | Requirement | 33
311. Riittävän laatutason varmistamiseksi vaatimuksen 310 mukaisessa luokittelussa on otettava huomioon mm. • tuotteen tai toiminnon turvallisuusmerkitys • tuotteen tai toiminnon tekninen vaativuus ja monimutkaisuus • tuotteen tai toiminnon ainutkertaisuus ja siitä johtuva kokemusten puute • tuotteen tai toiminnon uutuus ja ensikertaisuus. | 311. In order to assure an adequate level of quality, grading established in accordance with para 310 shall take into account in the following • safety significance of the product or function • technical exactingness and complexity of the product or function • uniqueness of the product or function and the resulting lack of experience • the product or function is new or first-of-a-kind. | 311. Для обеспечения соответствующего уровня качества при разбивке по уровням, в соответствии с п. 310, следует учесть следующее: • значимость для безопасности продукции или функции; • техническую требовательность и сложность продукции или функции; • уникальность продукции или функции и соответствующую нехватку опыта; • продукция или функция является новшеством или первой в своем роде. | FI-STUK-YVL-07F2 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1-311 | Requirement | 34
3.1.1 Rakentamisen ja laitosmuutosten riskienhallinta | 3.1.1 Risk management during construction and plant modifications of nuclear facilities | 3.1.1 Менеджмент риска при строительстве и модификации станции ядерных установок | FI-STUK-YVL-07F3 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1.1 | Heading | 35
312. Luvanhaltijalla ja turvallisuuden kannalta merkittävillä toimittajilla on oltava järjestelmälliset menettelyt rakentamis- tai laitosmuutoshankkeen turvalliseen toteuttamiseen liittyvien riskien tunnistamiseen, arviointiin ja käsittelyyn sekä ehkäisevistä toimenpiteistä päättämiseen ja niiden toteutuksen seuraamiseen. | 312. The licensee and safety-significant suppliers shall have in place systematic procedures for identifying, analysing and controlling risks relating to the safe implementation of construction or plant modification projects of nuclear facilities as well as procedures for making decisions about preventive actions and monitoring their implementation. | 312. Лицензиат и поставщики, важные для обеспечения безопасности, должны иметь в наличии систематические процедуры для выявления, анализа и управления рисками, связанными с безопасной реализацией проектов сооружения или модификации станции ядерных установок, а также процедуры для принятия решений о предупреждающих действиях и для контроля за их реализацией. | FI-STUK-YVL-07F4 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1.1-312 | Requirement | 36
313. Riskienhallinnan menettelyjen on katettava ydin- ja säteilyturvallisuuteen, laatuun ja eri organisaatioiden yhteistoimintaan liittyvät riskit sekä rakentamisesta samalla laitospaikalla oleville muille ydinlaitoksille aiheutuvat ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta merkittävät riskit. Riskiarvioinneissa on huomioitava myös laitospaikalla käytössä olevien ydinlaitosten aiheuttamat riskit. | 313. Risk management procedures shall cover risks relating to nuclear and radiation safety, quality and inter-organisational co-operation as well as construction-related risks significant for the nuclear and radiation safety of other nuclear facilities on the same site. Risk assessments shall also take into account risks arising from nuclear facilities operating on the site. | 313. Процедуры менеджмента риска должны включать риски, связанные с ядерной и радиационной безопасностью, качеством и межорганизационным сотрудничеством, а также риски, связанные со строительством, значимые для ядерной и радиационной безопасности других ядерных установок на той же площадке. При оценке рисков также необходимо учитывать риски, вызванные ядерными установками, эксплуатируемыми на площадке. | FI-STUK-YVL-07F5 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1.1-313 | Requirement | 37
314. Riskienhallinnan prosessit ja menettelyt on kuvattava riskienhallintasuunnitelmassa, joka on toimitettava STUKille tiedoksi rakentamislupahakemuksen tai laitosmuutoshankkeen periaatesuunnitelman toimittamisen yhteydessä sekä riskienhallintasuunnitelman päivittämisen jälkeen. | 314. Risk management processes and procedures shall be described in a risk management plan to be submitted to STUK for information with the submission of the construction licence application or the conceptual design plan for a modification project and always after updating the risk management plan. | 314. Процессы и процедуры менеджмента риска должны быть описаны в плане менеджмента риска, который представляется в STUK для ознакомления вместе с подачей заявки на получение лицензии на сооружение или с планом разработки концептуального проекта для проекта модификации станции, во всех случаях после обновления плана менеджмента риска. | FI-STUK-YVL-07F6 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1.1-314 | Requirement | 38
315. Tunnistetut riskit, riskien luokittelu, suunnitelma riskien hallitsemiseksi, toimenpiteet seurausten pienentämiseksi ja menettelyt toimenpiteiden seuraamiseksi on tallennettava riskirekisteriin, jota on ylläpidettävä hankkeen elinkaaren ajan. | 315. The risks identified, risk categorisation, the risk management plan, measures to mitigate the consequences, and procedures to monitor the measures shall be entered in a risk register that shall be maintained for the project’s entire life cycle. | 315. Для всего жизненного цикла проекта должен поддерживаться реестр рисков, который включает в себя выявленные риски, категории рисков, план менеджмента риска, мероприятия по смягчению последствий и процедуры для контроля за выполнением мероприятий. | FI-STUK-YVL-07F7 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1.1-315 | Requirement | 39
316. STUKille on varattava mahdollisuus tutustua ydin- tai säteilyturvallisuuden kannalta merkityksellisiin riskirekisterin tallenteisiin. | 316. STUK shall be provided with the possibility to review nuclear and safety significant entries of the risk register. | 316. STUK должен иметь возможность анализа записей в реестре рисков, значимых для ядерной безопасности. | FI-STUK-YVL-07F8 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1.1-316 | Requirement | 40
317. Hankkeen johto, eri toimintojen vastuuhenkilöt ja muu keskeinen henkilöstö on perehdytettävä ydin- ja säteilyturvallisuuteen, laatuun sekä organisaatioiden toimintaan liittyvien riskien tunnistamiseen ja hallintaan. | 317. The project management, those in charge of different operations and other essential personnel shall be made familiar with the identification and management of risks relating to nuclear and radiation safety, quality and the operation of organisations. | 317. Руководство проектом, лица, ответственные за различные операции, и другой основной персонал должны ознакомиться с идентификацией и менеджментом рисков, связанных с ядерной и радиационной безопасностью, качеством и работой организаций. | FI-STUK-YVL-07F9 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1.1-317 | Requirement | 41
318. Henkilöstöä on rohkaistava ennakoimaan ja tunnistamaan riskejä sekä tiedottamaan niitä koskevista havainnoistaan esimiehille ja johdolle. | 318. The personnel shall be encouraged to foresee and identify risks as well as inform foremen and management about such observations. | 318. Следует поощрять персонал к обнаружению и идентификации рисков, а также к информированию мастеров и руководство о таких наблюдениях. | FI-STUK-YVL-07FA | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1.1-318 | Requirement | 42
3.1.2 Projektiorganisaatio ja resurssit | 3.1.2 Project organisation and resources | 3.1.2 Организация проекта и ресурсы | FI-STUK-YVL-07FB | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1.2 | Heading | 43
319. Ydinlaitoksen rakentamistoiminnassa on sovellettava ohjeessa YVL A.4 esitettyjä luvanhaltijan organisaatiota ja henkilöresursseja koskevia vaatimuksia. | 319. The requirements for licensee organisation and personnel resources presented in Guide YVL A.4 shall apply in the construction project for a nuclear facility. | 319. Требования к организации лицензиата и численности персонала, представленные в Руководстве YVL A.4, должны применяться к проекту строительства ядерной установки. | FI-STUK-YVL-07FC | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1.2-319 | Requirement | 44
320. Koska ydinlaitoksen rakentamiseen, käyttöönottoon ja käyttämiseen liittyviä toimintoja tapahtuu osittain samanaikaisesti useiden eri organisaatioiden toimesta, organisaatioiden vastuut on määriteltävä selkeästi ja niin yksikäsitteisesti, ettei eri organisaatioiden toimintojen väliin jää epäselviä tai selvittämättömiä asioita. | 320. Since activities relating to the nuclear facility’s construction, commissioning and operation by several different organisations partly take place at the same time, the responsibilities of the organisations shall be specified and detailed so that no unsolved or undefined matters remain as regards the functions of the different organisations. | 320. Поскольку деятельность, связанная со строительством, вводом в эксплуатацию и эксплуатацией ядерной установки, в некоторых случаях осуществляется несколькими организациями одновременно, следует подробно определить и описать зоны ответственности организаций таким образом, чтобы устранить любые нерешенные или неопределенные моменты относительно функций различных организаций. | FI-STUK-YVL-07FD | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1.2-320 | Requirement | 45
321. Luvanhaltijan organisaation käytettävissä on oltava riittävät henkilöresurssit, infrastuktuuri ja työympäristö rakentamis- tai laitosmuutoshankkeen toteuttamiseksi ja valvomiseksi. | 321. The licensee organisation shall have available adequate human resources, infrastructure and working environment for the implementation and supervision of a construction or plant modification project. | 319. Организация лицензиата должна иметь соответствующие трудовые ресурсы, инфраструктуру и условия труда для реализации и надзора за выполнением проекта строительства или модификации станции. | FI-STUK-YVL-07FE | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1.2-321 | Requirement | 46
322. Luvanhaltijan ja hankkeen keskeisten toimittajien organisaatioiden johdossa sekä ydin- ja säteilyturvallisuuden ja laadun kannalta keskeisissä tehtävissä on oltava sellaisia henkilöitä, joilla on osaamista ja kokemusta sekä ydinvoima-alalta että vaativista rakentamis- tai laitosmuutoshankkeista. | 322. The management of the licensee and that of the organisations of suppliers essential for the project as well as tasks essential for nuclear and radiation safety and quality shall employ persons with competence and experience in the nuclear field and of demanding construction or plant modification projects. | 320. Руководство лицензиата и организаций основных поставщиков проекта должно нанимать сотрудников, обладающих компетенцией и опытом в области использования атомной энергии, а также опытом участия в сложных проектах строительства или модификации станций; не менее компетентные лица должны привлекаться к выполнению задач, имеющих существенное значение для ядерной и радиационной безопасности. | FI-STUK-YVL-07FF | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1.2-322 | Requirement | 47
323. Luvanhaltijalla on oltava menettelyt omien resurssitarpeiden tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi rakentamis- tai laitosmuutosprojektissa. | 323. The licensee shall have in place procedures to identify and manage their own resource needs during construction or plant modification projects. | 321. Лицензиат должен иметь в наличии процедуры по определению собственных потребностей в ресурсах и управлению ими во время реализации проектов сооружения или модификации станций. | FI-STUK-YVL-0800 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1.2-323 | Requirement | 48
324. Luvanhaltijalla on oltava menettelyt hankkia, perehdyttää, ohjata ja valvoa luvanhaltijan organisaation käyttämiä ulkopuolisia palvelun toimittajia ja henkilöitä. | 324. The licensee shall have in place procedures to procure, familiarise, instruct and supervise external service suppliers and persons employed by the licensee organisation. | 322. Лицензиат должен иметь в наличии процедуры по снабжению, ознакомлению, инструктажу внешних поставщиков услуг и работников, нанимаемых организацией лицензиата, а также по надзору за выполнением работ такими сотрудниками. | FI-STUK-YVL-0801 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1.2-324 | Requirement | 49
325. Luvanhaltijalla on oltava menettelyt, joilla se arvioi säännöllisesti resurssien hallintaa, organisaatioiden välisten rajapintojen toimivuutta oman organisaation ja toimittajan välillä sekä toimittajien organisaatioissa. | 325. The licensee shall have in place procedures to regularly assess resource management, the functionality of inter-organisational interfaces between own organisation and the supplier as well as in supplier organisations. | 323. Лицензиат должен иметь в наличии процедуры по регулярной оценке управления ресурсами, функциональности межорганизационного взаимодействия между собственной организацией и поставщиком, а также организациями поставщиков. | FI-STUK-YVL-0802 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1.2-325 | Requirement | 50
326. Luvanhaltijalla on oltava menettelyt, joilla se varmistuu organisaatioiden ja niiden johdossa sekä ydin- ja säteilyturvallisuuden ja laadun kannalta tärkeissä tehtävissä olevien henkilöiden pätevyydestä. | 326. The licensee shall have in place procedures to verify the competence of those in the organisations and their management as well as those carrying out duties important for nuclear and radiation safety and quality. | 324. Лицензиат должен иметь в наличии процедуры по подтверждению компетенции сотрудников в организациях и их руководства, а также лиц, выполняющих обязанности, значимые для обеспечения ядерной и радиационной безопасности и качества. | FI-STUK-YVL-0803 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1.2-326 | Requirement | 51
327. Luvanhaltijan menettelyjen ja resurssisuunnitelmien on katettava rakenteilla olevan laitoksen käyttöönotto. | 327. Licensee procedures and resource plans shall cover the commissioning of the facility under construction. | 325. Процедуры лицензиата и планы распределения ресурсов должны учитывать ввод в эксплуатацию строящейся установки. | FI-STUK-YVL-0804 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1.2-327 | Requirement | 52
328. Luvanhaltijan organisaatiossa on oltava riittävästi henkilöresursseja ja osaamista laitoksen käyttöönottoa ja käyttöä varten hyvissä ajoin ennen käyttöönoton aloittamista, jotta henkilöt voivat perehtyä ja valmentautua ydinlaitoksen käyttötoimintaan hankkeen aikana. | 328. The licensee organisation shall have adequate human resources and competence for the facility’s commissioning and operation in good time before the start of commissioning so that the persons can familiarise themselves with and become experienced in the nuclear facility’s operation during the project. | 328. Организация лицензиата должна иметь соответствующие трудовые ресурсы и компетенцию для ввода в эксплуатацию и эксплуатации установки в должное время до начала ввода в эксплуатацию, чтобы сотрудники могли ознакомиться с эксплуатацией ядерной установки в ходе реализации проекта и получить соответствующий опыт. | FI-STUK-YVL-0805 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1.2-328 | Requirement | 53
3.1.3 Rakentamisen vastuullinen johtaja | 3.1.3 Responsible manager for construction | 3.1.3 Ответственный за строительство руководитель | FI-STUK-YVL-0806 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1.3 | Heading | 54
329. Ydinenergialain 7 k §:n mukaan ydinlaitoksen rakentamiselle on nimettävä vastuullinen johtaja ja tälle varahenkilö. Vastuullisen johtajan pätevyys- ja soveltuvuusvaatimukset on esitetty edellä mainitussa ydinenergialain kohdassa. Ohjeen YVL A.4 liitteessä A esitetään ydinlaitoksen rakentamisen aikaista vastuullista johtajaa ja hänen varahenkilöään sekä heidän hyväksymistään koskevia tarkentavia vaatimuksia. Vastuullisen johtajan ja varahenkilön on oltava nimettyjä ennen rakentamisluvan myöntämistä. | 329. Under Section 7 k of the Nuclear Energy Act, the licensee shall appoint a responsible manager and his or her deputy for the construction of the nuclear facility. The qualification and suitability requirements for the responsible manager are given in the above-mentioned Section of the Nuclear Energy Act. Appendix A to Guide YVL A.4 sets forth more detailed requirements for the responsible manager in charge during the construction of the nuclear facility and his or her deputy as well as their approval. The responsible manager and his or her deputy shall be appointed before the construction licence is granted. | 329. Согласно разделу 7 k Закона «Об атомной энергии» лицензиат назначает ответственного руководителя строительства ядерной установки и его заместителя. Требования к квалификации и пригодности ответственного руководителя приведены в вышеупомянутом разделе Закона «Об атомной энергии». Приложение А к Руководству YVL A.4 устанавливает более подробные требования к назначенному ответственному руководителю при строительстве ядерной установки и его заместителю, а также их утверждению. Ответственный руководитель и его заместитель назначаются до выдачи лицензии на сооружение. | FI-STUK-YVL-0807 | 2014-06-02 | YVL-A.5-3.1.3-329 | Requirement | 55
330. Rakentamisesta vastuullisen johtajan on kuuluttava luvanhaltijan projektijohtoon. Vastuullisen johtajan varahenkilöllä on oltava riittävät toimivaltuudet tehtävän asettamien velvoitteiden täyttämiseksi. | 330. The responsible manager for construction shall be part of the licensee’s project management. The responsible manager’s deputy shall have sufficient authority to carry out duties required in the position. | 330. Ответственный за сооружение руководитель должен входить в состав руководства лицензиата по управлению проектом. Заместитель ответственного руководителя должен иметь достаточные полномочия для выполнения обязанностей, требующихся на этой должности. | FI-STUK-YVL-0808 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1.3-330 | Requirement | 56
331. Ydinlaitoksen rakentamisesta vastuullisen johtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että ydinlaitosten turvallisuutta, turva- ja valmiusjärjestelyjä sekä ydinmateriaalivalvontaa koskevat säännökset, YVL-ohjeet sekä periaatepäätöksen, rakentamisluvan ja käyttöluvan ehdot ja STUKin päätökset tunnetaan ja niitä noudatetaan kaikissa rakentamishankkeen vaiheissa ja hankkeeseen osallistuvissa, turvallisuuden kannalta merkittävissä organisaatioissa. | 331. It is the task of the responsible manager for the construction of the nuclear facility to ensure that regulations pertaining to nuclear facility safety, security, emergency arrangements and nuclear safeguards, YVL guides as well as the conditions stated in the decision-in-principle, construction licence and operating licence as well as STUK’s decisions are known and complied with in all phases of the construction project and also in safety-significant organisations involved in the project. | 331. Задачей ответственного руководителя строительства ядерной установки является обеспечение того, чтобы на всех этапах проекта строительства и во всех организациях, значимых для безопасности и участвующих в проекте, были известны и соблюдались правила безопасности, физической безопасности на ядерной установке, противоаварийные мероприятия и меры контроля за ядерными материалами, руководства YVL, все условия, указанные в принципиальном решении, лицензии на сооружение и лицензии на эксплуатацию, а также решения STUK. | FI-STUK-YVL-0809 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1.3-331 | Requirement | 57
332. Ydinlaitoksen rakentamisprojektin organisaation toiminta ja tiedonkulku on järjestettävä niin, että vastuullinen johtaja ja hänen varahenkilönsä ovat tietoisia hankkeen tilanteesta ja kaikista olennaisista laitoksen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja niiden käsittelystä turvallisuusmerkityksen edellyttämällä tavalla. | 332. The operation of the nuclear facility’s construction project organisation and the flow of information shall be arranged in a way to keep the responsible manager and his or her deputy informed about the project status and all factors essentially affecting facility safety and about their processing as required by their safety importance. | 332. Работа организации по проекту строительства ядерной установки и информационный поток должны быть организованы таким образом, чтобы ответственный руководитель и его заместитель были проинформированы о состоянии проекта и обо всех факторах, непосредственно влияющих на безопасность установки, и, согласно требованиям, об их обработке в зависимости от их значимости для безопасности. | FI-STUK-YVL-080A | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.1.3-332 | Requirement | 58
3.2 Turvallisuuskulttuuri rakentamistoiminnassa | 3.2 Safety culture in construction operations | 3.2 Культура безопасности во время строительных работ | FI-STUK-YVL-080B | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.2 | Heading | 59
333. Turvallisuuskulttuuria sekä sen arviointia ja kehittämistä koskevat vaatimukset on esitetty ohjeen YVL A.3 luvussa 3.2. | 333. The requirements for safety culture, its evaluation and development are given in section 3.2 of Guide YVL A.3. | 333. Требования культуры безопасности, ее оценка и развитие представлены в разделе 3.2 Руководства YVL A.3. | FI-STUK-YVL-080C | 2014-06-02 | YVL-A.5-3.2-333 | Requirement | 60
334. Rakentamis- tai laitosmuutoshankkeeseen osallistuvilla organisaatioilla on oltava hyvä turvallisuuskulttuuri. Hyvällä turvallisuuskulttuurilla rakentamistoiminnassa tarkoitetaan sellaista organisaatiokulttuuria, jossa ydin- ja säteilyturvallisuuden sekä laadun kannalta olennaiset vaatimukset tunnistetaan, ymmärretään ja niihin sitoudutaan kaikissa hankkeeseen osallistuvissa organisaatioissa ja tehtävissä. Hyvän turvallisuuskulttuurin mukaan turvallisuus pidetään ensisijaisena arvona toiminnassa ja päätöksenteossa. | 334. Organisations contributing to the construction or plant modification project of a nuclear facility shall have a good safety culture in place. In construction operations, good safety culture refers to such organisation culture where the requirements essential for nuclear and radiation safety as well as quality are recognised, understood and all organisations and tasks contributing to the project commit to them. Good safety culture considers safety the most important value in operations and decision-making. | 334. Организации, принимающие участие в строительстве или в проекте по модификации станции ядерной установки, должны иметь в наличии высокий уровень культуры безопасности. В отношении строительных работ высокий уровень культуры безопасности означает такую культуру организации, при которой требования, существенные для ядерной и радиационной безопасности, а также качества, признаются, понимаются и соблюдаются всеми организациями, участвующими в проекте, при выполнении всех проектных задач. Высокий уровень культуры безопасности ставит безопасность в приоритетное положение во время эксплуатации и в процессе принятия решений. | FI-STUK-YVL-080D | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.2-334 | Requirement | 61
335. Luvanhaltijan on varmistettava, että rakentamis- tai laitosmuutoshankkeeseen osallistuvilla organisaatioilla on edellytykset toimia ja että ne toimivat asetettujen turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Toimintaedellytysten arvioinnin yhteydessä on myös varmistuttava, että työntekijät pystyvät kommunikoimaan työhön liittyvissä asioissa organisaation sisällä. | 335. The licensee shall ensure that organisations contributing to the construction or plant modification project have the necessary operational prerequisites and that they follow the set safety requirements. In assessing the operational prerequisites it shall be also ensured that the employees are able to communicate work-related matters within the organisation. | 335. Лицензиат должен обеспечить, чтобы организации, принимающие участие в проекте строительства или модификации станции, имели необходимые предварительные эксплуатационные условия и выполняли установленные требования безопасности. При оценке предварительных эксплуатационных условий необходимо также предоставить работникам возможности сообщать о вопросах, связанных с работой внутри организации. | FI-STUK-YVL-080E | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.2-335 | Requirement | 62
336. Rakentamis- tai laitosmuutoshankkeeseen osallistuville henkilöille on järjestettävä koulutusta turvallisuuskulttuurista ja sen keskeisistä piirteistä. Koulutuksen avulla edistetään sitä, että henkilö tuntee ja riittävällä tasolla ymmärtää työhönsä kohdistuvat ydin- ja säteilyturvallisuusvaatimukset ja niiden turvallisuusmerkityksen sekä osaa toimia oikein havaitessaan poikkeaman. | 336. Training in safety culture and its essential features shall be arranged to those involved in the construction or plant modification project. Training helps to promote a person’s awareness and a sufficient level of understanding of the nuclear and radiation safety requirements of his or her work and their safety significance and provides the skills to act in the right manner when detecting a deviation. | 336. Обучение культуре безопасности и ее наиболее значимым аспектам необходимо для лиц, привлеченных к проекту строительства или модификации станции. Обучение способствует углублению знаний лицами и улучшению понимания требований ядерной и радиационной безопасности во время работы, а также значимости для безопасности и способствует получению навыков выполнения корректных действий при обнаружении отклонений. | FI-STUK-YVL-080F | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.2-336 | Requirement | 63
337. Luvanhaltijalla on oltava menettelyt rakentamis- tai laitosmuutoshankkeisiin osallistuvien organisaatioiden turvallisuuskulttuurin arvioimiseksi ja kehittämiseksi ja siinä tapahtuvien muutosten tunnistamiseksi. | 337. The licensee shall have in place procedures to assess and develop the safety culture of organisations involved in the construction or plant modification project and to identify changes occurring in it. | 337. Лицензиат должен иметь в наличии процедуры по оценке и развитию культуры безопасности в организациях, привлеченных к проекту строительства или модификации станции, и для идентификации происходящих изменений. | FI-STUK-YVL-0810 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.2-337 | Requirement | 64
3.3 Luvitussuunnitelma | 3.3 Licensing plan | 3.3 План лицензирования | FI-STUK-YVL-0811 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.3 | Heading | 65
338. Luvanhaltijan on laadittava uuden ydinlaitoksen rakentamiselle tai käytössä olevan laitoksen laajalle laitosmuutokselle luvitussuunnitelma, jossa esitetään, miten ydin- ja säteilyturvallisuusvaatimusten täyttyminen varmistetaan ja osoitetaan rakentamis- tai laitosmuutoshankkeen eri vaiheissa. | 338. The licensee shall draw up a licensing plan for the construction of a new nuclear facility or an extensive plant modification of an operating facility describing how the fulfilment of nuclear and radiation safety requirements is ensured and demonstrated in the different phases of the construction or plant modification project. | 338. Лицензиат должен составить план лицензирования для сооружения новой ядерной установки или план обширной модификации станции действующей установки, указав в нем, каким образом будут выполняться требования ядерной и радиационной безопасности, с демонстрацией на различных этапах проекта по строительству или модификации станции. | FI-STUK-YVL-0812 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.3-338 | Requirement | 66
339. Uuden ydinlaitoksen rakentamislupahakemuksen yhteydessä STUKille on toimitettava tiedoksi luvitussuunnitelma, jossa on esitettävä ainakin • hankkeen päävaiheet ja niiden suunniteltu aikataulu (mm. pääkomponenttien suunnittelu- ja valmistusaikataulu, suunnittelu-, rakentamis-, asentamis- ja käyttöönottovaiheiden kesto, konfiguraation jäädytyspisteiden yhteys viranomaiskäsittelyn vaiheisiin, käyttölupahakemuksen jättäminen ja laitoksen käytön aloittaminen) • YVL-ohjeissa määriteltyjen STUKille rakentamisen aikana toimitettavien asiakirjatyyppien otsikot pääsisällön kuvauksineen, periaatteet asiakirjojen toimitusaikataululle ja STUKin tarkastukselle käytettävissä oleva aika • suunnitelma järjestelmätason turvallisuusasioiden luvittamisesta rakentamislupa-vaiheessa ohjeen YVL B.1 luvussa 6 esitettyjen vaatimusten mukaisesti • suunnitelma YVL-ohjeiden määrittelemästä laitetason turvallisuusasioiden käsittelystä erilaisissa asiakirjoissa ja niiden aikataulutus suhteessa laitteiden suunnitteluun, valmistamiseen ja laitoksen rakentamiseen mukaan lukien myös luvussa 3.5 esitetyt YEL 55 §:n mukaiset ennakkohyväksynnät. | 339. In connection with the construction licence application for a new nuclear facility, a licensing plan shall be submitted to STUK for information including at least: • the project main phases with their planned schedule (i.e. design and manufacturing schedule for the main components; duration of the design, construction, installation and commissioning phases; configuration freeze points in relation to the phases of regulatory review; submission of the operating licence application; and starting the operation of the facility) • the titles and descriptions of the main contents of the document types specified in the YVL Guides which are to be submitted to STUK during the construction, principles for the document submission schedule and the time available for STUK’s review. • a plan for the licensing of safety-related matters at system level in the construction licence phase in accordance with the requirements stated in Chapter 6 of Guide YVL B.1 • a plan for addressing safety-related matters at component level in different documents, as specified in the YVL Guides, and their scheduling in relation to component design, manufacturing and construction, including advance approvals as referred to in section 3.5, which comply with Section 55 of the Nuclear Energy Act. | 339. В связи с заявкой на получение лицензии на сооружение новой ядерной установки план лицензирования должен быть представлен в STUK для ознакомления и включать как минимум следующую информацию: • основные этапы проекта и их планируемый график (т. е. расчетный и производственный графики для основных компонентов; длительность этапов проектирования, строительства, установки и ввода в эксплуатацию; точки заморозки конфигурации в отношении этапов надзорной экспертизы; представление заявки на получение лицензии на эксплуатацию; начало эксплуатации установки); • наименования и описания основного содержания типов документа, указанных в руководствах YVL, которые подлежат представлению в STUK в ходе строительства, принципы графика представления документов и сроки, доступные для рассмотрения в STUK. • план лицензирования вопросов, связанных с безопасностью, на уровне системы на этапе лицензии на сооружение в соответствии с требованиями, указанными в главе 6 Руководства YVL B.1 • план направления вопросов, связанных с безопасностью, на уровне компонентов в различных документах, как указано в руководствах YVL, а также графики проектирования, изготовления и конструирования компонентов, включая предварительные утверждения, как указано в разделе 3.5, что соответствует разделу 55 Закона «Об атомной энергии». | FI-STUK-YVL-0813 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.3-339 | Requirement | 67
340. Silloin, kun käytössä olevan ydinlaitoksen laitosmuutos koskee useampaa turvallisuusluokiteltua järjestelmää, STUKille on toimitettava tiedoksi periaatesuunnitelman toimittamisen yhteydessä luvitussuunnitelma, jossa esitetään ainakin • laitosmuutoksen päävaiheet aikatauluineen (suunnittelu, valmistus, rakentaminen, asentaminen, käyttöönotto) • lista muutettavista järjestelmistä ja niiden turvallisuusluokituksesta • STUKille hyväksyttäväksi tai tiedoksi toimitettavat järjestelmien ennakkotarkastusaineistot ja käyttöönottoon liittyvät suunnitelmat, niiden suunniteltu toimitusaikataulu ja STUKin tarkastukselle käytettävissä oleva aika • suunnitelma YVL-ohjeiden määrittelemästä laitetason turvallisuusasioiden käsittelystä erilaisissa asiakirjoissa ja niiden aikataulutus suhteessa laitteiden suunnitteluun, valmistukseen ja muutostyön toteutukseen • arvio YEA 36 §:n mukaisten asiakirjojen ja laitoksen ohjeiston päivitystarpeesta. | 340. When the plant modification of an operating nuclear facility concerns several safety-classified systems, the conceptual design plan to be submitted to STUK shall be accompanied with a licensing plan for information presenting at least: • the main phases of the plant modification with their schedules (design, manufacturing, construction, installation, commissioning) • a list of the systems to be modified and their safety classification • pre-inspection documentation of the systems and commissioning-related plans to be submitted to STUK for approval or information, their planned submission schedule and the time available for STUK’s review • a plan on how safety-related matters are addressed at component level in different documents as specified in the YVL Guides and their scheduling in relation to component design, manufacturing and implementation of modifications • an assessment of the need to update the documents that comply with Section 36 of the Nuclear Energy Act and facility procedures. | 340. Если модификация станции действующей ядерной установки касается некоторых систем, связанных с безопасностью, вместе с планом лицензирования в STUK необходимо представить для ознкомления план разработки концептуального проекта с указанием как минимум следующей информации: • основные этапы модификации станции и их графики (проектирования, изготовления, строительства, установки, ввода в эксплуатацию); • список систем, подлежащих модификации, и их классификация безопасности; • документация по предварительной инспекции систем и планы, связанные с вводом в эксплуатацию, подлежащие представлению в STUK для утверждения или для ознакомления, планируемый график их представления и сроки, доступные для их рассмотрения в STUK; • план по рассмотрению вопросов, связанных с безопасностью, на уровне компонентов в различных документах, как указано в руководствах YVL, и графики проектирования, изготовления и реализации модификаций; • оценка необходимости обновления документов, соответствующих разделу 36 Закона «Об атомной энергии», и процедур, касающихся установки. | FI-STUK-YVL-0814 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.3-340 | Requirement | 68
341. Mikäli STUKille toimitetussa luvitussuunnitelmassa esitettyihin periaatteisiin tulee uuden ydinlaitoksen rakentamisen tai käytössä olevan ydinlaitoksen muutostyön aikana oleellisia muutoksia, on päivitetty luvitussuunnitelma toimitettava tiedoksi STUKiin. Tällaisia muutoksia ovat mm. periaatteelliset muutokset STUKille toimitettavien asiakirjojen nimikkeissä ja sisällöissä sekä sellaiset aikataulusiirrot, joilla on olennaisia vaikutuksia projektin etenemiseen. | 341. If the principles presented in the licensing plan submitted to STUK essentially change during the construction of a new nuclear facility or the modification of an operating nuclear facility, the updated licensing plan shall be submitted to STUK for information. Such changes include changes in titles and contents of documents to be submitted to STUK that are matters of principle and schedule postponements, which essentially affect the progress of the project. | 341. Если принципы, изложенные в плане лицензирования, представленном в STUK, существенно меняются в течение строительства новой ядерной установки или при модификации действующей ядерной установки, необходимо предоставить в STUK обновленный план лицензирования для ознакомления. Такие изменения включают в себя изменения наименований и содержания документов, которые необходимо представить в STUK, являющихся принципиальными для хода исполнения проекта, а также отсрочки в графике, существенно влияющие на ход реализации проекта. | FI-STUK-YVL-0815 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.3-341 | Requirement | 69
3.4 Toimittajien ja toimitusketjun hallinta | 3.4 Management of suppliers and the supply chain | 3.4 Управление поставщиками и цепочка поставок | FI-STUK-YVL-0816 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.4 | Heading | 70
342. Toimittajien ja toimitusketjujen hallintaa ja valvontaa sekä hankintoja koskevat yleiset vaatimukset on esitetty ohjeen YVL A.3 luvussa 6.2.4. | 342. General requirements for the management and control of suppliers and supply chains as well as purchases are given in section 6.2.4 of Guide YVL A.3. | 342. Общие требования к управлению и контролю поставщиков и цепочек поставок, а также закупок, приведены в разделе 6.2.4 Руководства YVL A.3. | FI-STUK-YVL-0817 | 2014-06-02 | YVL-A.5-3.4-342 | Requirement | 71
343. Luvanhaltijan on varmistettava, että vain ne toimittajat, joilla on edellytykset vaatimusten mukaiseen toimintaan ja käytössään selkeät laadunhallintaa ja -varmistusta koskevat menettelytavat, voivat osallistua turvallisuuden kannalta merkittäviin toimituksiin. | 343. The licensee shall ensure that only suppliers with the prerequisites for requirements compliant operations and unambiguous quality management and quality assurance procedures in use are involved in safety-significant deliveries. | 343. Лицензиат должен обеспечить привлечение к поставкам, значимым для безопасности, только тех поставщиков, которые имеют предварительные условия для выполнения работ в соответствии с требованиями и используют однозначные процедуры менеджмента качества и обеспечения качества. | FI-STUK-YVL-0818 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.4-343 | Requirement | 72
344. Luvanhaltijalla on oltava menettelyt turvallisuuden kannalta merkittävien tuotteiden toimittajien arvioimiseksi, hyväksymiseksi, valvomiseksi ja ohjaamiseksi. Menettelyjen on katettava tuotteen koko toimitusketju ja tuotteen elinkaaren vaiheet. | 344. The licensee shall have in place procedures to assess, approve, control and guide suppliers of safety-significant products. The procedures shall cover a product’s entire supply chain and its life cycle phases. | 344. Лицензиат должен иметь в наличии процедуры для оценки, утверждения, контроля и руководства поставщиками продукции, значимой для безопасности. Процедуры должны включать в себя всю цепочку поставок продукции и этапы ее жизненного цикла. | FI-STUK-YVL-0819 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.4-344 | Requirement | 73
345. Luvanhaltijalla on oltava käytettävissä riittävä määrä osaavaa, ydinalan laadunhallinnan käytännöt tuntevaa henkilöstöä toimittajien ja niiden alihankkijoiden arviointiin, hyväksymiseen, valvontaan ja ohjaamiseen. | 345. The licensee shall have available for the project an adequate number of competent personnel familiar with quality management practices in the nuclear field to assess, approve, control and provide guidance to suppliers and their subcontractors. | 345. Для реализации проекта лицензиат должен иметь соответствующее количество компетентного персонала, ознакомленного с практиками менеджмента качества в ядерной области, для обеспечения оценки, утверждения, контроля и руководства поставщиков и их субподрядчиков. | FI-STUK-YVL-081A | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.4-345 | Requirement | 74
346. Luvanhaltijan on arvioitava turvallisuuden kannalta merkittävien tuotteiden toimittajat ennen tuotteiden tilaamista. | 346. The licensee shall assess the suppliers of safety-significant products before placing product orders. | 346. Перед размещением заказов на продукцию лицензиат должен оценить поставщиков продукции, значимой для безопасности. | FI-STUK-YVL-081B | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.4-346 | Requirement | 75
347. Luvanhaltijan on varmistettava, että toimittajat ja niiden alihankkijat ovat tietoisia toimittamalleen tuotteelle esitetyistä laadunhallinnallisista ja teknisistä vaatimuksista. | 347. The licensee shall ensure the awareness of suppliers and their subcontractors of the quality management and technical requirements specified for the products they supply. | 347. Лицензиат должен уведомить поставщиков и их субподрядчиков о требованиях менеджмента качества и о технических требованиях, установленных для продукции, которую они поставляют. | FI-STUK-YVL-081C | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.4-347 | Requirement | 76
348. Luvanhaltijan on varmistettava, että hankkeeseen osallistuvilla toimittajilla ja niiden alihankkijoilla on menettelyt, joilla ne varmistuvat valmistamiensa ja hankkimiensa tuotteiden vaatimuksenmukaisuudesta ja kelpoisuudesta. | 348. The licensee shall ensure that suppliers contributing to the project and their subcontractors have in place procedures to ensure the conformity and acceptability of the products they manufacture and procure. | 348. Лицензиат должен убедиться, что поставщики, принимающие участие в проекте, и их субподрядчики имеют в наличии процедуры для обеспечения соответствия и приемлемости изготовленной и поставляемой продукции. | FI-STUK-YVL-081D | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.4-348 | Requirement | 77
349. Luvanhaltijan on määritettävä toimittajien arviointia ja hyväksyntää koskevissa menettelyissä, milloin toimittajan arvioinnin on perustuttava myös auditoinnin avulla hankittuun näyttöön toimittajan kyvystä. | 349. The licensee shall define in supplier assessment and approval procedures when the supplier assessment is to be based also on proof obtained by auditing. | 349. Лицензиат должен определить порядок оценки поставщика и процедуры утверждения при оценке поставщика на основе подтверждения в результате аудиторской проверки. | FI-STUK-YVL-081E | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.4-349 | Requirement | 78
350. Luvanhaltijan on varmistettava seuranta-arvioinnein tai toimitusvalvonnan yhteydessä turvallisuuden kannalta merkittävän toimittajan toiminnan vaatimustenmukaisuus, kyky toimittaa vaatimukset täyttävä tuote ja se, että toimittaja noudattaa asetettuja laadunhallinnallisia vaatimuksia. | 350. The licensee shall ensure by follow-up audits or in connection with delivery control that the operations of a safety-significant supplier comply with the requirements, that the supplier has capability to deliver a product complying with the requirements and that the supplier complies with the imposed quality management requirements. | 350. Лицензиат должен убедиться посредством последующих аудиторских проверок или в связи с контролем поставки, что операции, выполняемые поставщиком, значимым для безопасности, соответствуют требованиям, что поставщик имеет возможность поставлять продукцию, соответствующую требованиям, и что поставщик соответствует требованиям менеджмента качества. | FI-STUK-YVL-081F | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.4-350 | Requirement | 79
351. Luvanhaltijan toimenpiteet ydin- tai säteilyturvallisuuden kannalta merkityksellisen toimittajan arvioimiseksi ja valvomiseksi on esitettävä toimittajakohtaisessa toimitusvalvontasuunnitelmassa. | 351. The licensee’s actions to assess and control suppliers important for nuclear or radiation safety shall be presented in the supplier-specific supply control plan. | 351. Действия лицензиата по оценке и контролю поставщиков, значимых для ядерной и радиационной безопасности, должны быть регламентированы в плане контроля поставок от конкретного поставщика. | FI-STUK-YVL-0820 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.4-351 | Requirement | 80
352. Toimitusvalvontasuunnitelmaa tulee ylläpitää toimittajasta saatujen kokemusten perusteella. | 352. The supply control plan shall be maintained based on experiences gained on suppliers. | 352. План контроля поставок должен быть выполнен на основании опыта, полученного при работе с поставщиками. | FI-STUK-YVL-0821 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.4-352 | Requirement | 81
353. STUKille on varattava mahdollisuus toimitusvalvontasuunnitelmiin tutustumiseen laitospaikalla. | 353. STUK shall be reserved the opportunity to examine the supply control plans at the site. | 353. STUK сохраняет возможность проверки планов контроля поставок на площадку. | FI-STUK-YVL-0822 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.4-353 | Requirement | 82
3.5 Laitteiden ja rakenteiden valmistuksen aloittaminen ja laitospaikan valmistelu ennen rakentamisluvan myöntämistä | 3.5 Starting component and structure manufacturing and preparing the site before the granting of a construction licence | 3.5 Начало изготовления компонентов и конструкций и подготовка площадки до выдачи лицензии на сооружение | FI-STUK-YVL-0823 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.5 | Heading | 83
354. Ydinenergialain (990/1987) 55 §:n perusteella STUK voi periaatepäätöksen haltijan pyynnöstä tarkastaa ydinlaitosta ja sen järjestelmiä, tarkastaa ja hyväksyä laitteita ja rakenteita koskevia suunnitelmia sekä tarkastaa ja valvoa yksittäisten laitteiden ja rakenteiden valmistusta niiltä osin, kuin se on tarkoituksenmukaista laitoksen keskeisimpien, pitkän valmistusajan omaavien laitteiden ja rakenteiden valmistuksen aloittamiseksi. Edellä esitetyn periaatteen soveltamisen tarkoituksenmukaisuus on perusteltava STUKin hyväksyntöjä koskevien hakemusten yhteydessä. | 354. Under Section 55 of the Nuclear Energy Act (990/1987), the Radiation and Nuclear Safety Authority can, upon request by the holder of a decision-in-principle, inspect the nuclear facility and its systems; review and approve component and structure related plans as well as inspect and witness the manufacturing of individual components and structures in so far as it is appropriate for starting the manufacture of the facility’s most important components and structures having a long manufacturing time. The appropriateness of the aforementioned principle’s application shall be justified when submitting applications for STUK’s approval. | 354. Согласно разделу 55 Закона «Об атомной энергии» (990/1987) Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности по запросу обладателя принципиального решения может провести инспекцию ядерной установки и ее систем; выполнить анализ и утвердить планы по компонентам и конструкциям, а также провести инспекцию и освидетельствование производства отдельных компонентов и конструкций: насколько они пригодны для начала изготовления наиболее важных компонентов и конструкций установки, имеющих длительный срок изготовления. Уместность применения вышеуказанного принципа должна быть обоснована при представлении заявок для утверждения в STUK. | FI-STUK-YVL-0824 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.5-354 | Requirement | 84
355. Ydinenergialain 55 §:n mukaisesti STUKin ennakoivasti tarkastamia ja hyväksymiä rakenteita ja laitteita voidaan käyttää ydinlaitoksen rakentamiseen vain, jos ne ovat rakentamisluvan mukaisia. | 355. Under Section 55 of the Nuclear Energy Act, structures and components proactively inspected and approved by STUK may be used in the construction of a nuclear facility only if they comply with the construction licence. | 355. Согласно разделу 55 Закона «Об атомной энергии», конструкции и компоненты, проинспектированные с упреждением и утвержденные STUK, могут использоваться для строительства ядерной установки, только если они соответствуют лицензии на сооружение. | FI-STUK-YVL-0825 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.5-355 | Requirement | 85
356. Luvanhaltijan on varmistettava, että ennen rakentamisluvan myöntämistä aloitettavassa laitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa sekä valmistuksen ja toimitusketjun valvonnassa noudatetaan YVL-ohjeissa esitettyjä vaatimuksia. | 356. The licensee shall ensure that the requirements of the YVL Guides are complied with in component design and manufacturing as well as in the control of manufacturing and supply chain started before the granting of the construction licence. | 354. Лицензиат должен обеспечить соблюдение требований руководств YVL при проектировании и изготовлении компонентов, а также при производственном контроле и контроле за цепочкой поставок, начатых до выдачи лицензии на сооружение. | FI-STUK-YVL-0826 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.5-356 | Requirement | 86
357. Ennen valmistuksen aloittamista on STUKilta saatava hyväksyntä YVL-ohjeissa esitetyille turvallisuusluokiteltujen laitteiden tai rakenteiden suunnittelua ja valmistusta koskeville asioille ja asiakirjoille. Luvanhaltijan on samalla esitettävä ne asiakirjat, joiden nojalla laitteille ja rakenteille on määritelty niiden suunnitteluperusteet. Näitä asiakirjoja voivat olla esimerkiksi alustavat turvallisuus- ja suunnitteluanalyysit. | 357. Before the start of manufacturing, the Radiation and Nuclear Safety Authority’s approval shall be obtained for matters and documents pertaining to the design and manufacturing of safety-classified components or structures presented in the YVL Guides. The licensee shall in the same connection present the documents that have been used in determining the design bases of the components and structures. Such documents may include preliminary safety and design analyses. | 355. До начала изготовления необходимо получить утверждение Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности в отношении вопросов и документов, относящихся к проектированию и изготовлению компонентов, имеющих классификацию безопасности, или конструкций, представленных в руководствах YVL. Для этих же целей лицензиат должен представить документы, которые применялись для определения основ проектирования компонентов и конструкций. Такие документы могут включать в себя предварительный анализ безопасности и проектирования. | FI-STUK-YVL-0827 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.5-357 | Requirement | 87
358. Laitospaikalla tapahtuvaa rakentamista koskevia suunnitelmia voidaan ydinenergialain 55 §:n perusteella esittää ennakolta STUKin tarkastettavaksi. | 358. Under Section 55 of the Nuclear Energy Act, plans regarding civil construction at the site may be submitted to the Radiation and Nuclear Safety Authority for review in advance. | 356. Согласно разделу 55 Закона «Об атомной энергии», планы, касающиеся гражданского строительства на площадке, могут представляться в Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности для рассмотрения заранее. | FI-STUK-YVL-0828 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.5-358 | Requirement | 88
359. Ydinenergialain 55 §:n mukaisesti laitospaikalla ei saa aloittaa ydinturvallisuuteen vaikuttaviin rakenteisiin liittyviä töitä ennen rakentamisluvan myöntämistä. | 359. Under Section 55 of the Nuclear Energy Act, work on structures impacting nuclear safety must not be started at the site before the construction licence is granted. | 357. Согласно разделу 55 Закона «Об атомной энергии», работы на конструкциях, влияющих на ядерную безопасность, нельзя начинать на площадке до выдачи лицензии на сооружение. | FI-STUK-YVL-0829 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.5-359 | Requirement | 89
360. Laitospaikalla voidaan tehdä valmistelevia maansiirto- ja louhintatöitä ennen rakentamisluvan myöntämistä edellyttäen että niihin on tarvittavat luvat. Turvallisuusluokiteltujen rakenteiden valun aloittaminen tai loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuteen vaikuttavien kalliotilojen rakentamisen aloittaminen edellyttää ydinenergialain mukaista rakentamislupaa. | 360. Preparatory earthmoving and excavation work may be carried out at the site before the construction licence is granted provided that the necessary permits have been obtained. Commencing concrete casting of safety-classified structures or of the construction of underground facilities affecting the long-term safety of final disposal require a construction licence in accordance with the Nuclear Energy Act. | 360. Подготовительные землеройные работы и выемка грунта могут выполняться на площадке до выдачи лицензии на сооружение, при условии, что получены необходимые разрешения. Запуск бетонирования конструкций, имеющих классификацию безопасности, или строительство подземных сооружений, влияющих на долгосрочную безопасность окончательного захоронения, требуют получения лицензии на сооружение в соответствии с Законом «Об атомной энергии». | FI-STUK-YVL-082A | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.5-360 | Requirement | 90
361. Luvanhaltijan tulee varmistaa ennen valmistelevien töiden aloittamista, että rakenteiden turvallisuusluokituksessa noudatetaan ohjeen B.2 vaatimuksia. | 361. The licensee shall ensure before starting the preparatory work that the safety classification of the structures comply with the requirements of Guide YVL B.2. | 361. Прежде чем начать подготовительные работы, лицензиат должен убедиться, что классификация безопасности конструкций соответствует требованиям Руководства YVL B.2. | FI-STUK-YVL-082B | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.5-361 | Requirement | 91
362. Valmistelevien töiden riskit on arvioitava ja sisällytettävä luvussa 3.1.1 edellytettyyn riskirekisteriin. | 362. The risks of preparatory work shall be assessed and entered in the risk register as required in section 3.1.1. | 362. Риски при подготовительных работах подлежат оценке и внесению в реестр рисков согласно требованиям раздела 3.1.1. | FI-STUK-YVL-082C | 2014-06-02 | YVL-A.5-3.5-362 | Requirement | 92
3.6 Poikkeamien hallinta rakentamistoiminnassa | 3.6 Non-conformance management in construction | 3.6 Управление несоответствиями при строительстве | FI-STUK-YVL-082D | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.6 | Heading | 93
363. Poikkeamien hallintaa koskevat yleiset vaatimukset on esitetty ohjeen YVL A.3 luvussa 7.5. | 363. General requirements relating to non-conformance management are given in section 7.5 of Guide YVL A.3. | 363. Общие требования к управлению несоответствиями представлены в разделе 7.5 Руководства YVL A.3. | FI-STUK-YVL-082E | 2014-06-02 | YVL-A.5-3.6-363 | Requirement | 94
364. Luvanhaltijan on varmistettava, että ydinlaitoksen rakentamistoiminnassa on dokumentoidut menettelyt poikkeamien hallinnalle. Näihin on sisällytettävä menettelyt poikkeaman tunnistukselle ja luokitukselle sekä tilapäiselle tai pysyvälle hyväksymiselle. | 364. The licensee shall ensure documented procedures for the management of non-conformances during the construction project of a nuclear facility. They shall include procedures for the identification and classification of non-conformances as well as for temporary or permanent approval. | 364. Лицензиат должен обеспечить документированные процедуры управления несоответствиями в ходе реализации проекта строительства ядерной установки. Сюда должны быть включены процедуры идентификации и классификации несоответствий, а также временное или постоянное утверждение. | FI-STUK-YVL-082F | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.6-364 | Requirement | 95
365. Poikkeamien hallinnan menettelyjen on katettava sekä tuotteisiin että organisaatioiden toimintaan liittyvät poikkeamat. | 365. The procedures for the management of non-conformances shall cover non-conformances relating to products and the operation of organisations. | 365. Процедуры для управления несоответствиями должны учитывать несоответствия, относящиеся к продукции и действиям организаций. | FI-STUK-YVL-0830 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.6-365 | Requirement | 96
366. Poikkeamien hallinnan menettelyillä on estettävä viallisten osien tai materiaalien ja puutteellisten toimintojen tai palvelujen käyttö. | 366. The procedures for the management of non-conformances shall prevent the use of defective parts or materials as well as inadequate functions or services. | 366. Процедуры для управления несоответствиями направлены на предотвращение использования дефектных деталей или материалов, а также на предотвращение применения несоответствующих функций или услуг. | FI-STUK-YVL-0831 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.6-366 | Requirement | 97
367. Luvanhaltijan on varmistettava, että rakentamis- tai laitosmuutoshankkeeseen osallistuvat turvallisuuden kannalta merkittäviä tuotteita toimittavat organisaatiot noudattavat projektin poikkeamien hallintaa koskevia menettelyitä. | 367. The licensee shall ensure that the organisations involved in the construction or plant modification project and who supply safety-significant products comply with the procedures for the management of non-conformances. | 367. Лицензиат должен убедиться, что организации, привлеченные к проекту строительства или модификации станции и обеспечивающие поставку продукции, значимой для безопасности, соблюдают процедуры управления несоответствиями. | FI-STUK-YVL-0832 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.6-367 | Requirement | 98
368. Luvanhaltijalla on oltava poikkeamien käsittelyä ja seurantaa varten tehokkaat menettelytavat, joilla se varmistaa korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden oikea-aikaisen ja laadukkaan toteuttamisen. | 368. The licensee shall have efficient procedures in place for the processing and follow-up of non-conformances to ensure the timely and high-quality implementation of corrective and preventive action. | 368. Лицензиат должен иметь в наличии эффективные процедуры для обработки несоответствий и последующего контроля за ними с целью обеспечения своевременной и высококачественной реализации корректирующих и предупреждающих действий. | FI-STUK-YVL-0833 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.6-368 | Requirement | 99
369. Poikkeamien välittömät syyt, poikkeaman laajuus ja vaikutus muihin vastaaviin kohteisiin sekä turvallisuuden kannalta merkittävien tai toistuvien poikkeamien perussyyt on määritettävä. | 369. The direct causes of non-conformances, non-conformance scope and impact on other equivalent components and the root causes of safety significant or recurring non-conformances shall be determined. | 369. Необходимо определить прямые причины несоответствий, их объем и воздействие на эквивалентные компоненты, а также коренные причины значимых для безопасности или повторяющихся несоответствий. | FI-STUK-YVL-0834 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.6-369 | Requirement | 100
370. Poikkeamat on ryhmiteltävä. Ryhmien poikkeamien määrää ja sen kehityssuuntaa on seurattava. Seurannan perusteella on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin poikkeamien analysoimiseksi ja perussyiden määrittämiseksi. | 370. Non-conformances shall be grouped. The number of non-conformances in the groups and their trend shall be followed. Based on the follow-up, necessary action shall be taken to analyse the non-conformances and to determine the root causes. | 370. Необходимо разбить несоответствия на группы. Необходимо отслеживать количество несоответствий в группах и их направленность. На основе последующего контроля необходимо предпринять соответствующие действия для анализа несоответствий и определения коренных причин. | FI-STUK-YVL-0835 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.6-370 | Requirement | 101
371. Ydin- tai säteilyturvallisuuden kannalta merkittäviä poikkeamia koskevat raportit on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi. Luvanhaltijan on johtamisjärjestelmässään määriteltävä periaatteet poikkeamaraporttien toimittamiselle STUKin käsittelyyn. | 371. Reports on non-conformances significant for nuclear or radiation safety shall be submitted to STUK for approval. The licensee’s management system shall define the principles of submitting non-conformance reports to STUK for review. | 371. Отчеты о несоответствиях, значимых для ядерной и радиационной безопасности, должны представляться для утверждения в STUK. Система управления лицензиата должна определять принципы представления отчетов о несоответствиях в STUK для рассмотрения. | FI-STUK-YVL-0836 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.6-371 | Requirement | 102
3.7 Rakentamisen aikaisista kokemuksista oppiminen | 3.7 Lessons learned from construction | 3.7 Опыт, приобретенный при строительстве | FI-STUK-YVL-0837 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.7 | Heading | 103
372. Ydinlaitoksen rakentamistoiminnassa on hyödynnettävä muiden vastaavanlaisten turvallisuuskriittisten laitosten, järjestelmien, rakenteiden tai laitteiden rakentamistoiminnasta saatuja kokemuksia ja parhaita käytäntöjä muilta teollisuudenaloilta, huomioiden kuitenkin menettelyjen mahdolliset vaikutukset säteily- ja ydinturvallisuuteen. | 372. In construction projects of nuclear facilities, experiences gained on the construction of other equivalent safety-critical facilities, systems, structures or components and also best practices from other fields of industry shall be utilised, taking into account, however, the potential effects on radiation and nuclear safety of the procedures. | 372. При выполнении проектов строительства ядерных установок необходимо применять полученный опыт строительства других эквивалентных критических для безопасности установок, систем, конструкций или компонентов, а также передовые практики других областей производства, однако с учетом возможного влияния на радиационную и ядерную безопасность при проведении процедур. | FI-STUK-YVL-0838 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.7-372 | Requirement | 104
373. Ydinlaitoksen rakentamisen aikaisten kokemusten käsittelyssä, raportoinnissa ja kokemusten hyödyntämisessä on sovellettava ohjeessa YVL A.10 esitettyjä vaatimuksia. | 373. In reviewing, reporting and utilising the lessons learned during the nuclear facility’s construction, the requirements of Guide YVL A.10 shall be applied. | 373. При анализе, представлении отчетности и применении опыта, полученного при строительстве ядерной установки, необходимо применять требования Руководства YVL A.10. | FI-STUK-YVL-0839 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.7-373 | Requirement | 105
374. Luvanhaltijalla on oltava ydinlaitoksen rakentamisen aikana turvallisuuden kannalta merkittävien poikkeamien ja tapahtumien perussyiden analysoimiseksi riittävät resurssit, osaaminen ja menetelmät. | 374. During nuclear facility construction, the licensee shall have adequate resources, competence and methods to analyse the root causes of safety-significant non-conformances and events. | 374. При строительстве ядерной установки лицензиат должен иметь соответствующие ресурсы, компетенцию и методы анализа коренных причин несоответствий и событий, значимых для безопасности. | FI-STUK-YVL-083A | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.7-374 | Requirement | 106
375. Ydinlaitoksen käyttöönoton alkaessa luvanhaltijalla on oltava ohjeessa YVL A.10 määritelty käyttökokemustoiminnan organisaatio, vaikkei käsiteltävillä tapahtumilla sellaisenaan olisikaan vielä suoraa ydin- tai säteilyturvallisuusmerkitystä. | 375. When the nuclear facility’s commissioning starts the licensee shall have in place the operational experience feedback organisation defined in Guide YVL A.10 even if the events under scrutiny would not as such have direct nuclear or radiation safety significance. | 375. При начале выполнения операций по вводу в эксплуатацию ядерной установки лицензиат должен иметь в наличии организацию для учета опыта эксплуатации, определенную в Руководстве YVL A.10, даже если определенные события при тщательном рассмотрении не имели бы непосредственной значимости для ядерной или радиационной безопасности. | FI-STUK-YVL-083B | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.7-375 | Requirement | 107
376. Luvanhaltijan on arvioitava ydinlaitoksen rakentamis- ja laitosmuutoshanketta projektin aikana, sen eri vaiheiden jälkeen ja projektin päätyttyä. Arvioinnissa kerääntynyttä tietoa ja kokemuksia on hyödynnettävä projektin kehittämisessä ja organisaation toiminnan parantamisessa. | 376. The licensee shall assess the nuclear facility’s construction and plant modification project during the project, after the completion of its various phases and after the project has finished. The information and experiences gathered in the review shall be utilised in project development and in improving the organisation’s operation. | 376. Лицензиат должен оценивать проект строительства ядерной установки и модификации станции в ходе выполнения проекта, по завершении его различных этапов и по окончании проекта. Необходимо применять информацию и опыт, полученные при анализе, в ходе развития проекта и при совершенствовании работы организации. | FI-STUK-YVL-083C | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.7-376 | Requirement | 108
377. Ydinlaitoksen rakentamis- ja laitosmuutoshankkeiden arvioinnissa on käsiteltävä ainakin käytettyjä menettelyitä, uusien menetelmien ja ratkaisujen omaksumista, oppimista ja mahdollisia puutteita osaamisessa, osaamisen ja tietämyksen hallintaa ja hyväksikäyttöä sekä seurantamenetelmien tehokkuutta ja soveltumista. | 377. In the review of the nuclear facility’s construction and plant modification projects at least the following shall be assessed: procedures used, adoption of new methods and solutions, learning and possible inadequacies in competence, management and utilisation of competence and know-how, as well as the effectiveness and suitability of follow-up methods. | 377. При анализе проектов строительства ядерной установки и модификации станции необходимо произвести оценку как минимум следующего: применяемых процедур, внедрения новых методов и решений, выводов и возможных несоответствий в компетенции, управлении и применении компетенции и секретов производства, а также эффективности и пригодности методов последующего контроля. | FI-STUK-YVL-083D | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.7-377 | Requirement | 109
3.8 Raportointi ja tiedottaminen | 3.8 Reporting and communication | 3.8 Отчетность и коммуникация | FI-STUK-YVL-083E | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.8 | Heading | 110
3.8.1 Yleisiä vaatimuksia raportoinnille ja tiedottamiselle | 3.8.1 General requirements for reporting and communication | 3.8.1 Общие требования к отчетности и коммуникации | FI-STUK-YVL-083F | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.8.1 | Heading | 111
378. Luvanhaltijan on määriteltävä menettelyt raportoinnille ja tiedottamiselle ydinlaitoksen rakentamis- ja laitosmuutoshankkeessa. | 378. The licensee shall define procedures for reporting that assesses the progress of the nuclear facility’s construction and plant modification projects. | 378. В целях оценки реализации продвижения проектов строительства ядерной установки и модификации станции лицензиат должен определить процедуры отчетности. | FI-STUK-YVL-08B5 | 2014-06-02 | YVL-A.5-3.8.1-378 | Requirement | 112
379. Raportoinnin on oltava säännöllistä ja tarvittavilta osin hankkeeseen osallistuvien tahojen saatavilla. | 379. The reporting shall be regular and, where necessary, available to the parties involved in the project. | 379. Отчеты должны предоставляться регулярно и, если необходимо, должны быть доступны для сторон, привлеченных к выполнению проекта. | FI-STUK-YVL-0841 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.8.1-379 | Requirement | 113
380. Raportoinnin tavoitteena on, että kaikilla hankkeeseen osallistuvilla tahoilla on ajantasainen ja riittävä tieto hankkeen aikatauluista, edistymisestä, laitospaikalla toimivista organisaatioista ja niiden rajapinnoista sekä turvallisuuden kannalta merkittävistä poikkeamista ja tapahtumista projektissa sekä niihin liittyvistä korjaavista ja ehkäisevistä toimenpiteistä. | 380. The reporting objective is to ensure that all those involved in the project have available real-time and adequate data about the project timetables, progress, organisations operating at the site and their interfaces as well as safety-significant non-conformances and events in the project and also about the related corrective and preventive action. | 380. Целью отчетности является обеспечение доступности для всех привлеченных к работе по проекту сотрудников данных о проекте в режиме реального времени и соответствующих данных о графиках проекта, ходе его выполнения, эксплуатирующих организациях на площадке и их взаимодействии, а также о несоответствиях и событиях, значимых для безопасности проекта, и о связанных с ними корректирующих и предупреждающих действиях. | FI-STUK-YVL-0842 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.8.1-380 | Requirement | 114
381. Raportoinnissa on korostettava tavoitetta hyvän turvallisuuskulttuurin noudattamiseksi hankkeen kaikissa vaiheissa. Tämä edellyttää raportoinnin perusteellisuutta ja avoimuutta. | 381. Reporting shall underline the objective of complying with a good safety culture in all project phases. This requires thorough and open reporting. | 381. В отчетах особое внимание должно уделяться поддержанию высокого уровня культуры безопасности на всех этапах проекта. Это требует тщательной подготовки отчетов и их открытости. | FI-STUK-YVL-0843 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.8.1-381 | Requirement | 115
382. Rakentamis- ja laitosmuutoshankkeesta on laadittava vaihe- ja loppuraportit. Raporteissa on esitettävä yhteenveto vaatimuksessa 376 edellytetyn arvioinnin tuloksista. | 382. Phase and final reports shall be prepared on the construction and plant modification project. The reports shall contain a summary of the results of the assessment required in para 376. | 382. Необходимо подготовить поэтапные отчеты и заключительный отчет по проекту строительства и модификации станции. Отчеты должны содержать итоговый отчет оценки согласно требованиям п. 376. | FI-STUK-YVL-0844 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.8.1-382 | Requirement | 116
3.8.2 Raportointi Säteilyturvakeskukselle | 3.8.2 Reporting to the Radiation and Nuclear Safety Authority | 3.8.2 Направление отчетов в Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности | FI-STUK-YVL-0845 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.8.2 | Heading | 117
383. Säännöllinen raportointi hankkeen tilanteesta ja mahdollisten rakentamisen aikaisten tapahtumien raportointivelvollisuus STUKille alkavat ydinlaitoksen laitteiden ja rakenteiden valmistuksen alkaessa. Tällaiseksi alkamiseksi katsotaan laitoksen pääkomponenttien (esimerkiksi primääripiirin päälaitteet) materiaalivalmistuksen aloittaminen ja valmistelevat työt laitospaikalla rakennusteknisten töiden aloittamiseksi (kuten louhintatyöt). Rakentamisen aikainen säännöllinen raportointi on kuitenkin aloitettava viimeistään valtioneuvoston myönnettyä ydinlaitokselle rakentamisluvan. | 383. Regular reporting on the project’s status and the obligation to report to the Radiation and Nuclear Safety Authority potential events occurring during the construction begins when the manufacturing of the nuclear facility’s components and structures commences. Commencement of the material manufacturing of the nuclear power plant’s main components (e.g. primary circuit main components) and preparation work for starting civil construction work (such as excavation) at the site are considered as such commencement. However, regular reporting during construction shall begin when the Government has granted the nuclear facility a construction licence at the latest. | 383. Обязательство по регулярному представлению отчетов о состоянии проекта и обязательство сообщать в Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности о возможных событиях во время строительства вступают в силу одновременно с началом изготовления компонентов и конструкций для ядерной установки. Началом работ считаются запуск изготовления основных компонентов атомной электростанции (т. е. основных компонентов первого контура) и подготовительная работа для начала строительных работ (таких как выемка грунта) на площадке. Однако регулярное представление отчетности во время строительства должно начинаться не позднее выдачи Государственным советом лицензии на сооружение ядерной установки. | FI-STUK-YVL-0846 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.8.2-383 | Requirement | 118
384. Ydinlaitoksen rakentamisen aikaisessa tapahtumista ilmoittamisessa ja raportoinnissa noudatetaan ohjeessa YVL A.10 esitettyjä raportoinnin vaatimuksia. | 384. Notification and reporting related to the events during the nuclear facility’s construction shall comply with the reporting requirements presented in Guide YVL A.10. | 384. Оповещения и отчеты, относящиеся к событиям во время строительства ядерной установки, должны соответствовать требованиям к отчетности, указанным в Руководстве YVL A.10. | FI-STUK-YVL-0847 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.8.2-384 | Requirement | 119
385. Ydinlaitoksen rakentamisen aikaisia säännöllisesti toimitettavia raportteja ovat rakentamisen kuukausiraportti ja rakentamisen vuosiraportti. Rakentamisen aikaisessa säännöllisessä raportoinnissa noudatetaan ohjeissa YVL A.9 ja YVL D.1 esitettyjä raportoinnin yleisiä vaatimuksia. | 385. The reports to be submitted regularly during the construction of a nuclear facility include the monthly report on construction and the annual report on construction. Regular reporting during construction shall comply with the general reporting requirements presented in Guides YVL A.9 and YVL D.1. | 385. К отчетам, подлежащим регулярному представлению при строительстве ядерной установки, относятся ежемесячный отчет о строительстве и ежегодный отчет о строительстве. Регулярная отчетность во время строительства должна соответствовать общим требованиям к отчетности, указанным в руководствах YVL A.9 и YVL D.1. | FI-STUK-YVL-0848 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.8.2-385 | Requirement | 120
386. Rakentamisen kuukausiraportin perusteella on oltava mahdollista muodostaa yleiskuva hankkeen etenemisestä ja luvanhaltijan toiminnasta. Raportissa on esitettävä ainakin liitteessä A esitetyt asiat. Raportti toimitetaan STUKille tiedoksi. | 386. It shall be possible, based on the monthly report, to get an overall picture of the project’s progress and the licensee’s performance. The report shall include at least the items presented in Appendix A. The report shall be submitted to STUK for information. | 386. Необходимо составлять отчеты таким образом, чтобы на основании ежемесячного отчета было возможно получить общую картину хода выполнения проекта и выполнения работ лицензиатом. Отчет должен включать в себя как минимум вопросы, указанные в приложении A. Отчет представляется для ознакомления в STUK. | FI-STUK-YVL-0849 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.8.2-386 | Requirement | 121
387. Vaatimuksessa 386 esitettyjen tavoitteiden täyttymiseksi on luvanhaltijan tihennettävä raportointiväliä, mikäli hankkeen eteneminen sitä edellyttää. | 387. In order to fulfil the objectives presented in para 386, the licensee shall step up the reporting interval if the project’s progress so requires. | 387. Для достижения целей, поставленных в п. 386, лицензиат должен уменьшить интервал отчетности, если этого требует ход выполнения проекта. | FI-STUK-YVL-084A | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.8.2-387 | Requirement | 122
388. Rakentamisen vuosiraportti edelliseltä kalenterivuodelta on toimitettava STUKille tiedoksi seuraavan vuoden maaliskuun 1. päivään mennessä. | 388. The annual report on construction for the previous calendar year shall be submitted to STUK for information by 1 March of the following year. | 388. Ежегодный отчет о строительстве за предыдущий календарный год необходимо представлять в STUK для ознакомления до 1-го марта следующего года. | FI-STUK-YVL-084B | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.8.2-388 | Requirement | 123
389. Rakentamisen vuosiraportissa on esitettävä sanallisen kuvauksen lisäksi myös graafisessa muodossa ne tiedot, joihin tällainen esitys soveltuu. Lisäksi raportissa on esitettävä selvitys kehityssuuntien muutosten syistä silloin, kun se on mahdollista. STUKin tietokantoihin kerättävät tiedot on tarvittaessa toimitettava STUKille erikseen sovitussa sähköisessä muodossa. | 389. In addition to a written description, the annual construction report shall present in graphic form all the data for which such a form of presentation is suitable. The report shall also state the causes of changed development trends in so far as possible. The data to be gathered for inclusion in STUK’s databases shall be submitted to STUK in separately agreed electronic format where necessary. | 389. В дополнение к письменному описанию данные в ежегодном отчете о строительстве должны быть представлены и в графической форме, если для этих данных подходит такая форма представления. В отчете также необходимо представить, насколько возможно, причины изменения направлений развития. Данные, которые необходимо включить в базы данных STUK, должны быть в случае необходимости представлены в STUK в отдельно согласованном электронном виде. | FI-STUK-YVL-084C | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.8.2-389 | Requirement | 124
390. Rakentamisen vuosiraportissa on esitettävä raportoitavaa vuotta koskeva turvallisuuden kokonaisarviointi. Arvioinnissa on esitettävä toteutetut tai käynnistetyt toimenpiteet turvallisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi raportointivuonna (VNA 717/2013, 24 §). Tällaisia ovat mm. turvallisuuden kannalta merkittävät tutkimusten ja analyysien tulokset ja vaikutus laitoksen suunnitteluun ja rakentamiseen, turvallisuuden kannalta merkittävät suunnittelumuutokset, käyttöiän hallintaan ja käyttökokemusten hyödyntämiseen liittyvät toimenpiteet sekä laadunhallintatoiminta. | 390. The annual report on construction shall present an overall safety assessment for the reporting year. The assessment shall present the actions implemented or initiated to ensure and enhance safety in the reporting year (Section 24 of Government Decree 717/2013). These include the results of safety-significant research and analysis and their effect on the facility’s design and construction; safety-significant design modifications; measures relating to service life management and operating experience feedback utilisation as well as quality management activities. | 390. В ежегодном отчете о строительстве необходимо представить общую оценку безопасности за отчетный год. В оценке должны быть описаны действия, реализованные или инициированные для обеспечения и усиления безопасности за отчетный год (раздел 24 Постановления Государственного совета 717/2013). К ним относятся результаты исследования, значимого для безопасности, их анализ и влияние на проектирование и строительство установки; модификации проектирования, значимые для безопасности; мероприятия, связанные с управлением сроком службы и применением учета опыта эксплуатации, а также деятельность в области менеджмента качества. | FI-STUK-YVL-084D | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.8.2-390 | Requirement | 125
391. Ydinlaitoksen käyttöluvan myöntämisen jälkeen sovelletaan ohjeessa YVL A.9 esitettyjä säännöllisen raportoinnin vaatimuksia sellaisenaan, kuitenkin siten, että raportteja tarpeen mukaan täydennetään liitteen A mukaisilla tiedoilla. | 391. After the granting of the nuclear facility’s operating licence, the requirements for regular reporting given in Guide YVL A.9 shall apply as they are, however, in such a way that the reports are complemented with data in accordance with Appendix A, where necessary. | 391. После выдачи лицензии на эксплуатацию ядерной установки требования о регулярном представлении отчетов согласно Руководству YVL A.9 применяются в существующем виде, однако таким образом, что отчеты при необходимости дополняются данными, указанными в приложении A. | FI-STUK-YVL-084E | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.8.2-391 | Requirement | 126
392. Laitosmuutoshankkeiden raportoinnin yhteydessä on huomioitava vaatimuksen 386 tavoitteen toteutuminen. Laitosmuutoshankkeista on esitettävä ydinlaitoksen käytön neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä soveltuvin osin liitteessä A esitetyt asiat. | 392. In reporting plant modification projects, attention shall be paid to the realisation of the objective of para 386. The items listed in Appendix A shall be presented for plant modification projects, when applicable, in connection with quarterly reports on the operation of the nuclear facility. | 392. При представлении отчетов по проекту модификации станции следует уделить внимание реализации целей, поставленных в п. 386. Аспекты, перечисленные в приложении А, должны быть представлены для проектов модификации станции, если применимо, в связи с квартальными отчетами по эксплуатации ядерной установки. | FI-STUK-YVL-084F | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.8.2-392 | Requirement | 127
393. Rakentamis- ja laitosmuutoshanketta koskevat vaihe- ja loppuraportit sekä niiden perusteella päätetyt toimenpiteet on toimitettava STUKille tiedoksi. | 393. Reports on the different project phases and a final report on the construction and facility modification project as well as the actions decided based on them shall be submitted to STUK for information. | 393. Отчеты по различным этапам проекта и заключительный отчет по проекту строительства и модификации установки, а также о действиях, определенных на их основании, необходимо представить в STUK для ознакомления. | FI-STUK-YVL-0850 | 2013-11-15 | YVL-A.5-3.8.2-393 | Requirement | 128
4 Ydinlaitoksen käyttöönotolle asetettavat erityisvaatimukset | 4 Special requirements for the commissioning of a nuclear facility | 4 Особые требования к вводу в эксплуатацию ядерной установки | FI-STUK-YVL-0851 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4 | Heading | 129
4.1 Yleisiä vaatimuksia | 4.1 General requirements | 4.1 Общие требования | FI-STUK-YVL-0852 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.1 | Heading | 130
401. Käyttöönoton aikana on varmistettava, että laitoksen järjestelmät, rakenteet ja laitteet ja niiden avulla toteutettavat toiminnot täyttävät suunnitteluvaatimukset. | 401. It shall be verified during commissioning that the facility’s systems, structures and components as well as the functions they accomplish fulfil the design requirements. | 401. При вводе в эксплуатацию необходимо подтвердить, что системы, конструкции и компоненты установки, а также функции, которые они выполняют, соответствуют требованиям к проектированию. | FI-STUK-YVL-0853 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.1-401 | Requirement | 131
402. Käyttöönoton aikana on varmistettava, että luvanhaltijan organisaation rakenne, toiminnot ja tehtävät sekä tarvittavien henkilöiden määrä ja pätevyys ovat riittävät ydinlaitoksen turvallisen käytön varmistamiseksi. | 402. It shall be ensured during commissioning that the structure, functions and duties of the licensee's organisation as well as the number and competence of the necessary personnel are adequate to ensure the safe operation of the nuclear facility. | 402. При вводе в эксплуатацию необходимо убедиться, что структура, функции и обязанности организации лицензиата, а также количество и компетенции персонала соответствуют потребностям в обеспечении безопасной эксплуатации ядерной установки. | FI-STUK-YVL-0854 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.1-402 | Requirement | 132
403. Käyttöönoton aikana on varmistettava, että laitoksen, järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden käyttöä koskevat ohjeet ovat riittävät ja asianmukaiset. | 403. It shall be ensured during commissioning that the instructions and procedures for the operation of the facility, systems, structures and components are adequate and appropriate. | 403. При вводе в эксплуатацию необходимо убедиться, что инструкции и процедуры для эксплуатации установки, систем, конструкций и компонентов являются достаточными и пригодными для выполнения поставленных задач. | FI-STUK-YVL-0855 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.1-403 | Requirement | 133
404. Koekäytössä on käytettävä laitoksen käyttö- ja koestusohjeita ohjeiden validoimiseksi aina, kun se on mahdollista. | 404. The facility’s operating and testing procedures shall be used during commissioning tests when possible to validate them. | 404. Необходимо использовать процедуры эксплуатации и методики испытаний при проведении приемочных испытаний, и, если возможно, выполнить их валидацию. | FI-STUK-YVL-0856 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.1-404 | Requirement | 134
405. Koekäytön aikana on varmistettava, että suunnitellut laitoksen, järjestelmien ja laitteiden määräaikaiskokeet on mahdollista suorittaa. | 405. It shall be verified during commissioning tests that the planned periodic testing of the facility, systems and components can be performed. | 402. При проведении приемочных испытаний необходимо подтвердить возможность выполнения запланированных периодических испытаний установки, систем и компонентов. | FI-STUK-YVL-0857 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.1-405 | Requirement | 135
406. Koekäytön yhteydessä on koottava perustiedot rakenteiden, järjestelmien ja laitteiden toiminnallisista ominaisuuksista käytettäväksi lähtökohtana käytön aikaisten määräaikaistestauksien tulosten arvioinnissa ja tukemaan laitteiden toimintakyvyn muutosten arviointia. | 406. During the commissioning tests, basic data on the operational properties of structures, systems and equipment shall be gathered for use as a basis for assessing the results of periodic testing during operation and for the assessment of changes in the operability of components. | 403. В ходе приемочных испытаний должны быть собраны основные данные об эксплуатационных свойствах конструкций, систем и оборудования в качестве основы для оценки результатов периодических испытаний во время эксплуатации и для оценки изменений в пригодности компонентов к эксплуатации. | FI-STUK-YVL-0858 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.1-406 | Requirement | 136
407. Luvanhaltijan henkilöstön on osallistuttava koekäyttöön niin, että se voi perehtyä laitokseen ja sen järjestelmiin käyttöönoton ja koekäytön aikana. | 407. The licensee’s personnel shall participate in the commissioning testing to familiarise themselves with the facility and its systems. | 404. Для ознакомления с установкой и ее системами в приемочных испытаниях должен принимать участие персонал лицензиата. | FI-STUK-YVL-0859 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.1-407 | Requirement | 137
408. Käyttöönoton aikaiset menettelyt on ohjeistettava. Käyttöönoton menettelyohjeet on toimitettava STUKille tiedoksi. | 408. Instructions shall be in place for procedures applied during commissioning. The commissioning procedures shall be submitted to the Radiation and Nuclear Safety Authority for information. | 405. Должны иметься в наличии инструкции по процедурам, применяющимся при вводе в эксплуатацию. Процедуры, применяющиеся при вводе в эксплуатацию, необходимо представить в Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности для ознакомления. | FI-STUK-YVL-085A | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.1-408 | Requirement | 138
4.2 Käyttöönottosuunnitelma | 4.2 Commissioning plan | 4.2 План ввода в эксплуатацию | FI-STUK-YVL-085B | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.2 | Heading | 139
409. Käyttöönottoa varten on laadittava käyttöönottosuunnitelma. Suunnitelma on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi. Suunnitelman voi sisällyttää alustavaan turvallisuusselosteeseen, tai se voidaan toimittaa erillisenä asiakirjana alustavan turvallisuusselosteen yhteydessä. Suunnitelmassa on esitettävä ainakin • käyttöönottoon osallistuvat organisaatiot vastuualueineen • käyttöönottoon liittyvän dokumentaation rakenne • koekäytön suunnittelussa käytettävät menettelytavat ja ohjeet • muilta samantyyppisiltä laitoksilta saatujen kokemusten hyväksikäyttö koekäytön suunnittelussa • luvanhaltijan toimet sen varmistamiseksi, että luvanhaltijan oma organisaatio on kykenevä huolehtimaan ydinturvallisuuden kannalta tärkeistä tehtävistä • koekäytön vaiheistus ja kunkin vaiheen sisältö ja tavoitteet • koekäytön osuus laitoksen tulevan henkilöstön koulutuksessa • laitoksen käyttöohjeiden laatimisaikataulu ja suunnitelma koekäytön osuudesta näiden ohjeiden oikeellisuuden ja riittävyyden varmistamisessa • koekäytön alustava aikataulu. | 409. A commissioning plan shall be drawn up for commissioning. The plan shall be submitted to the Radiation and Nuclear Safety Authority for approval. The plan may be incorporated in the Preliminary Safety Analysis Report (PSAR) or it can be submitted as a separate document in connection with the PSAR. The plan shall include the following information at the minimum • organisations involved in the commissioning, including their areas of responsibility • structure of commissioning-related documentation • procedures and guidelines for the planning of commissioning tests • utilisation of experiences gained from other facilities of the same type in the planning of commissioning tests • licensee actions to ensure that their own organisation is capable of handling tasks important to nuclear safety • phasing of commissioning testing as well as contents and objectives of each phase • role of testing in the training of the facility’s future operating personnel • a schedule for drawing up the plant’s operating instructions and a plan specifying the role of testing in ensuring the correctness and adequacy of these instructions • preliminary commissioning testing schedule. | 409. Для осуществления ввода в эксплуатацию необходимо составить план ввода в эксплуатацию. План должен быть представлен в Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности для утверждения. План может быть объединен с Предварительным отчетом по обоснованию безопасности (ПООБ) или может быть представлен в качестве отдельного документа, связанного с ПООБ. Данный план должен включать в себя как минимум следующее: • организации, привлеченные к вводу в эксплуатацию, включая их сферы ответственности; • структура документации, относящейся к вводу в эксплуатацию; • процедуры и руководства для планирования приемочных испытаний; • применение опыта, полученного при работе с другими установками аналогичного типа при планировании приемочных испытаний; • действия лицензиата для обеспечения возможности выполнения задач, важных для ядерной безопасности, силами собственной организации; • разбивка на этапы приемочных испытаний, а также содержание и цели каждого этапа; • роль испытаний в обучении будущего эксплуатационного персонала установки; • график, необходимый для составления эксплуатационных инструкций станции, и план, поясняющий роль испытаний при обеспечении корректности и достаточности этих инструкций; • график предварительных приемочных испытаний. | FI-STUK-YVL-085C | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.2-409 | Requirement | 140
410. Hyvissä ajoin ennen kuin käyttöönotto aloitetaan, käyttöönottosuunnitelma on päivitettävä ja sitä on täydennettävä ainakin seuraavilla tiedoilla: • luettelo koekäyttöä varten laadittavista koeohjelmista • selvitys PRA:n käytöstä koeohjelmien laadinnassa ohjelmien kattavuuden ja tasapainoisuuden arvioimiseksi sekä koekäytön riskien pienentämiseksi (ohje YVL A.7 vaatimus 325) • koeohjelmien keskinäinen suoritusjärjestys • ehdot etenemiselle vaiheesta toiseen ja muut koekäytön aikaiset tarkastuspisteet • koekäytön aikataulu, jossa on määritelty eri koekäytön osien suunnitellut kestoajat • erityishuomiota vaativien kohteiden yksilöinti ja yhteenvedot näille kohteille suunnitelluista kokeista • koetulosten käsittelyn ja raportoinnin menettelyt ja kuvaus menettelystä siinä tapauksessa, että jonkin kokeen tulokset eivät vastaa hyväksymiskriteereitä • suunnitelma käyttöönoton aikaisesta kunnossapitotoiminnasta • käyttöönottoon osallistuvan henkilöstön perehdytys tehtäviinsä. Päivitetty käyttöönottosuunnitelma on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi. | 410. The commissioning plan shall be updated well in advance of the start of commissioning and shall be supplemented with the following information at the minimum: • a list of test programmes to be drawn up for commissioning testing • a report of the use of the PRA in the drawing up of the testing programmes to assess the scope and balance of the programmes and to reduce the risks of testing (Guide YVL A.7, para 325) • mutual performance order of the test programmes • conditions for phase-to-phase progress and other hold and witness points for testing • a testing schedule specifying the planned duration of different tests • identification of items requiring special attention and summaries of the tests planned for them • procedures for review and reporting of test results and a description of the procedure in case some test results do not comply with the acceptance criteria • a plan for maintenance during commissioning • familiarisation of the personnel involved in commissioning with their tasks. The updated commissioning plan shall be submitted to STUK for approval. | 410. План ввода в эксплуатацию подлежит обновлению заранее, до начала ввода в эксплуатацию, и должен дополняться как минимум следующей информацией: • перечень программ испытаний, которые необходимо составить для приемочных испытаний; • отчет об использовании вероятностной оценки безопасности (ВОБ) при составлении программ испытаний для оценки объема и сбалансированности программ и для снижения рисков при проведении испытаний (Руководство YVL A.7, п. 325); • порядок совместного исполнения программ испытаний; • условия завершения каждого этапа программы и перехода к следующему этапу и другие точки останова и освидетельствования без приостановки работ при проведении испытаний; • график испытаний с указанием планируемой продолжительности различных испытаний; • идентификация вопросов, требующих особого внимания, и итоговые отчеты о планируемых для них испытаниях; • процедуры рассмотрения результатов испытаний и составления отчетов о них, описание процедур, применяющихся в случае, если некоторые результаты испытаний не соответствуют критериям приемки; • план технического обслуживания при вводе в эксплуатацию; • ознакомление персонала, участвующего в работах по вводу в эксплуатацию, с его задачами. Обновленный план ввода в эксплуатацию необходимо представить в STUK для утверждения. | FI-STUK-YVL-085D | 2014-06-02 | YVL-A.5-4.2-410 | Requirement | 141
4.3 Koekäyttöä ja koeohjelmia koskevat vaatimukset | 4.3 Requirements concerning testing and testing programmes | 4.3 Требования к проведению испытаний и программам испытаний | FI-STUK-YVL-085E | 2014-06-02 | YVL-A.5-4.3 | Heading | 142
411. Koekäyttö on jaettava vaiheisiin (esimerkiksi järjestelmäkokeet, esikriittisyyskokeet, pientehokokeet, tehokokeet). | 411. Testing shall be divided into phases (e.g. system performance tests, pre-criticality tests, low power tests, power tests). | 411. Испытания необходимо разбить на этапы (т. е. испытания работы системы, испытания на подкритичном уровне, испытания на малой мощности, испытания на мощности). | FI-STUK-YVL-085F | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.3-411 | Requirement | 143
412. Ennen kuin siirrytään vaiheesta toiseen, on arvioitava koekäytön jatkamisen edellytykset edellisen vaiheen tulosten perusteella. | 412. Prior to proceeding from one phase to another, the prerequisites for continued testing shall be assessed based on the results of the preceding phase. | 412. Прежде чем перейти от одного этапа к другому, для продолжения испытания необходимо произвести оценку предварительных условий на основании результатов предыдущего этапа. | FI-STUK-YVL-0860 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.3-412 | Requirement | 144
413. Laitoksen turvallisuus ei saa olla koestamattoman turvallisuustoiminnon varassa. Mikäli jokin toiminto voidaan koestaa vasta ydinlaitoksen käytön aloittamisen jälkeen, asiasta on laadittava turvallisuusarvio. Turvallisuusarviossa on esitettävä ainakin syy siihen, miksi toimintoa ei ole mahdollista koestaa aikaisemmin, mahdolliset korvaavat järjestelyt toiminnon toteuttamiseen tai mahdollisuus varmistua toiminnon toimintakuntoisuudesta aikaisemmissa vaiheissa suoritetuilla kokeilla. Turvallisuusarvio on toimitettava STUKille tiedoksi ennen ydinlaitoksen käytön aloittamista. | 413. The facility’s safety must not rest on untested safety functions. If there are functions that can be tested only after the nuclear facility’s operation begins, a safety assessment of the matter shall be drawn up. The safety assessment shall, at a minimum, describe why the function cannot be tested earlier, possible compensatory arrangements for performing the function or the possibility of ensuring the function’s operability with tests conducted at earlier phases. The safety assessment shall be submitted to STUK for information before the nuclear facility’s operation begins. | 413. Безопасность установки не должна основываться на функциях безопасности, не подвергнутых испытаниям. При наличии функций, испытание которых возможно только после начала эксплуатации ядерной установки, необходимо подготовить соответствующую оценку безопасности. Оценка безопасности должна как минимум содержать пояснение причин невозможности выполнить испытание функции ранее, содержать возможные компенсирующие приготовления для выполнения функции или возможности обеспечения работоспособности функции при помощи испытаний, проведенных на более ранних этапах. Оценку безопасности необходимо представить в STUK для ознакомления до начала эксплуатации ядерной установки. | FI-STUK-YVL-0861 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.3-413 | Requirement | 145
414. Koekäyttöä varten on laadittava koeohjelmat sopiville kokonaisuuksille. Esimerkiksi kullekin järjestelmälle ja vaiheelle voi olla oma koeohjelmansa. Koeohjelma voi koostua useista yksittäisistä kokeista. | 414. For the purpose of testing, testing programmes shall be drawn up for suitable entities. Each system and phase, for example, can have their own testing programme. A testing programme may comprise several individual tests. | 414. Для проведения испытаний необходимо составить программы испытаний для соответствующих объектов. Например, каждая система и этап могут иметь собственную программу испытаний. Программа испытаний может включать в себя несколько отдельных испытаний. | FI-STUK-YVL-0862 | 2014-06-02 | YVL-A.5-4.3-414 | Requirement | 146
415. Yksittäistä koetta varten on laadittava ennalta koeohje. | 415. Test procedures for individual tests shall be drawn up in advance. | 415. Процедуры отдельных испытаний необходимо составить заранее. | FI-STUK-YVL-0863 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.3-415 | Requirement | 147
416. Koeohjelmissa on esitettävä ainakin • johdanto • koeohjelman tavoite • kokeet, joista koeohjelma muodostuu • kunkin kokeen kuvaus ja tavoitteet • koeohjelman suorittamiseen osallistuvat organisaatiot ja vastuusuhteet • viittaukset kokeiden yksityiskohtaisiin koeohjeisiin • kunkin kokeen hyväksymiskriteerit. | 416. The testing programme shall include the following information at the minimum • preface • objective of the test programme • tests included in the test programme • description and objectives of each test • organisations involved in the performance of the testing programme and delineation of their responsibilities • references to detailed test procedures of the tests • acceptance criteria for each test. | 416. Программа испытаний должна включать в себя как минимум следующее: • предисловие; • цель программы испытаний; • испытания, включенные в программу испытаний; • описание и цели каждого испытания; • организации, привлеченные к выполнению программы испытаний, и разделение их ответственности; • ссылки на подробные процедуры испытаний; • критерии приемки для каждого испытания. | FI-STUK-YVL-0864 | 2014-06-02 | YVL-A.5-4.3-416 | Requirement | 148
417. Pienteho- ja tehokokeiden ohjelmissa on esitettävä suunnitellut reaktorin tehotasot. | 417. The planned reactor power levels shall be stated in the low power test and power test programmes. | 417. Планируемые уровни мощности реактора необходимо указать для программ испытаний на малой мощности и испытания на мощности. | FI-STUK-YVL-0865 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.3-417 | Requirement | 149
418. Koeohjeissa on esitettävä kullekin kokeelle ainakin • edellytykset kokeen suorittamiselle • käyttörajoitukset ja muut ehdot kokeen suorittamiselle • koeolosuhteet • järjestelmien alkutila • käytettävät instrumentit ja muut testauksessa tarvittavat laitteet ja järjestelmät, myös niiltä osin, jotka eivät kuulu laitoksen kiinteään varustukseen • selvitys varautumisesta häiriöihin kokeen suorituksen aikana • erityiset työturvallisuutta ja laitteiden suojausta koskevat määräykset • kokeen suorittamisessa tarvittava henkilöstö ja mahdollinen erikoisosaaminen • kokeesta vastaava henkilö ja hänen varahenkilönsä • ohjeet kokeen suorittamiseksi • kokeen päättäminen • kokeen aikana seurattavien tietojen tallentaminen • tulosten raportointitapa. | 418. At the minimum, the test procedures shall present for each test • prerequisites for conducting the test • restrictions on plant operation and other conditions for the performance of the test • test conditions • initial state of the systems • instruments to be employed and other testing equipment and systems required; also in so far as not part of the facility’s fixed equipment • a description of what provisions are made for malfunctions during the test performance • specific regulations concerning occupational safety and component shielding • personnel necessary for the test and special expertise possibly required • the person responsible for the test and his/her deputy • instructions for performing the test • completion of the test • recording of data to be monitored during the test • the reporting method of the results. | 418. Процедуры испытаний должны для каждого испытания включать как минимум следующее: • предварительные условия для проведения испытания; • ограничения по эксплуатации станции и другие условия для выполнения испытания; • условия испытаний; • исходное состояние систем; • приборы, которые необходимо использовать, и другое необходимое испытательное оборудование и системы; а также устройства, не являющиеся частью фиксированного оборудования установки; • описание мер предосторожности, принятых для предотвращения возникновения неисправностей при проведении испытаний; • особые нормативные акты, касающиеся производственной безопасности и экранирования компонентов; • персонал, необходимый для проведения испытаний, и специальный экспертный опыт, который может потребоваться; • лицо, ответственное за испытание, и его заместитель; • инструкции по проведению испытания; • завершение испытания; • регистрация данных мониторинга в течение испытания; • метод представления отчетов о результатах. | FI-STUK-YVL-0866 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.3-418 | Requirement | 150
419. Turvallisuuden kannalta merkittävät laitos- ja järjestelmäkokeiden koeohjelmat pitää tarkastaa laitoksen ja järjestelmien suunnitteluorganisaatioista riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta. | 419. A third party independent of the facility and systems design organisation shall review the test programmes of safety-significant plant and system performance tests. | 419. Третья сторона, не зависимая от проектной организации установки и систем, должна рассмотреть программы испытаний станции, значимой для безопасности, и испытания работы системы. | FI-STUK-YVL-0867 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.3-419 | Requirement | 151
420. Turvallisuusluokiteltujen järjestelmien ja laitoskokeiden (esim. pientehokokeet ja tehokokeet) koeohjelmat on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi ja koeohjelmiin liittyvät koeohjeet tiedoksi. | 420. Testing programmes of safety-classified systems and plant tests (such as low power tests and power tests) shall be submitted to the Radiation and Nuclear Safety Authority for approval and testing procedures for the testing programmes shall be submitted for information. | 420. Программы испытаний систем, имеющих классификацию безопасности, и испытаний станции (таких как испытание на малой мощности и испытание на мощности) необходимо представить в Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности для утверждения, а методики испытаний для программ испытаний необходимо представить для ознакомления. | FI-STUK-YVL-0868 | 2014-06-02 | YVL-A.5-4.3-420 | Requirement | 152
421. Luokan EYT/STUK järjestelmien koeohjelmat on toimitettava STUKille tiedoksi. | 421. Testing programmes of Class EYT/STUK (classified non-nuclear) systems shall be submitted to the Radiation and Nuclear Safety Authority for information. | 421. Программы испытаний класса EYT/STUK (имеющих классификацию «неядерные») необходимо представить в Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности для ознакомления. | FI-STUK-YVL-0869 | 2014-06-02 | YVL-A.5-4.3-421 | Requirement | 153
422. Mikäli koeohjelmaa tai -ohjeita joudutaan muuttamaan, päivitetty koeohjelma tai -ohje on lähetettävä STUKin käsittelyyn riittävän ajoissa ennen kyseisesten kokeiden suorittamista. | 422. If a testing programme or procedure must be altered, the updated testing programme or procedure shall be submitted to STUK for review well in advance before the test in question is conducted. | 422. Если программа или процедура испытаний подлежат изменению, необходимо представить обновленную программу испытаний в STUK для рассмотрения заранее, до начала выполнения рассматриваемого испытания. | FI-STUK-YVL-086A | 2014-06-02 | YVL-A.5-4.3-422 | Requirement | 154
423. Mikäli koeohjelmalle edellytetään STUKin hyväksyminen, saa kokeen aloittaa vasta hyväksymispäätöksen jälkeen. Kokeen aloittamisella tarkoitetaan ensimmäistä toimenpidettä, jolla aiotaan osoittaa tutkittavan kohteen suorituskykyä. Automaatiolaitteiden tarkastukset ja viritykset, putkistohuuhtelut ja muut valmistelevat toimenpiteet voidaan kuitenkin tehdä ilman STUKin hyväksyntää koeohjelmalle. | 423. If a testing programme is subject to STUK’s approval, the test may take place only after receipt of the approval. Commencement of the test means the first measure taken to demonstrate the performance of the tested item. However, inspections and tuning of the I&C equipment, flushing of piping and other preparatory measures can be carried out without STUK’s approval for the testing programme. | 423. Если программа испытаний подлежит утверждению STUK, испытания могут проводиться только после получения утверждения. Под началом испытания понимается первое мероприятие, выполненное для демонстрации работы испытуемого объекта. Однако инспекции и отладку оборудования контроля и управления, промывку трубопроводов, а также другие подготовительные мероприятия можно производить без получения утверждения программы испытаний от STUK. | FI-STUK-YVL-086B | 2014-06-02 | YVL-A.5-4.3-423 | Requirement | 155
424. Yksityiskohtaisia vaatimuksia laitteiden koekäytölle ja koeohjelmille sekä STUKin tai auktorisoidun tarkastuslaitoksen tarkastuksille esitetään palontorjuntajärjestelmille ohjeessa YVL B.8, säteilymittausjärjestelmille ohjeessa YVL C.6, ydinmateriaalien ja -jätteiden käsittelyyn liittyville järjestelmille, rakenteille ja laitteille D-sarjan YVL-ohjeissa sekä ydinlaitoksen rakenteille ja laitteille E-sarjan YVL-ohjeissa. | 424. Detailed requirements for component testing and testing programmes as well as inspections conducted by the Radiation and Nuclear Safety Authority or an authorised inspection body are given for fire protection systems in Guide YVL B.8, for radiation monitoring systems in Guide YVL C.6, for systems, structures and components relating to the handling of nuclear use items and waste in the D series of the YVL Guides and for nuclear facility structures and components in the E series of the YVL Guides. | 424. Подробные требования к испытанию компонентов и программам испытаний, а также инспекциям, выполняемым Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности или уполномоченным инспектирующим органом, приведены в Руководстве YVL B.8 для систем противопожарной защиты; для систем радиационного контроля – в Руководстве YVL C.6; для систем, конструкций и компонентов, относящихся к обращению с объектами ядерного применения и отходами – в руководствах YVL серии D; для конструкций и компонентов ядерной установки – в руководствах YVL серии Е. | FI-STUK-YVL-086C | 2014-06-02 | YVL-A.5-4.3-424 | Requirement | 156
4.4 Järjestelmäkokeet | 4.4 System performance tests | 4.4 Испытания работы системы | FI-STUK-YVL-086D | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.4 | Heading | 157
425. Ennen järjestelmien koekäyttöä tulee yksittäisten laitteiden ja rakenteiden koekäyttövalmius olla todettu käyttöönottotarkastuksessa YVL-ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottotarkastuksia koskevia vaatimuksia esitetään palontorjuntajärjestelmille ohjeessa YVL B.8, säteilymittausjärjestelmille ohjeessa YVL C.6, ydinmateriaalien ja -jätteiden käsittelyyn liittyville järjestelmille, rakenteille ja laitteille D-sarjan YVL-ohjeissa sekä ydinlaitoksen rakenteille ja laitteille E-sarjan YVL-ohjeissa. | 425. Before the testing of systems, the readiness for testing of individual components and structures shall be verified in commissioning inspections in accordance with the YVL Guides. Commissioning inspection requirements for fire protection systems are given in Guide YVL B.8, for radiation measurement systems in Guide YVL C.6, for nuclear use item and waste treatment related systems, structures and components in the D Series of the YVL Guides and for nuclear facility structures and components in the E Series of the YVL Guides. | 425. Перед проведением испытаний систем необходимо подтвердить готовность отдельных компонентов и конструкций к испытаниям путем приемочных инспекций в соответствии с руководствами YVL. Требования к приемочным инспекциям систем противопожарной защиты приведены в Руководстве YVL B.8; систем измерения уровня радиации – в Руководстве YVL C.6; систем, конструкций и компонентов, связанных с объектами ядерного применения и обращением с отходами – в руководствах YVL серии D; для конструкций и компонентов ядерной установки – в руководствах YVL серии Е. | FI-STUK-YVL-086E | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.4-425 | Requirement | 158
426. Järjestelmäkokeilla on osoitettava, että kukin turvallisuuden kannalta tärkeä järjestelmä ja jokainen sen osa erikseen pystyvät täyttämään niille suunnitellut tehtävät. | 426. System performance tests shall demonstrate that every system important to safety and every individual part thereof is capable of fulfilling its designed functions. | 426. Испытания работы системы должны демонстрировать возможность каждой системы, важной для безопасности, и каждой ее отдельной детали выполнять требуемые функции. | FI-STUK-YVL-086F | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.4-426 | Requirement | 159
427. Järjestelmäkokeilla on osoitettava, että järjestelmät pystyvät toimimaan yhdessä suunnitteluvaatimusten mukaisesti. | 427. System performance tests shall demonstrate that the systems are capable of functioning together in compliance with the design requirements. | 427. Испытания работы системы должны демонстрировать возможность систем функционировать совместно в соответствии с требованиями к проектированию. | FI-STUK-YVL-0870 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.4-427 | Requirement | 160
428. Kokeissa on varmistuttava toiminnasta normaaleissa käyttötilanteissa ja mahdollisuuksien mukaisessa laajuudessa niissä häiriö- ja onnettomuustilanteissa, joissa järjestelmien edellytetään toimivan. | 428. The tests shall ensure operability under normal operating conditions and, as far as possible, under those transient and accident conditions in which the systems are required to function. | 428. Испытания должны обеспечить пригодность к эксплуатации при нормальных условиях эксплуатации и, насколько возможно, при переходных режимах и аварийных условиях, в которых требуется функционирование данных систем. | FI-STUK-YVL-0871 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.4-428 | Requirement | 161
4.5 Ydinpolttoaineen lataus ja koekäyttö latauksen jälkeen | 4.5 Loading of nuclear fuel and testing after loading | 4.5 Загрузка ядерного топлива и испытание после загрузки | FI-STUK-YVL-0872 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.5 | Heading | 162
429. Ydinpolttoaineen latausta varten on laadittava lataussuunnitelma, jossa esitetään • yhteenveto latauksen aikana tarvittavista neutronivuon ja gammasäteilyn valvontalaitteista sekä mahdollisista muista erikoismittalaitteista • latauksesta vastaava organisaatio ja siinä tarvittavan henkilöstön määrä, koulutus ja tehtävät • reaktorisuojarakennuksen ja sen sisällä olevien järjestelmien tila latauksen aikana • yksityiskohtaiset latausohjeet • latauksen aikana noudatettavat erityiset turvallisuusmääräykset ja varotoimenpiteet • luvanhaltijan turvallisuusarvio laitoksen käytön aloittamisen edellytysten täyttymisestä ja latausta edeltävän koekäytön tulokset siinä laajuudessa, kun on tarpeen turvallisuusarvion johtopäätösten perustelemiseksi. | 429. For nuclear fuel loading, a loading plan shall be drawn up containing the following information • summary of the neutron flux and gamma radiation monitoring equipment and any other special measuring instruments required during loading • the organisation responsible for loading, and the number, training and duties of personnel required during loading • the status of the reactor containment building and the systems contained in it during loading • detailed loading instructions • special safety instructions to be observed and precautions to be taken during loading. • the licensee’s safety assessment on the fulfilment of the preconditions for starting the operation of the facility and the results of pre-operational testing completed prior to loading in the scope deemed necessary to justify the conclusions of the safety assessment. | 429. Для загрузки ядерного топлива необходимо составить план загрузки топлива, который должен содержать следующую информацию: • итоговый отчет о нейтронном потоке и оборудовании радиационного контроля гамма-излучения, а также любых других специальных измерительных приборах, необходимых при загрузке топлива; • организация, ответственная за загрузку топлива, и количество персонала, необходимое для загрузки, уровень подготовки и обязанности работников; • состояние здания защитной оболочки реактора и входящих в него систем во время загрузки; • подробные инструкции по загрузке; • необходимые особые инструкции по технике безопасности и меры предосторожности, соблюдаемые при загрузке; • оценку безопасности лицензиата при выполнении предварительных условий для начала эксплуатации установки и результаты предэксплуатационных испытаний, выполненных до загрузки, в объеме необходимом для обоснования выводов по оценке безопасности. | FI-STUK-YVL-0873 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.5-429 | Requirement | 163
430. Lataussuunnitelma on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi. | 430. The loading plan shall be submitted to STUK for approval. | 430. План загрузки должен быть представлен в STUK для утверждения. | FI-STUK-YVL-0874 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.5-430 | Requirement | 164
431. Reaktorin lataamiseen voi ryhtyä, kun laitokselle on myönnetty käyttölupa, STUK on tehnyt ydinenergialain 20 §:n mukaisen tarkastuksen ja hyväksynyt lataussuunnitelman. | 431. Loading of the reactor may begin after the nuclear power plant has been granted an operating licence, STUK has carried out the inspection in accordance with Section 20 of the Nuclear Energy Act and approved the loading plan. | 431. Загрузку реактора можно начать после выдачи лицензии на эксплуатацию атомной электростанции, после проведения инспекции STUK в соответствии с разделом 20 Закона «Об атомной энергии» и после утверждения плана загрузки. | FI-STUK-YVL-0875 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.5-431 | Requirement | 165
432. Ennen reaktorin tekemistä kriittiseksi latauksen jälkeen on tehtävä esikriittisyyskokeet. Esikriittisyyskokeissa on testattava ne toiminnot ja ominaisuudet, joita ei voi testata ilman, että polttoaine on ladattu, mutta jotka eivät edellytä reaktorin kriittisyyttä. | 432. Before making the reactor critical, pre-criticality tests shall be conducted after fuel loading. The pre-criticality tests shall test such functions and properties, which cannot be tested before fuel loading but do not require reactor criticality. | 432. До приведения реактора в критическое состояние необходимо провести испытания на подкритичном уровне после загрузки топлива. Испытания на подкритичном уровне должны проверять такие функции и свойства, которые невозможно испытать до загрузки топлива, но которые не требуют критического состояния реактора. | FI-STUK-YVL-0876 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.5-432 | Requirement | 166
433. Primääripiirin sulkemisen ja reaktorijärjestelmien esikriittisyyskokeet saa aloittaa sen jälkeen, kun STUK on tarkastanut polttoainenippujen sijoittelun ja hyväksynyt ohjeen YVL A.6 vaatimuksen 608 mukaiset selvitykset reaktorin ja polttoaineen käyttäytymisestä ensimmäisellä käyttöjaksolla sekä esikriittisyyskokeiden ohjelmat. | 433. The closing of the primary circuit and the pre-criticality tests of the reactor systems may begin after STUK has inspected the loading pattern of the fuel assemblies and approved the reports on the behaviour of the reactor and fuel during the first operation period prepared in accordance with para 608 of Guide YVL A.6 and the pre-criticality test programmes. | 433. Замыкание первого контура и испытания на подкритичном уровне систем реактора могут быть начаты после инспекции STUK шаблона загрузки топливных сборок и после утверждения отчетов о характеристиках реактора и топлива во время первого периода эксплуатации в соответствии с п. 608 Руководства YVL A.6 и программами испытаний на подкритичном уровне. | FI-STUK-YVL-0877 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.5-433 | Requirement | 167
434. Reaktorin kriittiseksi tekemisen toimenpiteet on kuvattava yksityiskohtaisessa ohjelmassa, joka täyttää soveltuvin osin koeohjelmille tämän ohjeen luvussa 4.3 esitetyt vaatimukset. Ohjelma on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi. | 434. The procedure of making the reactor critical shall be described in a detailed programme, which, where applicable, fulfils the requirements set for testing programmes given in section 4.3 of this Guide. The programme shall be submitted to STUK for approval. | 434. Процедура приведения реактора в критическое состояние должна быть описана в подробной программе, которая, если применимо, выполняет требования, установленные для программ испытаний, приведенных в разделе 4.3 данного руководства. Эту программу необходимо представить в STUK для утверждения. | FI-STUK-YVL-0878 | 2014-06-02 | YVL-A.5-4.5-434 | Requirement | 168
435. Reaktorin kriittiseksi tekemiseen ja pientehokokeiden suorittamiseen on haettava STUKilta lupa. Lupahakemukseen on liitettävä esikriittisyyskokeiden tulokset siinä laajuudessa, kun on tarpeen hyväksymiskriteerien täyttymisen osoittamiseksi. | 435. STUK’s permission shall be applied for making the reactor critical and conducting low power tests. The results of pre-criticality tests shall be submitted as part of the application within the scope necessary to demonstrate fulfilment of the acceptance criteria. | 435. Для проведения испытаний на малой мощности и для приведения реактора в критическое состояние требуется разрешение STUK. Результаты испытаний на подкритичном уровне должны быть представлены как часть заявки в рамках необходимого объема для демонстрации соответствия критериям приемки. | FI-STUK-YVL-0879 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.5-435 | Requirement | 169
436. Reaktorin kriittiseksi tekemisen saa aloittaa sen jälkeen, kun STUK on hyväksynyt toimenpiteitä kuvaavan ohjelman ja myöntänyt luvan kriittiseksi tekemiseen. | 436. Making the reactor critical may begin after STUK has approved the programme describing the measures to be taken and granted permission to make the reactor critical. | 436. Приведение реактора в критическое состояние возможно после утверждения STUK программы необходимых мероприятий и после выдачи разрешения на приведение реактора в критическое состояние. | FI-STUK-YVL-087A | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.5-436 | Requirement | 170
437. Pientehokokeet saa aloittaa, kun STUK on hyväksynyt pientehokokeita koskevan koeohjelman ja myöntänyt luvan pientehokokeiden aloittamiseen. | 437. Low power tests may be started after STUK has approved the low power test plan and granted permission to commence the tests. | 430. Проведение испытаний на малой мощности возможно после утверждения STUK плана испытания на малой мощности и после выдачи разрешения на начало испытаний. | FI-STUK-YVL-087B | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.5-437 | Requirement | 171
438. Pientehokokeilla on varmistettava, että reaktorisydän käyttäytyy ennakoidusti ja laitos ja sen järjestelmät toimivat suunnitellusti myös silloin, kun reaktori on tehokäytöllä. Käytettävän tehotason on oltava alhaisin mahdollinen, jolla pystytään luotettavasti mittaamaan tarvittavat parametrit. | 438. Low power tests shall verify that the reactor core behaves predictably and that the plant and its systems operate as planned also with the reactor in power operation. The power level to be used shall be the lowest possible during which the necessary parameters can be reliably measured. | 431. Испытания на малой мощности должны подтвердить предсказуемость характеристик активной зоны реактора и работу станции и ее систем согласно планам, так же как и при работе реактора на мощности. Применяемый уровень мощности должен быть как можно более низким, при котором возможно надежное измерение необходимых параметров. | FI-STUK-YVL-087C | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.5-438 | Requirement | 172
439. Tehokokeiden suorittamiseen on haettava STUKilta lupa. Lupahakemukseen on liitettävä pientehokokeiden tulokset siinä laajuudessa, kuin on tarpeen hyväksymiskriteereiden täyttymisen osoittamiseksi. | 439. STUK’s approval shall be applied for the performance of power tests. The results of low power tests within the scope necessary to prove fulfilment of the acceptance criteria shall be attached to the permit application. | 432. Для проведения испытаний на мощности необходимо утверждение STUK. Результаты испытаний на малой мощности в объеме, необходимом для подтверждения соблюдения критериев приемки, должны быть приложены к заявке на получение разрешения. | FI-STUK-YVL-087D | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.5-439 | Requirement | 173
440. Tehokokeet saa aloittaa, kun STUK on hyväksynyt tehokokeiden koeohjelman ja myöntänyt luvan tehokokeiden aloittamiseen ohjelmassa esitetyllä teholla. | 440. Power tests may be started after STUK has approved the test programme for the power tests and granted permission to start the tests at the power level presented in the programme. | 433. Проведение испытаний на мощности возможно после подтверждения STUK программы испытаний и после выдачи разрешения на начало проведения испытаний на уровне мощности, представленном в программе. | FI-STUK-YVL-087E | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.5-440 | Requirement | 174
441. Tehokokeilla on varmistettava, että laitos toimii suunnitellusti eri tehotasoilla. Mahdollisuuksien mukaan on testattava myös laitoksen käyttäytymistä käyttöhäiriöissä. | 441. Power tests shall verify the nuclear power plant’s planned operation at various power levels. Within the realms of possibility, the plant’s behaviour shall also be tested during operational occurrences. | 434. Испытания на мощности должны подтвердить, что атомная электростанция работает на различных уровнях мощности согласно планам. В пределах возможного, характеристики станции должны быть также подвергнуты испытаниям во время событий при эксплуатации. | FI-STUK-YVL-087F | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.5-441 | Requirement | 175
442. Tehon nostamiseen kullekin tehokokeiden ohjelmassa esitetylle tehotasolle on haettava STUKilta lupa. Lupahakemukseen on liitettävä edeltävällä tehotasolla tehtyjen kokeiden tulokset siinä laajuudessa, kuin on tarpeen hyväksymiskriteereiden täyttymisen osoittamiseksi. | 442. STUK’s approval shall be applied for the raising of power to every power level presented in the power test programme. To be attached to the application are the results of tests conducted at the previous power level in the scope necessary to demonstrate fulfilment of the acceptance criteria. | 435. Утверждение STUK необходимо для повышения мощности на каждом уровне, представленном в программе испытаний на мощности. К заявлению необходимо приложить результаты испытаний, проведенных на предыдущем уровне мощности в объеме, необходимом для демонстрации соблюдения критериев приемки. | FI-STUK-YVL-0880 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.5-442 | Requirement | 176
443. Tehokokeiden aikana tehon saa nostaa seuraavalle tehokokeiden ohjelmassa esitetylle tehotasolle sen jälkeen, kun STUK on myöntänyt luvan tehon nostoon. | 443. During power tests, power may be raised to the next level presented in the power test programme after STUK has granted its approval for the raising of power. | 436. В ходе испытаний на мощности мощность может быть увеличена до следующего уровня, представленного в программе испытаний на мощности после выдачи утверждения такого повышения мощности STUK. | FI-STUK-YVL-0881 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.5-443 | Requirement | 177
444. Neutroni- ja gammasäteilyn määrittämistä varten on oltava koeohjelma, jonka mukaisesti kartoitetaan säteilytasot erityisesti reaktorin, primääripiirin ja muiden pääsäteilylähteiden läheisyydessä. Ohjelma on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi. | 444. A testing programme for the determination of neutron and gamma radiation shall be in use to chart radiation levels in the vicinity of the reactor, primary circuit and other major radiation sources in particular. The programme shall be submitted to STUK for approval. | 437. Необходимо применять программу испытаний для определения нейтронного и гамма-излучения для составления таблицы уровней радиации вблизи реактора, первого контура и других основных источников излучения в частности. Эту программу необходимо представить в STUK для утверждения. | FI-STUK-YVL-0882 | 2014-06-02 | YVL-A.5-4.5-444 | Requirement | 178
445. Säteilymittauksia on tehtävä kattavasti eri tehotasoilla sen varmistamiseksi, että alueluokitus ja merkinnät ovat oikeita. | 445. Radiation measurements shall be conducted extensively at different power levels to ensure correctness of area classification and markings. | 438. Необходимо масштабное измерение излучения на различных уровнях мощности для обеспечения корректности классификации и маркировки территории. | FI-STUK-YVL-0883 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.5-445 | Requirement | 179
4.6 Käyttöönoton raportointi | 4.6 Reporting on commissioning | 4.6 Отчеты по вводу в эксплуатацию | FI-STUK-YVL-0884 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.6 | Heading | 180
446. Jokaisen koeohjelman suorittamisesta on laadittava tulosraportti. Jos koeohjelman mukaiset kokeet jakaantuvat koekäytön eri vaiheisiin, tulosraportti on laadittava vaihekohtaisesti. | 446. A result report shall be drawn up on the conducting of every testing programme. If testing in accordance with a testing programme is divided into different phases, the result report shall be drawn up phase by phase. | 446. При проведении каждой программы испытаний необходимо составлять отчет о результатах. Если испытание в соответствии с программой испытаний разделено на различные этапы, отчет о результатах должен быть составлен для каждого этапа. | FI-STUK-YVL-0885 | 2014-06-02 | YVL-A.5-4.6-446 | Requirement | 181
447. Tulosraportissa on esitettävä lopullisten koetulosten lisäksi poikkeamat koeohjelmasta ja niiden syyt ja perustelut sekä ne koekäytön aikana tehdyt korjaus- ja parannustoimenpiteet, jotka ovat olleet tarpeen hyväksyttävien tulosten saavuttamiseksi. | 447. In addition to final test results, the result report shall contain information on non-conformances and their causes and justification and also the repair and improvement measures taken during the testing that were necessary to achieve acceptable results. | 447. В дополнение к заключительным результатам испытаний отчет о результатах должен содержать информацию о несоответствиях, их причинах и обосновании, а также должен содержать мероприятия по ремонту и совершенствованию, примененные при проведении испытаний для получения приемлемых результатов. | FI-STUK-YVL-0886 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.6-447 | Requirement | 182
448. Koekäytön jokaisesta vaiheesta on laadittava yhteenvetoraportti, jossa esitetään vaiheen oleellisten tulosten lisäksi yhteenveto koekäytön aikaisista havainnoista ja arvio vaiheessa suoritetun koekäytön asianmukaisuudesta sekä mahdollisista tarvittavista muutoksista koeohjelmiin tai laitoksen käyttötapaan. | 448. A summary report shall be drawn up of each phase of the testing presenting, in addition to essential results of the phase in question, a summary of the observations made during the testing as well as an assessment of the appropriateness of the testing performed in the phase concerned and any necessary changes to the testing programmes or operation of the plant. | 448. Итоговый отчет необходимо составить для каждого этапа испытаний; помимо основных результатов рассматриваемого этапа, он должен содержать итоговый отчет о наблюдениях, сделанных при проведении испытаний, а также оценку соответствия выполненных испытаний на соответствующем этапе, и изменения, которые необходимо внести в программы испытаний или эксплуатации станции. | FI-STUK-YVL-0887 | 2014-06-02 | YVL-A.5-4.6-448 | Requirement | 183
449. Koekäytön päätyttyä luvanhaltijan on arvioitava koekäyttötulokset kokonaisuutena. Tässä yhteydessä on arvioitava mm. sitä, tarvitaanko muutoksia laitoksen turvallisuusteknisiin käyttöehtoihin, ohjeisiin, käyttöorganisaatioon tai koulutukseen. | 449. On completion of the testing, the licensee shall assess the testing results as a whole. To be assessed in this connection are, for instance, whether any modifications to the plant’s Operational Limits and Conditions, procedures, operating organisation or training are necessary. | 449. По окончании испытаний лицензиат должен провести оценку результатов испытания в целом. В этой связи необходимо оценить, например, требуется ли какая-либо модификация пределов и условий эксплуатации станции, процедур, эксплуатирующей организации или обучения. | FI-STUK-YVL-0888 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.6-449 | Requirement | 184
450. Tulosraportit on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi kaikista niistä kokeista, joiden koeohjelmalle vaaditaan STUKin hyväksyntä. Myös käyttöönoton eri vaiheista laaditut yhteenvetoraportit on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi. Tulosraportit EYT/STUK järjestelmien kokeista on toimitettava STUKille tiedoksi. Raportit on toimitettava kahden kuukauden kuluessa kokeiden loppuun saattamisesta, ellei YVL -ohjeissa ole esitetty raportille muuta aikarajavaatimusta. | 450. The result reports shall be submitted to STUK for approval for all tests the test programme of which requires approval from STUK. The summary reports prepared on the different phases of commissioning shall also be submitted to STUK for approval. The result reports of Class EYT/STUK (non-nuclear) system tests shall be submitted to STUK for information. The reports shall be submitted within two months of the completion of the tests, unless the YVL Guides lay down some other deadline requirement for the reports. | 450. Отчеты о результатах необходимо представить в STUK для утверждения всех испытаний и программ испытаний, для которых требуется утверждение STUK. Итоговые отчеты, подготовленные на различных этапах ввода в эксплуатацию, должны быть также представлены в STUK для утверждения. Отчеты о результатах испытаний систем класса EYT/STUK (неядерные) должны быть представлены в STUK для ознакомления. Отчеты должны быть представлены в течение двух месяцев после завершения испытаний, если в требованиях руководств YVL не указаны другие сроки предоставления отчетов. | FI-STUK-YVL-0889 | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.6-450 | Requirement | 185
451. Lopullisessa turvallisuusselosteessa on esitettävä yhteenveto käyttöönotosta. Lopulliseen turvallisuusselosteeseen tulee liittää yhteenveto koekäytön tuloksista siinä vaiheessa, kun ne ovat käytettävissä. | 451. The final safety report shall present a summary of the commissioning. A summary of the testing results shall be appended to the final safety report when they become available. | 451. В заключительном отчете по безопасности должен быть представлен итоговый отчет о вводе в эксплуатацию. Как только будут доступны результаты испытаний, итоговый отчет по ним должен быть приложен к заключительному отчету по безопасности. | FI-STUK-YVL-088A | 2013-11-15 | YVL-A.5-4.6-451 | Requirement | 186
5 Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt | 5 Regulatory oversight by the Radiation and Nuclear Safety Authority | 5 Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности | FI-STUK-YVL-088B | 2013-11-15 | YVL-A.5-5 | Heading | 187
5.1 Suunnittelun valvonta | 5.1 Oversight of design | 5.1 Надзор за проектированием | FI-STUK-YVL-088C | 2013-11-15 | YVL-A.5-5.1 | Heading | 188
501. Yleisperiaate on, että STUK hyväksyy uuden ydinlaitoksen laitos- ja järjestelmäsuunnittelun rakentamis- ja käyttölupahakemusten käsittelyn yhteydessä ohjeen YVL B.1 luvun 7 mukaisesti. Laitosmuutosten osalta vastaavat tarkastuspisteet ovat muutosten periaatesuunnitelmien ja järjestelmien ennakkotarkastusaineistojen käsittely. Luvanhaltija esittää rakentamis- tai laitosmuutoshanketta koskevan luvitussuunnitelman yhteydessä yksityiskohtaisesti, miten ydin- ja säteilyturvallisuusvaatimusten täyttyminen osoitetaan rakentamis- tai laitosmuutoshankkeen eri vaiheissa. Luvitussuunnitelma toimitetaan STUKille osana rakentamislupahakemusta tai laitosmuutoksen periaatesuunnitelman yhteydessä tiedoksi. | 501. The general principle is that STUK approves plant and system design for a new nuclear facility in connection with the review of the plant’s construction and operating licence applications in accordance with Chapter 7 of Guide YVL B.1. In terms of plant modifications, the corresponding inspection points are the review of conceptual design plans of the modifications and the pre-inspection documents of systems. The licensee shall in connection with the licensing plan for a construction or plant modification project present in detail how the fulfilment of nuclear and radiation safety requirements is demonstrated during the various phases of a construction or plant modification project. The licensing plan shall be submitted to STUK for information as part of the construction licence application or in connection with the conceptual design plan for a plant modification. | 501. Основной принцип состоит в том, что STUK утверждает проектирование станции и системы ядерной установки в связи с рассмотрением заявки на получение лицензий на сооружение и эксплуатацию станции в соответствии с главой 7 Руководства YVL B.1. Относительно модификаций станции необходимы соответствующие точки инспекции для рассмотрения планов разработки концептуального проекта модификаций и документов по предварительной инспекции систем. В связи с планом лицензирования проекта строительства или модификации станции лицензиат должен представить подробное описание демонстрации соблюдения требований ядерной и радиационной безопасности на различных этапах проекта строительства или модификации станции. План лицензирования должен быть представлен в STUK для ознакомления в составе заявки на получение лицензии на сооружение или в связи с планом разработки концептуального проекта для модификации станции. | FI-STUK-YVL-088D | 2013-11-15 | YVL-A.5-5.1-501 | Requirement | 189
502. Suunnittelun lopputulosten tarkastamisen lisäksi STUK valvoo luvanhaltijan toimia ydin- tai säteilyturvallisuuteen vaikuttavan suunnittelutoiminnan arvioimiseksi, ohjaamiseksi ja hyväksymiseksi. Ennen rakentamislupahakemuksen jättämistä tämä tapahtuu siten, että STUK arvioi tarjouspyyntökyselyn turvallisuutta koskevat osat ohjeen YVL A.1 luvun 3.2 mukaisesti sekä seuraa säännöllisesti hankkeen edistymistä. Rakentamislupahakemuksen jättämisen jälkeen luvanhakijan johtamisjärjestelmän toimivuutta ja menettelytapojen riittävyyttä STUK arvioi osana rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyviä tarkastuksia. | 502. In addition to reviewing the end results of design, STUK oversees the licensee’s activities to assess, guide and approve the design performance impacting nuclear or radiation safety. Before the construction licence application is submitted, this involves an assessment by STUK of the safety-related sections of the invitation for tenders in accordance with section 3.2 of Guide YVL A.1 and regular monitoring of the project’s progress. After the construction licence application has been submitted, STUK assesses the functionality of the licensee’s management system and the adequacy of the procedures as part of the inspections relating to the review of the construction licence application. | 502. В дополнение к рассмотрению заключительных результатов проектирования STUK осуществляет надзор за деятельностью лицензиата по оценке, руководству и утверждению выполнения проектирования, влияющего на ядерную и радиационную безопасность. Перед представлением заявки на получение лицензии на сооружение от STUK необходимо получить оценку разделов, связанных с безопасностью, в приглашении для участия в тендере в соответствии с разделом 3.2 Руководства YVL A.1, а также регулярный контроль хода выполнения проекта. После представления заявки на получение лицензии на сооружение STUK выполняет оценку функциональности системы управления лицензиата и соответствия процедур в составе инспекций, относящихся к рассмотрению заявки на получение лицензии на сооружение. | FI-STUK-YVL-088E | 2013-11-15 | YVL-A.5-5.1-502 | Requirement | 190
503. Rakentamisluvan myöntämisen jälkeen STUK arvioi luvanhaltijan johtamisjärjestelmän toimivuutta ja menettelytapojen riittävyyttä suunnittelutoiminnan arvioimiseen, ohjaamiseen ja hyväksymiseen osana rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman (RTO) tarkastuksia. | 503. After the construction licence has been granted, STUK assesses the functionality of the licensee’s management system and the adequacy of the procedures to evaluate, guide and approve design operations as part of the inspections of the construction inspection programme (CIP). | 503. После выдачи лицензии на сооружение STUK выполняет оценку функциональности системы управления лицензиата и соответствия процедур оценки, руководства и соответствующих действий по утверждению проектирования в составе инспекций программы производственной инспекции (ППИ). | FI-STUK-YVL-088F | 2013-11-15 | YVL-A.5-5.1-503 | Requirement | 191
504. Luvanhaltija vastaa suunnittelutoimintojen ja suunnittelijoiden riittävästä valvonnasta. STUK voi tutustua toimittajia koskeviin luvanhaltijan toimitusvalvontasuunnitelmiin laitospaikalla ja osallistuu luvanhaltijan suunnitteluorganisaatioihin kohdistuviin tarkastuksiin ja auditointeihin tarpeelliseksi katsomassaan määrin. Osallistumistarvetta arvioidessaan STUK huomioi suunnittelukohteen turvallisuusmerkityksen, teknisen haastavuuden ja aiemmat kokemukset suunnittelijasta ja luvanhaltijan menettelyistä suunnittelutoimintojen arvioimiseksi. | 504. The licensee is responsible for the adequate supervision of design functions and designers. STUK can, as it deems necessary, examine the licensee’s supply control plans pertaining to the suppliers at the site and participate in inspections and audits on the licensee’s design organisations. In assessing the need to participate, STUK takes into account a design object’s safety significance, technical exactingness and earlier experiences of the designer and of licensee procedures for assessing design functions. | 504. Лицензиат несет ответственность за соответствующий надзор за принципами проектирования и работой инженеров. STUK может, если посчитает необходимым, проверять планы контроля поставок лицензиата, связанные с работой поставщиков на площадке, и принимать участие в инспекциях и аудиторских проверках в проектных организациях лицензиата. При оценке необходимости такого участия STUK учитывает значимость для безопасности объекта проектирования, техническую требовательность и ранее полученный опыт инженеров и процедур лицензирования для оценки принципов проектирования. | FI-STUK-YVL-0890 | 2013-11-15 | YVL-A.5-5.1-504 | Requirement | 192
505. STUK voi kohdistaa omia tarkastuksia suoraan ydinlaitoksen suunnittelusta vastaaviin organisaatioihin. Tällöin kyseessä on turvallisuuden kannalta merkittävä kohde, kuten reaktorilaitoksen toimittavan yrityksen suunnittelutoiminnot. Tarkastuksissa arvioidaan organisaation johtamisjärjestelmän toimivuutta ja menettelytapojen riittävyyttä. STUKin valvontatoimia on kuvattu yksityiskohtaisemmin aihe- ja tekniikanalakohtaisissa YVL-ohjeissa. | 505. STUK can focus its own inspections directly on organisations responsible for the nuclear facility’s design. In such cases, the inspection item is significant for safety, e.g. the design functions of the company supplying the nuclear island. The inspections assess the functionality of the organisation’s management system and the adequacy of the procedures. STUK’s regulatory control is described in more detail in the field-specific and technology-specific YVL Guides. | 505. STUK может сосредоточить проведение собственных инспекций непосредственно в организациях, ответственных за проектирование ядерной установки. В таких случаях инспектируемый объект имеет значимость для безопасности, например, это могут быть принципы проектирования компании, поставляющей ядерный остров. Инспекции направлены на оценку функциональности системы управления организации и соответствия процедур. Более подробные характеристики регулирующего контроля STUK представлены в узкоспециализированных и специальных технических руководствах YVL. | FI-STUK-YVL-0891 | 2013-11-15 | YVL-A.5-5.1-505 | Requirement | 193
5.2 Valmistuksen, rakentamisen ja asentamisen valvonta | 5.2 Oversight of manufacturing, construction and installation | 5.2 Надзор за изготовлением, строительством и установкой | FI-STUK-YVL-0892 | 2013-11-15 | YVL-A.5-5.2 | Heading | 194
506. STUK valvoo ydinlaitoksen sekä sen turvallisuusluokiteltujen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden valmistusta, rakentamista ja asentamista tekniikanalakohtaisissa YVL-ohjeissa esitetyin menettelyin. | 506. STUK oversees the manufacturing, construction and installation of the nuclear facility and its safety-classified systems, structures and components in accordance with the procedures presented in the technology-specific YVL Guides. | 506. STUK осуществляет надзор за изготовлением, строительством и установкой ядерной установки и ее систем, конструкций и компонентов, имеющих классификацию безопасности в соответствии с процедурами, представленными в специальных технических руководствах YVL. | FI-STUK-YVL-0893 | 2013-11-15 | YVL-A.5-5.2-506 | Requirement | 195
507. STUK arvioi luvanhaltijan johtamisjärjestelmän toimivuutta ja menettelyjen riittävyyttä ja asianmukaisuutta valmistuksen, rakentamisen ja asennustoimien ohjaamiseksi sekä turvallisuusvaatimusten huomioimiseksi eri vaiheissa rakentamisen tarkastusohjelman tarkastusten (RTO) yhteydessä sekä toimittajilla ja laitospaikalla tehtävien valvontakäyntien yhteydessä. STUK voi tutustua toimittajia koskeviin luvanhaltijan toimitusvalvontasuunnitelmiin laitospaikalla. | 507. STUK assesses the functionality of the licensee’s management system and the adequacy and appropriateness of procedures to control manufacturing, construction and installation and also to take into account safety requirements during the various phases of the construction inspection programme (CIP) as well as in connection with control visits at the suppliers’ premises and at the site. STUK may examine the licensee’s supply control plans pertaining to the suppliers at the site. | 507. STUK оценивает функциональность системы управления лицензиата, соответствие и пригодность процедур для управления изготовлением, строительством и установкой, а также учитывает требования безопасности на различных этапах программы производственной инспекции (ППИ) и осуществляет контрольные посещения территорий поставщиков и площадки. STUK может проверить планы контроля поставок лицензиата, связанные с работой поставщиков на площадке. | FI-STUK-YVL-0894 | 2013-11-15 | YVL-A.5-5.2-507 | Requirement | 196
508. STUK arvioi luvanhaltijan toimenpiteiden riittävyyttä rakentamistoiminnasta aiheutuvien ja siihen kohdistuvien riskien arvioimiseksi. Vaatimuksen 314 mukaisesti rakentamis- tai laitosmuutoshanketta koskeva ydin- ja säteilyturvallisuuteen liittyvien riskien hallintasuunnitelma on toimitettava STUKille tiedoksi rakentamislupahakemuksen tai laitosmuutoshankkeen periaatesuunnitelman jättämisen yhteydessä sekä riskienhallintasuunnitelman päivittämisen jälkeen. STUKille on myös varattava mahdollisuus tutustua riskirekisteriin vaatimuksen 316 mukaisesti. | 508. STUK assesses the adequacy of the licensee’s actions to evaluate the risks incurred from and directed at construction operations. In accordance with para 314, a nuclear and radiation safety risk management plan pertaining to construction or plant modification projects shall be submitted to STUK for information in connection with the filing of a conceptual design plan for a construction or a plant modification project and always after the risk management plans have been updated. STUK shall also be reserved the possibility of examining the risk register in accordance with para 316. | 508. STUK оценивает соответствие действий лицензиата для оценки рисков, связанных со строительными работами. В соответствии с п. 314, план менеджмента риска в области ядерной и радиационной безопасности, связанный с проектом строительства иди модификации станции, необходимо представить в STUK для ознакомления в связи с составлением плана разработки концептуального проекта по проекту строительства или модификации станции, а также всегда при обновлении планов менеджмента риска. STUK также должен иметь возможность проверять реестр рисков в соответствии с п. 316. | FI-STUK-YVL-0895 | 2013-11-15 | YVL-A.5-5.2-508 | Requirement | 197
509. STUK voi tarvittaessa suorittaa tarkastuksia valmistusta, rakentamista tai asennusta harjoittavaan organisaatioon. Tällöin kyseessä on turvallisuuden kannalta merkittävä kohde. Tarkastuksissa arvioidaan organisaation johtamisjärjestelmän toimivuutta ja menettelytapojen riittävyyttä. Tarkastusten tulokset toimitetaan luvanhaltijalle tiedoksi korjaavia toimenpiteitä varten. | 509. STUK may, where necessary, conduct inspections at organisations engaged in manufacturing, construction or installation. In such cases, the object in question has safety significance. The inspections assess the functionality of the organisation’s management system and the adequacy of the procedures. The results of the inspections are submitted to the licensee for information for the purpose of corrective actions. | 509. STUK, если необходимо, может проводить инспекции организаций, привлеченных к работам по изготовлению, строительству или установке. В таких случаях проверяемый объект имеет значимость для безопасности. Инспекции направлены на оценку функциональности системы управления организации и соответствия процедур. Результаты инспекций необходимо представить лицензиату для ознакомления и в целях выполнения корректирующих действий. | FI-STUK-YVL-0896 | 2013-11-15 | YVL-A.5-5.2-509 | Requirement | 198
510. Tuotteeseen kohdistuvien tarkastusten tavoitteena on, että STUK voi niiden tulosten perusteella varmistua kohteen vaatimustenmukaisuudesta. Myös auktorisoidut tarkastuslaitokset voivat tehdä STUKin niille osoittamia vaatimustenmukaisuuden tarkastuksia. Luvanhaltijan johtamisjärjestelmässä esitettyjen periaatteiden mukaisesti tuotteisiin ja toimintoihin liittyvät, ydin- tai säteilyturvallisuuden kannalta merkittävien poikkeamien raportit toimitetaan STUKille hyväksyttäväksi vaatimuksen 371 mukaisesti. | 510. The objective of product-specific inspections is that STUK can, based on their results, verify an object’s conformity with the requirements. Authorised inspection bodies may also conduct conformity inspections assigned to them by STUK. In accordance with the principles presented in the licensee’s management system, reports on non-conformances important for nuclear or radiation safety pertaining to products and functions are submitted to STUK for approval in accordance with para 371. | 510. Целью инспекций продукции STUK является подтверждение соответствия объекта предъявляемым требованиям по результатам такой проверки. Уполномоченные инспектирующие органы могут также производить инспекции соответствия по указанию STUK. В соответствии с принципами, представленными в системе управления лицензиата, отчеты о несоответствиях продукции и функций, важных для ядерной и радиационной безопасности, необходимо представить в STUK для утверждения согласно п. 371. | FI-STUK-YVL-0897 | 2013-11-15 | YVL-A.5-5.2-510 | Requirement | 199
5.3 Käyttöönoton valvonta | 5.3 Oversight of commissioning | 5.3 Надзор за вводом в эксплуатацию | FI-STUK-YVL-0898 | 2013-11-15 | YVL-A.5-5.3 | Heading | 200
511. STUK valvoo luvanhaltijan toimintaa käyttöönoton aikana ja tarkastaa käyttöönottoon liittyviä suunnitelmia ja tulosraportteja. | 511. STUK oversees the licensee’s activities during commissioning and reviews commissioning related plans and result reports. | 511. STUK осуществляет надзор за деятельностью лицензиата во время работ по вводу в эксплуатацию и рассматривает соответствующие планы и отчеты о результатах. | FI-STUK-YVL-0899 | 2013-11-15 | YVL-A.5-5.3-511 | Requirement | 201
512. STUK valvoo käyttöönottokokeita paikan päällä harkintansa mukaan. Kokeiden valvontaa varten STUKiin on toimitettava riittävän ajoissa koekäyttöaikataulut. Mikäli aikatauluissa tapahtuu muutoksia, on niistä ilmoitettava STUKille viivytyksettä. Kokeista on ilmoitettava STUKille riittävän ajoissa, mutta STUKin edustajan läsnäolo ei ole kokeen tekemisen edellytyksenä, ellei STUK ole sitä edellyttänyt koeohjelman hyväksymispäätöksessä. | 512. STUK witnesses commissioning tests on-site as it deems necessary. For the purpose of witnessing the tests, STUK shall be provided with testing schedules well in advance. STUK shall be informed without delay of any changes in the schedules. STUK shall be informed of the tests early enough but the presence of STUK’s representative is not a precondition for conducting a test unless STUK has required so in its decision of approval concerning the testing programme in question. | 512. STUK освидетельствует приемочные испытания на площадке, если посчитает это необходимым. В целях освидетельствования испытаний необходимо заблаговременно направить графики их проведения в STUK. STUK должен быть незамедлительно проинформирован о любых изменениях в графиках. STUK должен быть проинформирован об испытаниях заранее, но присутствие представителя STUK не является предварительным условием для проведения испытаний, если только STUK не потребует этого в своем решении об утверждении рассматриваемой программы испытаний. | FI-STUK-YVL-089A | 2014-06-02 | YVL-A.5-5.3-512 | Requirement | 202
513. Laitteiden toimintakokeet ovat osa D- ja E-sarjan ohjeissa kuvattuja käyttöönottotarkastuksia, ja niiden osalta STUKin valvonta on kuvattu D- ja E-sarjan ohjeissa. | 513. Functional tests of components are part of the commissioning inspections described in the D and E Series of YVL Guides and STUK’s inspections pertaining to them are described in the D and E Series of the Guides. | 513. Функциональные испытания компонентов являются частью приемочных инспекций, описанных в руководствах YVL серий D и E, а связанные с ними инспекции STUK описаны в руководствах серий D и E. | FI-STUK-YVL-089B | 2013-11-15 | YVL-A.5-5.3-513 | Requirement | 203
514. Sen varmistamiseksi, että laitos täyttää sille asetetut vaatimukset, STUK tekee ydinenergialain 20 §:n mukaisen tarkastuksen ennen ydinlaitoksen käytön aloittamista. Tarkastuksen tavoite ja sisältö on määritelty ohjeen YVL A.1 kohdissa 3.7 ja 4.6. | 514. To ensure that the plant fulfils the requirements set for it STUK carries out an inspection in accordance with Section 20 of the Nuclear Energy Act before the nuclear facility’s operation begins. Sections 3.7 and 4.6 of Guide YVL A.1 define the objective and contents of the inspection. | 514. Для обеспечения выполнения установленных требований на станции STUK проводит инспекцию в соответствии с разделом 20 Закона «Об атомной энергии» до начала эксплуатации ядерной установки. Разделы 3.7 и 4.6 Руководства YVL A.1 определяют цели и содержание инспекции. | FI-STUK-YVL-089C | 2013-11-15 | YVL-A.5-5.3-514 | Requirement | 204
515. STUK valvoo ydinpolttoaineen latausta ja tarkastaa sen päätyttyä, että lataus on tehty lataussuunnitelman mukaisesti ja latauksen suunnitelmien mukaisuus on todennettu luvanhaltijan johtamisjärjestelmän edellyttämällä tavalla. | 515. STUK oversees the loading of nuclear fuel and inspects upon completion, whether it has been performed in accordance with the loading plan and that compliance of the loading with the plans has been verified in the way required in the licensee's management system. | 515. STUK осуществляет надзор за загрузкой ядерного топлива и по окончании проводит инспекцию выполнения загрузки согласно плану загрузки, а также проверяет факт верификации загрузки в соответствии с планами согласно требованиям системы управления лицензиата. | FI-STUK-YVL-089D | 2013-11-15 | YVL-A.5-5.3-515 | Requirement | 205
5.4 Rakentamisen aikaisen raportoinnin valvonta | 5.4 Oversight of reporting during construction | 5.4 Надзор за отчетностью при строительстве | FI-STUK-YVL-089E | 2013-11-15 | YVL-A.5-5.4 | Heading | 206
516. STUK tarkastaa luvanhaltijan tiedoksi toimittamat, tämän ohjeen luvussa 3.8.2 edellytetyt raportit ja arvioi niiden pohjalta, että ydinlaitoksen rakentamisessa noudatetaan lainsäädäntöä ja STUKin vaatimuksia. Raportointi on eräs viranomaisvalvonnan muoto, ja se täydentää muita menettelyjä, kuten laitospaikoilla tehtäviä valvontakäyntejä ja tarkastuksia. | 516. STUK reviews the reports required in section 3.8.2 of the present Guide, which have been submitted by the licensees for information and, based on the reports, assesses that legislation and STUK’s requirements are complied with in the nuclear facility’s construction. Reporting is a form of regulatory oversight complementing other procedures, such as control visits and inspections at the site. | 516. STUK рассматривает отчеты, требуемые согласно разделу 3.8.2 данного руководства, представляемые лицензиатами для ознакомления, и на основании этих отчетов оценивает соответствие строительства ядерной установки законодательству и требованиям STUK. Отчетность является формой регулирующего надзора, дополняющего другие процедуры, такие как контрольные посещения и инспекции на площадке. | FI-STUK-YVL-089F | 2013-11-15 | YVL-A.5-5.4-516 | Requirement | 207
517. STUK arvioi raportteja tarkastaessaan, että ydinlaitoksen rakentamisesta ja sen aikaisista turvallisuuteen vaikuttavista tapahtumista muodostuu riittävät tallenteet siten, että ne ovat jälkikäteen analysoitavissa. | 517. STUK assesses in reviewing the reports that adequate records of the nuclear facility’s construction and safety-significant events during construction are maintained to facilitate event analysis afterwards. | 517. При рассмотрении отчетов STUK проверяет ведение надлежащих записей о строительстве ядерной установки и о событиях, значимых для безопасности, произошедших во время строительства, для упрощения анализа событий в дальнейшем. | FI-STUK-YVL-08A0 | 2013-11-15 | YVL-A.5-5.4-517 | Requirement | 208
518. STUK arvioi raporttien pohjalta rakentamistoimintaa, tapahtumien turvallisuusmerkitystä ja tarvetta toimintaan tai laitokseen kohdistuviin muutoksiin sekä turvallisuuteen ja laatuun liittyvistä tapahtumista tiedottamiseen STUKin ulkopuolelle. | 518. Based on the reports, STUK assesses the performance of construction, the safety-significance of events and the need for action or facility modifications as well as the need to communicate safety and quality related events outside STUK. | 518. На основании отчетов STUK проводит оценку выполнения строительства, значимости событий для безопасности и необходимости выполнения действий или модификаций установки, а также необходимости сообщать о событиях, касающихся безопасности или качества, в другие органы помимо STUK. | FI-STUK-YVL-08A1 | 2013-11-15 | YVL-A.5-5.4-518 | Requirement | 209
519. STUK laatii luvanhaltijoilta saamiensa raporttien pohjalta myös omia raportteja ja julkaisuja turvallisuuden kannalta merkittävistä tapahtumista tai havainnoista kansainvälisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti Kansainväliselle atomienergiajärjestölle (IAEA) ja OECD-maiden ydinenergiajärjestölle (NEA) IRS-järjestelmään (Incident Reporting System) ja ConEx-järjestelmään (Construction Experience Programme) sekä vakavuusluokituksista IAEA:lle INES-luokitusjärjestelmään (International Nuclear Event Scale). | 519. Based on the reports submitted by the licensees and in accordance with internationally agreed principles, STUK prepares its own reports and publications on safety-significant events or observations for submission to the IRS system (Incident Reporting System) jointly operated by the International Atomic Energy Agency (IAEA) and the Nuclear Energy Association of the OECD countries (NEA) and to the ConEX system (Construction Experience Programme) and pertaining to severity classifications to the IAEA’s INES classification system (International Nuclear Event Scale). | 519. На основании отчетов, представленных лицензиатами, и в соответствии с принципами, утвержденными в международном порядке, STUK составляет собственные отчеты и публикации о событиях или наблюдениях, значимых для безопасности, и передает их в IRS (система оповещения об инцидентах), которая используется Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) совместно с Ассоциации по атомной энергии (ААЭ) стран-членов ОЭСР, и в систему ConEX (программа обмена опытом в строительстве), и, в зависимости от классификации серьезности, – в систему классификации МАГАТЭ по шкале ИНЕС (Международная шкала ядерных событий). | FI-STUK-YVL-08A2 | 2013-11-15 | YVL-A.5-5.4-519 | Requirement | 210
Liite A Ydinlaitosten rakentamisen kuukausiraportille asetettavat erityisvaatimukset | Appendix A Special requirements for the monthly report on nuclear facility construction | Приложение А Особые требования к ежемесячному отчету о строительстве ядерной установки | FI-STUK-YVL-08A3 | 2013-11-15 | YVL-A.5-A | Heading | 211
A01. Rakentamisen kuukausiraportissa on esitettävä ainakin seuraavat asiat: • laitoksen yksityiskohtaisen suunnittelun tilanne – suunnittelun edistymä sisältäen katsauksen suunnittelun tilanteeseen eri tekniikan aloilla (rakennustekniikka, prosessi, sähkö- ja automaatiotekniikka, pääkomponentit) – yhteenveto muutoksista turvallisuusluokiteltujen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden suunnittelussa • laitoksen rakentamisen tilanne – rakennustöiden, laitevalmistuksen, asennustöiden ja käyttöönoton eteneminen – yhteenveto muutoksista turvallisuusluokiteltujen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden valmistuksessa, asentamisessa ja käyttöönotossa – rakennusprojektin ajantasainen kokonaisaikataulu ja yksityiskohtainen aikataulu seuraavalle kahdelle kuukaudelle • turvallisuuden osoittaminen ja luvitus – yhteenveto merkittävistä laitoksen turvallisuuden osoittamiseksi tehdyistä kokeista, testeistä ja analyyseistä sekä niiden tuloksista – STUKin päätöstä odottavat, projektin edistymän kannalta merkittävät asiat • kuvaus työturvallisuuden tilasta työmaalla ja listaus merkittävistä työturvallisuutta koskevista havainnoista ja tapahtumista • toimittajat ja alihankkijat – suunnitellut toimittaja-auditoinnit ja -arvioinnit – muutokset merkittävimpien toimittajien organisaatiossa. • luvanhaltijan johtamisjärjestelmä ja organisaatio – uudet ja päivitetyt johtamisjärjestelmän piirissä olevat asiakirjat – sisäisten auditointien ja muiden johtamisjärjestelmän arviointien tilanne (suunnitelma/toteuma) – muutokset luvanhaltijan projektiorganisaatiossa (rekrytoinnit, poistumat ym.) – käyttöön suunnitellun henkilökunnan rekrytoinnin ja koulutuksen edistymä • poikkeamien hallinta – yhteenveto ja listaus – laitoksen turvallisuusjärjestelmien suunnittelua, valmistusta, asentamista ja testausta sekä niiden toimintaan liittyvien onnettomuusanalyysien poikkeamista – luvanhaltijan omassa toiminnassa havaituista kriittisistä ja merkittävistä laatupoikkeamista – toimittajien ja käytettyjen alihankkijoiden toiminnassa havaituista kriittisistä ja merkittävistä laatupoikkeamista – turvallisuusluokitelluissa järjestelmissä, rakenteissa ja laitteissa havaituista tuotepoikkeamista. | A01. At least the following shall be included in the monthly report on construction: • status of facility design details – progress of design, including a design status overview for different fields of technology (civil construction, process, electrical and I&C technology, main components) – a summary of changes in the design of safety-classified systems, structures and components • facility construction status – progress of construction, equipment manufacturing, installation and, commissioning – a summary of changes in the manufacturing, installation and commissioning of safety-classified systems, structures and components – the construction project real-time overall schedule and a detailed schedule for the next two months • demonstration of safety and licensing – a summary of significant tests and analyses to verify facility safety as well as their results – items pending a STUK decision, which are significant for project progress • occupational safety at the construction site and a list of the most important occupational safety related observations and events • suppliers and subcontractors – planned supplier audits and assessments – changes in the most significant supplier organisations • the licensee management system and organisation – new and updated documents covered by the management system – status of internal audits and other management system assessments (plan/realisation) – changes in the licensee’s project organisation (recruitments, decrease in the number of personnel, etc.) – progress in recruitment and training of the personnel necessary for operation • non-conformance management – a summary and listing of – non-conformances in the design, manufacturing, installation and testing of the facility’s safety systems as well as in accident analyses relating to their functioning – critical and significant quality non-conformances observed in the licensee’s own operations – critical and significant quality non-conformances observed in the operations of suppliers and their subcontractors – product non-conformances in safety-classified systems, structures and components. | A01. Ежемесячный отчет о строительстве должен включать в себя, как минимум, следующее: • состояние деталей конструкции установки: – ход выполнения проектирования, включая общие сведения о состоянии проектирования в различных областях технологии (гражданское строительство, технологический процесс, электротехника и технологии СКУ, основные компоненты); – итоговый отчет об изменениях в проектировании систем, конструкций и компонентов, имеющих классификацию безопасности; • состояние строительства установки: – ход выполнения строительства, изготовления оборудования, установки и ввода в эксплуатацию; – итоговый отчет об изменениях в изготовлении, установке и вводе в эксплуатацию систем, конструкций и компонентов, имеющих классификацию безопасности; – общий график по проекту строительства в режиме реального времени и подробный график на следующие два месяца; • демонстрация безопасности и лицензирования: – итоговый отчет о значимых испытаниях и анализах для подтверждения безопасности установки, а также о результатах этих испытаний; – вопросы, ожидающие решения STUK, значимые для хода выполнения проекта; • производственная безопасность на строительной площадке и перечень наиболее важных наблюдений и событий, связанных с производственной безопасностью; • поставщики и субподрядчики: – планируемые аудиторские проверки и оценки поставщиков – изменения в наиболее значимых организациях поставщиков; • система управления и организация лицензиата: – новые и обновленные документы, предусмотренные системой управления; – состояние внутренних аудиторских проверок и других оценок системы управления (план/реализация); – изменения в организации проекта лицензиата (подбор персонала, снижение количества персонала и т. д.); – ход работ по подбору и обучению персонала, необходимого для эксплуатации; • управление несоответствиями – итоговый отчет и перечень следующих несоответствий: – несоответствия в проектировании, изготовлении, установке и испытаниях систем безопасности установки, а также в анализах аварий, относящихся к их функционированию; – наблюдаются критические и влияющие на качество несоответствия в собственных операциях лицензиата; – наблюдаются критические и влияющие на качество несоответствия в операциях поставщиков и их субподрядчиков; – несоответствия продукции в системах, конструкциях и компонентах, имеющих классификацию безопасности. | FI-STUK-YVL-08A4 | 2013-11-15 | YVL-A.5-A-A01 | Requirement | 212
A02. Rakentamisen kuukausiraportti on toimitettava STUKille tiedoksi tarkastelujaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. | A02. A monthly report on construction shall be submitted to STUK for information by the 15th of the month following the reporting period. | A02. Ежемесячный отчет о строительстве должен быть представлен в STUK для ознакомления до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. | FI-STUK-YVL-08A5 | 2013-11-15 | YVL-A.5-A-A02 | Requirement | 213
Viitteet | References | Ссылки | FI-STUK-YVL-08A6 | 2013-11-15 | YVL-A.5-REF | Heading | 214
1. Ydinenergialaki (990/1987). | 1. Nuclear Energy Act (990/1987). | 1. Закон «Об атомной энергии» (990/1987). | FI-STUK-YVL-08A7 | 2013-11-15 | YVL-A.5-REF-1 | Document Reference | 215
2. Ydinenergia-asetus (161/1988). | 2. Nuclear Energy Decree (161/1988). | 2. Постановление «Об атомной энергии» (161/1988). | FI-STUK-YVL-08A8 | 2013-11-15 | YVL-A.5-REF-2 | Document Reference | 216
3. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (717/2013). | 3. Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013). | 3. Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013). | FI-STUK-YVL-08A9 | 2013-11-15 | YVL-A.5-REF-3 | Document Reference | 217
4. Valtioneuvoston asetus ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta (736/2008). | 4. Government Decree on the Safety of Disposal of Nuclear Waste (736/2008). | 4. Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008). | FI-STUK-YVL-08AA | 2013-11-15 | YVL-A.5-REF-4 | Document Reference | 218
5. IAEA Specific Safety Requirements SSR-2/1, Safety of Nuclear Power Plants: Design. | 5. IAEA Specific Safety Requirements SSR-2/1, Safety of Nuclear Power Plants: Design. | 5. Специальные требования безопасности МАГАТЭ SSR-2/1, «Безопасность атомных электростанций: Проектирование». | FI-STUK-YVL-08AB | 2013-11-15 | YVL-A.5-REF-5 | Document Reference | 219
6. IAEA Specific Safety Requirements SSR-2/2, Safety of Nuclear Power Plants: Commissioning and Operation. | 6. IAEA Specific Safety Requirements SSR-2/2, Safety of Nuclear Power Plants: Commissioning and Operation. | 6. Специальные требования безопасности МАГАТЭ SSR-2/2, «Безопасность атомных электростанций: Ввод в эксплуатацию и эксплуатация». | FI-STUK-YVL-08AC | 2013-11-15 | YVL-A.5-REF-6 | Document Reference | 220
7. IAEA Draft Safety Guide DS441, Construction for Nuclear Installations. | 7. IAEA Draft Safety Guide DS441, Construction for Nuclear Installations. | 7. Нормы МАГАТЭ по безопасности, № DS441 (проект): «Строительство ядерных установок. Руководство по безопасности». | FI-STUK-YVL-08AD | 2013-11-15 | YVL-A.5-REF-7 | Document Reference | 221
8. IAEA Draft safety standard DS446, Commissioning for Nuclear Power Plants. | 8. IAEA Draft safety standard DS446, Commissioning for Nuclear Power Plants. | 8. Нормы МАГАТЭ по безопасности, № DS446 (проект): «Ввод атомных электростанций в эксплуатацию. Руководство по безопасности». | FI-STUK-YVL-08AE | 2013-11-15 | YVL-A.5-REF-8 | Document Reference | 222
9. SFS-EN ISO 9000:2005, Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto. | 9. SFS-EN ISO 9000:2005, Quality management systems. Fundamentals and vocabulary. | 9. SFS-EN ISO 9000:2005, «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь». | FI-STUK-YVL-08AF | 2013-11-15 | YVL-A.5-REF-9 | Document Reference | 223
10. SFS-EN ISO 9001:2008, Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset. | 10. SFS-EN ISO 9001:2008, Quality management systems. Requirements. | 10. SFS-EN ISO 9001:2008, «Системы менеджмента качества. Требования». | FI-STUK-YVL-08B0 | 2013-11-15 | YVL-A.5-REF-10 | Document Reference | 224
11. SFS-EN ISO 10006:2003, Laadunhallintajärjestelmät. Suuntaviivat projektien laadunhallinnalle. | 11. SFS-EN ISO 10006:2003, Quality management systems. Guidelines for quality management in projects. | 11. SFS-EN ISO 10006:2003, «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по менеджменту качества проектов». | FI-STUK-YVL-08B1 | 2013-11-15 | YVL-A.5-REF-11 | Document Reference | 225
12. SFS-EN ISO 21500:2012, Ohjeita projektinhallinnasta. | 12. SFS-EN ISO 21500:2012, Guidance on project management. | 12. SFS-EN ISO 21500:2012 «Руководство по управлению проектами». | FI-STUK-YVL-08B2 | 2013-11-15 | YVL-A.5-REF-12 | Document Reference | 226
13. SFS-EN ISO 31000:2011, Riskienhallinta, periaatteet ja ohjeet. | 13. SFS-EN ISO 31000:2011, Risk management – Principles and guidelines. | 13. SFS-EN ISO 31000:2011, «Менеджмент риска. Принципы и руководство». | FI-STUK-YVL-08B3 | 2013-11-15 | YVL-A.5-REF-13 | Document Reference | 227
14. ANSI/PMI 99-001-2008, A guide to the project management body of knowledge. | 14. ANSI/PMI 99-001-2008, A guide to the project management body of knowledge. | 14. Стандарт ANSI/PMI 99-001 (2008) «Руководство к Своду знаний по управлению проектами». | FI-STUK-YVL-08B4 | 2013-11-15 | YVL-A.5-REF-14 | Document Reference | 228