## A.6
Content Text in Finnish | Content Text | Содержание текста | ID Location | ID Version | ID YVL | Document Object Class | Sequence
YDINVOIMALAITOKSEN KÄYTTÖTOIMINTA | CONDUCT OF OPERATIONS AT A NUCLEAR POWER PLANT | ВЕДЕНИЕ РАБОТ НА АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ | FI-STUK-YVL-09C5 | 2013-11-15 | YVL-A.6 | Title | 1
1 Johdanto | 1 Introduction | 1 Введение | FI-STUK-YVL-09C6 | 2013-11-15 | YVL-A.6-1 | Heading | 2
101. Tässä ohjeessa asetetaan vaatimuksia ydinvoimalaitoksen turvalliselle käyttötoiminnalle. Ohje käsittelee ydinvoimalaitoksen välitöntä käyttötoimintaa ja siihen läheisesti liittyviä toimintoja ja menettelytapoja. Ohjeessa asetetaan vaatimuksia myös käyttötoimintaa ohjaavalle ohjeistolle, turvallisuusteknisille käyttöehdoille sekä hätä- ja häiriötilanneohjeille. Turvallisuutta tukevat käyttötoiminnan menettelytavat sekä näiden selkeä kuvaaminen parantavat ydinvoimalaitoksen käytön turvallisuutta kaikilla syvyyssuuntaisen puolustusperiaatteen toiminnallisilla tasoilla. | 101. This Guide lays down requirements for the safe conduct of operations at a nuclear power plant. It addresses the direct operational activities of a nuclear power plant as well as closely related functions and procedures. Furthermore, the Guide specifies requirements concerning operational activities, the Operational Limits and Conditions the emergency operating procedures and the abnormal operating procedures (EOPs and AOPs). Safety-enhancing conduct of operations and their clear documentation improve the safety of nuclear power plant operations at all the functional levels of the defence-in-depth principle. | 101. В настоящем руководстве устанавливаются требования к безопасному ведению работ на атомной электростанции. В руководстве рассматривается непосредственная оперативная деятельность атомной электростанции и тесно связанные с ней функции и процедуры. В руководстве также устанавливаются требования к оперативной деятельности, пределы и условия эксплуатации, регламенты эксплуатации при авариях и регламенты эксплуатации при нарушениях нормальной работы (РЭА и РЭННР). Ведение работ на основе принципа укрепления безопасности и их детальное документирование повышают безопасность работы атомной электростанции на всех функциональных уровнях защиты, организованной согласно принципу глубокоэшелонированной защиты. | FI-STUK-YVL-09C7 | 2013-11-15 | YVL-A.6-1-101 | Requirement | 3
102. Ydinenergialain (990/1987) 7 a §:ssä edellytetään, että ydinenergian käytön turvallisuus on pidettävä niin korkealla tasolla kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Turvallisuuden edelleen kehittämiseksi on toteutettava toimenpiteet, joita käyttökokemukset ja turvallisuustutkimukset sekä tieteen ja tekniikan kehittyminen huomioon ottaen voidaan pitää perusteltuina. | 102. Section 7 a of the Nuclear Energy Act (990/1987) stipulates that the safety of nuclear energy use shall be maintained at as high a level as practically possible. For the further development of safety, measures shall be implemented that can be considered justified considering operating experience, safety research and advances in science and technology. | 102. В соответствии с разделом 7 a Закона «Об атомной энергии» (990/1987), безопасность при использовании атомной энергии необходимо поддерживать на максимально высоком уровне, достижимом путем практических мер. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники. | FI-STUK-YVL-09C8 | 2013-11-15 | YVL-A.6-1-102 | Requirement | 4
103. Ydinenergialain (990/1987) 7 f § 1 momentissa edellytetään, että turvallisuuden on oltava etusijalla ydinlaitoksen rakentamisessa ja käytössä, ja edelleen 5 momentissa, että ydinlaitoksen kuntoa ja käyttökokemuksia on seurattava ja arvioitava järjestelmällisesti. | 103. Section 7 f(1) of the Nuclear Energy Act (990/1987) stipulates that safety shall take priority during the construction and operation of a nuclear facility and, furthermore, Section 7 f(5) stipulates that the condition and operating experiences of any nuclear facility shall be systematically monitored and assessed. | 103. В соответствии со разделом 7 f (1) Закона «Об атомной энергии» (990/1987), безопасность должна иметь приоритет при строительстве и эксплуатации ядерной установки, и далее, в соответствии с разделом 7 f (5), необходимо осуществлять систематический контроль и оценку состояния и опыта эксплуатации ядерной установки. | FI-STUK-YVL-09C9 | 2013-11-15 | YVL-A.6-1-103 | Requirement | 5
104. Ydinenergia-asetuksen (161/1988) 111 §:ssä määritellään käyttötoimintaan kohdistuva STUK-valvonta seuraavasti: Säteilyturvakeskus valvoo ydinlaitoksen käyttöä sen varmistamiseksi, että laitoksen käyttö on turvallista ja että sen käytössä noudatetaan lupaehtoja ja hyväksyttyjä suunnitelmia ja että käyttö on muutoinkin ydinenergialain ja sen nojalla annettujen määräysten mukaista. Ydinlaitoksen käytön valvonta kohdistuu myös ydinlaitoksen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden huoltoon, korjauksiin, tarkastuksiin ja testauksiin. | 104. Section 111 of the Nuclear Energy Decree (161/1988) defines the regulatory oversight exercised by STUK in respect of operational activities as follows: The Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) controls the operation of a nuclear facility to ensure that the operation of the facility is safe and complies with the licence conditions and the approved plans and that the operation also in other respects adheres to the Nuclear Energy Act and to the regulations issued by virtue of the Act. The control of the operation of a nuclear facility also involves the maintenance, repairs, inspections and tests of the nuclear facility systems, structures and components. | 104. В соответствии с разделом 111 Постановления «Об атомной энергии» (161/1988), регулирующий надзор со стороны STUK в отношении оперативной деятельности регламентируется следующим образом: Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) осуществляет надзор за эксплуатацией ядерной установки в целях подтверждения безопасности эксплуатации установки, соблюдения условий лицензии и утвержденных планов, а также подтверждения соответствия процесса эксплуатации прочим требованиям Закона «Об атомной энергии» и другим нормативным актам, выпущенным на его основании. Контроль за эксплуатацией ядерной установки также включает в себя техническое обслуживание, ремонт, проверки и испытания систем, конструкций и компонентов ядерной установки. | FI-STUK-YVL-09CA | 2013-11-15 | YVL-A.6-1-104 | Requirement | 6
105. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitosten turvallisuudesta (717/2013) asettaa vaatimuksia inhimillisten tekijöiden hallinnalle (6 §), onnettomuuksien ennalta ehkäisemiselle ja seurausten lieventämiselle (12 §), ydinvoimalaitoksen käyttötoiminnalle (23 §), turvallisuusteknisille käyttöehdoille (TTKE) (25 §) sekä kunnonvalvonnalle ja kunnossapidolle (26 §). | 105. The Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013) lays down requirements for the management of human factors (Section 6); the prevention of accidents and mitigation of consequences (Section 12); the operation of a nuclear power plant (Section 23); Operational Limits and Conditions (Section 25); and condition monitoring and maintenance (Section 26). | 105. Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013) устанавливает требования к управлению человеческими факторами (раздел 6), предотвращению аварий и ликвидации их последствий (раздел 12), эксплуатации атомной электростанции (раздел 23), пределам и условиям эксплуатации (раздел 25), контролю за состоянием и техническому обслуживанию (раздел 26). | FI-STUK-YVL-09CB | 2013-11-15 | YVL-A.6-1-105 | Requirement | 7
106. Ydinvoimalaitoksen käyttötoimintaan liittyviä yleisiä vaatimuksia esitetään myös muissa A-sarjan YVL-ohjeissa. Ydinvoimalaitoksen suunnitteluun liittyvät vaatimuksia esitetään B-sarjan YVL-ohjeissa. Nämä vaatimukset ohjaavat myös käyttötoiminnalle asettuja vaatimuksia ja rajoituksia. Turvallisuusteknisiin käyttöehtoihin liittyviä vaatimuksia esitetään tämän ohjeen lisäksi myös muissa YVL-ohjeissa. | 106. General requirements related to the operational activities of a nuclear power plant are also specified in the other Series A YVL Guides. The requirements pertaining to the design of a nuclear power plant are specified in the Series B YVL Guides. These requirements have also implications for the requirements and limitations imposed on the conduct of operations. Aside from this Guide, requirements related to the Operational Limits and Conditions are also specified in the other YVL Guides. | 106. Общие требования к оперативной деятельности атомной электростанции также устанавливаются в других руководствах YVL серии A. Требования к проектированию атомных электростанций устанавливаются в руководствах YVL серии B. На их основании также определяются требования и ограничения, налагаемые при ведении работ. Помимо настоящего руководства, требования, касающиеся пределов и условий эксплуатации, установлены и в других руководствах YVL. | FI-STUK-YVL-09CC | 2013-11-15 | YVL-A.6-1-106 | Requirement | 8
2 Soveltamisala | 2 Scope | 2 Область применения | FI-STUK-YVL-09CD | 2013-11-15 | YVL-A.6-2 | Heading | 9
201. Tämän ohjeen vaatimukset koskevat ydinvoimalaitoksen käyttövaihetta. Ohjeen vaatimuksia sovelletaan ydinvoimalaitoksen rakentamisen, käyttöönoton ja käytöstä poiston aikana niiltä osin, kun näiden vaiheiden aikaisten toimintojen turvallisuuden varmistamiseksi on perusteltua. STUK antaa tarvittaessa erillisen päätöksen tämän ohjeen soveltamisesta muille ydinlaitoksille. | 201. The requirements of this Guide concern the period of operation of a nuclear power plant. The requirements of this Guide shall also apply during the construction, commissioning, and decommissioning of a nuclear power plant insofar as they are justified for ensuring the safety of the activities carried out during these stages. Where necessary, STUK will issue a separate decision as to the applicability of this Guide to other nuclear facilities. | 201. Требования настоящего руководства касаются периода эксплуатации атомной электростанции. Требования настоящего руководства должны применяться на стадиях строительства, ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации атомной электростанции при наличии обоснования их использования на этих этапах для обеспечения безопасности. При необходимости STUK принимает отдельное решение о применении настоящего руководства в отношении других ядерных установок. | FI-STUK-YVL-09CE | 2013-11-15 | YVL-A.6-2-201 | Requirement | 10
3 Käyttötoiminnan periaatteet ja perusvaatimukset | 3 Principles and basic requirements for the conduct of operations | 3 Принципы и основные требования к ведению работ | FI-STUK-YVL-09CF | 2013-11-15 | YVL-A.6-3 | Heading | 11
301. Ydinvoimalaitoksen käyttöön liittyvässä päätöksenteossa turvallisuus on asetettava etusijalle. | 301. In decision-making related to the operation of a nuclear power plant, the first priority shall be given to safety. | 301. При принятии решений, связанных с эксплуатацией атомной электростанции, безопасность должна быть поставлена на первоочередное место по приоритету. | FI-STUK-YVL-09D0 | 2013-11-15 | YVL-A.6-3-301 | Requirement | 12
302. Käyttötoiminnan turvallisuutta on arvioitava ja jatkuvasti parannettava. | 302. The safety of operational activities shall be assessed and improved on a continuous basis. | 302. Безопасность оперативной деятельности станции должна оцениваться и повышаться на постоянной основе. | FI-STUK-YVL-09D1 | 2013-11-15 | YVL-A.6-3-302 | Requirement | 13
303. Ydinvoimalaitoksen käytössä on noudatettava johtamisjärjestelmän kuvaamia menettelyjä ja ohjeistoja sekä hyvää turvallisuuskulttuuria. | 303. The procedures and instructions described in the management system, and a sound safety culture, shall be followed in the operation of a nuclear power plant. | 301. При эксплуатации атомной электростанции должны соблюдаться процедуры и инструкции, описываемые в системе управления, а также высокая культура безопасности. | FI-STUK-YVL-09D2 | 2013-11-15 | YVL-A.6-3-303 | Requirement | 14
304. Käyttöhenkilökunnan on ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin laitoksen saattamiseksi turvalliseen ja vakaaseen tilaan, jos käyttövuoron henkilöstö ei pysty varmistamaan, että ydinvoimalaitos toimii turvallisuusteknisten käyttöehtojen sallimissa rajoissa tai laitos käyttäytyy odottamattomalla tavalla. | 304. The operating personnel shall take prompt measures in order to bring the plant to a safe and stable state if the shift team personnel cannot ascertain that the nuclear power plant is operating within the limits allowed by the Operational Limits and Conditions or if the plant behaves in an unexpected way. | 302. Эксплуатационный персонал обязан предпринять немедленные действия по приведению станции в безопасное и стабильное состояние, если сменный персонал не может обеспечить работу атомной электростанции в пределах и условиях эксплуатации, либо если работа установки становится непредсказуемой. | FI-STUK-YVL-09D3 | 2013-11-15 | YVL-A.6-3-304 | Requirement | 15
305. Ydinvoimalaitosta ei saa käynnistää uudelleen suunnittelemattoman alasajon jälkeen, ellei käynnistämisen ole osoitettu olevan turvallista. | 305. The nuclear power plant shall not be returned to service following an unplanned shutdown unless start-up is demonstrated to be safe. | 303. Запрещается повторный запуск атомной электростанции после незапланированного останова, если безопасность запуска не подтверждена. | FI-STUK-YVL-09D4 | 2013-11-15 | YVL-A.6-3-305 | Requirement | 16
306. Ennakoitavissa olevista turvallisuuteen vaikuttavista toimenpiteistä on laadittava kirjalliset ohjeet. | 306. Written instructions shall be prepared for any foreseeable actions affecting safety. | 304. Должны быть составлены письменные инструкции, описывающие заранее прогнозируемые действия, влияющие на безопасность. | FI-STUK-YVL-09D5 | 2013-11-15 | YVL-A.6-3-306 | Requirement | 17
307. Järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden käyttökuntoisuutta on valvottava ja todennettava suunnitelmallisesti. | 307. The operability of systems, structures, and components shall be systematically monitored and verified. | 305. Должны осуществляться систематический контроль и верификация пригодности систем, конструкций и компонентов к эксплуатации. | FI-STUK-YVL-09D6 | 2013-11-15 | YVL-A.6-3-307 | Requirement | 18
308. Käyttöorganisaation rakenne, henkilöstön tehtävät, vastuut ja toimintatavat on määriteltävä laitoksen johtamisjärjestelmässä. | 308. The structure of the operating organisation as well as the duties, responsibilities, and operating practices of the personnel shall be defined in the plant’s management system. | 306. В системе управления станции должна быть определена структура эксплуатирующей организации, а также обязанности, зоны ответственности и эксплуатационные практики персонала. | FI-STUK-YVL-09D7 | 2013-11-15 | YVL-A.6-3-308 | Requirement | 19
4 Käyttöorganisaatio, vastuut ja tehtävät | 4 Operating organisation, responsibilities, and duties | 4 Эксплуатирующая организация, зоны ответственности и обязанности | FI-STUK-YVL-09D8 | 2013-11-15 | YVL-A.6-4 | Heading | 20
4.1 Käyttötoiminnan johtaja | 4.1 Operations manager | 4.1 Директор по вопросам эксплуатации | FI-STUK-YVL-09D9 | 2013-11-15 | YVL-A.6-4.1 | Heading | 21
401. Käyttötoiminnan johtajan on huolehdittava siitä, että ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta toteutetaan suunnitellusti ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen. | 401. The operations manager shall ensure that the operational activities of a nuclear power plant are conducted as planned and in compliance with the applicable safety regulations. | 401. Директор по вопросам эксплуатации должен принять меры к тому, чтобы оперативная деятельность атомной электростанции осуществлялась в запланированном порядке и в соответствии с применимыми нормами и правилами безопасности. | FI-STUK-YVL-09DA | 2013-11-15 | YVL-A.6-4.1-401 | Requirement | 22
402. Käyttötoiminnan johtajan on määriteltävä turvallisuuteen liittyvät tavoitteet ja vaatimukset käyttötoiminnalle. | 402. The operations manager shall define the safety objectives and requirements for operational activities. | 402. Директор по вопросам эксплуатации должен определить цели и требования к оперативной деятельности, связанные с безопасностью. | FI-STUK-YVL-09DB | 2013-11-15 | YVL-A.6-4.1-402 | Requirement | 23
403. Käyttötoiminnan johtajan on valvottava, että käyttötoiminnalle asetetut turvallisuustavoitteet saavutetaan. | 403. The operations manager shall ensure that the safety objectives defined for operational activities are met. | 403. Директор по вопросам эксплуатации должен принять меры для достижения целей по обеспечению безопасности, определенные для оперативной деятельности. | FI-STUK-YVL-09DC | 2013-11-15 | YVL-A.6-4.1-403 | Requirement | 24
404. Käyttötoiminnan johtajan on arvioitava ja kehitettävä käyttötoiminnan menettelyjä turvallisuuden parantamiseksi. | 404. The operations manager shall review and develop the operational practices in order to improve safety. | 404. Директор по вопросам эксплуатации должен анализировать и развивать существующие эксплуатационные практики в целях повышения безопасности. | FI-STUK-YVL-09DD | 2013-11-15 | YVL-A.6-4.1-404 | Requirement | 25
4.2 Käyttövuorot | 4.2 Shift teams | 4.2 Сменный персонал | FI-STUK-YVL-09DE | 2013-11-15 | YVL-A.6-4.2 | Heading | 26
405. Vuoropäällikkö vastaa ydinvoimalaitosyksikkönsä turvallisesta käyttämisestä. | 405. The shift supervisor shall be responsible for the safe operation of the nuclear power plant unit under his or her supervision. | 405. Начальник смены отвечает за безопасную эксплуатацию блока атомной электростанции, находящегося под его надзором. | FI-STUK-YVL-09DF | 2013-11-15 | YVL-A.6-4.2-405 | Requirement | 27
406. Vuoropäällikön tehtävänä on valvoa vastuullaan olevan ydinvoimalaitosyksikön tilaa ja toimia käyttövuoron esimiehenä. | 406. The shift supervisor’s duty shall be to monitor the state of the nuclear power plant unit entrusted to him or her and to act as the supervisor of the shift team. | 406. В задачи начальника смены входит осуществление контроля за состоянием вверенного ему блока атомной электростанции и выполнение функций контролера сменного персонала. | FI-STUK-YVL-09E0 | 2013-11-15 | YVL-A.6-4.2-406 | Requirement | 28
407. Reaktori- ja turbiiniohjaajien tehtävänä on valvoa ydinvoimalaitoksen tilaa ja ohjata ydinvoimalaitosta vuoropäällikön ohjeiden ja laitosohjeiston mukaisesti. | 407. The reactor and turbine operators shall monitor the state of the nuclear power plant unit and operate the nuclear power plant in compliance with the shift supervisor’s instructions and plant procedures. | 407. Инженеры управления реактором и турбиной должны осуществлять контроль за состоянием блока атомной электростанции и эксплуатацией атомной электростанции в соответствии с инструкциями начальника смены и регламентами установки. | FI-STUK-YVL-09E1 | 2013-11-15 | YVL-A.6-4.2-407 | Requirement | 29
408. Käyttömiesten tehtävänä on suorittaa valvonta- ja käyttötoimenpiteitä laitoksella. | 408. The field operators shall carry out monitoring and operational activities at the plant. | 408. Операторы на площадке должны осуществлять контроль и оперативную деятельность на станции. | FI-STUK-YVL-09E2 | 2013-11-15 | YVL-A.6-4.2-408 | Requirement | 30
4.3 Päivystävä turvallisuusinsinööri | 4.3 On-call safety engineer | 4.3 Дежурный инженер по безопасности | FI-STUK-YVL-09E3 | 2013-11-15 | YVL-A.6-4.3 | Heading | 31
409. Ydinvoimalaitoksen organisaatiossa on oltava päivystävä turvallisuusinsinööri, jonka tehtävänä on valvoa ydinvoimalaitoksen käytön turvallisuutta käyttövuoroista riippumattomasti. | 409. The nuclear power plant organisation shall include an on-call safety engineer whose duty is to oversee the safety of the operation of the nuclear power plant independently of the shift teams. | 409. В организационной структуре атомной электростанции должна быть предусмотрена должность дежурного инженера по безопасности, в чью задачу входит надзор за безопасностью эксплуатации атомной электростанции независимо от сменного персонала. | FI-STUK-YVL-09E4 | 2013-11-15 | YVL-A.6-4.3-409 | Requirement | 32
410. Käyttötapahtumiin ja vikoihin liittyvissä ongelmatilanteissa päivystävän turvallisuusinsinöörin tehtävänä on arvioida laitostilannetta ja käyttövuoron toimenpiteitä sekä tarvittaessa tukea ja neuvoa vuoropäällikköä päätöksenteossa. | 410. In case problems related to operational events and failures arise, the on-call safety engineer’s duty is to assess the plant’s state and the actions of the shift team and to provide the shift supervisor with advice and support in decision-making as necessary. | 410. При возникновении эксплуатационных событий и отказов дежурный инженер по безопасности должен оценить состояние станции, действия, предпринятые сменным персоналом, и, при необходимости, давать рекомендации и оказывать поддержку начальнику смены при принятии решений. | FI-STUK-YVL-09E5 | 2013-11-15 | YVL-A.6-4.3-410 | Requirement | 33
411. Valmiustilanteissa päivystävä turvallisuusinsinööri valvoo laitostilaa riippumattomasti ja antaa vuoropäällikölle tarvittaessa ohjeita tilanteen hallintaan oman ohjeensa ja toimivaltansa mukaisesti. | 411. In emergency situations, the on-call safety engineer shall independently monitor the plant’s state and, as necessary and in compliance with his or her own instructions and authorisation, provide instructions to the shift supervisor for controlling the situation. | 411. При возникновении аварийной ситуации дежурный инженер по безопасности должен осуществлять независимый контроль за состоянием станции и, при необходимости, давать инструкции начальнику смены по достижению и поддержанию контроля над ситуацией в соответствии со своими инструкциями и полномочиями. | FI-STUK-YVL-09E6 | 2013-11-15 | YVL-A.6-4.3-411 | Requirement | 34
412. Päivystävän turvallisuusinsinöörin on tarvittaessa saavuttava valvomoon hätätilanneohjeiston laadinnassa käytettyjen oletusten mukaisen ajan kuluessa kaikkina vuorokauden aikoina. | 412. The on-call safety engineer shall come to the control room whenever required at any time of day within the response time used in the preparation of the emergency operating procedures. | 412. Дежурный инженер по безопасности при необходимости должен прибыть на пункт управления в течение времени реагирования, оговоренного в регламентах эксплуатации при авариях, в любое время суток. | FI-STUK-YVL-09E7 | 2013-11-15 | YVL-A.6-4.3-412 | Requirement | 35
4.4 Käyttötoimintaa tukevat ja valvovat toiminnot | 4.4 Actions for supporting and overseeing operational activities | 4.4 Действия по поддержке и надзору за оперативной деятельностью | FI-STUK-YVL-09E8 | 2013-11-15 | YVL-A.6-4.4 | Heading | 36
413. Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminnan turvallisuutta on tuettava riittävällä asiantuntemuksella siten, että käyttövuorolla on aina saatavilla riittävä tuki laitoksen turvallisessa käyttämisessä ilmenevien ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. | 413. The safety of the operation of a nuclear power plant shall be supported by sufficient expertise in order to ensure that the shift team always has sufficient support available for resolving any problems related to the safe operation of the plant. | 413. Безопасность эксплуатации атомной электростанции должна поддерживаться специалистами с достаточными опытом и знаниями таким образом, чтобы у сменного персонала всегда была возможность обратиться за помощью к специалистам по безопасности при возникновении проблемных ситуаций. | FI-STUK-YVL-09E9 | 2013-11-15 | YVL-A.6-4.4-413 | Requirement | 37
414. Välittömästä käyttötoiminnasta riippumattoman turvallisuusyksikön on valvottava käyttötoiminnan turvallisuutta. | 414. A safety unit independent of direct operational activities shall oversee the safety of the operational activities. | 414. Служба безопасности, независимая от непосредственной оперативной деятельности, должна осуществлять надзор за безопасностью оперативной деятельности. | FI-STUK-YVL-09EA | 2013-11-15 | YVL-A.6-4.4-414 | Requirement | 38
4.5 Vuorotyön järjestelyt | 4.5 Shift arrangements | 4.5 Организация рабочих смен | FI-STUK-YVL-09EB | 2013-11-15 | YVL-A.6-4.5 | Heading | 39
415. Vuorojärjestelmän suunnittelussa on huomioitava työvuorojen pituus, vuorokierto, säännöllinen koulutukseen osallistuminen ja lepoajat. | 415. The duration of the shifts, shift rotation, regular participation in training, and rest periods shall be taken into account when planning the shift system. | 415. При планировании системы работы по сменам необходимо принимать во внимание продолжительность смены, график смен, регулярное участие в обучении и время отдыха. | FI-STUK-YVL-09EC | 2013-11-15 | YVL-A.6-4.5-415 | Requirement | 40
416. Vuorojärjestelmän toteutumista on valvottava. | 416. The implementation of the shift system shall be monitored. | 416. Должен осуществляться контроль внедрения системы работы по сменам. | FI-STUK-YVL-09ED | 2013-11-15 | YVL-A.6-4.5-416 | Requirement | 41
417. Vuorojärjestelmän soveltuvuutta ydinlaitoksen turvalliseen käyttämiseen on arvioitava säännöllisin väliajoin ja vuorojärjestelmän muutosten yhteydessä. | 417. The suitability of the shift system in terms of the safe operation of the nuclear facility shall be assessed on a regular basis and whenever changes are made to the shift system. | 417. Оценка совместимости системы работы по сменам с безопасностью эксплуатации ядерной установки должна оцениваться через определенные промежутки времени или во время внесения изменений в систему работы по сменам. | FI-STUK-YVL-09EE | 2013-11-15 | YVL-A.6-4.5-417 | Requirement | 42
418. Käyttövuorojen töiden suunnittelussa on huolehdittava, etteivät työkuorma, koulutukseen osallistuminen ja inhimilliset tekijät työvuorojen pituudessa, vuorokierrossa ja lepoajoissa heikennä edellytyksiä turvallisuuteen liittyvien töiden tekemiselle. | 418. When planning the tasks of the shift teams, care shall be taken to ensure that the workload, participation in training, and the human factors related to the duration of the shifts, shift rotation, and rest periods do not affect the teams’ ability to perform safety-related work. | 418. При планировании задач сменного персонала должны быть приняты меры, чтобы рабочая нагрузка, участие в обучении и человеческие факторы, связанные с продолжительностью рабочих смен, графиком смен и временем отдыха не влияли на возможности выполнения персоналом работ, связанных с безопасностью. | FI-STUK-YVL-09EF | 2013-11-15 | YVL-A.6-4.5-418 | Requirement | 43
5 Käyttötoiminnan menettelyt | 5 Operational practices | 5 Эксплуатационные практики | FI-STUK-YVL-09F0 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5 | Heading | 44
5.1 Ydinvoimalaitoksen ohjaaminen ja valvonta | 5.1 Operation and monitoring of a nuclear power plant | 5.1 Эксплуатация и контроль атомной электростанции | FI-STUK-YVL-09F1 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.1 | Heading | 45
501. Käyttövuoron on valvottava ydinvoimalaitoksen tilaa säännöllisesti valvomon näytöiltä ja mittauksista, koestamalla laitteiden toimintakuntoisuutta sekä tekemällä tarkastuksia ja valvontakierroksia laitoksen tiloissa. | 501. The shift team shall monitor the state of the nuclear power plant on a regular basis by using the control room screens and measurements, testing the operability of components, and performing inspections and control tours of the plant facilities. | 501. Сменный персонал должен постоянно следить за состоянием атомной электростанции на экранах и при помощи измерительных приборов в пункте управления, проверяя пригодность компонентов к эксплуатации путем тестирования, осуществляя инспекции и совершая обходы систем объекта. | FI-STUK-YVL-09F2 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.1-501 | Requirement | 46
502. Ydinvoimalaitosta on käytettävä turvallisuusteknisiä käyttöehtoja, käyttömääräimiä ja käyttöohjeita noudattaen. Näiden noudattamista on valvottava. | 502. The nuclear power plant shall be operated in accordance with the Operational Limits and Conditions, operating orders, and instructions and compliance with them shall be supervised. | 502. Эксплуатация атомной электростанции должна производиться в соответствии с пределами и условиями эксплуатации, нарядами на проведение работ и инструкциями, с осуществлением надзора за соблюдением указанных документов. | FI-STUK-YVL-09F3 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.1-502 | Requirement | 47
503. Käyttövuorojen on käsiteltävä viat, hälytykset ja epänormaalit tilanteet harkitusti ja viivytyksettä laitosohjeiston mukaisesti. | 503. The shift teams shall deal with any failures, alarms, and abnormal conditions with due consideration and without delay in accordance with the plant procedures. | 503. Сменный персонал должен обдуманно и без задержек проверять все отказы, сигналы тревоги и нарушения условий нормальной эксплуатации в соответствии с принятыми на станции процедурами. | FI-STUK-YVL-09F4 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.1-503 | Requirement | 48
504. Ydinvoimalaitoksen tiloissa on suoritettava yleisvalvontaa valvontakierroksilla. Valvontakierrosten tavoitteet, kohteet ja valvottavat raja-arvot on määriteltävä. Valvontakierroksella havaitut poikkeamat on raportoitava. Turvallisuutta uhkaavat havainnot on viivytyksettä raportoitava käyttövuorolle päävalvomoon. | 504. General surveillance shall be carried out during the control tours of the nuclear power plant facilities. The objectives and locations as well as the limit values to be monitored shall be defined for the control tours. Any non-conformances observed during the control tours shall be reported. Any observations suggesting a risk to safety shall be reported to the shift team in the control room without delay. | 504. Общий эксплуатационный надзор должен осуществляться посредством контрольных обходов помещений атомной электростанции. Для таких обходов должны быть определены цели, места, а также предельные значения, которые необходимо контролировать. Обо всех несоответствиях, обнаруженных в ходе контрольных обходов, должно быть сообщено в отчетах. Работники должны безотлагательно сообщать о любых наблюдениях, предполагающих угрозы безопасности, сменному персоналу в пункте управления. | FI-STUK-YVL-09F5 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.1-504 | Requirement | 49
5.2 Valvomo | 5.2 Main control room | 5.2 Блочный пункт управления | FI-STUK-YVL-09F6 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.2 | Heading | 50
505. Laitoksen normaaliin käyttöön ja onnettomuuksien hallintaan tarvittavat valvomolaitteet, tietojärjestelmät, apuvälineet sekä yhteydenpito- ja hälytysvälineet on määritettävä, ja niiden käyttökuntoisuudesta on varmistuttava. | 505. The control room equipment, information systems, auxiliary devices and communications and alarm equipment necessary for the normal operation of the plant and accident management shall be defined and their operability ensured. | 505. Необходимо определить оборудование пункта управления, информационные системы, вспомогательные устройства, а также системы связи и сигнализации, предназначенные как для поддержания процесса нормальной эксплуатации, так и для управления авариями, и удостовериться в их пригодности к эксплуатации. | FI-STUK-YVL-09F7 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.2-505 | Requirement | 51
506. Laitoksen ohjaamiseen tarvittavat valvomot on pidettävä jatkuvasti käyttökuntoisina, ja ohjaajien toimintaedellytyksistä on huolehdittava. | 506. The control rooms necessary for operating the plant shall be kept operable at all times, and adequate working conditions for the control room operators shall be ensured. | 506. Пункты управления, необходимые для эксплуатации станции, должны постоянно поддерживаться в рабочем состоянии, а также должны быть обеспечены необходимые рабочие условия операторов пункта управления. | FI-STUK-YVL-09F8 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.2-506 | Requirement | 52
507. Valvomotyössä käytettävät asiakirjat on määritettävä, ja niiden on oltava hyväksyttyjä ja ajan tasalla. | 507. The documents used for the control room duties shall be defined, approved, and kept up-to-date. | 507. Документы, используемые для выполнения обязанностей в пункте управления, должны быть определены и утверждены, а также должны обновляться согласно актуальным данным. | FI-STUK-YVL-09F9 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.2-507 | Requirement | 53
5.3 Koestustoiminta | 5.3 Testing | 5.3 Испытания | FI-STUK-YVL-09FA | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.3 | Heading | 54
508. Ydinvoimalaitoksella on oltava määräaikaiskoeohjelma, jolla varmistetaan laitoksen turvallisuuteen liittyvien rakenteiden, järjestelmien ja laitteiden luotettava toiminta ja kunto. | 508. The nuclear power plant shall have in place a periodic testing programme for ensuring the reliable operation and condition of structures, systems, and components related to the safety of the plant. | 508. На атомной электростанции должна быть разработана программа периодических испытаний, с помощью которых подтверждается надежность и исправность систем, конструкций и компонентов, связанных с безопасностью станции. | FI-STUK-YVL-09FB | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.3-508 | Requirement | 55
509. Määräaikaiskoeohjeissa on esitettävä mm. • kokeen tarkoitus • edellytykset kokeen suorittamiselle • suoritusohjeet kokeiden tekemiseksi • hyväksymiskriteerit • tulosten käsittely ja hyväksyminen. | 509. The periodic testing procedures shall specify, among other things: • the purpose of the test; • the prerequisites for performing the test; • instructions for performing the tests; • the acceptance criteria; • the processing and acceptance of the test results. | 509. В инструкциях по проведению периодических испытаний должны быть указаны, помимо прочего: • цель проведения испытания; • предварительные условия для проведения испытания; • инструкции по проведению испытаний; • критерии приемки; • обработка и приемка результатов испытаний. | FI-STUK-YVL-09FC | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.3-509 | Requirement | 56
510. Määräaikaiskokeen tekijän on arvioitava koetulosten hyväksyttävyys, mutta hän ei saa toimia tulosten hyväksyjänä. | 510. The person performing the periodic test shall assess the acceptability of the test results, but he or she is not in a position to approve the results. | 510. Исполнителю периодических испытаний следует оценить приемлемость результатов, однако его должность не дает полномочий утверждать эти результаты. | FI-STUK-YVL-09FD | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.3-510 | Requirement | 57
511. Määräaikaiskoeohjelman ja ohjeiden ajantasaisuus ja riittävyys sekä määräaikaiskokeiden havaintojen merkitys on määräajoin arvioitava suunnitteluperusteita ja ennalta määriteltyjä kriteereitä vastaan. Ohjelmaa ja ohjeita on tarvittaessa uudistettava ja täydennettävä. | 511. The up-to-dateness and adequacy of the periodic testing programme and procedures, as well as the significance of the observations made during periodic testing, shall be periodically assessed against the design bases and predefined criteria. The programme and procedures shall be revised and expanded where necessary. | 511. Необходимо проводить периодическую оценку актуальности программы и регламентов периодических испытаний и значимости наблюдений, зарегистрированных во время периодических испытаний, а также оценивать их соответствие основам проектирования и заданным критериям. При необходимости программа и регламенты испытаний должны пересматриваться и дополняться. | FI-STUK-YVL-09FE | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.3-511 | Requirement | 58
512. Määräaikaiskoeohjelmien ja niiden tulosten arviointiin täytyy osallistua myös turvallisuusyksikön asiantuntijoita. | 512. Experts from the safety unit shall also participate in the assessment of the periodic testing programmes and the results obtained in the tests. | 512. Специалисты службы безопасности станции должны также принимать участие в оценке программ периодических испытаний и полученных в их ходе результатов. | FI-STUK-YVL-09FF | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.3-512 | Requirement | 59
5.4 Vuoronvaihto | 5.4 Shift turnover | 5.4 Передача смены | FI-STUK-YVL-0A00 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.4 | Heading | 60
513. Ydinvoimalaitoksen turvallisuuteen ja käyttöön vaikuttavat tiedot ja vastuu laitoksen käytöstä on siirrettävä vuoronvaihdossa. | 513. All information with relevance to the safety and operation of the nuclear power plant, as well as the responsibility for operating the plant, shall be handed over at shift turnover. | 513. При передаче смены принимающие смену работники должны получить всю необходимую информацию, имеющую отношение к безопасности и эксплуатации атомной электростанции, а также об ответственности за эксплуатацию станции. | FI-STUK-YVL-0A01 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.4-513 | Requirement | 61
514. Vuoropäällikkö on vastuussa vuoronsa vuoronvaihdosta. Käyttövuoron on suoritettava vuoronvaihto tehtäväkohtaisesti. | 514. The shift supervisor is responsible for the turnover of his or her shift. The shift team shall carry out the shift turnover on a duty-by-duty basis. | 514. Начальник смены несет ответственность за передачу своей смены. Сменный персонал должен выполнять передачу смены по каждой задаче. | FI-STUK-YVL-0A02 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.4-514 | Requirement | 62
515. Vuoronvaihtoon liittyvät menettelyt ja vaatimukset on kuvattava laitosohjeistossa. | 515. The practices and requirements related to shift turnover shall be described in the plant procedures. | 515. В регламентах станции должны быть описаны методы передачи смены и требования к этому процессу. | FI-STUK-YVL-0A03 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.4-515 | Requirement | 63
5.5 Työtehtävään liittyvien riskien hallinta | 5.5 Management of the risks associated with work duties | 5.5 Менеджмент риска при выполнении производственных задач | FI-STUK-YVL-0A04 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.5 | Heading | 64
516. Työnsuunnittelun yhteydessä on tunnistettava työn toteuttamiseen liittyvät ydin- ja säteilyturvallisuuteen liittyvät riskit, ja niitä on hallittava järjestelmällisesti. | 516. The risks related to nuclear and radiation safety associated with the execution of the work shall be identified in connection with work planning, and they shall be managed systematically. | 516. При планировании производственных задач необходимо выявить риски, связанные с ядерной и радиационной безопасностью, возникающие при выполнении этих задач, и систематически проводить мероприятия по управлению ими. | FI-STUK-YVL-0A05 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.5-516 | Requirement | 65
517. Työntekijöiden on osattava tehdä työnsä turvallisesti, ja heidän on ymmärrettävä työhön liittyvät riskit. | 517. The workers shall be capable of performing their work safely and be aware of the risks associated with their work. | 517. Сотрудники обязаны исполнять производственные задачи с соблюдением правил безопасности, и им следует понимать риски, связанные с выполняемыми задачами. | FI-STUK-YVL-0A06 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.5-517 | Requirement | 66
518. Esimies on vastuussa työntekijänsä perehdytyksestä työtehtävään, ja työtä ei saa aloittaa, ennen kuin työntekijä on perehtynyt työhönsä. | 518. The supervisor is responsible for the induction of his or her subordinates to their duties; no work may be commenced until the worker is familiar with all the duties involved. | 518. Начальник смены несет ответственность за вводный инструктаж своих подчиненных в отношении их обязанностей, и работу нельзя начинать до того, как работник будет проинструктирован обо всех своих задачах. | FI-STUK-YVL-0A07 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.5-518 | Requirement | 67
519. Työntekijöille on järjestettävä aloituskokous, mikäli työ on monimutkainen tai harvoin suoritettava. | 519. A pre-task briefing session shall be arranged for the workers if the task in question is complex or rarely performed. | 519. Необходимо проводить инструктаж персонала, если производственная задача является сложной или выполняется редко. | FI-STUK-YVL-0A08 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.5-519 | Requirement | 68
520. Tarvittaessa on järjestettävä lopetuskokous kokemuksista oppimiseksi. | 520. A post-job briefing session shall be arranged when necessary for supporting learning from the experiences gained. | 520. При необходимости должен быть проведен итоговый инструктаж для накопления полученного опыта. | FI-STUK-YVL-0A09 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.5-520 | Requirement | 69
521. Ydinvoimalaitoksen tiloissa on noudatettava hyvää siisteyttä ja järjestystä. | 521. A standard of cleanliness and order shall be maintained in the nuclear power plant facilities. | 521. На объектах атомной электростанции должны поддерживаться надлежащие чистота и порядок. | FI-STUK-YVL-0A0A | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.5-521 | Requirement | 70
5.6 Laitteiden ja järjestelmien tilan hallinta | 5.6 Control of the status of components and systems | 5.6 Контроль состояния компонентов и систем | FI-STUK-YVL-0A0B | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.6 | Heading | 71
522. Ydinvoimalaitoksella on ylläpidettävä merkintäjärjestelmää, jonka mukaisesti kaikki ydinvoimalaitoksen järjestelmät, rakenteet ja laitteet yksilöidään ja merkitään tunnusmerkinnöillä. | 522. A marking system shall be maintained at the nuclear power plant according to which all systems, structures, and components of the nuclear power plant are identified and marked. | 522. На атомной электростанции необходимо вести систему маркировки, согласно которой все системы, конструкции и компоненты идентифицируются и маркируются. | FI-STUK-YVL-0A0C | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.6-522 | Requirement | 72
523. Ydinvoimalaitoksella on oltava töidenhallintajärjestelmä töiden hallinnollista ohjaamista varten. | 523. A nuclear power plant shall have in place a work management system for the administrative management of work assignments. | 523. На атомной электростанции должна быть предусмотрена система управления производством работ для административного управления заданиями на проведение работ. | FI-STUK-YVL-0A0D | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.6-523 | Requirement | 73
524. Töidenhallintajärjestelmässä on huomioitava vuoropäällikön vastuu ja tehtävät laitoksen turvallisesta käyttämisestä. | 524. The work management system shall take into account the shift supervisor’s responsibility and duties regarding the safe operation of the plant. | 524. В систему управления производством работ необходимо включить описание обязанностей начальника смены и его задачи по обеспечению безопасной эксплуатации станции. | FI-STUK-YVL-0A0E | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.6-524 | Requirement | 74
525. Tieto laitteiden ja järjestelmien vioista, töiden tilasta ja laitteiden käyttökuntoisuudesta on oltava saatavilla töidenhallintajärjestelmästä. | 525. Information about any faults in components and systems, the status of individual work assignments, and the operability of components shall be available in the work management system. | 525. Информация о дефектах компонентов и систем, степени исполнения отдельных заданий на проведение работ, пригодности компонентов к эксплуатации должна быть доступна в системе управления производством работ. | FI-STUK-YVL-0A0F | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.6-525 | Requirement | 75
526. Ydinvoimalaitoksella on oltava järjestelmälliset ja dokumentoidut vaatimukset ja menettelyt laitteiden ja järjestelmien luotettavalle perustilautukselle. | 526. A nuclear power plant shall have in place systematic and documented requirements and procedures for the reliable alignment of components and systems. | 526. На атомной электростанции должны быть в наличии систематические и задокументированные требования и регламенты для надежной настройки компонентов и систем. | FI-STUK-YVL-0A10 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.6-526 | Requirement | 76
527. Turvallisuuden kannalta tärkeiden laitteiden ja järjestelmien perustilautus on määräajoin tarkastettava. | 527. The alignment of components and systems important to safety shall be periodically verified. | 527. Должны проводиться периодические проверки настройки важных для безопасности компонентов и систем. | FI-STUK-YVL-0A11 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.6-527 | Requirement | 77
528. Ydinvoimalaitoksella on oltava järjestelmälliset ja dokumentoidut menettelyt laitteiden ja järjestelmien erottamista, erotusmerkintää ja palauttamista varten. | 528. A nuclear power plant shall have in place systematic and documented procedures for the isolation, isolation tagging, and recovery of components and systems. | 528. На атомной станции должны быть систематические и задокументированные процедуры для изолирования компонентов и систем, маркировки изоляции и восстановления компонентов и систем. | FI-STUK-YVL-0A12 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.6-528 | Requirement | 78
529. Laitteiden ja järjestelmien palautuksen yhteydessä on varmistuttava niiden käyttökuntoisuudesta riittävin tarkastuksin ja koestuksin. | 529. The operability of recovered components and systems shall be ensured through sufficient inspections and testing. | 529. При восстановлении компонента или системы должна быть обеспечена их пригодность к эксплуатации путем проведения достаточного количества проверок и испытаний. | FI-STUK-YVL-0A13 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.6-529 | Requirement | 79
530. Laitoksen turvalliseen käyttämiseen liittyvät väliaikaiset muutokset on suunniteltava, arvioitava ja toteutettava laitosohjeiden vaatimusten mukaisesti. | 530. Temporary modifications related to the safe operation of the plant shall be designed, evaluated, and executed in accordance with specific plant procedures. | 530. Проектирование, оценка и реализация временных изменений, связанных с безопасной эксплуатацией установки, должны проводиться в соответствии с регламентами установки. | FI-STUK-YVL-0A14 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.6-530 | Requirement | 80
531. Kaikki väliaikaiset muutokset on dokumentoitava sekä merkittävä selkeästi toteutuspaikassa ja asianomaisessa ohjauspaikassa. Käyttöhenkilöstölle on annettava selkeät tiedot näistä muutoksista ja niiden seurauksista laitoksen toiminnalle. | 531. All temporary modifications shall be documented and clearly identified at the point of execution and at the relevant control post. The operating personnel shall be clearly informed of these modifications and of their implications for the operation of the plant. | 531. Все временные изменения должны быть задокументированы с возможностью четкой идентификации по месту их выполнения и на соответствующем посту управления. Эксплуатационный персонал должен быть ясно информирован об этих изменениях и их влиянии на эксплуатацию станции. | FI-STUK-YVL-0A15 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.6-531 | Requirement | 81
532. Väliaikaisten muutosten lukumäärä on pidettävä mahdollisimman pienenä. | 532. The number of temporary modifications shall be kept to a minimum. | 532. Количество временных изменений должно быть сведено к минимуму. | FI-STUK-YVL-0A16 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.6-532 | Requirement | 82
533. Väliaikaisen muutoksen kesto on minimoitava, ja muutokselle on määriteltävä voimassaoloaika. | 533. The duration of a temporary modification shall be minimised and a period of validity shall be specified for such a modification. | 533. Продолжительность, в течение которой имеют место временные изменения, должна быть минимальной; для таких изменений должен быть установлен определенный период действия. | FI-STUK-YVL-0A17 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.6-533 | Requirement | 83
534. Väliaikaisten muutosten tarpeellisuus on määräajoin tarkistettava. | 534. The temporary modifications shall be periodically reviewed to determine whether they are still needed. | 534. Временные изменения должны быть предметом периодического пересмотра с целью установить текущую целесообразность их наличия. | FI-STUK-YVL-0A18 | 2013-11-15 | YVL-A.6-5.6-534 | Requirement | 84
6 Seisokkien hallinta | 6 Management of outages | 6 Управление остановами | FI-STUK-YVL-0A19 | 2013-11-15 | YVL-A.6-6 | Heading | 85
601. Luvanhaltijan on varmistettava seisokin suunnittelun ja toteutuksen aikana turvallisuuden ensisijaisuus päätöksenteossa. Seisokkien aikaisten menettelytapojen, ohjeistojen ja luvanhaltijan resurssien on varmistettava seisokin turvallinen toteutus. | 601. The licensee shall ensure that safety is given the first priority in all decision-making related to the planning and execution of an outage. The safe execution of outages shall be ensured through proper outage procedures, instructions, and the licensee’s resources. | 601. На стадии планирования и исполнения останова лицензиат должен рассматривать безопасность в качестве основополагающего принципа при принятии решения. Должно быть обеспечено безопасное выполнение остановов на основании использования надлежащих регламентов, инструкций по остановам и ресурсов лицензиата. | FI-STUK-YVL-0A1A | 2013-11-15 | YVL-A.6-6-601 | Requirement | 86
602. Ydinvoimalaitoksen polttoaineenvaihto-, huolto- ja korjausseisokkien suunnittelua ja toteuttamista koskevat vaatimukset ja menettelytavat on esitettävä luvanhaltijan ohjeistossa, ja niissä asetettujen vaatimusten on katettava myös luvanhaltijan organisaation ulkopuoliset toimijat. | 602. The requirements and procedures pertaining to the planning and execution of the refuelling, maintenance, and repair outages of a nuclear power plant shall be specified in the licensee’s procedures, and the requirements specified in such procedures shall also apply to parties external to the licensee’s organisation. | 602. Требования и процедуры, касающиеся планирования и осуществления остановов атомной электростанции для перегрузки топлива, технического обслуживания и ремонта, должны быть представлены в регламентах лицензиата, и требования, установленные в этих регламентах, должны распространяться также на исполнителей, не входящих в организацию лицензиата. | FI-STUK-YVL-0A1B | 2013-11-15 | YVL-A.6-6-602 | Requirement | 87
603. Luvanhaltijan on etukäteen arvioitava seisokkien toteuttamisvalmiuksiensa riittävyyttä ennalta määrätyillä tavoilla. Seisokkien toteutusta on arvioitava ja kehitettävä kokemuksista oppimiseksi. | 603. The licensee shall make an advance evaluation of its resources and capabilities for executing outages in compliance with the pre-defined procedures. Performance in the execution of outages shall be assessed and developed for supporting learning from the experiences gained in the process. | 603. Лицензиат должен заранее оценить свои ресурсы и возможности для организации остановов в соответствии с заранее определенными регламентами. Необходимо оценивать эксплуатационные характеристики при выполнении остановов, а также развивать их для накопления и использования опыта, полученного в ходе данных работ. | FI-STUK-YVL-0A1C | 2013-11-15 | YVL-A.6-6-603 | Requirement | 88
604. Ennalta suunnittelemattomia korjausseisokkeja varten ydinvoimalaitoksella on ylläpidettävä luetteloa niistä huolto-, tarkastus-, korjaus- ja muutostöistä, jotka toteutetaan seuraavan seisokin aikana. | 604. With a view to unplanned repair outages, a list shall be kept at the nuclear power plant of the maintenance, inspection, repair, and modification work scheduled for the next outage. | 604. На атомной электростанции должен вестись перечень работ по техническому обслуживанию, инспекциям, ремонту и модификациям, запланированных до следующего останова; данный перечень также должен учитывать незапланированные остановы для ремонта. | FI-STUK-YVL-0A1D | 2013-11-15 | YVL-A.6-6-604 | Requirement | 89
605. Seisokkitöitä on koottava selkeisiin kokonaisuuksiin töiden valvonnan yksinkertaistamiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi. | 605. The work to be carried out during an outage shall be organised into coherent work packages in order to simplify supervision and ensure safety. | 605. Все работы, выполняемые во время останова, должны быть объединены в связанный пакет работ для облегчения контроля и обеспечения безопасности. | FI-STUK-YVL-0A1E | 2013-11-15 | YVL-A.6-6-605 | Requirement | 90
606. Luvanhaltijan on suunniteltava polttoaineenvaihto- ja huoltoseisokkeihin ja suunniteltuihin laajoihin korjausseisokkeihin liittyen • toteuttava organisaatio ja sen toiminnan ohjeistus • koulutuksen, säteilysuojelun, valmiustoiminnan, palontorjunnan, ydinmateriaalivalvonnan ja turvajärjestelyjen erityisvaatimukset • turvallisuuden kannalta merkittävät työt • säteilyaltistuksen kannalta merkittävät työt ja tehtävä arvio kollektiivisesta työntekijöiden säteilyannoksesta • polttoaineeseen ja säätösauvoihin liittyvät työt ja tarkastukset. Nämä suunnitelmat ja aikataulutukseen liittyvät kuvaajat on toimitettava tiedoksi STUKille viimeistään yhtä kuukautta ennen seisokin aloittamista. Seisokin aikaisia turvajärjestelyjä koskevat laitosten turvasuunnitelmasta poikkeavat erityisjärjestelyt tulee toimittaa STUKille tiedoksi erillisenä asiakirjana. | 606. With regard to refuelling and maintenance outages and extensive planned repair outages, the licensee shall: • define the executing organisation and prepare the instructions to guide its operations; • specify any special requirements for training, radiation protection, emergency response, fire protection, nuclear safeguards, and nuclear security; • prepare a plan for work assignments that have a significant bearing on safety; • prepare a plan for work assignments that have a bearing on radiation exposure and provide an estimate of the collective radiation dose of the workers; • prepare a plan for work assignments and inspections related to fuel and control rods. These plans, accompanied by graphs related to scheduling, shall be submitted to STUK for information no later than one month prior to the commencement of the outage. Special arrangements that pertain to security during outages and depart from the regular plant security plan shall be submitted to STUK for information as a separate document. | 606. В связи с остановами для перегрузки топлива и технического обслуживания, а также запланированными масштабными ремонтными остановами лицензиат должен: • определить исполняющую организацию и подготовить инструкции для руководства ее деятельностью; • указать специальные требования по обучению, радиационной защите, аварийному реагированию, пожарной безопасности, контролю за ядерными материалами и физической ядерной безопасности; • подготовить план заданий на проведение работ, значимых для безопасности; • подготовить план заданий на проведение работ, связанных с радиационным облучением, и произвести оценку коллективной дозы радиационного облучения персонала; • подготовить план заданий на проведение работ и проверок, связанных с топливом и стержнями СУЗ (система управления и защиты). Эти планы с проектными графиками работ должны быть представлены в STUK для информации не позднее чем за один месяц до начала работ по останову. В порядке уведомления в STUK отдельным документом должна быть предоставлена информация обо всех специальных мерах безопасности во время останова, отклоняющихся от плана обеспечения физической безопасности. | FI-STUK-YVL-0A1F | 2013-11-15 | YVL-A.6-6-606 | Requirement | 91
607. Luvanhaltijan on suunniteltava, miten se varmistaa seisokin aikaiset turvallisuustoiminnot. Tämä on osoitettava turvallisuustoimintojen tilaa koskevassa selvityksessä, joka on toimitettava STUKille tiedoksi kaksi viikkoa ennen vaihtolatauksen aloittamista. Selvityksessä on esitettävä • reaktorin alikriittisenä säilyttämisestä vastaavien järjestelmien käyttökuntoisuus ja noudatettavat menettelytavat • reaktorin vesimäärän riittävyyden takaamiseksi tarvittavien järjestelmien käyttökuntoisuus ja noudatettavat menettelytavat • reaktorin ja käytetyn polttoaineen jälkilämmönpoistosta huolehtivien järjestelmien käyttökuntoisuus ja noudatettavat menettelytavat • ajankohdat, jolloin suojarakennukselta vaaditaan tiiviyttä • reaktorin ylipainesuojauksen varmistaminen • vaadittavien mittaus- ja automaatiojärjestelmien käyttökuntoisuus • sähkönsyötöstä huolehtivien osajärjestelmien käyttökuntoisuus • ohjeen YVL A.7 mukainen vuosihuoltoseisokin riskiarvio. Näillä selvityksillä on osoitettava, että yksittäisen laitteen toimintovika tai henkilökunnan tekemä yksittäinen virheellinen toimenpide ei johda reaktorin lisäveden syöttömahdollisuuden tai polttoaineen jäähdytyksen menetykseen eikä alle prosentin sammutusmarginaaliin. | 607. The licensee shall make plans for ensuring the safety functions during an outage. This shall be demonstrated in a report on the status of safety functions to be submitted to STUK for information two weeks prior to the commencement of the refuelling. The report shall present • the operability of systems assuring reactor subcriticality and the procedures to be complied with; • the operability of systems required for assuring adequate reactor water volume and the procedures to be complied with; • the operability of systems assuring reactor and spent fuel decay heat removal and the procedures to be complied with; • the periods of time during which leak tightness is required of the containment; • the assurance of reactor overpressure protection; • the operability of the required measuring and I&C systems; • the operability of sub-systems ensuring the supply of electricity. • a risk assessment of an annual outage in accordance with Guide YVL A.7. The said report shall demonstrate that an individual component malfunction or a single erroneous operator action will not lead to the loss of the reactor make-up water injection option or loss of fuel cooling, or to a shutdown margin of less than one per cent. | 607. Лицензиат должен спланировать, как он будет обеспечивать функции безопасности на время проведения останова. Это должно быть описано в отчете о состояния функций безопасности, который предоставляется в STUK в уведомительном порядке за две недели до начала работ по перегрузке топлива. В отчете должны быть представлены: • пригодность к эксплуатации систем, отвечающих за поддержание подкритичности реактора, и процедуры, которые необходимо соблюдать; • пригодность к эксплуатации систем, обеспечивающих достаточное количество воды в реакторе, и процедуры, которые необходимо соблюдать; • пригодность к эксплуатации систем, следящих за отводом остаточных тепловыделений из реактора и от отработавшего топлива, и процедуры, которые необходимо соблюдать; • временные интервалы, в течение которых защитная оболочка должна быть герметичной; • обеспечение защиты реактора от превышения давления; • пригодность к эксплуатации требуемых измерительных систем и СКУ (система контроля и управления); • пригодность к эксплуатации подсистем, обеспечивающих подачу электроэнергии; • оценка риска останова для ежегодного технического обслуживания согласно Руководству YVL A.7. В вышеописанном отчете должно быть продемонстрировано, что неисправность отдельного компонента или отдельное ошибочное действие не приведет к неисправности системы подачи воды подпитки в реактор, или к сбою системы охлаждения топлива, или к снижению оперативного запаса реактивности до менее чем одного процента. | FI-STUK-YVL-0A20 | 2013-11-15 | YVL-A.6-6-607 | Requirement | 92
608. Luvanhaltijan on suunniteltava reaktorisydän niin, että kaikki polttoaineen eheyteen ja reaktorin turvalliseen käyttöön liittyvät vaatimukset täyttyvät. Vaatimusten täyttyminen on osoitettava siten, että luvanhaltija toimittaa viimeistään viikkoa ennen reaktoripainesäiliön kannen suunniteltua sulkemista hyväksyttäväksi selvityksen reaktorin ja polttoaineen käyttäytymisestä. Selvityksessä on esitettävä • reaktoriin ladattavien polttoainenippujen lukumäärät polttoainetyypeittäin ml. rakenteelliset erityispiirteet • viittaukset päätöksiin, joilla reaktoriin ladattavat polttoaineniput on hyväksytty käyttöön • nippujen sijoittelu reaktorisydämessä • polttoainenipun rajoittavimman polttoainesauvan maksimilineaariteho • polttoainenippukohtaiset radiaalitehojakautumat ja sydämen keskimääräinen aksiaalinen tehojakauma käyttöjakson eri kohdissa • termiset marginaalit ja sammutusmarginaalit • tärkeimmät reaktorin fysikaalisiin takaisinkytkentöihin ja/tai sydämen stabiilisuuteen liittyvät parametrit • polttoainenippukohtaisesti keskipalamat sekä korkeimmat paikalliset palamat eli sauvanoodipalamat • tehohistorialtaan (lineaariteho/palama) rajoittavimpien polttoainesauvojen lämpötekninen analyysi (tai viittaukset aiemmin hyväksyttyihin ko. käyttöolosuhteet kattaviin analyyseihin) • käytettävistä polttoainetyypeistä kertyneet käyttökokemustiedot • polttoaineen käyttöön liittyvien suunnitteluparametrien toteutuminen edellisellä käyttöjaksolla. | 608. The licensee shall design the reactor core in such a way that all requirements pertaining to fuel integrity and the safe operation of the reactor are fulfilled. The licensee shall demonstrate the fulfilment of the requirements by submitting a description of the reactor and fuel behaviour for approval no later than one week prior to the planned closing of the reactor pressure vessel head. The report shall • specify the number of fuel assemblies to be loaded in the reactor by fuel type, including specific design characteristics; • provide references to decisions by which the fuel assemblies to be loaded in the reactor have been approved for use; • indicate the loading pattern of fuel assemblies in the reactor core; • indicate the maximum linear power of the most limiting fuel rod in a fuel assembly; • indicate the radial power distributions per fuel assembly and the average axial power distribution of the core at the various points of the operating cycle; • indicate the thermal and shutdown margins; • indicate the major parameters related to the reactor’s physical feedback characteristics and/or core stability; • indicate the fuel assembly-specific mean burnups and the highest local burnups (rod node burnups); • provide a thermal analysis of the most limiting fuel rods in terms of their power history (linear power/burnup) (or reference to previously accepted analyses covering the operating conditions concerned); • present the operational experience feedback on the types of fuel used; • demonstrate the attainment of the design parameters pertaining to the use of fuel during the previous operating cycle. | 608. Лицензиат должен спроектировать активную зону реактора в полном соответствии со всеми требованиями к целостности топлива и безопасной эксплуатации реактора. В целях подтверждения выполнения данных требований лицензиат обязан представить на утверждение описание характеристик реактора и ядерного топлива за неделю до планируемого закрытия крышки корпуса реактора. В отчете должно быть отражено следующее: • количество тепловыделяющих сборок, загружаемых в реактор с указанием типов топлива, включая особые проектировочные характеристики; • ссылки на решения об утверждении тепловыделяющих сборок, которые будут загружены в реактор; • размещение тепловыделяющих сборок в активной зоне реактора; • максимальная линейная мощность топливного стержня с наименьшим проектным пределом в тепловыделяющей сборке; • радиальное распределение тепловыделения по каждой сборке и среднее продольное распределение тепловыделения активной зоны в различные моменты цикла эксплуатации; • запас тепловыделения и запас подкритичности при останове; • основные параметры, связанные с характеристиками физической обратной связи реактора и/или стабилизации активной зоны; • средние значения глубины выгорания по каждой отдельной тепловыделяющей сборке и максимальные значения локальной глубины выгорания (выгорания узла стержней); • термический анализ наиболее ограничивающих топливных стержней по изменению мощности (линейная мощность/выгорание) (или ссылки на ранее согласованные анализы при аналогичных условиях эксплуатации); • учет опыта эксплуатации используемых видов топлива; • достижение проектных параметров при использовании топлива за предыдущий цикл эксплуатации. | FI-STUK-YVL-0A21 | 2013-11-15 | YVL-A.6-6-608 | Requirement | 93
609. Reaktoripainesäiliön kannen sulkemiseen saa ryhtyä sen jälkeen, kun • STUK on hyväksynyt selvitykset reaktorin ja polttoaineen käyttäytymisestä seuraavalla käyttöjaksolla • reaktoripainesäiliötä ja primääripiiriä sekä ydinmateriaaleja koskevat STUKin tarkastukset on tehty ja niissä ei ole todettu esteitä kannen sulkemiselle • reaktorin ylipainesuojaus on saatettu käyttökuntoiseksi • STUKin edustaja on antanut pöytäkirjassa hyväksymisen reaktoripainesäiliön kannen sulkemiseen. | 609. The closing of the reactor pressure vessel head may commence after • STUK has approved the descriptions of reactor and fuel behaviour covering the forthcoming operating cycle; • STUK's inspections of the reactor pressure vessel, the primary circuit, and nuclear safeguards have been completed and no circumstances preventing the closing of the reactor pressure vessel head have been detected in the inspections; • reactor overpressure protection has been made operable; • permission to close the reactor pressure vessel head has been granted by STUK's representative and duly recorded in the relevant protocol. | 609. Закрытие крышки корпуса реактора возможно лишь после того, как: • STUK утвердил характеристики реактора и топлива на следующий эксплуатационный цикл; • STUK завершил проверки корпуса реактора, первого контура и мер контроля за ядерными материалами, и факторы, препятствующие закрытию крышки корпуса реактора, в ходе проверок не выявлены; • система защиты реактора от превышения давления приведена в рабочее состояние; • представитель STUK дал разрешение на закрытие крышки корпуса реактора, которое было зафиксировано в соответствующем протоколе. | FI-STUK-YVL-0A22 | 2013-11-15 | YVL-A.6-6-609 | Requirement | 94
610. Luvanhaltijan on haettava STUKilta lupaa ydinvoimalaitosyksikön käynnistämiseen polttoaineenvaihto-, huolto- ja muista laajoista korjausseisokeista. Käynnistyslupahakemus on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi noin yksi viikko ennen suunniteltua käynnistysajankohtaa. Hakemusta on välittömästi täydennettävä, mikäli ilmoitetuissa tiedoissa tapahtuu STUKin käsittelyn aikana käynnistysvalmiuden kannalta oleellisia muutoksia. Hakemuksessa on esitettävä • yhteenveto turvallisuuden kannalta merkittävien töiden toteutumisesta • seisokin aikana tehdyt merkittävät vikahavainnot ja niiden käsittelytilanne • luvanhaltijan STUKille tehtäväksi ilmoittamat työt, jotka on päätetty siirtää myöhempään ajankohtaan, sekä perustelut siirroille • tiedot keskeneräisistä töistä, kokeista ja tarkastuksista, jotka on tehtävä ennen käynnistämistä. | 610. The licensee shall apply from STUK for a permit to start up the nuclear power plant unit after refuelling, maintenance, and other extensive repair outages. The start-up permit application shall be submitted to STUK for approval approximately one week prior to the planned start-up date. If any changes essential to start-up readiness take place in the information submitted while the application is being reviewed by STUK, further information to supplement the application shall be promptly provided by the licensee. The application shall • provide a summary of the completion of safety-significant tasks during the outage; • indicate any significant defects detected during the outage and the then-current status of such defects; • identify the tasks to be to performed as reported to STUK by the licensee but postponed to a later date and state the reasons for such postponement; • indicate any unfinished tasks, tests, and inspections to be performed prior to plant start-up. | 610. Лицензиат обязан получить в STUK разрешение на запуск блока атомной электростанции после перегрузки топлива, технического обслуживания и других капитальных ремонтных работ. Заявка на разрешение запуска должна быть предоставлена в STUK примерно за неделю до запланированного запуска. Заявка подлежит обязательному незамедлительному дополнению, если за время его рассмотрения STUK произошли значительные изменения в отношении процедуры запуска. В заявке должны быть отражены: • отчет о проделанных важных для безопасности работах во время останова; • выявленные за время останова значимые дефекты и статус таких дефектов на момент составления запроса; • предоставленные лицензиатом на рассмотрение в STUK сведения о работах, исполнение которых переносится на более поздний период, и обоснования переноса; • сведения о незавершенных работах, испытаниях и проверках, которые необходимо завершить до момента запуска. | FI-STUK-YVL-0A23 | 2013-11-15 | YVL-A.6-6-610 | Requirement | 95
611. Ydinvoimalaitosyksikön käynnistysvalmiuden toteaminen on tehtävä kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja dokumentoidusti. Laitoksen käynnistysvalmiuden toteamiseen on osallistuttava käytöstä vastaavan yksikön lisäksi myös muiden seisokkien toteutuksesta vastaavien organisaatioyksiköiden. Käynnistysvalmiuden toteamiseen on liitettävä myös näistä riippumaton turvallisuustarkastus. | 611. The verification of the start-up readiness of a nuclear power plant unit shall be carried out in compliance with the written procedures and duly documented. In addition to the unit responsible for the plant’s operation, other organisational units responsible for the execution of outages shall also participate in the verification of the plant’s start-up readiness. The verification of the plant’s start-up readiness shall be supplemented by an independent safety inspection. | 611. Верификация готовности атомной электростанции к запуску должна выполняться в соответствии с имеющимися регламентами и должна быть задокументирована соответствующим образом. Помимо блока, отвечающего за эксплуатацию станции, верификация готовности станции к запуску должна включать и другие организационные единицы, ответственные за проведение остановов. Вместе с верификацией готовности станции к запуску должна быть проведена независимая инспекция безопасности. | FI-STUK-YVL-0A24 | 2013-11-15 | YVL-A.6-6-611 | Requirement | 96
612. Luvanhaltijan on pyydettävä STUKilta käynnistysvalmiuden toteamistarkastusta ydinvoimalaitosyksikön käynnistämiseksi polttoaineenvaihto-, huolto- ja muista laajoista korjausseisokeista. Tarkastusta on pyydettävä hyvissä ajoin ennen suunniteltua käynnistysvalmiuden toteamista. STUKin tekemään käynnistysvalmiuden toteamistarkastukseen on varattava riittävä aika. | 612. The licensee shall request from STUK an inspection to verify start-up readiness in order to start up the nuclear power plant unit after refuelling, maintenance, and other extensive repair outages. The request for the inspection shall be submitted to STUK on a timely basis before the planned verification of start-up readiness. Sufficient time shall be reserved for the inspection to be conducted by STUK. | 612. Лицензиат обязан подать в STUK запрос на проведение инспекции готовности атомной электростанции к запуску после останова для выполнения работ по перегрузке топлива, технического обслуживания и других капитальных ремонтных работ. Запрос на проведение инспекции должен быть предоставлен в STUK заранее до запланированной верификации готовности к запуску. Должно быть выделено достаточно времени для проведения инспекции STUK. | FI-STUK-YVL-0A25 | 2013-11-15 | YVL-A.6-6-612 | Requirement | 97
613. Luvanhaltijan on pyydettävä STUKilta käynnistysvalmiuden toteamistarkastusta häiriöiden yhteydessä, jos turvallisuusjärjestelmien toiminta ei ole täyttänyt laitoksen deterministisissä turvallisuusanalyyseissa tehtyjä oletuksia järjestelmien vähimmäissuorituskyvystä oletetuissa onnettomuustilanteissa tai jos ydinvoimalaitosyksikön käyttäytymisen ei voida osoittaa olleen turvallista. Tällöin luvanhaltijan on osoitettava STUKille havaittujen poikkeamien syyt, turvallisuusmerkitys ja laitoksen turvallisen käynnistämisen edellytykset ennen käynnistysvalmiuden toteamistarkastuksen suorittamista. | 613. The licensee shall request from STUK an inspection to verify start-up readiness in the event of transients if the operation of safety systems has not been consistent with the assumptions made in the plant’s deterministic safety analyses concerning the minimum performance of the systems in postulated accidents, of if the behaviour of the nuclear power plant unit cannot be demonstrated to have been safe. In such a case, the licensee shall provide STUK with an explanation of the causes, the safety significance of the abnormalities observed, and the preconditions for the safe start-up of the plant before the inspection to verify start-up readiness is conducted. | 613. Лицензиат должен направить в STUK запрос на верификацию готовности станции к запуску в случае переходных режимов, если на основании детерминистического анализа безопасности эксплуатация систем безопасности не была признана соответствующей нормам минимальной производительности систем при постулируемых авариях или поведение блока атомной электростанции не может быть признано безопасным. В таких случаях лицензиат должен предоставить в STUK объяснение причин отклонений от норм, значимость для безопасности выявленных отклонений от норм и предпосылки для осуществления безопасного запуска станции до проведения инспекции для верификации готовности станции к запуску. | FI-STUK-YVL-0A26 | 2013-11-15 | YVL-A.6-6-613 | Requirement | 98
614. Luvanhaltijan on esiteltävä STUKin käynnistysvalmiuden toteamistarkastusta tekevälle henkilölle asiakirjat, joiden pohjalta hän voi varmistua siitä, että • käynnistyslupahakemuksessa esitetyt keskeneräiset työt on saatettu loppuun • käynnistystä koskevassa STUKin päätöksessä mahdollisesti asetetut vaatimukset on täytetty • turvallisuusteknisissä käyttöehdoissa esitetyt määräaikaiset kokeet on tehty hyväksyttävästi • luvanhaltija on laitosohjeiston edellyttämällä tavalla tarkastanut käynnistysvalmiuden ja todennut sen hyväksyttäväksi • vaatimuksessa 613 määritellyn käyttöhäiriön yhteydessä tapahtuman syy on riittävästi selvitetty ja välittömät korjaustoimenpiteet on tehty. | 614. The licensee shall provide the STUK officer performing the inspection to verify start-up readiness with the documents necessary for ascertaining that • any unfinished tasks specified in the start-up permit application have been brought to completion; • any requirements specified in the STUK’s decision concerning the start-up have been duly met; • the periodic tests specified in the Operational Limits and Conditions have been successfully completed; • the licensee has verified start-up readiness in compliance with the plant procedures and found it acceptable; • in the event of a transients defined in requirement 613, the cause of the transient has been determined to the required extent and immediate corrective actions have been taken. | 614. Лицензиат должен предоставить сотруднику STUK, проводящему верификацию готовности к запуску, документацию, на основании которой проверяющий мог бы удостовериться в том, что • указанные в запросе на разрешение запуска незавершенные работы выполнены; • требования, указанные в решении STUK относительно запуска, должным образом соблюдены; • периодические испытания, указанные в пределах и условиях эксплуатации, успешно пройдены; • лицензиат подтвердил готовность станции к запуску в соответствии с имеющимися регламентами и признал ее приемлемой; • в случае переходного режима, определенного в требовании 613, его причина выяснена в соответствии с требованиями и предприняты немедленные корректирующие действия. | FI-STUK-YVL-0A27 | 2013-11-15 | YVL-A.6-6-614 | Requirement | 99
7 Käyttötoiminnan asiakirjat | 7 Operational documents | 7 Эксплуатационная документация | FI-STUK-YVL-0A28 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7 | Heading | 100
7.1 Käyttöohjeiston laatiminen ja menettelytavat | 7.1 Preparation of operating procedures and related practices | 7.1 Составление регламентов эксплуатации и соответствующие практики | FI-STUK-YVL-0A29 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.1 | Heading | 101
701. Ohjeiden laatimista, muuttamista, ajan tasalla pitoa, tarkastamista, todennusta, kelpuutusta, hyväksymistä ja käyttöönottoa varten on oltava asianmukaiset menettelytavat, joissa otetaan huomioon kunkin ohjeen käyttötarkoitus ja erityispiirteet. | 701. Appropriate practices shall be put in place for the preparation, revision, updating, review, validation, approval, and implementation of operating procedures with due regard to the purpose and special characteristics of each procedure. | 701. Для подготовки, пересмотра, обновления, анализа, валидации, утверждения и применения регламентов эксплуатации должны быть разработаны соответствующие практики, учитывающие назначение и особенности каждого регламента. | FI-STUK-YVL-0A2A | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.1-701 | Requirement | 102
702. Ydinvoimalaitoksen valvomoissa ja muissa paikoissa, joissa ohjeita käytetään, on oltava vain hyväksyttyjä ja ajan tasalla olevia ohjeita. Vanhentuneet ohjeet on poistettava näistä käyttöpaikoista viivytyksettä. | 702. The procedures kept in the nuclear power plant’s control rooms and other locations where they are consulted shall be duly approved and up-to-date at all times. Any outdated procedures shall be promptly removed from such locations. | 702. Регламенты, хранящиеся в пунктах управления и в других местах атомной электростанции, где их применяют, должны быть соответствующим образом утверждены и соответствовать реалиям текущего момента. Устаревшие регламенты необходимо немедленно изымать с места их применения. | FI-STUK-YVL-0A2B | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.1-702 | Requirement | 103
703. Käyttötoiminnan kannalta keskeiset ohjeet on toimitettava STUKille tiedoksi luvanhaltijan hyväksymiskäsittelyn jälkeen. | 703. All procedures relevant to the conduct of operations shall be submitted to STUK for information following the approval processing by the licensee. | 703. Все регламенты, относящиеся к ведению эксплуатации, должны быть предоставлены в STUK для ознакомления после утверждения их лицензиатом. | FI-STUK-YVL-0A2C | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.1-703 | Requirement | 104
704. Ydinvoimalaitoksen käyttämisessä tarvittavien asiakirjojen, ohjeiden ja turvallisuusteknisten käyttöehtojen on oltava helposti valvomohenkilökunnan käytettävissä. | 704. The documents, procedures and Operational Limits and Conditions necessary for the operation of a nuclear power plant shall be readily available to the control room personnel. | 704. Вся документация, регламенты и пределы и условия эксплуатации, необходимые в процессе эксплуатации атомной электростанции, должны быть легкодоступны для персонала пункта управления. | FI-STUK-YVL-0A2D | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.1-704 | Requirement | 105
705. Ohjeiston on katettava kaikki laitoksen käyttötoiminnan osa-alueet mukaan lukien • käyttövuoron toimintaan liittyvät hallinnolliset menettelyt • järjestelmien ja laitoksen käyttö ml. alasajo, vuosihuolto ja ylösajo • järjestelmien ja laitoksen perustilautus • tarkastus- ja koestustoiminta • laitoksen jatkuva valvonta • hätä- ja häiriötilanteet sekä vakavien onnettomuuksien hallinta • hälytyksiin vastaaminen • väliaikaiset muutokset tai täydennykset. | 705. The procedures shall cover all aspects of plant operations, including: • administrative procedures pertaining to the actions of the shift team; • the operation of the plant and its systems, including shutdown, annual outage, and start-up; • the alignment of the plant and its systems; • inspection and testing; • the continuous monitoring of the plant; • emergencies and disturbances as well as the management of severe accidents; • alarm response; • temporary modifications or additions. | 705. Регламенты должны описывать все аспекты эксплуатации станции, включая: • административные процедуры, относящиеся к действиям сменного персонала; • эксплуатацию станции и ее систем, в том числе останов, останов для ежегодного технического обслуживания и запуск; • настройку станции и ее систем; • проверки и испытания; • постоянный контроль работы станции; • управление аварийными ситуациями и ситуациями сбоев, а также тяжелыми авариями; • реагирование на аварийную сигнализацию; • временные изменения или дополнения. | FI-STUK-YVL-0A2E | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.1-705 | Requirement | 106
706. Ohjeissa kuvattujen toimintatapojen on tuettava käyttötoimenpiteiden luotettavaa toteuttamista ja vuoron yhteistoimintaa. | 706. The practices described in the procedures shall support the reliable performance of operator actions and cooperation within the shift. | 706. Практики, описанные в регламентах, должны поддерживать надежность работы оператора и взаимодействие внутри смены. | FI-STUK-YVL-0A2F | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.1-706 | Requirement | 107
7.2 Hätä- ja häiriötilanneohjeet sekä vakavan onnettomuuden hallintaohjeet | 7.2 Emergency operating procedures, abnormal operating procedures and severe accident management guidelines | 7.2 Регламенты эксплуатации при авариях, регламент эксплуатации при нарушениях нормальной работы и руководства по управлению тяжелыми авариями | FI-STUK-YVL-0A30 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.2 | Heading | 108
707. Ydinvoimalaitokselle on laadittava häiriötilanneohjeet, jotka kattavat odotettavissa olevat käyttöhäiriöt ja joiden tavoitteena on estää häiriön eteneminen turvallisuutta vaarantavaksi tilanteeksi. | 707. Abnormal operating procedures covering anticipated operational occurrences shall be prepared for nuclear power plants so as to prevent the escalation of a transient into a situation compromising safety. | 707. Для предотвращения эскалации переходных режимов до состояния, несущего угрозу безопасности, необходимо разработать регламент эксплуатации при нарушениях нормальной работы атомной электростанции, охватывающий ожидаемые при эксплуатации события. | FI-STUK-YVL-0A31 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.2-707 | Requirement | 109
708. Ydinvoimalaitokselle on laadittava hätätilanneohjeet, jotka kattavat oletetut onnettomuudet ja niiden laajennukset. Näissä ohjeissa on annettava toimintaohjeet laitoksen saattamiseksi hallittuun tilaan. Menettelyt laitoksen saattamiseksi hallitusta tilasta turvalliseen tilaan on määriteltävä. | 708. Emergency operating procedures covering postulated accidents and design extension conditions shall be prepared for nuclear power plants. These procedures shall provide instructions for bringing the plant to a controlled state. Procedures shall be specified for leading the plant from a controlled state to a safe state. | 708. Должны быть разработаны регламенты эксплуатации при авариях, охватывающие постулируемые аварии и запроектные условия на атомных электростанциях. В этих регламентах должны быть отражены инструкции по выводу установки в контролируемое состояние. Должны быть установлены регламенты для перевода установки из контролируемого состояния в безопасное состояние. | FI-STUK-YVL-0A32 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.2-708 | Requirement | 110
709. Oletettujen onnettomuuksien laajennusten varalle laadittujen hätätilanneohjeiden tavoitteena on oltava menetettyjen turvallisuustoimintojen palauttaminen tai korvaaminen ja toimenpiteiden käynnistäminen sydänvaurion estämiseksi. | 709. The objective of the emergency operating procedures prepared with a view to design extension conditions shall be to restore or compensate for lost safety functions and to initiate actions for preventing core damage. | 709. Целью регламентов эксплуатации при авариях, подготовленных с учетом запроектных условий, должно являться восстановление или замена утраченных функций безопасности и запуск мероприятий, предотвращающих повреждение активной зоны. | FI-STUK-YVL-0A33 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.2-709 | Requirement | 111
710. Ydinvoimalaitokselle on laadittava vakavan onnettomuuden hallintaan liittyvä ohjeisto. Ohjeiden tulee kuvata toimenpiteet vakavien onnettomuuksien seurausten lieventämiseksi. | 710. Guidelines for managing severe accidents shall be prepared for nuclear power plants. The guidelines shall provide a description of the measures for mitigating the consequences of severe accidents. | 710. Должно быть составлено руководство по управлению тяжелыми авариями на атомных электростанциях. В данном руководстве должны быть описаны мероприятия по смягчению последствий тяжелых аварий. | FI-STUK-YVL-0A34 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.2-710 | Requirement | 112
711. Oletettujen onnettomuuksien ja niiden laajennusten varalle laadittujen ohjeiden on oltava oirepohjaisia tai oirepohjaisten ja tapahtumapohjaisten ohjeiden yhdistelmä. Oirepohjaisten ohjeiden käyttämiseen on siirryttävä, mikäli käytettävän ohjeen avulla ei pystytä ylläpitämään turvallisuustoimintoja. Vakavien onnettomuuksien hallintaohjeiden on oltava oirepohjaisia. | 711. The emergency operating procedures for postulated accidents and design extension conditions shall be symptom-based, or a combination of symptom-based and event-based procedures. If safety functions cannot be maintained with the active procedures, symptom-based procedures shall be put to use. The severe accident management guidelines shall be symptom-based. | 711. Регламенты эксплуатации при авариях для постулируемых аварий и запроектных условий должны быть симптомно-ориентированными или сочетать в себе симптомно-ориентированный и событийно-ориентированный подход. В случае невозможности выполнения функций безопасности согласно используемым регламентам, должны быть введены в действие симптомно-ориентированные инструкции. Руководство по управлению тяжелыми авариями должно быть симптомно-ориентированным. | FI-STUK-YVL-0A35 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.2-711 | Requirement | 113
712. Hätä- ja häiriötilanneohjeiden on perustuttava realistisilla oletuksilla tehtyihin analyyseihin. Lisäksi ohjeiden toimivuus on analysoitava myös erilaisissa järjestelmien ja laitteiden vikatilanteissa. Ohjeille on laadittava tausta-aineisto, jossa esitetään ohjeen strategia, ohjeen laadinnassa käytetyt oletukset, viittaukset ohjeen laadinnassa tehtyihin analyyseihin sekä muut ohjeeseen liittyvät taustatiedot. | 712. The emergency and abnormal operating procedures shall be supported by analyses performed with realistic assumptions. Furthermore, the applicability of the procedures shall also be analysed in different system and component failure situations. The procedures shall be accompanied by background material illustrating the strategy underlying the procedure; the assumptions used in the preparation of the procedure; references to the analyses carried out in the preparation of the procedure; and other relevant background information. | 712. Регламенты эксплуатации при авариях и регламенты эксплуатации при нарушениях нормальной работы должны базироваться на анализах, произведенных с использованием реалистичных допущений. Кроме того, применимость данных регламентов должна быть проанализирована в различных ситуациях нарушения нормальной эксплуатации систем и компонентов. Регламенты должны сопровождаться исходными материалами, в которых представлены стратегия разработки регламента, принятые допущения, использованные при разработке регламента, ссылки на результаты произведенных анализов и другие существенные исходные материалы. | FI-STUK-YVL-0A36 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.2-712 | Requirement | 114
713. Hätä- ja häiriötilanneohjeiden, vakavien onnettomuuksien hallintaohjeiden sekä niihin liittyvien ohjeiden on oltava johdonmukainen kokonaisuus, ja niissä on käytettävä yhdenmukaisia menettelytapoja. | 713. The emergency and abnormal operating procedures, severe accident management guidelines, and any related instructions shall constitute a coherent set with consistent practices. | 713. Регламенты эксплуатации при авариях и регламенты эксплуатации при нарушениях нормальной работы, руководства по управлению тяжелыми авариями и связанные с ними инструкции должны представлять собой единую совокупность с последовательными практиками. | FI-STUK-YVL-0A37 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.2-713 | Requirement | 115
714. Hätä- ja häiriötilanneohjeiden avulla ohjaajan on kyettävä tunnistamaan nopeasti laitostilanteen edellyttämä ohje. Ohjeissa on määriteltävä ehdot ohjeen valinnalle ja vaihdolle, jotta ohjaajat pystyvät valitsemaan oikean ohjeen, liikkumaan ohjeiden välillä ja etenemään tarvittaessa aina vakavan onnettomuuden hallintaohjeisiin asti. | 714. The emergency and abnormal operating procedures shall enable the operator to quickly identify the relevant procedure for responding to the plant state at hand. Entry and exit conditions shall be defined in the operating procedures for enabling operators to select the appropriate operating procedure, navigate the different operating procedures, and proceed from operating procedures to severe accident management guidelines when necessary. | 714. При помощи регламентов эксплуатации при авариях и регламентов эксплуатации при нарушениях нормальной работы оператор должен быть способен быстро определить регламент, применимый к сложившейся ситуации на станции. В регламенте эксплуатации должны быть определены начальные и конечные условия, так чтобы оператор мог выбрать подходящий регламент эксплуатации, ориентироваться среди различных регламентов эксплуатации и при необходимости перейти от регламента эксплуатации к руководствам по управлению тяжелыми авариями. | FI-STUK-YVL-0A38 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.2-714 | Requirement | 116
715. Vakavan onnettomuuden hallintaohjeiden on perustuttava vakavan onnettomuuden hallintastrategiaan ja siihen liittyviin analyyseihin. | 715. The severe accident management guidelines shall be based on the severe accident management strategy and the related analyses. | 715. Руководство по управлению тяжелыми авариями должно быть разработано на основании стратегии управления тяжелыми авариями и результатов соответствующих анализов. | FI-STUK-YVL-0A39 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.2-715 | Requirement | 117
716. Hätä- ja häiriötilanneohjeet ja vakavan onnettomuuden hallintaohjeet on todennettava ja kelpuutettava sen varmistamiseksi, että ne ovat hallinnollisesti ja teknisesti oikeita kullekin ydinvoimalaitosyksikölle sekä yhteensopivia käyttöympäristön kanssa. | 716. The emergency and abnormal operating procedures and the severe accident management guidelines shall be verified and validated for ensuring that they are administratively and technically correct for the nuclear power plant unit concerned and compatible with the environment in which they are to be used. | 716. Регламенты эксплуатации при авариях, регламенты эксплуатации при нарушениях нормальной работы и руководства по управлению тяжелыми авариями должны пройти верификацию и валидацию для обеспечения того, что они являются корректными в административном и техническом аспектах для применения на данном блоке атомной электростанции, а также являются совместимыми с условиями среды, в которых они должны применяться. | FI-STUK-YVL-0A3A | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.2-716 | Requirement | 118
717. Ohjeiston todentaminen ja kelpuutus on tehtävä suunnitelmallisesti. Kelpuutuksen on katettava myös inhimillisten tekijöiden huomioon ottaminen ohjeissa. Ohjeet on kelpuutettava simuloinneilla – tai muilla soveltuvilla menetelmillä – ensisijaisesti koulutussimulaattoria käyttäen. | 717. The procedures and guidelines shall be systematically validated and verified. Validation shall also address the role of human factors in the procedures. The validation of the procedures and guidelines shall be based on simulations or other suitable methods, primarily by using a training simulator. | 717. Регламенты и руководства должны систематически проходить верификацию и валидацию. При валидации необходимо также уделять внимание роли человеческих факторов в регламентах. Валидация регламентов и руководств должна проводиться с помощью моделирования или иными подходящими методами – в первую очередь, при помощи тренажерной установки. | FI-STUK-YVL-0A3B | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.2-717 | Requirement | 119
718. Hätä- ja häiriötilanneohjeet ja vakavan onnettomuuden hallintaohjeet on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla ja soveltuvina käyttötarkoitukseensa. | 718. The emergency and abnormal operating procedures and severe accident management guidelines shall be kept up-to-date at all times in order to ensure that they remain fit for their purpose. | 718. Регламенты эксплуатации при авариях, регламенты эксплуатации при нарушениях нормальной работы и руководства по управлению тяжелыми авариями необходимо постоянно обновлять для обеспечения их соответствия целевому назначению. | FI-STUK-YVL-0A3C | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.2-718 | Requirement | 120
719. Hätä- ja häiriötilanneohjeissa ja vakavan onnettomuuden hallintaohjeissa määritellyt kenttätoimenpiteet on ohjeistettava. | 719. Instructions shall be drawn up for the field actions defined in the emergency and abnormal operating procedures and severe accident management guidelines. | 719. Необходимо составить инструкции с описанием практических действий, определенных в регламентах эксплуатации при авариях, регламентах эксплуатации при нарушениях нормальной работы и в руководствах по управлению тяжелыми авариями. | FI-STUK-YVL-0A3D | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.2-719 | Requirement | 121
7.3 Käyttömääräimet | 7.3 Operating orders | 7.3 Наряды на проведение работ | FI-STUK-YVL-0A3E | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.3 | Heading | 122
720. Ydinvoimalaitoksen suunnitellut tehonmuutokset tai merkittävät käyttötoimenpiteet on toteutettava kirjallisilla käyttömääräimillä. | 720. Any power changes planned for a nuclear power plant or significant operator actions shall be effected through written operating orders. | 720. Запланированные изменения мощности или значимые действия оператора на атомной электростанции должны осуществляться посредством письменных нарядов на проведение работ. | FI-STUK-YVL-0A3F | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.3-720 | Requirement | 123
721. Käyttömääräimen on oltava valvomossa. Siinä on esitettävä työn tavoite, tehtävät toimenpiteet, edellytykset työn aloittamiselle ja työn aikaiset turvallisuusvaatimukset sekä suunniteltu aikataulu. | 721. The operating order shall be located in the control room. It shall state the objective of the task; the actions to be performed; the prerequisites for commencing the task; the safety requirements applicable during the performance of the task; and the planned timetable. | 721. Наряды на проведение работ должны находиться в пункте управления. В них должны быть обозначены цель проводимых работ, необходимые действия, предпосылки для начала работ, требования по безопасности, применяемые в ходе выполнения работ, а также запланированный график. | FI-STUK-YVL-0A40 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.3-721 | Requirement | 124
722. Käyttömääräimien laadinta- ja hyväksyntämenettelyt on kuvattava laitosohjeistossa. | 722. The procedures for the preparation and approval of operating orders shall be described in plant procedures. | 722. Процедуры подготовки и утверждения нарядов на проведение работ должны быть описаны в регламентах станции. | FI-STUK-YVL-0A41 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.3-722 | Requirement | 125
7.4 Käyttötoiminnan päiväkirjat | 7.4 Operating logs | 7.4 Оперативные журналы | FI-STUK-YVL-0A42 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.4 | Heading | 126
723. Vuorojen päiväkirjojen laadinta ja käyttö on ohjeistettava. | 723. Instructions shall be drawn up for the preparation and use of shift logs. | 723. Должно быть составлены инструкции, описывающие подготовку и ведение журналов смен. | FI-STUK-YVL-0A43 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.4-723 | Requirement | 127
724. Vuorojen päiväkirjoihin on kirjattava ainakin ydinvoimalaitoksen käyttötila ja sen muutokset, pääparametrit, tapahtumat ja merkittävät käyttötoimenpiteet, käyttörajoitukset ja vuoron kokoonpano. | 724. In a minimum, the operational state of the nuclear power plant and any changes in it, the main parameters, events and any significant operator actions taken, operational limits, and the composition of the shift shall be entered in the shift logs. | 724. В журналах смен должны быть отражены, как минимум, данные об эксплуатационном состоянии атомной электростанции и его изменения, ключевые параметры, происшествия и все значимые действия оператора, эксплуатационные пределы и состав смены. | FI-STUK-YVL-0A44 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.4-724 | Requirement | 128
7.5 Turvallisuustekniset käyttöehdot, TTKE | 7.5 Operational Limits and Conditions (OLC) | 7.5 Пределы и условия эксплуатации (ПУЭ) | FI-STUK-YVL-0A45 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.5 | Heading | 129
725. Turvallisuustekniset käyttöehdot eli TTKE on laadittava siten, että ydinvoimalaitosta käytetään turvallisuusselosteessa esitettyjen suunnitteluperusteiden mukaisesti. | 725. The Operational Limits and Conditions (OLC) shall be so prepared that the nuclear power plant is operated in accordance with the design bases specified in the safety analysis report. | 725. Пределы и условия эксплуатации (ПУЭ) должны быть составлены таким образом, чтобы обеспечить эксплуатацию атомной электростанции в соответствии с основами проектирования, указанными в отчете по обоснованию безопасности. | FI-STUK-YVL-0A46 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.5-725 | Requirement | 130
726. TTKE:ssa asetettujen vaatimusten oikeellisuus on perusteltava laitoksen suunnitteluratkaisuilla, turvallisuusanalyyseillä ja soveltuvin osin käyttöönoton koetuloksilla. | 726. The correctness of the requirements set forth in the Operational Limits and Conditions shall be justified by plant design solutions, safety analyses and, where applicable, the results of commissioning tests. | 726. Достоверность требований, установленных в пределах и условиях эксплуатации, должна быть обоснована с использованием проектных решений, анализа безопасности и, если применимо, результатов приемочных испытаний. | FI-STUK-YVL-0A47 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.5-726 | Requirement | 131
727. TTKE:n vaatimusten ja rajoitusten on perustuttava deterministisiin analyyseihin. Vaatimusten ja käyttörajoitusten kattavuus ja tasapainoisuus on varmistettava todennäköisyyspohjaisella riskianalyysillä (PRA). Käytönaikaiset ennakkohuollot ja koestukset on optimoitava ja perusteltava PRA-analyysin avulla. Ohjeessa YVL A.7 ”Ydinvoimalaitoksen todennäköisyysperusteinen riskianalyysi ja riskien hallinta” on esitetty yksityiskohtaiset vaatimukset PRA:n osalta. | 727. The requirements and limits set forth in the Operational Limits and Conditions shall be based on deterministic analyses. The comprehensiveness and sufficient balance of the requirements and operational limits shall be verified by means of a probabilistic risk analysis (PRA). Any in-service preventive maintenance and testing shall be optimised and justified by means of a PRA. Detailed requirements concerning the PRA are set out in Guide YVL A.7 ”Probabilistic risk assessment and risk management of a nuclear power plant”. | 727. Требования и ограничения положений ПУЭ должны быть основаны на результатах детерминистического анализа. Комплексность и сбалансированность требований и эксплуатационных пределов необходимо проверить при помощи вероятностной оценки безопасности (ВОБ). Профилактическое обслуживание и испытания, проводимые в период эксплуатации, должны быть оптимизированы и обоснованы при помощи ВОБ. В Руководстве YVL A.7 «Вероятностная оценка безопасности и менеджмент риска на атомной электростанции» изложены детальные требования в отношении проведения ВОБ. | FI-STUK-YVL-0A48 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.5-727 | Requirement | 132
728. TTKE on laadittava siten, että poikkeuksellisten vikatilanteiden yhteydessä TTKE:n kirjaimellinen noudattaminen ei johda turvallisuuden kannalta merkittävästi huonompaan tilanteeseen. | 728. The Operational Limits and Conditions shall be so prepared that, in the event of exceptional failure conditions, literal compliance with the Operational Limits and Conditions shall not result in a condition that is significantly worse in terms of safety. | 728. ПУЭ должны быть составлены таким образом, чтобы их буквальное соблюдение при возникновении нестандартных нарушений процесса эксплуатации не приводило к значительному снижению уровня безопасности. | FI-STUK-YVL-0A49 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.5-728 | Requirement | 133
729. TTKE:n on oltava laitosyksikkökohtainen. TTKE:n tekstin on oltava selkeää ja yksikäsitteistä, ja käytetyt erikoistermit on määriteltävä. | 729. The Operational Limits and Conditions shall be specific to each plant unit. The text of the Operational Limits and Conditions shall be clear and unambiguous, and any special terminology used shall be defined. | 729. Пределы и условия эксплуатации должны составляться отдельно для каждого блока станции. Текст ПУЭ должен быть ясным и однозначным, а всем используемым специальным терминам должны быть даны определения. | FI-STUK-YVL-0A4A | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.5-729 | Requirement | 134
730. TTKE:ssa on määriteltävä ydinvoimalaitosyksikön käyttötilat yksikäsitteisesti. | 730. The Operational Limits and Conditions shall unambiguously define the operational states of the nuclear power plant unit concerned. | 730. В ПУЭ должны быть однозначно определены эксплуатационные состояния каждого блока атомной электростанции. | FI-STUK-YVL-0A4B | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.5-730 | Requirement | 135
731. TTKE:n on katettava kaikki käyttötilat, mukaan lukien tehokäyttö, seisokkitilat, polttoaineenvaihto ja kaikki näiden välitilat sekä huollosta ja testauksesta aiheutuvat väliaikaiset tilanteet. | 731. The Operational Limits and Conditions shall cover all operational states including power operation, shutdown and refuelling, any intermediate conditions between these states, and temporary situations arising out of service and testing. | 731. В ПУЭ должны быть описаны все эксплуатационные состояния, включая работу на мощности, останов, перегрузку топлива, все промежуточные стадии между этими состояниями, а также временные режимы при проведении обслуживания и испытаний. | FI-STUK-YVL-0A4C | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.5-731 | Requirement | 136
732. TTKE:ssa on esitettävä ne vaatimukset, joiden avulla järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden käyttökuntoisuus määritellään. | 732. The Operational Limits and Conditions shall specify the requirements by which the operability of systems, structures, and components is determined. | 732. В ПУЭ должны быть представлены требования к определению пригодности систем, конструкций и компонентов к эксплуатации. | FI-STUK-YVL-0A4D | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.5-732 | Requirement | 137
733. TTKE:n alaisten laitteiden viat on korjattava viivyttelemättä. | 733. Any faults in components governed by the Operational Limits and Conditions shall be repaired without delay. | 733. Дефекты компонентов, подпадающих под действие ПУЭ, должны немедленно устраняться. | FI-STUK-YVL-0A4E | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.5-733 | Requirement | 138
734. TTKE:ssa on esitettävä ydinvoimalaitosyksikön käyttämiselle asetetut vaatimukset, joiden on katettava • leviämisesteiden eheyden kannalta tärkeät prosessisuureiden rajat, jotka on johdettu suunnittelun perusteena olevista analyyseistä • suojaus- ja rajoitusjärjestelmien käynnistymisen raja-arvot • eri käyttötiloissa noudatettavat turvallisuusjärjestelmien perusvaatimukset, raja-arvot, sallitut poikkeamat, käyttörajoitukset ja käynnistettävät toimenpiteet aikamääreineen • ohjelmat määräaikaisille kokeille, tarkastuksille ja valvonnalle, joilla varmistetaan käyttökuntoisuusvaatimusten alaisten järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden käyttökuntoisuus • koestusten ja testausten aikaväli, hajautus, käyttötila ja liittyvät ohjeet • käyttökunnottomuutta aiheuttavat ennakkohuollot • hallinnolliset vaatimukset • perustelut edellä esitetyille vaatimuksille. | 734. The Operational Limits and Conditions shall specify the requirements established for operating the nuclear power plant unit concerned covering: • the process parameter limits that are critical in terms of the integrity of barriers, derived from the analyses serving as the design basis; • the limits for the activation of protection and limitation systems; • the basic requirements for safety systems to be complied with in different operational states, limit values, allowed deviations, operability requirements, the actions to be taken, and the time allowed to complete these actions; • the periodic testing, inspection, and surveillance programmes for ensuring the operability of systems, structures, and components subject to operability requirements; • the testing frequency, staggering, operational state, and the related instructions; • any preventive maintenance giving rise to inoperability; • the administrative requirements; • the justifications for the requirements specified above. | 734. В ПУЭ должны быть представлены требования к эксплуатации каждого блока атомной электростанции, включающие: • предельные значения технологических параметров, критически важных для сохранения целостности барьеров, определенные на основании результатов анализов в рамках принципиального проектного решения; • предельные значения активации систем защиты и ограничения; • основные требования систем безопасности для различных эксплуатационных состояний, предельные значения, допустимые отклонения, требования пригодности к эксплуатации, а также требуемые мероприятия и время, отведенное для их проведения; • программы проведения периодических испытаний, инспекций, мероприятий по надзору, с помощью которых подтверждается пригодность к эксплуатации систем, конструкций и компонентов, в отношении которых действуют требования пригодности к эксплуатации; • частоту испытаний, неустойчивую работу, эксплуатационное состояние и сопутствующие им инструкции; • профилактическое обслуживание, приводящее к неработоспособности; • административные требования; • обоснования вышеизложенных требований. | FI-STUK-YVL-0A4F | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.5-734 | Requirement | 139
735. Turvallisuusrajat on asetettava konservatiivisesti, jotta ne kattavat turvallisuusanalyyseihin liittyvät epävarmuudet riittävällä varmuudella. | 735. The safety limits shall be established using a conservative approach in order to take uncertainties in the safety analyses into account to a sufficient degree of certainty. | 735. Пределы безопасности должны устанавливаться, используя консервативный подход, что позволяет принимать во внимание неопределенности, возникающие при анализе, и повышать степень их надежности до удовлетворительной. | FI-STUK-YVL-0A50 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.5-735 | Requirement | 140
736. TTKE:ssa asetettujen raja-arvojen ja turvallisuusjärjestelmien laukaisuasetusten välillä on oltava riittävät marginaalit, jotta vältytään tarpeettomilta turvallisuusjärjestelmien käynnistymisiltä. | 736. Adequate margins shall be ensured between the limits and actuation settings for safety systems established in the Operational Limits and Conditions in order to avoid any inadvertent actuation of safety systems. | 736. Должен быть обеспечен достаточный запас между предельными значениями параметров и параметрами запуска систем безопасности, установленными в соответствии с требованиями ПУЭ, чтобы исключить непреднамеренный запуск систем безопасности. | FI-STUK-YVL-0A51 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.5-736 | Requirement | 141
737. Jos TTKE:ssa asetettuja vaatimuksia ei pystytä täyttämään, on määriteltävä toimenpiteet laitoksen saattamiseksi turvalliseen tilaan, ja tämän toimenpiteen toteuttamiseen varattu aika on asetettava. | 737. Where the requirements established in the Operational Limits and Conditions cannot be met, the actions for bringing the plant into a safe state shall be specified, and the time allowed to complete the actions shall be stated. | 737. Если требования, установленные в ПУЭ, не могут быть выполнены, должен быть разработан комплекс действий, направленных на приведение установки в безопасное состояние, а также указано время, требуемое для их проведения. | FI-STUK-YVL-0A52 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.5-737 | Requirement | 142
738. Erilaisten käyttörajoitusaikojen määrän on oltava pieni. | 738. The number of different times allowed to complete actions shall be minimal. | 738. Количество временных интервалов, отведенных для выполнения работ, должно быть минимальным. | FI-STUK-YVL-0A53 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.5-738 | Requirement | 143
739. TTKE:ssa on määriteltävä ydinvoimalaitoksen vähimmäismiehitys valvomoalueella ja laitosalueella eri käyttötiloissa sekä vuorojärjestelmään liittyvät ehdot. Lisäksi on esitettävä päivystävälle turvallisuusinsinöörille asetetut vaatimukset tavoitettavuudesta ja aikamääreestä valvomoon saapumiselle. | 739. The Operational Limits and Conditions shall specify the minimum staffing levels for the nuclear power plant in the control room area and on the plant site during the different operational states, as well as the conditions pertaining to the shift system. Additionally, the requirements concerning the availability of the on-call safety engineer and the response time within which he or she must arrive at the control room shall be specified. | 739. В ПУЭ должны быть установлены минимальное количество обслуживающего персонала на пункте управления и на территории площадки атомной электростанции в различных эксплуатационных состояниях, а также условия системы работы по сменам. Также должны быть установлены требования для вызова дежурного инженера по безопасности, включая требования к установлению с ним связи и ко времени реагирования, в течение которого он должен прибыть в пункт управления. | FI-STUK-YVL-0A54 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.5-739 | Requirement | 144
740. TTKE:ssa on esitettävä hallinnolliset ja tekniset vaatimukset ydinvoimalaitosyksikön käynnistämiselle seisokin tai käyttöhäiriön jälkeen. | 740. The Operational Limits and Conditions shall state the administrative and technical requirements for starting up the nuclear power plant unit following an outage or transient. | 740. В ПУЭ должны быть указаны административные и технические требования по запуску атомной электростанции после останова или переходного режима. | FI-STUK-YVL-0A55 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.5-740 | Requirement | 145
741. TTKE:n vaatimusten täyttyminen on tarkastettava ja dokumentoitava ennen ydinvoimalaitosyksikön suunniteltua käyttötilan muuttamista. | 741. The fulfilment of the requirements stated in the Operational Limits and Conditions shall be verified and documented prior to any planned change of the operational state of the nuclear power plant unit. | 741. До момента запланированного изменения эксплуатационного состояния атомной электростанции должна быть проведена проверка выполнения требований ПУЭ и задокументированы результаты данной проверки. | FI-STUK-YVL-0A56 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.5-741 | Requirement | 146
7.6 Turvallisuusteknisiin käyttöehtoihin liittyvät menettelyt | 7.6 Practices pertaining to the Operational Limits and Conditions | 7.6 Практики, связанные с пределами и условиями эксплуатации | FI-STUK-YVL-0A57 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.6 | Heading | 147
742. TTKE on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. TTKE on arvioitava säännöllisin määräajoin ja päivitettävä laitosmuutosten, turvallisuusanalyysien, käyttökokemusten ja uusimman tietämyksen pohjalta. | 742. The Operational Limits and Conditions shall be kept up-to-date at all times. The Operational Limits and Conditions shall be periodically reviewed and updated based on plant modifications, safety analyses, operating experience, and the most recent knowledge. | 742. Необходимо постоянно поддерживать актуальность ПУЭ. ПУЭ должны периодически пересматриваться и обновляться на основании модификаций станции, результатов анализов безопасности, опыта эксплуатации и последних научно-технических данных. | FI-STUK-YVL-0A58 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.6-742 | Requirement | 148
743. TTKE:n muuttamisen tai siitä poikkeamisen menettelyt on määritettävä. Nämä muutokset ja poikkeamat on kuvattava ja perusteltava turvallisuusanalyysien ja riippumattoman turvallisuusarvioinnin avulla. TTKE:n muutokset ja poikkeamat tulee hyväksyttää STUKissa ennen käyttöönottoa. | 743. The process for amending or departing from the Operational Limits and Conditions shall be defined. Such amendments or departures shall be described and adequately justified by means of safety analyses and an independent safety review. Any amendments to or departures from the Operational Limits and Conditions shall be submitted to STUK for approval prior to their implementation. | 743. Должны быть определены процедуры внесения поправок в ПУЭ или допуска отклонений от установленных требований. Все эти изменения и допустимые отклонения должны быть описаны и обоснованы должным образом при помощи методов анализа безопасности и независимой оценки безопасности. Поправки в ПУЭ или отклонения от ПУЭ должны подаваться в STUK для утверждения до принятия процедур по реализации соответствующих действий. | FI-STUK-YVL-0A59 | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.6-743 | Requirement | 149
744. Luvanhaltijan on osana TTKE:n poikkeuslupamenettelyä osoitettava, että ydinvoimalaitoksen turvallisuustaso ei poikkeaman seurauksena olennaisesti heikkene eikä poikkeamista ole käytännöllisin toimenpitein mahdollista tai tarkoituksenmukaista välttää. | 744. As part of the exemption procedure pertaining to the Operational Limits and Conditions, the licensee shall demonstrate that the safety level of the nuclear power plant will not be materially impaired as a result of the departure and that it is not practically possible or feasible to avoid the departure. | 744. При применении процедуры, отличной от требований ПУЭ, лицензиат должен продемонстрировать, что уровень безопасности атомной электростанции существенно не ухудшится вследствие такого отклонения, а также что избежать такого отклонения практически не представляется возможным. | FI-STUK-YVL-0A5A | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.6-744 | Requirement | 150
745. Mikäli ydinvoimalaitoksen todetaan olevan TTKE:n vastaisessa tilassa, on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin TTKE:n vaatimusten täyttämiseksi. Nämä tilanteet on tutkittava, ja tarvittavat korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet on toteutettava. Näistä tilanteista on raportoitava STUKille ohjeen YVL A.10 mukaisesti. | 745. In the event that the nuclear power plant is found to be at a state not consistent with the Operational Limits and Conditions, remedial actions shall be taken immediately in order to re-establish compliance with the requirements of the Operational Limits and Conditions. Such occurrences shall be investigated and the necessary corrective and preventive action taken. Such occurrences shall be reported to STUK as provided in Guide YVL A.10. | 745. Если при эксплуатации атомной электростанции выяснится, что ее состояние не соответствует ПУЭ, должны быть безотлагательно приняты восстановительные меры по возврату станции в состояние, соответствующее требованиям ПУЭ. Подобные ситуации должны быть расследованы, и предприняты необходимые корректирующие и предупреждающие действия. О таких ситуациях необходимо сообщать в STUK в соответствии с Руководством YVL A.10. | FI-STUK-YVL-0A5B | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.6-745 | Requirement | 151
746. Ydinvoimalaitoksen ohjaajilla on oltava laaja osaaminen turvallisuusteknisistä käyttöehdoista ja niiden teknisestä perustasta. TTKE:hen liittyviä päätöksiä tekevien henkilöiden on oltava tietoisia päätöstensä merkityksestä laitoksen turvallisuudelle. | 746. Nuclear power plant operators shall be highly knowledgeable of the Operational Limits and Conditions and their technical basis. The persons who make decisions related to the Operational Limits and Conditions shall be aware of the significance of their decisions to the safety of the plant. | 746. Операторы атомной электростанции должны хорошо знать и использовать на практике положения ПУЭ и их техническое обоснование. Сотрудники, уполномоченные принимать решения по требованиям ПУЭ, должны четко понимать значимость принимаемых решений для безопасности станции. | FI-STUK-YVL-0A5C | 2013-11-15 | YVL-A.6-7.6-746 | Requirement | 152
8 Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt | 8 Regulatory oversight by the Radiation and Nuclear Safety Authority | 8 Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности | FI-STUK-YVL-0A5D | 2013-11-15 | YVL-A.6-8 | Heading | 153
801. STUK valvoo ydinvoimalaitoksen käyttöä asiakirjatarkastuksin, luvanhaltijan raportoinnin avulla, laitospaikalla tehtävillä valvontakäynneillä, käytön tarkastusohjelman tarkastuksilla (KTO-tarkastukset), vuosihuoltovalvonnalla, paikallistarkastajien suorittamalla valvonnalla sekä käyttökokemusten ja turvallisuustutkimusten tulosten perusteella tehtävillä toimenpiteillä. | 801. STUK oversees the operation of a nuclear power plant by means of documentary reviews; the licensee’s reporting; on-site inspection tours; inspections specified in the periodic inspection programme; supervision of annual outages; oversight exercised by resident inspectors; and the steps taken based on operating experience and safety research results. | 801. STUK осуществляет надзор за эксплуатацией атомной электростанции при помощи проверок существующей документации и отчетов, предоставляемых лицензиатом; во время инспекций на месте; посредством инспекций, указанных в программе периодического контроля; надзора за остановами для ежегодного технического обслуживания; надзора, осуществляемого местными инспекторами; а также путем проведения мероприятий, основанных на результатах исследований эксплуатационного опыта и безопасности. | FI-STUK-YVL-0A5E | 2013-11-15 | YVL-A.6-8-801 | Requirement | 154
802. Käyttötoiminnan kannalta keskeiset ohjeet toimitetaan STUKille tiedoksi luvanhaltijan hyväksymiskäsittelyn jälkeen. STUK tarkastaa ohjeistoihin tehtyjä muutoksia. | 802. Any procedures with relevance to the conduct of operations shall be submitted to STUK for information following the approval processing by the licensee. Any amendments to the procedures will be reviewed by STUK. | 802. Все регламенты, относящиеся к ведению работ, должны быть представлены в STUK в уведомительном порядке после их утверждения лицензиатом. STUK проверяет все поправки, внесенные в регламенты. | FI-STUK-YVL-0A5F | 2013-11-15 | YVL-A.6-8-802 | Requirement | 155
803. STUK valvoo ydinvoimalaitoksen käyttöä säännöllisen raportoinnin ja käyttötapahtumiin liittyvän raportoinnin avulla erityisesti ohjeiden YVL A.9 ja YVL A.10 mukaisesti. Lisäksi STUK saa ilmoituksia luvanhaltijan kanssa sovituista ydinvoimalaitoksen käyttöön liittyvistä tapahtumista ja toimenpiteistä. | 803. STUK oversees the operation of a nuclear power plant based on regular reporting and reporting on operational events as provided for in Guides YVL A.9 and YVL A.10 in particular. Additionally, STUK shall receive notifications of events and actions related to the operation of the nuclear power plant as agreed with the licensee. | 803. STUK осуществляет надзор за эксплуатацией атомной электростанции на основании регулярной отчетности и отчетов по эксплуатационным событиям, составляемым в соответствии с требованиями Руководств YVL A.9 и YVL A.10. Кроме этого, STUK по согласованию с лицензиатом должен получать уведомления о выполненных действиях и происшествиях, связанных с эксплуатацией атомной электростанции. | FI-STUK-YVL-0A60 | 2013-11-15 | YVL-A.6-8-803 | Requirement | 156
804. STUKin henkilöstö tekee laitospaikalla valvontakäyntejä ja havaintoja ydinvoimalaitoksen käyttämisestä. STUKin henkilöt puuttuvat tarvittaessa havaitsemiinsa epäkohtiin. | 804. STUK’s personnel will conduct inspection tours and make observations of the operation of the nuclear power plant on site. STUK’s personnel will address any shortcomings observed where necessary. | 804. Персонал STUK осуществляет инспекции атомной электростанции и выполняет наблюдение за ее эксплуатацией на площадке. Персонал STUK при необходимости принимает участие в процессе исправления недостатков. | FI-STUK-YVL-0A61 | 2013-11-15 | YVL-A.6-8-804 | Requirement | 157
805. KTO-ohjelman mukaisilla tarkastuksilla STUK valvoo luvanhaltijan toimintaa ja ydinvoimalaitoksen käyttöä. STUK laatii tarkastusta varten suunnitelman, jossa esitetään tarkastuksen kohde ja luvanhaltijalta mahdollisesti edellytettävät valmistelevat toimet. Tarkastuksen tulos ja sen pohjalta asetetut vaatimukset esitetään tarkastuspöytäkirjassa. | 805. STUK oversees the actions of the licensee and the operation of the nuclear power plant by means of the inspections specified in the periodic inspection programme. STUK will prepare a plan for each inspection stating the object of the inspection and any preparatory actions required from the licensee. The inspection results and any requirements to be imposed on the basis of them will be stated in the inspection protocol. | 805. С помощью инспекций, соответствующих программе периодического контроля, STUK осуществляет надзор за деятельностью лицензиата и эксплуатацией атомной электростанции. STUK составляет план проведения каждой инспекции, в котором указывается объект проверки и список необходимых подготовительных мероприятий со стороны лицензиата. Результаты инспекций и требования, предъявляемые на их основании, заносятся в акт проверки. | FI-STUK-YVL-0A62 | 2013-11-15 | YVL-A.6-8-805 | Requirement | 158
806. STUK valvoo ydinvoimalaitoksen vuosihuoltojen toteutusta luvanhaltijan toimittamien aineistojen tarkastamisen lisäksi myös laitospaikalla tehtävillä valvontakäynneillä. | 806. In addition to the review of the documentation provided by the licensee, STUK also oversees the execution of annual outages of the nuclear power plant through on-site inspection tours. | 806. Помимо проверки предоставляемой лицензиатом документации, STUK осуществляет надзор за проведением остановов для ежегодного технического обслуживания атомной электростанции путем проведения инспекций на месте. | FI-STUK-YVL-0A63 | 2013-11-15 | YVL-A.6-8-806 | Requirement | 159
807. STUKin paikallistarkastajat ovat STUKin edustajina ydinvoimalaitoksella ja heidän tehtävänään on valvoa luvanhaltijan toimintoja. Paikallistarkastajat hankkivat STUKin valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja luvanhaltijan toiminnasta. | 807. Serving as STUK representatives at the nuclear power plant, STUK’s resident inspectors shall oversee the functions of the licensee. The resident inspectors acquire information pertaining to the actions of the licensee as deemed necessary for STUK’s oversight purposes. | 807. Местные инспекторы STUK, являющиеся официальными представителями STUK на атомной электростанции, должны осуществлять надзор за деятельностью лицензиата. Местные инспекторы собирают данные о деятельности лицензиата, необходимые для целей надзора, осуществляемого STUK. | FI-STUK-YVL-0A64 | 2013-11-15 | YVL-A.6-8-807 | Requirement | 160
808. Käyttökokemusten ja turvallisuustutkimuksen perusteella STUK arvioi ydinvoimalaitosten käyttöä ja siinä tarvittavia kehityskohteita. STUK arvioi luvanhaltijan toimenpiteitä ja tarvittaessa edellyttää toimenpiteitä turvallisuuden jatkuvaksi parantamiseksi. | 808. STUK assesses the operation of nuclear power plants and the necessary areas for improvement based on operating experience and safety research. STUK assesses the actions of the licensee and, where necessary, requests actions for ensuring continuous improvement of safety. | 808. На основании опыта эксплуатации и исследования безопасности STUK оценивает эксплуатацию атомной электростанции и определяет объекты, требующие улучшения. STUK оценивает действия лицензиата и, при необходимости, требует выполнения действий, направленных на непрерывное улучшение безопасности. | FI-STUK-YVL-0A65 | 2013-11-15 | YVL-A.6-8-808 | Requirement | 161
Viitteet | References | Ссылки | FI-STUK-YVL-0A66 | 2013-11-15 | YVL-A.6-REF | Heading | 162
1. Ydinenergialaki (990/1987). | 1. Nuclear Energy Act (990/1987). | 1. Закон «Об атомной энергии» (990/1987). | FI-STUK-YVL-0A67 | 2013-11-15 | YVL-A.6-REF-1 | Document Reference | 163
2. Ydinenergia-asetus (161/1988). | 2. Nuclear Energy Decree (161/1988). | 2. Постановление «Об атомной энергии» (161/1988). | FI-STUK-YVL-0A68 | 2013-11-15 | YVL-A.6-REF-2 | Document Reference | 164
3. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (717/2013). | 3. Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013). | 3. Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013). | FI-STUK-YVL-0A69 | 2013-11-15 | YVL-A.6-REF-3 | Document Reference | 165
4. IAEA (2011) SSR-2/2 Safety of Nuclear Power Plants: Commissioning and Operation. | 4. IAEA (2011) SSR-2/2 Safety of Nuclear Power Plants: Commissioning and Operation. | 4. Нормы МАГАТЭ по безопасности (2011), № SSR-2/2: «Безопасность атомных электростанций: Ввод в эксплуатацию и эксплуатация». | FI-STUK-YVL-0A6A | 2013-11-15 | YVL-A.6-REF-4 | Document Reference | 166
5. IAEA (2008) NS-G-2.14 Conduct of Operations at Nuclear Power Plants. | 5. IAEA (2008) NS-G-2.14 Conduct of Operations at Nuclear Power Plants. | 5. Нормы МАГАТЭ по безопасности (2008) № NS-G-2.14: «Ведение эксплуатации атомных электростанций. Руководство по безопасности». | FI-STUK-YVL-0A6B | 2013-11-15 | YVL-A.6-REF-5 | Document Reference | 167
6. IAEA (2000) NS-G-2.2 Operational Limits and Conditions and Operating Procedures for Nuclear Power Plants. | 6. IAEA (2000) NS-G-2.2 Operational Limits and Conditions and Operating Procedures for Nuclear Power Plants. | 6. Серия норм МАГАТЭ по безопасности (2000) № NS-G-2.2: «Пределы и условия для эксплуатации и эксплуатационные процедуры для атомных электростанций. Руководство». | FI-STUK-YVL-0A6C | 2013-11-15 | YVL-A.6-REF-6 | Document Reference | 168
7. WENRA Reactor Safety Reference Levels, January 2008. | 7. WENRA Reactor Safety Reference Levels, January 2008. | 7. Публикация WENRA: «Референтные уровни безопасности ядерных реакторов», январь 2008. | FI-STUK-YVL-0A6D | 2013-11-15 | YVL-A.6-REF-7 | Document Reference | 169
8. IAEA (2006) Safety Report Series No. 48. ”Development and review of plant specific emergency operating procedures”. | 8. IAEA (2006) Safety Report Series No. 48. “Development and review of plant specific emergency operating procedures”. | 8. Серия докладов МАГАТЭ по безопасности (2006), № 48: «Разработка и рассмотрение процедур эксплуатации в аварийных условиях применительно к типам атомных электростанций». | FI-STUK-YVL-0A6E | 2013-11-15 | YVL-A.6-REF-8 | Document Reference | 170