## A.8
Content Text in Finnish | Content Text | Содержание текста | ID Location | ID Version | ID YVL | Document Object Class | Sequence
YDINLAITOKSEN IKÄÄNTYMISEN HALLINTA | AGEING MANAGEMENT OF A NUCLEAR FACILITY | УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ СТАРЕНИЯ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ | FI-STUK-YVL-0DAD | 2013-11-15 | YVL-A.8 | Title | 1
1 Johdanto | 1 Introduction | 1 Введение | FI-STUK-YVL-0DAE | 2013-11-15 | YVL-A.8-1 | Heading | 2
101. Ydinlaitoksen järjestelmiin, rakenteisiin ja laitteisiin kohdistuu lukuisia rasituksia, minkä seurauksena niiden eheys ja toimintakyky voivat heiketä. Järjestelmiin, rakenteisiin ja laitteisiin liittyvät vaatimukset voivat myös ydinlaitoksen käyttöiän aikana muuttua ja saatavilla oleva teknologia voi kehittyä niin, että järjestelmät, rakenteet ja laitteet eivät enää vastaa vaatimustasoa. Näihin tekijöihin eli järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden ikääntymiseen varaudutaan jo suunnitteluvaiheessa ja niitä hallitaan valvomalla ja ylläpitämällä järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden vaatimuksenmukaisuutta aina niiden käytöstä poistoon asti. | 101. The systems, structures and components of a nuclear facility are subjected to a number of stresses, as a result of which their integrity and performance may be impaired. The requirements related to systems, structures and components may also change during the service life of the nuclear facility, and advances may be made in the available technology so that its systems, structures and components are no longer up to the required standard. Provision shall be made in respect of the aforementioned factors i.e. the ageing of systems, structures and components already in the design stage, and they shall be controlled by monitoring and maintaining the operability of systems, structures and components up until their decommissioning. | 101. Системы, конструкции и компоненты ядерной установки подвергаются различным напряжениям, в результате чего их целостность и рабочие характеристики могут нарушаться. Требования к системам, конструкциям и компонентам могут также изменяться в течение срока службы ядерной установки, и необходимо произвести предварительную подготовку в доступной технологии таким образом, чтобы системы, конструкции и компоненты соответствовали необходимым стандартам. Должны быть приняты меры в отношении вышеупомянутых факторов, например, старения систем, конструкций и компонентов еще на этапе проектирования, должно быть обеспечено управление этими факторами посредством контроля и поддержания пригодности к эксплуатации систем, конструкций и компонентов до их вывода из эксплуатации. | FI-STUK-YVL-0DAF | 2013-11-15 | YVL-A.8-1-101 | Requirement | 3
102. Tämän ohjeen oikeusperustana ovat seuraavat säädökset. Ydinenergialain (990/1987) [1] mukaan: 7 a §: Ydinenergian käytön turvallisuus on pidettävä niin korkealla tasolla kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Turvallisuuden edelleen kehittämiseksi on toteutettava toimenpiteet, joita käyttökokemukset ja turvallisuustutkimukset sekä tieteen ja tekniikan kehittyminen huomioon ottaen voidaan pitää perusteltuina. 7 f §: Turvallisuuden on oltava etusijalla ydinlaitoksen rakentamisessa ja käytössä. Tämän lain 5 luvussa tarkoitetun rakentamisluvan haltija vastaa siitä, että ydinlaitos rakennetaan turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Tämän lain 5 luvussa tarkoitetun käyttöluvan haltija vastaa siitä, että ydinlaitosta käytetään turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Ydinlaitoksen kuntoa ja käyttökokemuksia on seurattava ja arvioitava järjestelmällisesti. Ydinenergia-asetuksen (161/1988) [2] mukaan 111 §: Säteilyturvakeskus valvoo ydinlaitoksen käyttöä sen varmistamiseksi, että laitoksen käyttö on turvallista ja että sen käytössä noudatetaan lupaehtoja ja hyväksyttyjä suunnitelmia ja että käyttö on muutoinkin ydinenergialain ja sen nojalla annettujen määräysten mukaista. Ydinenergian käytön valvonta kohdistuu myös ydinlaitoksen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden huoltoon, korjauksiin, tarkastuksiin ja testauksiin. Valtioneuvoston asetuksen ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (717/2013) [3] mukaan 3 §: Ydinvoimalaitoksen turvallisuutta on arvioitava rakentamislupaa ja käyttölupaa haettaessa, laitosmuutosten yhteydessä sekä määräaikaisten turvallisuusarviointien yhteydessä laitoksen käytön aikana. Turvallisuusarvion yhteydessä on osoitettava, että ydinvoimalaitos on suunniteltu ja toteutettu siten, että turvallisuusvaatimukset täyttyvät. Turvallisuusarvion tulee kattaa laitoksen kaikki käyttötilat. Ydinvoimalaitoksen turvallisuutta on arvioitava myös tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja, mikäli tarpeellista, turvallisuustutkimusten tulosten perusteella. 4 §: Turvallisuustoimintoja toteuttavat sekä niihin liittyvät järjestelmät, rakenteet ja laitteet on suunniteltava, valmistettava ja asennettava sekä niitä on käytettävä siten, että niiden laatutaso ja laatutason todentamiseksi tarvittavat arvioinnit, tarkastukset ja testaukset, mukaan lukien ympäristökelpoisuus, vastaavat kohteen turvallisuusmerkitystä. 5 §: Ydinvoimalaitoksen suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä, kunnonvalvonnassa ja kunnossapidossa on varauduttava turvallisuuden kannalta tärkeiden järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden ikääntymiseen sen varmistamiseksi, että ne täyttävät laitoksen käyttöiän ajan suunnittelun perustana olevat vaatimukset tarvittavin turvallisuusmarginaalein. Järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden käyttökuntoisuutta heikentävän ikääntymisen ennalta estämiseen sekä niiden korjaus-, muutos- ja vaihtotarpeen varhaiseen tunnistamiseen on oltava järjestelmälliset menettelyt. Teknologisen ajanmukaisuuden varmistamiseksi on turvallisuusvaatimuksia ja uuden tekniikan soveltuvuutta säännöllisesti arvioitava sekä seurattava varaosien ja tukitoimintojen saatavuutta. 24 §: Turvallisuuden kannalta merkittävät käyttötapahtumat on tutkittava perussyiden selvittämiseksi ja korjaavien toimenpiteiden määrittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Turvallisuuden jatkuvaksi parantamiseksi tulee säännöllisesti seurata ja arvioida oman laitoksen sekä muiden ydinvoimalaitosten käyttökokemuksia, turvallisuustutkimuksen tuloksia ja tekniikan kehittymistä. Käyttökokemusten ja turvallisuustutkimuksen sekä tekniikan kehittymisen esiin tuomia mahdollisuuksia teknisiin ja organisatorisiin turvallisuusparannuksiin on arvioitava ja toteutettava siinä määrin kuin se on ydinenergialain (990/1987) 7 a §:ssä säädettyjen periaatteiden mukaan perusteltua. 26 §: Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeiden järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden on oltava käyttökuntoisia suunnittelun perustana olevien vaatimusten mukaisesti. Käyttökuntoisuutta ja käyttöympäristön vaikutuksia on valvottava tarkastusten, testien, mittausten ja analyysien avulla. Käyttökuntoisuus on ennakolta varmistettava säännöllisillä huolloilla sekä kunnostamiseen ja korjauksiin on varauduttava käyttökuntoisuuden heikkenemisen varalta. Kunnonvalvonta ja kunnossapito on suunniteltava, ohjeistettava ja toteutettava niin, että järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden eheys ja toimintakyky luotettavasti säilyvät koko niiden käyttöiän ajan. Valtioneuvoston asetuksen ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta (736/2008) [4] mukaan 18 §: Ydinjätelaitoksella on oltava kunnonvalvonta- ja kunnossapito-ohjelma järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden eheyden ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi. Laitteiden huoltoa ja korjauksia varten on annettava kirjalliset määräykset ja niihin liittyvät ohjeet. | 102. The following regulations serve as the legal basis of the present Guide: Nuclear Energy Act (990/1987) [1] Section 7 a: The safety of nuclear energy use shall be maintained at as high a level as practically possible. For the further development of safety, measures shall be implemented that can be considered justified considering operating experience and safety research and advances in science and technology. Section 7 f: Safety shall take priority during the construction and operation of a nuclear facility. The holder of a construction licence, as referred to in Chapter 5 herein, shall be responsible for the nuclear facility’s construction in accordance with safety requirements. The holder of an operating licence, as referred to in Chapter 5 herein, shall be responsible for the nuclear facility’s operation in accordance with safety requirements. Moreover, the condition and operating experiences of any nuclear facility shall be systematically monitored and assessed. Nuclear Energy Decree (161/1988) [2] Section 111: The Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) controls the operation of a nuclear facility to ensure that the operation of the facility is safe and complies with the licence conditions and the approved plans and that the operation also in other respects adheres to the Nuclear Energy Act and to the regulations issued by virtue of the Act. The control of the operation of a nuclear facility also involves the maintenance, repairs, inspections and tests of the nuclear facility systems, structures and components. Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013) [3] Section 3: The safety of a nuclear power plant shall be assessed when applying for a construction licence and operating licence, in connection with plant modifications, and periodic safety reviews during the operation of the plant. It shall be demonstrated in connection with the safety assessment that the nuclear power plant has been designed and implemented in a manner that meets the safety requirements. The safety assessment shall cover all the nuclear power plant states. The safety of a nuclear power plant shall be assessed also after accidents and, whenever necessary, on the basis of the safety research results. Section 4: The systems, structures and components that implement or are related with safety functions shall be designed, manufactured, installed and used so that their quality level, and the assessments, inspections and tests, including environmental qualification, required to verify their quality level, are sufficient considering the safety significance of the item in question. Section 5: The design, construction, operation, condition monitoring and maintenance of a nuclear power plant shall provide for the ageing of systems, structures and components important to safety in order to ensure that they meet the design-basis requirements with the necessary safety margins throughout the service life of the facility. Systematic procedures shall be in place for preventing the ageing of systems, structures and components which may deteriorate their availability, and for the early detection of the need for their repair, modification and replacement. Safety requirements and applicability of new technology shall be periodically assessed, in order to ensure that the technology applied is up to date, and the availability of the spare parts and the system support shall be monitored. Section 24: Safety-significant operational events shall be investigated for the purpose of identifying the root causes as well as defining and implementing the corrective measures. The nuclear power plant’s own as well as operational experience feedback from other nuclear power plants shall be collected, safety research results and advances in technology monitored, and assessed for the purpose of continuously enhancing safety. Opportunities for technical and organisational safety improvements resulting from operating experience, safety research and advances in technology shall be assessed and implemented to the extent justified on the basis of the principles laid down in Section 7 a of the Nuclear Energy Act (990/1987). Section 26: The systems, structures and components important to the safety of a nuclear power plant shall be available as detailed in the design basis requirements. Their availability and the impact of the operating environment shall be supervised by means of inspections, tests, measurements and analyses. Availability shall be confirmed in advance by means of regular maintenance, and preparations shall be made for maintenance and repair to avoid reduced availability. Condition monitoring and maintenance shall be designed, instructed and implemented in a manner that can reliably ensure the integrity and operability of the systems, structures and components throughout their service life. Government Decree on the Safety of the Disposal of Nuclear Waste (736/2008) [4] Section 18: The nuclear waste facility shall have a condition monitoring and maintenance programme for ensuring the integrity and reliable operation of systems, structures and components. Written orders and appended instructions shall be issued for the service and repair of components. | 102. В качестве законодательной основы для данного руководства применяются следующие нормативные акты: Закон «Об атомной энергии» (990/1987) [1] Раздел 7 а: Безопасность при использовании атомной энергии должна поддерживаться на максимально высоком уровне, достижимом путем практических мер. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники. Раздел 7 f: Безопасность должна являться приоритетным аспектом при строительстве и эксплуатации ядерной установки. Обладатель лицензии на сооружение, согласно главе 5, должен нести ответственность за сооружение ядерной установки в соответствии с требованиями безопасности. Обладатель лицензии на эксплуатацию, согласно главе 5, несет ответственность за эксплуатацию ядерной установки в соответствии с требованиями безопасности. Кроме того, необходимо производить систематический контроль и оценку условий и опыта эксплуатации ядерной установки. Постановление «Об атомной энергии» (161/1988) [2] Раздел 111: Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) осуществляет надзор за эксплуатацией ядерной установки в целях подтверждения безопасности эксплуатации установки, соблюдения условий лицензии и утвержденных планов, а также подтверждения соответствия процесса эксплуатации прочим требованиям Закона «Об атомной энергии» и другим нормативным актам, выпущенным на его основании. Контроль за эксплуатацией ядерной установки также включает в себя техническое обслуживание, ремонт, инспекции и испытания систем, конструкций и компонентов ядерной установки. Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013) [3] Раздел 3: Безопасность атомной электростанции подлежит оценке при подаче заявки на получение лицензии на сооружение и лицензии на эксплуатацию, в связи с модификациями станции и периодическими оценками безопасности при эксплуатации станции. В связи с оценкой безопасности должно быть продемонстрировано, что атомная электростанция спроектирована и выполнена с соблюдением всех требований безопасности. Оценка безопасности должна учитывать все состояния атомной электростанции. Должна также производиться оценка безопасности атомной электростанции после аварий и при необходимости по результатам исследования безопасности. Раздел 4: Системы, конструкции и компоненты, выполняющие функции безопасности или связанные с их выполнением, должны проектироваться, изготавливаться, устанавливаться и использоваться таким образом, чтобы обеспечивался достаточный уровень их качества, оценки, инспекций и испытаний, включая квалификацию на соответствие условиям окружающей среды, необходимых для подтверждения их уровня качества с учетом значимости для безопасности проверяемого объекта. Раздел 5: Проектирование, строительство, эксплуатация, контроль за состоянием и техническое обслуживание атомной электростанции должно происходить с учетом старения систем, конструкций и компонентов, важных для безопасности, для обеспечения соответствия требованиям проектных условий с учетом необходимых коэффициентов безопасности в течение всего срока службы установки. Необходимы систематические процедуры для предотвращения старения систем, конструкций и компонентов, что может отрицательно повлиять на их пригодность, а также в целях раннего обнаружения необходимости их ремонта, модификации и замены. Требования безопасности и применимость новых технологий должны подвергаться периодической оценке для проверки актуальности технологии и пригодности запасных частей; также должен осуществляться контроль поддержки системы. Раздел 24: Эксплуатационные события, важные для безопасности, должны быть изучены в целях идентификации коренных причин, а также для обнаружения и реализации корректирующих мер. Опыт эксплуатации атомной электростанции, а также учет опыта эксплуатации других атомных электростанций должен учитываться и накапливаться, необходимо контролировать результаты исследований безопасности и технологических разработок и производить оценку в целях постоянного повышения уровня безопасности. Должны оцениваться и применяться возможности технического и организационного усиления безопасности в результате учета опыта эксплуатации, исследования безопасности и технологических разработок в необходимой степени на основании принципов, содержащихся в разделе 7 a Закона «Об атомной энергии» (990/1987). Раздел 26: Системы, конструкции и компоненты, важные для безопасности атомной электростанции, должны быть готовы согласно требованиям проектных условий. Готовность и влияние условий эксплуатации подлежат надзору посредством проведения инспекций, испытаний, измерений и анализов. Готовность должна быть подтверждена заранее посредством регулярного технического обслуживания; необходимо также подготовиться к проведению технического обслуживания и ремонта во избежание снижения готовности. Проектирование, составление инструкций и реализацию контроля за состоянием и техническим обслуживанием необходимо производить таким образом, чтобы обеспечить целостность и пригодность к эксплуатации систем, конструкций и компонентов в течение всего срока их службы. Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008) [4] Раздел 18: Для установки по обращению с ядерными отходами должна быть подготовлена программа по контролю за состоянием и программа технического обслуживания для обеспечения целостности и надежной эксплуатации систем, конструкций и компонентов. Для обслуживания и ремонта компонентов должны быть выданы письменные наряды и приложенные инструкции. | FI-STUK-YVL-0DB0 | 2014-05-20 | YVL-A.8-1-102 | Requirement | 4
103. Ohjeen vaatimusperustana ovat kansainväliset vaatimustasot [5] ja [6]. | 103. The requirements set forth in the present Guide are based on the international levels of requirement specified in [5] and [6]. | 103. Требования, установленные в данном руководстве, основаны на международных уровнях требований, указанных в [5] и [6]. | FI-STUK-YVL-0DB1 | 2013-11-15 | YVL-A.8-1-103 | Requirement | 5
2 Soveltamisala | 2 Scope of application | 2 Область применения | FI-STUK-YVL-0DB2 | 2013-11-15 | YVL-A.8-2 | Heading | 6
201. Tässä ohjeessa annetaan ydinlaitoksen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden (laitososien) ikääntymisen hallintaan liittyvät vaatimukset luvanhaltijan (luvanhakija ennen rakentamisluvan myöntämistä) suunnittelu-, käyttö- ja kunnossapitotoiminnalle sekä kuvataan se viranomaisvalvonta, jolla STUK seuraa näiden vaatimusten noudattamista. | 201. The present Guide sets forth the requirements pertaining to the design, operation and maintenance activities conducted by the licensee (licence applicant prior to the granting of the construction licence) with regard to the ageing management of the systems, structures and components (SSC) of a nuclear facility, and describes the regulatory oversight by means of which STUK controls compliance with said requirements. | 201. В настоящем руководстве устанавливаются требования к проектированию, деятельности по эксплуатации и техническому обслуживанию, выполняемым лицензиатом (соискателем лицензии до выдачи лицензии на сооружение) с учетом управления процессом старения систем, конструкций и компонентов (СКК) ядерной установки, и описывается регулирующий надзор, посредством которого STUK контролирует соблюдение указанных требований. | FI-STUK-YVL-0DB3 | 2013-11-15 | YVL-A.8-2-201 | Requirement | 7
202. Ohjetta sovelletaan kaikkiin ydinlaitoksiin kaikissa elinkaaren vaiheissa siten, kuin näiden laitosten ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta tärkeiden järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden käyttökuntoisuuden varmistaminen edellyttää. | 202. The provisions of the present Guide shall apply to all nuclear facilities at all stages of their life cycle to the extent necessary for ensuring the operability of systems, structures and components important to nuclear and radiation safety. | 202. Положения настоящего руководства должны применяться ко всем ядерным установкам на всех этапах их жизненного цикла в том объеме, который необходим для обеспечения пригодности к эксплуатации систем, конструкций и компонентов, важных для ядерной и радиационной безопасности. | FI-STUK-YVL-0DB4 | 2013-11-15 | YVL-A.8-2-202 | Requirement | 8
203. Ydinlaitoksen ikääntymisen hallintaan liittyviä vaatimuksia suunnittelu-, käyttö- ja kunnossapitotoiminnasta sekä niiden teknisestä ja hallinnollisesta toteutuksesta, raportoinnista ja valvonnasta esitetään seuraavissa ohjeissa • YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta • YVL A.3 Ydinlaitoksen johtamisjärjestelmä • YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto • YVL A.7 Ydinvoimalaitoksen todennäköisyysperusteinen riskianalyysi ja riskien hallinta • YVL A.6, Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta • YVL A.9 Ydinlaitoksen toiminnan säännöllinen raportointi • YVL A.10 Ydinlaitoksen käyttökokemustoiminta • YVL B.1 Ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnittelu • YVL B.5 Ydinvoimalaitoksen primääripiiri • YVL B.7 Varautuminen sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin ydinlaitoksessa • YVL C.3 Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen ja valvonta • YVL C.6 Ydinlaitoksen säteilymittaukset • YVL D.2 Ydinaineiden ja ydinjätteiden kuljetus • YVL D.3 Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi • YVL D.5 Ydinjätteiden loppusijoitus • YVL E-sarja, Ydinlaitoksen rakenteet ja laitteet. | 203. Requirements related to the ageing management of a nuclear facility concerning design, operation and maintenance activities and their technical and administrative implementation, reporting and supervision are set out in the following Guides: • YVL A.1, Regulatory oversight of safety in the use of nuclear energy • YVL A.3, Management system for a nuclear facility • YVL A.5, Construction and commissioning of a nuclear facility • YVL A.7, Probabilistic risk assessment and risk management of a nuclear power plant • YVL A.6, Conduct of operations at a nuclear power plant • YVL A.9, Regular reporting on the operation of a nuclear facility • YVL A.10, Operating experience feedback of a nuclear facility • YVL B.1, Safety design of a nuclear power plant • YVL B.5, Reactor coolant circuit of a nuclear power plant • YVL B.7, Provisions for internal and external hazards at a nuclear facility • YVL C.3, Limitation and monitoring of radioactive releases from a nuclear facility • YVL C.6, Radiation monitoring at a nuclear facility • YVL D.2, Transport of nuclear materials and nuclear waste • YVL D.3, Handling and storage of nuclear fuel • YVL D.5, Disposal of nuclear waste • YVL E series, Structures and equipment of a nuclear facility. | 203. Требования, связанные с управлением процессом старения ядерной установки, в отношении деятельности, касающейся проектирования, эксплуатации и технического обслуживания, а также их технической и административной реализации, составления отчетов и осуществления надзора, указаны в следующих руководствах: • YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии» • YVL A.3 «Система управления для ядерной установки» • YVL A.5 «Сооружение и ввод в эксплуатацию ядерной установки» • YVL A.7 «Вероятностная оценка безопасности и менеджмент риска на атомной электростанции» • YVL A.6 «Ведение работ на атомной электростанции» • YVL A.9 «Регулярная отчетность об эксплуатации ядерной установки» • YVL A.10 «Учет опыта эксплуатации ядерной установки» • YVL B.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции» • YVL B.5 «Первый контур реактора атомной электростанции» • YVL B.7 «Положения о внутренних и внешних угрозах на ядерной установке» • YVL C.3 «Ограничение и контроль выбросов радиоактивных веществ с ядерной установки» • YVL C.6 «Радиационный контроль на ядерной установке» • YVL D.2 «Транспортировка ядерных материалов и ядерных отходов» • YVL D.3 «Обращение с ядерным топливом и его хранение» • YVL D.5 «Захоронение ядерных отходов» • YVL серия E «Конструкции и оборудование ядерной установки» | FI-STUK-YVL-0DB5 | 2013-11-15 | YVL-A.8-2-203 | Requirement | 9
3 Yleiset vaatimukset | 3 General requirements | 3 Общие требования | FI-STUK-YVL-0DB6 | 2013-11-15 | YVL-A.8-3 | Heading | 10
301. Luvanhaltijan on kuvattava ikääntymisen hallinta osana ydinlaitoksen johtamisjärjestelmää. | 301. The licensee shall describe ageing management as part of the management system of the nuclear facility. | 301. Лицензиат должен описать управление процессом старения как часть системы управления ядерной установки. | FI-STUK-YVL-0DB7 | 2013-11-15 | YVL-A.8-3-301 | Requirement | 11
302. Luvanhaltijan on määriteltävä ydinlaitoksen ikääntymisen hallintaohjelma, joka sisältää toiminnot, tehtävät ja vastuut ydinlaitoksen turvallisuuteen liittyvien laitososien (myöhemmin laitososien, kts. määritelmä) käyttökuntoisuuden ja teknologisen vaatimuksenmukaisuuden varmistamiseksi niiden käyttöiän ajan. | 302. The licensee shall define an ageing management programme for the nuclear facility comprising the functions, duties and responsibilities for assuring the operability and technological conformance of systems, structures and components (hereinafter ‘SSC’, see the definition below) related to the safety of the nuclear facility throughout their service life. | 302. Лицензиат должен определить программу управления процессом старения для ядерной установки, включающую в себя функции, обязанности и ответственность за обеспечение пригодности к эксплуатации и технического соответствия систем, конструкций и компонентов (далее «СКК», см. определение ниже), связанных с безопасностью ядерной установки в течение всего срока их службы. | FI-STUK-YVL-0DB8 | 2013-11-15 | YVL-A.8-3-302 | Requirement | 12
303. Luvanhaltijan on kohdennettava ydinlaitoksen ikääntymisen hallinta kaikkiin laitososiin. | 303. The licensee shall target the ageing management of the nuclear facility at all SSC. | 303. Лицензиат должен определить цель управления процессом старения ядерной установки на всех СКК. | FI-STUK-YVL-0DB9 | 2013-11-15 | YVL-A.8-3-303 | Requirement | 13
304. Luvanhaltijalla on oltava menettelyt tunnistaa laitososissa sekä oletettuja että uusia ikääntymismekanismeja. Ikääntymismekanismien tunnistamisessa on hyödynnettävä tutkimustietoa, ydinlaitosten käyttökokemuksia sekä luvanhaltijan käyttö- ja kunnossapito-organisaatioilta saatavaa palautetta. Tyypillisiä ydinlaitoksella esiintyviä ikääntymismekanismeja esitetään liitteessä A. | 304. The licensee shall have systematic procedures in place for identifying both foreseen and new ageing mechanisms of SSC. Research data, operating experience feedback from other nuclear facilities as well as the feedback received from the licensee’s in-house operating and maintenance organisation shall be utilised to identify ageing mechanisms. Annex A presents typical ageing mechanisms that may occur at a nuclear facility. | 304. Лицензиат должен иметь готовые систематические процедуры для идентификации как ожидаемых, так и новых механизмов старения СКК. Для идентификации механизмов старения должны применяться данные исследований, учет опыта эксплуатации других ядерных установок, а также обратная связь, полученная от внутренних организаций лицензиата, осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание. В приложении A представлены типичные механизмы старения, которые могут возникнуть на ядерной установке. | FI-STUK-YVL-0DBA | 2013-11-15 | YVL-A.8-3-304 | Requirement | 14
305. Laitososien yksilölliseen ikääntymiseen on varauduttava. Moninkertaisuusperiaatteella toteutettuun järjestelmään kuuluvan osajärjestelmän käyttökuntoisuus on varmistettava itsenäisesti ja riippumattomasti muista osajärjestelmistä. | 305. The individual ageing of SSC shall be prepared for. When a system has redundant subsystems, the operability of a subsystem shall be assured separately and independently from others. | 305. Необходимо подготовиться к старению отдельных СКК. Если система имеет резервные подсистемы, пригодность к эксплуатации подсистемы должна обеспечиваться отдельно и независимо от других. | FI-STUK-YVL-0DBB | 2013-11-15 | YVL-A.8-3-305 | Requirement | 15
306. Ydinlaitoksen fyysistä ikääntymistä on hallittava laitososien suunnitteluratkaisuilla, kunnonvalvonnalla ja kunnossapidolla sekä välttämällä tarpeettomia rasituksia aiheuttavia käyttötapoja ja -olosuhteita. Poikkeuksellisen ikääntymisen edellyttämiin korjauksiin ja muutoksiin on varauduttava. | 306. The physical degrading of a nuclear facility shall be managed by means of SSC’s design solutions, condition monitoring and maintenance, and by avoiding any operating modes and conditions that give rise to unnecessary stresses. Provision shall be made for any repairs and modifications necessitated by an atypical degradation. | 306. Управление физической деградацией ядерной установки происходит посредством проектных решений СКК, контроля за состоянием, технического обслуживания и посредством предотвращения режимов эксплуатации и условий, которые приводят к возникновению избыточных напряжений. Должны быть предусмотрены ремонтные работы и модификации, необходимые при нетипичной деградации. | FI-STUK-YVL-0DBC | 2013-11-15 | YVL-A.8-3-306 | Requirement | 16
307. Ydinlaitoksen teknologista ikääntymistä on hallittava arvioimalla säännöllisesti laitososien vaatimuksenmukaisuutta ja ajanmukaisuutta. Sellaiset laitososat, joiden vaatimuksenmukaisuudessa havaitaan poikkeamia voimassa oleviin turvallisuusvaatimuksiin nähden, on saatettava vaatimusten mukaisiksi. Myös ydinlaitoksen turvallisuutta parantavien uusien teknisten ratkaisujen ja menetelmien soveltuvuus on aina selvitettävä. | 307. The obsolescence of a nuclear facility shall be managed by regularly assessing the conformity and up-to-dateness of SSC. Any SSC in which deviations from the adoptable safety requirements are detected shall be brought to conformance with ones. Furthermore, the applicability of new technical solutions and methods to enhance the safety of the nuclear facility shall always be investigated. | 307. Моральное старение ядерной установки должно контролироваться посредством регулярных оценок соответствия и современности СКК. Любые СКК, в которых обнаружены отклонения от приемлемых требований безопасности, должны быть приведены в соответствие с такими требованиями. Помимо прочего, всегда должна исследоваться применимость новых технических решений и методов по усилению безопасности ядерной установки. | FI-STUK-YVL-0DBD | 2013-11-15 | YVL-A.8-3-307 | Requirement | 17
308. Luvanhaltijalla on oltava organisaatiossaan ydinlaitoksen laitososien ikääntymisen hallintaa varten eri tekniikka-aloilta vastuuhenkilöt, joiden tehtävät ja keskinäinen koordinaatio on määritelty. Vastuuhenkilöillä on oltava koulutus ja kokemus sellaisten ratkaisujen löytämiseksi, joilla ikääntymismekanismien haitalliset vaikutukset laitososien käyttökuntoisuudelle voidaan estää. | 308. For the ageing management of the nuclear facility’s SSC the licensee shall have in its organisation designated responsible individuals from different disciplines, with defined duties and coordinated responsibilities. The responsible individuals shall possess the necessary competence and experience to discover such solutions that the adverse effects of ageing mechanisms on the operability of SSC may be prevented. | 308. Для обеспечения управления процессом старения СКК ядерной установки лицензиат должен обеспечить в организации работу ответственных лиц по различным дисциплинам с определенными обязательствами и согласованной ответственностью. Ответственные лица должны обладать необходимой компетенцией и опытом нахождения решений, при которых возможно предотвращение неблагоприятных воздействий механизмов старения на пригодность к эксплуатации СКК. | FI-STUK-YVL-0DBE | 2013-11-15 | YVL-A.8-3-308 | Requirement | 18
309. Luvanhaltijalla on oltava dokumentoidut menettelyt, joilla varmistetaan, että tehtävien hoidossa tarvittavat keskeiset tiedot ja osaaminen säilyvät henkilöstömuutoksissa. | 309. The licensee shall have documented procedures in place for ensuring that any information and knowledge necessary for discharging the duties is not lost in the event of personnel changes. | 309. Лицензиат должен иметь готовые задокументированные процедуры для обеспечения сохранности информации, необходимой для выполнения обязанностей в случае изменений в кадровом составе. | FI-STUK-YVL-0DBF | 2013-11-15 | YVL-A.8-3-309 | Requirement | 19
310. Luvanhaltijan on säännöllisesti arvioitava ikääntymisen hallintaohjelman kattavuutta ja vaikuttavuutta. Ikääntymisen hallintaa on parannettava erityisesti silloin, kun laitososien kunnostustarpeen tai vikaantumistiheyden havaitaan kasvavan. | 310. The licensee shall assess the comprehensiveness and effectiveness of the ageing management system on a regular basis. Ageing management shall, in particular, be improved whenever increasing overhaul needs or failure frequency of SSC are found. | 310. Лицензиат должен регулярно выполнять оценку всестороннего исполнения и эффективности системы управления процессом старения. Управление процессом старения должно совершенствоваться, в частности, при необходимости капитального ремонта или в случае обнаружения возрастания частоты отказов СКК. | FI-STUK-YVL-0DC0 | 2013-11-15 | YVL-A.8-3-310 | Requirement | 20
311. Luvanhaltijan on seurattava suunnitteluratkaisujen, valmistustekniikkojen sekä kunnonvalvonta- ja kunnossapitomenetelmien kehitystä laitososien ikääntymisen hallinnan parantamiseksi. Vaatimus koskee myös uudistuvia säännöksiä ja standardeja. | 311. The licensee shall keep current with new developments in design solutions, manufacturing techniques and condition monitoring and maintenance methods for the purpose of improving the ageing management of SSC. This requirement also applies to any amendments made to the relevant regulations and standards. | 311. Лицензиат должен быть в курсе новых разработок в проектных решениях, технологиях изготовления и методов контроля за состоянием и технического обслуживания в целях совершенствования управления процессом старения СКК. Это требование также применяется к любым изменениям в действующих нормативных актах и стандартах. | FI-STUK-YVL-0DC1 | 2013-11-15 | YVL-A.8-3-311 | Requirement | 21
312. Luvanhaltijan on tallennettava ja ylläpidettävä laitososien ikääntymisen hallinnassa tarvittavia viitetietoja. Tällaisia ovat suunnitteluasiakirjat (suunnitteluperusteet, tekniset määrittelyt, rakennemateriaalit, piirustukset, toimintakuvaukset) sekä kelpoistustiedot, valmistuksen tulosaineistot ja muutostyöaineistot. | 312. The licensee shall record and keep up-to-date the reference information necessary for the ageing management of SSC. These include design documents (design bases, technical specifications, construction materials, drawings, functional descriptions), qualification data, the manufacturing result documentation, and modification records. | 312. Лицензиат должен обеспечить запись и поддержание в актуальном состоянии информации, необходимой для управления процессом старения СКК. Сюда относятся проектные документы (основы проектирования, технические условия, строительные материалы, чертежи, функциональные описания), данные по квалификации, документация о результатах изготовления, записи о модификациях. | FI-STUK-YVL-0DC2 | 2013-11-15 | YVL-A.8-3-312 | Requirement | 22
4 Suunnittelu ja hankinnat | 4 Design and procurement | 4 Проектирование и материально-техническое обеспечение | FI-STUK-YVL-0DC3 | 2013-11-15 | YVL-A.8-4 | Heading | 23
401. Laitososien on koko käyttöikänsä ajan täytettävä ne suunnitteluperusteet, jotka on määritelty niille vaatimuksiksi normaalissa käytössä sekä häiriö- ja onnettomuustilanteissa. Vaatimukset on määriteltävä laitososien suunnittelulle, mitoitukselle, laadulle, toiminnalle, käytölle, käyttöympäristölle, tarkastettavuudelle ja kunnossapidettävyydelle. | 401. SSC shall meet the design bases defined as the requirements applicable to them both during normal operation and under transient and accident conditions throughout their service life. The requirements shall be defined for the design, dimensioning, quality, functioning, operation and operating environment of SSC, as well as for their inspectability and maintability. | 401. СКК должны отвечать требованиям основ проектирования, которые представляют собой требования, применяемые к ним как при нормальной эксплуатации, так и при переходных и аварийных условиях в течение всего срока службы. Требования должны быть определены для проектирования, определения габаритов, обеспечения качества, функционирования, эксплуатации и условий эксплуатации СКК, а также для возможности инспектирования и проведения технического обслуживания. | FI-STUK-YVL-0DC4 | 2013-11-15 | YVL-A.8-4-401 | Requirement | 24
402. Suunnitteluratkaisuilla on minimoitava laitososien ikääntymistä, ja niillä on varmistettava edellytykset sille, että laitososien käyttökuntoisuus on valvottavissa ja ylläpidettävissä koko niiden käyttöiän ajan. Tämän mukaisesti: a.Laitososille on valittava sellaiset materiaalit, joiden tiedetään kestävän suunnitteluperusteisten käyttötilanteiden ja ympäristöolosuhteiden mekaanisia, kemiallisia ja muita mahdollisia rasituksia. b.Oletettuihin ikääntymismekanismeihin on varauduttava laitososien suunnittelussa ja mitoituksessa. Esimerkkejä tästä ovat reaktoripainesäiliön säteilyhaurastuminen sekä terminen väsyminen virtausten sekoittumiskohdissa. c.Laitososan eheyden on oltava tarkastettavissa. Laitososalla on oltava valmiudet (muoto, materiaalivalinta, luoksepäästävyys) sellaisille ainetta rikkomattomille testausmenetelmille, joilla voidaan määräajoin varmistua laitososan eheyden vaatimuksenmukaisuudesta. d.Laitososan toimintakyvyn on oltava todennettavissa. Laitososalla on oltava valmiudet (mittaukset, prosessikytkennät, testilaitteisto) toiminnallisiin testeihin tai muulla tavoin on voitava määräajoin varmistua laitososan toiminnan vaatimuksenmukaisuudesta. e.Suunnittelussa on varauduttava laitososan reaaliaikaiseen kunnonvalvontaan (laiteyhteensopivuus, instrumentointivalmius, tietojärjestelmien kapasiteetti), jos reaaliaikainen tieto laitososan käyttökuntoisuudesta oleellisesti lisää ydinlaitoksen turvallisuutta. f.Laitososan on oltava kunnossa pidettävissä. Säännöllisillä kunnossapitotehtävillä ja tarvittavilla osien vaihdolla on voitava varmistaa käyttökuntoisuus laitososan käyttöiän ajan. | 402. The design solutions shall minimise the ageing of SSC and create the necessary preconditions for ensuring that the operability of the SSC can be monitored and maintained throughout their service life. Consequently: a. The materials selected for the SSC shall be known to withstand the mechanical, chemical and other potential stresses of design basis operational and ambient conditions. b. The design and dimensioning of SSC shall provide for the foreseen ageing mechanisms. Examples of such mechanisms include the radiation embrittlement of the reactor pressure vessel, and thermal fatigue in regions where hot and cold water flows are mixed. c. It shall be possible to verify SSC’s integrity. Provisions shall be made (in terms of geometry, selection of material and accessibility) for non-destructive testing methods by means of which the conformance of the SSC integrity can be periodically assured. d. It shall be possible to verify SSC’s performance. Provisions shall be made (in terms of measurements, process connections and testing equipment) for functional testing or other periodic checks by means of which the conformance of the SSC performance can be assured. e. The design shall provide for real-time condition monitoring of the SSC (device compatibility, instrumentation readiness, capacity of information systems) if real-time information about the operability of the SSC materially improves the safety of the nuclear facility. f. It shall be possible to maintain the SSC. The operability over the SSC lifetime shall be possible to ensure by means of regular service and replacement of parts where necessary. | 402. Проектные решения должны минимизировать старение СКК и создавать необходимые предпосылки для обеспечения контроля пригодности СКК к эксплуатации и технического обслуживания в течение срока службы. Следовательно: а. Выбранные материалы для СКК должны иметь известные свойства стойкости к механическим, химическим и другим возможным напряжениям, возникающим вследствие проектных режимов эксплуатации и условий среды. б. Проектирование и определение габаритов СКК должно учитывать ожидаемые механизмы старения. Примеры таких механизмов включают в себя радиационное охрупчивание корпуса реактора и термическую усталость на участках смешивания потоков горячей и холодной воды. в. Должна обеспечиваться возможность верификации целостности СКК. Должны быть предусмотрены (посредством геометрических конфигураций, выбора материала и обеспечения доступа) испытания методами неразрушающего контроля, при помощи которых можно выполнять периодическую проверку соответствия целостности СКК. г. Должна обеспечиваться возможность проверки рабочих характеристик СКК. Должны быть предусмотрены (посредством измерений, связи процессов и испытательного оборудования) функциональные испытания или другие периодические проверки, при помощи которых можно было бы проверить соответствие рабочих характеристик СКК. д. Проектирование должно обеспечивать контроль за состоянием СКК в режиме реального времени (совместимость устройств, готовность контрольно-измерительных приборов, производительность информационных систем), если информация в режиме реального времени о пригодности к эксплуатации СКК существенно усиливает безопасность ядерной установки. е. Должна обеспечиваться возможность технического обслуживания СКК. Пригодность к эксплуатации СКК в течение срока службы должна быть обеспечена посредством регулярного обслуживания и замены деталей в случае необходимости. | FI-STUK-YVL-0DC5 | 2013-11-15 | YVL-A.8-4-402 | Requirement | 25
403. Laitososan vaaditun käyttökuntoisuuden on säilyttävä luotettavasti ikääntymisen vaikutuksista huolimatta epäsuotuisimmissakin suunnitteluperusteisissa käyttötilanteissa. Käyttökuntoisuuteen liittyviä epävarmuustekijöitä suunnittelussa, mitoituksessa, valmistuksessa, käyttöolosuhteissa, kunnonvalvonnassa ja kunnossapidossa on tutkittava ja vähennettävä suhteessa laitososan turvallisuusmerkitykseen. | 403. The required operability of the SSC shall be reliably maintained regardless of the effects of ageing even in the most adverse design basis operational conditions. The operability-related uncertainties involved in design, dimensioning, fabrication, operating conditions, condition monitoring and maintenance shall be investigated and reduced commensurate with the safety significance of the SSC. | 403. Необходимая пригодность к эксплуатации СКК должна надежно поддерживаться независимо от влияния старения, даже при наиболее неблагоприятных проектных режимах эксплуатации. Неопределенности, связанные с пригодностью к эксплуатации, в части проектирования, определения габаритных размеров, изготовления, условий эксплуатации, контроля за состоянием и технического обслуживания должны исследоваться и соразмерно уменьшаться, с учетом значимости СКК для безопасности. | FI-STUK-YVL-0E67 | 2013-11-15 | YVL-A.8-4-403 | Requirement | 26
404. Laitososan suunnitteluratkaisut on kelpoistettava käyttökokemuksilla, analyyseillä ja testeillä. Jos laitososan käyttökuntoisuutta ei voida muilla tavoin luotettavasti varmistaa, suunnitteluratkaisut on kelpoistettava kokeellisesti (testeillä). | 404. The design solutions of a SSC shall be qualified by means of operating experience, analyses and testing. If the operability of a SSC cannot be reliably assured by other means, the design solutions shall be qualified experimentally (by means of testing). | 404. Проектные решения СКК должны быть квалифицированы посредством опыта эксплуатации, анализов и испытаний. Если пригодность к эксплуатации СКК невозможно надежно обеспечить другими способами, проектные решения должны быть квалифицированы экспериментально (посредством испытаний). | FI-STUK-YVL-0DC6 | 2013-11-15 | YVL-A.8-4-404 | Requirement | 27
405. Luvanhaltijalla on oltava teknisesti perusteltu arvio ikääntymiselle alttiiden laitososien käyttöiästä. Käyttöikäarviota voidaan tarvittaessa pidentää, jos laitososan käyttökuntoisuuden säilyminen alkuperäistä arviota pidemmälle voidaan osoittaa, ja sitä on lyhennettävä, jos laitososan ikääntyminen havaitaan oletettua nopeammaksi. Lujuusanalyyseihin perustuvat menettelyt käsitellään ohjeessa YVL E.4. | 405. The licensee shall possess a technically reasoned estimate of the service life for SSC susceptible to ageing. The service life can be extended if the operability of the SSC can be verified over a service life longer than the original estimate, and it must be shortened if the ageing process is found to be faster. The procedures based on strength analyses are discussed in Guide YVL E.4. | 405. Лицензиат должен иметь технически обоснованную оценку срока службы СКК, предрасположенных к старению. Срок службы может быть продлен, если пригодность к эксплуатации СКК может быть подтверждена для срока службы, превышающего изначальный, и должен быть сокращен, если обнаружено, что процесс старения происходит быстрее. Процедуры на основе анализа прочности рассматриваются в Руководстве YVL E.4. | FI-STUK-YVL-0DC7 | 2013-11-15 | YVL-A.8-4-405 | Requirement | 28
406. Luvanhaltijan on huolehdittava laitososan hankinnassa siitä, että toimitus sisältää asianmukaiset laitososan käyttö-, kunnonvalvonta- ja kunnossapito-ohjeet, varaosa- ja tarvikesuositukset sekä koulutuksen ja teknisen tuen. | 406. The licensee shall ensure in connection with the procurement of a SSC that the delivery comprises proper operating, condition monitoring and maintenance instructions for SSC, as well as recommendations for spare parts and supplies, education and potential technical support. | 406. В связи с материально-техническим обеспечением СКК лицензиат должен убедиться, что при поставке применяются корректные инструкции по эксплуатации, контролю за состоянием и техническому обслуживанию СКК, а также рекомендации по запасным частям и поставкам, обучению и потенциальной технической поддержке. | FI-STUK-YVL-0E68 | 2014-05-20 | YVL-A.8-4-406 | Requirement | 29
407. Ydinlaitoksen suunnitteluratkaisujen on oltava sellaisia, että laitososien kunnonvalvonta- ja kunnossapitotehtävät eivät aiheuta tarpeetonta säteily- tai työturvallisuusriskiä henkilökunnalle. Vaihdettavaksi suunniteltujen laitososien vaihtotyö on ennakoitava tilaratkaisuissa niin, että tarvittavat nostot ja siirrot voidaan turvallisesti toteuttaa. | 407. The design solutions of a nuclear facility shall ensure that condition monitoring and maintenance duties of SSC will not expose the personnel to any unnecessary radiation or occupational safety risks. Provision shall be made in the layout design for the replacement of SSC designed to be replaced, in order to allow the necessary lifting and transfer operations to be accomplished safely. | 407. Проектные решения ядерной установки должны обеспечить выполнение обязанностей по контролю за состоянием и техническому обслуживанию СКК таким образом, чтобы персонал не подвергался избыточному излучению или риску нарушения производственной безопасности. В компоновочных расчетах должна быть предусмотрена замена СКК, подлежащих замене, в целях обеспечения безопасного выполнения грузоподъемных работ и операций по транспортировке. | FI-STUK-YVL-0DC9 | 2013-11-15 | YVL-A.8-4-407 | Requirement | 30
408. Luvanhaltijan on määriteltävä suunnittelu- ja hankintaohjeistossaan vaatimukset laitososien ikääntymisen hallintaa varten. | 408. The licensee shall define in its design and procurement instructions requirements for the ageing management of SSC. | 408. Лицензиат должен определить требования к управлению процессом старения СКК в инструкциях по проектированию и материально-техническому обеспечению. | FI-STUK-YVL-0DCA | 2013-11-15 | YVL-A.8-4-408 | Requirement | 31
5 Valmistus | 5 Fabrication | 5 Изготовление | FI-STUK-YVL-0DCB | 2013-11-15 | YVL-A.8-5 | Heading | 32
501. Laitososan valmistuksessa ja valmistuksen aikaisissa korjauksissa on käytettävä sellaisia valmistusmenetelmiä, jotka eivät myötävaikuta haitallisten ikääntymismekanismien kehittymiseen. | 501. Fabrication methods that do not contribute to the development of adverse ageing effects shall be employed in the fabrication of SSC or any repairs made during their fabrication. | 501. При изготовлении СКК или при выполнении ремонтных работ во время их изготовления должны применяться методы, не влияющие на развитие неблагоприятных воздействий старения. | FI-STUK-YVL-0DCC | 2013-11-15 | YVL-A.8-5-501 | Requirement | 33
502. Valmistuksenaikaisilla tarkastuksilla ja testeillä on varmistuttava siitä, että laitososassa ei ole sellaisia materiaali- tai valmistusvikoja, jotka voivat aiheuttaa vikaantumista tai odottamatonta ikääntymistä suunnitteluperusteisissa käyttötilanteissa. Tarkastus- ja testauslaajuuden on oltava suhteessa laitososan turvallisuusmerkitykseen. | 502. The inspections and testing performed during the fabrication of a SSC shall ensure that the SSC is free of any defects in materials and workmanship that could result in failure or unforeseen ageing in design basis operational conditions. The inspection and testing scope shall be commensurate with the safety significance of the SSC. | 502. Инспекции и испытания, выполняемые в ходе изготовления СКК, должны обеспечить исполнение СКК без дефектов материала или изготовления, которые могут привести к отказу или непредвиденному старению при проектных режимах эксплуатации. Объем инспекций и испытаний должен быть соразмерен значимости СКК для безопасности. | FI-STUK-YVL-0DCD | 2013-11-15 | YVL-A.8-5-502 | Requirement | 34
503. Luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että ennen käyttöä laitososasta tallennetaan vertailu- tai lähtötaso sellaisille tiedoille, joiden avulla laitososan käyttökuntoisuutta valvotaan myöhemmin käytön aikana. Vertailutasot tyypillisesti tarvitaan painelaitteiden ainetta rikkomattomille tarkastuksille, putkistojen seinämänpaksuusmittauksille ja pyörivien koneiden värähtelyille. Valokuvia voidaan käyttää niille tarkastuskohteille, joille tehdään silmämääräisiä tarkastuksia. | 503. The licensee shall ensure that a reference or baseline level for the data used for the subsequent in-service monitoring of the operability of the SSC concerned is recorded prior to its placement in service. Reference levels are typically needed for the non-destructive testing of pressure equipment, piping wall thickness measurements and vibrations of rotating machines. Photographs can be used for those objects of inspection for which visual inspections are carried out. | 503. До передачи СКК в эксплуатацию лицензиат должен обеспечить регистрацию контрольного или исходного уровня для данных, применяемых для последующего эксплуатационного контроля пригодности к эксплуатации этих СКК. Контрольные уровни обычно требуются для испытаний корпусного оборудования методами неразрушающего контроля, измерения толщины стенки трубопроводов и вибраций вращающихся машин. Для объектов инспекции, требующих визуального контроля, можно применять фотографирование. | FI-STUK-YVL-0DCE | 2013-11-15 | YVL-A.8-5-503 | Requirement | 35
504. Luvanhaltijan on kerättävä ja taltioitava materiaalinäytteet vähintään niistä laitososista, joita ei ole suunniteltu vaihdettavaksi ydinlaitoksen käyttöiän aikana ja joiden rakennemateriaalista voidaan myöhemmin tarvita vertailutietoa laitososan käyttökuntoisuuden tai korjausmenetelmän arviointia varten. | 504. The licensee shall at least collect and store material samples for those SSC that are not designed to be replaced during the service life of the nuclear facility, and in respect of which reference data on their construction material may later be needed for the purpose of evaluation of the operability or repairing method of the SSC. | 504. Лицензиат должен, как минимум, собирать и хранить образцы материалов СКК, которые, согласно проектированию, не подлежат замене в течение срока службы ядерной установки и в отношении которых позднее могут потребоваться контрольные данные о строительных материалах в целях оценки пригодности к эксплуатации или метода проведения ремонта СКК. | FI-STUK-YVL-0E69 | 2014-05-20 | YVL-A.8-5-504 | Requirement | 36
505. Luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että kuljetukset, varastointi ja asennus eivät vaaranna laitososan käyttökuntoisuutta eivätkä myötävaikuta haitallisten ikääntymismekanismien kehittymiseen. | 505. The licensee shall ensure that transportations, storage and installation do not endanger the operability of the SSC or contribute to the development of adverse ageing mechanisms. | 505. Лицензиат должен обеспечить выполнение транспортировки, хранения и установки без ущерба для пригодности к эксплуатации СКК и без риска развития неблагоприятных механизмов старения. | FI-STUK-YVL-0DD0 | 2013-11-15 | YVL-A.8-5-505 | Requirement | 37
6 Käyttö | 6 Operation | 6 Эксплуатация | FI-STUK-YVL-0DD1 | 2013-11-15 | YVL-A.8-6 | Heading | 38
601. Laitososan käyttöparametreja sekä kuormitus-, prosessi- ja ympäristöolosuhteita on valvottava, ja ne on pidettävä suunnitteluperusteisten käyttötilanteiden rajoissa. | 601. The operating parameters and loading process and ambient conditions of the SSC shall be monitored and kept within the limits of design basis operational conditions. | 601. Параметры эксплуатации, процесс загрузки и параметры окружающей среды СКК должны отслеживаться и поддерживаться в пределах проектных режимов эксплуатации. | FI-STUK-YVL-0DD2 | 2013-11-15 | YVL-A.8-6-601 | Requirement | 39
602. Luvanhaltijan on hyödynnettävä ydinlaitosten käyttökokemuksia sekä omalta käyttö- ja kunnossapito-organisaatioilta saatavaa palautetta. Näiden tietojen avulla on arvioitava niitä laitososien vaihtoehtoisia käyttötapoja, joilla voidaan vähentää ikääntymisen haitallisia vaikutuksia laitososien käyttökuntoisuudelle. | 602. The licensee shall utilise operating experience feedback from nuclear facilities as well as the feedback received from the licensee’s in-house operating and maintenance organisation. This information shall be used for evaluating alternative modes of operation for SSC that can be used for reducing the adverse effects of ageing for the operability of the SSC. | 602. Лицензиат должен использовать учет опыта эксплуатации ядерной установки, а также обратную связь, полученную от внутренних организаций лицензиата, осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание. Данная информация должна использоваться для оценки альтернативных режимов эксплуатации СКК, которые могут использоваться для снижения неблагоприятных воздействий старения на пригодность СКК к эксплуатации. | FI-STUK-YVL-0DD3 | 2013-11-15 | YVL-A.8-6-602 | Requirement | 40
603. Luvanhaltijan on ohjeistettava ja koulutettava käyttöhenkilökunta optimoimaan ydinlaitoksen ajotapoja. Ajotavoilla on vältettävä laitososien tarpeettomia rasituksia, nopeita prosessitransientteja (mm. paine, lämpötila ja vesikemia) ja muita epäedullisia käyttötilanteita. | 603. The licensee shall instruct and train its operating personnel to optimise the modes of operation of the nuclear facility. Using improper operation modes, unnecessary stresses, fast process transients (e.g. pressure, temperature and hydrochemistry) and other unfavourable operating conditions shall be avoided. | 603. Лицензиат должен провести инструктаж и обучение эксплуатационного персонала для оптимизации режимов эксплуатации ядерной установки. Необходимо избегать применения некорректных режимов эксплуатации, избыточного напряжения, ускоренных переходных режимов (например, давление, температура и гидрохимия) и других неблагоприятных условий эксплуатации. | FI-STUK-YVL-0DD4 | 2013-11-15 | YVL-A.8-6-603 | Requirement | 41
604. Jos havaitaan, että laitososaa on rasitettu sellaisilla kuormituksilla, jotka eivät kuulu suunnitteluperusteisiin, tai laitososan käyttökuntoisuus on jostakin muusta syystä saattanut vaarantua, laitososan jatkokäytön edellytykset on varmistettava tarkastuksilla, testeillä, laskennallisilla analyyseillä tai muilla selvityksillä. | 604. If a SSC is found to have been subjected to loads beyond design basis or the operability of the SSC may for some other reason have been compromised, the preconditions for the continued use of the SSC shall be ascertained by means of inspections, testing, computational analysis or other examinations. | 604. В случае обнаружения нагрузок на СКК, выходящих за пределы принципиального проектного решения, или при нарушении пригодности СКК к эксплуатации по какой-либо причине, необходимо выяснить и обеспечить предварительные условия для постоянного использования СКК посредством инспекций, испытаний, расчетного анализа или других исследований. | FI-STUK-YVL-0DD5 | 2013-11-15 | YVL-A.8-6-604 | Requirement | 42
605. Jos laitososa on menettänyt käyttökuntoisuutensa ja sen käyttökuntoisuus ei ole enää palautettavissa, laitososa on poistettava käytöstä. | 605. If a SSC has lost its operability and it cannot be restored, it shall be removed from service. | 605. Если СКК теряет свою пригодность к эксплуатации и ее восстановить невозможно, СКК должны быть выведены из эксплуатации. | FI-STUK-YVL-0DD6 | 2013-11-15 | YVL-A.8-6-605 | Requirement | 43
606. Luvanhaltijan on valvottava laitososien kelpoistuksen edellytysten säilymistä. Uusi kelpoistus on käynnistettävä hyvissä ajoin ennen kuin kelpoistuksen voimassaolo päättyy. | 606. The licensee shall ensure that the preconditions for the qualification of SSC continue to be met. A new qualification shall be initiated on a timely basis prior to the expiry of its validity. | 606. Лицензиат должен обеспечить соблюдение предварительных условий для квалификации СКК. Новая квалификация должна быть начата своевременно до момента окончания срока ее действия. | FI-STUK-YVL-0DD7 | 2013-11-15 | YVL-A.8-6-606 | Requirement | 44
7 Kunnonvalvonta ja kunnossapito | 7 Condition monitoring and maintenance | 7 Контроль за состоянием и техническое обслуживание | FI-STUK-YVL-0DD8 | 2013-11-15 | YVL-A.8-7 | Heading | 45
7.1 Kunnonvalvonta | 7.1 Condition monitoring | 7.1 Контроль за состоянием | FI-STUK-YVL-0DD9 | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.1 | Heading | 46
701. Luvanhaltijan on valvottava ydinlaitoksen laitososien käyttökuntoisuutta. Laitososan kunnostustarve on kyettävä luotettavasti havaitsemaan ennen vikaantumista ja laitososan vika reaaliaikaisesti. Kunnonvalvonta voi perustua silmämääräisiin tarkastuksiin, ainetta rikkomattomiin testauksiin, toimintakokeisiin ja paine- ja vuototesteihin tai muihin sellaisiin toimiin, joilla saadaan suoraa tietoa laitososan käyttökuntoisuudesta. Kunnonvalvonnaksi katsotaan myös sellaiset mittaukset ja näytteet, joilla saadaan välillistä tietoa laitososan käyttökuntoisuudesta tai tietoa käyttökuntoisuuteen vaikuttavista olosuhteista (esim. kuormituskertymät, vesikemian parametrit tai käyttöolosuhteisiin sijoitetut materiaalinäytteet). | 701. The licensee shall monitor the operability of the nuclear plant’s SSC. It shall be possible to reliably detect the need for overhaul of a SSC before the SSC fails, and the failure of a SSC in real time. Condition monitoring may be based on visual inspections, non-destructive testing, functional tests and pressure and leaktightness tests, or other actions that provide direct information concerning the operability of the SSC. Condition monitoring is also considered to include measurements and samples that provide indirect information concerning the operability of the SSC, or information concerning the conditions that affect operability (such as cumulative usage, hydrochemistry parameters, and material samples that have been subjected to operating environment). | 701. Лицензиат должен контролировать пригодность СКК ядерной установки к эксплуатации. Должна иметься возможность надежного выявления необходимости капитального ремонта СКК до отказа СКК и обнаружение отказа СКК в режиме реального времени. Контроль за состоянием может основываться на визуальном контроле, испытаниях методами неразрушающего контроля, функциональных испытаниях, испытаниях под давлением и испытаниях на герметичность, или иных действиях, предоставляющих непосредственную информацию о пригодности СКК к эксплуатации. Контроль за состоянием также предполагает выполнение соответствующих мероприятий и сбор образцов, предоставляющих косвенную информацию о пригодности СКК к эксплуатации, или информацию об условиях, влияющих на пригодность к эксплуатации (таких как кумулятивное использование, гидрохимические параметры и образцы материалов, подвергающихся воздействию условий эксплуатации). | FI-STUK-YVL-0DDA | 2014-05-20 | YVL-A.8-7.1-701 | Requirement | 47
702. Laitososan kunnonvalvonnan kattavuuden, käytettyjen menetelmien, valvontavälien, resursoinnin, hyväksymisrajojen ja muiden kunnonvalvonnan vaikuttavuuteen liittyvien tekijöiden on oltava suhteessa valvottavan laitososan turvallisuusmerkitykseen, jonka arvioinnissa on hyödynnettävä todennäköisyysperusteista riskianalyysiä. On varauduttava tunnistamaan myös sellaista ikääntymistä ja havaitsemaan sellaisia vikatyyppejä, joita ei voi olettaa käyttökokemusten perusteella. | 702. The comprehensiveness of the condition monitoring of a SSC, as well as the methods employed, monitoring intervals, resourcing, acceptance limits, and other factors affecting the effectiveness of condition monitoring, shall be commensurate with the safety significance of the SSC being monitored, the assessment of which shall be based on a probabilistic risk assessment. Provision shall also be made for identifying the kind of ageing and for detecting the types of failures that cannot be foreseen based on operating experience. | 702. Всесторонний контроль за состоянием СКК, а также используемые методы, интервалы контроля, выделение ресурсов, допустимые пределы и другие факторы, влияющие на эффективность контроля за состоянием, должны быть соразмерны значимости для безопасности контролируемых СКК, оценка которых должна основываться на вероятностной оценке безопасности. Должна быть предусмотрена идентификация типа старения и определение типов отказа, которые невозможно предвидеть на основании опыта эксплуатации. | FI-STUK-YVL-0DDB | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.1-702 | Requirement | 48
703. Laitososien kunnonvalvonnassa on noudatettava E-sarjan YVL-ohjeissa esitettyjä vaatimuksia laitekohtaisesta laajuudesta sekä painelaitteiden määräaikaistarkastuksista. | 703. The condition monitoring of SSC shall be conducted in compliance with the requirements set out in the “E” series YVL Guides regarding component-specific scope and the in-service inspection of pressure equipment. | 703. Контроль за состоянием СКК должен выполняться в соответствии с требованиями, установленными в руководствах YVL серии E для работ с компонентами и инспекций в процессе эксплуатации корпусного оборудования. | FI-STUK-YVL-0DDC | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.1-703 | Requirement | 49
704. Laitososan kunnonvalvonnan on oltava reaaliaikaista silloin, kun reaaliaikaisuus oleellisesti lisää laitososan kunnonvalvonnan vaikuttavuutta verrattuna määrävälein toteutettuun kunnonvalvontaan. Tämä tulee kysymykseen esimerkiksi värähtelyjen, vuotojen, väsymisen ja irto-osien valvonnassa sekä venttiilien toiminnan diagnostiikassa. | 704. The condition monitoring of a SSC shall be conducted on a real-time basis whenever this materially improves the effectiveness of the condition monitoring of the SSC as compared to condition monitoring conducted at regular intervals. For example, this is of relevance to the monitoring of vibrations, leaks, fatigue or loose parts, and valve operation diagnostics. | 704. Контроль за состоянием СКК должен выполняться в режиме реального времени, если это существенно увеличит эффективность контроля за состоянием СКК по сравнению с контролем за состоянием, проводимым с регулярными интервалами. Например, это касается контроля за вибрацией, утечками, усталостью или ослаблением деталей, а также диагностики работы клапана. | FI-STUK-YVL-0DDD | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.1-704 | Requirement | 50
705. Luvanhaltijan on tallennettava keskeiset kunnonvalvontatiedot sekä seurattava niiden kehityssuuntaa vertailutasoista lähtien. Silloin kun muutoksia tunnistetaan, muutosten merkitys laitososan käyttökuntoisuudelle ja käyttöiälle on selvitettävä. | 705. The licensee shall record the essential condition monitoring data and monitor their development trends against the reference levels. Whenever changes are detected, their significance in terms of the operability and service life of the SSC shall be determined. | 705. Лицензиат должен обеспечить регистрацию основных данных по контролю за состоянием и контролировать направление их развития по отношению к контрольным уровням. При обнаружении изменений необходимо определить их значимость в отношении пригодности к эксплуатации и срока службы СКК. | FI-STUK-YVL-0DDE | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.1-705 | Requirement | 51
706. Luvanhaltijan on seurattava tärkeimpiin painelaitteisiin väsyttäviä kuormituksia aiheuttavia käyttötilanteita ja -tapahtumia. Kuormitusseurannan tuloksia on käytettävä painelaitteiden ikääntymisarvioissa, joissa toteutuneita rasituskertymiä verrataan laitososan suunnitteluperusteina oleviin kuormituksiin. Tarkempia vaatimuksia esitetään ohjeessa YVL E.4. | 706. The licensee shall monitor the operational conditions and events giving rise to fatigue loads on important pressure equipment. The load monitoring results shall be used for assessing the ageing of pressure equipment by comparing the actual load history against the design basis usage of the SSC concerned. More detailed requirements are specified in Guide YVL E.4. | 706. Лицензиат должен контролировать условия эксплуатации и события, приводящие к возникновению усталостных нагрузок на важное корпусное оборудование. Результаты контроля нагрузок должны использоваться для оценки старения корпусного оборудования посредством сравнения фактической истории нагрузок с применяемым принципиальным проектным решением для соответствующих СКК. Более подробно требования изложены в Руководстве YVL E.4. | FI-STUK-YVL-0DDF | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.1-706 | Requirement | 52
707. Kunnonvalvonnassa käytettävät mittaus- ja analyysilaitteet on määrävälein kalibroitava tai niiltä vaadittu tarkkuus on muilla tavoin varmistettava. Kalibroinnin voimassaolon on oltava todennettavissa laitekohtaisista kalibrointitodistuksista. | 707. The measuring and analysis instruments used in condition monitoring shall be calibrated at regular intervals or otherwise checked for their required accuracy. It shall be possible to verify the validity of the calibration from device-specific calibration certificates. | 707. Контрольно-измерительные приборы для измерения и анализа, использующиеся для контроля за состоянием, должны проходить регулярную калибровку или проверяться иным образом для достижения требуемой точности. Должна иметься возможность верификации правильности калибровки с помощью поверочного сертификата для соответствующих устройств. | FI-STUK-YVL-0DE0 | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.1-707 | Requirement | 53
7.2 Kunnossapito | 7.2 Maintenance | 7.2 Техническое обслуживание | FI-STUK-YVL-0DE1 | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.2 | Heading | 54
708. Luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että käytössä tai käyttövalmiudessa oleva laitososa täyttää käyttökuntoisuusvaatimukset normaaleissa käyttötilanteissa sekä kaikissa suunnitteluperusteisissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa. | 708. The licensee shall ensure that any SSC that is currently in or ready for operation meets the applicable operability requirements in normal operational conditions as well as in all design basis transient and accident conditions. | 708. Лицензиат должен обеспечить соответствие использующихся или готовых к эксплуатации СКК действующим эксплуатационным требованиям при нормальных эксплуатационных условиях, а также во всех переходных или аварийных проектных режимах. | FI-STUK-YVL-0DE2 | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.2-708 | Requirement | 55
709. Kun laitososalla on todettu kunnostustarve, kunnostus on tehtävä ennen kuin käyttökuntoisuus menetetään. Laitososaa ei saa tarkoituksellisesti käyttää vikaantumiseen asti. | 709. Whenever a SSC is found to be in need of overhaul, the refurbishment shall be conducted before operability is lost. No SSC shall be deliberately used until failure. | 709. При обнаружении необходимости проведения капитального ремонта СКК должна быть выполнена модернизация до потери пригодности к эксплуатации. Запрещается намеренно использовать СКК до отказа. | FI-STUK-YVL-0DE3 | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.2-709 | Requirement | 56
710. Laitososan kunnossapidon kattavuuden, menetelmien, huoltovälien, resursoinnin ja muiden kunnossapidon vaikuttavuuteen liittyvien tekijöiden on oltava suhteessa laitososan turvallisuusmerkitykseen, jonka arvioinnissa on hyödynnettävä todennäköisyysperusteista riskianalyysiä. | 710. The comprehensiveness of the maintenance of a SSC, as well as the methods employed, maintenance intervals, resourcing and other factors affecting the effectiveness of maintenance shall be commensurate with the safety significance of the SSC, the assessment of which shall be based on a probabilistic risk assessment. | 710. Всестороннее техническое обслуживание СКК, а также используемые методы, интервалы технического обслуживания, выделение ресурсов и другие факторы, влияющие на эффективность технического обслуживания, должны быть соразмерны значимости для безопасности проверяемых СКК, оценка которых должна основываться на вероятностной оценке безопасности. | FI-STUK-YVL-0DE4 | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.2-710 | Requirement | 57
711. Laitososan kunnostuksen tai korjauksen yhteydessä luvanhaltijan on selvitettävä, esiintyykö sama kunnostustarve tai vika sellaisenaan tai piilevänä muissa rakenteeltaan, toiminnaltaan tai käyttöolosuhteiltaan vastaavissa ydinlaitosten laitososissa (yhteisvika). Samassa yhteydessä on arvioitava, onko havaittu käyttökuntoisuuden heikentyminen tai menetys vältettävissä vastaisuudessa kehittämällä laitososan kunnonvalvontaa tai kunnossapitoa. | 711. When a SSC is refurbished or repaired, the licensee shall determine whether a similar need for overhaul or a similar fault exists, either manifestly or latently, in other SSC that are similar in terms of structure, function or operating conditions (a common cause failure). At the same time, the licensee shall determine whether the observed degradation or loss of operability can be avoided in the future by improving the condition monitoring or maintenance of the SSC. | 711. При модернизации или ремонте СКК лицензиат должен определить наличие аналогичной необходимости выполнения капитального ремонта или наличие аналогичных неисправностей, как очевидных так и скрытых, в других СКК, которые имеют аналогичную структуру, функции или условия эксплуатации (отказ по общей причине). В то же время лицензиат должен определить, возможно ли предотвращение наблюдающейся деградации или потери пригодности к эксплуатации в будущем посредством усиления контроля за состоянием или технического обслуживания СКК. | FI-STUK-YVL-0DE5 | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.2-711 | Requirement | 58
712. Laitososan kunnostus- ja korjaustöissä on noudatettava E-sarjan YVL-ohjeiden mukaisia hyväksyntämenettelyjä. Hyväksyntämenettelyistä voidaan kuitenkin sopia tapauskohtaisesti sellaisissa kiireellisissä korjaustöissä, jotka on tehtävä viipymättä ydinlaitoksen turvalliseen tilaan saattamiseksi tai turvallisessa tilassa pitämiseksi. | 712. The approval procedures specified in the “E” series YVL Guides shall be complied with in the overhaul and repair work of the SSC. However, the approval procedures can be agreed upon on a case-by-case basis in the event of urgent repair work that needs to be carried out without delay to bring or maintain the nuclear facility in a safe state. | 712. При выполнении капитального ремонта или ремонтных работ СКК необходимо соблюдать процедуры утверждения, указанные в руководствах YVL серии E. Однако процедуры утверждения могут согласовываться в каждом конкретном случае при выполнении срочных ремонтных работ, которые необходимо выполнить незамедлительно, чтобы привести ядерную установку в безопасное состояние. | FI-STUK-YVL-0DE6 | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.2-712 | Requirement | 59
713. Prosessi-, sähkö- ja automaatiokytkennät on varmistettava kunnossapitotyön ajaksi ja muutetut kytkennät palautettava kunnossapitotyön päätteeksi niin, ettei kunnossapitotyöstä aiheudu välitöntä tai välillistä vaaraa henkilöstölle tai turvallisuudelle. Tarkempia vaatimuksia esitetään ohjeessa YVL A.6. | 713. To avoid any direct or indirect risk to the personnel or safety, process, power supply and I&C connections shall be secured for the duration of the maintenance work, and the altered connections shall be restored when the maintenance work is brought to completion so as. More detailed requirements are specified in Guide YVL A.6. | 713. Во избежание непосредственных или косвенных рисков для персонала или безопасности необходимо закрепить технологические соединения, соединения для энергоснабжения и СКУ (система контроля и управления) на время выполнения работ по техническому обслуживанию, а по окончании проведения технического обслуживания необходимо восстановить измененные соединения. Более подробно требования изложены в Руководстве YVL A.6. | FI-STUK-YVL-0DE7 | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.2-713 | Requirement | 60
714. Huolletun, kunnostetun tai korjatun laitososan käyttökuntoisuus on varmistettava tarkoitukseen soveltuvilla tarkastuksilla tai testeillä ennen laitososan käyttöä. | 714. The operability of a serviced, refurbished or repaired SSC shall be ensured by means of adequate inspections or tests before the SSC is placed in service. | 712. Пригодность к эксплуатации СКК, модернизация или ремонт которых завершен, необходимо обеспечить посредством соответствующих инспекций или испытаний до ввода СКК в эксплуатацию. | FI-STUK-YVL-0DE8 | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.2-714 | Requirement | 61
715. Luvanhaltijan on tallennettava laitososien käyttö- ja kunnossapitohistoria. Laitososalla on oltava yksilöseuranta niin, että huolto-, korjaus- ja muutostyöt sekä laitososan kokemat rasitukset ja vikaantumiset ovat jäljitettävissä laitososan käyttöiän ajan. | 715. The licensee shall record the operation and maintenance history of SSC. Each SSC shall be tracked individually to ensure that all maintenance, repair work and modifications performed as well as any stresses and failures the SSC has undergone are traceable throughout the service life of the SSC. | 713. Лицензиат должен обеспечить регистрацию истории эксплуатации и технического обслуживания СКК. Каждый элемент СКК должен отслеживаться индивидуально для обеспечения выполнения технического обслуживания, ремонтных работ и модификаций, а также обеспечения возможности отслеживания напряжений и отказов СКК в течение срока их службы. | FI-STUK-YVL-0DE9 | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.2-715 | Requirement | 62
716. Niillä laitososilla, joiden käyttöpaikka voi vaihtua esim. huoltokierrossa, on oltava pysyvä tunnistemerkintä jäljitettävyyden varmistamiseksi. | 716. Any SSC whose service place may change in maintenance rotation, for example, shall be furnished with indelible identification marking to ensure traceability. | 714. СКК, место эксплуатации которых может меняться в ходе технического обслуживания, должны иметь несмываемую идентификационную маркировку для обеспечения прослеживаемости. | FI-STUK-YVL-0DEA | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.2-716 | Requirement | 63
717. Kunnossapitotöissä käytettävien työkalujen on sovelluttava tarkoitukseen ja ne on huollettava ja varastoitava asianmukaisesti. Säätöä vaativat työkalut on tarkastettava määrävälein. | 717. The tools used in maintenance operations shall be suitable for their intended purpose, and they shall be serviced and stored appropriately. Any tools requiring adjustments shall be inspected at regular intervals. | 717. Инструменты, использующиеся для работ по техническому обслуживанию, должны соответствовать их назначению и подлежат соответствующему обслуживанию и хранению. Необходимо регулярно производить инспекцию всех инструментов, требующих регулировки. | FI-STUK-YVL-0DEB | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.2-717 | Requirement | 64
7.3 Ohjelmat ja ohjeet | 7.3 Programmes and instructions | 7.3 Программы и инструкции | FI-STUK-YVL-0DEC | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.3 | Heading | 65
718. Luvanhaltijalla on oltava ohjelmat, joissa määritellään laitososille tehtävät kunnonvalvonta- ja kunnossapitotyöt aikatauluineen tai määräväleineen. Ohjelmien laadinnassa on hyödynnettävä riskitietoisia menetelmiä ohjeen YVL A.7 mukaisesti. | 718. The licensee shall have programmes in place defining the condition monitoring and maintenance of SSC complete with timetables or intervals for the actions to be taken. Risk-informed methods shall be employed in the preparation of the programmes as specified in Guide YVL A.7. | 718. Лицензиат должен подготовить программы, определяющие порядок контроля за состоянием и техническое обслуживание СКК, с указанием распорядка или интервалов для выполнения тех или иных действий. Должны применяться риск-ориентированные методы подготовки программ согласно Руководству YVL A.7. | FI-STUK-YVL-0DED | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.3-718 | Requirement | 66
719. Laitososan kunnonvalvonta- ja kunnossapitotöiden on oltava yksiselitteisesti ja havainnollisesti ohjeistettuja. Luvanhaltijan on koulutuksella ja opastuksella varmistettava ohjeistuksen mukainen toiminta. | 719. The condition monitoring and maintenance of a SSC shall be unambiguously and clearly instructed. The licensee shall ensure by means of training and induction that the actions taken are in compliance with the instructions. | 719. Инструкции по контролю за состоянием и техническому обслуживанию СКК должны быть однозначными и ясными. Лицензиат должен провести обучение и вводный инструктаж для обеспечения соответствия выполняемых действий инструкциям. | FI-STUK-YVL-0DEE | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.3-719 | Requirement | 67
720. Laitososan kunnonvalvonnan ja kunnossapidon ohjelmien ja ohjeiden on perustuttava soveltuviin standardeihin, valmistajan suosituksiin ja luvanhaltijan omiin tai muilta ydinlaitoksilta saatuihin käyttökokemuksiin. | 720. The condition monitoring and maintenance programmes pertaining to a SSC, as well as the associated instructions, shall be based on the applicable standards, the manufacturer’s recommendations or the operating experience feedback received in-house or from other nuclear facilities. | 720. Программы контроля за состоянием и технического обслуживания СКК, а также связанные с ними инструкции должны основываться на применимых стандартах, рекомендациях изготовителя или учете опыта эксплуатации, полученном при работе на имеющейся ядерной установке или от других ядерных установок. | FI-STUK-YVL-0DEF | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.3-720 | Requirement | 68
721. Luvanhaltijalla on oltava sellaiset toimintatavat ja tietojärjestelmät, joilla varmistetaan, että laitososan kunnonvalvonta ja kunnossapito toteutuu suunnitellusti. | 721. The licensee shall have operating practices and information systems in place to ensure that the condition monitoring and maintenance of the SSC is carried out as planned. | 721. Лицензиат должен иметь готовые эксплуатационные практики и информационные системы для обеспечения проведения контроля за состоянием и технического обслуживания СКК согласно планам. | FI-STUK-YVL-0DF0 | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.3-721 | Requirement | 69
722. Kunnonvalvonta- ja kunnossapito-ohjelmia ja niiden ohjeistusta on säännöllisesti arvioitava ja tarkistettava ikääntymisen hallinnasta saadun palautteen perusteella. Havaitut muutostarpeet on analysoitava ja vaikuttavuutta parantavat toimenpiteet pantava täytäntöön ohjelma- ja ohjepäivityksissä. | 722. The condition monitoring and maintenance programmes as well as the associated instructions shall be continuously assessed and revised based on the feedback received on ageing management. Any identified needs for modification shall be analysed and the necessary steps to improve effectiveness taken in the subsequent programme and instruction updates. | 722. Программы контроля за состоянием и технического обслуживания, а также связанные с ними инструкции должны постоянно оцениваться и пересматриваться с учетом обратной связи, получаемой при управлении процессом старения. Любая выявленная потребность в модификации должна быть подвергнута анализу, после чего следует предпринять необходимые действия для повышения эффективности в последующих обновлениях программ и инструкций. | FI-STUK-YVL-0DF1 | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.3-722 | Requirement | 70
7.4 Varaosat | 7.4 Spare parts | 7.4 Запасные части | FI-STUK-YVL-0DF2 | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.4 | Heading | 71
723. Luvanhaltijan on säännöllisesti valvottava ja arvioitava laitososien kunnossapidossa tarvittavien varaosien riittävyyttä ja käyttökuntoisuutta ydinlaitoksella. Tämä koskee myös laitososien kunnonvalvonnan ja kunnossapidon mittaus- ja analyysilaitteiden ja työkalujen varaosia. | 723. The licensee shall regularly monitor and assess the availability and operability of the spare parts necessary for the maintenance of SSC at the nuclear facility. This also applies to the spare parts for the measurement and analysis instruments as well as the tools used in the condition monitoring and maintenance of SSC. | 723. Лицензиат должен регулярно контролировать и оценивать готовность и пригодность к эксплуатации запасных частей, необходимых для выполнения технического обслуживания СКК на ядерной установке. Данное требование также применяется к запасным частям для контрольно-измерительных приборов для измерения и анализа, а также для инструментов, обеспечивающих контроль за состоянием и техническое обслуживание СКК. | FI-STUK-YVL-0DF3 | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.4-723 | Requirement | 72
724. Luvanhaltijalla on oltava laitospaikalla varaosat niille toiminnoille, joilla varmistetaan ydinlaitoksen pitäminen turvallisessa tilassa pitkäkestoisten häiriö- ja onnettomuustilanteiden aikana. Tällaisissa toiminnoissa varaosavarannon on katettava vähintään yksi kapasiteetiltaan sataprosenttinen osajärjestelmä (redundanssi), joka yksin riittää toiminnon ylläpitämiseen. Varaosavarantoon on sisällyttävä sellaiset laitososien varaosat tai vaihto-osat, jotka voivat vikaantua pitkäaikaisessa käytössä ja jotka ovat kriittisiä toimintojen käyttökuntoisuudelle. | 724. The licensee shall have spare parts available on site for the functions necessary for ensuring that the nuclear facility is kept in a safe state during prolonged transients and accidents. As far as such functions are concerned, the spare part stock shall cover at least one subsystem (redundancy) of 100% capacity that is alone sufficient for sustaining the function. The spare part stock shall include spare or replacement parts for SSC that may fail in prolonged operation and are critical for the operability of the functions concerned. | 724. Лицензиат должен обеспечить готовность запасных частей на площадке для выполнения необходимых функций, поддерживающих ядерную установку в безопасном состоянии в течение продолжительных переходных режимов и аварий. Относительно данных функций резерв запасных частей должен обеспечить исполнение по крайней мере одной подсистемы (резервирование) в 100 % объеме, так как только такое количество достаточно для поддержания данной функции. Резерв запасных частей должен включать в себя запасные части или части для замены СКК, в которых может возникнуть неисправность в течение продолжительной эксплуатации, и которые являются критическими для выполнения задействованных функций. | FI-STUK-YVL-0DF4 | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.4-724 | Requirement | 73
725. Varaosien ja tarveaineiden on täytettävä niille asetetut suunnitteluperusteet. Varaosan tai tarveaineen vaatimuksenmukaisuus on tutkittava huolella ja sillä on ennen asennusta oltava E-sarjan YVL-ohjeiden mukainen hyväksyntä. | 725. The spare parts and consumables shall satisfy the design basis requirements imposed on them. The conformance of a spare part or consumables shall be carefully examined, and an approval specified in the “E” series YVL Guides shall be obtained for it prior to its installation. | 725. Запасные части и расходные материалы должны отвечать соответствующим проектным требованиям. Соответствие запасных частей или расходных материалов должно тщательно проверяться, и до их установки необходимо получить утверждение, указанное в руководствах YVL серии E. | FI-STUK-YVL-0DF5 | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.4-725 | Requirement | 74
726. Luvanhaltijalla on oltava varaosan ja tarveaineen hankintaa, vastaanottoa ja varastointia varten ohjeistetut menettelyt varmistamaan, että laitososissa käytettävät varaosat ja tarveaineet ovat vaatimuksenmukaisia. | 726. The licensee shall have documented procedures in place for the procurement, reception and storage of spare parts and supplies to ensure the conformance of the spare parts and supplies used in SSC. | 726. Лицензиат должен иметь готовые задокументированные процедуры для выполнения материально-технического обеспечения, приемки и хранения запасных частей и поставок для обеспечения соответствия запасных частей и поставок, использующихся для СКК. | FI-STUK-YVL-0DF6 | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.4-726 | Requirement | 75
727. Ydinlaitoksella säilytettäville varaosille ja tarveaineille on järjestettävä jäljellä olevan varastointi- ja käyttöiän valvonta. | 727. Controls shall be put in place to monitor the remaining shelf and service life of the spare parts and consumables kept at a nuclear facility. | 727. Необходимо иметь готовые средства контроля за сроком хранения и сроком службы запасных частей и расходных материалов, содержащихся на ядерной установке. | FI-STUK-YVL-0DF7 | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.4-727 | Requirement | 76
728. Luvanhaltijalla on oltava menettelyt, joilla se luotettavasti estää tuoteväärennökset varaosien hankintaketjussa. | 728. The licensee shall have procedures in place for reliably preventing counterfeit products in the spare part supply chain. | 728. Лицензиат должен иметь готовые процедуры для надежного предотвращения использования контрафактной продукции в цепочке поставок. | FI-STUK-YVL-0DF8 | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.4-728 | Requirement | 77
729. Luvanhaltijan on säännöllisesti selvitettävä laitososien varaosien ja teknisen tuen saatavuutta. Jos saatavuus on päättymässä, luvanhaltijan on hyvissä ajoin käynnistettävä toimenpiteet, joilla puutteet korvataan muuttuneessa tilanteessa. | 729. The licensee shall ascertain the availability of spare parts and technical support for the SSC on a regular basis. If the availability is coming to an end, the licensee shall initiate the necessary steps for addressing the shortages under changed circumstances well in advance. | 729. Лицензиат должен регулярно проверять готовность запасных частей и технической поддержки СКК. Если возможность обеспечения подходит к концу, лицензиат должен инициировать необходимые действия для заблаговременного предотвращения нехватки при изменяющихся условиях. | FI-STUK-YVL-0DF9 | 2013-11-15 | YVL-A.8-7.4-729 | Requirement | 78
8 Muutostyöt | 8 Modifications | 8 Модификации | FI-STUK-YVL-0DFA | 2013-11-15 | YVL-A.8-8 | Heading | 79
801. Luvanhaltijan on seurattava järjestelmällisesti ydinlaitoksen fyysistä ja teknologista ikääntymistä ja tunnistettava ydinlaitoksen muutostyötarpeet. Muutostöiksi katsotaan myös laitososan tai sen varaosan korvaaminen muulla kuin alkuperäisellä ja uuden laitososan lisääminen ydinlaitokseen. | 801. The licensee shall systematically control the physical degrading and potential obsolescence of the nuclear facility to identify the need for modifications at the facility. The replacement of a SSC or its spare part with a different one, or the addition of a new SSC into the nuclear facility, are also considered modifications. | 801. Лицензиат должен систематически контролировать физическую деградацию и потенциальное моральное старение ядерной установки для обнаружения необходимости выполнения модификации установки. Замена СКК или их запасных частей с применением СКК или запасных частей другого рода или добавление новых СКК на ядерную установку считается модификацией. | FI-STUK-YVL-0DFB | 2013-11-15 | YVL-A.8-8-801 | Requirement | 80
802. Suurten muutos- tai korjaushankkeiden suunnittelu on käynnistettävä niin aikaisin, että hankkeet pystytään toteuttamaan vaatimusten ja ennalta laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Laitosmuutosten suunnittelua koskevia vaatimuksia esitetään ohjeessa YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentamistoiminta. | 802. The planning of foreseeable major modification or repair projects shall be commenced well on time to permit timely execution of the projects in accordance with the requirements and pre-defined plans. Requirements pertaining to the planning of modifications are specified in Guide YVL A.5, Construction and commissioning of a nuclear facility. | 802. Планирование прогнозируемых проектов основных модификаций или ремонтных работ должно начинаться своевременно с учетом достаточного времени для оформления разрешения на выполнение проектов в соответствии с требованиями предварительно определенных планов. Требования, относящиеся к планированию выполнения модификаций, указаны в Руководстве YVL A.5, «Сооружение и ввод в эксплуатацию ядерной установки». | FI-STUK-YVL-0DFC | 2013-11-15 | YVL-A.8-8-802 | Requirement | 81
803. Luvanhaltijan on käynnistettävä voimaan saatettujen turvallisuusvaatimusten edellyttämien muutostöiden valmistelu viipymättä. | 803. The licensee shall initiate the preparation of the modifications provided under the enforced safety requirements without delay. | 803. Лицензиат должен незамедлительно начать подготовку к модификациям, подкрепленным исполнением требований безопасности. | FI-STUK-YVL-0DFD | 2013-11-15 | YVL-A.8-8-803 | Requirement | 82
804. Luvanhaltijan on arvioitava muutostyön turvallisuusvaikutukset suunnitteluvaiheessa. Muutostyöllä ei saa heikentää ydinlaitoksen turvallisuutta eikä laitososien kunnonvalvonnan tai kunnossapidon edellytyksiä. | 804. The licensee shall assess the safety impact of the modification at the planning stage. The modification may not compromise the safety of the nuclear facility or the preconditions for the condition monitoring or maintenance of SSC. | 804. Лицензиат должен оценить влияние модификаций на безопасность на этапе планирования. Модификация не должна ставить под угрозу безопасность ядерной установки или предварительные условия для выполнения контроля за состоянием или технического обслуживания СКК. | FI-STUK-YVL-0DFE | 2013-11-15 | YVL-A.8-8-804 | Requirement | 83
805. Muutostyön suunnittelussa on tunnettava voimassa olevat järjestelmä- ja laitetason suunnitelmat, suunnitteluperusteet ja todelliset rakenteet sekä tunnistettava niiden perusteella mahdolliset laitososan muutostyötä rajoittavat tekijät. Suunnitteluvaiheessa on myös selvitettävä muutostyön vaikutukset ydinlaitoksen muihin laitososiin. | 805. When the modification is planned, the current system and component design, their actual design bases and structures shall be known, and any factors posing restrictions on the modification of the SSC shall be identified based on them. The effects of the modification on other nuclear plant SSC shall be determined at the planning stage, too. | 805. При планировании модификации должны быть известны существующая система или компоненты проектирования, их действующие основы проектирования и структура, а также необходимо на их основании определить любые факторы, ограничивающие выполнение модификации СКК. Влияние модификации на другие СКК атомной станции должно также определяться на этапе планирования. | FI-STUK-YVL-0DFF | 2013-11-15 | YVL-A.8-8-805 | Requirement | 84
806. Luvanhaltijan on laadittava muutostyöstä järjestelmä- ja laitetason suunnitelmat. Muutostyön ennakkotarkastuksessa ja toteutuksessa on noudatettava muissa YVL-ohjeissa esitettyjä hyväksyntämenettelyjä. | 806. The licensee shall prepare system and component-level plans for the modification. The approval procedures specified in the other YVL Guides shall be complied with in the pre-inspection and implementation of the modification. | 806. Лицензиат должен подготовить планы модификации на уровне системы и на уровне компонентов. При проведении предварительной инспекции и при реализации модификации должны соблюдаться процедуры утверждения, указанные в других руководствах YVL. | FI-STUK-YVL-0E00 | 2013-11-15 | YVL-A.8-8-806 | Requirement | 85
807. Muutostyöstä aiheutuvat päivitystarpeet piirustuksissa, ohjeissa ja muissa asiakirjoissa on selvitettävä ja päivitykset tehtävä viipymättä muutostyön yhteydessä. | 807. When SSCs are modified, drawings, instructions and other documents rendered out of date by the modification shall be identified and they shall be promptly updated. | 807. При модификации СКК чертежи, инструкции и другие документы, выполненные к моменту начала модификации, должны подлежать идентификации и своевременному обновлению. | FI-STUK-YVL-0E01 | 2013-11-15 | YVL-A.8-8-807 | Requirement | 86
808. Luvanhaltijan on koulutuksella huolehdittava, että käyttö- ja kunnossapito-organisaatiot saavat tiedon muutostyön vaikutuksista laitososan ja ydinlaitoksen käyttöön, kunnonvalvontaan ja kunnossapitoon. | 808. The licensee shall ensure by means of training that the effects of the modification on the operation, condition monitoring and maintenance of the SSC and the nuclear facility concerned are communicated to the operation and maintenance organisations. | 808. Лицензиат должен провести обучение для персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание, в целях передачи информации о влиянии модификации на эксплуатацию, контроль за состоянием и техническое обслуживание соответствующих СКК и ядерной установки. | FI-STUK-YVL-0E02 | 2013-11-15 | YVL-A.8-8-808 | Requirement | 87
809. Luvanhaltijan on ylläpidettävä rekisteriä laitososien suunnitteluperusteista ja toteutetuista muutostöistä. | 809. The licensee shall maintain a register of the design bases of the SSC and the modifications performed. | 809. Лицензиат должен вести реестр основ проектирования для СКК и выполняемых модификаций. | FI-STUK-YVL-0E03 | 2013-11-15 | YVL-A.8-8-809 | Requirement | 88
810. Luvanhaltijan on pidettävä STUK tietoisena laitososien tulevista muutostöistä, joita se suunnittelee toteuttavansa ydinlaitoksen käyttöiän aikana. | 810. The licensee shall keep STUK informed of any extensive future modification of SSC foreseen by the licensee during the service life of the nuclear facility. | 810. Лицензиат должен информировать STUK о любых обширных модификациях СКК, прогнозируемых лицензиатом в течение срока службы ядерной установки. | FI-STUK-YVL-0E04 | 2013-11-15 | YVL-A.8-8-810 | Requirement | 89
9 Toimitettavat asiakirjat | 9 Documents to be submitted | 9 Представляемые документы | FI-STUK-YVL-0E05 | 2013-11-15 | YVL-A.8-9 | Heading | 90
9.1 Ikääntymisen hallinnan periaatesuunnitelma | 9.1 Plan for principles of ageing management | 9.1 Принципиальный план управления процессом старения | FI-STUK-YVL-0E06 | 2013-11-15 | YVL-A.8-9.1 | Heading | 91
901. Luvanhakijan on ydinlaitoksen rakentamislupaa hakiessaan toimitettava STUKille hyväksyttäväksi periaatesuunnitelma laitososien ikääntymisen hallinnasta. | 901. When applying for a construction licence for a nuclear facility, the licensee shall submit to STUK for approval a plan for principles of the ageing management of SSC. | 901. При подаче заявки на получение лицензии на сооружение ядерной установки лицензиат должен представить для утверждения в STUK план принципов управления процессом старения СКК. | FI-STUK-YVL-0E07 | 2013-11-15 | YVL-A.8-9.1-901 | Requirement | 92
902. Ikääntymisen hallinnan periaatesuunnitelmassa on kuvattava ne periaatteet, joilla rakennettavan ydinlaitoksen laitososien ikääntymisen hallinta suunnitellaan toteutettavaksi. Suunnitelman on sisällettävä seuraavat pääkohdat: a. ikääntymisen hallinnan toimeenpanon edellytykset ydinlaitoksella – hallinnollinen organisointi – asiantuntemuksen varmistaminen b. ikääntymiseen varautuminen laitososien suunnittelussa, hankinnassa ja valmistuksessa – ikääntymistä vähentävät suunnitteluratkaisut – laitososien tarkastettavuus ja kunnossapidettävyys – hankinnan ja valmistuksen laatuvaatimukset – muista ydinlaitoksista saatavien vertailutietojen hyödyntäminen c. ikääntymisen hallinta ydinlaitoksen rakentamisen ja käytön aikana – laitososien kunnonvalvonta- ja kunnossapitokonseptit – tarpeettomia rasituksia aiheuttavien käyttötapojen ja -olosuhteiden välttäminen d. laitososien kelpoistaminen ikääntymistä vastaan – toimenpiteet sen osoittamiseksi, että laitososat täyttävät niille asetetut vaatimukset suunnitteluperusteisissa käyttötilanteissa käyttöikänsä loppuun asti. | 902. The conceptual plan for ageing management shall describe the principles according to which the ageing management of the SSC of the foreseen nuclear facility is planned to be implemented. The plan shall accommodate the following main points: a. the preconditions for implementing ageing management at the nuclear facility: – administrative organisation; – securing of the necessary expertise; b. the provisions made in respect of ageing in the design, procurement and fabrication of SSC: – the design solutions to reduce ageing; – the inspectability and maintenability of SSC; – the quality requirements pertaining to the procurement and fabrication; – the utilisation of reference data from other nuclear facilities; c. ageing management during the construction and operation of the nuclear facility: – the condition monitoring and maintenance concepts for the SSC; – the avoidance of any operating modes and conditions that give rise to unnecessary stressors; d. the qualification of SSC against ageing; – the measures to demonstrate that the SSC satisfy the requirements imposed on them in design basis operational conditions up until the end of their service life. | 902. Концептуальный план управления процессом старения должен содержать характеристики принципов, согласно которым планируется осуществлять управление процессами старения СКК предполагаемой ядерной установки. План должен учитывать следующие основные вопросы: а. предпосылки для осуществления управления процессом старения на ядерной установке: – административная организация; – обеспечение необходимой экспертизы; б. в отношении старения при проектировании, материально-техническом обеспечении и изготовлении СКК необходимо предусмотреть следующее: – проектные решения для уменьшения признаков старения; – возможности инспектирования и проведения технического обслуживания СКК; – требования к качеству выполнения материально-технического обеспечения и изготовления; – применение контрольных данных, полученных с других ядерных установок; в. управление процессом старения при строительстве и эксплуатации ядерной установки: – концепции контроля за состоянием и технического обслуживания СКК; – предотвращение любых режимов и условий эксплуатации, которые могут привести к избыточным напряжениям; г. квалификационные мероприятия для предотвращения старения СКК; – мероприятия для демонстрации соответствия СКК требованиям проектных режимов эксплуатации вплоть до окончания их срока службы. | FI-STUK-YVL-0E08 | 2013-11-15 | YVL-A.8-9.1-902 | Requirement | 93
9.2 Ikääntymisen hallintaohjelma | 9.2 Ageing management programme | 9.2 Программа управления процессом старения | FI-STUK-YVL-0E09 | 2013-11-15 | YVL-A.8-9.2 | Heading | 94
903. Luvanhakijan on toimitettava uuden ydinlaitoksen käyttölupaa hakiessaan STUKille hyväksyttäväksi ydinlaitoksen ikääntymisen hallintaohjelma, jota noudatetaan ydinlaitoksen käytön aikana. Ohjelmassa on esitettävä ydinlaitoksen ikääntymisen hallinnan toimintaprosessi seuraavassa laajuudessa: a. ikääntymisen hallinnan organisointi (vastuut, tehtävät, koordinointi) b. ikääntymisen hallinnan tuloksellisuuden mittaaminen (esim. laitososien vikatrendit, transienttikertymät, vesikemian parametrit ja muut vastaavat tekijät, joiden perusteella voidaan arvioida laitososien käyttökuntoisuuden kehityssuuntaa pitkällä aikavälillä) c. kunnonvalvonnan ja kunnossapidon palautetiedon, muiden ydinlaitosten käyttökokemusten ja ikääntymiseen liittyvän tutkimustiedon hyödyntäminen laitososien ikääntymisen hallinnassa d. laitososien ikääntymisen hallinnan suhde turvallisuusmerkitykseen (esim. kunnonvalvonta- ja kunnossapitolaajuuden määrittely laitososan turvallisuusmerkityksen perusteella) e. seuraavat laitososakohtaiset tiedot: – laitepaikkatunnukset – käyttöolosuhteet, suunnitteluperusteet, materiaalit, rakenne ja muut ikääntymisen kannalta oleelliset tiedot – tunnistetut ikääntymismekanismit – kunnonvalvonta- ja kunnossapito-ohjelmat ja liittyvät ohjeistukset – kelpoistussuunnitelmat (ne laitososat, joilta edellytetään kelpoistusta ydinlaitoksen käyttöönoton jälkeenkin) – varaosavarannot (ne laitososat, joita tarvitaan pitkäkestoisten häiriö- ja onnettomuustilanteiden hallintaan liittyvissä toiminnoissa) f. menettelyt laitososien teknologisen ikääntymisen hallitsemiseksi g. ikääntymisen seurantaraportin sisällysluettelo | 903. When applying for an operating licence for a new nuclear facility, the licensee shall submit to STUK for approval the ageing management programme for the nuclear facility that is to be complied with during the operation of the facility. The program shall present the ageing management process to the following level of detail: a. the organisation of ageing management (responsibilities, duties, coordination); b. the measurement of the effectiveness of ageing management (e.g. failure trends of SSC, load history, hydrochemistry parameters and other similar factors based on which the changes in the SSC operability can be assessed in the long term); c. the utilisation of condition monitoring and maintenance feedback data, operating experience feedback from other nuclear facilities, and related research data in the ageing management of SSC; d. the relationship between the ageing management of SSC and their safety significance (e.g. extent of condition monitoring and maintenance based on the safety significance of the SSC); e. the following information on each SSC: – service place code; – operating conditions, design bases, materials and structure, complete with any other details relevant to ageing management; – identified ageing mechanisms; – condition monitoring and maintenance programmes complete with the associated instructions; – qualification plans (for those SSC in respect of which qualification is required even after the commissioning of the nuclear facility); – spare part stocks (for those SSC that are needed in functions used for managing prolonged transient and accident conditions); f. procedures for managing the obsolescence of SSC; g. table of contents of the ageing follow-up report. | 903. При подаче заявки на получение лицензии на эксплуатацию новой ядерной установки лицензиат должен представить на утверждение в STUK программу управления процессом старения ядерной установки, которая подлежит выполнению при эксплуатации установки. Программа должна представлять процесс управления процессом старения и иметь следующий уровень детализации: а. организация управления процессом старения (ответственность, обязанности, согласование); б. определение эффективности управления процессом старения (например, тенденции появления отказов СКК, история нагрузок, гидрохимические параметры и другие схожие факторы, на основании которых возможна оценка пригодности к эксплуатации СКК в течение длительного периода); в. применение в управлении процессом старения СКК данных обратной связи контроля за состоянием и технического обслуживания, учета опыта эксплуатации других ядерных установок и связанных с ними данных исследований; г. зависимость между управлением процессом старения СКК и их значимостью для безопасности (например, степень контроля за состоянием и технического обслуживания на основании значимости СКК для безопасности); д. следующая информация о каждом элементе СКК: – код места эксплуатации; – условия эксплуатации, основы проектирования, материалы и конструкция, дополненные подробными данными, относящимися к управлению процессом старения; – идентифицированные механизмы старения; – программы контроля за состоянием и технического обслуживания в комплекте с соответствующими инструкциями; – планы квалификации (для СКК, для которых требуется квалификация даже после ввода в эксплуатацию на ядерной установке); – резервы запасных частей (для СКК, необходимых для функционирования при продолжительных переходных и аварийных условиях); е. процедуры управления моральным старением СКК; ж. содержание отчета о ходе выполнения работ по управлению старением. | FI-STUK-YVL-0E6A | 2014-05-20 | YVL-A.8-9.2-903 | Requirement | 95
904. Laitososatiedoista on ikääntymisen hallintaohjelmassa esitettävä vähintään viitteet niihin asiakirjoihin, jotka sisältävät vaaditut tiedot. Viiteasiakirjojen on oltava toimitettuja STUKille tai niiden on oltava STUKin tarkastajan saatavilla laitospaikalla. | 904. As to the details pertaining to SSC, at least references to the documents containing the required information shall be provided in the ageing management programme. The reference documents shall have been submitted to STUK or be available to STUK’s inspectors at the plant site. | 904. В программе управления процессом старения должны быть представлены, как минимум, ссылки на документы, содержащие требуемую информацию о подробных данных о СКК. Справочная документация должна быть представлена в STUK или предоставлена инспекторам STUK на площадке станции. | FI-STUK-YVL-0E0B | 2013-11-15 | YVL-A.8-9.2-904 | Requirement | 96
9.3 Ikääntymisen seurantaraportti | 9.3 Ageing management follow-up report | 9.3 Отчет о ходе выполнения работ по управлению процессом старения | FI-STUK-YVL-0E0C | 2013-11-15 | YVL-A.8-9.3 | Heading | 97
905. Luvanhaltijan on ydinlaitoksen käytön aikana toimitettava vuosittain STUKille tiedoksi laitososien ikääntymisen hallinnan seurantaraportti vuoden ensimmäisellä kolmanneksella. | 905. During the operation of the nuclear facility, the licensee shall annually submit a follow-up report on the ageing management of SSC to STUK for information during the first trimester of each year. | 905. В процессе эксплуатации ядерной установки лицензиат должен ежегодно представлять отчет о ходе выполнения работ по управлению процессом старения СКК в STUK для ознакомления в течение первого триместра каждого года. | FI-STUK-YVL-0E0D | 2013-11-15 | YVL-A.8-9.3-905 | Requirement | 98
906. Seurantaraportissa on esitettävä ikääntymisen hallintaan kuuluvista laitososista seuraavat tiedot: a. vikojen lukumäärien ja vikatyyppien kehityssuunta pitkällä aikavälillä b. merkittävät seurantajakson aikana tehdyt huolto-, korjaus-, vaihto- ja muutostyöt c. arvio käyttökuntoisuudesta ja ikääntymisen aiheuttamista turvallisuusmarginaalien muutoksista d. ikääntymisen hallinnan kehitystarpeet (kunnonvalvonta, kunnossapito, laitososien vaihtotarve, tutkimus) lyhyellä ja pitkällä aikavälillä e. kelpoistuksien voimassaolo ja muutokset seurantajakson aikana f. yhteenveto varaosista (varanto, kunto). Muista kuin ydinlaitoksen päälaitteista tiedot voidaan esittää yhteenvetona tarkoituksenmukaisella ryhmittelyllä esim. järjestelmäkohtaisesti. | 906. The follow-up report shall provide the following information on the SSC covered by the ageing management regime: a. long-term trends in the number of failures and failure types; b. major servicing, repair, replacement and modification work carried out during the reporting period; c. an assessment of operability and ageing-induced changes to the safety margins; d. any development needs related to ageing management (condition monitoring, maintenance, need for replacement of SSC, research) in both the short and long term; e. the validity of qualifications and changes thereto during the reporting period; f. summary of spare parts (stock, condition). Information pertaining to components other than the primary components of the nuclear facility concerned can be provided in the form of a summary that is appropriately grouped by system, for example. | 906. Отчет о ходе выполнения работ должен содержать следующую информацию о СКК, на которые распространяется режим управления процессом старения: а. долгосрочные тенденции, связанные с количеством отказов и типами отказов; б. основное обслуживание, ремонтные работы, работы по замене и модификации, выполняемые в течение отчетного периода; в. оценка пригодности к эксплуатации и изменений коэффициентов безопасности в связи со старением; г. потребности развития, связанные с управлением процессом старения (контроль за состоянием, техническое обслуживание, необходимость замены СКК, исследования), как для коротких, так и для длительных периодов; д. срок действия квалификации и вносимых изменений в течение отчетного периода; е. итоговый отчет о запасных частях (резерв, состояние). Информация о компонентах, отличных от оборудования первого контура соответствующей ядерной установки, может быть представлена в форме итоговых отчетов, соответствующим образом сгруппированных, например, по системам. | FI-STUK-YVL-0E6B | 2014-05-20 | YVL-A.8-9.3-906 | Requirement | 99
907. Seurantaraportissa voidaan tarvittaessa viitata eri seurantamenettelyistä kertyviin tulosaineistoihin ja muihin asiakirjoihin, jotka on erikseen toimitettu STUKille tai jotka ovat STUKin tarkastajan saatavilla laitospaikalla. | 907. Where applicable, the follow-up report may make reference to the result documentation of other follow-up procedures that has separately been submitted to STUK or is available to STUK’s inspectors at the plant site. | 907. Если применимо, в отчете о ходе выполнения работ может быть указана ссылка на документацию о результатах других процедур реализации последующих мер, которые были отдельно представлены в STUK или предоставляются инспекторам STUK на площадке станции. | FI-STUK-YVL-0E0F | 2013-11-15 | YVL-A.8-9.3-907 | Requirement | 100
908. Jos ikääntymisen hallintaohjelmaan on tehty muutoksia, sen päivitys on toimitettava STUKille tiedoksi seurantaraportin yhteydessä. | 908. If any changes have been made to the ageing management programme, the updated programme shall be submitted to STUK for information along with the follow-up report. | 908. Если в программу управления процессом старения внесены какие-либо изменения, обновленную программу необходимо представить в STUK для ознакомления вместе с отчетом о ходе работ. | FI-STUK-YVL-0E10 | 2013-11-15 | YVL-A.8-9.3-908 | Requirement | 101
10 Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt | 10 Regulatory oversight by the Radiation and Nuclear Safety Authority | 10 Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности | FI-STUK-YVL-0E11 | 2013-11-15 | YVL-A.8-10 | Heading | 102
1001. Rakentamislupavaiheessa STUK käsittelee ydinlaitoksen ikääntymisen hallinnan periaatesuunnitelman. Hyväksytty ikääntymisen hallinnan periaatesuunnitelma on yksi edellytys STUKin myönteiselle lausunnolle rakentamislupahakemuksesta. | 1001. At the construction licence stage, STUK will review the plan for principles of the ageing management of the nuclear facility. An approved conceptual plan for ageing management is one of the prerequisites for any endorsement by STUK of the application for a construction licence. | 1001. На этапе лицензии на сооружение STUK рассматривает план, содержащий принципы управления процессом старения ядерной установки. Утвержденный концептуальный план управления процессом старения является одним из предварительных условий для утверждения STUK заявки на получение лицензии на сооружение. | FI-STUK-YVL-0E12 | 2013-11-15 | YVL-A.8-10-1001 | Requirement | 103
1002. Käyttölupavaiheessa STUK käsittelee ikääntymisen hallintaohjelman. Hyväksytty ikääntymisen hallintaohjelma on yksi edellytys STUKin myönteiselle lausunnolle käyttölupahakemuksesta. | 1002. At the operating licence stage, STUK will review the ageing management programme. An approved ageing management programme is one of the prerequisites for any endorsement by STUK of the application for an operating licence. | 1002. На этапе лицензии на эксплуатацию STUK рассматривает программу управления процессом старения. Утвержденная программа управления процессом старения является одним из предварительных условий для утверждения STUK заявки на получение лицензии на эксплуатацию. | FI-STUK-YVL-0E13 | 2013-11-15 | YVL-A.8-10-1002 | Requirement | 104
1003. Ydinlaitoksen käytön aikana STUK valvoo ikääntymisen hallintaohjelman täytäntöönpanoa luvanhaltijan vuosittain laatiman seurantaraportin perusteella. | 1003. During the operation of the nuclear facility, STUK will assess the implementation of the ageing management programme based on the follow-up report prepared annually by the licensee. | 1003. Во время эксплуатации ядерной установки STUK производит оценку реализации программы управления процессом старения на основании отчета о ходе выполнения работ, ежегодно подготавливаемого лицензиатом. | FI-STUK-YVL-0E14 | 2013-11-15 | YVL-A.8-10-1003 | Requirement | 105
1004. STUK valvoo ydinlaitoksen ikääntymisen hallinnan vaikuttavuutta käytönaikaisen tarkastusohjelman (KTO-tarkastukset) ja muiden tekemiensä tarkastusten osana sekä myös ohjeessa YVL A.1 kuvattujen määräaikaisten turvallisuusarvioiden ja käyttölupahakemusten käsittelyn yhteydessä. | 1004. STUK will assess the effectiveness of the ageing management of the nuclear facility as part of the periodic inspection programme and other inspections, and in connection with the processing of the periodic safety reviews described in Guide YVL A.1 and the operating licence applications. | 1004. STUK оценивает эффективность управления процессом старения ядерной установки в составе программы периодического контроля и других инспекций, и в связи с обработкой периодической оценки безопасности, указанной в Руководстве YVL A.1 и заявках на получение лицензии на эксплуатацию. | FI-STUK-YVL-0E15 | 2013-11-15 | YVL-A.8-10-1004 | Requirement | 106
LIITE A Tyypillisiä ikääntymismekanismeja | ANNEX A Typical ageing mechanisms | ПРИЛОЖЕНИЕ А Типичные механизмы старения | FI-STUK-YVL-0E16 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A | Heading | 107
Fyysinen ikääntyminen | Physical degrading / Susceptible materials, regions and components | Физическая деградация / Предрасположенные к деградации материалы, участки и компоненты | FI-STUK-YVL-0E17 | 2013-11-15 | YVL-A.8-Aþ | Heading | 108
Mekaaniset komponentit | Mechanical components | Механическое оборудование | FI-STUK-YVL-0E18 | 2013-11-15 | YVL-A.8-Aþþ | Heading | 109
A01. Jännityskorroosio (Stress Corrosion Cracking; SCC) – Metalliin muodostuu murtumia korroosion ja vetojännityksen vaikutuksesta. Vetojännitystila puolestaan voi olla seurausta sisäisistä jännityksistä ja/tai ulkoisesta kuormituksesta. Jännityskorroosiomurtumaan johtava korroosioympäristö on materiaalikohtainen. Alttiit kohteet: Austeniittiset ruostumattomat, hiili- ja niukkaseosteiset teräkset, Ni-seokset mukaan lukien hitsausliitokset ja niiden ympäristö; reaktorin sisäosat, putkistot primaari- ja sekundaaripiirissä, reaktorin tukirakenteet, höyrystimet, paineistin. | A01. Stress corrosion cracking (SCC) – Cracking in metal induced by the combined influence of corrosion and tensile stress. Tensile stress, on the other hand, may be induced by internal tensions and/or an external load. The corrosive environment leading to stress corrosion cracking is specific to each individual material. Austenitic stainless, carbon and low-alloy steels, Ni-based alloys including welded joints and their vicinity; reactor internals, primary and secondary circuit pipings, reactor support structures, steam generators, pressuriser. | A01. Коррозионное растрескивание под напряжением (КРН) – растрескивание металла, вызванное сочетанием воздействия коррозии и напряжения растяжения. Напряжение растяжения, с другой стороны, может быть вызвано внутренними растяжениями и/или внешней нагрузкой. Коррозионная среда, вызывающая коррозионное растрескивание под напряжением, индивидуальна для каждого отдельного материала. Аустенитная нержавеющая, углеродистая и низколегированная сталь, сплавы никеля, включая сварные соединения и прилегающие к ним области; внутрикорпусные устройства; трубопроводы первого и второго контура, опорные конструкции реактора, парогенераторы, компенсатор давления. | FI-STUK-YVL-0E19 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A01 | Requirement | 110
A02. Raerajajännityskorroosio (Inter-Granular Stress Corrosion Cracking; IGSCC) – Metallin raerajoja pitkin etenevä jännityskorroosio herkistyneessä austeniittisessa materiaalissa (ks. jännityskorroosio). Alttiit kohteet: Austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitokset; putkistot primaari- ja sekundaaripiirissä, reaktorin sisäosat, palkeet. | A02. Intergranular stress corrosion cracking (IGSCC) – Stress corrosion cracking that propagates along grain boundaries in sensitised austenitic material (see stress corrosion cracking). Welded joints in austenitic stainless steels; primary and secondary circuit pipings, reactor internals, bellows. | A02. Межкристаллитное коррозионное растрескивание под напряжением (МКРН) – коррозионное растрескивание под напряжением, распространяющееся вдоль границ кристаллитов в сенсибилизированном аустенитном материале (см. коррозионное растрескивание под напряжением). Сварные соединения в аустенитной нержавеющей стали; трубопроводы первого и второго контура, внутрикорпусные устройства, сильфоны. | FI-STUK-YVL-0E1A | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A02 | Requirement | 111
A03. Rakeiden läpi etenevä jännityskorroosio (TransGranular Stress Corrosion Cracking; TGSCC) – Metallin rakeiden läpi etenevä jännityskorroosio (ks. jännityskorroosio). Alttiit kohteet: Austeniittiset ruostumattomat ja hiiliteräkset mukaan lukien hitsausliitokset ja niiden ympäristö; höyrystimen vaippa, putkistot, mm. pääkiertoputkistot, säätösauvakoneistot; suojarakennuksen teräsvaippaan liittyvät putkistot; ruostumatonta terästä olevat palkeet, laippaliitosten pultit. | A03. Transgranular stress corrosion cracking (TGSCC) – Stress corrosion cracking that propagates through the grains (see stress corrosion cracking). Austenitic stainless and carbon steels, including welded joints and their vicinity; steam generator casing, pipings, for example reactor coolant pipes, control rod drive mechanisms; pipings connected to the containment steel liner; stainless steel bellows, bolts in flanged joints. | A03. Транскристаллитное коррозионное растрескивание под напряжением (ТКРН) – коррозионное растрескивание под напряжением, распространяющееся через кристаллиты (см. коррозионное растрескивание под напряжением). Аустенитная нержавеющая и углеродистая сталь, включая сварные соединения и прилегающие к ним области; корпус парогенератора, трубопроводы, например, трубы теплоносителя реактора, механизмы привода стержней СУЗ (система управления и защиты); трубопроводы, связанные со стальной внутренней облицовкой защитной оболочки; сильфоны из нержавеющей стали, болты в фланцевых соединениях. | FI-STUK-YVL-0E1B | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A03 | Requirement | 112
A04. Komponentin ulkopinnasta ydintyvä kloridien aiheuttama jännityskorroosio (External Chloride Stress Corrosion Cracking; ECSCC) – Vetojännityksen alaisen komponentin, yleensä putkiston, ulkopinta altistuu kloridipitoiselle vedelle esim. putkivuodon ja klorideja sisältävän eristemateriaalin takia (ks. jännityskorroosio). Alttiit kohteet: Austeniittiset ruostumattomat teräkset ja hitsausliitokset; kaikki putkistot. | A04. External chloride stress corrosion cracking (ECSCC) – The external surface of a component subjected to tensile stress, usually piping, is exposed to chloride-containing water due to pipe leaks and chloride-containing insulation material, for example (see stress corrosion cracking). Austenitic stainless steels and welded joints; all pipings. | A04. Внешнее коррозионное растрескивание под напряжением, вызванное хлоридом (ВКРНХ) – внешняя поверхность компонента, подверженного напряжению растяжения, обычно трубопровода, подвергается воздействию хлорсодержащей воды из-за утечек из труб и при применении хлорсодержащего изоляционного материала, например (см. коррозионное растрескивание под напряжением). Аустенитная нержавеющая сталь и сварные соединения; все трубопроводы. | FI-STUK-YVL-0E1C | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A04 | Requirement | 113
A05. Painevesireaktorin primäärivedessä tapahtuva jännityskorroosio (Primary Water Stress Corrosion Cracking; PWSCC) – Hapettomassa korkealämpötilaisessa vedessä tapahtuva jännityskorroosio (ks. jännityskorroosio). Alttiit kohteet: Ni-seokset; yhteet ja hitsausliitokset, joita ei ole jännityksenpoistohehkutettu tai joita on kylmämuokattu, höyrystimien lämmönsiirtoputkien primaaripuoli, säätösauvakoneiston yhteet, paineistin. | A05. Primary water stress corrosion cracking (PWSCC) – Stress corrosion cracking occurring in high-temperature oxygen-free water (see stress corrosion cracking). Ni-based alloys; non-stress relief annealed or cold-worked fittings and welded joints; the primary side of steam generator heat transfer tubes, control rod drive mechanism fittings, pressuriser. | A05. Коррозионное растрескивание под напряжением в водном теплоносителе первого контура (КРНВТПК) – коррозионное растрескивание под напряжением, возникающее в бескислородной воде при высоких температурах (см. коррозионное растрескивание под напряжением). Сплавы никеля; арматура, не подвергавшаяся отжигу для снятия внутренних напряжений, или холоднодеформированная арматура и сварные соединения; трубки теплоносителя парогенератора стороны первого контура, арматура механизма привода стержней СУЗ, компенсатор давления. | FI-STUK-YVL-0E1D | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A05 | Requirement | 114
A06. Muodonmuutoksen aiheuttama jännityskorroosio (Strain-Induced Corrosion Cracking; SICC) – Monotonisesti kasvava dynaaminen kuormitus saattaa happipitoisessa vedessä tai höyryssä johtaa murtumiin, jotka muistuttavat jännityskorroosiota. Alttiit kohteet: Niukkaseosteiset ferriittiset teräkset; syöttövesiyhteet ja vaakasuorat putkistot, ohutseinämäiset putket ja putkikäyrät. | A06. Strain-induced corrosion cracking (SICC) – A monotonically rising dynamic load in oxygenous water or steam may induce cracking akin to stress corrosion cracking. Low-alloy ferritic steels; feedwater nozzles and horizontal pipings, thin-walled pipes and pipe bends. | A06. Коррозионное растрескивание в результате деформации (КРД) – постепенно возрастающая динамическая нагрузка в кислородной воде или паре может вызвать растрескивание близкое по типу к коррозионному растрескиванию под напряжением. Низколегированные ферритные стали; патрубки питательной воды и горизонтальные трубопроводы, тонкостенные трубы и трубные изгибы. | FI-STUK-YVL-0E1E | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A06 | Requirement | 115
A07. Boorihappokorroosio (Boric Acid Corrosion) – Primaariveden vuoto voi aiheuttaa boorihappokorroosiota hiili- ja niukka-seosteisissa teräksissä. Mekanismi on yleinen korroosio ja/tai materiaalihäviö (wastage). Alttiit kohteet: Niukkaseosteiset ferriittiset teräkset; säätösauvakoneiston läpiviennit ja reaktoriastian kansi, suojarakennuksen teräsvaippa, pulttiliitokset. | A07. Boric acid corrosion – A primary water leak may induce boric acid corrosion in carbon and low-alloy steels. The mechanism is a common form of corrosion and/or material wastage. Low-alloy ferritic steels; control rod drive mechanism penetrations and the reactor pressure vessel head, containment steel lining, bolted joints. | A07. Коррозия, вызванная борной кислотой – утечка первичной воды может привести к коррозии, вызванной борной кислотой в углеродистых и низколегированных сталях. Такой процесс представляет собой обычную форму коррозии и/или изнашивания материала. Низколегированные ферритные стали; проходки механизма привода стержней СУЗ и крышки корпуса реактора, стальная облицовка защитной оболочки, болтовые соединения. | FI-STUK-YVL-0E1F | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A07 | Requirement | 116
A08. Eroosiokorroosio (Erosion Corrosion) – Eroosiokorroosiossa virtaava neste irrottaa metallin pintaa suojaavaa (korroosiotuotetta) kerrosta ja siten nopeuttaa korroosiota, kun virtausnopeus ylittää kriittisen arvonsa. Alttiit kohteet: Hiiliteräkset ja niukkaseosteiset teräkset; pyörteitä aiheuttavat virtauksen epäjatkuvuuskohdat, kuten putkimutkat, -haarat ja virtausten tuloaukot ja supistukset, sisäpuolelta huonosti muotoillut hitsit sekä virtausmittauslaippojen jättöpuolet. | A08. Erosion corrosion – In erosion corrosion, flowing liquid dissolves the protective layer (corrosion product) on a metal surface, thereby accelerating the corrosion when the flow rate exceeds its critical value. Carbon and low-alloy steels; flow discontinuities that cause vortices, such as pipe bends and branches, flow inlets and reducers, welds that are poorly formed on the inside, outlet sides of flow measurement flanges. | A08. Коррозионная эрозия – при коррозионной эрозии текущая жидкость растворяет защитный слой (продукты коррозии) на поверхности металла, таким образом, процесс коррозии ускоряется при превышении критического значения объемного расхода. Углеродистая и низколегированная сталь; разрывы в потоке, вызывающие водовороты, такие как трубные изгибы и патрубки, заборники и переходные патрубки, небрежно выполненные сварные швы с внутренней стороны, стороны выпуска фланцев измерения расхода. | FI-STUK-YVL-0E20 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A08 | Requirement | 117
A09. Vesi-iskut (Water Hammering) – Vesi-iskut voivat aiheuttaa suuria dynaamisia kuormia. Alttiit kohteet: Virtauksen pysähtyminen esim. venttiilin sulkeutuessa nopeasti. | A09. Water hammering – Water hammering may induce high dynamic loads. Flow arrest in the event of quick valve closure, for example. | A09. Гидравлический удар – гидравлический удар может привести к высоким динамическим нагрузкам. Остановка потока, например, при быстром закрывании клапана. | FI-STUK-YVL-0E21 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A09 | Requirement | 118
A10. Mikrobiologinen korroosio (Microbiologically-Influenced Corrosion) – Orgaanisen aineksen kontaminoima vesi esim. raakavesisysteemissä voi aiheuttaa korotetuissa lämpötiloissa ja hiljaisella virtausnopeudella paikallista korroosiota, erityisesti rako-olosuhteissa. Alttiit kohteet: Austeniittiset ja ferriittiset teräkset mukaan lukien hitsausliitokset ja eriparihitsit; erilaiset apuputkistot, suojarakennuksen teräsvaippa, jänneteräkset. | A10. Microbiologically-influenced corrosion – Water contaminated by organic matter in a raw water system, for example, may induce local corrosion at elevated temperatures and low flow rates in crevice conditions, in particular. Austenitic and ferritic steels, including welded joints and dissimilar metal welds; various auxiliary pipings, containment steel lining, reinforcing steels. | A10. Коррозия, вызванная влиянием микроорганизмов – вода, загрязненная органическими веществами в системе сырой воды, например, может вызывать локальную коррозию при повышенных температурах и низком объемном расходе, особенно в условиях наличия трещин. Аустенитная и ферритная сталь, включая сварные соединения и швы из разнородных металлов; различные дополнительные трубопроводы, стальная облицовка защитной оболочки, усиливающая стальная арматура. | FI-STUK-YVL-0E22 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A10 | Requirement | 119
A11. Pistekorroosio (Pitting) – Putkistoissa, joissa toisinaan tai aina on vähäinen virtausnopeus, vesi on happipitoista ja kontaminoitunutta (esim. fluorideja tai klorideja), voi muodostua paikallisia korroosiokuoppia. Alttiit kohteet: Austeniittiset ja ferriittiset teräkset sekä Ni-seokset mukaan lukien hitsausliitokset ja eriparihitsit; höyrystimien lämmönsiirtoputket, pultit reaktorin kannessa, höyrystimen runko. | A11. Pitting – Local corrosion pits may develop in pipings where the flow rate is occasionally or continuously low and the water is oxygenous and contaminated (by fluorides or chlorides, for example). Austenitic and ferritic steels and Ni-based alloys, including welded joints and dissimilar metal welds; steam generator heat transfer tubes, bolts in the reactor pressure vessel head, steam generator frame. | A11. Точечная коррозия – локальная коррозия в виде выбоин может образоваться в трубопроводах, где периодически или постоянно возникает малый объемный расход и вода насыщена кислородом и загрязнена (например, фторидами или хлоридами). Аустенитная и ферритная сталь и сплавы никеля, включая сварные соединения и швы с разнородными металлами; трубы теплоносителя парогенератора, болты крышки корпуса реактора, каркас парогенератора. | FI-STUK-YVL-0E23 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A11 | Requirement | 120
A12. Rakokorroosio (Crevice Corrosion) – Raoissa korotetuissa lämpötiloissa ja hapettavissa olosuhteissa esiintyvä korroosiomuoto. Alttiit kohteet: Austeniittiset ja ferriittiset teräkset sekä Ni-seokset; termiset suojat, laippaliitokset, suojarakennuksen teräsvaippa yms. | A12. Crevice corrosion – Form of corrosion occurring in crevices at elevated temperatures and oxidising conditions. Austenitic and ferritic steels and Ni-based alloys; thermal shields, flanged joints, containment steel lining, etc. | A12. Щелевая коррозия – форма коррозии, возникающая в щелях при повышенных температурах и в окислительных условиях. Аустенитная и ферритная сталь и сплавы никеля; тепловые экраны, фланцевые соединения, стальная облицовка защитной оболочки и т. д. | FI-STUK-YVL-0E24 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A12 | Requirement | 121
A13. Kavitaatiokorroosio/eroosio (Erosion-Cavitation) – Nestevirtauksessa paine laskee paikallisesti vallitsevaa lämpötilaa vastaavaan höyrynpaineeseen tai sen alapuolelle. Muodostuneet höyrykuplat painuvat äkillisesti kokoon, kun höyrynpaine jälleen ylittyy virtauksessa. Ilmiö synnyttää paikallisia paineiskuja, jotka edistävät korroosiota irrottamalla suojakerrosta pinnalta tai aiheuttavat voimakkaimmillaan mekaanisia vaurioita pintoihin. Alttiit kohteet: Kaikki metalliset materiaalit sellaisissa laitteissa, joissa paine voi laskea alle höyrynpaineen suurten virtausnopeuksien tai poikkeuksellisen korkean lämpötilan vuoksi; venttiilit, pumput, höyrystimien sisäosat. | A13. Erosion-Cavitation – In a fluid flow, the pressure drops locally to or below the steam pressure corresponding to the ambient temperature. The steam bubbles thus formed suddenly implode when the steam pressure is again exceeded in the flow. The phenomenon causes local pressure shocks that accelerate corrosion by dissolving the protective layer on the surface or, when strongest, cause mechanical damage to the surfaces. All metal-based materials in components where the pressure may fall below the steam pressure as a result of high flow rates or exceptionally high temperature; valves, pumps, steam generator internals. | A13. Эрозионная кавитация – в потоке текучей среды давление падает локально до давления пара или ниже в соответствии с температурой окружающей среды. Сформированная таким образом паровая подушка резко схлопывается, когда давление пара в потоке снова возрастает. Это явление вызывает локальный скачок давления, который ускоряет процесс коррозии посредством растворения защитного слоя на поверхности или, при наиболее сильном воздействии, вызывает механические повреждения поверхностей. Все материалы на металлической основе в компонентах, в которых давление может упасть ниже давления пара в результате высокого объемного расхода или при исключительно высоких температурах; клапаны, насосы, внутрикорпусные устройства парогенератора. | FI-STUK-YVL-0E25 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A13 | Requirement | 122
A14. Raerajakorroosio (Inter-Granular Attack; IGA) – Materiaalin raerajoja pitkin etenevä korroosio herkistyneessä austeniittisessa materiaalissa, useimmiten raerajajännityskorroosion aiheuttama murtuminen (ks. jännityskorroosio; raerajajännityskorroosio). Alttiit kohteet: Austeniittiset ruostumattomat teräkset ja Ni-seokset mukaanlukien hitsausliitokset; höyrystimien lämmönsiirtoputket sekundaaripuolella. | A14. Inter-Granular attack (IGA) – Corrosion in sensitised austenitic material that propagates along the grain boundaries in the material; usually cracking induced by inter-granular stress corrosion cracking (see stress corrosion cracking; inter-granular stress corrosion cracking). Austenitic stainless steels and Ni-based alloys, including welded joints; steam generator heat transfer tubes on the secondary side. | A14. Межкристаллитная коррозия (МКК) – коррозия сенсибилизированных аустенитных материалов, распространяющаяся вдоль границ кристаллитов в материале; обычно растрескивание, вызванное межкристаллитным коррозионным растрескиванием под напряжением (см. коррозионное растрескивание под напряжением; межкристаллитное коррозионное растрескивание под напряжением). Аустенитные нержавеющие стали и сплавы никеля; включая сварные соединения; трубки теплоносителя парогенератора на стороне второго контура. | FI-STUK-YVL-0E26 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A14 | Requirement | 123
A15. Galvaaninen korroosio (Galvanic corrosion) - Sähkökemiallinen korroosioprosessi, johon osallistuu kaksi sähköä johtavaa metallia ja elektrolyytti. Alhaisemman elektrodipotentiaalin metallista tulee anodi ja se liukenee elektrolyyttiin. Alttiit kohteet: Ferriittisen ja ruostumattoman teräksen pari merivesijärjestelmässä, jonka katodinen suojaus ei toimi. Metallien lisäksi myös grafiitti(tiiviste) voi toimia katodina ja aiheuttaa metallipinnan korroosiota. | A15. Galvanic corrosion – An electrochemical corrosion process involving two electrically conductive metals and an electrolyte. The metal with a lower electrode potential acts as anode and dissolves into the electrolyte. The pair of ferritic and stainless steel in a seawater system whose cathodic protection is not working. In addition to metal, graphite (seal) may also act as cathode and induce corrosion of the metal surface. | A15. Гальваническая коррозия – процесс электрохимической коррозии, влияющий на два электропроводных металла и электролит. Металл с меньшим электрохимическим потенциалом действует как анод и растворяется в электролите. Пара ферритной и нержавеющей стали в системе морской воды с неработающей катодной защитой. Помимо металла, графит (уплотнение) может также действовать в качестве катода, что приводит к коррозии поверхности металла. | FI-STUK-YVL-0E27 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A15 | Requirement | 124
A16. Yleinen korroosio (General Corrosion) – Metalli syöpyy samalla nopeudella tasaisesti koko pinnalta. Alttiit kohteet: Suojaamattomat hiili- ja niukkaseosteiset teräkset, kovakromatut pinnoitteet korkeissa lämpötiloissa. | A16. General corrosion – Metal corrodes at a consistent rate evenly from the entire surface. Unprotected carbon and low-alloy steels, hard chromated coatings at high temperatures. | A16. Общая коррозия – происходит равномерная коррозия по всей поверхности металла со стабильной скоростью. Незащищенные углеродистые и низколегированные стали, упрочненные хромом покрытия при высоких температурах. | FI-STUK-YVL-0E28 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A16 | Requirement | 125
A17. Väsyminen (Fatigue) – Mekaanisen vaihtokuormituksen tai lämpötilavaihtelun alaisessa rakenteessa etenevä vaurio, jonka vaiheet ovat mikrosärön ydintyminen, särönkasvu ja murtuma. Alttiit kohteet: Kaikki metalliset rakenteet. Alttiita kohteita ovat värähtelevät ja pyörivät rakenteet, virtausten sekoituskohdat sekä hitsausliitokset yhteiden ja vastaavien jännityskeskittymien alueilla. | A17. Fatigue – Damage propagating in a structure subjected to mechanical alternating load or temperature changes, the stages of which are microcrack initiation, crack growth, and cracking. All metal-based constructions. Susceptible materials, regions and components include vibrating and rotating constructions, regions where flows become mixed, and welds in nozzles and other similar stress concentration areas. | A17. Усталость – разрушение, распространяющееся в конструкциях, подверженных переменным механическим нагрузкам или перепадам температуры, выделяют этапы появления микротрещин, роста трещин и растрескивание. Все конструкции на металлической основе. Предрасположенные к коррозии материалы, участки и компоненты, включая вибрационные и вращающиеся конструкции, участки смешивания потоков и сварные швы в патрубках и на других участках, подверженных аналогичной концентрации напряжений. | FI-STUK-YVL-0E29 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A17 | Requirement | 126
A18. Terminen väsyminen (Thermal Fatigue) – Eri syistä johtuvat lämpötilavaihtelut (mm. kuuman ja kylmän veden sekoittuminen) aiheuttavat vaihtokuormitusta, mikä johtaa metallin väsymiseen (kts. Väsyminen) Alttiit kohteet: Austeniittiset ja ferriittiset teräkset, Ni-seokset, perusaine ja hitsausliitokset; yhteet, T-liitokset, jännityskonsentraatiokohdat putkistoissa. | A18. Thermal fatigue – Variations in temperature due to a variety of reasons (the mixing of hot and cold water, for example) induce alternating loads, which eventually results in metal fatigue (see fatigue). Austenitic and ferritic steels, Ni-based alloys, parent metal and welded joints; nozzles, tees, stress concentration areas in pipings. | A18. Термическая усталость – изменения температуры по различным причинам (например, из-за смешивания горячей и холодной воды) приводят к переменным нагрузкам, которые в итоге приводят к усталости металла (см. усталость). Аустенитная и ферритная сталь, сплавы никеля, металл основы и сварные соединения; патрубки, Т-образные соединения, участки концентрации напряжений в трубопроводах. | FI-STUK-YVL-0E2A | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A18 | Requirement | 127
A19. Korroosioväsyminen (Corrosion Fatigue) – Metalli on värähtelyjen, vaihtokuormituksen tai lämpötilavaihteluiden alainen ja sen väsymiskestävyys heikkenee (murtuma ydintyy nopeammin ja/tai kasvaa nopeammin) korrodoivan ympäristön takia. Alttiit kohteet: Austeniittiset ruostumattomat ja niukka-seosteiset ferriittiset teräkset mukaan lukien hitsausliitokset, erityisesti yhteissä ja muissa jännityskonsentraatiokohdissa. | A19. Corrosion fatigue – When metal is subjected to vibrations, alternating loads or temperature variations, its fatigue resistance decreases (the crack initiates and/or grows faster) because of a corroding environment. Austenitic stainless and low-alloy ferritic steels, including welded joints especially in nozzles and other stress concentration areas. | A19. Коррозионная усталость – если металл подвергается воздействию вибрации, изменяющимся нагрузкам или перепадам температуры, снижается его усталостная прочность (начинается и/или ускоряется растрескивание) под воздействием агрессивной среды. Аустенитная нержавеющая и низколегированная ферритная сталь, включая сварные соединения, в особенности в патрубках и на других участках концентрации напряжений. | FI-STUK-YVL-0E2B | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A19 | Requirement | 128
A20. Terminen vanheneminen (Thermal Ageing, Thermal Embrittlement) – Korkeat käyttölämpötilat aiheuttavat termistä vanhenemista, joka johtaa metallin haurastumiseen. Alttiit kohteet: Ruostumattomat teräkset, joissa austeniittis-ferriittinen rakenne, kuten valetut austeniittiset ja duplex-ruostumattomat teräkset, epäpuhtauksia sisältävät ferriittiset teräkset ja erkautuskarkenevat lujat ruostumattomat teräkset; reaktorin sisäosat, säätösauvakoneisto, putkistot, venttiilit, pumput, akselit. | A20. Thermal ageing and embrittlement – High operating temperatures induce thermal ageing resulting in embrittlement of the metal. Stainless steels with austenitic-ferritic structure, such as cast austenitic and duplex stainless steels, ferritic steels that contain impurities, precipitation-hardening strong stainless steels; reactor internals, control rod drive mechanism, pipings, valves, pumps, axles. | A20. Термическое старение и охрупчивание – высокие температуры эксплуатации приводят к термическому старению, что приводит к охрупчиванию металла. Нержавеющие стали с аустенитно-ферритной структурой, такие как литые аустенитные и дуплексные нержавеющие стали, ферритные стали с примесями, прочные стали с дисперсионным упрочнением; внутрикорпусные устройства, механизм привода стержней СУЗ, трубопроводы, клапаны, насосы, оси. | FI-STUK-YVL-0E2C | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A20 | Requirement | 129
A21. Jännityksen relaksaatio (Stress Relaxation) – Korotetuissa lämpötiloissa tapahtuva jännityksen alaisen metallin myötäminen, elastinen venymä muuttuu plastiseksi venymäksi. Neutronisäteily voi edesauttaa ilmiötä. Alttiit kohteet: Austeniittiset ja ferriittiset teräkset, Ni-seokset; esikiristetyt pultit mm. reaktorin sisäosissa ja erilaisissa laippaliitoksissa. | A21. Stress relaxation – The yielding of metal subjected to stress at elevated temperatures; elastic strain converts to plastic strain. Neutron radiation may accelerate the process. Austenitic and ferritic steels, Ni-based alloys; pre-tightened bolts in reactor internals and flanged joints, for example. | A21. Релаксация напряжений – текучесть металла, подверженного воздействию повышенных температур; упругая деформация переходит в пластическую деформацию. Нейтронное излучение может ускорить процесс. Аустенитная и ферритная сталь, сплавы никеля; предварительно затянутые болты, например, во внутрикорпусных устройствах и фланцевых соединениях. | FI-STUK-YVL-0E2D | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A21 | Requirement | 130
A22. Säteilyhaurastuminen (Radiation embrittlement) – Materiaalin, yleensä teräksen, lujuus kasvaa ja sitkeys pienenee materiaalin altistuessa neutronisäteilylle. Teräksen puhtaudella on merkittävä vaikutus haurastumisen voimakkuuteen. Alttiit kohteet: Reaktoripaineastiateräkset; perusaine ja hitsausliitokset; austeniittiset ruostumattomat teräkset, Ni-seokset; reaktorin sisäosat. | A22. Radiation embrittlement – The strength of a material, usually steel, increases while its ductility decreases when exposed to neutron radiation. The purity of steel has a significant impact on the intensity of the embrittlement. Reactor pressure vessel steels; parent metal and welded joints; austenitic stainless steels, Ni-based alloys; reactor internals. | A22. Радиационное охрупчивание – прочность материала, обычно стали, возрастает, а его пластичность снижается при воздействии нейтронного излучения. Чистота металла оказывает значительное влияние на интенсивность охрупчивания. Стали корпуса реактора; металл основы и сварные соединения; аустенитная нержавеющая сталь, сплавы никеля; внутрикорпусные устройства. | FI-STUK-YVL-0E2E | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A22 | Requirement | 131
A23. Säteilyn aiheuttama jännityskorroosio (Irradiation-Assisted Stress Corrosion Cracking; IASCC) – Säröily tapahtuu tietyn kynnysarvon ylittävän neutroniannoksen aiheuttamana, kun muut jännityskorroosion edellytykset täyttyvät (ks. jännityskorroosio). Alttiit kohteet: Austeniittiset ruostumattomat teräkset; reaktorin sisäosat, mm. erilaiset pultit. | A23. Irradiation-assisted stress corrosion cracking (IASCC) – Cracking induced by a neutron dose in excess of a certain threshold value when the other preconditions for stress corrosion cracking are met (see stress corrosion cracking). Austenitic stainless steels; reactor internals such as various kinds of bolts. | A23. Коррозионное растрескивание под напряжением в условиях облучения (КРНО) – растрескивание, вызванное избыточной дозой нейтронов, превышающей пороговое значение, при наличии других предварительных условий для возникновения коррозионного растрескивания под напряжением (см. коррозионное растрескивание под напряжением). Аустенитная нержавеющая сталь; внутрикорпусные устройства, такие как болты различных видов. | FI-STUK-YVL-0E2F | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A23 | Requirement | 132
A24. Säteilyn aiheuttama turpoaminen (Swelling) – Suuret neutroniannokset voivat tietyissä austeniittisissa ruostumattomissa teräksissä synnyttää koloja ja makroskooppista rakenteen muodonmuutosta. Alttiit kohteet: Austeniittiset ruostumattomat teräkset; reaktorin sisäosat. | A24. Irradiation-induced swelling – Large neutron doses may induce notches or macroscopic structural deformation in certain austenitic stainless steels. Austenitic stainless steels; reactor internals. | A24. Радиационное распухание – большие дозы нейтронов могут вызывать появление разрезов или макроскопических структурных деформаций определенных аустенитных нержавеющих сталей. Аустенитная нержавеющая сталь, внутрикорпусные устройства. | FI-STUK-YVL-0E30 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A24 | Requirement | 133
A25. Vetyvaurio (Hydrogen damage) – Vauriot, jotka liittyvät vedyn vaikutuksiin metallissa. Esimerkiksi vetyhauraus (hydrogen embrittlement), vetyläikät (hydrogen blistering) tai hitsauksen vety- eli kylmähalkeilu (hydrogen cracking). Alttiit kohteet: Yleisimmin ferriittiset teräkset. Vetyhauraus aiheuttaa muodonmuutoskyvyn alenemisen. Vetyläikät ja -halkeilu aiheuttavat viivästynyttä halkeilua. Valuissa ja hitseissä metallisulassa ollut vety voi lisäksi aiheuttaa huokosmuodostusta. Vetyhauraus voi syntyä käytönaikaisena kun vedyn lähteinä toimivat esimerkiksi radiolyysi tai korroosiossa vapautuva vety. | A25. Hydrogen damage – Damage related to the effects of hydrogen on metal. Examples include hydrogen embrittlement, hydrogen blistering and hydrogen or cold cracking due to welding. Most commonly ferritic steels. Hydrogen embrittlement causes reduced deformation capacity. Hydrogen blistering and cracking cause delayed cracking. The hydrogen present in molten metal in castings and welds may also cause the formation of pores. Hydrogen embrittlement may arise in service when radiolysis or the hydrogen released in corrosion, for example, act as sources of hydrogen. | A25. Водородное повреждение – повреждения вызванные воздействием водорода на металл. Например, водородное охрупчивание, водородное вспучивание и водородное или холодное растрескивание, связанное с проведением сварочных работ. Обычно подвержены ферритные стали. Водородное охрупчивание вызывает снижение деформационной податливости. Водородное вспучивание и растрескивание вызывает замедленное трещинообразование. Водород, присутствующий в расплавленном металле отливок и сварных швов, может также вызывать образование пор. Водородное охрупчивание может возникнуть при эксплуатации, например, при радиолизе или при выделении водорода в коррозии, что образует источник водорода. | FI-STUK-YVL-0E31 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A25 | Requirement | 134
A26. Kuluminen (Erosion, Wear, Wastage) – Materiaali irtoaa kuluvalta pinnalta eri mekanismien välityksellä. Tästä seuraa painohäviöitä, mitta- ja muodonmuutoksia ja pinnan laadun heikkenemistä. Alttiit kohteet: Austeniittiset ja ferriittiset teräkset, Ni-seokset; reaktorin sisäosat, säätösauvakoneistot, höyrystimien lämmönsiirtoputket, putkistot yleensä, venttiilit, pumput jne. | A26. Erosion, wear and wastage – Material comes off from a surface subjected to wear through the action of various mechanisms. This results in weight losses, dimensional changes and deformations as well as causing degradation in the quality of the surface. Austenitic and ferritic steels, Ni-based alloys; reactor internals, control rod drive mechanisms, steam generator heat transfer tubes, pipings in general, valves, pumps, etc. | A26. Эрозия, износ и потери – материал отделяется от поверхности, подверженной износу под воздействием различных механизмов. Это приводит к потере массы, изменению размеров и деформациям, а также к ухудшению качества поверхности. Аустенитная и ферритная сталь, сплавы никеля; внутрикорпусные устройства, механизмы привода стержней СУЗ, трубки теплоносителя парогенератора, трубопровод в целом, клапаны, насосы и т. д. | FI-STUK-YVL-0E32 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A26 | Requirement | 135
A27. Hankautuminen (Fretting) – Ilmiö tapahtuu kahden toisiaan vastaan puristetun pinnan välissä silloin, kun pinnat värähdellessään pääsevät liikkumaan. Ilmiön seurauksena metalli voi kulua ja siinä voi tapahtua korroosiota tai väsymistä. Alttiit kohteet: Austeniittiset ja ferriittiset teräkset, Ni-seokset; reaktorin ja höyrystimien sisäosat. | A27. Fretting – A process that occurs at the contact area between two surfaces pressed together when the surfaces are subjected to a relative sliding motion by vibration. As a result, metal may wear and undergo corrosion or fatigue. Austenitic and ferritic steels, Ni-based alloys; reactor and steam generator internals. | A27. Коррозия при трении – процесс, возникающий на участке соприкосновения двух прижатых друг к другу поверхностей, которые подвержены скольжению относительно друг друга по причине вибрации. В результате возможен износ металла и возникновение коррозии и усталости. Аустенитные и ферритные стали, сплавы никеля; внутрикорпусные устройства реактора и парогенератора. | FI-STUK-YVL-0E33 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A27 | Requirement | 136
A28. Lommoutuminen (Denting) – Höyrystimen ohutseinämäiset putket lommoutuvat tukilevyjen kohdalta putken ja tukilevyn väliin muodostuvan korroosiotuotekerroksen takia. Ilmiötä edesauttaa, jos tukilevy on hiiliterästä ja sekundaaripuolen vedessä on epäpuhtauksia, esim. klorideja. Alttiit kohteet: Austeniittiset ruostumattomat teräkset, Ni-seokset; höyrystimien lämmönsiirtoputket. | A28. Denting – The denting of thin-walled steam generator tubes occurs at the location of support plates as a result of the corrosion product layer that forms between the tube and the support plate. The process is accelerated if the support plate is of carbon steel and the secondary side water contains impurities such as chlorides. Austenitic stainless steels, Ni-based alloys; steam generator heat transfer tubes. | A28. Вдавливание – на тонкостенных трубах парогенератора возникают вмятины в местах крепления опорных плит в результате образования слоя продуктов коррозии между трубой и опорной плитой. Процесс ускоряется, если опорные плиты выполнены из углеродистой стали и если вода стороны второго контура содержит примеси, такие как хлорид. Аустенитная нержавеющая сталь, сплавы никеля; трубы теплоносителя парогенератора. | FI-STUK-YVL-0E34 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A28 | Requirement | 137
A29. Viruminen (Creep) – Korkeissa lämpötiloissa (T > 0,3 × Tsulamispiste (K)) vakiojännityksen tai kuormituksen alaisena tapahtuva ajasta riippuva muodonmuutos. Neutronisäteily saattaa kiihdyttää virumista. Alttiit kohteet: Kaikki metalliset materiaalit; kevytvesireaktoreiden mekaaniset osat toimivat normaalisti lämpötila-alueella, jossa viruminen on vähäistä. Reaktorin sisäosissa olevat pultit saattavat olla alttiita säteilyn kiihdyttämälle virumiselle. Viruminen tulee merkittäväksi sisäosille polttoaineen ylikuumentuessa. | A29. Creep – Time-dependent deformation that occurs at high temperatures (T > 0.3 × Tmelting point (K)) under the influence of constant stress or load. Creep may be accelerated by neutron radiation. All metal-based materials; the mechanical components of light water reactors normally operate within a temperature range where creep is of no major significance. The bolts in reactor internals may be susceptible to radiation-accelerated creep. Creep is of relevance for reactor internals in the event that fuel becomes overheated. | A29. Ползучесть – деформация, зависящая от времени, которая возникает при высоких температурах (T > 0,3 × Tточка плавления (K)) под воздействием постоянного напряжения или нагрузки. Ползучесть может ускоряться под воздействием нейтронного излучения. Все материалы с металлической основой; механическое оборудование легководных реакторов обычно работает в диапазоне температур, при котором ползучесть не имеет большого значения. Болты внутрикорпусных устройств могут быть предрасположены к ползучести, ускоренной воздействием излучения. Ползучесть имеет значение для внутрикорпусных устройств реактора в случае перегрева топлива. | FI-STUK-YVL-0E35 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A29 | Requirement | 138
A30. Voiteluaineiden ja -rasvojen ikääntyminen – Virtaus- tai voiteluominaisuuksien heikkeneminen esim. epäpuhtauksien, hapettumisen, säteilyn, sähkövirran, separoitumisen tai polymeroitumisen takia. Alttiit kohteet: Laakerit ja voitelua tarvitsevat liuku- ja ohjainpinnat. | A30. Ageing of lubricants and greases – The impairment of flow or lubrication characteristics as a result of, for example, impurities, oxidation, radiation, electric current, separation or polymerisation. Bearings and slide and guide surfaces that require lubrication. | A30. Старение смазочных материалов и консистентных смазок – ухудшение характеристик расхода или характеристик смазочных материалов, например, в результате воздействия примесей, окисления, излучения, электрического тока, разделения или полимеризации. Поверхности подшипников, желобов и направляющих, для которых требуется смазка. | FI-STUK-YVL-0E36 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A30 | Requirement | 139
A31. Koneperustusten värähtelyt – Koneperustuksista välittyvät värähtelyt aiheuttavat vaurioita (painaumat) kosketuspinnoissa. Alttiit kohteet: Seisovien pumppujen ja moottorien laakerit. | A31. Vibrations of machine foundations – The vibrations induced by the machine foundations cause damage (indentations) in contact surfaces. Bearings of standing pumps and motors. | A31. Вибрация оснований машин – вибрации оснований машин приводят к повреждениям контактных поверхностей (вмятины). Подшипники стоящих насосов и двигателей. | FI-STUK-YVL-0E37 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A31 | Requirement | 140
Sähkö- ja automaatiokomponentit | Electrical and instrumentation and control components | Компоненты электрических и контрольно-измерительных приборов | FI-STUK-YVL-0E38 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A31þ | Heading | 141
A32. Lämpövanheneminen – Lämpötila aiheuttaa eristemateriaalin sähköisten, kemiallisten ja erityisesti mekaanisten ominaisuuksien heikentymistä kuten haurastumista, esim. adipiinihapon erottuessa polymeerimateriaaleista. Alttiit kohteet: Eristemateriaalit, läpiviennit ja liittimet. | A32. Thermal ageing – Temperature causes the degradation of the electrical, chemical and, in particular, mechanical properties of insulation materials in forms such as embrittlement when, for example, adipic acid separates from polymeric materials. Insulation materials, penetrations and connectors. | A32. Термическое старение – температура вызывает деградацию электрических, химических и, в особенности, механических свойств изоляционных материалов, что проявляется в таких формах как охрупчивание, например, при выделении адипиновой кислоты из полимерных материалов. Изоляционные материалы, проходки и соединители. | FI-STUK-YVL-0E39 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A32 | Requirement | 142
A33. Sähköinen vanheneminen – Jännite aiheuttaa eristeen läpilyöntilujuuden huononemista. Sähköinen vanheneminen yhdessä lämpövanhenemisen ja osittaispurkausten kanssa saattaa johtaa sähkölujuuden menetykseen. Alttiit kohteet: Eristemateriaalit. | A33. Electric ageing – Voltage causes degradation in the dielectric strength of the insulant. Combined with thermal ageing and partial discharges, electric ageing may result in the loss of electric strength. Insulation materials. | A33. Электрическое старение – электрическое напряжение, вызывающее снижение диэлектрической прочности изоляционного материала. В сочетании с термическим старением и частичным разрядом электрическое старение может привести к потере электрической прочности. Изоляционные материалы. | FI-STUK-YVL-0E3A | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A33 | Requirement | 143
A34. Mekaanisten ominaisuuksien heikkeneminen – Värähtely, veto, vääntö, lämpölaajeneminen ja -kutistuminen sekä kytkentä- ja katkaisutapahtumissa esiintyvät ylijännitteet aiheuttavat materiaalin sitkeyden ja lujuuden heikkenemistä. Alttiit kohteet: Eristemateriaalit, johdinliitokset ja elektroniikan jäähdytyspuhaltimet. | A34. Degradation of mechanical properties – Vibration, tension, torsion, thermal expansion and contraction, and overvoltage on connection and disconnection cause degradation in the ductility and strength of the material. Insulation materials, conductor connections and cooling fans for electronics. | A34. Деградация механических свойств – вибрация, растяжение, кручение, тепловое расширение, сужение, перенапряжение при соединении и разъединении вызывают деградацию пластичности и прочности материала. Изоляционные материалы, соединения проводников и охлаждающих вентиляторов для электроники. | FI-STUK-YVL-0E3B | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A34 | Requirement | 144
A35. Kosteuden aiheuttama vanheneminen – Suuri suhteellinen kosteus tai ilmasta lauhtunut vesi voi aiheuttaa eristemateriaalin läpilyönnin ja korroosiota. Seurauksena saattaa olla eristeen paisuminen ja vesipuiden muodostuminen. Alttiit kohteet: Eristemateriaalit, läpiviennit ja liittimet. | A35. Ageing due to humidity – High relative humidity or water condensed from the air may induce punctures in the insulation material and corrosion. This may result in the swelling of the insulation material and in the formation of water trees. Insulation materials, penetrations and connectors. | A35. Влажностное старение – высокий уровень относительной влажности или конденсации воды из воздуха может привести к появлению точеных отверстий в изоляционном материале и коррозии. Это может привести к разбуханию изоляционного материала и образованию водно-древовидной деградации. Изоляционные материалы, проходки и соединители. | FI-STUK-YVL-0E3C | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A35 | Requirement | 145
A36. Ionisoivan säteilyn aiheuttama vanheneminen (Ageing due to Ionizing Radiation) – Ionisoiva säteily aiheuttaa eristemateriaalien haurastumista ja niiden mekaanisten ominaisuuksien heikentymistä. Alttiit kohteet: Eristemateriaalit, läpiviennit ja liittimet. | A36. Ageing due to ionising radiation – Ionising radiation causes embrittlement in insulation materials and degradation in their mechanical properties. Insulation materials, penetrations and connectors. | A36. Старение, вызванное ионизирующим излучением – ионизирующее излучение приводит к охрупчиванию изоляционных материалов и деградации механических свойств. Изоляционные материалы, проходки и соединители. | FI-STUK-YVL-0E3D | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A36 | Requirement | 146
A37. Korroosio – Metallipinnan kemialliset reaktiot aiheuttavat kosketuspinnoissa impedanssin kasvua tai katkaisevat virtapiirin. Alttiit kohteet: Rele- ja katkaisijakontaktorit, liittimien kosketuspinnat, johtimien liitokset. | A37. Corrosion – Chemical reactions on a metal surface induce impedance growth in contact surfaces or break the circuit. Relay and switch contactors, contact surfaces of contactors, conductor connections. | A37. Коррозия – химические реакции на поверхности металла, вызывающие рост полного сопротивления в контактных поверхностях или приводящие к разрыву цепи. Реле и контакторы переключателей, контактные поверхности контакторов, соединения проводников. | FI-STUK-YVL-0E3E | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A37 | Requirement | 147
A38. Kuitukideilmiö (Whisker) – Sinkki-, tina- ja hopeapinnoitteissa tapahtuva ilmiö, jossa syntyy pinnasta poispäin kasvavia erittäin ohuita hiusmaisia metallikiteitä. Whiskerit voivat aiheuttaa oikosulkuja virtapiiriin. Alttiit kohteet: Sähkökaapit, kaapelikourut, releiden koskettimet. | A38. Whiskers – A process occurring in zinc, tin and silver coatings whereby very thin hair-like metal crystals grow off the surface. Whiskers may cause short circuits. Electric cabinets, cable trays, relay contacts. | A38. Нитевидные кристаллы – возникновение и рост тонких волосяных металлических кристаллов на поверхности цинковых, оловянных и серебряных покрытий. Нитевидные кристаллы могут привести к коротким замыканиям. Электрические шкафы, кабельные лотки, контакты реле. | FI-STUK-YVL-0E3F | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A38 | Requirement | 148
A39. Metallien diffuusio (Metallic Diffusion) – Virran aiheuttamasta kuumenemisesta johtuva sähköliitoksen materiaalien koostumuksen muutos, joka voi johtaa sähkönjohtavuuden ja/tai mekaanisten ominaisuuksien heikkenemiseen. Alttiit kohteet: Juotokset sähkö- ja automaatiolaitteissa. | A39. Metallic diffusion – Change in the composition of electrical connection materials due to current-induced heating that may result in the degradation of electrical conductivity and/or mechanical properties. Soldered joints in electrical and I&C components. | A39. Диффузия металла – изменение состава материала электрических соединений при нагревании, вызванном эклектическим током, что может привести к ухудшению электропроводности и/или механических свойств. Паяные соединения электрических элементов или элементов СКУ. | FI-STUK-YVL-0E40 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A39 | Requirement | 149
A40. Sähköeroosio –Virtapulssien jatkuva purkautuminen laakerien kautta voi vähitellen kuluttaa laakerien vierintäpintaa ja aiheuttaa laakerivaurioita. Samoin avautuvien koskettimien kipinöinti kuluttaa kosketinpintoja. Alttiit kohteet: Kontaktorien koskettimet, sähkömoottorien ja generaattorien laakerit. | A40. Electrical erosion – The constant discharge of current pulses via bearings may gradually wear the rolling surface of bearings and induce bearing damage. The sparkling of opening contacts also wears the contact surfaces. Contactor contacts, bearings of electric motors and generators. | A40. Электрическая эрозия – постоянное выделение импульсов тока через подшипники может постепенно привести к износу поверхностей качения подшипников и вызвать повреждение подшипников. Искрение открывающих контактов также приводит к изнашиванию контактных поверхностей. Контакты контакторов, подшипники электрических двигателей и генераторов. | FI-STUK-YVL-0E41 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A40 | Requirement | 150
A41. Elektrolyyttikondensaattorien kuivuminen – Kondensaattorin kapasitanssi romahtaa elektrolyytin määrän laskiessa. Voi aiheuttaa myös eristeenä toimivan alumiinioksidikalvon ohenemisen, mikä johtaa läpilyöntiin ja mahdolliseen kondensaattorin räjähtämiseen. Alttiit kohteet: Elektrolyyttikondensaattorit. | A41. Drying of electrolytic capacitors – The capacitance of a capacitor collapses as the electrolyte volume decreases. This may also cause the thinning of the insulating aluminium oxide film, which results in breakdown and potential capacitor explosion. Electrolytic capacitors | A41. Высыхание электролитических конденсаторов – емкость конденсатора резко снижается по мере снижения объема электролита. Это может вызвать истончение изолирующей алюмооксидной пленки, что приводит к поломке и может привести к взрыву конденсатора. Электролитные конденсаторы. | FI-STUK-YVL-0E42 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A41 | Requirement | 151
Betonirakenteet | Concrete structures | Бетонные конструкции | FI-STUK-YVL-0E43 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A41þ | Heading | 152
A42. Yleinen korroosio (General Corrosion) – Ks. Mekaaniset komponentit, A15. Alttiit kohteet: Jänneteräkset, ankkuripultit, teräsvuoraus; hiili- ja ferriittiset niukkaseosteiset teräkset. | A42. General corrosion – See mechanical components, A15. Reinforcing steels, anchor bolts, steel lining; carbon and ferritic low-alloy steels. | A42. Общая коррозия – см. механическое оборудование, A15. Усиливающая стальная арматура, анкерные болты, стальная облицовка; углеродистая и ферритная низколегированная сталь. | FI-STUK-YVL-0E44 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A42 | Requirement | 153
A43. Pistekorroosio (Pitting) – Ks. Mekaaniset komponentit, A11. Alttiit kohteet: Jänneteräkset, ankkuripultit, teräsvuoraus; hiili- ja niukkaseosteiset ferriittiset teräkset. | A43. Pitting – See mechanical components, A11. Reinforcing steels, anchor bolts, steel lining; carbon and low-alloy ferritic steels. | A43. Точечная коррозия – см. механическое оборудование, A11. Усиливающая стальная арматура, анкерные болты, стальная облицовка; углеродистая и низколегированная ферритная сталь. | FI-STUK-YVL-0E45 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A43 | Requirement | 154
A44. Vetyhauraus (Hydrogen embrittlement stress cracking, HESC ) – Happamien vesiliuosten, kloridien, sulfiittien tai sähkövirtojen kiihdyttämästä korroosiosta vapautuu katodisesti vetyä, joka aiheuttaa teräksen vetyhaurautta. Teräksen jatkuva vetorasitus aiheuttaa säröilyä. Alttiit kohteet: Kylmävedetyt jänneteräkset, ankkuripultit. Korroosio edellyttää rakenteen kosteutta. Betonin sideaine sisältää sulfiitteja, teräkseen vaikuttaa kemiallinen rasitus klorideista, ammoniumyhdisteistä tai sulfiiteista. Galvanismi tai sähköiset hajavirrat kiihdyttävät korroosiota. Betonirakenteessa teräksiä suojaava oksidikerros on vaurioitunut jonkin muun vauriomekanismin seurauksena tai rakennusaikainen sääsuojaus on riittämätöntä ennen jänteiden injektointia. | A44. Hydrogen embrittlement stress cracking (HESC) – Corrosion accelerated by acidic water solutions, chlorides, sulphites or electric currents results in cathodic release of hydrogen that induces hydrogen embrittlement in steel. Constant tensile stress of steel causes cracking. Cold-drawn reinforcing steels, anchor bolts. Corrosion requires that there is humidity in the structure. The binder of concrete contains sulphites; steel is affected by the chemical stress arising from chlorides, ammonium compounds or sulphites. Galvanism or electric stray currents accelerate the corrosion. The oxide layer that protects steels in a concrete structure has been damaged as a result of some other damage mechanism, or the weather protection during construction is insufficient prior to the injection of tendons. | A44. Коррозионное растрескивание под воздействием водородного охрупчивания (КРВО) – коррозия, ускоренная влиянием водных растворов кислоты, хлоридов, сульфитов или электрического тока, ведет к катодному выделению водорода, что приводит к водородному охрупчиванию стали. Постоянное напряжение растяжения стали приводит к растрескиванию. Холоднотянутая стальная усиливающая арматура, анкерные болты. Для появления коррозии требуется наличие влажности в конструкции. Связующее вещество бетона содержит сульфиты; сталь подвергается химическому напряжению, возникающему из-за присутствия хлоридов, соединений аммония или сульфитов. Гальванизация или блуждающие электрические токи ускоряют коррозию. Слой оксида, защищающий сталь в бетонных конструкциях, разрушен в результате какого-либо другого процесса разрушения, или наличие недостаточной защиты от атмосферных воздействий до установки армопучков. | FI-STUK-YVL-0E46 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A44 | Requirement | 155
A45. Jäätymis-sulamisrasitus (Freeze-thaw Deterioration) – Betonin kapillaarihuokosissa oleva vesi laajenee jäätyessään. Syntynyt paine rapauttaa betonin pintaa. Alttiit kohteet: Ulkotilojen betonirakenteet, joiden suojahuokosien, halkaisija 0,01–0,8 mm, suhde muihin huokosiin on pieni. | A45. Freeze-thaw deterioration – Water inside the capillary pores of concrete expands when it freezes. The resulting pressure weathers the concrete surface. Outdoor concrete structures where the ratio of protective pores of – 0.01–0.8 mm to other pores is small. | A45. Разрушение в процессе замерзания и оттаивания – вода внутри капиллярных пор в бетоне расширяется при замерзании. Образующееся давление воздействует на поверхность бетона. Внешние бетонные конструкции, имеющие малый коэффициент пористости защитных пор размером φ 0,01–0,8 мм по отношению к другим порам. | FI-STUK-YVL-0E47 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A45 | Requirement | 156
A46. Karbonatisoituminen (Carbonation of Concrete) – Kemiallisessa reaktiossa veteen liuennut hiilidioksidi reagoi betonin alkalisten hydroksidien kanssa, jolloin betonin emäksisyys vähenee. Karbonatisoitumisnopeus riippuu betonin tiiveydestä, sementtimäärästä ja betonin suhteellisesta kosteudesta. Terästen korroosio alkaa, kun betonin emäksisyys pienenee betoniterästen ympärillä riittävän alhaiseksi, pH < 9. Alttiit kohteet: Betonirakenteet kosteissa olosuhteissa 40 % < RH < 90 %. | A46. Carbonation of concrete – The carbon dioxide dissolved in water in a chemical reaction reacts with the alkaline hydroxides present in concrete, thereby reducing the alkalinity of the concrete. The carbonation rate depends on the impermeability, cement content and relative humidity of the concrete. The corrosion of steels begins when the alkalinity of the concrete is reduced to a sufficiently low level (pH <9) around reinforcement steels. Concrete constructions in humid conditions, 40% < RH < 90%. | A46. Карбонизация бетона – растворенный в воде диоксид углерода при химической реакции взаимодействует с гидроокисью щелочи в бетоне, таким образом возникает щелочность бетона. Степень карбонизации зависит от непроницаемости, состава бетона и относительной влажности бетона. Коррозия стали начинается при снижении щелочности бетона вокруг усиливающей стальной арматуры до существенно низкого уровня (pH < 9). Бетонные конструкции в условиях влажности, 40 % < RH < 90 %. | FI-STUK-YVL-0E48 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A46 | Requirement | 157
A47. Kloridien tunkeutuminen (Cloride Attack on Concrete) – Kloridi-ionien tunkeutuminen betoniin aiheuttaa korroosiota, vaikka betonin pH olisi korkeakin. Kloridien vaikutuksesta korroosiolta suojaava oksidikalvo rikkoontuu ja teräksen korroosio alkaa. Alttiit kohteet: Betonissa käytetyt runkoaineet, sideaine ja vesi ovat voineet sisältää klorideja haitallisia määriä, tai klorideja tunkeutuu vesiliuoksena betoniin ympäristöstä huokosten kautta diffuusiona tai suoraan betonin halkeamien kautta (merivesi, tiesuolaus, kemikaalit). | A47. Chloride attack on concrete – The penetration of chloride ions into concrete causes corrosion even if the pH of the concrete is high. The chlorides break the oxide film providing protection against corrosion, and the corrosion of steel begins. The aggregates, binder and water used in the concrete may have contained chlorides in harmful amounts, or chlorides penetrate into the concrete from the environment in the form of aqueous solution either by way of diffusion through pores or directly through the cracks in the concrete (seawater, de-icing salt, chemicals). | A47. Воздействие хлоридов на бетон – проникновение ионов хлорида в бетон приводит к коррозии при высоком уровне pH бетона. Хлориды нарушают оксидную пленку, защищающую от коррозии, что приводит к началу процесса коррозии стали. Заполнители бетона, связующее вещество и вода, использующиеся в бетоне, могут содержать хлориды в опасных количествах, или хлориды могут попасть в бетон из окружающей среды в форме водного раствора, или путем диффузии через поры, или непосредственно через трещины в бетоне (морская вода, антиобледенительная соль, химикаты). | FI-STUK-YVL-0E49 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A47 | Requirement | 158
A48. Myöhästynyt ettringiitin muodostuminen (Delayed Ettringite Formation, DEF) – Jos betonin kovettumisvaiheen lämpötila on suuri, häiriintyy betonin hydrataatio ja huokosrakenteeseen kiteytyy kovettumisen jälkeen ettringiittiä, joka aiheuttaa tilavuuden kasvua. Seurauksena on betonin halkeilua ja rapautumista. Huokosrakenteen täyttyminen heikentää lisäksi pakkasrasituskestävyyttä. Alttiit kohteet: Lämpökäsitellyt betonivalmisosat ja massiiviset betonirakenteet, joiden sitoutumisen aikainen lämpötila on yli 70 °C. Sementti sisältää trikalsiumaluminaattia. | A48. Delayed Ettringite Formation, DEF – If the curing temperature of concrete is high, the hydration of the concrete is disturbed and ettringite crystallises into its pore structure which leads to volume expansion. This results in cracking and the disintegration of the concrete. Furthermore, frost attack resistance is impaired when the pore structure fills up. Heat-treated prefabricated concrete units and massive concrete structures with a setting temperature of more than 70°C. The cement contains tricalcium aluminate. | A48. Замедленное образование эттрингита, DEF – при высокой температуре отверждения бетона нарушается гидрация бетона и в поровых структурах начинается кристаллизация эттрингита, что приводит к увеличению объема. Это приводит к растрескиванию и разрушению бетона. Более того, при заполнении поровых структур нарушается сопротивление замерзанию. Термообработанные сборные железобетонные конструкции и массивные бетонные конструкции с температурой схватывания более 70 °С. Цемент содержит трикальциевый алюминат. | FI-STUK-YVL-0E4A | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A48 | Requirement | 159
A49. Sulfaattirasitus (Sulfate attack on concrete) – Ulkoisesta lähteestä peräisin olevat sulfaatti-ionit reagoivat sementin hydrataatiotuotteiden kanssa muodostaen paisuvia yhdisteitä mm. ettringiittiä. Paisumisen aiheuttama halkeilu helpottaa edelleen sulfaattien tunkeutumista betoniin, ja rakenne voi hajota kokonaan. Sulfaattirasituksessa voi muodostua myös thaumasiittia (thaumasite form on sulfate attack, TSA), joka paisuttaa ja heikentää betonin lujuutta. Alttiit kohteet: Betonin altistuessa sulfaatteja sisältävälle (SO42- > 200 mg/l) liikkuvalle vedelle (pohjavesi, viemärivesi). Betonin sideaine sisältää kalsiumhydroksidia ja kalsiumaluminaatteja. | A49. Sulphate attack on concrete – Sulphate ions from an external source react with the cement hydration products, forming swelling compounds such as ettringite. The swelling-induced cracking further facilitates the penetration of sulphates into the concrete, as a result of which the entire structure may disintegrate. Thaumasite may also form in the sulfate attack (thaumasite form of sulfate attack, TSA), which causes expansion in the concrete and weakens its strength. This occurs when concrete is exposed to running water (groundwater, sewage water) that contains sulphates (SO42- > 200 mg/L). The binder of concrete contains calcium hydroxide and calcium laminates. | A49. Сульфатная коррозия бетона – ионы сульфатов из внешнего источника взаимодействуют с продуктами гидрации цемента, что приводит к образованию расширяющихся соединений, таких как эттрингит. Растрескивание, вызванное разбуханием, впоследствии способствует проникновению сульфатов в бетон, в результате чего возможно полное разрушение всей конструкции. При воздействии сульфатов также может образоваться таумасит (таумасит, образованный при воздействии сульфатов, TSA), что приводит к расширению бетона и ослаблению прочности. Это происходит, если бетон подвергается воздействию проточной воды (подземных вод, сточных вод), содержащей сульфаты (SO42– > 200 мг/л). Связующее вещество бетона содержит гидроксид кальция и слоистые структуры кальция. | FI-STUK-YVL-0E4B | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A49 | Requirement | 160
A50. Alkalikiviainesreaktio (Alkali-Aggregate Reaction, AAR) – Jotkin runkoaineen piidioksidit liukenevat betonin alkalisessa ympäristössä, ja kemiallisissa reaktioissa huokosveden alkalien (Na+ ja K+) ja hydroksyyli-ionien kanssa muodostuu hygroskooppista alkaligeeliä. Tämä aiheuttaa paisumista ja niiden seurauksena halkeilua. Kolme erilaista alkalikiviainesreaktiota on tunnistettu: alkalipiidioksidireaktio, alkalisilikaattireaktio ja alkalikarbonaattireaktio. Alttiit kohteet: AAR:ta esiintyy, kun betonin runkoaine sisältää tietyntyyppisiä amorfisia tai heikosti kiteytyneitä piidioksidin muotoja (opaali, kalsedoni, limsiö ja osa deformoituneista kvartseista) tai piidioksidin ja silikaattimineraalien sekafaaseja (joita voi esiintyä esimerkiksi graniiteissa, liuskeissa ja grauvakassa). | A50. Alkali-Aggregate Reaction, AAR – Certain silica in the aggregate dissolve in the alkaline environment of the concrete, and in the chemical reactions with pore water alkalis (Na+ and K+) and hydroxyl ions, hygroscopic alkali gel is produced. This causes expansion and, eventually, cracking. Three different alkali-aggregate reactions have been identified: the alkali-silica reaction, the alkali-silicate reaction, and the alkali-carbonate reaction. AAR occurs when the aggregate of the concrete contains certain types of amorphic or weakly crystallised forms of silica (opal, chalcedony, flint and certain types of deformed quartz) or mix-phases of silica and silicate minerals (which may be present in granites, slates and greywacke, for example). | A50. Реакции щелочей и заполнителя бетона, РЩЗ – некоторое количество двуокиси кремня в заполнителе растворяется в щелочной среде бетона и происходит химическая реакция со щелочами в воде, содержащейся в порах (Na+ и K+); в результате образуются гидроксил-ионы, водопоглощающий щелочной гель. Это приводит к расширению и, в конечном итоге, к растрескиванию. Выделяют три различные реакции взаимодействия щелочей и заполнителя бетона: реакция щелочи и двуокиси кремния, реакция щелочи и силикатов, реакция щелочи и карбонатов. РЩЗ возникает тогда, когда смесь частиц бетона содержит определенные типы аморфных или слабокристаллизованных форм кремния (опал, халцедон, кремень и определенные типы деформированного кварца) или смешанные фазы кремния и силикатных материалов (которые могут присутствовать, например, в граните, сланцах и граувакковых известняках). | FI-STUK-YVL-0E4C | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A50 | Requirement | 161
A51. Pehmeän veden liuottava vaikutus (Demineralised Water on Concrete) – Pehmeä vesi liuottaa sementtikiven kalsiumhydroksidia tehokkaasti. Betonin vesitiiviyden ollessa heikko suuren vesi-sementtisuhteen tai halkeilun takia vesi kulkeutuu betonin sisään ja liuottaa sementtikiven kalsiumhydroksidia. Betonin lujuus alenee ja tiiveys heikkenee. Alttiit kohteet: Betonirakenteet, jotka joutuvat kosketuksiin pehmeän veden (kovuus ≤ 3 °dH) kanssa. | A51. Demineralised water on concrete – Soft water effectively dissolves the calcium hydroxide present in cement stone. When the water impermeability of concrete is poor due to a high water-cement ratio or cracking, water finds its way inside the concrete and dissolves the calcium hydroxide present in cement stone. As a result, the strength and impermeability of the concrete are impaired. Concrete structures that come into contact with soft water (hardness –3°dH). | A51. Деминерализованная вода в бетоне – мягкая вода эффективно растворяет гидроксид кальция, присутствующий в цементном камне. При низкой водонепроницаемости бетона из-за высокого содержания воды в цементе или по причине растрескивания вода проникает в бетон и растворяет гидроксид кальция в цементном камне. В результате нарушается прочность и непроницаемость бетона. Бетонные конструкции, соприкасающиеся с мягкой водой (жесткость ≤ 3°dH). | FI-STUK-YVL-0E4D | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A51 | Requirement | 162
A52. Alhaisen pH:n liuottava vaikutus (Acid Attack on Concrete) – Liuokset, joilla on alhainen pH, liuottavat sementtikiveä. Happamia liuoksia esiintyy luonnossa, tai niitä joutuu käytön aikana betonipinnoille. Alttiit kohteet: Happamille liuoksille (pH < 6,5) altistuvat betonipinnat laitoksen sisätiloissa, perustukset, altaat. | A52. Acid attack on concrete – Solutions with a low pH value dissolve the cement stone. Acidic solutions are present in nature or come into contact with concrete surfaces during operation. Concrete surfaces inside the plant that are exposed to acidic solutions (pH < 6.5), foundations, pools. | A52. Воздействие кислот на бетон – растворы с низким значением pH растворяют цементный камень. Кислотные растворы присутствуют в природе или контактируют с поверхностями бетона при эксплуатации. Поверхности бетона внутри станции, подверженные воздействию кислотных растворов (pH < 6,5), фундаменты, бассейны. | FI-STUK-YVL-0E4E | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A52 | Requirement | 163
A53. Kemiallinen rasitus (chemical attack) – Useat kemialliset aineet ovat haitallisia betonille, kuten magnesiumsulfaatti, magnesiumkloridi ja ammoniumsulfaatti. Ne vaikuttavat sementtisideaineeseen muuttamalla sen fysikaalisia ominaisuuksia. Alttiit kohteet: Maanalaiset betonirakenteet, kun pohjavesi sisältää liuenneita kemiallisia aineita (ammonium NH4+ > 15 mg/l, magnesium Mg2+ > 300 mg/l, aggressiivinen CO2 > 15 mg/l). | A53. Chemical attack – Several chemical substances, such as magnesium sulphate, magnesium chloride and ammonium sulphate, are harmful to concrete. They act on the cement binder by changing its physical properties. Underground concrete constructions when the groundwater contains dissolved chemical substances (ammonium NH4+ > 15 mg/L, magnesium Mg2+ > 300 mg/L, aggressive CO2 > 15 mg/L). | A53. Химическое воздействие – некоторые химические вещества, например, сульфаты магния, хлорид магния и сульфат аммония, опасны для бетона. Они воздействуют на связующее вещество цемента и изменяют его физические свойства. Подземные бетонные конструкции, если подземные воды содержат растворенные химические вещества (аммиак NH4+ > 15 мг/л, магний Mg2+ > 300 мг/л, агрессивный CO2 > 15 мг/л). | FI-STUK-YVL-0E4F | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A53 | Requirement | 164
A54. Biologiset organismit – Biologinen vaikutus voi syntyä suoraan organismin tunkeutuessa rakenteeseen, tai organismin biologisen prosessin tuotteena syntyy rakennetta vahingoittavia kemikaaleja, kuten sulfaatteja. Alttiit kohteet: Merivesirakenteet, altaat, kosteat olosuhteet. | A54. Biological organisms – A biological effect may arise directly when an organism penetrates inside the structure or as a result of the chemicals produced by the biological process of the organism that cause damage to the structure, such as sulphates. Seawater constructions, humid conditions. | A54. Биологические организмы – биологическое воздействие возможно непосредственно при попадании в конструкцию организмов или под воздействием химикатов, образующихся в результате биологических процессов организмов, например, сульфатов, которые могут вызвать повреждение конструкции. Конструкции, подверженные воздействию морской воды, и конструкции в условиях влажности. | FI-STUK-YVL-0E50 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A54 | Requirement | 165
A55. Rakenteen pakkovoimat (Restraint Forces) – Pakkovoimia aiheuttavat lämpöliikkeet, kosteuden muutokset ja betonin kutistuminen. Lämpöliikkeitä voi syntyä betonin sitoutumisen tai käytön aikana. Jos liike on estetty ja rakenne ei kykene vastaanottamaan syntynyttä jännitystä, rakenne voi vaurioitua tai halkeilla. Alttiit kohteet: Betonirakenteet, joissa ei ole otettu huomioon pakkovoimia. | A55. Restraint forces – Restraint forces arise as a result of thermal movements, changes in humidity and the shrinkage of concrete. Thermal movements may arise during concrete setting or use. If the movement has been prevented and the structure is unable to accommodate the tension caused, the structure may sustain damage or crack. Concrete structures where no provision has been made for restraint forces. | A55. Реакция связи – реакция связи возникает в результате температурной деформации, изменения влажности и усадки бетона. Температурная деформация может возникнуть при схватывании бетона или при его использовании. Если деформация была предотвращена, и конструкция не может выдержать возникшее растяжение, может возникнуть повреждение или растрескивание конструкции. Бетонные конструкции, в которых не предусмотрена реакция связи. | FI-STUK-YVL-0E51 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A55 | Requirement | 166
A56. Sähköiset hajavirrat (Stray Current Corrosion) – Sähköisten hajavirtojen aiheuttama korroosionopeuden lisäys. Alttiit kohteet: Maanalaiset betonirakenteet ja metalliputket, jotka altistuvat sähköisille hajavirroille (sähkölinjat, katodinen suojaus viereisissä rakenteissa). | A56. Stray current corrosion – An increase in the corrosion rate caused by electric stray currents. Underground concrete constructions and metal pipes that are exposed to electric stray currents (power transmission lines, cathodic protection in the adjacent structures). | A56. Коррозия, возникающая под воздействием блуждающих токов – увеличение скорости возникновения коррозии по причине воздействия блуждающих токов. Подземные бетонные конструкции и металлические трубы, подверженные воздействию блуждающих токов (силовые линии электропередачи, катодная защита прилегающих конструкций). | FI-STUK-YVL-0E52 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A56 | Requirement | 167
A57. Eroosio (Erosion) – Virtaavan veden aiheuttaman kulumisen, eroosion, voimakkuus riippuu mm. veden sisältämien kuluttavien hiukkasten määrästä. Alttiit kohteet: Rakenteet, jotka altistuvat virtaavan veden vaikutukselle. | A57. Erosion – The intensity of the wear caused by running water – erosion – depends, among other things, on the amount of erosive particles present in the water. Constructions exposed to the effects of running water. | A57. Эрозия – интенсивность износа, вызванного воздействием проточной воды; эрозия зависит, помимо прочего, от количества эрозионных частиц в воде. Конструкции, подверженные воздействию проточной воды. | FI-STUK-YVL-0E53 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A57 | Requirement | 168
A58. Korkea lämpötila (High Temperature) – Korkean lämpötilan vaikutuksesta sementtikivessä oleva vesi höyrystyy. Tämä heikentää betonin lujuusominaisuuksia. Korkeammissa lämpötiloissa kalsiumhydroksidi hajoaa ja runkoaineeseen tulee muutoksia. Tilavuuden muutos aiheuttaa sisäistä jännitystä ja rakenteen lohkeilua. Betonin pinta rapautuu ja aiheuttaa riskin lisävaurioihin. Alttiit kohteet: Tulipalon tai korkean lämpötilan, > 90 °C, aiheuttamat vauriot betonirakenteille. | A58. High temperature – A high temperature causes the water present in hardened cement paste to vaporise. This has an adverse effect on the strength characteristics of concrete. At higher temperatures, calcium hydroxide breaks down and changes occur in the aggregate. A change in volume causes internal tension and spalling of the structure. The concrete surface disintegrates and presents a risk of further damage. Damage to concrete structures caused by a fire or high temperature of >90°C. | A58. Высокие температуры – высокие температуры приводят к выпариванию воды из затвердевшей цементной пасты. Это оказывает неблагоприятное воздействие на характеристики прочности бетона. При высоких температурах гидроксид кальция разрушается, и в заполнителе бетона происходят изменения. Изменение в объеме приводит к возникновению внутреннего растяжения и расщеплению конструкции. Поверхность бетона разрушается, и возникает риск дальнейших повреждений. Повреждение бетонных конструкций, вызванных пожаром или высокими температурами >90 °С. | FI-STUK-YVL-0E54 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A58 | Requirement | 169
A59. Ionisoiva säteily – Ionisoiva säteily aiheuttaa lujuuden menetystä ja tilavuuden kasvua. Lujuuden menetys voi johtua muutoksista rakenteessa tai säteilyn lämmittävästä vaikutuksesta. Alttiit kohteet: Reaktoripaineastian viereiset säteilysuoja-rakenteet, biologiset suojat. | A59. Ionising radiation – Ionising radiation induces a loss of strength and an increase in volume. The loss of strength may result from changes in the structure or from the heating effect of the radiation. Radiation protection structures next to the reactor pressure vessel, biological shields. | A59. Ионизирующее излучение – ионизирующее излучение приводит к потере прочности и увеличению объема. Потеря прочности может возникнуть в результате изменений конструкции или при воздействии нагревания при излучении. Конструкции радиационной защиты рядом с корпусом реактора, элементами биологической защиты. | FI-STUK-YVL-0E55 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A59 | Requirement | 170
A60. Relaksaatio (Relaxation) – Relaksaatiossa jänneteräksen jännitys pienenee, kun venymä pysyy vakiona (ks. jännityksen relaksaatio; mekaaniset komponentit). Alttiit kohteet: Jänneteräkset. | A60. Relaxation – In relaxation, the stress of reinforcing steel decreases when the strain remains constant (see stress relaxation, mechanical components). Reinforcing steels. | A60. Релаксация – при релаксации напряжение усиливающей стальной арматуры снижается при сохранении постоянной деформации (см. релаксация напряжений, механическое оборудование). Усиливающая стальная арматура. | FI-STUK-YVL-0E56 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A60 | Requirement | 171
A61. Viruminen (Creep) – Virumisessa betonin jännitystilasta johtuva muodonmuutos etenee alkutilan jälkeen ajan funktiona. Virumasta johtuva muodonmuutos ei ole palautuva. Alttiit kohteet: Betonirakenteet, joiden jännitystila ja käyttölämpötila ovat korkeat. | A61. Creep – Deformation of concrete under the influence of stress that propagates as a function of time after the initial stage. The deformation due to creep is not recoverable. Concrete constructions under high stress and operating temperature. | A61. Ползучесть – деформация бетона под воздействием напряжения, распространяющаяся с течением времени с момента начального этапа. Деформация, вызванная ползучестью, не подлежит восстановлению. Бетонные конструкции, подвергающиеся высокому напряжению и высоким рабочим температурам. | FI-STUK-YVL-0E57 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A61 | Requirement | 172
A62. Kutistuminen (Shrinkage) – Betoni kutistuu kuivuessaan ja laajenee vastaavasti kosteuden lisääntyessä. Sitoutumisen aikainen kutistuminen ei ole palautuvaa. Alttiit kohteet: Kaikki betonirakenteet. | A62. Shrinkage – Concrete shrinks when it dries and expands when humidity increases. The shrinkage that occurs during setting is not recoverable. All concrete constructions. | A62. Усадка – бетон усаживается при высыхании и расширяется при возрастании уровня влажности. Усадка при схватывании не подлежит восстановлению. Все бетонные конструкции. | FI-STUK-YVL-0E58 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A62 | Requirement | 173
Teknologinen ikääntyminen | Obsolescence | Моральное старение | FI-STUK-YVL-0E59 | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A62þ | Heading | 174
A63. Kansalliset ja kansainväliset säädökset − Laitososat eivät vastaa uusissa kansallisissa tai kansainvälisissä säädöksissä niille asetettuja vaatimuksia. Poikkeamat voivat liittyä esim. laitososien suunnittelun perusteena oleviin vaatimuksiin, kelpoistukseen, turvallisuuskysymyksiin ja/tai rinnakkaisuuteen tai erilaisuuteen. | A63. National and international regulations – SSC fail to meet the requirements specified in national or international regulations. The non-conformities may relate to the design basis requirements, qualification, safety aspects and/or redundancy or diversity of the SSC, for example. | A63. Государственные и международные нормативные акты – СКК не отвечают требованиям, указанным в государственных и международных нормативных актах. Несоответствия могут относиться, например, к требованиям принципиального проектного решения, квалификации, аспектам безопасности и/или резервированию или разновидностям СКК. | FI-STUK-YVL-0E5A | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A63 | Requirement | 175
A64. Standardit – Laitososat eivät vastaa niitä standardipäivityksiä tai uusia standardeja, joita käytetään viitteinä laitososien suunnittelua, valmistusta ja materiaaleja koskevissa vaatimuksissa. | A64. Standards – SSC fail to meet the updated or new standards that are used as reference in the requirements concerning the design, fabrication and materials of SSC. | A64. Стандарты – СКК не соответствуют обновленным или новым стандартам, применяющимся в качестве справочных документов, в отношении требований к проектированию, изготовлению и материалам СКК. | FI-STUK-YVL-0E5B | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A64 | Requirement | 176
A65. Laitetekniikka – Laitososat eivät edusta vallitsevaa teknistä kehitystasoa. Saataville voi tulla sellaista kelpoistettua tekniikkaa, joka oleellisesti parantaa ydinlaitoksen turvallisuutta. | A65. Equipment technology – SSC no longer represent the current level of technology. New qualified technology may become available that materially improves the safety of the nuclear facility concerned. | A65. Технология оборудования – СКК более не соответствуют современному уровню технологии. Может быть получена новая подтвержденная технология, которая существенно усилит безопасность соответствующей ядерной установки. | FI-STUK-YVL-0E5C | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A65 | Requirement | 177
A66. Kunnonvalvonta- ja kunnossapitotekniikka – Laitososien kunnonvalvonta tai kunnossapito ei edusta vallitsevaa teknistä kehitystasoa. Saataville voi tulla uusia menetelmiä, jotka oleellisesti tehostavat laitososien kunnonvalvontaa tai kunnossapitoa. | A66. Condition monitoring and maintenance technology – The condition monitoring and maintenance of SSC no longer represents the current level of technology. New methods may become available that materially enhance the condition monitoring or maintenance of SSC. | A66. Технология контроля за состоянием и технического обслуживания – контроль за состоянием и техническое обслуживание СКК более не соответствуют современному уровню технологии. Могут быть получены новые методы, которые существенно усовершенствуют контроль за состоянием или техническое обслуживание СКК. | FI-STUK-YVL-0E5D | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A66 | Requirement | 178
A67. Tekninen tuki − Laitososan tekninen tuki päättyy valmistajan tai toimittajan lopettaessa toimintansa. | A67. Technical support – The technical support for a SSC ends because the manufacturer or supplier goes out of business. | A67. Техническая поддержка – техническая поддержка СКК заканчивается по причине прекращения коммерческой деятельности изготовителя или поставщика. | FI-STUK-YVL-0E5E | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A67 | Requirement | 179
A68. Varaosien saatavuus − Varaosien saatavuus päättyy laitteen valmistajan tai muiden varaosavalmistajien lopettaessa toimintansa. | A68. Availability of spare parts – The availability of spare parts ends because the manufacturer of the component or other spare part manufacturers go out of business. | A68. Готовность запасных частей – запасные части в наличии заканчиваются по причине прекращения коммерческой деятельности изготовителя компонентов или изготовителей других запасных частей. | FI-STUK-YVL-0E5F | 2013-11-15 | YVL-A.8-A-A68 | Requirement | 180
Viitteet | References | Ссылки | FI-STUK-YVL-0E60 | 2013-11-15 | YVL-A.8-REF | Heading | 181
1. Ydinenergialaki (990/1987). | 1. Nuclear Energy Act (990/1987). | 1. Закон «Об атомной энергии» (990/1987). | FI-STUK-YVL-0E61 | 2013-11-15 | YVL-A.8-REF-1 | Document Reference | 182
2. Ydinenergia-asetus (161/1988). | 2. Nuclear Energy Decree (161/1988). | 2. Постановление об атомной энергии (161/1988). | FI-STUK-YVL-0E62 | 2013-11-15 | YVL-A.8-REF-2 | Document Reference | 183
3. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (717/2013). | 3. Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013). | 3. Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013). | FI-STUK-YVL-0E63 | 2013-11-15 | YVL-A.8-REF-3 | Document Reference | 184
4. Valtioneuvoston asetus ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta (736/2008). | 4. Government Decree on the Safety of Disposal of Nuclear Waste (736/2008). | 4. Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008). | FI-STUK-YVL-0E64 | 2013-11-15 | YVL-A.8-REF-4 | Document Reference | 185
5. Ageing Management for Nuclear Power Plants, IAEA, Safety Guide No. NS-G-2.12. | 5. IAEA, Ageing Management for Nuclear Power Plants, Safety Guide No. NS-G-2.12, 2009. | 5. Нормы МАГАТЭ по безопасности, № NS-G-2.12: «Управление старением атомных электростанций. Руководство по безопасности», 2009. | FI-STUK-YVL-0E65 | 2013-11-15 | YVL-A.8-REF-5 | Document Reference | 186
6. WENRA Reactor Safety Reference Levels, Issue I: Ageing Management, Issue K: Maintenance, Inservice Inspections and Functional Testing | 6. WENRA Reactor Safety Reference Levels, Issue I: Ageing Management, Issue K: Maintenance, Inservice Inspections and Functional Testing. | 6. Публикация WENRA: «Референтные уровни безопасности ядерных реакторов», издание I: Управление процессом старения, издание К: «Техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и функциональные испытания». | FI-STUK-YVL-0E66 | 2013-11-15 | YVL-A.8-REF-6 | Document Reference | 187