## A.9
Content Text in Finnish | Content Text | Содержание текста | ID Location | ID Version | ID YVL | Document Object Class | Sequence
YDINLAITOKSEN TOIMINNAN SÄÄNNÖLLINEN RAPORTOINTI | REGULAR REPORTING ON THE OPERATION OF A NUCLEAR FACILITY | РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ | FI-STUK-YVL-0FA1 | 2014-08-15 | YVL-A.9 | Title | 1
1 Johdanto | 1 Introduction | 1 Введение | FI-STUK-YVL-0FA2 | 2014-08-15 | YVL-A.9-1 | Heading | 2
101. Tässä ohjeessa esitetään vaatimuksia ydinlaitoksen säännöllistä raportointia varten ja täsmennetään ydinenergialaissa (1987/990)sekä valtioneuvoston asetuksissa (717/2013) ja (736/2008) annettuja vaatimuksia. Ohjeessa kuvataan raportoinnin viranomaisvalvonta. | 101. This Guide sets out requirements for the regular reporting at a nuclear facility, and it specifies the requirements set forth in the Nuclear Energy Act (990/1987) and in Government Decrees 717/2013 and 736/2008. This Guide describes the regulatory control of reporting. | 101. В настоящем руководстве изложены требования к предоставлению регулярной отчетности на ядерной установке и конкретизированы требования, представленные в Законе «Об атомной энергии» (990/1987), а также Постановлениях Государственного совета 717/2013 и 736/2008. В руководстве описывается контроль надзорного органа за отчетами. | FI-STUK-YVL-0FA3 | 2014-08-15 | YVL-A.9-1-101 | Requirement | 3
102. Ydinenergialain pykälän 9 ensimmäisen momentin mukaan luvanhaltijan velvollisuutena on huolehtia ydinenergian käytön turvallisuudesta. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 23 §:n mukaan ydinvoimalaitoksen käyttötoimenpiteet ja turvallisuuteen vaikuttavat tapahtumat on dokumentoitava siten, että ne ovat jälkikäteen analysoitavissa. Asetuksen 27 §:n mukaan on radioaktiivisten aineiden päästöjä laitokselta valvottava ja pitoisuuksia ympäristössä tarkkailtava. | 102. According to Section 9(1) of the Nuclear Energy Act, it shall be the licensee’s obligation to assure safe use of nuclear energy. According to Section 23 of Government Decree 717/2013, Operational measures concerning the nuclear power plant, as well as events having an impact on safety, shall be documented so that they can be analysed afterwards. According to Section 27 of the Decree, releases of radioactive substances from the plant shall be monitored, and concentrations in the environment controlled. | 102. В соответствии с разделом 9 (1) Закона «Об атомной энергии», обеспечение безопасности использования атомной энергии является обязанностью лицензиата. В соответствии с разделом 23 Постановления Государственного совета 717/2013, все эксплуатационные действия, проводимые на атомной электростанции, а также события, влияющие на безопасность, необходимо документировать таким образом, чтобы их можно было бы проанализировать в дальнейшем. В соответствии с разделом 27 вышеуказанного постановления, должен осуществляться контроль за выбросами радиоактивных веществ и контроль за их концентрацией в окружающей среде. | FI-STUK-YVL-0FA4 | 2014-08-15 | YVL-A.9-1-102 | Requirement | 4
103. Valtioneuvoston asetuksen (736/2008) 9 §:n mukaan loppusijoitetuista jätteistä on pidettävä tiedostoa, johon sisältyy jätepakkauskohtaiset tiedot jätelajista, radioaktiivisista aineista, sijainnista loppusijoitustilassa sekä muut tarpeelliset tiedot. Säteilyturvakeskuksen tulee järjestää loppusijoituslaitosta ja loppusijoitettuja jätteitä koskevien tietojen säilytys pysyvällä tavalla. | 103. According to Section 9 of Government Decree 736/2008, a record shall be maintained of disposed waste, including waste package specific data on the waste type, radioactive materials, location within the waste emplacement room, and other necessary data. The Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) shall arrange the permanent recording of information concerning the disposal facility and disposed waste. | 103. В соответствии с разделом 9 Постановления Государственного совета 736/2008, необходимо вести реестр захороненных отходов, в который вносят данные о виде отходов, размещенные на упаковке отходов, о радиоактивных материалах, расположении в камере для размещения отходов и о других необходимых данных. Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) должен обеспечить постоянную регистрацию данных об установках по захоронению и захороненных отходах. | FI-STUK-YVL-0FA5 | 2014-08-15 | YVL-A.9-1-103 | Requirement | 5
2 Soveltamisala | 2 Scope of application | 2 Область применения | FI-STUK-YVL-0FA6 | 2014-08-15 | YVL-A.9-2 | Heading | 6
201. Tässä ohjeessa esitetään vaatimukset koskien säännöllisesti laadittavia ja STUKille toimitettavia raportteja. Kaikki tämän ohjeen vaatimukset koskevat ydinlaitoksia, joita ovat käytössä olevat ydinvoimalaitokset ja samalla voimalaitosalueella sijaitsevat ydinjätehuollon laitokset. Lisäksi ohjeen vuosiraporttivaatimukset koskevat tutkimusreaktoria soveltuvin osin. Rakenteilla olevia ydinlaitoksia koskee ohje YVL A.5. | 201. This Guide presents the requirements concerning reports to be drawn up regularly and submitted to STUK. All requirements laid down in this Guide apply to nuclear facilities, including operating nuclear power plants and nuclear waste management facilities located in the same site area. In addition, the annual reporting requirements of this Guide apply to research reactors, where applicable. Guide YVL A.5 applies to nuclear facilities under construction. | 201. В настоящем руководстве представлены требования к составлению регулярной отчетности и к порядку ее представления в STUK. Все требования, представленные в данном руководстве, относятся к ядерным установкам, в том числе находящимся в эксплуатации атомным электростанциям и установкам по обращению с ядерными отходами, находящимся на той же территории площадки. Кроме того, содержащиеся в данном руководстве требования к ежегодной отчетности относятся также к исследовательским реакторам, если это применимо. В отношении строящихся ядерных установок применяется Руководство YVL A.5. | FI-STUK-YVL-0FA7 | 2014-08-15 | YVL-A.9-2-201 | Requirement | 7
202. Tässä ohjeessa annetaan vaatimuksia ydinvoimalaitoksen käytön ja ympäristön säteilyturvallisuuden sekä ydinvoimalaitoksen käytön aikana syntyvien ydinjätteiden säännöllistä raportointia varten. • Ympäristön säteilyturvallisuuden raportointiin liittyvät vaatimukset koskevat ydinvoimalaitoksen normaalin käyttötoiminnan aikana mitattuja tuloksia. Onnettomuustilanteissa noudatetaan mm. valmiussuunnitelman mukaisia menettelytapoja. • Ydinjätteiden raportointiin liittyvät vaatimukset koskevat matala- ja keskiaktiivisten ydinjätteiden varastointia ja loppusijoituslaitoksia sekä luvun 3.5.3 osalta käytettyä ydinpolttoainetta. | 202. This Guide sets out requirements for the regular reporting pertaining to the nuclear facility operation, environmental radiation safety and nuclear waste menegement. • The requirements related to environmental radiation safety reporting apply to the results measured during normal nuclear power plant operation. Under accident conditions, the procedures in the emergency plan shall be applied, among other procedures. • The requirements pertaining to nuclear waste reporting apply to the storage and disposal facilities of low and intermediate level nuclear waste and, as regards chapter 3.5.3, to spent nuclear fuel. | 202. В настоящем руководстве описаны требования по предоставлению регулярной отчетности о находящихся в эксплуатации ядерных установках, о поддержании радиационной безопасности окружающей среды и об обращении с радиоактивными отходами. • Требования к отчетности по радиационной безопасности окружающей среды относятся к результатам, полученным во время нормальной эксплуатации атомной электростанции. При аварийных условиях помимо прочих процедур должны применяться процедуры, содержащиеся в плане противоаварийных мероприятий. • Требования к отчетности о ядерных отходах относятся к хранению и установкам по захоронению низко- и среднеактивных ядерных отходов и к отработавшему ядерному топливу в соответствии с главой 3.5.3. | FI-STUK-YVL-0FA8 | 2014-08-15 | YVL-A.9-2-202 | Requirement | 8
203. Luvanhaltijaa koskevia säännöllistä raportointia koskevia vaatimuksia esitetään myös ohjeissa • YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto (kuukausiraportti, vuosiraportti) • YVL A.8 Ydinlaitoksen ikääntymisen hallinta (vuosittain toimitettava laitososien ikääntymisen hallinnan seurantaraportti) • YVL A.10 Ydinlaitoksen käyttökokemustoiminta (vuosittain toimitettava yhteenvetoraportti omien ydinlaitosyksiköiden ja muiden laitosten käyttökokemusten hyödyntämisestä) • YVL A.11 Ydinlaitoksen turvajärjestelyt (harjoituksia koskevat raportit) • YVL C.2 Ydinlaitoksen työntekijöiden säteilysuojelu ja säteilyaltistuksen seuranta (kuukausittain STUKin annosrekisteriin toimitettavat tiedot säteilytyöntekijöiden henkilökohtaisista säteilyannoksista) • YVL C.5 Ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyt (vuosittain toimitettava raportti valmiuskoulutussuunnitelmien toteutumisesta, valmiusharjoitusten arviointiraportit) • YVL C.7 Ydinlaitoksen ympäristön säteilyvalvonta • YVL D.1 Ydinmateriaalivalvonta (mm. varastonmuutosraportit) • YVL E.5 Ydinlaitoksen painelaitteiden rikkomattomat määräaikaistarkastukset (vuosittain laadittava ydinlaitosyksikkökohtainen määräaikaistarkastusten yhteenveto ja tilannekatsaus) • YVL E.7 Ydinlaitoksen sähkö- ja automaatiolaitteet (viiden vuoden välein toimitettava suojarakennuksen sisäpuolisten kaapeleiden ikääntymisen seurantaraportti). | 203. Requirements pertaining to the licensee's regular reporting are also presented in the following Guides: • YVL A.5 Construction and commissioning of a nuclear facility (monthly report, annual report) • YVL A.8 Ageing management of a nuclear facility (follow-up report on the ageing management of systems, structures and components submitted annually) • YVL A.10 Operating experience feedback of a nuclear facility (summary report on the utilization of operating experience from the licensee's own nuclear facility units and other facilities submitted annually) • YVL A.11 Security of a nuclear facility (reporting on drills) • YVL C.2 Radiation protection and exposure monitoring of nuclear facility workers (report on the personal radiation doses of radiation workers submitted to STUK's Dose Registry each month) • YVL C.5 Emergency arrangements of a nuclear power plant (report on the implementation of the emergency training plans submitted annually, evaluation reports from emergency drills) • YVL C.7 Radiological monitoring of the environment of a nuclear facility • YVL D.1 Regulatory control of nuclear safeguards (stock change reports, among others) • YVL E.5, Inservice inspection of nuclear facility pressure equipment with non-destructive testing methods (annual nuclear facility unit-specific in-service inspection summary and status report) • YVL E.7 Electrical and I&C equipment of a nuclear facility (ageing follow-up report on containment-internal cabling submitted every five years). | 203. Требования, касающиеся регулярной отчетности лицензиата, также представлены в следующих руководствах: • YVL A.5 «Сооружение и ввод в эксплуатацию ядерной установки» (ежемесячный отчет, ежегодный отчет) • YVL A.8 «Управление процессом старения ядерной установки» (ежегодно представляется отчет о ходе выполнения работ по управлению процессами старения систем, конструкций и компонентов) • YVL A.10 «Учет опыта эксплуатации ядерной установки» (ежегодно представляется итоговый отчет об использовании опыта эксплуатации собственных блоков ядерной установки лицензиата и прочих ядерных установок) • YVL A.11 «Физическая безопасность ядерной установки» (отчеты об учениях) • YVL C.2 «Радиационная защита и контроль радиационного облучения работников ядерной установки» (ежемесячно в Дозиметрический регистр STUK представляется отчет об индивидуальных дозах радиационного облучения, полученных персоналом, работающим в радиационно опасных зонах) • YVL C.5 «Противоаварийные мероприятия на атомной электростанции» (ежегодно представляется отчет об исполнении планов по обучению действиям в аварийных ситуациях, отчеты об оценках учений по отработке действий в аварийных ситуациях) • YVL C.7 «Радиологический контроль окружающей среды ядерной установки» • YVL D.l «Регулирующий контроль за гарантиями безопасности и нераспространения» (в том числе отчеты об изменениях мест хранения) • YVL E.5 «Эксплуатационный контроль корпусного оборудования ядерной установки методами неразрушающих испытаний» (ежегодный итоговый отчет и отчет о состоянии по эксплуатационному контролю отдельных блоков ядерной установки) • YVL E.7 «Электрооборудование и системы контроля и управления ядерной установки» (каждые пять лет представляется отчет о ходе выполнения работ, связанный с процессами старения электрических кабелей внутри защитной оболочки). | FI-STUK-YVL-0FA9 | 2014-08-15 | YVL-A.9-2-203 | Requirement | 9
3 Toiminnan raportointi | 3 Activity reporting | 3 Отчеты о действиях | FI-STUK-YVL-0FAA | 2014-08-15 | YVL-A.9-3 | Heading | 10
3.1 Raporttien yleiset vaatimukset | 3.1 General requirements for reports | 3.1 Общие требования к отчетам | FI-STUK-YVL-0FAB | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.1 | Heading | 11
301. Tässä ohjeessa vaaditut raportit on laadittava ja toimitettava STUKille säännöllisesti. Raporttien lisäksi luvanhaltijan on toimitettava STUKille ydinturvallisuuden tunnuslukujen laskennassa käytettäviä, STUKin erikseen määrittämiä, muita tietoja. | 301. The reports required in this Guide shall be drawn up and submitted to STUK on a regular basis. In addition to the reports, the licensee shall provide STUK with other information separately determined by STUK used in calculating certain nuclear safety indicators. | 301. Требуемые в соответствии с данным руководством отчеты должны регулярно составляться и представляться в STUK. В дополнение к отчетам лицензиат должен представлять в STUK и другие данные, отдельно определенные STUK и используемые для расчетов определенных показателей ядерной безопасности. | FI-STUK-YVL-0FAC | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.1-301 | Requirement | 12
302. Luvanhaltijan on dokumentoitava säännöllistä raportointia koskevat menettelyt. Dokumenteissa on kuvattava kunkin raportin sisältö sekä raportin laadintaa, tarkastamista ja hyväksymistä koskevat menettelyt, vastuut ja velvollisuudet. a. Raportit voivat olla sisällöltään laajempia kuin tässä ohjeessa edellytetään. b. Ohjeen eri luvuissa edellytetyt raportit voi toimittaa asetettujen aikarajojen puitteissa joko erillisinä raportteina tai yhdistettynä raporttina. c. Jos tässä ohjeessa edellytettyjä tietoja sisältyy muihin luvanhaltijan STUKille toimittamiin raportteihin, niin viittaukset kyseisiin raportteihin ovat riittäviä. d. Raportin esitystavan on oltava selkeä. Neljännesvuosi- ja vuosiraporteissa on käytettävä graafisia esityksiä tarkoituksenmukaisella tavalla. Graafisissa esityksissä havaittavien merkittävien muutosten syyt on selitettävä. | 302. The licensee shall document the procedures related to regular reporting. The documents shall describe the contents of each report, and the procedures, responsibilities and duties related to the drawing up, inspection, and approval of the report. a. The reports may be more extensive than required in this Guide. b. The reports required in the various chapters of this Guide may be delivered as separate reports or combined reports within the deadlines set. c. If any information required in this Guide is included in some other reports that the licensee has submitted to STUK, references to the reports in question shall suffice. d. The presentation of the report shall be clear. Graphical diagrams shall be used in an appropriate fashion in the quarterly and annual reports. The reasons for significant changes in the graphical diagrams shall be explained. | 302. Лицензиат должен задокументировать процедуры, применяемые при составлении регулярной отчетности. В документации должно быть отражено содержание каждого из отчетов, а также процедуры, зоны ответственности и обязанности в отношении составления, инспекции и утверждения отчета. а. Отчеты могут быть обширнее по своему содержанию, чем требует настоящее руководство. б. Отчеты, требуемые в различных главах данного руководства, можно предоставлять либо по отдельности, либо в виде общего отчета в зависимости от установленных сроков. в. Если данные, требуемые в настоящем руководстве, включены в другие отчеты лицензиата, также представленные в STUK, достаточно сделать лишь ссылку на них. г. Манера представления отчетных данных должна быть четкой и ясной. Графические изображения должны быть включены в ежеквартальные и ежегодные отчеты в соответствии с их целесообразностью. При использовании графических изображений необходимо пояснять причины значительных изменений в них. | FI-STUK-YVL-0FAD | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.1-302 | Requirement | 13
303. Jos STUKille toimitettu raportti todetaan myöhemmin puutteelliseksi tai virheelliseksi, on luvanhaltijan toimitettava STUKille täydennys tai uusi versio raportista. | 303. If a report submitted to STUK is later found to be erroneous or lacking, the licensee shall submit a supplement or a new version of the report to STUK. | 303. Если после представления отчета в STUK данный отчет признается неполным или ошибочным, лицензиат должен представить в STUK необходимые дополнения к отчету или же его новую версию. | FI-STUK-YVL-0FAE | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.1-303 | Requirement | 14
304. STUK tallentaa joitain luvanhaltijan säännöllisesti raportoimia tietoja omiin tietokantoihin sekä käyttää tietoja omissa varmentavissa analyyseissaan. Paljon lukuja sisältävät tiedot on pyydettäessä toimitettava automaattiseen tietojenkäsittelyyn sopivassa muodossa. | 304. STUK stores in its own databases some of the information regularly reported by the licensee and uses the information in its verification analyses. Upon request, information containing a large amount of numerical data shall be submitted in a format that is suitable for automated data processing. | 304. STUK вносит определенные данные из регулярных отчетов, предоставляемых лицензиатом, в свои базы данных, и использует эти данные в своих верификационных анализах. Данные, содержащие значительное количество цифр, по запросу должны представляться в виде, пригодном для использования автоматическими системами обработки данных. | FI-STUK-YVL-0FAF | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.1-304 | Requirement | 15
305. Luvanhaltijan on säilytettävä mittaustulokset, joiden perusteella raportit on laadittu, vähintään kymmenen vuoden ajan. Raportit on säilytettävä siihen asti kun laitos on poistettu käytöstä. | 305. The licensee shall store the measurement results based on which the reports have been drafted for a minimum of ten years. The reports shall be stored until the facility has been decommissioned. | 305. Лицензиат должен хранить используемые для составления отчета данные измерений по меньшей мере в течение 10 лет. Отчеты должны храниться до момента вывода установки из эксплуатации. | FI-STUK-YVL-0FB0 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.1-305 | Requirement | 16
3.2 Käyttöä koskevat raportit | 3.2 Operational reports | 3.2 Отчеты об эксплуатации | FI-STUK-YVL-0FB1 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.2 | Heading | 17
3.2.1 Käytön vuorokausiraportti | 3.2.1 Operational daily report | 3.2.1 Ежедневный отчет об эксплуатации | FI-STUK-YVL-0FB2 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.2.1 | Heading | 18
306. Vuorokausiraportti on toimitettava STUKille tiedoksi päivittäin siten, että raportti on STUKin käytettävissä raportointijaksoa seuraavana arkipäivänä klo 10.00 mennessä. Raportin voi toimittaa STUKille esimerkiksi sähköpostitse. | 306. The daily report shall be submitted to STUK for information on a daily basis so that the report is available for STUK by 10:00 a.m. on the working day following the reporting period. The report may be submitted to STUK via e-mail, for example. | 306. Ежедневный отчет должен представляться в STUK для ознакомления каждый день не позднее 10.00 рабочего дня, следующего за отчетным. Отчет можно представить в STUK, например, по электронной почте. | FI-STUK-YVL-0FB3 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.2.1-306 | Requirement | 19
307. Vuorokausiraportissa on esitettävä ydinlaitosyksiköittäin seuraavat tiedot: a. Reaktorin keskimääräinen tehotaso vuorokauden aikana: reaktorin teho prosentteina nimellistehosta ja bruttosähköteho. b. Käyttötila ja sen muutokset. c. Yli 5 %:n muutokset tehossa ja niiden syyt. d. Suunnitellut merkittävät tehonalennukset ja seisokit. e. Poikkeamat turvallisuusteknisten käyttöehtojen (TTKE) vaatimuksista sekä voimassa olevat ja päättyneet TTKE:n alaisten järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden käyttökunnottomuudet ja raja-arvojen ylitykset sekä niiden syyt. Näiden osalta on esitettävä • havaitsemisaika ja -tapa • käytöstä poissaolon alkamis- ja päättymisaika • TTKE:n sallima korjausaika ja muut TTKE:ssa määritellyt ehdot • vikailmoituksen/työluvan numero • tehdyt toimenpiteet. f. Ydin- ja säteilyturvallisuuteen liittyvät tapahtumat, joista laaditaan ohjeen YVL A.10 luvun 7.3 ja liitteen A mukainen käyttötapahtumaraportti. g. Ensihavainnot polttoainevuodosta. h. Painelaitteen tai sen varusteiden vaurioituminen käytön aikana (painelaite on rikkoutunut tai se on todettu muutoin rakennesuunnitelmasta poikkeavaksi), painelaitteen virheellinen käyttö (esim. käyttöarvojen ylitykset) tai sen varoventtiilin toimiminen suunnitellusta poikkeavasti. | 307. The daily report shall present the following information for each nuclear facility unit: a. Average 24-hour reactor power level: reactor power in percentage of the nominal power; gross electric power. b. Operational state and changes therein. c. Changes in power larger than 5% and their causes. d. Planned significant power reductions and outages. e. Deviations from the requirements of the Operational Limits and Conditions (OLC), and any current and previous unavailability and exceeding of limit values in systems, structures and components governed by the OLC, as well as their causes. The following items shall be presented for the above: • Time and means of detection • Start time and end time of unavailability • Repair time allowed by the OLC and other conditions determined in the OLC • Number of the defect report/work permit • Measures taken. f. Events related to nuclear safety and radiation safety for which an operating event report pursuant to chapter 7.3 and Appendix A of Guide YVL A.10 are drawn up. g. First observations of a fuel leakage. h. Breaking of pressure equipment or related auxiliary devices during operation (pressure equipment is broken or has otherwise been detected as deviating from the construction plan), erroneous use of pressure equipment (exceeding of operating values, for example), or non-conformant operation of the safety valve. | 307. В ежедневном отчете должны излагаться следующие данные по каждому блоку ядерной установки: а. средний уровень мощности реактора в течение суток: мощность реактора в процентном отношении к номинальной мощности; электрическая мощность брутто б. эксплуатационное состояние и его изменения в. изменения мощности более 5 % и их причины г. запланированные значительные снижения мощности и остановы д. отклонения от требований по соблюдению пределов и условий эксплуатации (ПУЭ), а также произошедшие и имеющие место в настоящий момент состояния функциональной непригодности и превышения предельных значений параметров систем, конструкций и компонентов, регулируемых ПУЭ, а также их причины. В отношении них должно быть представлено следующее: • время и способ обнаружения • время начала и конца состояния функциональной непригодности • время ремонта, допустимое согласно ПУЭ, и прочие определяемые ПУЭ условия • номер отчета о дефекте / разрешения на работу • принятые меры е. события, связанные с ядерной и радиационной безопасностью, о которых согласно главе 7.3 и Приложению А к Руководству YVL А.10 составляется отчет об эксплуатационном событии ж. первоначальное обнаружение утечки топлива з. повреждение корпусного оборудования или его вспомогательных устройств во время эксплуатации (поломка корпусного оборудования или признание его несоответствующим плану производства), неправильная эксплуатация корпусного оборудования (например, превышение эксплуатационных значений) или несоответствие эксплуатации разгрузочного клапана | FI-STUK-YVL-0FB4 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.2.1-307 | Requirement | 20
308. Polttoaineenvaihtoseisokkien ja muiden vastaavien laajojen seisokkien aikana vuorokausiraportissa on esitettävä myös seuraavat tiedot: a. Merkittävät poikkeamat ohjeen YVL A.6 vaatimuksen 606 mukaisista seisokkia koskevista yleisistä suunnitelmista. b. Päivitykset ohjeen YVL A.6 vaatimuksen 606 mukaisiin aikataulukuvaajiin, jos seisokkitöiden toteutuslaajuudessa tai aikataulussa tapahtuu merkittäviä muutoksia. c. Merkittävät muutokset tai poikkeamat suunnitelmista, jotka esitetään ohjeen YVL A.6 vaatimuksen 607 mukaisessa turvallisuustoimintojen tilaa koskevassa selvityksessä. | 308. During refuelling and other such extensive outages, the daily report shall also include the following: a. Significant deviations from general outage plans pursuant to para. 606 in Guide YVL A.6. b. Updates to schedule diagrams pursuant to para. 606 in Guide YVL A.6, if any significant changes are made to the scope of implementation or schedule of the outage work. c. Significant changes or deviations from the plans that are presented in the analysis of the safety function status pursuant to para. 607 of Guide YVL A.6. | 308. В ежедневных отчетах, составляемых во время остановов для перегрузки топлива или во время других значительных остановов, должны быть отражены следующие данные: а. значительные отклонения от общих планов останова, разработанных в соответствии с п. 606 Руководства YVL А.6 б. обновления показателей графиков, составленных в соответствии с п. 606 Руководства YVL А.6, если в объеме работ во время останова или в сроках их реализации происходят значительные изменения в. значительные изменения или отклонения от планов, которые в соответствии с п. 607 Руководства YVL A.6 указываются в анализе о состоянии функции безопасности | FI-STUK-YVL-0FB5 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.2.1-308 | Requirement | 21
3.2.2 Käytön neljännesvuosiraportti | 3.2.2 Operational quarterly report | 3.2.2 Ежеквартальный отчет об эксплуатации | FI-STUK-YVL-0FB6 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.2.2 | Heading | 22
309. Neljännesvuosiraportti on toimitettava STUKille tiedoksi tarkastelujaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Vastaavat tiedot voidaan toimittaa myös kuukausittain. | 309. The quarterly report shall be submitted to STUK for information by the 15th day of the month following the reporting period. The corresponding information may also be submitted monthly. | 309. Ежеквартальный отчет должен быть представлен для ознакомления в STUK не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Соответствующие данные можно также представлять ежемесячно. | FI-STUK-YVL-0FB7 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.2.2-309 | Requirement | 23
310. Neljännesvuosiraportissa on esitettävä neljännesvuotta koskeva turvallisuuden kokonaisarviointi: a. yhteenveto turvallisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi toteutetuista tai käynnistetyistä toimenpiteistä raportointijaksolla b. käytöstä, kunnossapidosta, teknisestä tuesta, turvallisuudesta, kemiasta, radiokemiasta, koulutuksesta ja laadunhallinnasta vastaavien organisaatioyksiköiden lyhyet kuvaukset omien tehtäväalueidensa merkittävimmistä turvallisuuteen liittyvistä tapahtumista ja asioista. | 310. The quarterly report shall present an overall safety assessment concerning the quarter: a. Summary of measures taken or initiated during the reporting period in order to ensure or develop safety b. Brief descriptions of the most significant events and safety matters of the organisational units responsible for operation, maintenance, technical support, safety, chemistry, radiochemistry, training and quality management. | 310. В ежеквартальном отчете должна быть представлена общая оценка безопасности за квартал: а. итоговый отчет о мероприятиях, проведенных или начатых в течение отчетного периода и направленных на обеспечение или повышение уровня безопасности б. краткие описания наиболее значимых событий и вопросов, связанных с безопасностью, возникших в организационных подразделениях, отвечающих за эксплуатацию, техобслуживание, техническую поддержку, безопасность, ВХР (водно-химический режим), радиохимию, обучение и менеджмент качества | FI-STUK-YVL-0FB8 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.2.2-310 | Requirement | 24
311. Neljännesvuosiraportissa on esitettävä ydinlaitosyksikkökohtaiset käyttötiedot: a. brutto- tai nettosähkötehoa kuvaava graafinen esitys b. seuraavat tiedot raportointikuukausilta, ko. vuosineljännekseltä, kuluvalta vuodelta ja käynnistyksestä lähtien: • tuotettu bruttosähköenergia • tuotettu nettosähköenergia • energiakäyttökerroin • aikakäyttökerroin • laitteiden vikaantumisesta aiheutuneet tuotannonmenetykset. | 311. The quarterly report shall present the operational information for each nuclear facility unit: a. graphical diagram of electric power (gross or net power) b. the following information from the months reported, the quarter in question, the current year, and since start-up: • Gross electric power generated • Net electric power generated • Load factor • Availability factor • Loss of production caused by component malfunctions | 311. В ежеквартальном отчете должны представляться данные по эксплуатации каждого блока ядерной установки: а. графическое изображение электрической мощности (брутто или нетто) б. следующие данные за отчетный месяц, соответствующий квартал, текущий год и с момента запуска: • генерируемая электрическая мощность брутто • генерируемая электрическая мощность нетто • коэффициент нагрузки • коэффициент готовности • потери в производстве, вызванные сбоями в работе компонента | FI-STUK-YVL-0FB9 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.2.2-311 | Requirement | 25
312. Neljännesvuosiraportissa on esitettävä yhteenveto yli 5 %:n suuruisista tehonalennuksista ja seisokeista: a. reaktori- ja bruttosähkötehon muutokset ja muutosten ajankohdat b. tapahtuman syy tai syyt c. tärkeimmät työt ja käyttötoimenpiteet tapahtuman kuluessa. | 312. The quarterly report shall present a summary of outages and power reductions larger than 5%: a. Changes in the reactor electric power and gross electric power, and dates of the changes b. Cause(s) of the event c. most significant activities and operational measures during the event. | 312. В ежеквартальном отчете должен быть представлен итоговый отчет об остановах и фактах понижения мощности свыше 5 %: а. изменения электрической мощности реактора и электрической мощности брутто с указанием дат изменений б. причина(-ы) события в. наиболее значимая деятельность и эксплуатационные меры, выполненные во время события | FI-STUK-YVL-0FBA | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.2.2-312 | Requirement | 26
313. Neljännesvuosiraportissa on esitettävä reaktorin ja polttoaineen käyttö: a. kuukausittaiset polttoaineen pienimmät dryout- tai DNB-marginaalit ja pienimmät lineaaritehomarginaalit sekä korkeimmat paikalliset lineaaritehot b. arvio vuotavien polttoainenippujen määrästä ja vuotojen suuruudesta c. syyt mahdollisiin turvallisuusteknisten käyttöehtojen (TTKE) raja-arvojen ylityksiin, alituksiin tai muihin poikkeaviin tapahtumiin. | 313. The quarterly report shall present the operation of the reactor and fuel: a. The lowest monthly fuel dryout or DNB margins, lowest linear power margins and highest local linear power outputs b. estimate of the amount of leaking fuel assemblies and the extent of leaks c. the causes of any deviations from the limits set in the Operational Limits and Conditions (OLC) or other exceptional events. | 313. В ежеквартальном отчете должна быть представлена информация по эксплуатации реактора и использованию топлива: а. ежемесячные минимальные значения запаса до осушения топлива или до кризиса теплоотдачи при кипении, минимальные запасы по линейной мощности и самые высокие значения выходов локальной линейной мощности б. оценка количества тепловыделяющих сборок с утечкой и степени тяжести утечек в. причины, вызвавшие отклонения от предельных значений, установленных согласно пределам и условиям эксплуатации (ПУЭ), или любые другие исключительные события | FI-STUK-YVL-0FBB | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.2.2-313 | Requirement | 27
314. Neljännesvuosiraportissa on esitettävä turvallisuusteknisten käyttöehtojen (TTKE) alaisten järjestelmien ja laitteiden käyttökunnottomuus: a. käyttökunnottomuuden syy (esim. vika, ennakkohuolto, määräaikaiskoe) ja käyttökunnottomuusaika b. kumulatiivinen yhteenveto TTKE:jen alaisten laitteiden käyttökunnottomuusajoista viimeiseltä 12 kuukaudelta c. varalla olevien järjestelmien käyttökunnottomuusajan määrittämisessä on arvioitava myös vian todellinen syntyhetki (piilevät viat). | 314. The quarterly report shall present the unavailability of the systems and components subject to the Operational Limits and Conditions (OLC): a. the cause of the unavailability (for example, failure, preventive maintenance, periodic testing) and the duration of unavailability b. a cumulative summary of the unavailability durations of components governed by the OLC during the last 12 months c. when defining the duration of the unavailability of back-up systems, the actual time when the unavailability of the defect was generated shall also be evaluated (hidden defects). | 314. В ежеквартальном отчете должна быть представлена информация по функциональной непригодности систем и компонентов, работа которых регулируется пределами и условиями эксплуатации (ПУЭ): а. причина функциональной непригодности (например, отказ, профилактическое обслуживание, периодические испытания) и продолжительность функциональной непригодности б. обобщающий итоговый отчет о продолжительности функциональной непригодности компонентов, регулируемых ПУЭ в течение последних 12 месяцев в. при определении продолжительности функциональной непригодности запасных систем должно быть также оценено фактическое время возникновения функциональной непригодности (скрытые дефекты) | FI-STUK-YVL-0FBC | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.2.2-314 | Requirement | 28
315. Neljännesvuosiraportissa on esitettävä luettelo turvallisuusluokiteltuihin ja turvallisuusteknisten käyttöehtojen (TTKE) alaisiin järjestelmiin liittyvistä muutostöistä, joiden toteuttamisesta on päätetty raportointijakson aikana. Luettelossa on esitettävä a. lyhyt kuvaus muutoksesta ja sen mahdollisesta liittymisestä laajempaan muutoskokonaisuuteen tai projektiin b. muutoksen tunnus (esim. työtilausnumero) c. muutoksen alustava toteutusaikataulu d. luettelo muutokseen mahdollisesti liittyvistä viranomaisaineistoista, jotka ovat raportointihetkellä valmisteilla tai valmiita. | 315. The quarterly report shall present a list of the modifications related to safety-classified systems and those governed by the Operational Limits and Conditions (OLC) decided upon during the reporting period. The list shall specify the following: a. a short description of the modification and its possible connection to a broader set of modifications or project b. the identification number of the modification (such as work request number) c. the preliminary schedule for the implementation of the modification d. a list of any regulatory documents relating to the modification being drafted or ready at the time of reporting. | 315. В ежеквартальном отчете должен быть представлен перечень модификаций в системах, имеющих классификацию безопасности, и системах, функционирование которых регулируется пределами и условиями эксплуатации (ПУЭ), решение о проведении которых принято в течение отчетного периода. Перечень должен содержать: а. краткое описание модификации и возможности ее включения в расширенный объем или проект модификаций б. идентификационный номер модификации (например, номер заявки на выполнение работ) в. предварительный график реализации модификации г. перечень необходимых нормативных документов, относящихся к данной модификации, которые составляются или уже готовы на момент предоставления отчетности | FI-STUK-YVL-0FBD | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.2.2-315 | Requirement | 29
316. Neljännesvuosiraportissa on esitettävä selvitys turvallisuusluokiteltuihin ja turvallisuusteknisten käyttöehtojen (TTKE) alaisiin järjestelmiin, toimintoihin, rakenteisiin ja laitteisiin raportointijakson aikana tehdyistä muutoksista. Muutoksista on esitettävä a. muutoksen valmistumisajankohta b. muutoksen syy c. tehdyt toimenpiteet d. muutoksen turvallisuusmerkitys e. muutoksen tunnus. | 316. The quarterly report shall present an analysis of modifications made to safety-classified systems, functions, structures and components and those governed by the Operational Limits and Conditions (OLC) during the reporting period. The following information shall be presented on the modifications: a. the date of completing the modification b. the cause of the modification c. the measures taken d. the safety significance of the modification e. the identification number of the modification. | 316. В ежеквартальном отчете должен быть представлен анализ модификаций в системах, функциях, конструкциях и компонентах, имеющих классификацию безопасности, и системах, функционирование которых регулируется пределами и условиями эксплуатации (ПУЭ), произведенных за отчетный период. О вносимых модификациях должны быть предоставлены следующие данные: а. время завершения процесса модификации б. причина внесения модификации в. принятые меры г. значимость внесенных модификаций для безопасности д. идентификационный номер модификации. | FI-STUK-YVL-0FBE | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.2.2-316 | Requirement | 30
3.2.3 Käytön vuosiraportti | 3.2.3 Operational annual report | 3.2.3 Ежегодный отчет об эксплуатации | FI-STUK-YVL-0FBF | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.2.3 | Heading | 31
317. Vuosiraportti ydinlaitoksen käytöstä edelliseltä kalenterivuodelta on toimitettava STUKille tiedoksi seuraavan vuoden maaliskuun 1. päivään mennessä. STUKin tietokantoihin kerättävät tiedot on tarvittaessa toimitettava STUKille erikseen sovitussa sähköisessä muodossa. | 317. The annual report on the operation of a nuclear facility covering the previous calendar year shall be submitted to STUK for information by the first day of March of the following year. Where required, the information collected into STUK’s databases shall be submitted to STUK in a separately agreed digital format. | 317. Ежегодной отчет об эксплуатации ядерной установки за предыдущий календарный год должен быть представлен в STUK для ознакомления к 1 марта следующего за отчетным года. Сведения, собираемые в базы данных STUK, должны при необходимости представляться в STUK в отдельно согласованном цифровом формате. | FI-STUK-YVL-0FC0 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.2.3-317 | Requirement | 32
318. Vuosiraportissa on esitettävä käyttövuotta koskeva turvallisuuden kokonaisarviointi. Arvioinnissa on esitettävä toteutetut tai käynnistetyt toimenpiteet turvallisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi raportointivuotena (VNA 717/2013, 24 §). Tällaisia ovat mm. tehdyt turvallisuuden kannalta merkittävät tutkimukset ja analyysit ja niiden keskeisimmät tulokset ja jatkotyöt, turvallisuuden kannalta merkittävät suunnitelmat ja projektit, käyttöiän hallintaan ja käyttökokemusten hyödyntämiseen liittyvät toimenpiteet sekä laadunhallintatoiminta. Arvioinnissa on myös esitettävä tiedossa olevat, pitemmälläkin aikavälillä kehittämistä vaativat asiat sekä arviot laitoksen kunnosta ja organisaation toiminnasta. | 318. The annual report shall present an overall safety assessment concerning the operating year. The assessment shall report the measures initiated or implemented to ensure or improve safety during the reporting year (Section 24 of Government Decree 717/2013). Such measures include the safety-significant studies and analyses conducted and their essential results and further measures, plans and projects significant to safety, measures relating to service-life management and utilising operating experience feedback, as well as quality management activities. The assessment shall also present identified issues requiring development over the long term, and estimates on the facility's condition and the functioning of its organisation. | 318. В ежегодном отчете должна быть отражена общая оценка безопасности за год эксплуатации. Данная оценка должна отражать начатые или реализованные меры обеспечения безопасности и повышения ее уровня за отчетный год (Постановление Государственного совета 717/2013, раздел 24). К ним относятся значимые с точки зрения безопасности исследования и анализы, их основные результаты, решения о дальнейших мерах, a также значимые для безопасности проекты и планы, меры, относящиеся к контролю сроков службы и использованию учета опыта эксплуатации, а также деятельность в рамках менеджмента качества. В оценку также должны входить выявленные вопросы, требующие долгосрочной разработки, и оценка состояния установки и функционирования ее организационной структуры. | FI-STUK-YVL-0FC1 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.2.3-318 | Requirement | 33
319. Vuosiraportissa on esitettävä ydinlaitosyksikkökohtaiset käyttötiedot: a. reaktorin lämpötehoa raportointikaudelta kuvaava graafinen esitys b. brutto- tai nettosähkötehoa raportointikaudelta kuvaava graafinen esitys c. seuraavat vuosittaiset tiedot raportointikaudelta ja vähintään viimeisen kymmenen vuoden ajalta • tuotettu lämpöenergia • tuotettu bruttosähköenergia • tuotettu nettosähköenergia • energiakäyttökerroin • aikakäyttökerroin • vuosihuoltoseisokkien pituudet d. laitoksen turvallisuutta kuvaavat vuosittaiset tunnusluvut vähintään viimeisen kymmenen vuoden ajalta, etenkin • suunnittelematon energiaepäkäytettävyys • turvallisuusjärjestelmien käytettävyys • työturvallisuusindeksi. | 319. The annual report shall present the operational information for each nuclear facility unit: a. Graphical diagram of reactor thermal power production during the reporting period. b. Graphical diagram of gross or net electric power during the reporting period. c. The following annual information on the reporting period and at least on the last ten years: • thermal energy generated • gross electric power generated • net electric power generated • load factor • availability factor • duration of annual maintenance outages. d. Annual safety indicators of the facility for at least the past ten years, especially the following: • unplanned energy unavailability factor • availability of safety systems • industrial safety index. | 319. В ежегодном отчете должны быть представлены данные по эксплуатации каждого блока ядерной установки: а. графическое изображение выработки тепловой энергии реактора за отчетный период б. графическое изображение электрической мощности брутто или нетто за отчетный период в. следующие годовые данные за отчетный период и не менее чем за последние десять лет: • выработка тепловой энергии • генерируемая электрическая мощность брутто • генерируемая электрическая мощность нетто • коэффициент нагрузки • коэффициент готовности • длительность ежегодных остановов при выполнении технического обслуживания г. годовые индикаторы безопасности установки не менее чем за последние десять лет, прежде всего: • коэффициент незапланированной функциональной непригодности энергоустановки • готовность систем безопасности • индекс промышленной безопасности | FI-STUK-YVL-0FC2 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.2.3-319 | Requirement | 34
320. Vuosiraportissa on esitettävä turvallisuudelle tärkeät tapahtumat: a. yhteenveto käyttötapahtumista, joista päätettiin laatia ohjeen YVL A.10 mukainen käyttötapahtumaraportti b. yhteenveto laitospalokunnan hälytyksistä c. yhteenveto toistuvista tapahtumista ja yhteisvioista raportointikaudelta. | 320. The annual report shall present events important to safety: a. a summary of operational events for which an operating event report pursuant to Guide YVL A.10 was drawn up b. a summary of plant fire brigade alarms c. a summary of recurrent events and common cause failures during the reporting period. | 320. В ежегодном отчете должны быть отображены важные для безопасности события: а. итоговый отчет эксплуатационных событий, по которым составлен отчет об эксплуатационном событии в соответствии с Руководством YVL A.10 б. итоговый отчет по случаям получения пожарной бригадой на станции сигнала о пожаре в. итоговый отчет повторяющихся событий и отказов по общей причине за отчетный период | FI-STUK-YVL-0FC3 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.2.3-320 | Requirement | 35
321. Vuosiraportissa on esitettävä primääripiirin eheys: a. primääripiirin eri osiin sekä muihin väsytyskuormitettuihin painelaitteisiin kohdistuneet paine- ja lämpötransientit b. niiden erityyppisten paine- ja lämpötransienttien lukumäärät, joita on käytetty primääripiirin osien tai muiden väsytyskuormitettujen painelaitteiden suunnitteluperusteena sekä suunnittelussa oletettuja transientteja suuremmat tai nopeammat lämpötilan tai paineen muutokset c. graafinen esitys kuukausittaisista tehoajon aikaisista tunnistettujen ja tunnistamattomien vuotojen kokonaismääristä d. yhteenveto tehtyjen laite- ja putkistotarkastusten tuloksista ja merkittävimmistä havainnoista. | 321. The annual report shall present the integrity of the primary circuit: a. the pressure transients and temperature transients directed at different parts of the primary circuit and other fatigue loaded pressure equipment b. the number of the various type of pressure and temperature transients used as the design basis of the components of the primary circuit or other fatigue loaded pressure equipment, and the changes of temperature or pressure greater or faster than the transients forecast in design c. a graphical diagram of the total monthly quantities of identified and unidentified leakages during power operation d. a summary of the results and most significant observations of the component and piping inspections conducted. | 321. В ежегодном отчете должна быть отображена целостность первого контура: а. переходные режимы, обусловленные изменением давления или температуры в различных частях первого контура и в другом корпусном оборудовании с усталостной нагрузкой б. количество различных видов переходных режимов, обусловленных изменением давления или температуры, которые использовались в качестве исходных данных для проектирования компонентов первого контура или корпусного оборудования с усталостной нагрузкой, а также изменения температуры и давления, происходящие в большем масштабе или быстрее, чем предусмотрено при проектировании переходных режимов в. графическое изображение общего количества выявленных и не выявленных утечек в ходе ежемесячных испытаний во время работы на мощности г. итоговый отчет с результатами проверок компонентов и трубопроводов и обнаруженными наиболее значимыми замечаниями и проведенными инспекциями | FI-STUK-YVL-0FC4 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.2.3-321 | Requirement | 36
322. Vuosiraportissa on esitettävä reaktorin ja polttoaineen käyttö: a. reaktorin käytön valvonnan yhteydessä rekisteröityjä termisiä marginaaleja, tehojakaumaa ja reaktiivisuuden säätöä kuvaavien parametrien kehitys vuoden aikana graafisesti esitettynä b. vuoden aikana havaitut ja epäillyt polttoainevauriot sekä reaktorista poistettujen vuotavien nippujen lukumäärä c. reaktorista poistettujen polttoainenippujen keskimääräinen ja suurin palama, korkeimmat paikalliset palamat eli sauvanoodipalamat sekä nippujen lukumäärät seuraavasti eriteltynä: valmistaja, tyyppi, käyttöaika reaktorissa. | 322. The annual report shall present the operation of the reactor and of the fuel: a. the annual trend of the parameters describing thermal margins, power distribution and control of reactivity registered during the monitoring of operation of the reactor in graphical diagrams b. the fuel failures observed or suspected and the number of leaking fuel assemblies removed from the reactor during the year c. the average and highest burn-up of the fuel assemblies removed from the reactor, highest local burn-up (rod node burn-up) and the number of assemblies classified as follows: manufacturer, type, usage time in the reactor. | 322. В ежегодном отчете должна быть отображена эксплуатация реактора и использование топлива: а. графическое изображение годовых изменений параметров, характеризующих запас по тепловой нагрузке, распределение мощности и регулировку реактивности, зарегистрированных при проведении контроля за эксплуатацией реактора б. обнаруженные в течение года или предполагаемые повреждения ТВЭЛов, а также количество изъятых из реактора тепловыделяющих сборок с утечками топлива в. средняя и максимальная степень выгорания изъятых из реактора тепловыделяющих сборок, максимальные значения локального выгорания (выгорания стержневого узла) и количество сборок, разделенное на группы в зависимости от: изготовителя, типа, времени эксплуатации в реакторе | FI-STUK-YVL-0FC5 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.2.3-322 | Requirement | 37
323. Vuosiraportissa on esitettävä selvitys vesi- ja radiokemiallisista olosuhteista: a. Kuvaus ja graafinen esitys painevesireaktorilaitoksen primääri- ja sekundääripiirin, kiehutusvesilaitoksen reaktoripiirin sekä laitosten polttoainealtaiden vesi- ja radiokemiasta sekä epäpuhtauksien ja radionuklidien määrät graafisesti esitettynä viiden vuoden ajalta ja sanallinen selvitys kehityksestä vuoden aikana. b. Poikkeamat TTKE:ssa asetetuista raja-arvoista ja luvanhaltijan asettamista toimenpiderajoista, sekä poikkeamien syyt ja kestot. c. Aktiivisuushavainnot järjestelmissä, joissa aktiivisuutta ei ole oletettu esiintyvän, syyt poikkeamaan sekä toimenpiteet tilanteen palauttamiseksi normaaliksi d. Jos laitoksessa on käyttöjakson (tai käyttövuoden) aikana on ollut huomattava polttoainevuoto, on esitettävä graafisesti myös mitatut uraanin ja transuraanien aktiivisuuspitoisuudet primääripiirissä sekä vuotavien nippujen lukumäärä. e. Vähintään viimeisen kymmenen vuoden ajalta vuosittainen kemian indeksi, joka kuvaa painevesilaitosyksiköiden sekundääri- ja kiehutuslaitosyksiköiden reaktoripiirin vesikemiallisten olosuhteiden ylläpidon tehokkuutta epäpuhtauksien ja korroosiotuotteiden suhteen. Indeksin laskukaava ja siihen tehdyt muutokset on toimitettava STUKille tiedoksi. | 323. The annual report shall present an analysis of hydrochemical and radiochemical conditions: a. a description and graphical diagram of the hydrochemistry and radiochemistry of a pressurised water reactor plant’s primary and secondary circuit, a boiling water reactor plant’s reactor circuit, and the plant fuel pools, and a graphical diagram of the amount of impurities and radionuclides from a five-year period as well as a written analysis of the development during the year b. deviations from the limit values of the OLC and the licensee’s action limits, as well as the causes and durations of the deviations c. detected radioactivity in systems where radioactivity was not expected, the causes of the deviation, and the measures taken to return the situation to normal d. in case there has been a significant fuel leakage at the facility during the operating cycle (or operating year), a graphical diagram shall also be presented for the measured activity concentrations of uranium and transuraniums in the primary circuit, and for the number of leaking assemblies e. for at least the past ten years, a chemistry index which describes the efficiency of the maintenance of hydrochemical circumstances in the secondary circuit of pressurised water reactor units and the reactor circuit of the boiling water reactor units in terms of impurities and corrosion products. The index calculation formula, and the changes thereto, shall be submitted to STUK for information. | 323. В ежегодный отчет должен быть включен анализ гидрохимических и радиохимических условий: а. описание и графическое изображение гидрохимического и радиохимического баланса на первом и втором контурах станции с водо-водяным реактором, на контуре станции с кипящим реактором и в бассейнах выдержки станции и графическое изображение количества примесей и радионуклидов в течение пяти лет, а также письменный анализ изменения баланса за прошедший год б. отклонения от установленных ПУЭ предельных значений и ограничений действий лицензиата, а также указание их причин и продолжительности в. обнаружение признаков радиоактивности в системах, где ее не должно наблюдаться, причины этого отклонения и мероприятия по возврату сложившейся ситуации к нормальному состоянию г. если на установке в период эксплуатационного цикла (или за год эксплуатации) обнаружена существенная утечка топлива, должно быть представлено графическое изображение измеренной концентрации активности урана и трансурановых элементов в первом контуре, а также количество негерметичных сборок д. индекс ВХР минимум за последние десять лет, который отражает степень эффективности поддержания гидрохимического баланса на втором контуре блоков с водо-водяным реактором и на контуре реактора блоков с кипящим реактором в отношении примесей и продуктов коррозии. Формулу расчета вышеназванного индекса и произведенные в ней изменения должны быть представлены в STUK для ознакомления | FI-STUK-YVL-0FC6 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.2.3-323 | Requirement | 38
324. Vuosiraportissa on esitettävä työntekijöiden säteilyannostiedot: a. graafinen esitys laitosyksikkökohtaisista työntekijöiden vuotuisista kollektiivisista säteilyannoksista b. työntekijöiden henkilökohtaisten säteilyannosten jakautuminen erisuuruisiin annoksiin c. eri työntekijäryhmille aiheutuneet kollektiiviset säteilyannokset, annoksille altistuneiden henkilöiden lukumäärä ja suurin henkilökohtainen säteilyannos; lisäksi eriteltynä oman henkilökunnan ja vieraan työvoiman kesken d. työt, joista on aiheutunut yli 0,02 manSv säteilyannos. Työt jaetaan jaksottaisiin tai toistuviin töihin (esim. vaihtolataus, höyrystimen huolto jne.) ja yksittäisiin epätavallisiin töihin. Töistä esitetään työn nimi tai kohde, kollektiivinen säteilyannos, suurin henkilökohtainen annos, työntekijöiden lukumäärä ja työn kestoaika e. mahdollinen sisäisten annosten kirjaus (tarkemmat ohjeet ohjeessa YVL C.2). | 324. The annual report shall present the worker radiation dose information: a. a graphical diagram of the annual collective radiation doses of workers at each plant unit b. the distribution of workers’ individual doses into doses of various sizes c. the collective radiation doses of different groups of workers, the number of people exposed and the highest individual radiation dose; in addition, distribution of the dose between internal staff and external workers d. work resulting in exposure of over 0.02 manSv. Work shall be divided into periodic or repeated work (such as refuelling, steam generator maintenance) and into single unusual work. The name of the work or the item worked on, the collective radiation dose, highest individual dose, number of workers and duration of work shall be given e. recording of any internal doses (see Guide YVL C.2 for more details). | 324. В ежегодном отчете должны быть отображены данные о дозах радиационного облучения, полученных персоналом: а. графическое изображение коллективных доз радиационного облучения, полученных персоналом каждого блока станции в течение года б. распределение индивидуальных доз облучения, полученных работниками, на дозы различной величины в. коллективные дозы радиационного облучения, полученные разными группами работников, количество облученных работников и максимальная индивидуальная доза радиационного облучения; кроме того, распределение дох облучения между штатным персоналом и работниками, привлеченными со стороны г. работы, при выполнении которых работник получил дозу свыше 0,02 чел.-Зв. Работы должны подразделяться на периодические или регулярно повторяющиеся (например, перегрузка топлива, техническое обслуживание парогенератора и т. д.) и отдельные нетипичные работы. При описании работы должны указываться ее название или место проведения, коллективная доза радиационного облучения, максимальная индивидуальная доза, количество работников и продолжительность работ д. регистрация доз внутреннего облучения (подробности см. в Руководстве YVL C.2). | FI-STUK-YVL-0FC7 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.2.3-324 | Requirement | 39
325. Vuosiraportissa on esitettävä muutostyöt: a. luettelo vuoden aikana tehdyistä turvallisuusluokiteltujen ja TTKE:jen alaisten järjestelmien kaikista muutostöistä sekä EYT-järjestelmien järjestelmämuutoksista b. graafisessa muodossa muutostöiden lukumäärä turvallisuusluokitelluissa ja EYT-järjestelmissä vähintään viimeisen kymmenen vuoden ajalta. | 325. The annual report shall present the modifications made: a. a list of all modifications to safety-classified systems and systems governed by the OLC, as well as of system modifications to EYT (non-nuclear) systems, made during the year b. a graphical diagram of the number of modifications to safety-classified systems and EYT systems from at least the past ten years. | 325. В ежегодном отчете должны быть отображены производимые модификации: а. список всех произведенных в течение года модификаций систем, имеющих классификацию безопасности, систем, регулируемых ПУЭ, а также модификаций систем класса EYT (неядерных) б. графическое изображение количества модификаций систем, имеющих классификацию безопасности, и систем класса EYT не менее чем за последние десять лет. | FI-STUK-YVL-0FC8 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.2.3-325 | Requirement | 40
326. Vuosiraportissa on esitettävä luvanhaltijan ja laitoksen organisaatio: a. turvallisuuden kannalta merkittävät organisaatiomuutokset ja vakinaisen henkilökunnan muutokset sekä arvio organisaatiomuutokselle asetettujen turvallisuustavoitteiden toteutumisesta b. arvio ydinvoimalaitoksen turvalliseen käyttöön tarvittavan henkilökunnan riittävyydestä ja osaamisesta sekä yhteenveto näiden kehittämisestä c. vuotuiset tiedot graafisessa muodossa käyttö-, kunnossapito- ja teknisistä tukitoiminnoista vastuussa olevien organisaatioyksiköiden henkilöstömääristä vähintään viimeisen kymmenen vuoden ajalta d. yhteenveto turvallisuuteen liittyvistä henkilöstön osaamisen kehittämistavoitteista ja arvio niiden toteutumisesta e. yhteenvedot johtajien kehitysohjelmissa olevista turvallisuuteen liittyvistä tavoitteista ja kehitysohjelmien toteutumisesta. | 326. The annual report shall present the organisation of the licensee and the facility: a. organisational changes and changes in permanent staff that are important in terms safety, and an assessment of meeting the safety goals set for the organisational change b. an assessment of the sufficiency and competence of the personnel required for the safe operation of the nuclear power plant, and a summary of the development thereof c. annual information in a graphic form on the number of staff in the organisation units responsible for the operation, maintenance and technical support functions, at least for the past ten years d. a summary of the personnel competence development goals related to safety, and an estimate of meeting these goals e. summaries of the safety related goals in the executives' development programmes, and of the realisation of the development programmes. | 326. В ежегодном отчете должна быть отображена организация лицензиата и установки: а. значимые для безопасности изменения организационной структуры и изменения в постоянном персонале, а также оценка соответствия произведенных изменений организационной структуры целям безопасности б. оценка достаточности количества и компетентности персонала, требуемого для безопасной эксплуатации атомной электростанции, и итоговый отчет по развитию этих вопросов в. графическое изображение годовых данных о количестве персонала, работающего в организационных подразделениях, отвечающих за эксплуатацию, техническое обслуживание и техническую поддержку, не менее чем за последние десять лет г. итоговый отчет о задачах, направленных на развитие компетентности персонала в отношении безопасности, и оценка выполнения этих задач д. итоговые отчеты о связанных с безопасностью задачах, поставленных в программах развития для руководства предприятия, а также о выполнении этих программ | FI-STUK-YVL-0FC9 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.2.3-326 | Requirement | 41
327. Vuosiraportissa on esitettävä johtamisjärjestelmän arviointi ja parantaminen: a. turvallisuuteen ja laatuun asetetut tavoitteet ja niiden toteuma b. johtamisjärjestelmän parantamiseksi käynnistetyt toimenpiteet c. arvio turvallisuuskulttuurin tilasta ja tunnistetut kehitystarpeet. | 327. The annual report shall present the assessment and improvement of the management system: a. the goals set for safety and quality and their realisation b. the measures initiated in order to improve the management system c. an assessment of the status of the safety culture, and the development needs identified. | 327. В ежегодном отчете должна быть отображена оценка и улучшение системы управления: а. задачи, относящиеся к безопасности и качеству, и их осуществление б. начавшиеся мероприятия по улучшению системы управления в. оценка уровня культуры безопасности и выявленные потребности развития | FI-STUK-YVL-0FCA | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.2.3-327 | Requirement | 42
328. Vuosiraportissa on esitettävä laitoksen parantaminen: a. Yhteenveto seuraaville vuosille suunnitelluista merkittävistä, turvallisuutta parantavista muutostöistä tai muista hankkeista (toteutuksesta päätetty tai esivalmistelut pitkällä). b. Laitoksen ylläpitoon ja muutoksiin käytettyjen investointien kokonaismäärä raportointivuonna ja edeltävinä vuosina. Eri vuosien lukujen pitää olla keskenään vertailukelpoisia, joten investoinnit on ilmoitettava raportointivuoden rahanarvoon rakennuskustannusindeksillä korjattuina. | 328. The annual report shall present the improvement of the facility: a. a summary of the significant modifications or other projects improving safety planned for the coming years (implementation decided on or preparations at an advanced stage). b. the total amount of investments made in plant maintenance and modifications for the reporting year and previous years. The figures given for different years shall be comparable, meaning that the investments shall be reported in the currency of the reporting year, adjusted by the building cost index. | 328. В ежегодном отчете должно отображаться совершенствование установки: а. итоговый отчет о запланированных на следующие годы значимых модификациях или других проектах, направленных на повышение безопасности (в отношении которых уже принято решение о реализации или ведется активная подготовка к этому) б. общая сумма инвестиций в проекты по техобслуживанию и модификации станции за отчетный год и за предыдущие годы. Данные за разные годы должны быть сопоставимыми, то есть сумма инвестиций должна представляться в пересчете на курс валюты отчетного года с учетом индекса строительных расходов | FI-STUK-YVL-0FCB | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.2.3-328 | Requirement | 43
3.3 Seisokkiraportit | 3.3 Outage reports | 3.3 Отчеты об остановах | FI-STUK-YVL-0FCC | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.3 | Heading | 44
3.3.1 Seisokkiraportti | 3.3.1 Outage report | 3.3.1 Отчет об останове | FI-STUK-YVL-0FCD | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.3.1 | Heading | 45
329. Seisokin toteutumista koskevan raportin laajuus riippuu seisokista. Vuosihuoltoja ja niihin verrattavissa olevia muita ennalta suunniteltuja seisokkeja koskeva raportti on toimitettava STUKille tiedoksi kolmen kuukauden kuluessa seisokin päättymisestä. | 329. The scope of the outage report depends on the outage. A report on annual outages and other comparable outages planned in advance shall be submitted to STUK within three months from the end of the outage. | 329. Объем отчета об останове зависит от останова. Отчеты, касающиеся остановов для ежегодного технического обслуживания и других подобных заранее запланированных остановов, должны быть представлены в STUK в течение трех месяцев с момента окончания останова. | FI-STUK-YVL-0FCE | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.3.1-329 | Requirement | 46
330. Vuosihuoltoa koskevassa seisokkiraportissa on esitettävä a. yleiskuvaus toteutuneesta seisokista aikatauluineen ja merkittävät muutokset suunniteltuun toteutuslaajuuteen b. polttoaineenvaihtoa koskevat tiedot c. polttoaineen ja säätösauvojen tarkastukset d. luettelo seisokissa tehdyistä turvallisuuden kannalta tai muuten merkittävistä kunnossapito- ja muutostöistä e. määräaikaisissa kokeissa ja tarkastuksissa todetut merkittävät puutteet ja viat f. johtamisjärjestelmän kehittämisen kannalta merkittävät tapahtumat (ml. merkittävät läheltä piti -tilanteet) ja havainnot sekä näiden vuoksi käynnistetyt toimenpiteet g. yhteenveto suojarakennuksen sekä yksittäisten eristysventtiilien ja läpivientien tiiveyskokeiden tuloksista ja suojarakennuksen kokonaisvuotolaskelmasta sekä viittaus tulosraportteihin, tiiveyskokeiden tulosraportit seisokkiraportin liitteenä h. johtopäätökset seisokin aikaisesta kemian ja radiokemian olosuhteiden hallinnasta i. kollektiiviset säteilyannokset ja suurimmat henkilökohtaiset säteilyannokset j. luvanhaltijan arvio seisokin onnistumisesta ja arvion perusteella tunnistetut kehityskohteet. | 330. The outage report for an annual outage shall present the following: a. an overview of the realized outage and its schedule, and significant modifications to the planned scope of execution b. information concerning refuelling c. inspection of fuel and control rods d. a list of maintenance work and modifications with safety or other significance made during the outage e. significant deficiencies and defects detected during periodic tests and inspections f. events (including near misses) and observations significant to the development of the management system as well as the measures taken thereupon g. a summary of the leaktightness tests of the containment, individual isolation valves and penetrations, the containment total leakage rate, and a reference to the result reports; the result reports from leakage rate tests shall be enclosed with the outage report h. the conclusions concerning the management of the chemical and radiochemical conditions during the outage i. the collective radiation doses and highest individual radiation doses j. the licensee’s assessment concerning the success of the outage, and areas for improvement that have been identified on the basis of the assessment. | 330. В отчете об останове для ежегодного технического обслуживания должно быть отражено следующее: а. обзор осуществленных остановов с графиком их проведения и значимые модификации, внесенные в запланированный объем исполнения б. данные о перегрузке топлива в. инспекция топливных стержней и стержней СУЗ (система управления и защиты) г. перечень работ по техническому обслуживанию и модификаций, значимых для безопасности или для других областей, имевших место во время останова д. значительные нарушения и дефекты, обнаруженные при проведении периодических испытаний и инспекций е. события (включая близкие к аварийной ситуации), значимые для развития системы управления, и обнаруженные в их ходе замечания, а также мероприятия, предпринятые в связи с ними ж. итоговый отчет о результатах испытаний на герметичность защитной оболочки и отдельных отсечных клапанов и проходок; общая скорость утечки через защитную оболочку и указание ссылки на отчеты о результатах; отчеты о результатах испытаний на герметичность должны быть представлены в виде приложений к отчету об останове з. выводы по управлению условиями ВХР и радиохимическими условиями во время останова и. коллективные дозы радиационного облучения и максимальные индивидуальные дозы радиационного облучения к. оценка, проведенная лицензиатом в отношении успешности останова, и выявленные на ее основании области, требующие улучшения | FI-STUK-YVL-0FCF | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.3.1-330 | Requirement | 47
331. Yllättäviä seisokkeja koskeva raportti on toimitettava STUKille tiedoksi kuukauden kuluessa seisokin päättymisestä. Raportissa on esitettävä soveltuvin osin vaatimuksen 330 kohtien a.–j. edellyttämät tiedot. | 331. A report concerning unexpected outages shall be submitted to STUK for information within one month from the end of the outage. The report shall include, as far as applicable, the information required in items a.–j. in para. 330. | 331. Отчеты о незапланированных остановах должны представляться для ознакомления в STUK в течение месяца с момента окончания останова. В отчете должны быть отражены, насколько это приемлемо, сведения, перечисленные в подпунктах a – к п. 330. | FI-STUK-YVL-0FD0 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.3.1-331 | Requirement | 48
3.3.2 Seisokin säteilysuojelua koskeva yhteenvetoraportti | 3.3.2 Outage radiation protection summary report | 3.3.2 Итоговый отчет о радиационной защите при останове | FI-STUK-YVL-0FD1 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.3.2 | Heading | 49
332. Toteutuneista polttoaineenvaihtoseisokeista ja laajoista huolto- ja korjausseisokeista on laadittava säteilysuojelun yhteenvetoraportti ja se on toimitettava STUKille tiedoksi kolmen kuukauden kuluessa seisokin päättymisestä. | 332. A radiation protection summary report shall be drawn up for completed refuelling outages and extensive service and repair outages, and it shall be submitted to STUK for information within three months from the end of the outage. | 332. Итоговый отчет по радиационной защите должен быть составлен при остановах, связанных с перегрузкой топлива и проведением широкомасштабных ремонтно-профилактических работ, и представлен в STUK для ознакомления в течение трех месяцев с момента окончания останова. | FI-STUK-YVL-0FD2 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.3.2-332 | Requirement | 50
333. Seisokin säteilysuojelua koskevassa yhteenvetoraportissa on esitettävä a. säteilysuojelun kannalta merkittävät tapahtumat ja havainnot b. säteilysuojelua koskeneiden suunnitelmien ja annosarvioiden toteutuminen c. henkilökontaminaation ja muun kontaminaation seurannan sekä kokokehomittausten keskeiset tulokset d. yhteenveto reaktoripiirin ja siihen kytkettyjen järjestelmien sisäpintojen aktiivisuuskatteen nuklidikohtaisten mittausten tuloksista. | 333. The outage radiation protection summary report shall present the following: a. events and findings significant to radiation protection b. realisation of plans and dose estimates concerning radiation protection c. key results from follow-up of personal contamination and other types of contamination, and from the whole body count d. a summary of the results of the nuclide-specific measurements of the surface activity of the inside surfaces of the reactor circuit and systems connected to it. | 333. В итоговом отчете по радиационной защите при останове должно быть отражено следующее: а. события и замечания, значимые с точки зрения радиационной защиты б. выполнение планов и оценки дозы, связанных с радиационной защитой в. основные результаты мер, принятых в связи с радиоактивным загрязнением персонала и прочими загрязнениями, а также подсчет радиоактивности всего тела г. итоговый отчет о результатах измерения поверхностной активности отдельно по каждому виду радиоактивных нуклидов на внутренних поверхностях контура реактора и подключенных к нему систем. | FI-STUK-YVL-0FD3 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.3.2-333 | Requirement | 51
3.4 Ympäristön säteilyturvallisuusraportit | 3.4 Environmental radiation safety reports | 3.4 Отчеты о радиационной безопасности окружающей среды | FI-STUK-YVL-0FD4 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.4 | Heading | 52
3.4.1 Ympäristön säteilyturvallisuuden neljännesvuosiraportti | 3.4.1 Quarterly environmental radiation safety report | 3.4.1 Ежеквартальный отчет о радиационной безопасности окружающей среды | FI-STUK-YVL-0FD5 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.4.1 | Heading | 53
334. Radioaktiivisten aineiden päästöjä, leviämisolosuhteita ja ympäristön ulkoisen annosnopeuden mittauksia koskeva neljännesvuosiraportti on toimitettava STUKille tiedoksi kuukauden kuluessa kunkin vuosineljänneksen päättymisestä. | 334. A report on the releases of radioactive substances, dispersion conditions and the monitoring of the external dose rate in the environment shall be submitted to STUK for information within one month from the end of each quarter. | 334. Отчет, касающийся выбросов радиоактивных веществ, условий их дисперсии и контроля мощности дозы внешнего облучения в окружающей среде, должен представляться для ознакомления в STUK в течение месяца с момента окончания каждого квартала. | FI-STUK-YVL-0FD6 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.4.1-334 | Requirement | 54
335. Päästötiedot on esitettävä laitosyksikkökohtaisesti. Neljännesvuosiraportissa on esitettävä radioaktiivisten aineiden päästöistä a. laitosyksikkö, jonka päästöjä tulokset koskevat b. jatkuvatoimisten päästöjä mittaavien säteilymittausjärjestelmien tulokset c. päästönäytteiden mittaustulokset ja niiden avulla lasketut päästöt d. päästöissä esiintyvien merkittävimpien radionuklidien näytekohtaiset havaitsemisrajat e. päästöajankohdat ja niitä vastaava ympäristöön päästetyn ilmamäärän tai vesimäärän tilavuus f. mittausjärjestelmien mahdolliset toimintapoikkeamat ja niiden syyt. | 335. The release information shall be presented for each plant unit. The quarterly report shall present the following information on the releases of radioactive substances: a. the plant unit whose releases the results concern b. the results from the continuous radioactive release monitoring systems c. the measurement results from the release samples and the releases calculated on their basis d. sample-specific detection limits for the most significant radionuclides in the releases e. the release times and the corresponding volume of air or water released into the environment f. any functional deviations of the measurement systems and their causes. | 335. Данные о выбросах должны быть представлены отдельно по каждому блоку станции. В ежеквартальном отчете должна быть отражена следующая информация о выбросах радиоактивных веществ: а. блок станции, с которого производятся данные выбросы б. результаты, полученные от систем непрерывного контроля за выбросами радиоактивных веществ в. результаты измерений проб выбросов и объем выбросов, рассчитанный на основании этих измерений г. пределы обнаружения присутствия в выбросах наиболее значимых радионуклидов для конкретных проб д. время осуществления выброса и соответствующие объемы попутно поступивших в окружающую среду воздуха или воды е. любые функциональные отклонения в работе измерительных систем с указанием их причин | FI-STUK-YVL-0FD7 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.4.1-335 | Requirement | 55
336. Neljännesvuosiraportissa on esitettävä laitospaikkakohtainen yhteenveto päästötiedoista kyseiseltä vuosineljännekseltä ja kuluvalta vuodelta a. päästöt ilmakehään (jalokaasut, jodit, hiukkasmaiset aineet, tritium, 14C, alfa-aktiiviset aineet b. päästöt veteen (fissio- ja aktivoitumistuotteet, tritium, alfa-aktiiviset aineet). | 336. The quarterly report shall present a plant site-specific summary of the release information for the quarter in question and the current year: a. releases into the atmosphere (noble gases, iodine, particulate matter, tritium, 14C, alpha active substances) b. Releases into water (fission and activation products, tritium, alpha active substances). | 336. В ежеквартальном отчете должен быть представлен итоговый отчет по выбросам на площадке станции за соответствующий квартал и за текущий год: а. выбросы в атмосферу (инертные газы, йод, твердые частицы, тритий, 14C, альфа-активные вещества) б. выбросы в воду (продукты реакций расщепления и активации, тритий, альфа-активные вещества) | FI-STUK-YVL-0FD8 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.4.1-336 | Requirement | 56
337. Päästöjen laimennustekijöistä on raportoitava a. keskimääräiset laimennustekijät sektorikohtaisesti (vähintään 12 sektoria esimerkiksi liitteen mukaisella sektorijaolla) keskiarvoina ainakin seuraaville etäisyyksille: 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80 ja 100 km b. suurimman laimennustekijän arvo, sektori ja etäisyys. Jos päästöjä tapahtuu useammalta korkeudelta, niiden laimennustekijät on raportoitava erikseen. | 337. The following information shall be reported on the dilution factors of the releases: a. average dilution factors for each sector (for a minimum of 12 sectors, using the sector division laid down in the annex, for example) as averages for at least the following distances: 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80 and 100 km b. value, sector and distance of the highest dilution factor. If releases occur at several heights, their dilution factors shall be separately reported. | 337. В отчет должна быть включена следующая информация о коэффициентах разбавления в выбросах: а. усредненные коэффициенты разбавления по каждому сектору (по меньшей мере 12 секторов, например, в соответствии с классификацией по секторам, приведенной в приложении) со средними значениями, по крайней мере, для зон, находящихся на удаленности: 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80 и 100 км б. значение, сектор и расстояние наибольшего коэффициента разбавления Если выбросы происходят на нескольких высотах, соответствующие коэффициенты разбавления должны указываться отдельно. | FI-STUK-YVL-0FD9 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.4.1-337 | Requirement | 57
338. Neljännesvuosiraportissa on esitettävä tulokset meteorologisista mittauksista a. leviämissuunta, tuulen nopeus, tuulitietojen mittauskorkeus, sadeaika- ja määrä, ilman kosteus, ilmanpaine, stabiiliusluokka ja stabiiliusluokan määrittämiseen käytetyt tiedot b. jatkuvatoimisten meteorologisten mittausten ja niistä johdetun stabiiliusluokan tiedot on esitettävä graafisina kuvaajina. | 338. The quarterly report shall present the results of the following meteorological measurements: a. the direction of dispersion, wind speed, wind data measurement height, precipitation time and amount, air humidity, air pressure, stability class, and information used for determining the stability class b. the information on the continuous meteorological measurements and the stability class derived from them shall be presented as graphical diagrams. | 338. В ежеквартальный отчет должны быть включены следующие результаты метеорологи¬ческих измерений: а. направление дисперсии, скорость ветра, высота измерения скорости ветра, время и количество осадков, влажность воздуха, атмосферное давление, категория стабильности и данные, использованные для определения класса стабильности б. результаты непрерывных метеорологических измерений и получаемые на их основании данные о классе стабильности необходимо должны быть представлены в графическом виде | FI-STUK-YVL-0FDA | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.4.1-338 | Requirement | 58
339. Neljännesvuosiraportissa on esitettävä ympäristön ulkoisen säteilyn mittaustuloksista jatkuvatoimisten säteilyannosnopeuden mittausasemien sekä annosmittareiden mittaustulokset graafisina kuvaajina. | 339. The quarterly report shall present the measurement results from the continuously operating radiation dose rate measuring stations and dosimeters as graphical diagrams. | 339. В ежеквартальный отчет должны включаться представленные в графическом виде результаты измерения доз радиационного облучения, выполненные постоянно действующими измерительными станциями и дозиметрами. | FI-STUK-YVL-0FDB | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.4.1-339 | Requirement | 59
3.4.2 Ympäristön säteilyturvallisuuden vuosiraportti | 3.4.2 Annual environmental radiation safety report | 3.4.2 Ежегодный отчет о радиационной безопасности окружающей среды | FI-STUK-YVL-0FDC | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.4.2 | Heading | 60
340. Edellisen kalenterivuoden tulokset käsittävä raportti on toimitettava STUKille tiedoksi seuraavan vuoden huhtikuun 15. päivään mennessä. | 340. The report concerning the results of the previous calendar year shall be submitted to STUK for information by the fifteenth day of April of the following year. | 340. Отчет по результатам предыдущего календарного года должен быть представлен для ознакомления в STUK к 15 апреля следующего за отчетным года. | FI-STUK-YVL-0FDD | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.4.2-340 | Requirement | 61
341. Vuosiraportissa on esitettävä a. yhteenveto raportoitavista tuloksista sekä kunkin laitosyksikön toiminnasta raportointivuoden aikana b. radioaktiivisten aineiden päästöjen kannalta olennaiset käyttötiedot, kuten vuosihuoltojen ym. pitkäaikaisten seisokkien ajankohdat, polttoainevuodot, jätteiden käsittely- ja poistovesijärjestelmien käyttö c. yleiskuvaukset päästöreiteistä, mittauslaitteistoista, näytteenotto-ohjelmasta, analyysimenetelmistä sekä leviämis- ja annoslaskujen suorittamisesta d. arviointi mittausten tarkkuudesta ja mittauslaitteiden käyttökuntoisuudesta e. tarkastelu käyttötoiminnalle asetettujen päästö- ja annosrajoja koskevien vaatimusten noudattamisesta. | 341. The annual report shall present the following information: a. a summary of the results to be reported, and of the operation of each plant unit during the reporting year b. essential operating information concerning the releases of radioactive substances, such as times for annual outages and other longer outages, fuel failures, and the use of waste treatment and water removal systems c. general descriptions of release routes, measurement equipment, sampling programme, analysis methods, and dispersion and dose calculations d. an assessment of measurement precision and the operability of the measurement equipment e. an analysis of how the release limits and dose limits set for operation monitoring have been followed. | 341. В ежегодном отчете должна содержаться следующая информация: а. итоговый отчет по результатам, подлежащим отчетности, и по деятельности каждого блока станции за отчетный год б. важные эксплуатационные данные, связанные с выбросами радиоактивных веществ, такие как время проведения остановов для ежегодного технического обслуживания и других длительных остановов, повреждения ТВЭЛов и использование систем обращения с отходам и водоотводных систем в. обобщенные описания каналов выброса, измерительного оборудования, программы пробоотбора, методов анализа, расчетов дисперсии и дозы г. оценка точности измерений и пригодности к эксплуатации измерительного оборудования д. анализ того, как выполняется контроль соблюдения эксплуатационных пределов по выбросам и предельно допустимых доз | FI-STUK-YVL-0FDE | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.4.2-341 | Requirement | 62
342. Radioaktiivisten aineiden päästöt on raportoitava laitosyksikkökohtaisesti sekä koko laitosaluetta koskevat tiedot yhteenlaskettuna. Raportissa on esitettävä a. radionuklidikohtaiset päästötiedot eriteltynä neljännesvuoden ja koko vuoden päästötietoihin eri päästöreiteille (ilmaan ja jäähdytysveteen) b. yhteenlasketut päästötiedot ryhmiteltynä: • päästöt ilmakehään (jalokaasut, jodit, hiukkasmaiset aineet, tritium, 14C, alfa-aktiiviset aineet) • päästöt veteen (fissio- ja aktivoitumistuotteet, tritium, alfa-aktiiviset aineet) c. ilma- ja vesimäärän tilavuudet, jotka laitosyksiköltä on päästetty päästöreittien kautta ympäristöön. | 342. The releases of radioactive substances shall be reported for each plant unit, as well as in summary form for the entire plant site. The following items shall be presented in the report: a. release information for each radionuclide, broken down into release information for the quarter and the entire year for different release routes (into the air and into the cooling water) b. total release information, grouped as follows: • releases into the atmosphere (noble gases, iodine, particulate matter, tritium, 14C, alpha active substances) • releases into water (fission and activation products, tritium, alpha active substances) c. air and water volumes released from the plant unit into the environment through different release routes. | 342. О выбросах радиоактивных веществ должен быть представлен отчет как по каждому блоку станции, так и в форме итогового отчета по площадке станции в целом. В отчете необходимо должно быть отражено следующее: а. данные по кварталу и за год о выбросах по каждому радионуклиду, разбитые на данные для разных каналов выброса (в воздух и в охлаждающую воду) б. суммарные данные по выбросам, разделенные на следующие группы: • выбросы в атмосферу (инертные газы, йод, твердые частицы, тритий, 14C, альфа-активные вещества) • выбросы в воду (продукты реакций расщепления и активации, тритий, альфа-активные вещества) в. объемы воды и газа, выпущенные из блока станции через разные каналы выброса в окружающую среду | FI-STUK-YVL-0FDF | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.4.2-342 | Requirement | 63
343. Päästöjen määriä ja koostumusta on tarkasteltava aikaisempiin vuosiin verrattuna. Merkittävien muutosten syyt on esitettävä perusteluineen. | 343. The amount and composition of the releases shall be analysed in comparison to previous years. The reasons for significant changes shall be presented with explanations. | 343. Количество и состав выбросов должны анализироваться с данными за прошедшие годы. Причины существенных изменений должны быть обоснованы. | FI-STUK-YVL-0FE0 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.4.2-343 | Requirement | 64
344. Leviämistiedoista on ilmakehään johdettujen päästöjen osalta raportoitava a. meteorologisten leviämistilanteiden kestoajat vuosikeskiarvoina esimerkiksi liitteen 1 taulukon I mukaisesti b. laimennustekijät vuosikeskiarvona vaatimuksen 337 mukaisesti c. sademäärä ja sateen kesto kuukausikohtaisina tietoina. | 344. As regards releases into the atmosphere, the following information shall be reported: a. the durations of the meteorological dispersion scenarios as annual averages as shown in the Annex, for example b. the dilution factors as an annual average as laid down in para. 337 c. precipitation and duration of rain as monthly data. | 344. В отношении выбросов в атмосферу должна быть предоставлена следующая информация: а. средние годовые значения длительности определенных метеорологических сценариев дисперсии, например, в соответствии с приложением б. среднее годовое значение коэффициентов разбавления в соответствии с требованием п. 337 в. количество осадков и их длительность по месяцам | FI-STUK-YVL-0FE1 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.4.2-344 | Requirement | 65
345. Leviämistiedoista on jäähdytysveteen johdettujen päästöjen osalta raportoitava a. käytetyn leviämismallin antamat tulokset, jotka kuvaavat vuotuista leviämistä vesiympäristössä b. muut tiedot, jotka vaikuttavat päästöjen leviämiseen vesiympäristössä kuten jääpeitteen esiintyminen purkualueella sekä huomattavat vedenpinnan korkeusvaihtelut. | 345. As regards releases into the cooling water, the following information shall be reported: a. results from the applied dispersion model that describe the annual dispersion in the water environment b. other information affecting the dispersion of the releases in the water system, such as ice cover in the area of discharge and significant water level variations. | 345. В отношении выбросов в охлаждающую воду должна быть предоставлена следующая информация: а. результаты использования выбранной модели дисперсии, описывающей годовую дисперсию в водной среде б. прочая информация, влияющая на дисперсию выбросов в водоеме, такие как наличие ледяного покрова в зоне выброса и значительные изменения уровня воды в водоеме | FI-STUK-YVL-0FE2 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.4.2-345 | Requirement | 66
346. Annoslaskuista on raportoitava seuraavasti: a. eniten altistuvaa väestöryhmää edustavan henkilön vuotuinen säteilyannos (esitettävä graafisesti koko laitoksen käytön ajalta) b. väestön kollektiivinen säteilyannos c. yksilön (edustavan henkilön) säteilyannokset on esitettävä eriteltynä merkittävien aiheutumisteiden ja merkittävien nuklidien mukaisesti d. ilmakehään ja jäähdytysveteen johdetuista päästöistä aiheutuneet annokset on eriteltävä toisistaan. | 346. The following information shall be reported on the dose calculations: a. the annual radiation dose of a representative person from the most exposed population group (presented graphically for the entire duration of the facility's operation) b. the collective radiation dose for the population c. the radiation doses to the individual (representative person) shall be presented broken down by significant exposure pathways and nuclides d. the doses caused by releases into the atmosphere and the cooling water shall be separated. | 346. В расчеты доз должна включаться следующая информация: а. годовая доза радиационного облучения для представителя группы населения, подвергающейся максимальному воздействию (представленная в графическом виде за весь период эксплуатации установки) б. коллективная доза радиационного облучения населения в. дозы радиационного облучения, полученные отдельным лицом (представителем населения), должны классифицироваться на группы по значимости путей распространения облучения и видам нуклидов г. следует составлять отдельные отчеты о дозах, вызванных выбросами в атмосферу и в охлаждающую воду | FI-STUK-YVL-0FE3 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.4.2-346 | Requirement | 67
347. Lisäksi ympäristön säteilyturvallisuuden vuosiraportissa on esitettävä muita ympäristön säteilyturvallisuuteen liittyviä tietoja kuten a. tiedot merkkiainekokeista b. luettelo muista viranomaisten vaatimista ydinlaitosten ympäristövaikutuksia koskevista raporteista. | 347. The annual environmental radiation safety report shall also present other information related to the radiation safety of the environment, such as: a. information on tracer tests b. a list of other reports on the environmental impacts of nuclear facilities required by the authorities. | 347. В дополнение к изложенному, в ежегодном отчете по радиационной безопасности окружающей среды также должны быть представлены следующие данные, относящиеся к радиационной безопасности окружающей среды: а. данные испытаний изотопными индикаторами б. перечень требуемых органами власти отчетов об оценке воздействия ядерных установок на окружающую среду | FI-STUK-YVL-0FE4 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.4.2-347 | Requirement | 68
348. Muiden viranomaisten vaatimat ydinlaitoksen ympäristövaikutuksia koskevat raportit on toimitettava STUKille tiedoksi. | 348. The reports required by other authorities on the environmental impacts of the nuclear facility shall be submitted to STUK for information. | 348. Отчеты об оценке воздействия ядерной установки на окружающую среду, требуемые другими органами власти, должны быть представлены в STUK для ознакомления. | FI-STUK-YVL-0FE5 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.4.2-348 | Requirement | 69
3.5 Ydinjätehuoltoraportit | 3.5 Nuclear waste management reports | 3.5 Отчеты об обращении с ядерными отходами | FI-STUK-YVL-0FE6 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.5 | Heading | 70
3.5.1 Matala- ja keskiaktiivisten ydinjätteiden varastointi, loppusijoitus ja radioaktiivisten aineiden kuljetukset | 3.5.1 Storage and disposal of low and intermediate level nuclear waste, and transport of radioactive material | 3.5.1 Хранение и захоронение низко- и среднеактивных ядерных отходов и перевозка радиоактивных материалов | FI-STUK-YVL-0FE7 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.5.1 | Heading | 71
349. Vuosittaiset yhteenvedot matala- ja keskiaktiivisten ydinjätteiden varastoinnista, loppusijoituksesta ja radioaktiivisten aineiden kuljetuksista edelliseltä kalenterivuodelta on toimitettava STUKille tiedoksi seuraavan vuoden maaliskuun 1. päivään mennessä. Raportit voidaan toimittaa vaatimuksen 302 kohdan b mukaisesti erillisinä raportteina tai yhdistettynä raporttina. | 349. The annual summaries on the storage and disposal of low and intermediate level nuclear waste and the transports of radioactive material during the previous calendar year shall be submitted to STUK for information by the first day of March of the following year. In accordance with item b of para. 302, the reports may be submitted as separate reports or a combined report. | 349. Итоговые ежегодные отчеты о хранении и захоронении низко- и среднеактивных ядерных отходов и о перевозках радиоактивных материалов за истекший календарный год должны быть представлены для ознакомления в STUK не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Согласно п. 302 б, отчеты могут быть представлены в виде отдельных документов или в виде единого отчета. | FI-STUK-YVL-0FE8 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.5.1-349 | Requirement | 72
350. Raporteissa on esitettävä: a. Vuosiyhteenveto graafisesti esitettynä varastoitujen nestemäisten radioaktiivisten jätteiden määristä ja kokonaisaktiivisuuksista sekä tärkeimmistä jätteiden sisältämistä radionuklideista. b. Vuosiyhteenveto varastoitujen ja loppusijoitettujen kiinteiden radioaktiivisten jätteiden määristä graafisesti esitettynä ja kokonaisaktiivisuuksista sekä tärkeimmistä jätteiden sisältämistä radionuklideista. Yksityiskohtaiset tiedot loppusijoitetuista jätepakkauksista toimitetaan erikseen ohjeessa YVL D.5 esitetyllä tavalla. c. Yhteenveto voimalaitosalueelta pois kuljetettujen (ml. valvonnasta vapautettujen) radioaktiivisten jätteiden määristä ja kokonaisaktiivisuuksista sekä selvitys tärkeimmistä jätteiden sisältämistä radionuklideista, varastointipaikoista ja -tavoista. | 350. The following items shall be presented in the reports: a. An annual summary in graphical diagrams on the amounts and total activities of the liquid radioactive waste stored, as well as the most significant radionuclides in the waste. b. An annual summary in graphical diagrams on the amounts and total activities of the solid radioactive waste stored, as well as the most significant radionuclides in the waste. Detailed information on disposed waste packages shall be submitted separately in the manner described in Guide YVL D.5. c. A summary on the amounts and total activity of radioactive waste transported from the power plant area (including waste exempted from regulatory control) as well as a report on the most significant radionuclides, storage sites and methods of the waste. | 350. В отчетах должно быть отражено следующее: а. итоговый ежегодный отчет, представленный в графическом виде, о количествах жидких радиоактивных отходов на складах, их суммарной активности, а также наиболее значимых радионуклидах, входящих в состав отходов б. итоговый ежегодный отчет, представленный в графическом виде, о количествах твердых радиоактивных отходов на складах, их суммарной активности и наиболее значимых радионуклидах, входящих в состав отходов. Подробная информация о захороненных упаковках должна быть представлена отдельно в соответствии с процедурой, описанной в Руководстве YVL D.5 в. итоговый отчет о количестве вывезенных с территории электростанции радиоактивных отходов (в том числе отходов, освобожденных от контроля надзорного органа), их суммарной активности, а также отчет о наиболее значимых радионуклидах, местах и способах хранения отходов | FI-STUK-YVL-0FE9 | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.5.1-350 | Requirement | 73
3.5.2 Matala- ja keskiaktiivisten ydinlaitosjätteiden loppusijoituslaitoksen seurantaraportit | 3.5.2 Follow-up reports on the disposal facility of low and intermediate level nuclear waste | 3.5.2 Отчеты о ходе выполнения работ на установке по захоронению низко- и среднеактивных ядерных отходов | FI-STUK-YVL-0FEA | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.5.2 | Heading | 74
351. STUKille on toimitettava vuosittain loppusijoituslaitoksen rakentamisen ja käytön aikana toteutettavien ohjeen YVL D.5 mukaisten tutkimus-, testaus- ja valvontaohjelmien raportit. Raportit on toimitettava STUKille tiedoksi seuraavan vuoden kesäkuun 1. päivään mennessä. | 351. The reports on the research, testing and supervision programmes carried out during the construction and operation of a disposal facility pursuant to Guide YVL D.5 shall be submitted to STUK annually. The reports shall be submitted to STUK for information by the first day of June of the year following the reporting period. | 351. Ежегодно в STUK должны представляться отчеты об исследовательских программах, испытаниях и программах контроля, осуществляемых во время строительства и эксплуатации установки по захоронению, составленные в соответствии с Руководством YVL D.5. Отчеты должны быть представлены в STUK для ознакомления не позднее 1 июня года, следующего за отчетным периодом. | FI-STUK-YVL-0FEB | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.5.2-351 | Requirement | 75
352. Raporteissa on esitettävä tulokset: a. sijoitustiloja ympäröivän kallioperän jännitysten, liikkeiden ja muodonmuutosten seurannasta b. sijoitustiloja ympäröivän kallioperän hydrogeologista seurannasta ja c. pohjavesikemian seurannasta sijoituspaikalla. | 352. Results from the following shall be presented in the reports: a. follow-up of the stresses, movements and deformations in the host rock surrounding the disposal facilities b. hydrogeological observations of the host rock surrounding the disposal facilities c. groundwater chemistry follow-up at the disposal site. | 352. В отчетах должны отражаться результаты следующих мероприятий: а. меры, принятые в отношении напряжения, сдвигов и деформации вмещающей породы вокруг установок по захоронению б. мониторинг гидрогеологических изменений вмещающей породы вокруг установок по захоронению в. контроль за химическим составом подземных вод в месте захоронения | FI-STUK-YVL-0FEC | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.5.2-352 | Requirement | 76
3.5.3 Käytetyn ydinpolttoaineen määrien raportointi ydinjätehuoltoraportissa | 3.5.3 Reporting the amounts of spent nuclear fuel in the nuclear waste management report | 3.5.3 Включение информации о количестве отработавшего ядерного топлива в отчет об обращении с ядерными отходами | FI-STUK-YVL-0FED | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.5.3 | Heading | 77
353. Vuosittaiset yhteenvedot käytetyn ydinpolttoaineen nippujen kokonaislukumäärästä ja tonnimäärästä, vastaten tuoretta uraania edelliseltä kalenterivuodelta on toimitettava STUKille tiedoksi seuraavan vuoden maaliskuun 1. päivään mennessä. | 353. The annual summaries on the total number of spent nuclear fuel assemblies and their tonnage (corresponding to fresh uranium) from the previous calendar year shall be submitted to STUK for information by the first day of March of the following year. | 353. Ежегодные итоговые отчеты о количестве отработавших тепловыделяющих сборок и их тоннаже (в пересчете на количество чистого урана) за прошедший календарный год должны представляться в STUK для ознакомления не позднее 1 марта следующего года. | FI-STUK-YVL-0FEE | 2014-08-15 | YVL-A.9-3.5.3-353 | Requirement | 78
4 Säteilyturvakeskuksenn valvontamenettelyt | 4 Regulatory oversight by the Radiation and Nuclear Safety Authority | 4 Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности | FI-STUK-YVL-0FEF | 2014-08-15 | YVL-A.9-4 | Heading | 79
401. STUK varmistuu raportteja tarkastaessaan, että a. ydinvoimalaitosta käytetään lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti b. ydinvoimalaitoksen toiminnasta ja turvallisuuteen vaikuttavista tapahtumista muodostuu riittävät dokumentoidut tiedot siten, että ne ovat jälkikäteen analysoitavissa. | 401. When inspecting the reports, STUK verifies that the following conditions are met: a. the nuclear power plant is being operated in line with legislation and official regulations b. the operation of the nuclear power plant, as well as events having an impact on safety, are sufficiently documented so that they can be analysed afterwards. | 401. В ходе инспектирования отчетов STUK должен удостовериться в том, что: а. атомная электростанция эксплуатируется в полном соответствии с законодательством и требованиями официальных структур б. формируются достаточные документальные базы по эксплуатации атомной электростанции, включающие описание событий, влияющих на безопасность, для их последующего анализа | FI-STUK-YVL-0FF0 | 2014-08-15 | YVL-A.9-4-401 | Requirement | 80
402. STUK seuraa ydinjätehuollon raporttien pohjalta eri muodoissa olevien matala- ja keskiaktiivisten ydinjätteiden määrän ja laadun kehittymistä ja arvioi väliaikaisvarastoinnin ja loppusijoituksen turvallisuutta. | 402. Based on the nuclear waste management reports, STUK follows the development of the amount and quality of low and intermediate level waste in different forms, and it estimates the safety of the interim storage and disposal. | 402. На основании отчетов об обращении с ядерными отходами STUK следит за изменением количества и качества низко- и среднеактивных отходов, находящихся в различных состояниях, и оценивает безопасность промежуточного хранилища и захоронения. | FI-STUK-YVL-0FF1 | 2014-08-15 | YVL-A.9-4-402 | Requirement | 81
403. STUK käyttää luvanhaltijan raportoimia tietoja omien kansallisten ja kansainvälisten viestintä- ja raportointivastuiden hoitamisessa. | 403. STUK uses the information reported by the licensee to fulfil its own national and international communication and reporting duties. | 403. STUK использует данные отчетов, предоставляемых лицензиатом, в целях исполнения собственных национальных и международных обязательств по предоставлению информации и отчетности. | FI-STUK-YVL-0FF2 | 2014-08-15 | YVL-A.9-4-403 | Requirement | 82
LIITE A Esimerkki, meteorologisten leviämistilanteiden kestoajat (%) | ANNEX Example, durations of meteorological dispersion scenarios (%) | ПРИЛОЖЕНИЕ Пример, продолжительность метеорологической дисперсии, сценарии (%) | FI-STUK-YVL-0FF3 | 2014-08-15 | YVL-A.9-A | Heading | 83
Viitteet | References | Ссылки | FI-STUK-YVL-0FF4 | 2014-08-15 | YVL-A.9-REF | Heading | 84
1. Ydinenergialaki (990/1987). | 1. Nuclear Energy Act (990/1987). | 1. Закон «Об атомной энергии» (990/1987). | FI-STUK-YVL-0FF5 | 2014-08-15 | YVL-A.9-REF-1 | Document Reference | 85
2. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (717/2013). | 2. Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013). | 2. Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013). | FI-STUK-YVL-0FF6 | 2014-08-15 | YVL-A.9-REF-2 | Document Reference | 86
3. Valtioneuvoston asetus ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta (736/2008). | 3. Government Decree on the Safety of Disposal of Nuclear Waste (736/2008). | 3. Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008). | FI-STUK-YVL-0FF7 | 2014-08-15 | YVL-A.9-REF-3 | Document Reference | 87
4. IAEA General Safety Requirements No. GSR Part 1, Governmental, Legal and Regulatory Framework for Safety, 2010. | 4. IAEA General Safety Requirements No. GSR Part 1, Governmental, Legal and Regulatory Framework for Safety, 2010. | 4. Общие требования безопасности МАГАТЭ № GSR, часть 1, «Государственная, правовая и регулирующая основа обеспечения безопасности», 2010. | FI-STUK-YVL-0FF8 | 2014-08-15 | YVL-A.9-REF-4 | Document Reference | 88
5. IAEA Specific Safety Requirements No. SSR-2/2, Safety of Nuclear Power Plants: Comissioning and Operation, 2011. | 5. IAEA Specific Safety Requirements No. SSR-2/2, Safety of Nuclear Power Plants: Commissioning and Operation, 2011. | 5. Нормы МАГАТЭ по безопасности, № SSR-2/2: «Безопасность атомных электростанций: Ввод в эксплуатацию и эксплуатация. Конкретные требования безопасности», 2011. | FI-STUK-YVL-0FF9 | 2014-08-15 | YVL-A.9-REF-5 | Document Reference | 89
6. IAEA Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards No. GSR Part 3, 2014. | 6. IAEA Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards No. GSR Part 3, 2014. | 6. «Радиационная защита и безопасность источников излучения: Международные основные нормы безопасности», МАГАТЭ, № GSR, часть 3, 2014. | FI-STUK-YVL-0FFA | 2014-08-15 | YVL-A.9-REF-6 | Document Reference | 90