## B.1
Content Text in Finnish | Content Text | Содержание текста | ID Location | ID Version | ID YVL | Document Object Class | Sequence
YDINVOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU | SAFETY DESIGN OF A NUCLEAR POWER PLANT | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ НА АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ | FI-STUK-YVL-1771 | 2013-11-15 | YVL-B.1 | Title | 1
1 Johdanto | 1 Introduction | 1 Введение | FI-STUK-YVL-1772 | 2013-11-15 | YVL-B.1-1 | Heading | 2
101. Ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnitteluun liittyvät vaatimukset perustuvat syvyyssuuntaiseen puolustusperiaatteeseen. Tässä periaatteessa ydinvoimalaitoksen suunnittelu on reaktorivaurioiden ja säteilyn haitallisten vaikutusten estämiseksi toteutettava useilla peräkkäisillä, toisiaan varmentavilla rakenteilla ja järjestelmillä. Syvyyssuuntaisen puolustusperiaatteen mukaisen rakenteisiin ja turvallisuustoimintoihin liittyvän puolustuksen perustuu viiteen peräkkäiseen tasoon, joista kaksi ensimmäistä tasoa on tarkoitettu ehkäisemään onnettomuuksia ja muut tasot on tarkoitettu suojaamaan laitosta ja sen käyttäjiä sekä ympäristöä onnettomuuden haitallisilta vaikutuksilta eli rajoittamaan onnettomuuksien seurauksia. IAEA:n ja WENRA:n ohjeissa esitetyt vaatimukset perustuvat tähän samaan periaatteeseen. Tässä ohjeessa annetaan vaatimuksia ydinvoimalaitoksen ja turvallisuudelle tärkeiden järjestelmien suunnittelua varten ja täsmennetään valtioneuvoston asetuksessa (717/2013) annettuja suunnitteluvaatimuksia. | 101. The requirements pertaining to the safety design of a nuclear power plant are based on the defence-in-depth principle. According to this principle, a nuclear power plant shall be designed using multiple, successive mutually redundant structures and systems in order to prevent reactor damage and the detrimental effects of radiation. Safety functions in accordance with the defence-in-depth principle shall be based on five successive levels of protection; levels one and two are designed to prevent accidents, whereas the remaining levels are designed to protect the plant, its operators and the environment from the adverse effects of accidents. The requirements presented in the guidelines issued by IAEA and WENRA are based on the same principle. This Guide sets out the requirements for the design of a nuclear power plant and systems important to safety, and specifies in more detail the design requirements set forth in Government Decree 717/2013. | 101. Требования к проектированию систем безопасности на атомной электростанции основаны на принципе глубокоэшелонированной защиты. Согласно данному принципу, атомная электростанция должна проектироваться с использованием нескольких последовательных взаимно зарезервированных структур и систем в целях предотвращения повреждения реактора и отрицательных воздействий радиации. Функции безопасности согласно принципу глубокоэшелонированной защиты должны основываться на пяти последовательных уровнях защиты; первый и второй уровни спроектированы для предотвращения аварий, а оставшиеся уровни спроектированы для защиты станции, операторов и окружающей среды от вредных эффектов аварий. Требования, представленные в руководствах МАГАТЭ и WENRA, основаны на том же принципе. В данном руководстве изложены требования к проектированию атомной электростанции и систем, важных для безопасности, подробно изложены требования к проектированию, установленные Постановлением Государственного совета 717/2013. | FI-STUK-YVL-1773 | 2013-11-15 | YVL-B.1-1-101 | Requirement | 3
102. Ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnitteluun liittyviä vaatimuksia on esitetty lisäksi seuraavissa ohjeissa: • YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta • YVL A.3 Ydinlaitoksen johtamisjärjestelmä • YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto • YVL A.6 Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta • YVL A.7 Ydinvoimalaitoksen todennäköisyysperusteinen riskianalyysi ja riskien hallinta • YVL A.11 Ydinlaitoksen turvajärjestelyt • YVL B.2 Ydinlaitoksen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden luokittelu. | 102. Requirements related to the safety design of a nuclear power plant have also been set out in the following Guides: • YVL A.1 Regulatory oversight of safety in the use of nuclear energy • YVL A.3 Management system for a nuclear facility • YVL A.5 Construction and commissioning of a nuclear facility • YVL A.6 Conduct of operations at a nuclear power plant • YVL A.7 Probabilistic risk assessment and risk management of a nuclear power plant • YVL A.11 Security of a nuclear facility • YVL B.2 Classification of systems, structures and components of a nuclear facility. | 102. Требования, относящиеся к проектированию систем безопасности на атомной электростанции, также изложены в следующих руководствах: • YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии» • YVL A.3 «Система управления для ядерной установки» • YVL A.5 «Сооружение и ввод в эксплуатацию ядерной установки» • YVL A.6 «Ведение работ на атомной электростанции» • YVL A.7 «Вероятностная оценка безопасности и менеджмент риска на атомной электростанции» • YVL A.11 «Физическая безопасность ядерной установки» • YVL B.2 «Классификация систем, конструкций и компонентов ядерной установки» | FI-STUK-YVL-1774 | 2013-11-15 | YVL-B.1-1-102 | Requirement | 4
103. Ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnittelua täydentäviä, yksityiskohtaisia vaatimuksia on esitetty ohjeissa • YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta • YVL B.3 Ydinvoimalaitoksen deterministiset turvallisuusanalyysit • YVL B.4 Ydinpolttoaine ja reaktori • YVL B.5 Ydinvoimalaitoksen primääripiiri • YVL B.6 Ydinvoimalaitoksen suojarakennus • YVL B.7 Varautuminen sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin ydinlaitoksella • YVL B.8 Ydinlaitoksen palontorjunta • YVL E.6 Ydinlaitoksen rakennukset ja rakenteet • YVL E.7 Ydinlaitoksen sähkö- ja automaatiolaitteet • YVL E.10 Ydinlaitoksen varavoimalähteet • YVL E.11 Ydinlaitoksen nosto- ja siirtolaitteet. | 103. Additional detailed requirements pertaining to the safety design of a nuclear power plant are given in the following Guides: • YVL A.12 Information security management of a nuclear facility • YVL B.3 Deterministic safety analyses for a nuclear power plant • YVL B.4 Nuclear fuel and reactor • YVL B.5 Reactor coolant circuit of a nuclear power plant • YVL B.6 Containment of a nuclear power plant • YVL B.7 Provisions for internal and external hazards at a nuclear facility • YVL B.8 Fire protection at a nuclear facility • YVL E.6 Buildings and structures of a nuclear facility • YVL E.7 Electrical and I&C equipment of a nuclear facility • YVL E.10 Emergency power supplies of a nuclear facility • YVL E.11 Hoisting and transfer equipment of a nuclear facility. | 103. Дополнительные подробные требования, относящиеся к проектированию систем безопасности на атомной электростанции, представлены в следующих руководствах: • YVL A.12 «Управление информационной безопасностью ядерной установки» • YVL B.3 «Детерминистическое обоснование безопасности атомной электростанции» • YVL B.4 «Ядерное топливо и ядерный реактор» • YVL B.5 «Первый контур реактора атомной электростанции» • YVL B.6 «Защитная оболочка атомной электростанции» • YVL B.7 «Положения о внутренних и внешних угрозах на ядерной установке» • YVL B.8 «Противопожарная защита на ядерной установке» • YVL E.6 «Здания и сооружения ядерной установки» • YVL Е.7 «Электрооборудование и системы контроля и управления ядерной установки» • YVL E.10 «Аварийное электроснабжение ядерной установки» • YVL E.11 «Подъемное и перегрузочное оборудование ядерной установки» | FI-STUK-YVL-1775 | 2013-11-15 | YVL-B.1-1-103 | Requirement | 5
104. Ydinlaitoksen rakenteellista säteilyturvallisuutta, työntekijöiden ja ympäristön säteilysuojelua sekä säteilymittauslaitteisiin liittyviä vaatimuksia käsitellään ohjeissa • YVL C.1 Ydinlaitoksen rakenteellinen säteilyturvallisuus • YVL C.2 Ydinlaitoksen työntekijöiden säteilysuojelu ja säteilyaltistuksen seuranta • YVL C.3 Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen ja valvonta • YVL C.4 Ydinlaitoksen ympäristön säteilyvalvonta • YVL C.6 Ydinlaitoksen säteilymittaukset. | 104. The structural radiation safety of a nuclear facility, the radiation safety of workers and the environment as well as the requirements pertaining to radiation measuring instruments are addressed in the following Guides: • YVL C.1 Structural radiation safety at a nuclear facility • YVL C.2 Radiation protection and exposure monitoring of nuclear facility workers • YVL C.3 Limitation and monitoring of radioactive releases from a nuclear facility • YVL C.4 Assessment of radiation doses to the public in the vicinity of a nuclear facility • YVL C.6 Radiation monitoring at a nuclear facility. | 104. Конструктивная радиационная безопасность ядерной установки, радиационная безопасность работников и окружающей среды, а также требования, относящиеся к приборам для измерения радиации, изложены в следующих руководствах: • YVL C.1 «Конструктивная радиационная безопасность ядерной установки» • YVL C.2 «Радиационная защита и контроль радиационного облучения работников ядерной установки» • YVL C.3 «Ограничение и контроль выбросов радиоактивных веществ с ядерной установки» • YVL С.4 «Оценка доз радиационного облучения населения на территориях, прилегающих к территории ядерной установки» • YVL C.6 «Радиационный контроль на ядерной установке» | FI-STUK-YVL-1776 | 2013-11-15 | YVL-B.1-1-104 | Requirement | 6
2 Soveltamisala | 2 Scope | 2 Область применения | FI-STUK-YVL-1777 | 2013-11-15 | YVL-B.1-2 | Heading | 7
201. Tätä ohjetta sovelletaan ydinvoimalaitoksen ja sen turvallisuudelle tärkeiden järjestelmien suunnittelua varten. Ohjetta sovelletaan sekä laitoksen alkuperäiseen suunnitteluun että siihen tehtävien muutosten suunnitteluun. Tätä ohjetta voidaan soveltaa myös muiden ydinlaitosten suunnitteluun. | 201. This Guide applies to the design of a nuclear power plant and its systems important to safety. The Guide shall apply equally to the original design of the plant and any design modifications. This Guide may also be applied to the design of other nuclear facilities. | 201. Данное руководство применяется к проектированию атомной электростанции и ее систем, важных для безопасности. Данное руководство должно применяться как к первоначальному проектированию станции, так и к любым модификациям проектирования. Данное руководство может также применяться к проектированию других ядерных установок. | FI-STUK-YVL-1778 | 2013-11-15 | YVL-B.1-2-201 | Requirement | 8
3 Suunnittelun hallinta | 3 Management of design | 3 Управление проектированием | FI-STUK-YVL-1779 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3 | Heading | 9
3.1 Suunnittelusta vastaavat organisaatiot | 3.1 Organisations responsible for design | 3.1 Организации, ответственные за проектирование | FI-STUK-YVL-177A | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.1 | Heading | 10
301. Ydinenergialain (muutos 990/1987) 7 f §:n mukaan turvallisuuden on oltava etusijalla ydinlaitoksen rakentamisessa ja käytössä. Rakentamis-/käyttöluvan haltija vastaa siitä, että ydinlaitos rakennetaan ja että sitä käytetään turvallisuusvaatimusten mukaisesti. | 301. According to Section 7 f of the Nuclear Energy Act (amendment 990/1987), safety shall take priority during the construction and operation of a nuclear facility. The holder of a construction/operating licence shall be responsible for ensuring that the nuclear facility is constructed and operated in compliance with the safety requirements. | 301. Согласно разделу 7 f Закона «Об атомной энергии» (поправка 990/1987), безопасность должна являться приоритетным аспектом при сооружении и эксплуатации ядерной установки. Обладатель лицензии на сооружение/эксплуатацию должен нести ответственность за обеспечение сооружения и эксплуатации ядерной установки в соответствии с требованиями безопасности. | FI-STUK-YVL-177B | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.1-301 | Requirement | 11
302. Luvanhakijan/-haltijan on 1. varmistettava, että ydinlaitos ja sen järjestelmät on suunniteltu ja toteutettu turvallisesti ja että ne täyttävät turvallisuusvaatimukset 2. osoitettava ydinlaitoksen ja sen järjestelmien turvallisuus ja turvallisuusvaatimusten täyttyminen. | 302. The license applicant/licensee shall 1. ensure that the design and implementation of the nuclear facility and its systems are safe and fulfil the safety requirements; and 2. demonstrate that the nuclear facility and its systems are safe and that the safety requirements are met. | 302. Соискатель лицензии/лицензиат должен 1. убедиться, что проектирование и исполнение ядерной установки и ее систем безопасно и соответствует требованиям безопасности; и 2. продемонстрировать, что ядерная установка и ее системы безопасны и требования безопасности соблюдены. | FI-STUK-YVL-177C | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.1-302 | Requirement | 12
303. Luvanhakijan/-haltijan on varmistettava laitoksen suunnittelun eheys ja turvallisuus laitoksen suunnittelun, rakentamisen, käytön ja käytöstäpoiston aikana. | 303. The license applicant/licensee shall ensure the design integrity and safety of the facility during the design, construction, operation and decommissioning of the facility. | 303. Соискатель лицензии/лицензиат должен обеспечить целостность проекта и безопасность установки при проектировании, сооружении, эксплуатации и выводе установки из эксплуатации. | FI-STUK-YVL-177D | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.1-303 | Requirement | 13
304. Luvanhaltijalla on oltava käytettävissään pätevää ja kokenutta henkilöstöä. | 304. The licensee shall have competent and experienced staff at its disposal. | 304. Лицензиат должен располагать компетентными и опытными сотрудниками. | FI-STUK-YVL-177E | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.1-304 | Requirement | 14
305. Luvanhaltijan on ylläpidettävä yksityiskohtaista suunnitteluaineistoa siten, että luvanhaltija pystyy varmistamaan laitoksen suunnittelun eheyden ja turvallisuuden laitoksen koko elinkaaren aikana, mukaan lukien muutosten ja laitteiden vaihtojen suunnittelu. | 305. The licensee shall maintain detailed design documentation to be able to ensure the design integrity and safety of the facility over its entire service life, including the planning of modifications and component replacements. | 305. Лицензиат должен вести подробную проектную документацию в целях обеспечения целостности проекта и безопасности ядерной установки на протяжении всего срока службы, включая планирование модификаций и замены компонентов. | FI-STUK-YVL-177F | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.1-305 | Requirement | 15
306. Ydinvoimalaitoksen ja sen turvallisuuden kannalta tärkeiden järjestelmien suunnitteluun osallistuvilla organisaatioilla on oltava johtamisjärjestelmä, jonka on soveltuvin osin täytettävä ohjeessa YVL A.3 asetetut vaatimukset. Suunnitteluorganisaatioiden on lisäksi täytettävä tämän ohjeen luvussa 3 asetetut vaatimukset. Luvanhaltijan tulee osoittaa, että vaatimukset täyttyvät. | 306. The organisations involved in the design of a nuclear power plant and its systems important to safety shall have a management system in place that meets the requirements set forth in Guide YVL A.3 as applicable. Additionally, the design organisations shall fulfil the requirements set forth in Section 3 of the present Guide. The licensee shall demonstrate that the requirements are met. | 306. Организации, привлеченные к проектированию атомной электростанции и систем, важных для безопасности, должны иметь систему управления, которая соответствует применяемым требованиям, установленным в Руководстве YVL A.3. Дополнительно проектные организации должны выполнить требования, установленные в разделе 3 данного руководства. Лицензиат должен продемонстрировать, что требования соблюдены. | FI-STUK-YVL-1780 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.1-306 | Requirement | 16
307. Suunnitteluorganisaatioilla on oltava käytettävissään tarvittavat resurssit ja osaaminen. Luvanhaltijan on varmistuttava, että resurssit ja osaaminen ovat riittävät. | 307. The design organisations shall have the required resources and competences in place. The licensee shall ensure the adequacy of the resources and level of competence. | 307. Проектные организации должны обладать требуемыми ресурсами и компетентностью. Лицензиат должен обеспечить достаточное количество ресурсов и уровень компетенции. | FI-STUK-YVL-1781 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.1-307 | Requirement | 17
308. Mikäli ydinvoimalaitoksen ja sen turvallisuuden kannalta tärkeiden järjestelmien suunnitteluun osallistuva organisaatio käyttää alihankkijoita, on sen varmistuttava, että 1. alihankkija pystyy suorittamaan määritellyn tehtävän 2. alihankintana suoritettavaan suunnittelutehtävään liittyvistä turvallisuusvaatimuksista tiedotetaan selvästi ja yksiselitteisesti 3. alihankkijaa ohjataan, käytetään ja valvotaan asianmukaisesti 4. alihankkijan käyttö on läpinäkyvää ja niin yksityiskohtaisesti dokumentoitua, että sen perusteella tarvittaessa voidaan suorittaa suunnittelun riippumattoman kolmannen osapuolen arviointi. | 308. If an organisation involved in the design of a nuclear power plant and systems important to safety relies on subcontractors, it shall ensure that 1. the subcontractor is capable of executing the assigned task; 2. the safety requirements related to the subcontracted design task are communicated clearly and unambiguously; 3. the subcontractor is duly briefed, instructed and supervised and its services used as appropriate; and 4. the use of the subcontractor is transparent and documented in such detail as to allow an independent third party assessment of the design if necessary. | 308. Если организация, привлеченная к проектированию атомной электростанции и систем, важных для безопасности, пользуется услугами субподрядчиков, она должна гарантировать, что 1. субподрядчик может выполнить поставленную задачу; 2. требования безопасности, связанные с субподрядной проектной задачей, переданы четко и однозначно; 3. субподрядчик должным образом проинформирован, проинструктирован и контролируется, а его услуги используются надлежащим образом; и 4. услуги, предоставляемые субподрядчиком, прозрачны и задокументированы настолько подробно, чтобы при необходимости можно было произвести независимую оценку проектирования сторонней организацией. | FI-STUK-YVL-1782 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.1-308 | Requirement | 18
309. Luvanhaltijan on pystyttävä osoittamaan turvallisuusvaatimusten täyttyminen koko suunnittelun alihankintaketjussa. | 309. The licensee shall be able to demonstrate due fulfilment of the safety requirements across the entire design subcontractor supply chain. | 309. Лицензиат должен быть способен продемонстрировать соответствующее выполнение требований безопасности по всей цепочке поставок субподрядчика по проектированию. | FI-STUK-YVL-1783 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.1-309 | Requirement | 19
3.2 Suunnitteluprosessit | 3.2 Design processes | 3.2 Процессы проектирования | FI-STUK-YVL-1784 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.2 | Heading | 20
310. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 26 §:n mukaan ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeiden järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden on oltava käyttökuntoisia suunnittelun perustana olevien vaatimusten mukaisesti. Käyttökuntoisuutta ja käyttöympäristön vaikutuksia on valvottava tarkastusten, testien, mittausten ja analyysien avulla. Käyttökuntoisuus on ennakolta varmistettava säännöllisillä huolloilla sekä kunnostamiseen ja korjauksiin on varauduttava käyttökuntoisuuden heikkenemisen varalta. Kunnonvalvonta ja kunnossapito on suunniteltava, ohjeistettava ja toteutettava niin, että järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden eheys ja toimintakyky luotettavasti säilyvät koko niiden käyttöiän ajan. | 310. According to Section 26 of Government Decree 717/2013, systems, structures and components important to the safety of a nuclear power plant shall be available as detailed in the design basis requirements. Their availability and the impact of the operating environment shall be supervised by means of inspections, tests, measurements and analyses. Availability shall be confirmed in advance by means of regular maintenance, and preparations shall be made for maintenance and repair to avoid reduced availability. Condition monitoring and maintenance shall be designed, instructed and implemented in a manner that can reliably ensure the integrity and operability of the systems, structures and components throughout their service life. | 310. Согласно разделу 26 Постановления Государственного совета 717/2013, системы, конструкции и компоненты, важные для безопасности атомной электростанции, должны быть доступны согласно указаниям проектных требований. Готовность и влияние условий эксплуатации подлежат надзору посредством проведения инспекций, испытаний, измерений и анализов. Готовность должна быть подтверждена заранее посредством регулярного технического обслуживания; необходимо также подготовиться к проведению технического обслуживания и ремонта во избежание снижения готовности. Проектирование, составление инструкций и реализацию контроля за состоянием и технического обслуживания необходимо производить таким образом, чтобы обеспечить целостность и пригодность к эксплуатации систем, конструкций и компонентов в течение всего срока их службы. | FI-STUK-YVL-1785 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.2-310 | Requirement | 21
311. Ydinvoimalaitos ja sen turvallisuuden kannalta tärkeät järjestelmät on suunniteltava käyttäen vaadittuun laatutasoon soveltuvia suunnitteluprosesseja ja -menetelmiä sekä asiaankuuluvia turvallisuusmääräyksiä, ohjeita ja standardeja. Käytettävien standardien ja niiden osien soveltuvuus sekä kattavuus on perusteltava. | 311. A nuclear power plant and the systems important to safety shall be designed by using design processes and methods appropriate for the required level of quality, and by applying the relevant safety regulations, guidelines and standards. The selection of the standards applied in design shall be justified in terms of suitability and coverage. | 311. Атомная электростанция и системы, важные для безопасности, должны быть спроектированы с использованием процессов и методов проектирования, соответствующих требуемому уровню качества, а также путем применения соответствующих норм и правил безопасности, руководящих принципов и стандартов. Выбор стандартов, применяемых при проектировании, должен быть обоснован в части пригодности и области действия. | FI-STUK-YVL-1786 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.2-311 | Requirement | 22
312. Turvallisuuden kannalta tärkeän järjestelmän suunnittelun on perustuttava elinkaarimalliin, jonka mukaan suunnittelu ja toteutus jaetaan eri vaiheisiin. Elinkaarimallin on katettava kaikki toisiaan seuraavat vaiheet vaatimusten kokoamisesta käyttövaiheeseen saakka. Elinkaarimallin on erityisesti sisällettävä erillinen vaatimusmäärittelyvaihe, joka edeltää varsinaisia suunnitteluvaiheita. | 312. The design of systems important to safety shall be based on a life-cycle model where design and implementation are divided into stages. The life-cycle model shall comprise all successive stages from the determination of the applicable requirements to the operation stage. In particular, the life-cycle model shall include a separate requirement specification stage that precedes the actual design stages. | 312. Проектирование систем, важных для безопасности, должно основываться на модели жизненного цикла, в рамках которой проектирование и реализация разделены на два этапа. Модель жизненного цикла должна включать в себя все последовательные этапы, начиная с определения применимых требований и заканчивая этапом эксплуатации. В частности, модель жизненного цикла должна включать в себя отдельный этап спецификации требований, который предшествует этапам непосредственного проектирования. | FI-STUK-YVL-1787 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.2-312 | Requirement | 23
313. Kuhunkin suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen on kuuluttava todentaminen. Todentamistoimenpiteet ja -menetelmät on suunniteltava. | 313. Each design and implementation stage shall be verified. The verification activities and methods shall be duly planned. | 313. Каждый этап проектирования и реализации должен быть верифицирован. Мероприятия и методы верификации должны быть спланированы должным образом. | FI-STUK-YVL-1788 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.2-313 | Requirement | 24
314. Kukin suunnittelu- ja toteutusvaihe on katselmoitava, ennen kuin vaihe katsotaan loppuun suoritetuksi. | 314. Each design and implementation stage shall be reviewed before the stage is declared as complete. | 312. Каждый этап проектирования и реализации подлежит рассмотрению перед тем, как будет объявлен завершенным. | FI-STUK-YVL-1789 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.2-314 | Requirement | 25
315. Luvanhakijan/-haltijan on varattava itselleen mahdollisuus osallistua minkä tahansa vaiheen katselmointiin. Luvanhakijan/-haltijan on osallistuttava turvallisuuden kannalta merkittäviin katselmointeihin. Luvanhakijan/-haltijan on varattava itselleen oikeus kieltää vaiheen vieminen päätökseen, jos on ilmeistä, että turvallisuusvaatimukset eivät täyty. | 315. The licence applicant/licensee shall reserve the opportunity to participate in the review of any of the stages. The licence applicant/licensee shall participate in any reviews that are important in terms of safety. The license applicant/licensee shall reserve the right to abort the stage if it is obvious that the safety requirements are not fulfilled. | 313. Соискатель лицензии/лицензиат должен иметь возможность принять участие в проверке любого этапа. Соискатель лицензии/лицензиат должен участвовать во всех проверках, которые важны с точки зрения безопасности. Соискатель лицензии/лицензиат должен сохранить за собой право на прекращение реализации этапа, если стало очевидно, что требования безопасности не выполнены. | FI-STUK-YVL-178A | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.2-315 | Requirement | 26
316. Suunnitteluun osallistuvilla organisaatioilla on oltava kyvykkäät prosessit vaatimustenhallintaa varten. | 316. The organisations involved in the design shall have capable processes in place for managing requirements. | 316. Организации, привлеченные к проектированию, должны использовать эффективные процессы для управления требованиями. | FI-STUK-YVL-178B | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.2-316 | Requirement | 27
317. Kun suunnittelutehtävät koskevat useita tekniikan aloja, on järjestettävä yhteydenpitoprosessi, joilla varmistetaan asianmukainen tiedonkulku organisaatiorajapintojen yli. | 317. In design tasks involving several fields of technology, a communication process shall be provided to ensure due exchange of information across the organisational interfaces. | 317. Для задач проектирования, включающих в себя несколько технологических областей, должен быть организован процесс коммуникации, обеспечивающий должный обмен информацией при организационном взаимодействии. | FI-STUK-YVL-178C | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.2-317 | Requirement | 28
318. Pätevän henkilökunnan osallistuminen jokaiseen turvallisuuden kannalta merkittävään suunnittelun osa-alueeseen on varmistettava vaihekatselmoinneilla, jotka koskevat useita tekniikan aloja. | 318. The participation of competent personnel in every aspect of design that is relevant to safety shall be ensured through stage reviews covering several fields of technology. | 318. Участие компетентного персонала в каждом аспекте проектирования, связанном с безопасностью, должно быть обеспечено при рассмотрении этапов, охватывающих несколько технологических областей. | FI-STUK-YVL-178D | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.2-318 | Requirement | 29
3.3 Konfiguraation hallinta | 3.3 Configuration management | 3.3 Управление конфигурацией | FI-STUK-YVL-178E | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.3 | Heading | 30
319. Ydinlaitoksen rakentamiseen ja käyttöön liittyvät konfiguraation hallinnan prosessit ja menettelyt on määriteltävä luvanhaltijan johtamisjärjestelmässä. | 319. The licensee's management system shall define the processes and procedures applied in configuration management related to the construction and operation of a nuclear facility. | 319. Система управления лицензиата должна определять процессы и процедуры, применяемые в управлении конфигурацией, связанном с сооружением и эксплуатацией ядерной установки. | FI-STUK-YVL-178F | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.3-319 | Requirement | 31
320. Konfiguraation hallinnan prosessien ja menettelyjen on katettava koko laitoksen elinkaari suunnittelusta käyttöönottoon ja käyttöön. | 320. The configuration management processes and procedures shall cover the entire lifecycle of the facility, from design to commissioning and operation. | 320. Процессы и процедуры управления конфигурацией должны охватывать весь жизненный цикл установки, начиная с проектирования и заканчивая вводом в эксплуатацию и эксплуатацией. | FI-STUK-YVL-1790 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.3-320 | Requirement | 32
321. Konfiguraation hallinnan prosessien ja menettelyjen on kuvattava vastuut ja konfiguraation hallinnan valvonnan menettelyt. | 321. The configuration management processes and procedures shall define responsibilities and provide a description of the procedures applied in the monitoring of configuration management. | 321. В процессах и процедурах управления конфигурацией должны быть определены обязанности и обеспечено описание процедур, применяемых при контроле над управлением конфигурацией. | FI-STUK-YVL-1791 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.3-321 | Requirement | 33
322. Ydinlaitoksen järjestelmät ja laitteet on jaettava riittävän pieniin kokonaisuuksiin (konfiguraatioyksiköihin) siten, että ne ovat helposti tunnistettavissa, seurattavissa ja hallittavissa. | 322. All systems and equipment at a nuclear facility shall be divided into sufficiently small sub-assemblies (configuration units) in order to ensure that they are readily identified and easy to monitor and manage. | 322. Все системы и оборудование на ядерной установке должны быть разделены на достаточно небольшие сборочные узлы (единицы конфигурации) в целях обеспечения их быстрой идентификации и удобного контроля и управления. | FI-STUK-YVL-1792 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.3-322 | Requirement | 34
323. Laitos, järjestelmäkokonaisuudet, järjestelmät, laitteet, ohjelmistot, apuvälineet ja näihin liittyvä dokumentaatio sekä parametrit (asetukset), sisäiset ja ulkoiset liitynnät sekä rajapinnat on valittava hierarkkisesti konfiguraatioyksiköiksi. | 323. The facility, sets of systems, systems, components, software, auxiliary devices and their related documentation and parameters (settings) as well as internal and external connections and interfaces shall be defined as hierarchical configuration units. | 323. Установка, комплексы систем, компонентов, программного обеспечения, вспомогательных приборов и связанная с ними документация и параметры (настройки), а также внутренние и внешние связи и интерфейсы должны быть определены как иерархические единицы конфигурации. | FI-STUK-YVL-1793 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.3-323 | Requirement | 35
324. Konfiguraation hallinnan menettelyjä tulee soveltaa konfiguraatioyksiköihin ja niiden dokumentaatioon koko konfiguraatioyksiköiden elinkaaren ajan. | 324. The procedures used in configuration management shall be applied to configuration units and related documentation throughout the entire life cycle of the units. | 324. Процедуры, используемые в управлении конфигурацией, должны применяться к единицам конфигурации и связанной с ними документации в течение всего жизненного цикла этих единиц. | FI-STUK-YVL-1794 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.3-324 | Requirement | 36
325. Ydinlaitoksen suunnittelun tai muutosten yhteydessä konfiguraation perustasot on määriteltävä toimintaprosessien kannalta soveltuviin pisteisiin. | 325. When a nuclear facility is designed or modifications are made to an existing facility, baseline configuration levels shall be determined with regard to reference points relevant to the operational processes involved. | 325. При проектировании ядерной установки или модификации существующей установки уровни конфигурации базовой линии должны определяться с учетом контрольных точек, связанных с действующими рабочими процессами. | FI-STUK-YVL-1795 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.3-325 | Requirement | 37
326. Konfiguraation perustasojen välillä muutokset on tehtävä määriteltyjen muutostenhallintamenettelyjen mukaisesti. | 326. All changes between baseline configuration levels shall be made in accordance with pre-determined change management procedures. | 326. Все изменения между уровнями конфигурации базовой линии должны осуществляться в соответствии с предопределенными процедурами управления изменениями. | FI-STUK-YVL-1796 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.3-326 | Requirement | 38
327. Konfiguraatioyksiköiden dokumentaatio on päivitettävä muutosten yhteydessä. | 327. The configuration system documentation shall be updated in connection with any modifications made. | 327. Документация системы конфигурации подлежит обновлению в связи с любыми осуществленными модификациями. | FI-STUK-YVL-1797 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.3-327 | Requirement | 39
328. Jokaisella ydinlaitoksen suunnitteluun ja muutoksiin liittyvällä organisaatiolla on oltava riittävät konfiguraation hallintamenettelyt toimittamiensa tuotteiden konfiguraation hallintaan ja kokonaisuuden yhteensopivuuden varmistamiseen omalta osaltaan. | 328. Each organisation involved in the design of, or modifications to, a nuclear facility shall have in place adequate configuration management procedures for managing the configurations of all the products provided by such an organisation, and for ensuring the compatibility of the systems as a whole. | 328. Каждая организация, привлеченная к проектированию или модификации ядерной установки, должна применять соответствующие процедуры управления конфигурацией в целях управления конфигурациями всех продуктов, предоставляемых такой организацией, а также для обеспечения совместимости систем в целом. | FI-STUK-YVL-1798 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.3-328 | Requirement | 40
329. Luvanhaltijan on varmistettava konfiguraation hallintamenettelyjen hyväksyttävyys ja yhteensopivuus, mikäli konfiguraation hallintamenettelyjä on toimitusketjussa useita. | 329. If there are several configuration management procedures in the supply chain, the licensee shall verify their acceptability and compatibility. | 329. В случае применения нескольких процедур управления конфигурацией в цепочке поставок лицензиат должен верифицировать их приемлемость и совместимость. | FI-STUK-YVL-1799 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.3-329 | Requirement | 41
330. Uuden ydinlaitoksen rakentamistoiminnassa ja käytössä olevien ydinlaitosten laajoissa laitosmuutoksissa sovellettavat konfiguraation hallintaprosessit ja ohjeet sekä vastuut ja resurssit on esitettävä projektikohtaisessa konfiguraation hallintasuunnitelmassa. Hallintasuunnitelmassa on esitettävä myös noudatettavat konfiguraation perustasot suhteessa hankkeen edistymiseen ja sen käsittelyyn STUKissa. | 330. When a new nuclear facility is constructed and commissioned or extensive modifications are made to an existing facility, a description of the configuration management processes and related instructions, responsibilities and resources shall be provided in a configuration management plan specific to each individual project. Additionally, the management plan shall present the baseline configuration levels to be applied relative to the progress made in the project and the reviews and processing to be carried out by STUK. | 330. При сооружении и вводе новой ядерной установки в эксплуатацию или при модификации существующей установки описание процессов и соответствующих инструкций, обязанностей и ресурсов управления конфигурацией должно быть представлено в плане управления конфигурацией, специально разработанном для каждого индивидуального проекта. Дополнительно в плане управления должны быть представлены уровни конфигурации базовой линии, применяемые в отношении хода проекта, а также рассмотрение и обработка данных, выполняемые STUK. | FI-STUK-YVL-179A | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.3-330 | Requirement | 42
3.4 Laatusuunnitelmat | 3.4 Quality plans | 3.4 Планы по обеспечению качества | FI-STUK-YVL-179B | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.4 | Heading | 43
331. Turvallisuudelle tärkeiden järjestelmien ja niiden muutosten suunnittelua ja toteutusta varten on laadittava ja otettava käyttöön järjestelmäkohtainen laatusuunnitelma. Samaa laatusuunnitelmaa voidaan kuitenkin käyttää useita järjestelmiä varten, jos laatutavoitteet, menetelmät laatutavoitteiden saavuttamiseksi ja suunnitelmaa toteuttava organisaatio ovat kaikissa kyseisissä järjestelmissä samat. | 331. For the purpose of designing and implementing systems important to safety and any modifications to such systems, a quality plan specific to each individual system shall be prepared and adopted. However, the same quality plan may be utilised for several systems if the quality objectives, the methods for attaining the quality objectives and the organisation implementing the plan are the same for all the systems concerned. | 331. В целях проектирования и реализации систем, важных для безопасности, а также любых модификаций таких систем должен быть подготовлен и утвержден план по обеспечению качества, индивидуальный для каждой системы. Однако один и тот же план по обеспечению качества может быть использован для нескольких систем, если задачи по обеспечению качества, методы достижения и организация, реализующая план, одинаковы для всех рассматриваемых систем. | FI-STUK-YVL-179C | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.4-331 | Requirement | 44
332. Laatusuunnitelmassa on esitettävä 1. järjestelmän suunnitteleva organisaatio vastuineen ja rajapintoineen muihin suunnitteluun liittyviin organisaatioihin 2. suunnittelussa ja toteutuksessa käytettävät standardit ja ohjeet, myös YVL-ohjeet 3. suunnittelu- ja toteutusprosessin vaiheet 4. kunkin suunnitteluvaiheen lähtötietoina käytettävät asiakirjat ja tallenteet ja muut vaihesyötteet 5. kunkin suunnitteluvaiheen tuloksina syntyvät asiakirjat ja tallenteet ja muut vaihetuotteet 6. vaiheiden päätteeksi tehtävät vaihekatselmoinnit, mukaan lukien vaihekatselmoinnin ajoitus, sisältö ja suorittaja, hyväksymiskriteerit sekä sovellettavat päätöksentekomenettelyt ja vastuut 7. alihankkijoiden valvonnassa käytettävät menettelyt 8. konfiguraation ja -muutosten hallinta ja tuotteiden tunnistamismenettelyt 9. vaatimustenmukaisuuden, suunnittelumuutosten ja toteutuspoikkeamien hallinta 10. suunnittelun ja toteutuksen rinnalla hyödynnettävät tukiprosessit ja niihin liittyvät hallinta- ja laatumenettelyt 11. prosessien vastuujako ja päätöksentekomenettelyt mukaan lukien menettelyt laatusuunnitelman muuttamista varten. | 332. The quality plan shall present 1. the organisation designing the system, complete with responsibilities and interfaces to other organisations involved in design; 2. the standards and guidelines, including the YVL Guides, to be applied in the design and implementation; 3. the stages of the design and implementation process; 4. the documents, records and other stage inputs serving as input data for each design stage; 5. the documents, records and other stage outputs created as an outcome of each design stage; 6. the stage reviews upon completion of individual stages including the timing, content and performer of the stage review, acceptance criteria, and the applicable decision-making procedures and responsibilities; 7. the procedures used in the supervision of subcontractors; 8. configuration and change management and procedures for product identification; 9. the management of conformity, design changes, and management of non-conformities; 10. the support processes utilised concurrently with design and implementation, complete with the associated management and quality procedures; 11. the division of responsibilities for the processes and decision-making procedures, including the procedures for modifying the quality plan. | 332. В плане по обеспечению качества должны быть представлены 1. организация, проектирующая систему, с указанием обязанностей и взаимосвязей с другими организациями, привлеченными к проектированию; 2. стандарты и руководящие принципы, включая руководства YVL, применяемые в проектировании и реализации; 3. этапы процесса проектирования и реализации; 4. документы, записи и другие исходные данные этапов, служащие в качестве исходных данных для каждого этапа проектирования; 5. документы, записи и другие данные результатов реализации этапов, служащие в качестве результатов по каждому этапу проектирования; 6. анализы отдельных этапов по их завершении, с указанием времени, содержания и лица, выполнившего анализ этапа, критерии приемки, а также применяемые процедуры принятия решений и обязанности; 7. процедуры, используемые при надзоре за субподрядчиками; 8. управление конфигурациями и изменениями и процедуры для идентификации продукта; 9. управление соответствием, изменениями проектирования, а также управление несоответствиями; 10. процессы поддержки, используемые одновременно с проектированием и реализацией, совместно с сопутствующими процедурами по управлению и обеспечению качества; 11. разделение обязанностей в процессах и процедурах принятия решений, включая процедуры модификации плана по обеспечению качества. | FI-STUK-YVL-179D | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.4-332 | Requirement | 45
333. Järjestelmäkohtainen laatusuunnitelma on laadittava ja toteutettava tämän YVL-ohjeen vaatimusten ja soveltuvan standardin mukaisesti. | 333. The system-specific quality plan shall be prepared and implemented in compliance with the requirements set out in this YVL Guide and an applicable standard. | 333. План по обеспечению качества для конкретной системы должен быть подготовлен и реализован в соответствии с требованиями данного руководства YVL и применимых стандартов. | FI-STUK-YVL-179E | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.4-333 | Requirement | 46
334. Standardinmukaisia prosesseja ja suunnitteluorganisaation laatukäsikirjaa käytettäessä prosessien ja ohjeiden soveltaminen on eriteltävä laatusuunnitelmassa. | 334. When standards-compliant processes and the quality manual of the design organisation are used, a detailed description of the application of the processes and guidelines shall be provided in the quality plan. | 334. При использовании процессов, соответствующих стандартам, а также руководства по качеству проектной организации, в плане по обеспечению качества должно быть представлено подробное описание применения процессов и руководящих принципов. | FI-STUK-YVL-179F | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.4-334 | Requirement | 47
335. Ohjeessa YVL A.3 esitetään toimittajan johtamisjärjestelmää täydentävää, toimitukseen liittyvää laatusuunnitelmaa koskevat vaatimukset. | 335. The requirements for the quality plan that complements the supplier’s management system included in the delivery are set out in Guide YVL A.3. | 335. Требования к плану по обеспечению качества, который дополняет систему управления поставщика, включенную в поставку, установлены в Руководстве YVL A.3. | FI-STUK-YVL-17A0 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.4-335 | Requirement | 48
3.5 Vaatimusmäärittelyt | 3.5 Requirement specifications | 3.5 Спецификация требований | FI-STUK-YVL-17A1 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.5 | Heading | 49
336. Ydinlaitoksen turvallisuudelle tärkeän järjestelmän vaatimukset on määriteltävä niin yksityiskohtaisesti, että vaatimusmäärittelyprosessista riippumaton suunnittelija pystyy suorittamaan järjestelmän ja järjestelmän laitteiden käytönaikaisen ylläpidon ja muutosten edellyttämän uudelleen suunnittelun laitoksen elinkaaren ajan. | 336. The requirements concerning systems important to safety of the nuclear facility shall be defined to such a level of detail that a designer independent of the requirement specification process is able to carry out the re-design required for the in-service maintenance of the system its components as well as their modifications throughout the life cycle of the facility. | 336. Требования в отношении систем, важных для безопасности ядерной установки, должны быть настолько подробными, чтобы проектировщик, не связанный с процессом спецификации требований, смог осуществить переработку проекта, требуемую для технического обслуживания во время эксплуатации системы, ее компонентов, а также модификаций в течение всего жизненного цикла установки. | FI-STUK-YVL-17A2 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.5-336 | Requirement | 50
337. Toiminnallisten vaatimusten lisäksi on määriteltävä myös muut kuin toiminnalliset vaatimukset, kuten laatuvaatimukset ja -standardit. | 337. Requirements that are not considered functional requirements, such as the applicable quality requirements and standards, shall also be specified. | 337. Также должны быть установлены требования, которые не рассматриваются как функциональные, такие как применимые требования и стандарты качества. | FI-STUK-YVL-17A3 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.5-337 | Requirement | 51
338. Viitattujen standardien ja ohjeiden riittävyys on perusteltava. Jos esitetyistä standardeista ja ohjeista poiketaan, poikkeaminen on perusteltava ja sen vaikutus arvioitava. | 338. The applicability of the referenced standards and guidelines shall be justified. If an exception is made to a specified standard or guideline, such a departure shall be justified and its effect assessed. | 338. Применимость ссылочных стандартов и руководящих принципов должна быть обоснована. Если для определенного стандарта или руководящего принципа сделано исключение, то такое отклонение должно быть обосновано, а его влияние оценено. | FI-STUK-YVL-17A4 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.5-338 | Requirement | 52
339. Vaatimusmäärittelyjen on oltava yksiselitteisiä, ristiriidattomia ja jäljitettävissä olevia. Vaatimusten täyttyminen on voitava todentaa. | 339. The requirement specifications shall be unambiguous, consistent and traceable. It shall be possible to verify the fulfilment of the requirements. | 339. Спецификация требований должна быть однозначной, согласованной и прослеживаемой. Должна иметься возможность подтверждения выполнения требований. | FI-STUK-YVL-17A5 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.5-339 | Requirement | 53
340. Turvallisuudelle tärkeän järjestelmän vaatimusmäärittelyn oikeellisuus, täydellisyys ja ristiriidattomuus tulee arvioida asiantuntijoiden toimesta, jotka ovat riippumattomia suunnittelusta ja toteutuksesta. Arviointiraportissa on esitettävä arvioinnissa tehdyt havainnot sekä perusteltu johtopäätös. | 340. The accuracy, completeness and consistency of the requirement specification of systems important to safety shall be assessed by experts who are independent of the design and implementation process. The assessment report shall present the observations made as well as a justified conclusion. | 340. Точность, полнота и согласованность спецификации требований для систем, важных для безопасности, должна быть оценена экспертами, не привлеченными к проектированию и практической реализации. Отчет по оценке должен включать в себя наблюдения, а также обоснованное заключение. | FI-STUK-YVL-17A6 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.5-340 | Requirement | 54
341. Vaatimusten jäljitettävyys eri suunnitteluvaiheissa on voitava osoittaa. Vaatimusten jäljitettävyys eri suunnitteluvaiheissa on osoitettava osana kelpoistusta. | 341. The traceability of the requirements in the various design stages shall be demonstrable. The traceability of the requirements in the various design stages shall be demonstrated as part of the qualification. | 341. Прослеживаемость требований на различных этапах проектирования должна быть доказуема. Прослеживаемость требований на различных этапах проектирования должна быть показана как часть аттестации. | FI-STUK-YVL-17A7 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.5-341 | Requirement | 55
3.6 Suunnitteluorganisaation sisäinen turvallisuusarviointi | 3.6 Safety assessment within the design organisation | 3.6 Оценка безопасности в проектной организации | FI-STUK-YVL-17A8 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.6 | Heading | 56
342. Suunnitteluorganisaatiossa on tehtävä turvallisuusarviointeja, joilla varmistetaan turvallisuusvaatimusten täyttyminen sekä suunnitteluprosessien asianmukainen toteutus. | 342. Safety assessments shall be carried out within the design organisation to ensure that the safety requirements are duly fulfilled and the design processes properly executed. | 342. Оценки безопасности должны выполняться в проектной организации, чтобы гарантировать надлежащее соблюдение требований безопасности и соответствующую реализацию процессов проектирования. | FI-STUK-YVL-17A9 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.6-342 | Requirement | 57
343. Turvallisuusarviointien tekijöiden on oltava tehtävään päteviä asiantuntijoita, jotka ovat riippumattomia suunnittelusta ja toteutuksesta. Useaa tekniikan alaa koskevissa arvioinneissa on otettava järjestelmällisesti huomioon poikkitekniset näkökohdat. | 343. The safety assessments shall be carried out by competent experts independent of the design and implementation process. When the assessments involve several fields of technology, cross-technological aspects shall be considered systematically. | 343. Оценки безопасности должны выполняться компетентными экспертами, не участвующими в проектировании и практической реализации. Если оценки включают в себя несколько технологических отраслей, должны систематически учитываться кросс-технологические аспекты. | FI-STUK-YVL-17AA | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.6-343 | Requirement | 58
344. Suunnittelun turvallisuusarviointi on 1. toteutettava jatkuvana prosessina suunnittelu- ja todentamistoimien aikana 2. raportoitava kaikissa vaiheissa luvanhaltijalle. | 344. The safety assessment of the design shall be 1. executed as a continuous process during the design and verification activities; and 2. reported to the licensee in all stages. | 344. Оценка безопасности проектирования 1. должна выполняться непрерывно во время проектирования и верификации; и 2. должна быть представлена в отчетах лицензиату на всех этапах. | FI-STUK-YVL-17AB | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.6-344 | Requirement | 59
345. Jos suunnitteluun osallistuu useita organisaatioita, suunnittelutyön päätoimittaja suorittaa suunnittelun kokonaisturvallisuusarvioinnin luvanhaltijan valvonnassa. | 345. If several organisations are involved in the design process, the principal supplier of the design work shall carry out an overall safety assessment of the design under the supervision of the licensee. | 345. Если несколько организаций привлечены к процессу проектирования, главный поставщик проектных работ должен осуществить общую оценку безопасности проектирования под надзором лицензиата. | FI-STUK-YVL-17AC | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.6-345 | Requirement | 60
346. Jos järjestelmillä, rakenteilla ja laitteilla on huomattava turvallisuusmerkitys, niiden suunnittelulle on tehtävä turvallisuusarvio riippumattoman kolmannen osapuolen organisaation toimesta. | 346. With systems, structures and components of considerable safety significance, a safety assessment shall be carried out by an independent third-party organisation. | 346. Оценка безопасности систем, конструкций и компонентов, имеющих достаточную значимость для безопасности, должна выполняться независимой сторонней организацией. | FI-STUK-YVL-17AD | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.6-346 | Requirement | 61
347. Kaikissa suunnittelun ja suunnittelukatselmointien vaiheissa on käytettävä todennäköisyysperusteista riskianalyysiä. Analyysin on oltava ajantasainen ja vastattava senhetkistä suunnittelua. | 347. Probabilistic risk assessments shall be applied in all the stages of design and design reviews. Such an analysis shall be up to date and pertinent to the then-current design. | 347. Вероятностная оценка безопасности подлежит применению на всех этапах проектирования и экспертизы проекта. Такой анализ должен быть актуален и уместен для текущего проектирования. | FI-STUK-YVL-17AE | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.6-347 | Requirement | 62
3.7 Suunnitteluratkaisujen perustelu | 3.7 Justification for the choice of design solutions | 3.7 Обоснование выбора проектных решений | FI-STUK-YVL-17AF | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.7 | Heading | 63
348. Suunnittelussa valittujen ratkaisujen ja menetelmien on perustuttava käytännössä hyväksi havaittuun tekniikkaan ja käyttökokemuksiin ja oltava soveltuvien standardien mukaisia. Suunnittelussa on pyrittävä yksinkertaisuuteen. Jos uusia ratkaisuja esitetään, ne on kelpuutettava tutkimuksella, johon liittyy kokeita ja testejä. | 348. The solutions and methods chosen during the course of the design shall be based on proven technology and operating experience, and they shall be in compliance with the applicable standards. The design shall strive for simplicity. If new solutions are proposed, they shall be validated through tests and experiments. | 348. Решения и методы, выбранные при проектировании, должны основываться на проверенных технологиях и эксплуатационном опыте, а также должны соответствовать применимым стандартам. Проектирование должно стремиться к простоте. Предлагаемые новые решения должны пройти валидацию посредством испытаний и экспериментов. | FI-STUK-YVL-17B0 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.7-348 | Requirement | 64
349. Turvallisuustoimintoja toteuttavien järjestelmien suunnittelu on perusteltava deterministisin turvallisuusanalyysein. Näiden analyysien avulla on varmistettava, että turvallisuustoiminnot voidaan toteuttaa suunnitelluilla järjestelmillä ja että laitokselle asetetut turvallisuustavoitteet täyttyvät. Deterministiset turvallisuusanalyysit on tehtävä alkutapahtumille, joiden jälkeen kyseistä turvallisuustoimintoa tarvitaan. Turvallisuustoimintoja toteuttavien järjestelmän toiminnalliset vaatimukset on määriteltävä näiden alkutapahtumien seurausten ja niiden lieventämistarpeiden mukaan. Deterministisiä turvallisuusanalyysejä koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset on esitetty ohjeissa YVL B.3 ja YVL B.5. | 349. The design of systems performing safety functions shall be justified by means of deterministic safety analyses. These analyses shall ensure that safety functions can be performed by the designed systems and that the safety targets established for the plant are met. Deterministic safety analyses shall be made of the initiating events after which the respective safety functions are needed. The functional requirements pertaining to systems performing safety functions shall be specified according to the consequences of such initiating events and the need to mitigate them. Detailed requirements concerning the deterministic safety analyses are given in Guides YVL B.3 and YVL B.5. | 349. Проектирование систем, выполняющих функции безопасности, должно быть обосновано при помощи детерминистического анализа безопасности. Такие анализы должны гарантировать возможность выполнения проектируемыми системами функций безопасности, а также достижение поставленных задач безопасности для электростанции. Детерминистические анализы безопасности должны состоять из исходных событий, после которых необходимо выполнение соответствующих функций безопасности. Функциональные требования, относящиеся к системам, выполняющим функции безопасности, должны определяться согласно последствиям таких исходных событий и необходимости их смягчения. Подробные требования в отношении детерминистических анализов безопасности представлены в Руководствах YVL B.3 и B.5. | FI-STUK-YVL-17B1 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.7-349 | Requirement | 65
350. Todennäköisyysperusteisilla riskianalyyseillä (PRA) on arvioitava reaktorisydämen vakavan vaurion todennäköisyyttä, suuren radioaktiivisten aineiden päästön todennäköisyyttä, suunnittelun tasapainoisuutta sekä järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden riskimerkitystä. Todennäköisyysperusteista riskianalyysiä koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset on esitetty ohjeessa YVL A.7. | 350. Probabilistic risk assessments (PRAs) shall be used to assess the probability of severe reactor core damage; the probability of a major release of radioactive substances, the balance of the design; and the risk significance of systems, structures and components. Detailed requirements concerning the probabilistic risk assessment are given in Guide YVL A.7. | 350. Вероятностные оценки безопасности (ВОБ) должны использоваться для оценки вероятности серьезных повреждений активной зоны реактора; вероятности крупного выброса радиоактивных веществ, баланса проектирования; а также для оценки значимости риска для систем, конструкций и компонентов. Подробные требования в отношении вероятностной оценки безопасности представлены в Руководстве YVL A.7. | FI-STUK-YVL-17B2 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.7-350 | Requirement | 66
351. Vikasietoisuusanalyyseillä on osoitettava, että • kaikki turvallisuustoimintoja toteuttavat järjestelmät ja niiden tukijärjestelmät täyttävät tämän ohjeen luvussa 4.3 esitetyt vikakriteerit • syvyyssuuntaisen turvallisuusperiaatteen mukaan eri puolustustasoille sijoitetut järjestelmät on toiminnallisesti erotettu toisistaan siten, että yhdellä tasolla tapahtuva vika ei vaikuta muihin tasoihin • minkään yksittäisen laitetyypin (esim. samanlainen takaiskuventtiili, sama tyyppi ja valmistaja) yhteisvika ei estä ydinvoimalaitoksen ajamista hallittuun tilaan ja siitä edelleen turvalliseen tilaan. | 351. Failure tolerance analyses shall be carried out to demonstrate that • all systems performing safety functions and their auxiliary systems satisfy the failure criteria specified in section 4.3 of this Guide; • systems assigned to different levels of defence according to the defence in depth approach have been functionally isolated from one another in such a way that a failure in any one level does not affect the other levels; and • a common cause failure in any single component type (e.g. a similar check valve, same type and manufacturer) will not prevent the nuclear power plant from being brought to a controlled state and further to a safe state. | 351. Анализы отказоустойчивости должны демонстрировать, что • все системы, выполняющие функции безопасности, и их вспомогательные системы удовлетворяют критериям отказа, установленным в разделе 4.3 данного руководства; • системы с назначенными разными уровнями защиты, согласно принципу глубокоэшелонированной защиты, функционально разделены таким образом, что отказ на каком-либо уровне не влияет на другие уровни; и • отказ по общей причине какого-либо отдельного типа компонента (например, схожий обратный клапан, одинаковый тип или производитель) не помешает выводу атомной электростанции в контролируемое состояние, а затем в безопасное состояние. | FI-STUK-YVL-17B3 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.7-351 | Requirement | 67
352. Vikasietoisuusanalyysissä on tarkasteltava toiminnallista kokonaisuutta kerrallaan ottaen huomioon sekä turvallisuustoimintoa toteuttava järjestelmä, että sen tukijärjestelmät. Analyysissä tulee tarkastella jokaista laitetta, jonka viat saattavat vaikuttaa järjestelmän suorittaman turvallisuustoiminnon onnistumiseen jonkin alkutapahtuman jälkeen. Kaikkien turvallisuustoimintoa toteuttavaan järjestelmään vaikuttavien laitteiden kaikki vikaantumistavat on käytävä analyysissä läpi. Analyysissä oletetaan vaaditusta vikakriteeristä riippuen yksi tai useampi vika kerrallaan ja selvitetään niiden vaikutus järjestelmän toimintaan. | 352. A failure tolerance analysis shall assess one functional complex at a time, with due regard both to the system that performs a safety function and its auxiliary systems. The analysis shall address each component that, in the event of a failure, may affect the successful execution of the safety function performed by the system following a specific initiating event. The analysis shall address all modes of failure for all the components affecting the system performing the safety function. Depending on the applicable failure criterion, the analysis shall focus on one failure at a time and examine its impact in terms of the operation of the system. | 352. Анализ отказоустойчивости должен единовременно оценивать один функциональный комплекс, должным образом учитывая как систему, выполняющую функцию безопасности, так и ее вспомогательные системы. Анализ должен охватывать каждый компонент, который в случае отказа может повлиять на успешное выполнение функции безопасности системой после конкретного исходного события. Анализ должен охватывать все виды отказов для всех компонентов, влияющих на систему, выполняющую функцию безопасности. В зависимости от применяемого критерия отказа, анализ должен фокусироваться на одном отказе единовременно и оценивать его влияние в отношении эксплуатации системы. | FI-STUK-YVL-17B4 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.7-352 | Requirement | 68
353. Yhteisvika-analyysi on laadittava alkutapahtumille, jotka kuuluvat suunnitteluperusteluokkiin DBC 2 ja DBC 3. Yhteisvika-analyysiä varten on esitettävä alkutapahtumittain turvallisuustoimintojen toteutus siten, että esityksestä käy ilmi erilaisuus- ja rinnakkaisuusperiaatteen toteuttavien järjestelmien käyttö. Yhteisvika-analyysissä on tarkasteltava kerrallaan yhtä turvallisuustoimintoa tai sen osaa ottaen huomioon toimintoa toteuttavat järjestelmät ja niiden tukijärjestelmät. Analyysissä on tarkasteltava kaikkien sellaisten laitteiden yhteisvikoja, joiden yhteisviat tai aiheettomat toiminnot saattavat vaikuttaa turvallisuustoiminnon toteutumiseen. Yhteisvika-analyysissä on otettava huomioon alkutapahtuma, alkutapahtumariippuvuudet ja lisäksi yhteisvika sellaisten laitteiden välille, joilla on yhteinen ominaisuus, eli laitteet ovat samankaltaisia tai sisältävät merkittävästi samankaltaisia osia. | 353. A common cause failure analysis shall be drawn up for initiating events in design basis categories DBC 2 and DBC 3. For the common cause failure analysis, the implementation of the safety functions shall be presented for each initiating event in a manner that indicates the use of the systems implementing the principles of diversity and redundancy. The common cause failure analysis shall address one safety function, or part of it, at a time with due regard to the systems implementing the function and the related auxiliary systems. The analysis shall address the common cause failures of all components whose common cause failures or spurious actuation may affect the performance of the safety function. The common cause failure analysis shall consider the initiating event, interdependencies between initiating events as well as common cause failures between components sharing a similar property, i.e. components that are similar or contain a significant number of similar parts. | 353. Анализ отказов по общей причине должен быть составлен для исходных событий в проектных режимах категории DBC 2 и DBC 3. Для анализа отказа по общей причине выполнение функций безопасности должно быть представлено по каждому исходному событию таким способом, который указывает на использование систем, реализующих принципы неодинаковости и резервирования. Анализ отказа по общей причине должен охватывать одну функцию безопасности или ее часть единовременно, с учетом систем, реализующих функцию, а также соответствующих вспомогательных систем. Анализ должен охватывать отказы по общей причине всех компонентов, отказы по общей причине или ошибочное срабатывание которых может повлиять на выполнимость функции безопасности. Анализ отказа по общей причине должен учитывать исходное событие, взаимозависимости между исходными событиями, а также отказы по общей причине между компонентами, имеющими схожие свойства, например, схожие компоненты или компоненты, которые содержат существенное количество схожих частей. | FI-STUK-YVL-17B5 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.7-353 | Requirement | 69
354. Vikasietoisuusanalyyseissä on otettava huomioon myös inhimilliset virheet ja osoitettava, että yksittäiset virheet eivät estä turvallisuustoiminnon toteutumista. | 354. Additionally, failure tolerance analyses shall consider human errors and demonstrate that single errors will not prevent the performance of the safety function concerned. | 354. Дополнительно анализ отказоустойчивости должен учитывать ошибки персонала и демонстрировать, что единичные ошибки не помешают выполнению рассматриваемой функции безопасности. | FI-STUK-YVL-17B6 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.7-354 | Requirement | 70
3.8 Dokumentaatio | 3.8 Documentation | 3.8 Документация | FI-STUK-YVL-17B7 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.8 | Heading | 71
355. Ydinvoimalaitosta, sen järjestelmiä ja niiden suunnitteluvaatimuksia kuvaavan dokumentaation on oltava rakenteeltaan selkeä, kattava sekä suunnittelun, toteutuksen ja käyttövaiheen aikaisia päivityksiä tukeva. | 355. The documentation describing the nuclear power plant, its systems and their design requirements shall be clearly structured, comprehensive and capable of accommodating any updates made during the course of design, implementation and operation. | 355. Документация, содержащая описание атомной электростанции, ее систем и требований к их проектированию, должна быть четко структурированной, подробной и с возможностью включать в себя любые поправки, сделанные во время проектирования, реализации и эксплуатации. | FI-STUK-YVL-17B8 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.8-355 | Requirement | 72
356. Turvallisuusluokitellun järjestelmän suunnittelu- ja toteutusprosessin on oltava kokonaisuudessaan läpinäkyvä, jäljitettävä ja todennettavissa. Työvaiheet tulosaineistoineen on dokumentoitava siten, että • suunnittelun eri vaiheissa voidaan varmistua siitä, että asetetut vaatimukset siirtyvät oikein lopulliseen käyttöön otettavaan järjestelmään • ne ovat riippumattoman asiantuntijan arvioitavissa. | 356. The process of designing and implementing safety-classified systems shall be transparent, traceable and verifiable in its entirety. The work stages and their outcomes shall be documented to • allow verification in all design stages so that the specified requirements are duly incorporated in the final system to be commissioned; and • ensure that they can be assessed by an independent expert. | 356. Процесс проектирования и реализации систем, имеющих классификацию безопасности, должен быть прозрачным, отслеживаемым и верифицируемым во всей своей полноте. Рабочие этапы и их результаты должны быть задокументированы в целях • обеспечения верификации на всех этапах проектирования, чтобы должным образом выполнялись определенные требования, установленные для конечной системы; а также • обеспечения возможности оценки независимым экспертом. | FI-STUK-YVL-17B9 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.8-356 | Requirement | 73
357. Dokumentaation on oltava korkealaatuista, yksiselitteistä ja jäljitettävissä. | 357. The documentation shall be of high quality, unambiguous and traceable. | 357. Документация должна быть высокого качества, однозначной и прослеживаемой. | FI-STUK-YVL-17BA | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.8-357 | Requirement | 74
358. Ajantasaisen ja voimassa olevan dokumentaation on oltava suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvien saatavilla. | 358. Up-to-date and valid documentation shall be available to those involved in design and implementation. | 358. Актуальная и действующая документация должна быть доступна для тех лиц, которые привлечены к проектированию и реализации. | FI-STUK-YVL-17BB | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.8-358 | Requirement | 75
359. Suunnittelua ja toteutusta koskevan dokumentaation on oltava ristiriidatonta ja jäljitettävissä laitoksen suunnittelun jäädytettyyn perustasoon. | 359. The documentation concerning design and implementation shall be consistent and traceable to a frozen baseline of the plant design. | 359. Документация, относящаяся к проектированию и реализации, должна быть согласованной и прослеживаемой до зафиксированной базисной линии проекта станции. | FI-STUK-YVL-17BC | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.8-359 | Requirement | 76
360. Dokumentaatio kaavioineen ja kuvineen (esim. toimintakaaviot) on laadittava käyttäen selkeätä, täsmällistä ja eri laitos- ja järjestelmäsuunnitteluun osallistuvien eri tekniikan alojen asiantuntijoiden ymmärtämää esitystapaa. | 360. The documentation, including diagrams and illustrations (e.g. functional diagrams), shall be prepared using a clear and precise presentation method that is understandable to the experts in the various fields of technology who are involved in the design of the plant and its systems. | 360. Документация, включающая в себя схемы и иллюстрации (например, функциональные диаграммы), должна быть подготовлена с использованием четкого и точного метода представления, который будет понятен для экспертов из разных технических областей, привлеченных к проектированию электростанции и ее систем. | FI-STUK-YVL-17BD | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.8-360 | Requirement | 77
361. Ohjelmoitavien järjestelmien versioiden hallitsemiseksi ja inhimillisten virheiden välttämiseksi ohjelma- ja laiteversiot on varustettava yksikäsitteisillä tunnisteilla. | 361. To permit efficient version management of programmable systems and to avoid human error, software and hardware versions shall be provided with unique identifiers. | 361. Для обеспечения эффективности управления программируемыми системами и во избежание ошибок персонала программное обеспечение и оборудование должны иметь уникальные идентификаторы. | FI-STUK-YVL-17BE | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.8-361 | Requirement | 78
3.9 Kelpoistus | 3.9 Qualification | 3.9 Квалификация | FI-STUK-YVL-17BF | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.9 | Heading | 79
362. Turvallisuudelle tärkeät järjestelmät, rakenteet ja laitteet on kelpoistettava käyttötarkoitukseensa. Kelpoistusprosessissa on osoitettava, että järjestelmät, rakenteet ja laitteet ovat käyttötarkoitukseensa sopivia ja täyttävät niille asetetut turvallisuusvaatimukset. Kelpoistukseen kuuluvat suunnitteluperusteiden oikeellisuuden sekä suunnittelun ja toteutuksen riittävän laadunhallinnan varmistamisen lisäksi ympäristöolosuhdekelpoistus. | 362. The systems, structures and components important to safety shall be qualified for their intended use. The qualification process shall demonstrate that the systems, structures and systems are suitable for intended use and satisfy the relevant safety requirements. Aside from the assurance of the correctness of the design bases and the sufficiency of the quality management of design and implementation, the qualification process shall also include environmental qualification. | 362. Системы, конструкции и компоненты, важные для безопасности, должны быть квалифицированы для их предполагаемого использования. Процесс квалификации должен демонстрировать, что системы, конструкции и компоненты подходят для их предполагаемого использования и удовлетворяют соответствующим требованиям безопасности. Помимо подтверждения корректности основ проектирования и достаточности менеджмента качества проектирования и реализации, процесс квалификации также должен включать квалификацию на соответствие условиям окружающей среды. | FI-STUK-YVL-17C0 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.9-362 | Requirement | 80
363. Kelpoistusprosessin ohjaamiseksi järjestelmälle on laadittava ja toteutettava kelpoistussuunnitelma. Kelpoistussuunnitelmassa on esitettävä 1. järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden suunnittelun ja toteutuksen laadunvarmistusvaiheiden (todentaminen ja kelpuutus) yhteydessä tuotettu aineisto, jota käytetään kelpoistuksessa hyväksi 2. kelpoistusta varten suunnitellut ulkopuoliset arviot, testit, analyysit ja koestukset sekä näihin käytetyt menetelmät, niiden soveltuvuus ja suorittaja 3. kelpoistuksen etenemissuunnitelma aikatauluarvioineen ja riippuvuuksineen suhteessa projektin etenemiseen 4. kelpoistusprosessin myötä tuotettu tai tuotettava dokumentaatio ja tämän esittäminen viranomaiskäsittelyyn. | 363. A qualification plan shall be prepared and implemented for the system to guide the qualification process. The qualification plan shall 1. present the data generated in connection with the quality assurance stages (verification and validation) of the systems, structures and components to be used for qualification purposes; 2. identify the external assessments, tests and analyses to be used the purpose of qualification, including the methods to be used, their relevance and the performer; 3. present a qualification roadmap complete with estimated timetables and dependencies relative to the progress of the project; and 4. specify the documentation to be produced in connection with the qualification process and its submission for regulatory review. | 363. План квалификации должен быть подготовлен и реализован для системы в целях руководства процессом квалификации. План квалификации должен 1. представлять информацию, сформированную в связи с этапами обеспечения качества (верификация и валидация) систем, конструкций и компонентов, предназначенную для использования в целях квалификации; 2. определять внешние оценки, испытания и анализы, предназначенные для использования в целях квалификации, включая используемые методы, их соответствие и исполнителя; 3. представлять схему квалификации, дополненную примерными графиками и зависимостями, связанными с ходом проекта; и 4. определять документацию, которую необходимо подготовить в связи с процессом квалификации, а также ее представление на надзорную экспертизу. | FI-STUK-YVL-17C1 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.9-363 | Requirement | 81
364. Luvanhaltijan on arvioitava kelpoistuksen tulosten hyväksyttävyys ja esitettävä niistä perusteltu johtopäätös. | 364. The licensee shall evaluate the acceptability of the qualification results and present a justified conclusion drawn from the results. | 364. Лицензиат должен оценить приемлемость результатов квалификации и представить обоснованное заключение по данным результатам. | FI-STUK-YVL-17C2 | 2013-11-15 | YVL-B.1-3.9-364 | Requirement | 82
4 Turvallisuustoimintojen luotettavuuden varmistamista koskevat suunnitteluvaatimukset | 4 Design requirements for ensuring the reliability of safety functions | 4 Требования к проектированию для обеспечения надежности функций безопасности | FI-STUK-YVL-17C3 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4 | Heading | 83
4.1 Yleisiä suunnitteluperiaatteita ja -vaatimuksia | 4.1 General design principles and requirements | 4.1 Общие принципы проектирования и требования | FI-STUK-YVL-17C4 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.1 | Heading | 84
401. Ydinenergialain (990/1987) 7 a §:n mukaan ydinenergian käytön turvallisuus on pidettävä niin korkealla tasolla, kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista (SAHARA-periaate). Korkea turvallisuustaso saavutetaan luotettavilla turvallisuustoiminnoilla ja radioaktiivisten aineiden vapautumista rajoittavilla moninkertaisilla peräkkäisillä rakenteellisilla esteillä. | 401. According to Section 7 a of the Nuclear Energy Act (990/1987), the safety of nuclear energy use shall be maintained at as high a level as reasonably achievable (the SAHARA principle). A high level of safety shall be attained by means of reliable safety functions and multiple redundant structural barriers that limit the release of radioactive substances. | 401. В соответствии с разделом 7 a Закона «Об атомной энергии» (990/1987), безопасность при использовании атомной энергии должна поддерживаться на максимально высоком уровне, достижимом путем практических мер (принцип «безопасности на разумно достижимом высоком уровне»). Высокий уровень безопасности должен быть достигнут при помощи надежных функций безопасности и разнообразных резервных конструктивных барьеров, которые ограничивают выбросы радиоактивных веществ. | FI-STUK-YVL-17C5 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.1-401 | Requirement | 85
402. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 14 §:n ensimmäisen momentin mukaan turvallisuustoimintojen varmistamisessa on ensisijaisesti käytettävä hyväksi suunnitteluratkaisuin saavutettavissa olevia luontaisia turvallisuusominaisuuksia. Ydinreaktorin fysikaalisten takaisinkytkentöjen yhteisvaikutuksen on oltava sellainen, että se hillitsee reaktorin tehon kasvua. | 402. According to Section 14(1) of Government Decree 717/2013, in ensuring safety functions, inherent safety features attainable by design shall be primarily utilised. In particular, the combined effect of a nuclear reactor's physical feedback characteristics shall be such that it mitigates the increase in reactor power. | 402. Согласно разделу 14(1) Постановления Государственного совета 717/2013, при обеспечении функций безопасности в первую очередь должны использоваться неотъемлемые свойства безопасности, достижимые при помощи проектных решений. В частности, объединенное влияние параметров физической обратной связи ядерного реактора должно быть таким, чтобы смягчать повышение уровня мощности реактора. | FI-STUK-YVL-17C6 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.1-402 | Requirement | 86
403. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 14 §:n toisen momentin mukaan jos turvallisuustoiminnon varmistamisessa ei voida käyttää hyväksi luontaisia turvallisuusominaisuuksia, on ensisijaisesti käytettävä järjestelmiä ja laitteita, jotka eivät tarvitse ulkoista käyttövoimaa tai jotka käyttövoiman menetyksen seurauksena asettuvat turvallisuuden kannalta edulliseen tilaan. | 403. According to Section 14(2) of Government Decree 717/2013, if inherent safety features cannot be utilised in ensuring a safety function, priority shall be given to systems and components which do not require a power supply or which, in consequence of a loss of power supply, will settle in a state preferable from the safety point of view. | 403. Согласно разделу 14(2) Постановления Государственного совета 717.2013, если неотъемлемые свойства безопасности не могут быть использованы для обеспечения функции безопасности, то приоритет должен отдаваться системам и компонентам, которые не требуют энергоснабжения или которые при потере электроснабжения перейдут в состояние, предпочтительное с точки зрения безопасности. | FI-STUK-YVL-17C7 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.1-403 | Requirement | 87
404. Ydinvoimalaitoksen kaikki järjestelmät, rakenteet ja laitteet on suunniteltava siten, että ne toimivat luotettavasti suunnitteluperusteenaan olevissa ympäristöolosuhteissa. Suunnittelussa huomioon otettaviin ympäristöolosuhteisiin voivat tilanteen mukaan kuulua värähtely, lämpötila, paine, sähkömagneettiset vaikutukset, säteily, kosteus ja näiden yhdistelmät. | 404. All the systems, structures and components of a nuclear power plant shall be so designed as to ensure that they perform reliably under design-basis environmental conditions. Environmental conditions to be considered in the design shall include, as appropriate, vibration, temperature, pressure, electromagnetic effects, radiation, humidity, and combinations of these conditions. | 404. Все системы, конструкции и компоненты атомной электростанции должны быть спроектированы таким образом, чтобы они надежно функционировали в проектных условиях окружающей среды. Условия окружающей среды, учитывающиеся при проектировании, должны в соответствующих случаях включать в себя вибрацию, температуру, давление, электромагнитные эффекты, радиацию, влажность, а также комбинации данных условий. | FI-STUK-YVL-17C8 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.1-404 | Requirement | 88
405. Huoltoa tai tarkastuksia vaativien järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden sijoittelua ja materiaaleja suunniteltaessa on otettava huomioon työntekijöiden säteilysuojelu ALARA (As Low As Reasonably Achievable) -periaatteen mukaisesti. | 405. The location and materials of systems, structures and components that need to be maintained or inspected shall be planned with due regard to the radiation protection of workers in accordance with the ALARA (As Low As Reasonably Achievable) principle. | 405. Расположение и материалы систем, конструкций и компонентов, которые нуждаются в техническом обслуживании или инспекциях, должны быть спланированы с учетом радиационной защиты работников в соответствии с принципом разумно достижимого низкого уровня. | FI-STUK-YVL-17C9 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.1-405 | Requirement | 89
406. Turvallisuustoimintoja toteuttavat järjestelmät on suunniteltava siten, että niiden toimintakuntoisuus voidaan laitoksen käyttövaiheessa testata tai muuten varmentaa mahdollisimman lähellä niitä käyttötilanteita ja toimintaolosuhteita, joita varten ne on suunniteltu. Turvallisuustoiminnon toimintakuntoisuuden kannalta tärkeiden osien on oltava tarkastettavissa. | 406. Systems performing safety functions shall be so designed as to ensure that their operability can be tested or otherwise verified during the operation of the plant under operational states and operating conditions as close as possible to the actual operational states and operating conditions for which they were designed. Components important to the operability of a safety function shall be accessible for inspection. | 406. Системы, выполняющие функции безопасности, должны проектироваться таким образом, чтобы их пригодность к эксплуатации могла быть испытана или верифицирована другим способом во время эксплуатации электростанции при эксплуатационных состояниях и условиях, для которых они были спроектированы. Компоненты, важные для пригодности к эксплуатации функции безопасности, должны быть доступны для инспекции. | FI-STUK-YVL-17CA | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.1-406 | Requirement | 90
407. Suunnitteluratkaisuissa on pyrittävä riippumattomuuteen yksittäisestä teknologiasta. Teknologisten murrosten mahdollisuuteen on varauduttava jo ennalta siten, että tarvittavat laitteiden vaihdot voidaan tehdä hallitusti ja hyvissä ajoin. | 407. Every effort shall be made to ensure the independence of the design solutions from any single technology. Due consideration shall be given to potential technological developments in order to enable future replacements of components in a controlled and timely manner. | 407. Должны быть приложены все усилия для обеспечения независимости проектных решений от любой технологии. Необходимо должным образом рассмотреть потенциальные технологические разработки для обеспечения контроля и своевременности в отношении будущих замен компонентов. | FI-STUK-YVL-17CB | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.1-407 | Requirement | 91
408. Suunnitteluvaiheessa on kiinnitettävä erityistä huomiota piirteisiin, jotka helpottavat tulevaa jätehuoltoa sekä laitoksen käytöstä poistoa ja purkamista. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota materiaalien valintaan, jotta dekontaminointi helpottuu ja tuleva radioaktiivisen jätteen määrä jää niin pieneksi, kuin käytännössä on mahdollista. Suunnitteluun on sisällytettävä käytössä syntyvän radioaktiivisen jätteen käsittelyyn ja varastointiin tarvittavat tilat, ja siinä on varauduttava myös laitoksen tulevassa käytöstäpoistossa syntyvän radioaktiivisen jätteen käsittelyyn. | 408. Special consideration shall be given at the design stage to the incorporation of features that will facilitate the future waste management, decommissioning and demolition of the plant. In particular, special care shall be taken in the choice of materials in order to minimise the future quantities of radioactive waste to the extent practicable, and to facilitate decontamination. The design shall provide for facilities necessary for treating and storing the radioactive waste generated in the course of operation, and for managing the radioactive waste generated as a result of the future decommissioning of the plant. | 408. На этапе проектирования особое внимание необходимо уделить особенностям, которые в будущем облегчат работу по обращению с отходами, вывод из эксплуатации и снос электростанции. В частности, особое внимание необходимо уделить выбору материалов в целях сведения к минимуму количества будущих радиоактивных отходов, насколько это возможно, а также для облегчения дезактивации. Проектом должны быть предусмотрены установки, необходимые для обработки и хранения радиоактивных отходов, образовавшихся в ходе эксплуатации, а также для управления радиоактивными отходами, которые образуются в результате вывода электростанции из эксплуатации. | FI-STUK-YVL-17CC | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.1-408 | Requirement | 92
409. Suunnittelussa on varauduttava turvajärjestelyjen huomioonottamiseen siten että turvallisuuden ja turvajärjestelyjen väliset mahdolliset ristiriidat minimoidaan. Tietoturvallisuus on otettava huomioon ydinvoimalaitoksen suunnittelussa. Turvajärjestelyjä koskevat erityisvaatimukset on esitetty ohjeessa YVL A.11 ja tietoturvallisuutta koskevat ohjeessa YVL A.12. | 409. In the design, due account shall be taken of security aspects to minimise potential conflicts between safety and physical protection considerations. Due consideration shall be given to cybersecurity in the design of a nuclear power plant. Specific requirements pertaining to security arrangements are provided in Guide YVL A.11 and those pertaining to information security in Guide YVL A.12. | 409. При проектировании соответствующее внимание должно быть уделено аспектам безопасности для сведения к минимуму потенциальных конфликтов между факторами, относящимися к безопасности и физической защите. При проектировании атомной электростанции соответствующее внимание должно быть уделено информационной безопасности. Конкретные требования, относящиеся к мерам физической безопасности, представлены в Руководстве YVL A.11, а требования, относящиеся к информационной безопасности – в Руководстве YVL A.12. | FI-STUK-YVL-17CD | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.1-409 | Requirement | 93
410. Suunnittelussa on varauduttava vaatimuksiin laitokselle asennettavista IAEA:n ydinmateriaalivalvonnan laitteista. Ydinmateriaalivalvontaan liittyvät vaatimukset on esitetty ohjeessa YVL D.1. | 410. Provisions shall be made in the design for requirements concerning the installation of the IAEA’s safeguards equipment for non-proliferation control purposes. Requirements pertaining to nuclear safeguards are provided in Guide YVL D.1. | 410. В проектировании должны быть представлены требования в отношении установки оборудования по контролю за ядерными материалами МАГАТЭ в целях нераспространения ядерного оружия. Требования в отношении контроля за ядерными материалами представлены в Руководстве YVL D.1. | FI-STUK-YVL-17CE | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.1-410 | Requirement | 94
411. Mikäli samalla laitospaikalla sijaitseville ydinvoimalaitosyksiköille suunnitellaan yhteisiä turvallisuuden kannalta tärkeitä rakenteita, järjestelmiä ja laitteita, tulee luotettavuusteknisin tarkasteluin osoittaa, että tämä ei heikennä näiden rakenteiden, järjestelmien ja laitteiden kykyä suorittaa turvallisuustoimintonsa. | 411. If shared structures, systems and components important to safety are designed for nuclear power plant units located on the same plant site, it shall be demonstrated – by means of reliability assessments – that this does not impair the capability of these structures, systems and components to perform their safety functions. | 411. Если общие конструкции, системы и компоненты, важные для безопасности, проектируются для блоков атомной электростанции, расположенных на одной и той же площадке, оценки надежности должны подтвердить, что этот факт не влияет негативно на выполнение данными системами, конструкциями и компонентами своих функций безопасности. | FI-STUK-YVL-17CF | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.1-411 | Requirement | 95
412. Mikäli ydinvoimalaitosyksikköjen samaa turvallisuustoimintoa suorittavien järjestelmien välille suunnitellaan ristikytkentöjä, tulee osoittaa, että turvallisuustoiminnot ovat tällä tavoin luotettavampia kuin ilman näitä kytkentöjä. | 412. If cross-connections are designed between the systems of individual nuclear power plant units performing the same safety function, it shall be demonstrated that such cross-connections make the safety functions more reliable than they would be in the absence of the connections. | 412. Если между системами разных блоков атомной электростанции, выполняющими одинаковые функции безопасности, проектируются перекрестные соединения, то необходимо подтвердить, что при наличии таких перекрестных соединений функции безопасности становятся более надежными, чем без них. | FI-STUK-YVL-17D0 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.1-412 | Requirement | 96
4.2 Turvallisuustoimintoja toteuttavien järjestelmien suunnitteluperusteet | 4.2 Design bases of systems performing safety functions | 4.2 Основы проектирования систем, выполняющих функции безопасности | FI-STUK-YVL-17D1 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.2 | Heading | 97
413. Ydinenergialain (990/1987) 7 d §:n mukaan ydinlaitoksen suunnittelussa on varauduttava käyttöhäiriöiden ja onnettomuuksien mahdollisuuteen. Onnettomuuden todennäköisyyden on oltava sitä pienempi, mitä vakavampi onnettomuuden seuraus saattaisi olla ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. | 413. According to Section 7 d of the Nuclear Energy Act (990/1987), the design of a nuclear facility shall provide for the possibility of operational occurrences and accidents. The probability of an accident must be lower, the more severe the consequences of such an accident would prove for people, the environment or property. | 413. Согласно разделу 7 d Закона «Об атомной энергии» (990/1987), проектирование ядерной установки должно принимать во внимание возможность возникновения событий при эксплуатации и аварий. Вероятность аварии должна быть тем ниже, чем более серьезные последствия таких аварий окажут влияние на людей, окружающую среду или собственность. | FI-STUK-YVL-17D2 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.2-413 | Requirement | 98
414. Ydinvoimalaitoksen suunnittelussa on otettava huomioon tapahtumat, jotka voivat saada aikaan laitoksen parametrien poikkeamisen normaaliarvoistaan, sekä tapahtumat, jotka voivat vaarantaa turvallisuustoimintoja toteuttavien laitteiden tai järjestelmien käyttövalmiuden. Tällaiset tapahtumat voivat saada alkunsa painelaitteen tai putkiston murtumasta, laiteviasta, virheestä laitoksen toiminnassa tai automaattisessa ohjauksessa tai sisäisestä tai ulkoisesta uhasta. | 414. The nuclear power plant design shall take into account events that may cause a deviation of the plant parameters from normal values, as well as events that may threaten the availability of components or systems performing safety functions. Such events may be caused, for example, by a rupture in pressure equipment or piping; a component failure; a fault in the plant’s operation or automatic control; or an internal or external threat. | 414. Проектирование атомной электростанции должно учитывать события, которые могут вызвать отклонения параметров электростанции от нормальных значений, а также события, которые могут угрожать готовности компонентов или систем, выполняющих функции безопасности. Такие события могут быть вызваны, например, разрывом оборудования, работающего под давлением, или трубопровода; отказом компонента; отказом контроля использования или автоматического управления электростанции; или внутренней или внешней угрозой. | FI-STUK-YVL-17D3 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.2-414 | Requirement | 99
415. Sisäisinä uhkina on tarkasteltava ainakin laitoksen sisällä syttyviä tulipaloja, laite- tai putkivaurioista johtuvia tulvia, törmäys- ja suihkuvoimia, räjähdyksiä, ylijännitteitä ja mahdollisuuksia tahalliseen vahingon tekoon. | 415. Internal threats to be considered shall include at least fires breaking out inside the plant; floods resulting from component or pipe failures; impact and jet forces; explosions; overvoltage; and the potential for malicious damage. | 415. Принимаемые во внимание внутренние угрозы должны включать в себя, по меньшей мере, пожары, разгорающиеся внутри электростанции; наводнения в результате отказов компонентов или труб; удары предметов или струй; взрывы; перенапряжение и вероятность умышленного повреждения. | FI-STUK-YVL-17D4 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.2-415 | Requirement | 100
416. Ulkoisina uhkina on tarkasteltava ainakin harvinaisia sääilmiöitä, tulipaloa laitoksen läheisyydessä, korkeaa ja alhaista merenpinnan tasoa, seismisiä ilmiöitä, lämpönielun tukkeutumista jostakin muusta syystä kuin jäätymisen tai seismisen ilmiön seurauksena, lentokonetörmäystä, sähkömagneettisia ilmiöitä, räjähdystä tai myrkyllisiä kaasuja laitosalueella, öljyvuotoa laitoksen läheisellä merialueella sekä luvatonta tunkeutumista laitosalueelle tai laitoksen tietojärjestelmiin. | 416. External threats to be considered shall include at least extreme weather conditions; a fire in the neighbourhood of the plant; high and low sea levels; seismic phenomena; clogging of the heat sink for reasons other than freezing or seismic phenomena; an aircraft crash; electromagnetic phenomena; an explosion or the presence of toxic gases within the plant site; an oil spill in the surrounding sea area; and unauthorised entry to the plant site or unauthorised access to information systems. | 416. Внешние угрозы включают в себя, по меньшей мере, экстремальные погодные условия; пожар в окрестностях электростанции; высокий и низкий уровень моря; сейсмическую активность; засорение теплопоглотителя по причинам, не связанным с замерзанием или сейсмической активностью; падение самолета; электромагнитные явления; взрыв или наличие токсичных газов в пределах площадки электростанции; пролив нефти в море вблизи станции; а также несанкционированный вход на площадку электростанции или несанкционированный доступ в информационные системы. | FI-STUK-YVL-17D5 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.2-416 | Requirement | 101
417. Ydinvoimalaitoksen suunnittelussa huomioon otettavia tapahtumia koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset on esitetty ohjeissa YVL B.3, B.5, B.7, B.8, A.11 ja A.12. | 417. Detailed requirements concerning the events to be taken into account in the design of a nuclear power plant are specified in Guides YVL B.3, B.5, B.7, B.8, A.11 and A.12. | 417. Подробные требования в отношении событий, которые должны быть учтены в проектировании атомной электростанции, указаны в Руководствах YVL B.3, B.5, B.7, B.8, A.11 и A.12. | FI-STUK-YVL-17D6 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.2-417 | Requirement | 102
4.3 Syvyyssuuntaisen puolustusperiaatteen soveltaminen suunnittelussa | 4.3 Application of the defence in depth principle in the design | 4.3 Применение принципа глубокоэшелонированной защиты при проектировании | FI-STUK-YVL-17D7 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3 | Heading | 103
418. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 14 §:n kolmannen momentin mukaan onnettomuuksien estämiseksi ja niiden seurausten lieventämiseksi ydinvoimalaitoksessa on oltava järjestelmät reaktorin pysäyttämiseen ja alikriittisenä pitämiseen, reaktorissa syntyvän jälkilämmön poistamiseen sekä radioaktiivisten aineiden pidättämiseen laitoksen sisällä. Kyseisten järjestelmien suunnittelussa on sovellettava moninkertaisuus-, erottelu- ja erilaisuusperiaatteita, joilla varmistetaan turvallisuustoiminnon toteutuminen myös vikaantumistilanteissa. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 14 §:n viidennen momentin mukaan yhteisvikojen vaikutusten laitoksen turvallisuuteen on oltava vähäisiä. | 418. According to Section 14(3) of Government Decree 717/2013, in order to prevent accidents and mitigate the consequences thereof, a nuclear power plant shall be provided with systems for shutting down the reactor and maintaining it in a sub-critical state, for removing decay heat generated in the reactor, and for retaining radioactive materials within the plant. Design of such systems shall apply redundancy, separation and diversity principles that ensure implementation of a safety function even in the event of malfunctions. According to Section 14(5) of Government Decree 717/2013, common cause failures shall only have minor impacts on plant safety. | 418. В разделе 14(3) Постановления Государственного Совета 717/2013 указано, что в целях предотвращения аварийных ситуаций и смягчения их последствий атомные электростанции должны быть оборудованы системами для останова реактора и поддержания его подкритичного состояния, для удаления остаточного тепловыделения из реактора, а также для удержания радиоактивных материалов внутри станции. При проектировании указанных систем должны применяться принципы резервирования, разделения и разнесения, при которых осуществление защитных функций обеспечивается также и в случаях неисправностей. Согласно разделу 14(5) Постановления Государственного совета 717/2013, воздействие отказов по общим причинам на безопасность станции должно быть минимальным. | FI-STUK-YVL-17D8 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3-418 | Requirement | 104
419. Ydinenergialain (990/1987) 7 b §:n mukaan ydinlaitoksen turvallisuus on varmistettava peräkkäisillä ja toisistaan riippumattomilla suojauksilla (syvyyssuuntainen turvallisuusperiaate). Tämä periaate on ulotettava laitoksen toiminnalliseen ja rakenteelliseen turvallisuuteen. | 419. According to Section 7 b of the Nuclear Energy Act (990/1987), the safety of a nuclear facility shall be ensured by means of successive levels of protection independent of each other (safety principle of defence-in-depth). This principle shall extend to the operational and structural safety of the plant. | 419. Согласно разделу 7 b Закона «Об атомной энергии» (990/1987), безопасность ядерной установки должна обеспечиваться последовательными и независимыми друг от друга уровнями защиты (принцип глубокоэшелонированной защиты). Данный принцип распространяется на эксплуатационную и структурную безопасность станции. | FI-STUK-YVL-17D9 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3-419 | Requirement | 105
420. Edellä viitattuja ydinenergialain 7 b §:n ja 7 d §:n vaatimuksia täsmennetään valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 12 §:ssä seuraavasti: Odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden seurausten lieventämiseksi ydinvoimalaitoksen suunnittelussa, rakentamisessa ja käyttötoiminnassa on noudatettava toiminnallista syvyyssuuntaista turvallisuusperiaatetta. | 420. The requirements contained in Sections 7 b and 7 d of the Nuclear Energy Act referenced above are specified in more detail in Section 12 of Government Decree 717/2013 as follows: In order to prevent anticipated operational occurrences and accidents, and to mitigate the consequences thereof, the functional defence-in-depth principle shall be implemented in the design, construction and operation of a nuclear power plant. | 420. Требования, содержащиеся в разделах 7 b и 7 d Закона «Об атомной энергии», указанного выше, представлены более подробно в разделе 12 Постановления Государственного совета 717.2013: В целях предотвращения ожидаемых при эксплуатации событий и аварий, а также для смягчения их последствий при проектировании, сооружении и эксплуатации атомной электростанции должен применяться функциональный принцип глубокоэшелонированной защиты. | FI-STUK-YVL-17DA | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3-420 | Requirement | 106
421. Toiminnallisen syvyyssuuntaisen turvallisuusperiaatteen mukaisen turvallisuustoimintojen puolustuksen on perustuttava viiteen peräkkäiseen tasoon, joista kaksi ensimmäistä tasoa on tarkoitettu ehkäisemään onnettomuuksia ja muut tasot on tarkoitettu suojaamaan laitosta ja sen käyttäjiä sekä ympäristöä onnettomuuden haitallisilta vaikutuksilta. Puolustustasot ovat seuraavat: 1. Ennalta ehkäiseminen: Ensimmäisellä tasolla on varmistettava, että laitoksen käyttö on luotettavaa ja poikkeamat normaaleista käyttöolosuhteista ovat harvinaisia. Tämän saavuttamiseksi järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden suunnittelussa, valmistuksessa, asennuksessa, käyttöönotossa, tarkastuksessa, koestuksessa ja huollossa sekä laitoksen käyttötoiminnassa on sovellettava korkeita laatuvaatimuksia, luotettavuusvaatimuksia ja riittäviä varmuusmarginaaleja. 2. Häiriötilanteiden hallinta: Toisella tasolla on laitoksen huolellisesta suunnittelusta ja käytöstä huolimatta varauduttava poikkeamiin normaaleista käyttöolosuhteista ja varustettava laitos sellaisin järjestelmin, joiden tehtävänä on havaita häiriöt ja rajoittaa häiriötilanteiden kehittymistä onnettomuuksiksi sekä ohjata laitos tarvittaessa hallittuun tilaan. 3. Onnettomuustilanteiden hallinta: Kolmannella tasolla on varauduttava onnettomuuksiin sellaisin luotettavin järjestelmin, jotka käynnistyvät automaattisesti onnettomuustilanteen syntyessä, suojaavat radioaktiivisten aineiden leviämistä pidättäviä esteitä ja estävät vakavien polttoainevaurioiden syntymisen oletetuissa onnettomuuksissa ja oletettujen onnettomuuksien laajennuksissa sekä estävät onnettomuuden kehittymisen vakavaksi onnettomuudeksi. Kolmas taso on jaettava kahteen osaan: tasoihin 3a ja 3b. a. Tasolla 3a tavoitteena on hallita yksittäisistä alkutapahtumista ja niiden seurausvaikutuksista johtuvia oletettuja onnettomuuksia (luokka 1 ja luokka 2) radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittamiseksi. b. Tasolla 3b tavoitteena on hallita oletettujen onnettomuuksien laajennuksia, joilla tarkoitetaan – odotettavissa olevia käyttöhäiriöitä ja luokan 1 oletettuja onnettomuuksia, joiden yhteydessä ilmenee yhteisvika ao. tapahtuman hallintaan suunnitellussa järjestelmässä – todennäköisyysperusteisen riskianalyysin perusteella valittuja vikayhdistelmiä – epätodennäköisiä mutta kuitenkin mahdolliseksi oletettuja harvinaisia ulkoisia tapahtumia, esimerkiksi harvinaisia sääilmiöitä tai suuren lentokoneen törmäystä. 4. Päästön rajoittaminen vakavissa onnettomuuksissa: Tasolla 4 tavoitteena on lieventää vakavan reaktorionnettomuuden seurauksia siten, että varmistetaan suojarakennuksen eheys ja tiiviys niin, että vakaville onnettomuuksille asetetut päästön raja-arvot eivät ylity. 5. Seurausten lieventäminen: Tasolla 5 on varauduttava huolehtimaan väestöön kohdistuvien säteilyvaikutusten rajoittamisesta valmiusjärjestelyin tilanteessa, jossa laitokselta pääsee huomattavia määriä radioaktiivisia aineita ympäristöön. | 421. Safety functions in accordance with the operational principle of defence in depth shall be assured through five successive levels of protection. The first two are designed to prevent accidents, whereas the remaining levels are designed to protect the plant, its operators and the environment from the adverse effects of an accident. The levels of defence are as follows: 1. Prevention. The first level is to ensure that the plant operates reliably and deviations from normal operation are rare. To achieve this, the design, manufacture, installation, commissioning, inspection, testing and maintenance of systems, structures and components, and the operation of the plant shall comply with high standards of quality and reliability with adequate safety margins. 2. Control of anticipated operational occurrences. At the second level, in addition to the careful design and operation of the plant, provisions shall be made for deviations from normal operation; the plant shall be equipped with systems designed to detect any anticipated operational occurrences and limit their escalation into accidents and, where necessary, to achieve the plant to the controlled state. 3. Control of accidents At the third level, provisions shall be made for accidents by means of reliable systems that are automatically actuated in the event of an accident; protect the barriers for confinement of radioactive substances; prevent the occurrence of severe fuel failure in postulated accidents and design extension conditions; and prevent the accident from escalating into a severe accident. The third level shall be divided into two parts: levels 3a and level 3b. a. At level 3a, the objective is to control the postulated accidents (Class 1 and Class 2) arising from single initiating events and their consequential effects in order to limit the releases of radioactive substances. b. At level 3b, the objective is to control design extension conditions, meaning: – anticipated operational occurrences and Class 1 postulated accidents that involve a common cause failure in the system designed for coping with the event concerned; – combinations of failures selected on the basis of a probabilistic risk assessment; and – rare external events that are unlikely to occur but nevertheless considered possible, such as extreme weather phenomena or the impact of a large aircraft. 4. Containment of release in a severe accident At level 4, the objective is to mitigate the consequences of a severe reactor accident in such a way that the integrity and leak-tightness of the containment are ensured so as to prevent the release limits set forth for severe accidents from being exceeded. 5. Mitigation of consequences. At level 5, provisions shall be made for limiting, by means of emergency preparedness arrangements, the radiological consequences to the population in the event that considerable amounts of radioactive substances are released to the environment from the plant. | 421. Функции безопасности в соответствии с эксплуатационным принципом глубокоэшелонированной защиты должны быть обеспечены посредством пяти последовательных уровней защиты. Первые два уровня спроектированы для предотвращения аварий, а остальные уровни спроектированы для защиты станции, ее операторов и окружающей среды от неблагоприятных воздействий аварий. Уровни защиты включают: 1. Предотвращение. Первый уровень обеспечивает надежность работы станции, а также редкость отклонений от нормальной эксплуатации. Для этого проектирование, изготовление, установка, ввод в эксплуатацию, инспекция, испытание и техническое обслуживание систем, конструкций и компонентов, а также эксплуатация станции должны соответствовать высоким стандартам качества и надежности с достаточными коэффициентами безопасности. 2. Контроль ожидаемых при эксплуатации событий. На втором уровне в дополнение к тщательному проектированию и эксплуатации станции должны быть учтены отклонения от нормальной эксплуатации; станция должна быть оборудована системами, спроектированными для обнаружения любых ожидаемых событий при эксплуатации и ограничения их эскалации до аварий, а также, при необходимости, для приведения станции в контролируемое состояние. 3. Контроль аварий. На третьем уровне в отношении аварий должны быть предусмотрены надежные системы, которые автоматически срабатывают в случае аварии; обеспечивают барьеры для локализации радиоактивных веществ; предотвращают появление серьезных повреждений ТВЭЛа при постулируемых авариях и запроектных условиях; а также предотвращают эскалацию аварий до тяжелых аварий. Третий уровень должен разделяться на две части: уровни 3а и уровень 3б. а. На уровне 3а задачей является контроль постулируемых аварий (классы 1 и 2), возникающих в результате единичных исходных событий и их последующих воздействий, в целях ограничения выбросов радиоактивных веществ. б. На уровне 3б задачей является контроль запроектных условий, включающих: – ожидаемые при эксплуатации события и постулируемые аварии класса 1, в связи с которыми возникает отказ по общей причине в системе, спроектированной для управления соответствующим событием; – комбинации отказов на основании вероятностной оценки риска; и – маловероятные, но возможные редкие внешние события, такие как редкие погодные явления или падение тяжелого летательного аппарата. 4. Ограничение выброса в случае тяжелой аварии. На уровне 4 задачей является смягчение последствий тяжелой аварии реакторной установки таким образом, чтобы обеспечить целостность и герметичность защитной оболочки в целях предотвращения превышения пределов по выбросам, установленных для тяжелых аварий. 5. Смягчение последствий. На уровне 5 должна быть предусмотрена организация аварийной готовности в целях ограничения радиологических последствий для населения в случае выброса значительного количества радиоактивных веществ в окружающую среду со станции. | FI-STUK-YVL-17DB | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3-421 | Requirement | 107
422. Suunnittelutavoitteena on pidettävä sitä, että radioaktiivisten aineiden päästö ei aiheuta laitoksen ympäristön asukkaille suurempaa säteilyannosta kuin valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 8–10 §:issä ja ohjeessa YVL C.3 on esitetty. | 422. The design objective shall be to ensure that any release of radioactive substances will not expose the local population to a radiation dose in excess of the limit specified in Sections 8–10 of Government Decree 717/2013 and Guide YVL C.3. | 422. Проектная задача должна состоять в обеспечении того, чтобы никакой выброс радиоактивных веществ не подвергал местное население радиоактивному облучению в дозах, превышающих предельные значения, установленные в разделах 8–10 Постановления Государственного совета 717/2013 и в Руководстве YVL C.3. | FI-STUK-YVL-17DC | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3-422 | Requirement | 108
423. Tapahtumat, jotka voivat johtaa onnettomuuden aikaisessa vaiheessa tapahtuvaan väestön suojautumistoimenpiteitä edellyttävään päästöön on käytännössä eliminoitava. | 423. Events that may result in a release requiring measures to protect the population in the early stages of the accident shall be practically eliminated. | 423. События, в результате которых может произойти выброс, требующий осуществления мероприятий по защите населения на ранних стадиях аварии, должны быть практически исключены. | FI-STUK-YVL-17DD | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3-423 | Requirement | 109
424. Käytännössä eliminoitavat tapahtumat on tunnistettava ja analysoitava käyttäen menetelmiä, jotka perustuvat deterministisiin analyyseihin täydennettynä todennäköisyysperusteisilla riskianalyyseilla ja asiantuntija-arvioilla. Käytännössä eliminoinnissa ei voida tukeutua yksinomaan todennäköisyysperusteiseen raja-arvoon. Vaikka tapahtuman todennäköisyys analyysin perusteella osoittautuisi hyvin pieneksi, riskin pienentämiseksi on tehtävä kaikki ne toimenpiteet, jotka käytännöllisin toimin on mahdollista. Käytännössä eliminoitavia tapahtumia ovat esimerkiksi 1. kriittisyysonnettomuuteen tai vakavaan reaktorionnettomuuteen johtava nopea hallitsematon reaktiivisuuden kasvu 2. reaktorisydämen paljastumiseen johtava jäähdytteen menetys seisokin aikana 3. suojarakennuksen eheyttä uhkaava kuormitus vakavan reaktorionnettomuuden aikana (esimerkiksi reaktoripainesäiliön rikkoutuminen korkeassa paineessa, vetyräjähdys, höyryräjähdys, sulaneen reaktorisydämen suora vaikutus suojarakennuksen pohjaan tai seinämään, suojarakennuksen hallitsematon paineen nousu) 4. käytetyn ydinpolttoaineen vakavaan vaurioitumiseen johtava jäähdytyksen menetys ydinpolttoainevarastossa. | 424. Events to be practically eliminated shall be identified and analysed using methods based on deterministic analyses complemented by probabilistic risk assessments and expert assessments. Practical elimination cannot be based solely on compliance with a cut-off probabilistic value. Even if the probabilistic analysis suggests that the probability of an event is extremely low, all practicable measures shall be taken to reduce the risk. As an example events to be practically eliminated include: 1. a rapid, uncontrolled increase of reactivity leading to a criticality accident or severe reactor accident; 2. a loss of coolant during an outage leading to reactor core uncovery; 3. a load jeopardising the integrity of the containment during a severe reactor accident (e.g. reactor pressure vessel breach at high pressure, hydrogen explosion, steam explosion, direct impact of molten reactor core on containment basemat or wall, uncontrolled containment pressure increase); and 4. a loss of cooling in the fuel storage resulting in severe damage to the spent nuclear fuel. | 424. События, подлежащие практическому исключению, должны быть идентифицированы и проанализированы с использованием методов, основанных на детерминистическом анализе, дополненном вероятностной оценкой безопасности и экспертными оценками. В практически исключаемых случаях нельзя опираться на одно только значение в оценке вероятности. Даже если вероятностный анализ предполагает, что вероятность события крайне низкая, должны быть приняты все практические меры для уменьшения данного риска. В качестве примера, события, подлежащие практическому исключению, включают: 1. быстрое, неконтролируемое увеличение реактивности, которое ведет к аварии с возникновением критичности или тяжелой аварии реакторной установки; 2. потеря теплоносителя во время останова, которая ведет к снижению уровня теплоносителя в активной зоне; 3. нагрузка, угрожающая целостности защитной оболочки при тяжелой аварии реакторной установки (например, прорыв корпуса реактора при высоком давлении, взрыв водорода, паровой взрыв, прямое воздействие расплава активной зоны реактора на плиту основания или стену защитной оболочки, неконтролируемое увеличение давления в защитной оболочке); и 4. потеря охлаждения в хранилище топлива, в результате чего происходит серьезное повреждение отработавшего ядерного топлива. | FI-STUK-YVL-17DE | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3-424 | Requirement | 110
4.3.1 Syvyyssuuntaisen puolustuksen tasojen riippumattomuus | 4.3.1 Independence of the defence in depth levels | 4.3.1 Независимость уровней глубокоэшелонированной защиты | FI-STUK-YVL-17DF | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.1 | Heading | 111
425. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 12 §:n mukaan syvyyssuuntaisen puolustusperiaatteen puolustustasojen on oltava toisistaan niin riippumattomia kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista saavuttaa. Yhden puolustustason menetys ei saa heikentää muiden puolustustasojen toimintaa. | 425. According to Section 12 of Government Decree 717/2013, the levels of defence required under the defence-in-depth concept shall be as independent of one another as is reasonably achievable. The loss of any single level of defence may not impair the operation of the other levels of defence. | 425. В соответствии с разделом 12 Постановления Государственного совета 717/2013, концепция глубокоэшелонированной защиты подразумевает максимальную практически достижимую независимость каждого из требуемых уровней защиты друг от друга. Потеря одного из уровней защиты не должна снижать эффективность остальных уровней защиты. | FI-STUK-YVL-17E0 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.1-425 | Requirement | 112
426. Riippumattomuuden on perustuttava toiminnallisen erottelun, erilaisuusperiaatteen sekä fyysisen erottelun riittävään soveltamiseen puolustustasojen välillä. | 426. Such independence shall be based on the adequate application of functional isolation, the diversity principle and physical separation between the levels of defence. | 426. Такая независимость должна основываться на надлежащем применении функционального разделения, принципа разнесения и физического разделения между уровнями защиты. | FI-STUK-YVL-17E1 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.1-426 | Requirement | 113
427. Riippuvuus turvallisuustoimintoja syvyyssuuntaisen puolustuksen eri tasoilla tukevista järjestelmistä on otettava huomioon. Riippuvuus ei saa tarpeettomasti heikentää syvyyssuuntaisen puolustuksen luotettavuutta. | 427. Due consideration shall be given to the dependence on the auxiliary systems supporting safety functions at different levels of defence in depth. Any dependence shall not unnecessarily impair the reliability of the defence-in-depth concept. | 427. Соответствующее внимание должно быть уделено зависимости от вспомогательных систем, поддерживающих функции безопасности на разных уровнях глубокоэшелонированной защиты. Никакая зависимость не должна неоправданно ухудшать надежность концепции глубокоэшелонированной защиты. | FI-STUK-YVL-17E2 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.1-427 | Requirement | 114
428. Jokaisessa oletetussa alkutapahtumassa tarvittavat järjestelmät, rakenteet ja laitteet on tunnistettava ja on osoitettava deterministisin analyysein, että syvyyssuuntaisen puolustuksen yhden tason toteuttamiseen tarvittavat järjestelmät, rakenteet ja laitteet ovat riittävässä määrin riippumattomia muista tasoista. Saavutetun riippumattomuuden riittävyyttä tulee arvioida myös todennäköisyysperusteisin analyysein. | 428. The systems, structures and components required for each postulated initiating event shall be identified, and it shall be shown by means of deterministic analyses that the systems, structures and components required for implementing any one level of defence in depth are sufficiently independent from the other levels. The adequacy of the achieved independence shall also be judged by probabilistic analyses. | 428. Должны быть определены системы, конструкции и компоненты, требуемые для каждого постулируемого исходного события, и детерминистические анализы должны демонстрировать, что системы, конструкции и компоненты, требуемые для реализации любого уровня глубокоэшелонированной защиты, достаточно независимы от других уровней. Достаточность достигнутой независимости также определяется посредством вероятностных анализов. | FI-STUK-YVL-17E3 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.1-428 | Requirement | 115
429. Syvyyssuuntaisen turvallisuusperiaatteen mukaan eri puolustustasojen toteuttamiseen tarvittavat järjestelmät on erotettava toisistaan toiminnallisesti siten, että yhdellä tasolla sattuva toimintahäiriö tai vikaantuminen ei etene muille tasoille. | 429. The systems required for implementing different levels of defence according to the defence in depth principle shall be functionally isolated from one another in such a way that a malfunction or failure in any one level does not propagate to another level. | 429. Системы, требуемые для реализации разных уровней защиты, согласно принципу глубокоэшелонированной защиты, должны быть функционально разделены таким образом, чтобы неисправность или отказ на каком-либо уровне не влияла на другие уровни. | FI-STUK-YVL-17E4 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.1-429 | Requirement | 116
430. Syvyyssuuntaisen puolustuksen eri tasoilla käytettävät järjestelmät ja laitteet on erotettava saman turvallisuuslohkon sisällä toisistaan etäisyydellä tai suojaavilla rakenteilla, jos on olemassa ilmeinen mahdollisuus seurausvikoihin, jotka aiheutuvat toisella tasolla olevan järjestelmän tai laitteen vikaantumisesta. | 430. The systems and components used at different levels of defence in depth shall be separated, within the same safety division, from one another by distance or protective structures, if there is an obvious possibility for consequential failures arising from a failure of a system or component at another level. | 430. Системы и компоненты, используемые на разных уровнях глубокоэшелонированной защиты, в пределах одной секции системы безопасности должны быть отделены друг от друга расстоянием или защитными конструкциями в случае явной вероятности инициированного отказа, возникающего при отказе системы или компонента на другом уровне. | FI-STUK-YVL-17E5 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.1-430 | Requirement | 117
431. Vakavien onnettomuuksien hallintaan tarkoitetut järjestelmät (syvyyssuuntaisen puolustusperiaatteen taso 4) on erotettava toiminnallisesti ja fyysisesti normaaliin käyttöön, häiriötilanteisiin ja oletettujen onnettomuuksien sekä oletettujen onnettomuuksien laajennustilanteiden hallintaan tarkoitetuista järjestelmistä (tasot 1, 2 ja 3a sekä 3b). Vakavien reaktorionnettomuuksien hallintaan syvyyspuolustuksen tasolla 4 tarkoitettuja järjestelmiä voi perustellussa tapauksessa käyttää myös vakavien sydänvaurioiden estämiseen oletettujen onnettomuuksien laajennustilanteissa, mikäli tämä ei vaaranna järjestelmien kykyä hoitaa varsinainen tehtävänsä tilanteen mahdollisesti kehittyessä vakavaksi reaktorionnettomuudeksi. | 431. The systems intended for controlling severe accidents (level 4 of the defence in depth concept) shall be functionally and physically separated from the systems intended for normal operation and anticipated operational occurrences and for controlling postulated accidents and design extension conditions (levels 1, 2, 3a and 3b). The defence-in-depth level 4 systems intended for controlling severe reactor accidents may, for sound reasons, also be used for preventing severe core damage in design extension conditions provided that this will not undermine the ability of the systems to perform their primary function in case the conditions evolve into a severe accident. | 431. Системы, предназначенные для контроля тяжелых аварий (уровень 4 концепции глубокоэшелонированной защиты), должны быть функционально и физически отделены от систем, предназначенных для нормальной эксплуатации и ожидаемых при эксплуатации событий, а также для контроля постулируемых аварий и запроектных условий (уровни 1, 2, 3а и 3б). Системы глубокоэшелонированной защиты уровня 4, предназначенные для контроля тяжелых аварий реакторной установки, при наличии веских причин также могут быть использованы для предотвращения серьезных повреждений активной зоны при запроектных условиях, если это не помешает системам выполнять свои первичные функции в случае, когда условия перерастают в тяжелую аварию. | FI-STUK-YVL-17E6 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.1-431 | Requirement | 118
4.3.2 Syvyyssuuntaisen puolustuksen yksittäisten tasojen vahvuus | 4.3.2 Strength of individual levels of defence in depth | 4.3.2 Надежность независимых уровней глубокоэшелонированной защиты | FI-STUK-YVL-17E7 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.2 | Heading | 119
432. Mikään odotettavissa oleva yksittäisen toiminnassa olevan laitteen vikaantuminen tai virhetoiminto laitoksen normaalin käytön aikana ei saa johtaa sellaiseen tilanteeseen, joka edellyttää oletettujen onnettomuuksien hallintaan suunniteltujen järjestelmien käyttämistä. | 432. No single anticipated failure or spurious action of an active component taking place during normal plant operation shall lead to a situation requiring intervention by systems designed to manage postulated accidents. | 432. Ни один ожидаемый отказ или ложное срабатывание активного элемента, происходящее при нормальной эксплуатации станции, не должно вести к ситуации, при которой потребуется вмешательство систем, спроектированных для управления постулируемыми авариями. | FI-STUK-YVL-17E8 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.2-432 | Requirement | 120
433. Vikaantumisiin on varauduttava siten, että turvallisuustoiminnon toteuttavat järjestelmät koostuvat kahdesta tai useammasta moninkertaisuusperiaatetta toteuttavasta rinnakkaisesta järjestelmästä tai järjestelmän osasta niin, että kyseinen turvallisuustoiminto voidaan toteuttaa, vaikka mikä tahansa näistä olisi käyttökunnoton. | 433. Provisions shall be made for failures by ensuring that systems performing a safety function consist of two or more redundant systems or system parts in parallel, so that the safety function can be performed even if any of them is rendered inoperable. | 433. Должны быть предусмотрены меры предосторожности в отношении отказов, в рамках которых системы, выполняющие функцию безопасности, состоят из двух или более параллельных резервных систем или частей систем, обеспечивающих выполнение функции безопасности даже в том случае, если какая-либо из них будет неисправной. | FI-STUK-YVL-17E9 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.2-433 | Requirement | 121
434. Turvallisuustoimintoja toteuttavan järjestelmän moninkertaisuusperiaatetta toteuttavat osat on sijoitettava eri turvallisuuslohkoihin. | 434. The redundant parts of a system performing safety functions shall be assigned to different safety divisions. | 434. Резервные части систем, выполняющих функцию безопасности, должны быть отнесены к разным секциям системы безопасности. | FI-STUK-YVL-17EA | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.2-434 | Requirement | 122
435. Turvallisuustoimintoja toteuttavan järjestelmän yhden osajärjestelmän vikaantuminen ei saa aiheuttaa toisen saman järjestelmän moninkertaisuusperiaatetta toteuttavan osajärjestelmän eikä estää minkään samaan turvallisuustoimintoon osallistuvaa muuta järjestelmää toteuttamasta turvallisuustoimintoaan. | 435. A failure in a system performing safety functions shall not cause a failure in either any redundant part of the same system or any other system contributing to the same safety function. | 435. Отказ в системе, выполняющей функции безопасности, не должен вызывать отказ в какой-либо резервной части этой же системы или в другой системе, выполняющей такую же функцию безопасности. | FI-STUK-YVL-17EB | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.2-435 | Requirement | 123
436. Minkään turvallisuuslohkon ja sen sisältämien laitteiden menettäminen ei saa johtaa minkään turvallisuustoiminnon menetykseen. | 436. The loss of any safety division and the components contained therein shall not result in the loss of any safety function. | 436. Утрата какой-либо секции системы безопасности и содержащихся в ней компонентов не должна повлечь за собой утрату функции безопасности. | FI-STUK-YVL-17EC | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.2-436 | Requirement | 124
437. Turvallisuusjärjestelmien moninkertaisuusperiaatetta toteuttavia osia sisältävien turvallisuuslohkojen on oltava eri rakennuksissa, tai ne on erotettava muista samassa rakennuksessa olevista turvallisuuslohkoista omiksi osastoikseen siten, että viat eivät voi levitä järjestelmän yhdestä moninkertaisuusperiaatetta toteuttavasta osasta toiseen laitoksen sisäisten (esim. tulipalo, tulva tai dynaamiset vaikutukset) tai ulkoisten tapahtumien seurauksena. Turvallisuusjärjestelmien moninkertaisuusperiaatetta toteuttavia osia sisältävien turvallisuuslohkojen erotteluun liittyvät yksityiskohtaiset vaatimukset on esitetty ohjeessa YVL B.7. | 437. The safety divisions hosting redundant parts of safety systems shall be located in different buildings or housed in dedicated compartments to separate them from the other safety divisions in the same building in order to prevent faults from spreading from one redundant system part to another as a result of internal events (e.g. fire, flood or dynamic effects) or external events. Detailed requirements regarding the separation of safety divisions hosting redundant parts of safety systems are provided in Guide YVL B.7. | 437. Секции системы безопасности, содержащие резервные части систем безопасности, должны находиться в разных зданиях или размещаться в индивидуальных отсеках для их отделения от других секций системы безопасности в одном здании в целях предотвращения распространения отказа от одной части резервной системы к другой в результате внутренних событий (например, пожар, наводнение или динамические воздействия) или внешних событий. Подробные требования в отношении разделения секций системы безопасности с размещенными в них резервными частями систем безопасности представлены в Руководстве YVL B.7. | FI-STUK-YVL-17ED | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.2-437 | Requirement | 125
438. Järjestelmän moninkertaisuusperiaatetta toteuttavien osien erotteluvaatimus koskee myös kaikkia turvallisuustoiminnon toteuttamiseen tarvittavien järjestelmien tukijärjestelmiä sekä kaikkia turvallisuustoimintoa ohjaavia automaatiojärjestelmiä toiminnon käynnistystarpeen osoittavasta mittauksesta aina turvallisuustoiminnon toteuttaville laitteille asti. | 438. The requirement for the separation of redundant system parts also applies to all auxiliary systems of systems necessary for performing a safety function and to all I&C systems controlling the safety function, from the measurement indicating a need to actuate the system up to the equipment performing the safety function. | 438. Требование к разделению частей резервной системы также применяется к вспомогательным системам для систем, выполняющих функцию безопасности, и ко всем СКУ, контролирующим функцию безопасности, начиная с измерений, указывающих на необходимость активировать систему, до оборудования, выполняющего функцию безопасности. | FI-STUK-YVL-17EE | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.2-438 | Requirement | 126
439. Jos turvallisuusjärjestelmän moninkertaisuusperiaatetta toteuttavat osat on kytketty toisiinsa sähkönjakelua tai ohjauskäskyjen välittämistä varten, ratkaisun turvallisuusedut verrattuna sellaiseen ratkaisuun, jossa tällaista kytkentää ei ole, on perusteltava. | 439. If the redundant parts of a safety system are interconnected for the distribution of electricity or control signals, the safety advantage as compared to a solution without such interconnection shall be justified. | 439. Если резервные части системы безопасности взаимосвязаны для распределения электричества или управляющих сигналов, то следует обосновать преимущество для безопасности по сравнению с решением без взаимосвязи. | FI-STUK-YVL-17EF | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.2-439 | Requirement | 127
440. Eri turvallisuusluokkiin kuuluvat järjestelmät ja laitteet on erotettava toisistaan toiminnallisesti siten, että alemman turvallisuusluokan järjestelmän, rakenteen tai laitteen toimintatapa tai vikaantuminen ei aiheuta ylemmässä turvallisuusluokassa olevan järjestelmän, rakenteen tai laitteen vikaantumista eikä toiminnan menetystä. | 440. Systems and components assigned to different safety classes shall be functionally isolated from one another to ensure that the mode of operation or a failure of a system or component of a lower safety class does not result in the malfunction or loss of function of a system of a higher safety class. | 440. Системы и компоненты разных классов безопасности должны быть функционально разделены для того, чтобы гарантировать, что режим эксплуатации или отказ системы или компонента более низкого класса безопасности не приведет к отказу или потере функциональности системы более высокого класса безопасности. | FI-STUK-YVL-17F0 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.2-440 | Requirement | 128
441. Sähkömagneettinen yhteensopivuus on otettava huomioon sähkölaitteiden ja kaapelien sijoittelussa. | 441. Electromagnetic compatibility shall be taken into account in the placement of electrical equipment and cables. | 441. Необходимо учитывать электромагнитную совместимость при размещении электрического оборудования и укладке кабелей. | FI-STUK-YVL-17F1 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.2-441 | Requirement | 129
442. Vikakriteeriä on sovellettava turvallisuusjärjestelmästä ja kaikista turvallisuustoiminnon toteuttamiseen tarvittavista tukijärjestelmistä koostuvaan järjestelmäkokonaisuuteen. Tällaisia tukijärjestelmiä ovat esim. laitteiden jäähdytys ja sähkön syöttö sekä näitä toimintoja ohjaavat järjestelmät. Vikakriteerinä on käytettävä joko (N+2)- tai (N+1)-vikakriteeriä siten, kuin tässä ohjeessa esitetään. | 442. The failure criterion shall be applied to the complete train of systems consisting of the safety system and all auxiliary systems that are needed to perform the safety function. Such auxiliary systems include equipment cooling and power supply, as well as the systems controlling such functions. The (N+2) or (N+1) failure criterion, as defined herein, shall be used as the failure criterion. | 442. Критерий отказа должен применяться ко всей совокупности систем, состоящих из системы безопасности и всех вспомогательных систем, необходимых для осуществления функции безопасности. Такие вспомогательные системы включают в себя охлаждение оборудования, энергоснабжение, а также системы, управляющие данными функциями. Критерий отказа (N+2) или (N+1), как указано в настоящем руководстве, должен быть использован в качестве критерия отказа. | FI-STUK-YVL-17F2 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.2-442 | Requirement | 130
443. Ohjeissa YVL B.7 ja YVL B.8 annetaan tarkempia määräyksiä siitä, miten järjestelmät ja laitteet on eroteltava fyysisesti toisistaan yhden turvallisuuslohkon sisällä. | 443. More detailed regulations concerning the physical separation of systems and components within a single safety division are given in Guides YVL B.7 and YVL B.8. | 443. Более подробные нормативы, касающиеся физического разделения систем и компонентов в пределах одной секции системы безопасности, представлены в Руководствах YVL B.7 и YVL B.8. | FI-STUK-YVL-17F3 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.2-443 | Requirement | 131
4.3.3 Hallitun tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi tarvittavia järjestelmiä koskevat erityisvaatimukset | 4.3.3 Specific requirements for systems needed for achieving and maintaining a controlled state | 4.3.3 Конкретные требования для систем, необходимых для достижения и поддержания контролируемого состояния | FI-STUK-YVL-17F4 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.3 | Heading | 132
444. Reaktorin on täytettävä tapahtumille asetetut hyväksymiskriteerit suunnitteluperusteluokissa DBC1, DBC2, DBC3, DBC4 ja DEC. Radiologisia vaikutuksia koskevat hyväksymiskriteerit kussakin tapahtumaluokassa on esitetty ydinvoimalaitosten turvallisuuteen liittyvän valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 8 §:ssä, 9 §:ssä ja 10 §:ssä sekä ohjeessa YVL C.3. Polttoainevaurioita koskevat hyväksymiskriteerit on esitetty ohjeessa YVL B.4 ja ylipainesuojausta koskevat hyväksymiskriteerit ohjeessa YVL B.3. Analyysivaatimukset kriteerien täyttymisen osoittamiseksi on esitetty ohjeessa YVL B.3. | 444. The reactor shall meet the acceptance criteria set for events in design basis categories DBC1, DBC2, DBC3, DBC4 and DEC. The acceptance criteria for radiological consequences in each event category are specified in Sections 8, 9 and 10 of Government Decree 717/2013 and in Guide YVL C.3. The acceptance criteria concerning fuel failures are specified in Guide YVL B.4, and those concerning overpressure protection in Guide YVL B.3. The analysis requirements for demonstrating fulfilment of the criteria are given in Guide YVL B.3. | 444. Реактор должен удовлетворять критериям приемки, установленным для событий в проектных категориях DBC1, DBC2, DBC3, DBC4 и запроектных условиях. Критерии приемки для радиологических последствий в каждой категории событий определены в разделах 8, 9 и 10 Постановления Государственного совета 717.2013 и в Руководстве YVL C.3. Критерии приемки, касающиеся повреждений ТВЭЛа, указаны в Руководстве YVL B.4, а критерии, касающиеся защиты от превышения давления, – в Руководстве YVL B.3. Требования к анализам для демонстрации выполнения критериев представлены в Руководстве YVL B.3. | FI-STUK-YVL-17F5 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.3-444 | Requirement | 133
445. Reaktorissa on oltava kiinteitä neutroniabsorbaattoreita käyttävä pikasulkujärjestelmä, joka yksinään tai yhdessä jäähdytteenmenetystilanteiden varalta suunniteltujen järjestelmien lisäämän reaktiivisuusmyrkyn kanssa pystyy pysäyttämään reaktorin hallittuun tilaan ja pitämään sen pitkäaikaisesti alikriittisenä minkä tahansa odotettavissa olevan käyttöhäiriön tai oletetun onnettomuuden jälkeen siten, että polttoaineen eheydelle, radiologisille vaikutuksille ja primääripiirin paineelle ao. suunnitteluperusteluokassa DBC2, DBC3 tai DBC4 asetetut raja-arvot eivät ylity. Neutroniabsorbaattoreiden työntämisessä reaktorisydämeen tulee käyttää hyväksi painovoimaa, puristettuun kaasuun varastoitunutta energiaa tai muuta sellaista käyttövoimaa, joka ei edellytä ulkoista voimanlähdettä työntämisen aikana. Sammutuksen tulee onnistua, vaikka jotakin yhdessä työnnettävistä neutroniabsorbaattoreista ei pystyttäisi työntämään reaktoriin. Pikasulun käynnistävän reaktorin suojausjärjestelmän on täytettävä (N+2)-vikakriteeri. | 445. The reactor shall have a fast shutdown system employing solid neutron absorbers that alone, or in combination with the reactivity poison provided by the emergency core cooling system, is capable of shutting down the reactor into a controlled state and keeping it subcritical for a prolonged period of time after any anticipated operational occurrence or postulated accident in such a way that the limits set forth for fuel integrity, radiological consequences and primary circuit pressure in the respective design basis category DBC2, DBC3 or DBC4 are not exceeded. The insertion of the neutron absorbers into the reactor core shall make use of gravity, stored energy of compressed gas, or another driving force that does not need external power during insertion. The shutdown shall be accomplished even if any of the neutron absorber sets to be driven in together were to fail to be inserted. The reactor protection system initiating fast shutdown shall meet the (N+2) failure criterion. | 445. Реактор должен быть оснащен системой быстрого останова, использующей твердые поглотители нейтронов, которые сами по себе или в сочетании с отравителем реактивности, обеспеченным системой аварийного охлаждения реактора, способны перевести реактор в управляемое состояние и сохранить его подкритичность в течение длительного времени после любого ожидаемого при эксплуатации события или постулируемй аварии таким образом, чтобы пределы, установленные для целостности топлива, радиологических последствий и давления первого контура в соответствующей проектной категории DBC2, DBC3 или DBC4, не были превышены. Ввод поглотителей нейтронов в активную зону реактора должен производиться с учетом силы тяжести, запасенной энергии сжатого газа или другой движущей силы, не нуждающейся во внешнем питании во время ввода. Останов должен быть выполнен, даже если какой-либо из наборов поглотителей нейтронов, используемых вместе, не будет введен. Система защиты реактора, инициирующая быстрый останов, должна удовлетворять критерию отказа (N+2). | FI-STUK-YVL-17F6 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.3-445 | Requirement | 134
446. Reaktorissa on oltava kiinteisiin neutroniabsorbaattoreihin perustuvan pikasulkujärjestelmän lisäksi erilaisuusperiaatetta toteuttava sammutusjärjestelmä, joka pystyy pysäyttämään reaktorin hallittuun tilaan ja pitämään sen pitkäaikaisesti alikriittisenä minkä tahansa odotettavissa olevan käyttöhäiriön tai luokan 1 oletetun onnettomuuden alkutapahtuman (lukuun ottamatta luokan 1 oletettuihin onnettomuuksiin sisältyviä jäähdytteenmenetysonnettomuuksia) jälkeen siten, että polttoaineen eheydelle, radiologisille vaikutuksille ja ylipainesuojaukselle suunnitteluperusteluokassa DEC asetetut raja-arvot eivät ylity. Erilaisuusperiaatetta toteuttavan sammutusjärjestelmän on täytettävä (N+1)-vikakriteeri. | 446. In addition to the fast shutdown system based on solid neutron absorbers, the reactor shall have a diverse shutdown system capable of shutting down the reactor into a controlled state and keeping it subcritical for a prolonged period of time following an initiating event of any anticipated operational occurrence or Class 1 postulated accident (with the exception of loss of coolant accidents included in Class 1 postulated accidents) in such a way that the limits set forth for fuel integrity, radiological consequences and overpressure protection in design basis category DEC are not exceeded. The shutdown system that complies with the diversity principle shall satisfy the (N+1) failure criterion. | 446. В дополнение к системе быстрого останова на основе твердых поглотителей нейтронов реактор должен быть оснащен альтернативной системой останова, способной к переводу реактора в управляемое состояние и поддерживанию его подкритичности в течение длительного времени после исходного события любого ожидаемого при эксплуатации события или постулируемой аварии класса 1 (за исключением аварий с потерей теплоносителя, включенных в класс 1 постулируемых аварий) таким образом, чтобы не были превышены пределы, установленные для целостности топлива, радиологических последствий и защиты от превышения давления в проектной категории запроектных условий. Система останова, которая соответствует принципу разнесения, должна удовлетворять критерию отказа (N+1). | FI-STUK-YVL-17F7 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.3-446 | Requirement | 135
447. Vikayhdistelmän sisältävissä tapahtumissa (DEC B) ja harvinaisissa ulkoisissa tapahtumissa (DEC C) on oltava mahdollista pysäyttää reaktori ja pitää se alikriittisenä hallitussa tilassa siten, että polttoaineen eheydelle, radiologisille vaikutuksille ja ylipainesuojaukselle suunnitteluperusteluokassa DEC asetetut raja-arvot eivät ylity. | 447. In events involving a combination of failures (DEC B) and in rare external events (DEC C), it shall be possible to shut down the reactor and keep it subcritical in a controlled state in such a way that the limits set forth for fuel integrity, radiological consequences and overpressure protection in design basis category DEC are not exceeded. | 447. При событиях, включающих комбинацию отказов (DEC B), и при редких внешних событиях (DEC C) должна быть предусмотрена возможность остановить реактор и сохранить его подкритичность в контролируемом состоянии таким образом, чтобы не были превышены пределы, установленные для целостности топлива, радиологических последствий и защиты от превышения давления в проектной категории запроектных условий. | FI-STUK-YVL-17F8 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.3-447 | Requirement | 136
448. Jälkilämmön poisto reaktorista ja suojarakennuksesta on voitava toteuttaa odotettavissa olevissa käyttöhäiriöissä tai oletetuissa onnettomuuksissa yhdellä tai usealla (N+2)-vikakriteerin ja 72 tunnin omavaraisuusehdon yhdessä täyttävällä järjestelmällä siten, että polttoaineen eheydelle, radiologisille vaikutuksille ja ylipainesuojaukselle ao. suunnitteluperusteluokassa DBC2, DBC3 tai DBC4 asetetut raja-arvot eivät ylity. Jos jälkilämmönpoistojärjestelmissä tai niiden tukijärjestelmissä on sellaisia passiivisia laitteita, joiden vikaantumisen todennäköisyys odotettavissa olevissa käyttöhäiriöissä tai oletetuissa onnettomuuksissa on hyvin pieni, näihin laitteisiin voidaan soveltaa (N+1)-vikakriteeriä (N+2)-vikakriteerin sijasta. | 448. In the event of anticipated operational occurrences or postulated accidents, it shall be possible to accomplish decay heat removal from the reactor and containment by one or several systems that jointly meet the (N+2) failure criterion and the 72-hour self-sufficiency criterion in such a way that the limits set forth for fuel integrity, radiological consequences and overpressure protection in the respective design basis category DBC2, DBC3 or DBC4 are not exceeded. If the decay heat removal systems or their auxiliary systems have passive components that have a very low probability of failure in connection with the anticipated operational occurrence or postulated accident, the (N+1) failure criterion may be applied to those components instead of the (N+2) failure criterion. | 448. В случае ожидаемых при эксплуатации событий или постулируемых аварий должна быть предусмотрена возможность выполнить отвод остаточного тепловыделения из реактора и защитной оболочки при помощи одной или нескольких систем, которые совместно удовлетворяют критерию отказа (N+2) и критерию 72-часовой автономности, таким образом, чтобы не были превышены пределы, установленные для целостности топлива, радиологических последствий и защиты от превышения давления в соответствующей проектной категории DBC2, DBC3 или DBC4. Если у систем отвода остаточного тепловыделения или их вспомогательных систем есть пассивные элементы с очень низкой вероятностью отказа в связи с ожидаемым при эксплуатации событием или постулируемой аварией, критерий отказа (N+1) может быть применен к указанным компонентам вместо критерия отказа (N+2). | FI-STUK-YVL-17F9 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.3-448 | Requirement | 137
449. Ydinvoimalaitoksessa on oltava vaatimuksen 448 täyttävän jälkilämmönpoistojärjestelmän tai -järjestelmien lisäksi erilaisuusperiaatetta toteuttava järjestelmä, joka pystyy poistamaan jälkilämmön reaktorista ja suojarakennuksesta minkä tahansa odotettavissa olevan käyttöhäiriön tai luokan 1 oletetun onnettomuuden alkutapahtuman jälkeen siten, että polttoaineen eheydelle, radiologisille vaikutuksille ja ylipainesuojaukselle suunnitteluperusteluokassa DEC asetetut raja-arvot eivät ylity. Erilaisuusperiaatetta toteuttavan jälkilämmönpoistojärjestelmän on täytettävä (N+1)-vikakriteeri ja 72 tunnin omavaraisuusehto. Jos erilaisuusperiaatetta toteuttava järjestelmä pystyy poistamaan jälkilämmön siten, että polttoaineen eheydelle, radiologisille vaikutuksille ja ylipainesuojaukselle ao. suunnitteluperusteluokassa DBC2, DBC3 tai DBC4 asetetut raja-arvot eivät ylity, järjestelmä voidaan lukea niihin järjestelmiin, jotka yhdessä täyttävät vaatimuksessa 448 annetun (N+2)-vikakriteerin. | 449. In addition to the decay heat removal system(s) meeting requirement 448, the nuclear power plant shall have a system that complies with the diversity principle and is capable of removing the decay heat from the reactor and containment following an initiating event of any anticipated operational occurrence or Class 1 postulated accident in such a way that the limits set forth for fuel integrity, radiological consequences and overpressure protection in design basis category DEC are not exceeded. The decay heat removal system that complies with the diversity principle shall satisfy the (N+1) failure criterion and the 72-hour self-sufficiency criterion. If the system that complies with the diversity principle is capable of providing decay heat removal in such a way that the limits set forth for fuel integrity, radiological consequences and overpressure protection in the respective design basis categories DBC2, DBC3 or DBC4 are not exceeded, the system can also be counted among the systems that jointly meet the (N+2) failure criterion given in requirement 448. | 449. В дополнение к системе/системам отвода остаточного тепловыделения, удовлетворяющим требованию 448, атомная электростанция должна быть оснащена системой, которая соответствует принципу разнесения и способна выполнять отвод остаточного тепловыделения из реактора и защитной оболочки после исходного события любого ожидаемого при эксплуатации события или постулируемой аварии класса 1 таким образом, чтобы не были превышены пределы, установленные для целостности топлива, радиологических последствий и защиты от превышения давления в проектной категории запроектных условий. Система отвода остаточного тепловыделения, которая соответствует принципу разнесения, должна удовлетворять критерию отказа (N+1) и критерию 72-часовой автономности. Если система, которая соответствует принципу разнесения, способна обеспечить отвод остаточного тепловыделения таким образом, чтобы не превышались пределы, установленные для целостности топлива, радиологических последствий и защиты от превышения давления в соответствующих проектных категориях DBC2, DBC3 или DBC4, система может также быть отнесена к системам, которые совместно удовлетворяют критерию отказа (N+2), указанному в требовании 448. | FI-STUK-YVL-17FA | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.3-449 | Requirement | 138
450. Jälkilämmön poisto reaktorista suojarakennuksen ulkopuolelle ja reaktiivisuuden hallinta on voitava toteuttaa vikayhdistelmän sisältävissä tapahtumissa (DEC B) ja harvinaisissa ulkoisissa tapahtumissa (DEC C) siten, että polttoaineen eheydelle, radiologisille vaikutuksille ja ylipainesuojaukselle suunnitteluperusteluokassa DEC asetetut raja-arvot eivät ylity. Jälkilämmön poisto ja reaktiivisuuden hallinta harvinaisissa ulkoisissa tapahtumissa (DEC C) on pystyttävä toteuttamaan siten, että se ei tukeudu sähkötehon syöttöön siirrettävistä lähteistä, ja se on pystyttävä varmistamaan vähintään kahdeksan tunnin ajan ilman materiaalitäydennyksiä tai tasavirta-akkujen uudelleenlataamista. Laitosalueella on lisäksi oltava riittävät vesi- ja polttoainevarastot sekä mahdollisuus tasavirta-akkujen uudelleenlataamiseen siten, että jälkilämpö pystytään poistamaan 72 tunnin ajan. | 450. In multiple failure events (DEC B) and in rare external events (DEC C), it shall be possible to accomplish decay heat removal from the reactor to outside the containment and control of reactivity in such a way that the limits set forth for fuel integrity, radiological consequences and overpressure protection in design basis category DEC are not exceeded. It shall be possible to accomplish decay heat removal and reactivity control in rare external events (DEC C) without relying on power supply from transportable sources for at least eight hours without any material replenishments or recharging of the DC batteries. In addition, a sufficient inventory of water and fuel and capability to recharge the DC batteries shall exist at the plant site to enable decay heat removal for a period of 72 hours. | 450. При событиях множественного отказа (DEC B) и при редких внешних событиях (DEC C) должно быть возможно выполнение отвода остаточного тепловыделения от реактора за пределы защитной оболочки и управление реактивностью таким образом, чтобы не были превышены пределы, установленные для целостности топлива, радиологических последствий и защиты от превышения давления в проектной категории запроектных условий. Должна быть предусмотрена возможность выполнить отвод остаточного тепловыделения и управление реактивностью при редких внешних событиях (DEC C), не полагаясь на энергоснабжение переносных источников питания в течение по крайней мере восьми часов без каких-либо замен материалов или перезарядки аккумуляторных батарей постоянного тока. Дополнительно на площадке станции должны быть достаточные запасы воды и топлива и возможность зарядки аккумуляторных батарей постоянного тока для осуществления отвода остаточного тепловыделения в течение 72 часов. | FI-STUK-YVL-17FB | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.3-450 | Requirement | 139
451. Laitoksen sisäisen sähköjakeluverkon menetyksen varalta on oltava järjestelyt jälkilämmön poistamiseksi reaktorista suojarakennuksen ulkopuolelle ja reaktiivisuuden hallitsemiseksi siten, että. 1. tilanteessa tarvittavien järjestelmien on oltava ilman ulkoista käyttövoimaa toimivia tai itsenäiseen käyttövoimaan perustuvia; 2. laitosalueella on oltava riittävät vesi- ja polttoainevarastot sekä mahdollisuus tasavirta-akkujen uudelleenlataamiseen siten, että em. järjestelyt pystytään toteuttamaan 72 tunnin ajan. Näihin järjestelyihin tarvittaviin järjestelmiin ei tarvitse soveltaa yksittäisvikakriteeriä ja niihin liittyvät suojarakennuksen eristysventtiilit toimilaitteineen ja kaapeleineen sekä putkilinjat reaktoriin ja höyrystimiin voivat olla yhteisiä muuhun tarkoitukseen käytettävän järjestelmän kanssa. Tasasähköjärjestelmät voidaan riittävää sähköistä erottelua hyödyntämällä katsoa käyttökuntoisiksi. Tähän tilanteeseen sovelletaan suunnitteluperusteluokan DEC polttoainevauriokriteereitä ja annosrajoja. Yhtäaikaista tällaista tilannetta ja siitä riippumatonta alkutapahtumaa, harvinaista ulkoista tapahtumaa (DEC C) tai muuta monimutkaista vikayhdistelmää (DEC B) ei tarvitse olettaa suunnittelussa. | 451. For a loss of the on-site power distribution system, provisions shall be made for decay heat removal to outside the containment and control of reactivity by ensuring that 1. the systems required for this purpose operate without any external power source or operate on an independent power source; and that 2. a sufficient inventory of water and fuel and capability to recharge the DC batteries exist at the plant site to maintain these arrangements for a period of 72 hours. The single failure criterion does not need to be applied to the systems necessary for such arrangements, and the related containment isolation valves including actuators and cabling and the pipelines between the reactor and steam generators may be shared with a system intended for a different use. Direct current (DC) systems are deemed to be serviceable when properly electrically isolated. Such a situation is governed by the design basis category DEC's fuel failure criteria and dose limits. No assumption needs to be made in the course of design for this type of situation arising concurrently with an independent initiating event, rare external event (DEC) or other multiple failure event (DEC B). | 451. В случае потери системы распределения электроэнергии на площадке необходимо предусмотреть отвод остаточного тепловыделения за пределы защитной оболочки и управление реактивностью, с целью обеспечения того, чтобы 1. системы, требуемые для этой цели, работали без какого-либо внешнего источника питания или от независимого источника питания; и чтобы 2. на площадке станции был достаточный запас воды и топлива, а также были возможности перезарядки аккумуляторных батарей постоянного тока для поддержания этих мероприятий в течение 72 часов. Критерий одиночного отказа может не применяться к системам, необходимым для таких мероприятий, а связанные с ним отсечные клапаны защитной оболочки, включая исполнительные механизмы и кабельные соединения, а также трубопроводы между реактором и парогенераторами могут быть совместно использованы с системой, предназначенной для иного использования. Системы постоянного тока (DC) считаются пригодными к эксплуатации, когда они имеют надлежащую электрическую изоляцию. На такую ситуацию распространяется критерий повреждения ТВЭЛа и предельно допустимые дозы проектной категории запроектных условий. Никакого допущения не требуется в ходе проектирования для этого типа ситуации, возникающей одновременно с независимым исходным событием, редким внешним событием (DEC) или другим событием множественного отказа (DEC B). | FI-STUK-YVL-17FC | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.3-451 | Requirement | 140
452. Ydinvoimalaitoksella on oltava sellaiset järjestelyt, joilla varmistetaan polttoainevarastoissa olevan polttoaineen riittävä jäähdytys harvinaisissa ulkoisissa tapahtumissa vaatimuksen 450 mukaisesti. Näiden järjestelyjen on mahdollistettava veden pinnankorkeuden valvonta käytettyä polttoainetta sisältävissä polttoaineen säilytysaltaissa vähintään kahdeksan tunnin ajan ilman tasavirta-akkujen uudelleenlataamista. Polttoaine on lisäksi pystyttävä pitämään luotettavasti veden alla laitoksen sisäisen sähkönjakelujärjestelmän menetyksen tapauksessa vaatimuksen 451 mukaisesti. Laitosalueella on oltava riittävät vesi- ja polttoainevarastot sekä mahdollisuus tasavirta-akkujen uudelleenlataamiseen siten, että järjestelyt pystytään toteuttamaan 72 tunnin ajan. | 452. The nuclear power plant shall have in place arrangements that can guarantee sufficient cooling for the fuel placed in fuel storage facilities during rare external events in accordance with requirement 450. These arrangements shall make it possible to supervise the water level in the spent fuel pools for a minimum of eight hours without recharging the DC batteries. Furthermore, it shall be possible to keep the fuel reliably submerged during the loss of the plant's internal electricity distribution system in accordance with requirement 451. A sufficient inventory of water and fuel and capability to recharge the DC batteries shall exist at the plant site to maintain these arrangements for a period of 72 hours. | 452. Атомная электростанция должна предусматривать меры, которые могут гарантировать достаточное охлаждение топлива, помещенного в хранилища топлива, во время редких внешних событий, в соответствии с требованием 450. Эти меры должны позволять контролировать уровень воды в бассейнах для отработавшего топлива по меньшей мере восемь часов без подзарядки аккумуляторных батарей постоянного тока. Кроме того, должна быть возможность надежно удерживать топливо погруженным во время потери внутренней системы распределения электроэнергии станции, в соответствии с требованием 451. На площадке станции должен быть достаточный запас воды и топлива, а также возможности перезарядки аккумуляторных батарей постоянного тока для поддержания этих мероприятий в течение 72 часов. | FI-STUK-YVL-17FD | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.3-452 | Requirement | 141
453. Mikäli reaktoria ei odotettavissa olevan käyttöhäiriön, oletetun onnettomuuden tai oletetun onnettomuuden laajennuksen seurauksena saateta suoraan turvalliseen tilaan, se on pystyttävä pitämään hallitussa tilassa niin pitkään, että edellytykset turvalliseen tilaan siirtymiseksi voidaan varmistaa. Reaktorin hallitusta turvalliseen tilaan jäähdyttämiseksi tarvittavien järjestelmien korjauksen ja huollon mahdollistamiseksi on tehtävä tarvittavat järjestelyt. | 453. In the event that the reactor is not directly brought to a safe state as a result of an anticipated operational occurrence, a postulated accident or a design extension condition, it shall be possible to maintain the reactor in a controlled state long enough to ensure that the systems required for achieving a safe state are operable. Provisions shall be made to enable the repair and service of the systems needed for cooling the reactor from a controlled state to a safe state. | 453. В случае если реактор не приведен напрямую в безопасное состояние в результате ожидаемого при эксплуатации события, постулируемой аварии или запроектного условия, то должна быть возможность поддерживать реактор в контролируемом состоянии достаточно долго, чтобы гарантировать работоспособность систем, требуемых для достижения безопасного состояния. Должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению ремонта и обслуживания систем, необходимых для охлаждения реактора с переводом из управляемого состояния в безопасное состояние. | FI-STUK-YVL-17FE | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.3-453 | Requirement | 142
4.3.4 Turvallisen tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi tarvittavia järjestelmiä koskevat erityisvaatimukset | 4.3.4 Specific requirements for systems needed for reaching and maintaining a safe state | 4.3.4 Конкретные требования для систем, необходимых для достижения и поддержания безопасного состояния | FI-STUK-YVL-17FF | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.4 | Heading | 143
454. Kiinteitä neutroniabsorbaattoreita käyttävän, vaatimuksen 446 vaatimukset täyttävän reaktorin sammutusjärjestelmän tai (N+1)-vikakriteerin täyttävän erilaisuusperiaatetta toteuttavan reaktorin sammutusjärjestelmän on pystyttävä pitämään reaktori alikriittisenä sen kaikissa mahdollisissa lämpötiloissa. | 454. The reactor shutdown system employing solid neutron absorbers and meeting the requirements of requirement 446, or the reactor shutdown system that complies with the diversity principle and meets the (N+1) failure criterion, shall be able to keep the reactor subcritical at all possible reactor temperatures. | 454. Система останова реактора, использующая твердые поглотители нейтронов и удовлетворяющая требованию 446, или система останова реактора, которая соответствует принципу разнесения и удовлетворяет критерию отказа (N+1), должна быть способна сохранять подкритичность реактора при всех возможных температурах. | FI-STUK-YVL-1800 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.4-454 | Requirement | 144
455. Reaktorin jäähdytys hallitusta tilasta turvalliseen tilaan ja sen pitkäaikainen pitäminen turvallisessa tilassa on odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden, oletettujen onnettomuuksien ja oletettujen onnettomuuksien laajennusten jälkeen voitava toteuttaa jälkilämmönpoistojärjestelmillä, jotka täyttävät (N+1)-vikakriteerin. Turvallisen tilan ylläpitämiseksi tarvittavien järjestelmien korjauksen ja huollon mahdollistamiseksi on tehtävä tarvittavat järjestelyt. | 455. It shall be possible to cool the reactor from a controlled state to a safe state and maintain it in a safe state for a prolonged period of time after any anticipated operational occurrences, postulated accidents and design extension conditions by decay heat removal systems meeting the (N+1) failure criterion. Provisions shall be made to enable the repair and servicing of the systems needed for maintaining the safe state. | 455. Должна быть обеспечена возможность охладить реактор и перевести его из управляемого состояния в безопасное и поддерживать его в безопасном состоянии в течение длительного времени после любых ожидаемых при эксплуатации событий, постулируемых аварий и запроектных условий посредством систем отвода остаточного тепловыделения, которые отвечают критерию отказа (N+1). Должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению ремонта и обслуживания систем, необходимых для поддержания безопасного состояния. | FI-STUK-YVL-1801 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.4-455 | Requirement | 145
4.3.5 Muut moninkertaisuutta koskevat vaatimukset | 4.3.5 Other redundancy requirements | 4.3.5 Прочие требования к резервированию | FI-STUK-YVL-1802 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.5 | Heading | 146
456. Seuraavien turvallisuuteen vaikuttavia toimintoja toteuttavien järjestelmien on täytettävä (N+1)-vikakriteeri: 1. kaikki järjestelmät niiltä osin, kuin niiden vikaantuminen voisi suoraan johtaa tilanteeseen, joka edellyttää vaatimuksessa 432 vaadittujen oletettujen onnettomuuksien hallintaan suunniteltujen järjestelmien käyttämistä 2. polttoaineen käsittelyyn käytettävät järjestelmät niiltä osin, kuin ne voisivat vikaantuessaan aiheuttaa polttoaineen vaurioitumisen 3. kiinteät säteilymittausjärjestelmät ja -laitteet, joiden tehtävänä on reaktorihallin ulkoisen säteilynopeuden jatkuvatoiminen mittaaminen, työntekijöiden säteilyannosten rajoittaminen automaattisen ohjaustoiminnon avulla, päästöjen aktiivisuusvalvonta sekä onnettomuuksien seuranta ja hallinta 4. järjestelmät, joilla varmistetaan käytetyn polttoaineen jäähdytys 5. ohjaajan odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden ja onnettomuuksien valvontaan ja hallintaan tarvitsemat mittausjärjestelmät, ellei järjestelmään muista syistä sovelleta ylempää vikakriteeriä 6. vakavien reaktorionnettomuuksien hallintaan suunniteltujen järjestelmien aktiiviset laitteet 7. reaktorisuojarakennuksen ulkopuolella olevat järjestelmät, joiden tarkoituksena on estää radioaktiivista ainetta sisältävien laitteiden tai rakenteiden rikkoutumisesta johtuva radioaktiivisten aineiden leviäminen 8. järjestelmät, jotka tarvitaan valvomon työskentelyolosuhteiden pitämiseen turvallisena 9. järjestelmät, jotka tarvitaan huonetilojen jäähdyttämiseen tai lämmittämiseen siten, että turvallisuustoimintoihin vaikuttavilla sähkö- ja automaatio-järjestelmien laitteilla on niiden vaatimat toimintaolosuhteet; jos jonkin huonetilan jäähdytyksen tai lämmityksen menetys voi johtaa useamman kuin yhden moninkertaisuusperiaatetta toteuttavan sähkö- tai automaatiojärjestelmän osan turvallisuustoiminnon menettämiseen, yksittäisvikakriteerin on täytyttävä kyseisessä huonetilassa 10. suojarakennuksen eristämiseen tarvittavat järjestelmät. Eristystoiminnon on täytettävä (N+1)-vikakriteeri riippumatta eristystoiminnon toteuttamisessa tarvittavien automaatiojärjestelmien tai muiden tukijärjestelmien mahdollisista kunnossapito-/korjaustoimenpiteistä. Suojarakennuksen eristystoimintoa koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset on esitetty ohjeessa YVL B.6. | 456. The following systems performing functions relevant to safety shall satisfy the (N+1) failure criterion: 1. All systems insofar as their failure could directly lead to a situation requiring intervention by systems designed to manage postulated accidents, as defined in requirement 432; 2. Systems used for fuel handling insofar as they might cause fuel damage in the event of a system failure; 3. Stationary radiation measuring systems and equipment designed to measure online the external radiation rate of the reactor building; to limit the radiation doses of employees by means of an automatic control function; to monitor the activity of releases; and to perform accident monitoring and management; 4. Systems designed to ensure the cooling of spent fuel; 5. Measuring systems necessary for the operator to monitor and control anticipated operational occurrences and accidents, if no higher failure criterion is applied to the system for other reasons; 6. Active components of the systems designed to control severe reactor accidents; 7. Systems located outside the reactor containment, intended for the prevention of the dispersal of radioactive substances due to the breakdown of equipment or structures containing radioactive substances; 8. Systems necessary for maintaining safe working conditions in the control room; 9. Systems necessary for the cooling or heating of rooms to maintain the required operating conditions for electrical and I&C system components affecting safety functions. If a loss of cooling or heating of a room may lead to the loss of the safety function of more than one of the redundant electrical or I&C system parts, the single failure criterion shall be satisfied within that room; 10. Systems needed to perform containment isolation. The isolation function shall satisfy the (N+1) failure criterion in spite of possible maintenance/repair operations on the I&C or other auxiliary systems needed to perform the isolation function. Detailed requirements concerning the containment isolation function are given in Guide YVL B.6. | 456. Следующие системы, выполняющие функции, относящиеся к безопасности, должны удовлетворять критерию отказа (N+1): 1. Все системы в той степени, в которой их отказ может непосредственно привести к ситуации, требующей вмешательства систем, спроектированных для управления постулируемыми авариями, согласно требованию 432; 2. Системы, используемые для обработки топлива, в той степени, в которой они могут вызвать повреждение топлива в случае отказа системы; 3. Стационарные системы и оборудование для измерения радиации, разработанные для измерения уровня внешней радиации здания реактора в реальном времени; для ограничения доз радиационного облучения сотрудников посредством функции автоматического управления; для контроля активности выбросов; а также для контроля и управления авариями; 4. Системы, спроектированные для обеспечения охлаждения отработавшего топлива; 5. Измерительные системы, необходимые оператору для контроля и управления ожидаемыми при эксплуатации событиями и авариями, если более высокий критерий отказа не применен к системе по другим причинам; 6. Активные компоненты систем, спроектированных для управления тяжелыми авариями реакторной установки; 7. Системы, расположенные вне защитной оболочки реактора, предназначенные для предотвращения рассеивания радиоактивных веществ из-за отказа оборудования или строений, содержащих радиоактивные вещества; 8. Системы, необходимые для поддержания безопасных рабочих условий в пункте управления; 9. Системы, необходимые для охлаждения или нагревания помещений с целью поддержания требуемых условий эксплуатации для компонентов электрооборудования или системы контроля и управления, влияющих на функции безопасности. Если потеря охлаждения или нагревания помещения может привести к потере функции безопасности больше чем у одной части резервного электрооборудования или системы контроля и управления, критерий одиночного отказа должен быть удовлетворен в указанном помещении; 10. Системы, необходимые для изолирования защитной оболочки. Функция изолирования должна удовлетворить критерию отказа (N+1), несмотря на возможные операции по техническому обслуживанию/ремонту на СКУ или других вспомогательных системах, необходимых для выполнения функции изоляции. Подробные требования относительно изолирования защитной оболочки представлены в Руководстве YVL B.6. | FI-STUK-YVL-1803 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.5-456 | Requirement | 147
457. Moninkertaisuusperiaatteen soveltamista koskevat järjestelmäkohtaiset vaatimukset on annettu tämän ohjeen luvussa 5 sekä ohjeissa YVL B.4 (Ydinpolttoaine ja reaktori), YVL B.5 (Ydinvoimalaitoksen primääripiiri) ja YVL B.6 (Ydinvoimalaitoksen suojarakennus). | 457. System-specific requirements concerning the application of the redundancy principle are provided in chapter 5 of this Guide and in Guides YVL B.4 (Nuclear fuel and reactor), YVL B.5 (Reactor coolant circuit of a nuclear power plant), and YVL B.6 (Containment of a nuclear power plant). | 457. Требования для каждой конкретной системы относительно применения принципа резервирования представлены в главе 5 настоящего руководства и в Руководствах YVL B.4 (Ядерное топливо и ядерный реактор), YVL B.5 (Первый контур реактора атомной электростанции) и YVL B.6 (Защитная оболочка атомной электростанции). | FI-STUK-YVL-1804 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.3.5-457 | Requirement | 148
4.4 Inhimillisten virheiden välttäminen | 4.4 Avoidance of human errors | 4.4 Предотвращение ошибок персонала | FI-STUK-YVL-1805 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.4 | Heading | 149
458. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 6 §:n mukaan inhimillisten virheiden välttämiseen, havaitsemiseen ja korjaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota laitoksen koko elinkaaren ajan. Virheiden mahdollisuus on otettava huomioon ydinvoimalaitoksen ja sen käyttöja kunnossapitotoiminnan suunnittelussa siten, että inhimilliset virheet ja niiden aiheuttamat poikkeamat laitoksen normaalista toiminnasta eivät vaaranna laitoksen turvallisuutta. Inhimillisistä virheistä aiheutuvien yhteisvikojen mahdollisuutta on pyrittävä pienentämään. Inhimillisten virheiden vaikutuksia on rajoitettava käyttäen toiminnallista syvyyssuuntaista turvallisuusperiaatetta. | 458. According to Section 6 of Government Decree 717/2013, special attention shall be paid to the avoidance, detection and correction of any human error at any life cycle phase of the nuclear power plant. The possibility of human error shall be taken into account in the design of the nuclear power plant and in the planning of its operation and maintenance, so that human errors and deviations from normal plant operations due to human error do not endanger plant safety. The possibility of common cause failures due to human error shall be reduced. The effects of human errors shall be limited by applying a functional defense in depth safety principle. | 458. Согласно разделу 6 Постановления Государственного совета 717/2013, особое внимание должно уделяться предотвращению, обнаружению и исправлению любой ошибки персонала на любом этапе жизненного цикла атомной электростанции. Возможность ошибки персонала должна быть принята во внимание при проектировании атомной электростанции и при планировании ее эксплуатации и технического обслуживания, так чтобы ошибки персонала и отклонения от нормальной эксплуатации станции из-за ошибки персонала не подвергали опасности безопасность станции. Вероятность отказов по общей причине из-за ошибки персонала должна быть пониженной. Последствия ошибок персонала должны быть ограничены посредством функционального принципа безопасности, обеспечивающего глубокоэшелонированную защиту. | FI-STUK-YVL-1806 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.4-458 | Requirement | 150
459. Turvallisuudelle tärkeiden järjestelmien ja laitteiden manuaalisen ohjauksen, testausten, tarkastusten ja kunnossapitotöiden suunnittelun on perustuttava tehtävä- ja luotettavuusanalyysiin. Analyysin tuloksia käytetään järjestelmien suunnittelun perusteena siten, että varmistetaan hyvät edellytykset luotettavalle toiminnalle, virheiden välttämiselle mahdollisuuksien mukaan sekä mahdollisten virheiden nopealle havaitsemiselle. | 459. The planning of manual control, testing, inspections and maintenance of systems and components important to safety shall be based on a task and reliability analysis. The results of this analysis shall be used as a basis for designing the systems so as to ensure sound preconditions for reliable operation, for avoiding errors to the extent possible, and for the prompt detection of possible errors. | 459. Планирование ручного управления, испытаний, инспекций и технического обслуживания систем и компонентов, важных для безопасности, должно основываться на анализе задач и анализе надежности. Результаты этого анализа должны использоваться в качестве основания для разработки систем, чтобы гарантировать оправданные предварительные условия для надежной эксплуатации с целью предотвращения ошибок, по мере возможности, и быстрого обнаружения возможных ошибок. | FI-STUK-YVL-1807 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.4-459 | Requirement | 151
460. Turvallisuudelle tärkeiden järjestelmien ohjauksessa ja koestuksessa tarvittavan informaation esitys, ohjeistus sekä käytettävät ohjauslaitteet on suunniteltava siten, että inhimilliset virheiden mahdollisuus järjestelmää käytettäessä ja koestettaessa pyritään välttämään. | 460. The presentation of the information needed for controlling and testing systems important to safety – as well as the related instructions and the control equipment used – shall be designed with the objective of preventing human errors during system operation and testing. | 460. Представление информации, необходимой для управления и испытания систем, важных для безопасности, – а также связанных инструкций и используемого оборудования систем управления – должно быть разработано с целью предотвращения ошибок персонала во время работы и испытаний системы. | FI-STUK-YVL-1808 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.4-460 | Requirement | 152
461. Kunnossapitotöiden suorittamisessa tarvittavan informaation esitys, ohjeistus sekä käytettävät työvälineet on suunniteltava siten, että inhimilliset virheiden mahdollisuus järjestelmän kunnossapidon aikana pyritään välttämään. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota fyysiseen työympäristöön ja laitteiden luoksepäästävyyteen. | 461. The presentation of the information needed for performing maintenance work – as well as the related instructions and the tools used – shall be designed with the objective of preventing human errors during system maintenance. Due attention shall also be paid to the physical work environment and the accessibility of components. | 461. Представление информации, необходимой для выполнения работы по техническому обслуживанию, – а также связанных инструкций и используемых инструментов – должно быть разработано с целью предотвращения ошибок персонала во время технического обслуживания системы. Должное внимание также должно быть уделено физическим параметрам рабочей среды и доступности компонентов. | FI-STUK-YVL-1809 | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.4-461 | Requirement | 153
462. Huonetilojen, järjestelmien ja niihin liittyvien laitteiden, rakenteiden ja kaapeleiden tunnistaminen toisiinsa liittyviksi suunnittelun, käytön, koestuksen, kunnossapidon ja korjausten yhteydessä on tehtävä helpoksi yksiselitteisen tunnusjärjestelmän avulla. | 462. The rooms and systems – including related components, structures and cables – shall be easy to identify as being interrelated during design, operation, testing, maintenance and repairs. An unambiguous coding system shall be used for identification. | 462. Помещения и системы – включая связанные компоненты, конструкции и кабели, – должны легко идентифицироваться как взаимосвязанные во время проектирования, эксплуатации, испытания, технического обслуживания и ремонта. Однозначная система кодирования должна использоваться для идентификации. | FI-STUK-YVL-180A | 2013-11-15 | YVL-B.1-4.4-462 | Requirement | 154
5 Ydinvoimalaitoksen erityisjärjestelmien suunnittelu | 5 Design of specific nuclear power plant systems | 5 Проектирование специальных систем для атомных электростанций | FI-STUK-YVL-180B | 2013-11-15 | YVL-B.1-5 | Heading | 155
5.1 Reaktorin jäähdytys- ja jälkilämmönpoistojärjestelmät | 5.1 Reactor cooling and decay heat removal systems | 5.1 Системы охлаждения и отвода остаточного тепловыделения реактора | FI-STUK-YVL-180C | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.1 | Heading | 156
5101. Ydinvoimalaitokseen on suunniteltava sellaiset järjestelmät, jotka käyttö- ja onnettomuustilanteissa jäähdyttävät reaktoria ja siirtävät reaktorissa syntyvän jälkilämmön lopulliseen lämpönieluun. Järjestelmät on suunniteltava siten, että luvussa 4 esitetyt turvallisuussuunnittelun vaatimukset täyttyvät. | 5101. Nuclear power plants shall be provided with systems that cool the reactor in operational states and accidents, and remove the decay heat produced in the reactor to the ultimate heat sink. The systems shall be designed to meet the safety design requirements presented in section 4. | 5101. Атомные электростанции должны быть обеспечены системами, которые охлаждают реактор в эксплуатационных состояниях и при авариях и отводят остаточное тепловыделение, произведенное в реакторе, в конечный теплопоглотитель. Проектируемые системы должны удовлетворять требованиям к проектированию систем безопасности, представленным в разделе 4. | FI-STUK-YVL-180D | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.1-5101 | Requirement | 157
5102. Laitoksen suunnittelussa on varattava jälkilämmön poistoa varten toissijainen lopullinen lämpönielu ensisijaisen lopullisen lämpönielun käytön estyessä. Toissijaisen lopullisen lämpönielun on täytettävä 72 tunnin omavaraisuusehto. | 5102. The design of the plant shall provide a secondary ultimate heat sink for decay heat removal in case of the unavailability of the primary ultimate heat sink. The secondary ultimate heat sink shall fulfil the 72-hour self-sufficiency criterion. | 5102. Проектирование станции должно предусматривать наличие вторичного конечного теплопоглотителя для отвода остаточного тепловыделения в случае недоступности основного конечного теплопоглотителя. Вторичный конечный теплопоглотитель должен удовлетворять критерию 72-часовой автономности. | FI-STUK-YVL-180E | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.1-5102 | Requirement | 158
5103. Reaktorin jäähdytysjärjestelmä ja sen tuki-, säätö- ja suojausjärjestelmät on suunniteltava siten, että reaktorin primääripiirin suunnitteluarvot eivät ylity käyttötilanteissa. | 5103. The reactor cooling system and the associated auxiliary, control and protection systems shall be so designed as to ensure that the design parameters of the reactor primary circuit are not exceeded in operational states. | 5103. Система охлаждения реактора и связанные с ней вспомогательные системы, системы управления и защиты должны быть спроектированы таким образом, чтобы гарантировать, что проектные параметры первого контура реактора не будут превышены в эксплуатационных состояниях. | FI-STUK-YVL-180F | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.1-5103 | Requirement | 159
5104. Reaktorin jäähdytysjärjestelmä on suunniteltava siten, että 1. riski reaktorin jäähdytteen menetykselle aktiivisen polttoaineen yläpään tasoa alempana esiintyvien vuotojen seurauksena on kaikissa käyttötilanteissa erittäin pieni 2. primääripiiriin seisokin aikana kohdistuvat kunnossapitotoimenpiteet eivät aiheuta olennaista reaktorin jäähdytteen menetyksen riskiä. | 5104. The reactor coolant system shall be so designed as to ensure that: 1. the risk of loss of reactor coolant due to leaks below the top of active fuel is extremely low in all operational states; and 2. the maintenance operations affecting the primary circuit during an outage do not pose an essentially significant risk of a loss of reactor coolant. | 5104. Проектирование системы охлаждения реактора должно гарантировать, что: 1. чрезвычайно низкий риск потери теплоносителя реактора из-за утечек ниже вершины активного топлива во всех эксплуатационных состояниях; и 2. операции по техническому обслуживанию, влияющие на первый контур во время останова, не представляют значительной угрозы потери теплоносителя реактора. | FI-STUK-YVL-1810 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.1-5104 | Requirement | 160
5105. Reaktorin jäähdytteen tilavuudensäätöjärjestelmä on suunniteltava siten, että jäähdytteen tilavuus primääripiirissä voidaan pitää normaalin jäähdytyksen edellyttämissä rajoissa, vaikka jossakin tilavuuden säätöön vaikuttavassa laitteessa tai säätöjärjestelmässä sattuisi yksittäisvika. | 5105. The reactor coolant volume control system shall be so designed as to ensure that the coolant volume in the primary circuit can be maintained within the range required for normal cooling, even in the event of a single failure of a component or control system affecting volume control. | 5101. Проектирование системы контроля объема теплоносителя реактора должно гарантировать, что объем теплоносителя в первом контуре может сохраняться в пределах, требуемых для нормального охлаждения, даже в случае единичного отказа компонента или системы управления, влияющей на контроль объема. | FI-STUK-YVL-1811 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.1-5105 | Requirement | 161
5106. Reaktorin jäähdytysjärjestelmän vuotojen havaitsemiseksi on suunniteltava järjestelmä, joka antaa tiedon vuodosta ja sen suuruudesta riittävän nopeasti myös yksittäisvikautumisen sattuessa ja jonka avulla vuoto voidaan paikallistaa riittävän tarkasti. | 5106. The reactor coolant system shall be provided with a system which indicates leaks and their volumes promptly enough even in the event of a single failure, and helps locate the leak accurately enough. | 5102. Система охлаждения реактора должна быть оборудована системой, которая определяет утечки и их объемы достаточно быстро даже в случае единичного отказа и помогает определять местоположение утечки достаточно точно. | FI-STUK-YVL-1812 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.1-5106 | Requirement | 162
5107. Reaktorin jäähdytteen puhdistamiseksi on suunniteltava sellainen järjestelmä, joka käyttötilanteissa poistaa jäähdytteestä radioaktiivisia aineita ja muita epäpuhtauksia. | 5107. A reactor coolant clean-up system shall be designed for the removal of radioactive substances and other impurities from the coolant in operational states. | 5103. Система очистки теплоносителя реактора должна быть спроектирована для удаления радиоактивных веществ и других примесей из теплоносителя в эксплуатационных состояниях. | FI-STUK-YVL-1813 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.1-5107 | Requirement | 163
5108. Primääripiirin ja siihen välittömästi liittyvien järjestelmien jäähdytevuotojen hallitsemiseksi on suunniteltava reaktorisydämen hätäjäähdytysjärjestelmä, joka korvaa menetetyn jäähdytteen tai muuten huolehtii reaktorin tehokkaasta jäähdytyksestä siten, että polttoaineeseen liittyviä suunnittelurajoja ei ylitetä. | 5108. An emergency core cooling system shall be provided to cope with coolant leaks in the primary circuit and the systems directly associated with it; it shall compensate for any loss of coolant or otherwise provide efficient reactor cooling in order to ensure that the design limits for fuel are not exceeded. | 5104. Должна быть предусмотрена система аварийного охлаждения реактора, которая будет справляться с утечкой теплоносителя в первом контуре, а также в системах, напрямую связанных с ним; она должна компенсировать любую потерю теплоносителя или иным образом обеспечивать эффективное охлаждение реактора, чтобы гарантировать, что проектные пределы для топлива не будут превышены. | FI-STUK-YVL-1814 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.1-5108 | Requirement | 164
5109. Hätäjäähdytysjärjestelmän kapasiteetin on pystyttävä kompensoimaan erikokoiset vuodot siten, että suurin vuoto vastaa primääripiirin suurimman putken täydellistä, äkillistä katkeamista. | 5109. The capacity of the emergency core cooling system shall be adequate to compensate for leaks of various magnitudes, with the largest postulated leak equalling the complete, instantaneous break of the largest primary circuit pipe. | 5105. Производительность системы аварийного охлаждения реактора должна быть достаточной для компенсации утечки различного объема, при этом самая большая постулируемая утечка соответствует полному мгновенному повреждению самой большой трубы первого контура. | FI-STUK-YVL-1815 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.1-5109 | Requirement | 165
5110. Reaktorisydämen hätäjäähdytyksen toimivuus ja tehokkuus oletetuissa vuototilanteissa on varmistettava primääripiirin muotoilulla sekä reaktorisydämen hätäjäähdytysyhteiden sopivalla sijoituksella. | 5110. The operability and efficiency of emergency core cooling under postulated leak conditions shall be ensured through appropriate primary circuit configuration and the positioning of the emergency core cooling connections. | 5106. Пригодность к эксплуатации и эффективность аварийного охлаждения реактора при постулируемых условиях утечки должна быть обеспечена посредством надлежащей конфигурации первого контура и расположения соединений аварийного охлаждения реактора. | FI-STUK-YVL-1816 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.1-5110 | Requirement | 166
5111. Reaktorisydämen hätäjäähdytysjärjestelmä on suunniteltava siten, että se voi poistaa reaktorissa syntyvän jälkilämmön niin kauan, kuin se on tarpeen. Tätä varten on järjestettävä mahdollisuus kierrättää vuotovesi takaisin reaktoriin. Suunnittelussa on otettava huomioon kierrätyksen jatkumista uhkaavat tai reaktorin jäähdytystä heikentävät veteen mahdollisesti sekoittuvat kiinteät tai kemialliset epäpuhtaudet. Jäähdytyskierto on varustettava epäpuhtauksien varalta suodatinrakenteilla, joiden suunniteltu toiminta ja riittävä suorituskyky varmistetaan kokein. Nämä kokeet on tehtävä kemiallisesti edustavissa olosuhteissa käyttäen suojarakennuksen sisäpuolelle sijoitettavia, edustavasti vanhennettuja eriste- ja pinnoitemateriaaleja. Suodatinrakenteiden suunnittelussa on otettava huomioon seuraavat seikat: 1. Suodattimien läpi kulkeutuvien epäpuhtauksien määrä on niin vähäinen, että niistä ei ole haittaa jäähdytettä kierrättävien pumppujen toiminnalle tai reaktorin jäähdytykselle. 2. Suodatinrakenteisiin kertyvien epäpuhtauksien aiheuttama painehäviö ei estä jäähdytyskierron suunniteltua toimintaa. 3. Suodatinrakenteet voidaan puhdistaa käänteisellä jäähdytevirtauksella tai kaasupuhalluksella, mikäli painehäviö niiden yli osoittaa vaaraa suodattimien liiallisesta tukkeutumisesta. | 5111. The emergency core cooling system shall be designed to remove the decay heat produced in the reactor for as long as necessary. To achieve this, provisions shall be made to allow the recirculation of the leaked water back into the reactor. In the course of design, due consideration shall be given to any solid or chemical impurities that may be released into the water and impede water recirculation or impair reactor cooling. To control impurities, the coolant recirculation system shall be provided with filtering structures whose intended function and adequate performance is verified by tests. These tests shall be carried out in chemically representative conditions using representative aged insulation and coating materials. The design of the filtering structures shall take into account the following: 1. The amount of impurities passing through the filters shall be low enough so as not to interfere with the operation of the coolant recirculation pumps or reduce the efficiency of reactor cooling; 2. The pressure loss caused by the impurities trapped by the filtering structures shall not prevent the coolant recirculation system from performing as designed; 3. It shall be possible to clean the filtering structures by means of a reversed coolant flow or gas blowdown if the pressure loss across the filters suggests a risk of excessive clogging. | 5107. Система аварийного охлаждения реактора должна быть спроектирована так, чтобы отводить остаточное тепловыделение, произведенное в реакторе, в течение максимального возможного времени. Для этого должна быть обеспечена рециркуляция вытекшей воды обратно в реактор. В ходе проектирования должное внимание следует уделить любым твердым или химическим примесям, которые могут попасть в воду и препятствовать рециркуляции воды или ухудшить охлаждение реактора. Для контроля примесей система рециркуляции теплоносителя должна быть оборудована фильтрационными конструкциями, необходимый функционал и достаточная производительность которых проверена испытаниями. Эти тесты должны производиться в характерных химических условиях с использованием характерно выдержанной изоляции и покрытий. Проектирование фильтрационных конструкций должно учитывать следующее: 1. Количество примесей, проходящих через фильтры, должно быть достаточно низким, чтобы не влиять на работу насосов рециркуляции теплоносителя и не ухудшать эффективность охлаждения реактора; 2. Падение давления, вызванное примесями, захваченными фильтрами, не должно препятствовать спроектированной работе системы рециркуляции теплоносителя; 3. Должна быть обеспечена возможность очистки фильтрационных конструкций посредством противотока телпоносителя или продува газом, если падение давления в фильтрах предполагает риск чрезмерного засорения. | FI-STUK-YVL-1817 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.1-5111 | Requirement | 167
5.2 Automaatiojärjestelmät | 5.2 Instrumentation and control systems | 5.2 Системы контроля и управления | FI-STUK-YVL-1818 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2 | Heading | 168
5.2.1 Yleiset vaatimukset | 5.2.1 General requirements | 5.2.1 Общие требования | FI-STUK-YVL-1819 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.1 | Heading | 169
5201. Ydinvoimalaitoksen automaatiosuunnittelu on tehtävä siten, että automaatiojärjestelmät täyttävät tämän ohjeen luvussa 4 esitetyt turvallisuussuunnittelun vaatimukset . | 5201. The I&C system design of a nuclear power plant shall be carried out so as to ensure that the safety design requirements presented in section 4 of this Guide are met. | 5201. Проектирование СКУ атомной электростанции должно быть выполнено таким образом, чтобы удовлетворять требованиям к проектированию, представленным в разделе 4 данного руководства. | FI-STUK-YVL-181A | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.1-5201 | Requirement | 170
5202. Automaatioarkkitehtuurin suunnittelussa on noudatettava samaa perusteellisuutta kuin turvallisuusluokaltaan korkeimman automaatioarkkitehtuuriin liittyvän järjestelmän suunnittelussa. Suunnittelu on suoritettava siten, että tämän ohjeen luvussa 3 esitetyt suunnittelun hallintaa koskevat vaatimukset täyttyvät. | 5202. The I&C architecture shall be designed with the same attention to detail as the system of the highest safety class connected to the architecture. The design shall be carried out in such a way that the requirements specified in section 3 of this Guide are met. | 5202. Архитектура СКУ требует такого же внимания деталям при проектировании, как и система самого высокого класса безопасности, соединенная с архитектурой. Проектирование должно быть осуществлено таким образом, чтобы выполнялись требования раздела 3 данного руководства. | FI-STUK-YVL-181B | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.1-5202 | Requirement | 171
5203. Ydinvoimalaitoksen automaatioarkkitehtuurin suunnittelussa on automaatioarkkitehtuurille määriteltävä toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset, joihin tulee myös sisältyä 1. tehtäväanalyysin perusteella johdetut vaatimukset 2. laitossuunnittelun asettamat rajoitukset ja vaatimukset automaation toiminnallisuudelle ja vikaantumiskäyttäytymiselle 3. vaatimukset järjestelmien ja muiden eroteltavien kokonaisuuksien väliselle riippumattomuudelle, erottelulle ja suunnittelussa huomioon otettaville yhteyksille 4. vaatimukset koskien kunkin automaatiojärjestelmän odotettua käyttöikää, riippumattomuutta yksittäisestä teknologiasta sekä laitoksen ja automaatiojärjestelmien integrointia sellaisella tavalla, joka helpottaa laitteiden ja järjestelmien vaihtamista myös mahdollisia teknologisia murroksia ajatellen. | 5203. When the I&C architecture of a nuclear power plant is designed, functional and non-functional requirements shall be specified for the architecture, including 1. requirements derived from the tasks analysis; 2. limitations and requirements for I&C system functionality and failure behaviour imposed by plant design; 3. requirements regarding independence and separation between systems and other entities to be separated, and the connections to be taken into account in design; 4. requirements regarding the expected service life of each I&C system, the independence from any single technology, and the integration of plant and I&C systems in a way that facilitates the replacement of components and systems, even in view of potential technological breakthroughs. | 5203. При проектировании архитектуры СКУ атомной электростанции должны быть определены функциональные и нефункциональные требования к архитектуре, включая 1. требования, выведенные из анализа задач; 2. ограничения и требования к функциональности и поведению СКУ при отказе, устанавливаемые проектом станции; 3. требования относительно независимости и разделения систем и других объектов, которые будут разделены, и соединений, которые будут приняты во внимание при проектировании; 4. требования относительно ожидаемого срока службы каждой СКУ, независимости от любой конкретной технологии и интеграции систем станции и СКУ таким образом, который упрощает замену компонентов и систем, даже ввиду потенциальных технологических прорывов. | FI-STUK-YVL-181C | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.1-5203 | Requirement | 172
5204. Ydinvoimalaitoksen automaatioarkkitehtuurin suunnittelu on dokumentoitava siten, että automaatioarkkitehtuurin ja laitoksen suunnitteluun osallistumaton ulkopuolinen taho voi varmistaa automaatioarkkitehtuurin suunnitteluperusteiden ja -vaatimusten asianmukaisuuden, suunnittelun oikeellisuuden, asianmukaiset perusteet keskeisimmille suunnittelupäätöksille sekä automaation vikaantumiskäyttäytymisen. | 5204. The design of the I&C architecture of a nuclear power plant shall be documented to allow an external party not involved in the design of the I&C architecture and the plant to verify the appropriateness of the design bases and requirements for the I&C architecture, the accuracy of the design, the soundness of the justification for the key design decisions, and the failure behaviour. | 5204. Проектирование архитектуры СКУ атомной электростанции должно быть задокументировано, чтобы дать возможность третьей стороне, не привлеченной к проектированию архитектуры СКУ и станции, проверять соответствие основ проектирования и требований к архитектуре СКУ, точности проектирования, разумности обоснования для ключевых проектных решений и поведения при отказе. | FI-STUK-YVL-181D | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.1-5204 | Requirement | 173
5205. Automaatiojärjestelmien suunnittelussa käytettyjen tietoteknisten työkalujen ja testausmenetelmien (esimerkiksi laskentaohjelmistot, ohjelmistojen kääntäjät ja testaustyökalut) turvallisuusmerkitys suunnitellulle lopputuotteelle on arvioitava. Turvallisuusluokiteltujen järjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa käytettävät työkalut on nimettävä. Mikäli työkalun tai testausmenetelmän laadulla on suora merkitys lopputuotteen oikeaan toimintaan tai vikataajuuteen, se on kelpoistettava käyttötarkoitukseensa. Yksityiskohtaiset vaatimukset työkalujen kelpoistuksesta annetaan ohjeessa YVL E.7. Kelpoistus on työkalulle versiokohtainen. | 5205. The safety significance of the information technology tools and testing methods (such as computational software, software compilers and testing tools) used in the design of I&C systems shall be assessed in terms of the end product being designed. The tools used in the design and implementation of safety-classified systems shall be identified. If the quality of a tool or testing method is of direct significance to the proper functioning or failure rate of the end product, it shall be qualified for its intended use. Detailed requirements for the qualification of tools are specified in Guide YVL E.7. Each tool version shall be specifically qualified. | 5205. Значимость для безопасности информационно-технологических инструментов и методов испытаний (таких как вычислительное программное обеспечение, программные компиляторы и инструменты для испытания), используемых при проектировании СКУ, должна оцениваться в отношении проектируемого конечного продукта. Должны быть определены инструменты, используемые при проектировании и реализации систем, имеющих классификацию безопасности. Если качество инструмента или метода испытания имеет непосредственное значение для правильного функционирования или частоты отказов конечного продукта, то оно должно быть квалифицировано для своего предполагаемого использования. Подробные требования к квалификации инструментов указаны в Руководстве YVL E.7. Каждая версия инструмента должна квалифицироваться отдельно. | FI-STUK-YVL-181E | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.1-5205 | Requirement | 174
5206. Langattomaan tiedonsiirtoon perustuvia ratkaisuja ei saa käyttää turvallisuustoiminnoissa. | 5206. No solutions based on wireless data transfer may be used in the safety functions. | 5206. В функциях безопасности не должны использоваться решения, основанные на беспроводной передаче данных. | FI-STUK-YVL-181F | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.1-5206 | Requirement | 175
5.2.2 Käyttöliittymät | 5.2.2 User interfaces | 5.2.2 Пользовательские интерфейсы | FI-STUK-YVL-1820 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.2 | Heading | 176
5207. Ohjaajien ja automaation työnjako on suunniteltava häiriö- ja onnettomuustilanteiden hallintaan liittyvän tehtäväanalyysin avulla siten, että inhimilliset rajoitukset otetaan huomioon. Tehtäväanalyysiä on käytettävä automaatioarkkitehtuurin ja automaation käyttöliittymien suunnittelussa. | 5207. The division of duties between operators and I&C systems shall be determined by means of a task analysis related to the control of operational occurrences and accidents with due regard to human limitations. The task analysis shall be used in the design of the I&C architecture and related user interfaces. | 5207. Разделение обязанностей между операторами и СКУ должно быть определено посредством анализа задач, связанного с управлением событиями при эксплуатации и авариями, с учетом пределов человеческих возможностей. Анализ задач должен использоваться при проектировании архитектуры СКУ и связанных с ней пользовательских интерфейсов. | FI-STUK-YVL-1821 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.2-5207 | Requirement | 177
5208. Ohjaajalle jäävän harkinta-ajan pituuden riittävyyttä on arvioitava laitokselle tehtäviä odotettavissa olevia käyttöhäiriöitä ja onnettomuuksia sekä niiden yhteydessä vaadittavia ohjaajien toimenpiteitä koskevien analyysien perusteella. Harkinta-aikojen pituus ja niiden perustelut on dokumentoitava tehtäväanalyysiin. | 5208. The sufficiency of the time available for operator response shall be evaluated based on the analyses of anticipated operational occurrences and accidents, and the operator actions called for under such circumstances. The length of time available for operator response and the arguments they are based on shall be documented in the task analysis. | 5208. Достаточность времени, выделенного для ответных действий оператора, должна оцениваться на основе анализов ожидаемых при эксплуатации событий и аварий, а также на необходимых действиях операторов при таких обстоятельствах. Количество времени, выделенное для ответных действий оператора и аргументов, на которых они основаны, должно быть задокументировано в анализе задач. | FI-STUK-YVL-1822 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.2-5208 | Requirement | 178
5209. Ohjaajien on voitava käynnistää tarvittavat turvallisuustoimintoja toteuttavat järjestelmät ja automaatiotoiminnot valvomosta käsin, jos se ohjaajien tilannearvion mukaan on turvallisuuden varmistamiseksi tarpeellista. | 5209. It must be possible for operators to actuate the systems providing safety functions as well as the I&C functions manually from the control room, if this is deemed necessary to ensure safety. | 5209. Операторы должны иметь возможность вручную активировать системы, обеспечивающие функции безопасности, а также функции СКУ, из пункта управления, если это необходимо для обеспечения безопасности. | FI-STUK-YVL-1823 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.2-5209 | Requirement | 179
5210. Ohjaajilla on oltava valvomossa käytettävissään selkeästi esitetyt ja luotettavat tiedot automaation tilasta. | 5210. The operators in the control room shall have access to clearly presented and reliable information on the status of the I&C systems. | 5210. У операторов в пункте управления должен быть доступ к четко представленной и надежной информации о состоянии СКУ. | FI-STUK-YVL-1824 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.2-5210 | Requirement | 180
5211. Ohjaajilla on onnettomuuksien hallintatilanteita varten oltava käytössään havainnollinen koottu esitys turvallisuustoimintojen tilasta ja onnettomuuksien hallinnan kannalta keskeisien laitossuureiden arvoista. Informaatio on esitettävä sellaisessa muodossa, että ohjaajat saavat selkeän kuvan laitoksen tilasta. | 5211. The operators shall have at their disposal an illustrated summary presentation of the status of the safety functions and the values of the key plant parameters essential to the control of accidents. The information shall be displayed in a format that allows the operators to have a clear overview of the status of the plant. | 5211. Операторы должны иметь в своем распоряжении иллюстрированную сводку состояния функций безопасности и значений ключевых параметров станции, важных для управления авариями. Информация должна отображаться в формате, который позволяет операторам иметь четкое представление о состоянии станции. | FI-STUK-YVL-1825 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.2-5211 | Requirement | 181
5212. Automaatiojärjestelmien käyttöliittymiä on käsiteltävä kelpoistuksessa ja vikaantumistarkasteluissa käyttöliittymään liittyvän järjestelmän osana. Eri järjestelmien käyttöliittymien keskittäminen esimerkiksi valvomoergonomian takia ei saa heikentää tässä ohjeessa esitettyjä erotteluvaatimuksia. | 5212. In the qualification process and failure analyses, the I&C system user interfaces shall be addressed as part of the system to which the user interface is related. Any centralisation of the user interfaces of the individual systems, for example for reasons of control room ergonomics, shall not lower the separation requirements specified in this Guide. | 5212. В процессе квалификации и анализов отказов пользовательские интерфейсы СКУ должны рассматриваться как часть системы, к которой относится пользовательский интерфейс. Любая централизация пользовательских интерфейсов для отдельных систем, например по причине эргономики пункта управления, не должна снижать требований к разделению, указанных в данном руководстве. | FI-STUK-YVL-1826 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.2-5212 | Requirement | 182
5.2.3 Instrumentointi | 5.2.3 Instrumentation | 5.2.3 Контрольно-измерительные приборы | FI-STUK-YVL-1827 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.3 | Heading | 183
5213. Turvallisuusautomaatioon liittyvät mittaukset on suunniteltava siten, että ne antavat tarkat ja luotettavat lähtötiedot turvallisuusluokitelluille automaatiojärjestelmille. Lähtötiedot on oltava jäljitettävissä laitoksen ja laitoksen järjestelmien suunnitteluvaatimuksiin. | 5213. Measurements related to protection systems shall be planned and designed to give accurate and reliable input data to the safety-classified I&C systems. Such input data shall be traceable to the plant and plant system design requirements. | 5213. Измерения, связанные с защитой систем, должны планироваться и проектироваться, чтобы предоставлять точные и надежные исходные данные по СКУ, имеющим классификацию безопасности. Такие исходные данные должны отслеживаться до требований к проектированию станции и ее систем. | FI-STUK-YVL-1828 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.3-5213 | Requirement | 184
5214. Ydinvoimalaitoksella on oltava hallittuun tilaan ohjaamiseen ja siinä pitämiseen tarvittava onnettomuusinstrumentointi, joilla todetaan turvallisuustoimintojen toteutuminen onnettomuustilanteissa. Tähän onnettomuusinstrumentointiin kuuluu koko tiedonvälitysketjun laitteet anturista näyttölaitteeseen. | 5214. Nuclear power plants shall be provided with accident instrumentation necessary for bringing the plant to, and keeping it in, a controlled state and capable of indicating the completion of safety functions in accident conditions. Such accident instrumentation shall include all the devices in the data transmission connection all the way from the sensor to the display unit. | 5214. Атомные электростанции должны быть оборудованы аварийными контрольно-измерительными приборами, необходимыми для выведения станции и поддержания ее в контролируемом состоянии, а также способными определять выполнение функций безопасности при аварийных условиях. Такие аварийные контрольно-измерительные приборы должны включать в себя все устройства в соединениях системы передачи данных на всем ее протяжении, начиная от датчика и заканчивая дисплеем. | FI-STUK-YVL-1829 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.3-5214 | Requirement | 185
5215. Ydinreaktorin valvontainstrumentointi on suunniteltava siten, että se antaa riittävän tarkat ja luotettavat lähtötiedot reaktorin tehojakauman ja termisten marginaalien määrittämiseksi. Nämä reaktorin suureet on laskettava automaattisesti niin usein, kuin reaktorin toimintaolosuhteiden ylläpitämiseksi on tarpeen. | 5215. The instrumentation for monitoring the nuclear reactor shall be so designed as to provide sufficiently accurate and reliable input data for the determination of the reactor power distribution and the reactor’s thermal margins. Necessary calculations of these reactor parameters shall be conducted automatically and with a frequency necessary to ensure the maintenance of the operating conditions of the reactor. | 5215. Контрольно-измерительные приборы для контроля ядерного реактора должны проектироваться для того, чтобы обеспечивать достаточно точные и надежные исходные данные для определения распределения мощности реактора и запасов по тепловой нагрузке реактора. Необходимые расчеты этих параметров реактора должны проводиться автоматически и с частотой, необходимой для поддержания эксплуатационных условий реактора. | FI-STUK-YVL-182A | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.3-5215 | Requirement | 186
5216. Reaktorin instrumentoinnilla on saatava riittävä tieto reaktorisydämeen liittyvien epätavallisten tai ennakoimattomien toimintatilojen tunnistamiseksi mukaan lukien tieto polttoaineen tai reaktorin sisäosien virheellisestä sijoituksesta. | 5216. Reactor instrumentation shall provide adequate information for detecting any abnormal or unpredicted operational conditions related to the reactor core, including indication of any incorrect positioning of the reactor internals or the fuel. | 5216. Контрольно-измерительные приборы реактора должны предоставлять достаточную информацию по определению ненормальных или неожиданных эксплуатационных условий, связанных с активной зоной реактора, включая определение неправильного расположения внутрикорпусных устройств или топлива. | FI-STUK-YVL-182B | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.3-5216 | Requirement | 187
5217. Painevesilaitoksen primääripiirissä on oltava irtoesineiden havaitsemisen mahdollistava valvontainstrumentointi. | 5217. Monitoring instrumentation shall be provided for the primary circuit of a pressurised water reactor to detect any loose objects. | 5217. Контрольно-измерительные приборы должны быть предусмотрены на первом контуре водо-водяного реактора в целях определения любых незакрепленных предметов. | FI-STUK-YVL-182C | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.3-5217 | Requirement | 188
5218. Suojarakennuksessa on oltava onnettomuuksien seurantaa ja hallintaa varten mittaus- ja valvontainstrumentointi, jolla saadaan riittävä tieto suojarakennuksen tilasta ja jonka avulla voidaan suunnitella ja toteuttaa tarvittavat vastatoimenpiteet. | 5218. For the purpose of accident monitoring and management, the containment shall be provided with measuring and monitoring instrumentation to provide adequate information on the state of the containment, and to allow the planning and execution of the necessary countermeasures. | 5218. Для контроля и управления авариями защитная оболочка реактора должна быть оборудована контрольно-измерительными приборами, дающими достаточную информацию о состоянии защитной оболочки и позволяющими осуществлять планирование и выполнение необходимых контрмер. | FI-STUK-YVL-182D | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.3-5218 | Requirement | 189
5219. Suojarakennuksessa on oltava vakavien reaktorionnettomuuksien valvomiseksi mittaus- ja valvontainstrumentointi, jolla saadaan riittävä tieto mahdollisten vakavien reaktorionnettomuuksien kulusta ja suojarakennuksen eheyttä mahdollisesti uhkaavista seikoista. | 5219. For the control of any severe reactor accidents, the containment shall be equipped with measuring and monitoring instrumentation that provides sufficient information on the progress of potential severe reactor accidents and any circumstances that may jeopardise containment integrity. | 5219. В целях управления какими-либо тяжелыми авариями реакторной установки защитная оболочка должна быть оборудована контрольно-измерительными приборами, которые предоставляют достаточную информацию о ходе потенциальных тяжелых аварий реакторной установки и о любых обстоятельствах, которые могут повредить целостность защитной оболочки. | FI-STUK-YVL-182E | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.3-5219 | Requirement | 190
5220. Mittausjärjestelmien on pystyttävä mittaamaan koko sillä alueella, jolla mitattava suure voi vaihdella käyttötilanteissa tai onnettomuuksissa. | 5220. The measurement systems shall be capable of performing measurements over the full range within which the parameters being measured may vary in operational states or accidents. | 5220. Измерительные системы должны быть в состоянии осуществлять измерения во всем диапазоне, в котором измеряемые параметры могут варьироваться при эксплуатационных состояниях или авариях. | FI-STUK-YVL-182F | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.3-5220 | Requirement | 191
5221. Mittaukset on suunniteltava mahdollisuuksien mukaan siten, että jos mittaus vikaantuu tai mittausalue ylittyy, ohjaajat huomaavat sen helposti. | 5221. Where possible, the measurements shall be planned and designed to make it easy for operators to detect if any measurement fails or if the measurement range is exceeded. | 5221. По возможности, измерения должны быть запланированы и спроектированы, чтобы облегчить для операторов определение отсутствия успешных измерений или превышения диапазона измерений. | FI-STUK-YVL-1830 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.3-5221 | Requirement | 192
5222. Valvontalaitteet on suunniteltava tallentamaan laitoksen tilaa kuvaavat toimintasuureet ja järjestelmien ohjauskäskyt siten, että laitoksen käyttötapahtumia ja onnettomuuksia voidaan jälkikäteen analysoida. | 5222. The control equipment shall be designed to record the process parameters indicating the plant status as well as the system control signals to permit a post-incident analysis of the operational events and accidents. | 5222. Оборудование систем управления должно быть спроектировано для записи технологических параметров, указывающих на состояние станции, а также управляющих сигналов системы в целях выполнения послеаварийного анализа эксплуатационных событий и аварий. | FI-STUK-YVL-1831 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.3-5222 | Requirement | 193
5.2.4 Käyttöautomaatio | 5.2.4 Operational I&C systems | 5.2.4 Эксплуатационные СКУ | FI-STUK-YVL-1832 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.4 | Heading | 194
5223. Ydinvoimalaitoksella on oltava normaaleja käyttötilanteita varten luotettavat järjestelmät reaktorin ja laitoksen järjestelmien toiminnan valvontaa, ohjausta ja säätöä varten. Näitä järjestelmiä kutsutaan käyttöautomaatioksi. | 5223. The nuclear power plant shall be provided with reliable systems for monitoring and controlling the functioning of the reactor and the plant systems during normal operational states. Such systems are known as ‘operational I&C systems’. | 5223. Атомная электростанция должна быть оборудована надежными системами для контроля и управления функционированием систем реактора и станции при нормальных эксплуатационных состояниях. Такие системы известны как «Эксплуатационные СКУ». | FI-STUK-YVL-1833 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.4-5223 | Requirement | 195
5224. Käyttöautomaation on pidettävä prosessin parametrit normaalia käyttöä vastaavalla toiminta-alueella sekä valvottava laitoksen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden kuntoa. | 5224. The operational I&C systems shall maintain the process parameters within a range consistent with normal operation as well as monitor the condition of plant systems, structures and components. | 5224. Эксплуатационные СКУ должны поддерживать технологические параметры в пределах диапазона, согласующегося с нормальной эксплуатацией, а также контролировать состояние систем, конструкций и компонентов станции. | FI-STUK-YVL-1834 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.4-5224 | Requirement | 196
5225. Käyttöautomaatio on suunniteltava siten, että käyttöautomaation yksittäisen vian sattuessa ei synny tarvetta käynnistää oletettujen onnettomuuksien hallintaa varten suunniteltuja turvallisuusjärjestelmiä. | 5225. The operational I&C systems shall be so designed that no need will arise, as a consequence of a single failure in the operational I&C systems, to actuate the safety systems designed for managing postulated accidents. | 5225. Эксплуатационные СКУ должны быть спроектированы таким образом, чтобы не возникало необходимости вследствие единичного отказа в эксплуатационных СКУ активировать системы безопасности, спроектированные для управления постулируемыми авариями. | FI-STUK-YVL-1835 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.4-5225 | Requirement | 197
5226. Käyttöautomaatioon liittyvissä järjestelmissä on oltava riittävät mittaus- ja tilatiedot, jotka automaattisesti tai laitoksen ohjaajien avustamana käynnistävät korjaavat ohjaus- ja säätötoimenpiteet, jos laitoksen parametrit joutuvat normaalin toiminta-alueen ulkopuolelle. | 5226. The operational I&C systems shall be supplied with sufficient measurement and status data to allow the automatic or operator-assisted actuation of corrective control actions in case the plant parameters transcend the normal operating range. | 5226. Эксплуатационные СКУ должны обеспечиваться достаточным количеством данных измерений и состояний для того, чтобы активировать в автоматическом режиме или при помощи оператора корректирующие действия, в случае если параметры станции превышают нормальный рабочий диапазон. | FI-STUK-YVL-1836 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.4-5226 | Requirement | 198
5227. Käyttöautomaation toiminta- ja hälytysrajat on asetettava siten, että ohjaus- ja säätötoimenpiteet voidaan käynnistää oikea-aikaisesti ja saattaa päätökseen ylittämättä niitä raja-arvoja, joiden mukaisesti turvallisuusluokiteltu automaatio käynnistää turvallisuustoimintoja. | 5227. The operating and alarm limits of the operational I&C systems shall be defined to ensure that control actions can be started at the right time and completed without exceeding the limits specified for the actuation of the safety functions by the safety-classified I&C systems. | 5227. Эксплуатационные пределы и пределы сигналов тревоги эксплуатационных СКУ должны определяться для того, чтобы гарантировать возможность своевременного начала контрольных мер и завершения без превышения пределов, установленных для активации функций безопасности СКУ, имеющими классификацию безопасности. | FI-STUK-YVL-1837 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.4-5227 | Requirement | 199
5.2.5 Suojausautomaatio | 5.2.5 Protection I&C systems | 5.2.5 СКУ защиты | FI-STUK-YVL-1838 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.5 | Heading | 200
5228. Ydinvoimalaitoksella on oltava automaatiojärjestelmät, jotka tarpeen mukaan käynnistävät suojaustoimintojen toteuttamiseksi tarvittavat järjestelmät ja ohjaavat näiden järjestelmien toimintaa onnettomuuden estämiseksi tai sen seurausten lieventämiseksi. Näiden suojausautomaatiojärjestelmien on kyettävä pitämään laitos hallitussa tilassa niin kauan, että ydinvoimalaitoksen ohjaajille jää riittävästi harkinta-aikaa oikeiden toimenpiteiden tekemiseksi. Suojausautomaatio käsittää koko toimintoketjut laitoksen tilan seurannasta ohjattaviin toimilaitteisiin saakka. | 5228. A nuclear power plant shall be provided with instrumentation and control (I&C) systems that actuate the necessary systems for providing protection functions whenever required and control the operation of these systems to prevent accidents or mitigate their consequences. These protection I&C systems shall be capable of maintaining the plant in a controlled state long enough to provide the operators of the nuclear power plant with sufficient time to consider and implement the correct response. Protection I&C systems comprise the entire chain of functions from plant state monitoring to the actuators being controlled. | 5228. Атомная электростанция должна быть оборудована системами контроля и управления (СКУ), которые активируют необходимые системы для обеспечения функций защиты, когда это необходимо, и управляют данными системами в целях предотвращения аварий или смягчения их последствий. Такие СКУ защиты должны поддерживать станцию в контролируемом состоянии достаточно долго, чтобы предоставить операторам атомной электростанции достаточно времени для определения и осуществления соответствующих ответных мер. СКУ защиты содержат полную цепь функций, начиная с мониторинга состояния станции и заканчивая управлением исполнительными механизмами. | FI-STUK-YVL-1839 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.5-5228 | Requirement | 201
5229. Suojausautomaation turvallisuustoiminnon on käynnistyttävä vähintään kahdesta eri prosessisuureesta, jotka ovat molemmat fysikaalisesti odotettavissa olevasta käyttöhäiriöstä tai onnettomuudesta riippuvia ja joiden laukaisurajat voidaan asettaa siten, että ne saavutetaan riittävän aikaisin. | 5229. The actuation of a safety function by the protection I&C systems shall be based on at least two different process parameters, both of which are physically dependent on an anticipated operational occurrence or accident, and the trip limits of which can be set low enough to ensure timely actuation. | 5229. Активация функции безопасности СКУ защиты должна основываться по меньшей мере на двух разных технологических параметрах, каждый из которых физически зависит от ожидаемого при эксплуатации события или аварии и пределы срабатывания которых могут быть установлены на достаточно низкое значение, чтобы гарантировать своевременную активацию. | FI-STUK-YVL-183A | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.5-5229 | Requirement | 202
5230. Mikäli kahden eri prosessisuureen määrittäminen turvallisuustoiminnon käynnistämistä edellyttävän tapahtuman tunnistamiseksi ei ole mahdollista, kyseisen tunnistamisessa käytettävän yksittäisen prosessisuureen mittaamisessa on käytettävä vähintään kahta eri mittausperiaatetta. | 5230. If it is not possible to define two different process parameters for the detection of an event requiring actuation of a safety function, at least two different principles of measurement shall be applied for measuring the single process parameter used for detection. | 5228. Если нет возможности определить два разных технологических параметра для обнаружения события, требующего активации функции безопасности, то необходимо применить по меньшей мере два разных принципа измерений для измерения одного технологического параметра, используемого для обнаружения. | FI-STUK-YVL-183B | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.5-5230 | Requirement | 203
5231. Suojausautomaatio on suunniteltava siten, että ohjaajien valvomossa tekemä toimenpide tai jonkin muun järjestelmän toiminta ei voi estää tai pysäyttää suojausjärjestelmän käynnistämää turvallisuustoimintoa, ennen kuin suojaustoiminto on saatettu loppuun tai ennen kuin laitossuureet ovat sellaiset, että suojaustarve on poistunut. | 5231. The protection I&C systems shall be so designed that any action performed by the operators in the control room, or the operation of any other system, cannot prevent or terminate a safety function triggered by the protection system until the safety function is completed or until the plant parameters are restored to a state where the need for protection is removed. | 5229. СКУ защиты должны быть спроектированы таким образом, чтобы любое действие, осуществленное операторами в пункте управления, или действия любой другой системы не могли помешать или завершить выполнение функции безопасности, активированной системой защиты, до тех пор пока функция защиты не будет выполнена или пока параметры станции не восстановятся до состояния, при котором функция более не потребуется. | FI-STUK-YVL-183C | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.5-5231 | Requirement | 204
5232. Suojaustoiminnot on pystyttävä koestamaan myös laitoksen käytön aikana. Koestusmahdollisuus on suunniteltava siten, että koestettavan osan jälkeinen suojausautomaation osa voidaan kaikkien kokeiden aikana saattaa laitoksen turvallisuuden kannalta edulliseen tilaan. | 5232. It shall be possible to test the safety functions during the operation of the plant. The test concept shall be designed so that for the duration of all tests, the part of the protection I&C system downstream of the section being tested can be brought to a state preferable from the plant safety point of view. | 5230. Должна быть предусмотрена возможность испытания функций безопасности во время эксплуатации станции. Концепция испытания должна быть спроектирована таким образом, чтобы за время всех испытаний часть СКУ защиты вниз по цепи в испытываемой секции могла быть приведена в состояние, необходимое с точки зрения безопасности станции. | FI-STUK-YVL-183D | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.5-5232 | Requirement | 205
5233. Suojausautomaation suunnittelussa on huomioitava määräaikaiset suojaustoimintojen koestukset. Suojausautomaation määräaikaiskokeiden on kyseessä olevan käynnistyksen tyypin mukaan katettava koko ketju mittauksesta toimilaitteisiin tai suojausautomaation lähtösignaaleihin saakka. Vaatimukset, jotka liittyvät määräajoin tapahtuvan koestuksen kattavuuteen ja koestuslaajuuteen on määriteltävä. | 5233. In the design process of the protection I&C systems, due consideration shall be given to regular periodic testing of the protection functions. The periodic tests of the protection I&C systems shall cover the entire chain from measurements to actuators or protection I&C system outputs, depending on the type of actuation involved. Requirements shall be specified for the coverage and scope of periodic testing. | 5231. В процессе проектирования СКУ защиты соответствующее внимание должно быть уделено регулярным периодическим испытаниям функций защиты. Периодические испытания СКУ защиты должны охватывать всю цепь, начиная с измерений и заканчивая исполнительными механизмами или выходами СКУ защиты, в зависимости от типа используемого исполнительного механизма. Необходимо определить требования к охвату или области действия периодических испытаний. | FI-STUK-YVL-183E | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.5-5233 | Requirement | 206
5234. Suojausautomaatiossa käytettävän itsediagnostiikan riittävä kattavuus on osoitettava analyysein. Myös itsediagnostiikan vikaantumisen vaikutus suojausautomaation toimintaan on analysoitava. | 5234. The adequate coverage of the self-diagnostics used in the protection I&C systems shall be demonstrated by means of analyses. The effect of failures in the self-diagnostic functions on the performance of the protection I&C systems shall also be analysed. | 5232. Достаточный охват функций самодиагностики СКУ защиты должен быть продемонстрирован посредством анализов. Влияние отказов в функциях самодиагностики на работу СКУ защиты также должно быть проанализировано. | FI-STUK-YVL-183F | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.5-5234 | Requirement | 207
5235. Suojausautomaatio on suunniteltava siten, että se valvoo tulo- ja lähtöviestiensä kelvollisuutta ja sisäistä toimintaansa sekä hälyttää tarvittaessa. | 5235. Protection I&C systems shall be designed to monitor the validity of the input and output signals, the internal operation of the systems themselves, and to transmit an alarm signal when necessary. | 5233. СКУ защиты должны проектироваться для контроля действительности исходных и выходных сигналов, внутренней работы самих систем и для передачи аварийных сигналов при необходимости. | FI-STUK-YVL-1840 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.5-5235 | Requirement | 208
5.2.6 Automaation erottelu ja vikojen leviämisen estäminen | 5.2.6 Separation of I&C systems and prevention of fault propagation | 5.2.6 Разделение СКУ и предотвращение распространения отказов | FI-STUK-YVL-1841 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.6 | Heading | 209
5236. Automaatiosuunnittelussa on otettava huomioon satunnaiset vikaantumiset (esimerkiksi laiteviat), systemaattiset virheet ja vikaantumiset (esimerkiksi ohjelmistoviat) sekä niiden seurauksena syntyvät passiiviset ja aktiiviset viat. | 5236. In the design of the I&C systems, due consideration shall be given to random failures (e.g. component failures), systematic errors and failures (e.g. software errors) and any passive and active failures resulting from these. | 5236. При проектировании СКУ соответствующее внимание должно быть уделено случайным отказам (например, отказ компонента), систематическим ошибкам и отказам (например, программные ошибки), а также любым пассивным и активным отказам, возникшим в результате вышеуказанных отказов. | FI-STUK-YVL-1842 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.6-5236 | Requirement | 210
5237. Automaation vikaantumisen seurauksia on rajoitettava käyttäen turvallisuussuunnittelun keinoja, joita ovat syvyyssuuntaisuus, moninkertaisuus, erilaisuus ja erottelu. | 5237. To avoid failures in the I&C systems controlling the nuclear power plant, the principles of defence in depth, redundancy, diversity and separation shall be applied. | 5237. Чтобы избежать отказов СКУ, управляющих атомной электростанцией, необходимо применять принципы глубокоэшелонированной защиты, резервирования, разнесения и разделения. | FI-STUK-YVL-1843 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.6-5237 | Requirement | 211
5238. Ydinvoimalaitosta ohjaavat automaatiojärjestelmät on suunniteltava sellaisiksi, että niiden vikaantuminen ei estä alkutapahtuman hallintaa. | 5238. The I&C systems controlling the nuclear power plant shall be designed to ensure that any failure will not prevent the management of any initiating event. | 5238. СКУ, управляющие атомной электростанцией, должны проектироваться таким образом, чтобы ни один отказ не мешал управлению каким-либо исходным событием. | FI-STUK-YVL-1844 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.6-5238 | Requirement | 212
5239. Ydinvoimalaitoksen automaatiojärjestelmässä esiintyvä yksittäisvika ei saa aiheuttaa käyttöhäiriötä pahempaa alkutapahtumaa. | 5239. A single failure occurring in a nuclear power plant's I&C system must not cause an initiating event that exceeds the severity level of an anticipated operational occurrence. | 5239. Единичный отказ СКУ на атомной электростанции не должен вызывать исходного события, которое превышает уровень тяжести ожидаемого при эксплуатации события. | FI-STUK-YVL-1845 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.6-5239 | Requirement | 213
5240. Automaatiojärjestelmien vikaantuessa niiden on täytettävä seuraavat vaatimukset. 1. Turvallisuustoimintoja ohjaavat automaatiojärjestelmät on suunniteltava siten, että ne joutuvat vikaantumisen seurauksena laitoksen turvallisuuden kannalta edulliseen tilaan. 2. Alemman turvallisuusluokan automaatiojärjestelmien vikaantuminen ei saa estää suojausjärjestelmää toteuttamasta turvallisuustoimintoja. 3. Luokan EYT automaatiojärjestelmät eivät saa vikaantuessaan aiheuttaa käyttöhäiriötä pahempaa alkutapahtumaa eikä estää onnettomuuksia varten suunniteltujen turvallisuustoimintojen toteutumista. a. Onnettomuustilanteissa niiden vikaantuminen ei saa olennaisesti huonontaa laitoksen tilaa (tapahtuma pysyy saman tapahtumaluokan sisällä). b. Odotettavissa olevan käyttöhäiriön yhteydessä niiden aktiivinen vikaantuminen ei saa johtaa luokan 1 onnettomuutta pahempiin seuraamuksiin. 4. Turvallisuusluokan 3 käyttöautomaation vikaantuminen ei saa estää onnettomuuksia varten suunniteltujen turvallisuustoimintojen toteutumista eikä onnettomuuden yhteydessä olennaisesti huonontaa laitoksen tilaa. 5. Turvallisuusluokan 3 automaation (muun kuin käyttöautomaation) vikaantuminen alkutapahtumana ei saa johtaa luokan 1 onnettomuutta pahempiin seurauksiin. 6. Turvallisuusluokan 3 automaation (muun kuin käyttöautomaation) vika odotettavissa olevaan käyttöhäiriöön tai luokan 1 onnettomuuteen yhdistettynä ei saa johtaa luokan 2 onnettomuutta pahempiin seurauksiin. 7. Käyttöhäiriöiden ja luokan 1 oletettujen onnettomuuksien yhteydessä tapahtuvaa suojausjärjestelmän yhteisvikaa käsitellään DEC A tapahtumana. 8. Vakavien reaktorionnettomuuksien hallintaan käytettävän instrumentoinnin ja ohjausjärjestelmien on oltava riippumattomia laitoksen muista automaatiojärjestelmistä. Muiden automaatiojärjestelmien vikaantuminen ei saa häiritä vakavien onnettomuuksien hallintatoimenpiteitä. | 5240. When I&C systems fail, they shall meet the below requirements: 1. Any I&C systems controlling safety functions shall be designed such that failure will cause them to return to a state that is beneficial in terms of plant safety. 2. The failure of I&C systems in lower safety classes shall not prevent the protection I&C system from implementing the safety functions. 3. A failure in Class EYT I&C systems shall not cause an initiating event that exceeds the level of an anticipated operational occurrence, or prevent the operation of the safety functions designed to mitigate the consequences of accidents. a. In an accident scenario, their failure shall not essentially degrade the state of the plant (the event shall stay within the same event category). b. Their active failure during an anticipated operational occurrence shall not result in consequences worse than a class 1 accident. 4. A failure in Safety Class 3 I&C systems shall not prevent the execution of the safety functions designed to mitigate the consequences of accidents, or essentially degrade the state of the plant in connection with an accident. 5. The failure of Safety Class 3 I&C systems (other than operational I&C systems) as an initiating event shall not result in consequences worse than a class 1 accident. 6. The failure of Safety Class 3 I&C systems (other than operational I&C systems) in connection with an anticipated operational occurrence or class 1 accident shall not result in consequences worse than a class 2 accident . 7. A common cause failure occurring during operational occurrences and class 1 postulated accidents is considered a category DEC A event. 8. The severe reactor accident instrumentation and management systems and their auxiliary systems shall be independent from all other I&C systems of the plant unit. The failure of other I&C systems shall not interfere with the management systems for severe accidents. | 5240. При отказе СКУ должны выполняться следующие требования: 1. Любая СКУ, управляющая функциями безопасности, должна быть спроектирована таким образом, чтобы отказ возвращал ее в благоприятное состояние в отношении безопасности станции. 2. Отказ СКУ более низкого класса безопасности не должен предотвращать выполнение функций безопасности СКУ защиты. 3. Отказ СКУ класса EYT не должен вызывать исходного события, которое превышает уровень ожидаемого при эксплуатации события, или мешать выполнению функций безопасности, спроектированных для смягчения последствий аварий. а. В сценарии аварии отказ систем не должен значительно ухудшать состояние станции (событие должно оставаться в пределах одной категории событий). б. Их активный отказ во время ожидаемого при эксплуатации события не должен повлечь за собой последствия хуже, чем авария класса 1. 4. Отказ СКУ класса безопасности 3 не должен мешать выполнению функций безопасности, спроектированных для смягчения последствий аварий, или значительно ухудшать состояние станции в связи с аварией. 5. Отказ СКУ класса безопасности 3 (в отличие от эксплуатационных СКУ) в качестве исходного события не должен повлечь за собой последствия хуже, чем авария класса 1. 6. Отказ СКУ класса безопасности 3 (в отличие от эксплуатационных СКУ) в связи с ожидаемым при эксплуатации событием или аварией класса 1 не должен повлечь за собой последствия хуже, чем авария класса 2. 7. Отказ по общей причине при нарушении нормальной эксплуатации и постулируемых авариях класса 1 считается событием категории DEC A. 8. Контрольно-измерительные приборы и системы управления для тяжелой аварии реакторной установки, а также их вспомогательные системы, должны быть независимыми от других СКУ блока станции. Отказ других СКУ не должен негативно влиять на системы управления тяжелыми авариями. | FI-STUK-YVL-1846 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.6-5240 | Requirement | 214
5241. Automaation suorittamien ohjausten ja toimintojen vikaantumisten ja virheiden vaikutukset on analysoitava toiminnallisina kokonaisuuksina. Toiminnalliset kokonaisuudet voivat olla järjestelmän sisäisiä rakenteita ja ne voivat ylittää järjestelmien väliset rajapinnat. Analyysiin valitut toiminnalliset kokonaisuudet on perusteltava. Analyysissä on otettava huomioon automaation kaikki vikaantumistavat. Analyysilla on osoitettava, että automaatiojärjestelmät täyttävät kohdissa 5238, 5239 ja 5240 esitetyt vaatimukset. | 5241. The effects of the failures and errors of the controls and functions performed by the I&C systems shall be analysed as functional entities. Functional entities may consist of system-internal structures, and they may cross the interfaces between systems. The functional entities selected for analysis shall be justified. The analysis shall account for all possible failure modes of the I&C systems. The analysis shall demonstrate that the I&C systems meet the requirements of paras. 5238, 5239 and 5240. | 5241. Последствия отказов и ошибок механизмов управления и функций, выполняемых СКУ, должны быть проанализированы в качестве функциональных единиц. Функциональные единицы могут состоять из внутренних системных структур, они также могут пересекать интерфейсы между системами. Выбор функциональных единиц для анализа должен быть обоснован. Анализ должен учитывать все возможные виды отказа СКУ. Анализ должен демонстрировать, что СКУ соответствует требованиям пп. 5238, 5239 и 5240. | FI-STUK-YVL-1847 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.6-5241 | Requirement | 215
5242. Järjestelmien väliset rajapinnat on määriteltävä osana automaatioarkkitehtuurin suunnittelua. | 5242. The interfaces between systems shall be defined as part of the design of the I&C architecture. | 5242. Интерфейсы между системами должны определяться как часть проектирования архитектуры СКУ. | FI-STUK-YVL-1848 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.6-5242 | Requirement | 216
5243. Turvallisuusautomaation tiedonsiirtojärjestelmien on täytettävä vasteaikaa koskevat vaatimukset laitoksen normaalikäytön, odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden ja onnettomuuksien aikana. Tämä on osoitettava pahimmissa mahdollisissa kuormitustilanteissa. | 5243. The data communications systems of the safety I&C systems shall satisfy the response time requirements during normal operation, anticipated operational occurrences and accidents. This shall be demonstrated for all conceivable load conditions. | 5243. Системы передачи данных СКУ безопасности должны соответствовать требованиям времени отклика при нормальной эксплуатации, ожидаемых при эксплуатации событиях и авариях. Это должно быть продемонстрировано при всех возможных сочетаниях нагрузок. | FI-STUK-YVL-1849 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.6-5243 | Requirement | 217
5244. Suojausjärjestelmä on erotettava toiminnallisesti muista automaatiojärjestelmistä siten, että informaatiovirta suojausjärjestelmästä muihin automaatiojärjestelmiin on toteutettu yksisuuntaisesti käyttäen fyysisesti yhdensuuntaistavaa erotuslaitetta. | 5244. The protection I&C system shall be functionally separated from the other I&C systems, so that the information flow from the protection I&C system towards other I&C systems is made unidirectional by means of physical separation. | 5244. СКУ защиты должна быть функционально отделена от других СКУ таким образом, чтобы поток данных из СКУ защиты в другие СКУ был однонаправленным посредством физического разделения. | FI-STUK-YVL-184A | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.6-5244 | Requirement | 218
5245. Automaatioarkkitehtuurin rajapinta automaatioarkkitehtuurista hallinnollisiin tietojärjestelmiin on toteutettava yhdensuuntaistamalla tiedonsiirto siten, että tiedonsiirto on estetty automaatioarkkitehtuuria käyttäen fyysisesti yhdensuuntaistavaa erotinta. | 5245. The interface of the I&C architecture with the administrative computer systems shall be implemented by making the transmission of data unidirectional in such a way that any transmission of data towards the I&C architecture is prevented through separation at the physical level. | 5245. Интерфейс архитектуры СКУ с административными компьютерными системами должен быть реализован путем организации передачи данных в одностороннем порядке таким образом, чтобы любая передача данных в архитектуру СКУ предотвращалась разделением на физическом уровне. | FI-STUK-YVL-184B | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.6-5245 | Requirement | 219
5246. Kyberturvallisuus on huomioitava automaatio- ja sähköjärjestelmien suunnittelussa, ja turvallisuuteen liittyvät vastatoimet on suunniteltava laitosturvallisuuteen perustuvien riskiarvioiden pohjalta. Esimerkiksi luvaton pääsy ohjelmistoa sisältäviin järjestelmiin ja laitteisiin on estettävä riittävien fyysisten, teknisten ja hallinnollisten turvajärjestelyjen avulla, asiattomien laitteiden ja ohjelmien asentaminen on estettävä luotettavasti ja ohjelmistoihin tehdyt muutokset on voitava havaita ja jäljittää. (Muutoksiksi luetaan varsinaisten ohjelmistopäivityksien lisäksi esimerkiksi konfigurointi ja parametrointi). Yksityiskohtaiset tietoturvallisuuteen liittyvät vaatimukset annetaan ohjeessa YVL A.12. | 5246. In the design of I&C and electrical systems, due consideration shall be given to cyber security, and all security-related countermeasures shall be designed on the basis of risks assessments based on plant safety. For example, unauthorised access to systems and devices containing software shall be prevented by means physical, technical and administrative security arrangements; the installation of unauthorised devices and software shall be reliably prevented; and any modifications to the software shall be detectable and traceable. (As well as actual software upgrades, configuration and definition of parameters are also deemed to constitute modifications.) Detailed data security requirements are provided in Guide YVL A.12. | 5246. При проектировании СКУ и электрических систем соответствующее внимание должно уделяться кибербезопасности, и все контрмеры, связанные с безопасностью, должны проектироваться на основе оценок риска, основанных на безопасности станции. Например, несанкционированный доступ в системы и устройства, содержащие программное обеспечение, должен пресекаться посредством физических, технических и административных мер по обеспечению безопасности; установка несанкционированных устройств и программного обеспечения должна надежным образом пресекаться; а также любые модификации программного обеспечения должны быть определяемыми и отслеживаемыми. (Обновления программного обеспечения, конфигурация и определение параметров также считаются модификациями.) Более подробные требования безопасности изложены в Руководстве YVL A.12. | FI-STUK-YVL-184C | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.6-5246 | Requirement | 220
5.2.7 Automaatiojärjestelmien testaus | 5.2.7 Testing the I&C systems | 5.2.7 Испытание СКУ | FI-STUK-YVL-184D | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.7 | Heading | 221
5247. Automaatioarkkitehtuurin ja automaatiojärjestelmien testausta varten on laadittava testaussuunnitelmat. | 5247. Testing plans shall be drawn up for the testing of the I&C architecture and systems. | 5247. Планы испытаний должны подготавливаться для испытаний архитектуры и систем СКУ. | FI-STUK-YVL-184E | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.7-5247 | Requirement | 222
5248. Testaussuunnitelmat ja -tulokset on dokumentoitava siten, että ne voidaan arvioida riippumattomasti. | 5248. The testing plans and results shall be documented so as to allow for independent assessment. | 5248. Планы и результаты испытаний должны быть задокументированы так, чтобы можно было провести независимую оценку. | FI-STUK-YVL-184F | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.7-5248 | Requirement | 223
5249. Testaussuunnitelmassa on määriteltävä yksiselitteisesti testauksen hyväksymiskriteerit. Testauksen kattavuus on määriteltävä yksiselitteisesti. Automaatiojärjestelmien testauksen kattavuus on määriteltävä automaatiokaaviotasolla esimerkiksi rakenteellisia kattavuusmittoja hyväksikäyttäen. | 5249. The testing plan shall unambiguously define the acceptance criteria for the tests. The scope of testing shall be determined unambiguously. The scope of I&C system testing shall be defined to the accuracy of I&C system diagrams, for example by making use of structural dimensions. | 5249. Планы испытаний должны однозначно определять критерии приемки для испытаний. Объем испытаний должен определяться однозначно. Объем испытаний СКУ должен определяться вплоть до системных диаграмм СКУ, например посредством использования структурных измерений. | FI-STUK-YVL-1850 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.7-5249 | Requirement | 224
5250. Testauksen suunnittelussa, suorittamisessa ja tulosten arvioinnissa on hyödynnettävä suunnittelusta ja valmistuksesta riippumatonta testaajaa. Suoritettujen testien tulokset on analysoitava, ja suoritettujen testien riittävyys on perusteltava. | 5250. The resources of a testing agency independent of the design and manufacturing shall be drawn upon in the planning and performance of the tests, and in the evaluation of the results. The test results shall be analysed and the sufficiency of the tests substantiated. | 5250. Ресурсы испытательного отдела, независимого от проектирования и производства, должны браться из планирования и выполнения испытаний, также из оценки результатов. Результаты испытаний должны быть проанализированы, а достаточность испытаний должна быть обоснована. | FI-STUK-YVL-1851 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.7-5250 | Requirement | 225
5251. Testauksessa ja toiminnallisissa analyyseissä tulee huomioida järjestelmän tai järjestelmään kuuluvien laitteiden käytettävän toiminnallisuuden lisäksi myös järjestelmän tai laitteiden mahdollisesti sisältämä toiminnallisuus, jota ei järjestelmässä suoraan käytetä. Käyttämättömien toimintojen vikaantumisvaikutukset on kartoitettava. Testauksessa ja toiminnallisissa analyyseissä on huomioitava dokumentoimattoman toiminnallisuuden olemassaolon mahdollisuus. | 5251. In addition to the actual functionality of the system or components incorporated in the system, account shall be taken in the testing and functional analyses of any latent functionality not directly used by the system. The consequences of a failure of unused functions shall be identified. In testing and functional analyses, the potential existence of a non-documented functionality shall be considered. | 5251. Помимо самого функционала системы или компонентов в системе, необходимо учесть испытания и функциональные анализы скрытого функционала, не используемого в системе напрямую. Последствия отказа неиспользованных функций должны быть определены. При испытаниях и функциональных анализах необходимо учесть потенциальное существование недокументированного функционала. | FI-STUK-YVL-1852 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.7-5251 | Requirement | 226
5252. Tehdastestien on katettava kaikki järjestelmän toiminnot ja ajoitukset, vikaantumiskäyttäytyminen sekä mahdollisuuksien mukaan itsediagnostiikkatoiminnot. Järjestelmän vaatimustenmukaisuutta osoittavissa testeissä ja varsinaisissa kelpuutustesteissä on käytettävä simulaattoreita testauksen apuvälineinä. Muutostöissä simulaattoritestauksen tarve on arvioitava muutostyön laajuuden perusteella. | 5252. The factory tests shall cover all system functions and time settings, failure behaviour and, where possible, self-diagnostic functions. Simulators shall be used as testing aids in both the tests intended to demonstrate system conformance and in the actual validation tests. In case of modifications, the need for simulator testing shall be evaluated with due regard to the extent of the modification. | 5252. Производственные испытания должны охватывать все функции системы и временные установки, поведение при отказе, а также, по возможности, функции самодиагностики. Необходимо использовать моделирование в качестве помощи как при испытаниях, направленных на демонстрацию соответствия системы, так и при валидационных испытаниях. В случае модификаций необходимость использования моделирования при испытаниях должна быть оценена с учетом степени модификации. | FI-STUK-YVL-1853 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.7-5252 | Requirement | 227
5253. Ohjelmisto on kattavasti testattava asennettavassa laitteistossa. | 5253. Software shall be extensively tested in the hardware setup to be installed. | 5253. Необходимо производить всесторонние испытания программного обеспечения с той конфигурацией аппаратного обеспечения, на которой оно будет установлено. | FI-STUK-YVL-1854 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.7-5253 | Requirement | 228
5254. Tehdastestit on suoritettava testausta varten suunnitellussa tehdastestiympäristössä. | 5254. Factory tests shall be carried out in a factory acceptance test environment designed for testing purposes. | 5254. Производственные испытания должны выполняться в условиях производственных приемочных испытаний, разработанных для целей проведения испытания. | FI-STUK-YVL-1855 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.7-5254 | Requirement | 229
5255. Tehdastestien jälkeen mahdollisesti tarvittava muutossuunnittelu on suoritettava määriteltyjä konfiguraationhallinta- ja regressiotestausmenettelyjä käyttäen. | 5255. Any design modifications prompted by factory testing shall be made in accordance with the pre-defined configuration management and regression procedures. | 5255. Любые проектные модификации, предложенные при производственных испытаниях, должны осуществляться в соответствии с предопределенными процедурами управления конфигурацией и регрессией. | FI-STUK-YVL-1856 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.7-5255 | Requirement | 230
5256. Turvallisuusluokan 2 ja 3 automaatiojärjestelmiä koskevat tehdastestit on suoritettava STUKin hyväksymien suunnitteluasiakirjojen mukaiselle kokoonpanolle. | 5256. The factory tests pertaining to Safety Class 2 and 3 I&C systems shall be made on a configuration conforming to the design documents approved by STUK. | 5256. Производственные испытания, относящиеся к СКУ класса безопасности 2 и 3, должны проводиться на основе конфигурации, соответствующей проектной документации, утвержденной STUK. | FI-STUK-YVL-1857 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.7-5256 | Requirement | 231
5257. Ennen turvallisuusluokan 2 tai 3 automaatiojärjestelmän purkamista tehdastestikentältä luvanhaltijan on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi luvanhaltijan selvitys järjestelmän vaatimustenmukaisuudesta tehdaskenttätestien päättymishetkellä, ja luvanhaltijan selvitykselle on saatava STUKin hyväksyntä. | 5257. Before the disassembly of a Safety Class 2 or 3 I&C system on the factory testing field, the licensee shall submit to STUK for approval a report on the conformance of the system at the time of completion of the factory field tests, and approval of this report shall be secured from STUK. | 5257. Перед демонтажем СКУ класса безопасности 2 или 3 на площадке производственных испытаний лицензиат должен представить в STUK на утверждение отчет о соответствии системы к моменту завершения производственных испытаний, а STUK должен утвердить данный отчет. | FI-STUK-YVL-1858 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.2.7-5257 | Requirement | 232
5.3 Valvomot | 5.3 Control rooms | 5.3 Пункты управления | FI-STUK-YVL-1859 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.3 | Heading | 233
5.3.1 Yleistä | 5.3.1 General | 5.3.1 Общая информация | FI-STUK-YVL-185A | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.3.1 | Heading | 234
5301. Valvomoa ja varavalvomoa on suunnittelussa ja STUKin valvonnassa käsiteltävä toiminnallisena kokonaisuutena kuten turvallisuusluokan 3 järjestelmää. Yksittäisten valvomojärjestelmien luokituksessa noudatetaan yleisiä luokitusperiaatteita. | 5301. For the purposes of the design process and the regulatory control exercised by STUK, the control room and emergency control room shall be perceived as a functional entity similar to a Safety Class 3 system. Individual control room systems shall be classified in accordance with the general classification principles. | 5301. В целях процесса проектирования и контроля надзорного органа, осуществляемого STUK, пункт управления и резервный пункт управления должны восприниматься как функциональные единицы, схожие с системами класса безопасности 3. Системы с индивидуальными пунктами управления должны классифицироваться в соответствии с общими принципами классификации. | FI-STUK-YVL-185B | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.3.1-5301 | Requirement | 235
5302. Inhimilliset ja organisatoriset tekijät on otettava riittävässä laajuudessa huomioon alusta asti valvomotoimintoja ja valvomoon vaikuttavia muutoshankkeita suunniteltaessa. | 5302. Due consideration shall be given to human factors and organisational circumstances right from the outset when plans are prepared for control room operations or changes affecting the control room. | 5302. Соответствующее внимание должно уделяться человеческому фактору и организационной среде в самом начале, когда идет подготовка планов по работе пунктов управления или изменениям, влияющим на пункты управления. | FI-STUK-YVL-185C | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.3.1-5302 | Requirement | 236
5303. Uudishankkeissa ja laajemmissa valvomomuutoksissa valvomotoimintojen suunnittelua ja toteutusta on ohjattava HFE-ohjelmalla (Human Factors Engineering), johon on sisällytettävä mm. seuraavat osa-alueet: 1. käyttökokemusten hyödyntäminen 2. toimintojen allokointi ja tehtäväanalyysit 3. henkilöstö- ja koulutussuunnittelu 4. käyttöliittymän suunnittelu 5. ohjeistokehitys 6. inhimillisiin tekijöihin liittyvä todentamis- ja kelpuutussuunnitelma ja sen toteutus 7. inhimillisen luotettavuuden arviointi 8. asennus ja käyttöönotto sekä valvomon toimivuuden arviointi ja seuranta. Valvomotoimintojen ja ydinvoimalaitoksen hallintaan tarvittavan ohjeiston on muodostettava kokonaisuus, jonka toimivuus on varmistettava laitossimulaattorilla. Valvomon toiminnallisten ja merkittävien ergonomisten muutosten toimivuus on varmistettava etukäteen simulaattorilla tehtävin testein. | 5303. With new projects and extensive modifications to the control room, design and implementation shall be governed by the Human Factors Engineering (HFE) concept that covers, among other things, the following items: 1. the utilisation of accumulated operating experience; 2. function allocation and tasks analyses; 3. personnel and training planning; 4. user interface design; 5. the development of guides and standards; 6. a verification and validation plan regarding human factors and its implementation; 7. an assessment of human reliability; and 8. installation and commissioning, including the assessment and monitoring of control room performance. The instructions required for control room and nuclear power plant operations shall form a coherent body of procedures, whose appropriateness shall be determined using the plant simulator. Similarly, the appropriateness of any modifications to the control room procedures and significant ergonomic changes shall be determined in advance by means of tests carried out in the plant simulator. | 5303. Для новых проектов и обширных модификаций пункта управления проектирование и реализация должны опираться на концепцию учета человеческого фактора, который охватывает, помимо прочего, следующие пункты: 1. использование накопленного эксплуатационного опыта; 2. распределение функций и анализы задач; 3. планирование персонала и обучения; 4. проектирование пользовательского интерфейса; 5. разработка руководств и стандартов; 6. планы по верификации и валидации в отношении человеческих факторов и их реализация; 7. оценка надежности персонала; и 8. установка и ввод в эксплуатацию, включая оценку и контроль работы пункта управления. Инструкции, требуемые для работы пункта управления и атомной электростанции, должны формировать единый комплекс процедур, соответствие которого должно быть определено при помощи тренажера станции. Схожесть, соответствие любых модификаций процедурам пункта управления и значительные эргономические изменения должны определяться заранее посредством испытаний, выполняемых на тренажере станции. | FI-STUK-YVL-185D | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.3.1-5303 | Requirement | 237
5304. Ohjaus- ja säätöjärjestelmien sekä suojausautomaation moninkertaisuusperiaatetta toteuttavat osat on erotettava toisistaan toiminnallisesti valvomon sisällä. | 5304. The redundant parts of the control and protection I&C systems shall be functionally isolated from one another within the control room. | 5304. Резервные части СКУ управления и защиты должны быть функционально изолированы друг от друга в пределах пункта управления. | FI-STUK-YVL-185E | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.3.1-5304 | Requirement | 238
5305. Valvomo ja valmiuskeskus on suojattava siten, että työskentely niissä on mahdollista ilman suojavarusteita normaalin käytön sekä onnettomuuksien ja uhkatilanteiden aikana. Paloturvallisuus, suojaus tulvimista vastaan, valaistus, ilmastointi, meluntorjunta, säteilysuojaus ja kulunvalvonta on otettava huomioon. | 5305. The main control room and the command centre for emergency preparedness shall be protected to permit working without protective equipment during normal operation and under accidents and threat conditions. Due consideration shall be given to fire protection, protection against flooding, lighting, air conditioning, noise abatement, radiation protection and access control. | 5305. Блочный пункт управления и командный центр аварийной готовности должны быть защищены таким образом, чтобы в них можно было работать без средств защиты при нормальной эксплуатации, а также при авариях и опасных условиях. Должное внимание необходимо уделить противопожарной защите, защите от наводнений, освещению, кондиционированию воздуха, подавлению шума, радиационной защите и контролю доступа. | FI-STUK-YVL-185F | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.3.1-5305 | Requirement | 239
5306. Valvomo ja varavalvomo on erotettava toisistaan fyysisesti siten, että todennäköisyys molempien vahingoittumiselle saman sisäisen tai ulkoisen tapahtuman seurauksena on erittäin pieni. | 5306. The main control room and the emergency control room shall be physically separated to ensure that the probability of their simultaneous damage due to the same internal or external event remains extremely low. | 5306. Блочный пункт управления и резервный пункт управления должны быть физически разделены, чтобы гарантировать, что вероятность их одновременного повреждения в связи с одним и тем же внутренним или внешним событием крайне мала. | FI-STUK-YVL-1860 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.3.1-5306 | Requirement | 240
5.3.2 Valvomo | 5.3.2 Main control room | 5.3.2 Блочный пункт управления | FI-STUK-YVL-1861 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.3.2 | Heading | 241
5307. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 19 §:n mukaan ydinvoimalaitoksen valvomossa on oltava laitteet, jotka antavat tiedon ydinreaktorin tilasta ja ilmaisevat, jos se poikkeaa normaalista. | 5307. According to Section 19 of Government Decree 717/2013, the control room of a nuclear power plant shall contain equipment that provides information on the states of the nuclear reactor and any deviations from normal operation. | 5307. Согласно разделу 19 Постановления Государственного совета 717/2013, пункт управления атомной электростанции должен быть оснащен оборудованием, которое предоставляет информацию о состоянии ядерного реактора и о любых отклонениях от нормальной эксплуатации. | FI-STUK-YVL-1862 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.3.2-5307 | Requirement | 242
5308. Valvomosta on voitava tehdä laitoksen hallitsemiseksi tarvittavat toimenpiteet käyttötilanteissa ja onnettomuuksien aikana. | 5308. All the measures required for controlling the plant in its operational states and accident conditions shall be available from within the control room. | 5308. Все меры, требуемые для управления станцией при эксплуатационных состояниях и аварийных условиях, должны быть доступны из пункта управления. | FI-STUK-YVL-1863 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.3.2-5308 | Requirement | 243
5309. Ohjaajien toimintaa avustamassa onnettomuuksien hallintaa varten on oltava hälytysjärjestelmien lisäksi tukitoiminto, jolla esitetään kattavat yhteenvetotiedot turvallisuustoimintojen tilasta. Onnettomuuden hallinnan tukitoiminto on näyttöteknisesti erotettava muusta valvomoinformaatiosta. Myös seisokkitilojen hallintaa varten on oltava erilliset näytöt, joissa esitetään yhteenvetotiedot turvallisuustoimintojen tilasta. | 5309. For accident management purposes, the operators shall – in addition to the alarm systems – be assisted by a support function that displays comprehensive summary information on the state of the safety functions. The information provided by the accident management support function shall be displayed separately from other information displayed in the control room. Dedicated displays to provide summary information on the state of safety functions shall also be provided for controlling outage situations. | 5309. В целях управления авариями, в дополнение к системам аварийной сигнализации, операторам должна помогать функция поддержки, которая отображает исчерпывающую сводную информацию о состоянии функций безопасности. Информация, предоставленная функцией поддержки по управлению аварией, должна отображаться отдельно от другой информации, отображаемой в пункте управления. Для управления ситуациями останова должны быть обеспечены отдельные дисплеи, которые будут отображать сводную информацию о состоянии функций безопасности. | FI-STUK-YVL-1864 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.3.2-5309 | Requirement | 244
5310. Odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden ja onnettomuuksien havaitsemiseksi, tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi tarvittavat hälytykset on priorisoitava tapahtuman turvallisuusmerkityksen mukaan. Hälytykset on suunniteltava siten, että nämä havaitaan mahdollisimman luotettavasti. | 5310. The alarms required for detecting, identifying and managing anticipated operational occurrences and accidents shall be prioritised according to the safety significance of the respective event. Alarms shall be designed to ensure that they are detected as reliably as possible. | 5310. Сигнализация, требуемая для обнаружения, идентификации и управления ожидаемыми при эксплуатации событиями и авариями, должна иметь приоритетность согласно значимости для безопасности соответствующего события. Сигнализация должна проектироваться таким образом, чтобы они определялись настолько надежно, насколько это возможно. | FI-STUK-YVL-1865 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.3.2-5310 | Requirement | 245
5311. Keskeisen onnettomuusinstrumentoinnin mittaus- ja tilatietojen näytöt on pystyttävä tunnistamaan helposti. | 5311. The displays showing the measurement and status data generated by key accident instrumentation shall be easily recognisable. | 5311. Дисплеи, отображающие данные измерений и состояния, сформированные ключевыми контрольно-измерительными приборами для аварий, должны быть узнаваемы. | FI-STUK-YVL-1866 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.3.2-5311 | Requirement | 246
5312. Valvomosta on pystyttävä seuraamaan ulkoisen voimansiirtoverkon tilaa. | 5312. The main control room shall provide facilities for monitoring the state of the off-site grid. | 5312. Блочный пункт управления должен обладать мощностями для контроля состояния внешней энергосистемы. | FI-STUK-YVL-1867 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.3.2-5312 | Requirement | 247
5313. Päävalvomosta ja muista tarvittavista valvonta- ja ohjauspaikoista on esitettävä valvomon kelpoistussuunnitelma rakentamislupaa haettaessa. | 5313. A qualification plan shall be provided for the main control room and the necessary monitoring and control posts when the application for a construction licence is filed. | 5313. Должен быть предусмотрен план квалификации блочного пункта управления и необходимых постов контроля и управления при подаче заявки на получение лицензии на сооружение. | FI-STUK-YVL-1868 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.3.2-5313 | Requirement | 248
5.3.3 Varavalvomo | 5.3.3 Emergency control room | 5.3.3 Резервный пункт управления | FI-STUK-YVL-1869 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.3.3 | Heading | 249
5314. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 19 §:n mukaan ydinvoimalaitoksessa on oltava valvomosta riippumaton varavalvomo ja tarvittavat paikalliset ohjausjärjestelmät ydinreaktorin pysäyttämiseen ja jäähdyttämiseen sekä reaktorin ja laitoksella varastoituna olevan käytetyn polttoaineen jälkilämmön poistamiseen. | 5314. According to Section 19 of Government Decree 717/2013, the nuclear power plant shall have a supplementary control room independent of the main control room, and the necessary local control systems for shutting down and cooling the nuclear reactor, and for removing decay heat from the nuclear reactor and spent fuel stored at the plant. | 5314. Согласно разделу 19 Постановления Государственного совета 717/2013, атомная электростанция должна иметь дополнительный пункт управления, независимый от блочного пункта управления, а также необходимые системы местного управления для отключения и охлаждения ядерного реактора, а также для отвода остаточного тепловыделения из ядерного реактора и отработавшего топлива, хранящегося на станции. | FI-STUK-YVL-186A | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.3.3-5314 | Requirement | 250
5315. Varavalvomo on suunniteltava siten, että sieltä voidaan ohjata laitos hallittuun tilaan valvomon menetyksen ja tähän mahdollisesti liittyvien käyttöhäiriöiden yhteydessä. Siirtymisessä hallitusta tilasta turvalliseen tilaan voidaan käyttää hyväksi myös paikallisia ohjauksia. Varavalvomon suunnittelua koskevia vaatimuksia esitetään ohjeessa YVL A.11. | 5315. The emergency control room shall be designed to allow the plant to be brought to a controlled state following the loss of the main control room and any anticipated operational occurrences associated with it. Local controls may also be used for the subsequent transition from a controlled state to a safe state. Requirements pertaining to the design of the emergency control room are specified in Guide YVL A.11. | 5315. Резервный пункт управления должен быть спроектирован таким образом, чтобы приводить станцию в контролируемое состояние после потери блочного пункта управления или после каких-либо ожидаемых при эксплуатации событий, связанных с ним. Механизмы местного управления также могут быть использованы для последующего перевода станции из контролируемого состояния в безопасное. Требования к проектированию резервного пункта управления указаны в Руководстве YVL A.11. | FI-STUK-YVL-186B | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.3.3-5315 | Requirement | 251
5316. Valvomosta on voitava siirtyä turvallisesti varavalvomoon. | 5316. A safe passage shall be provided from the main control room to the emergency control room. | 5316. Из блочного пункта управления в резервный пункт управления должен быть обеспечен безопасный проход. | FI-STUK-YVL-186C | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.3.3-5316 | Requirement | 252
5317. Valvomon ja varavalvomon ohjausten keskinäinen riippumattomuus on toteutettava käyttäen fyysistä ja toiminnallista erottelua. Minkään palo-osaston tuhoutuminen ei saa aiheuttaa sekä valvomon että varavalvomon ohjausten menettämistä. | 5317. The mutual independence of the main and emergency control room controls shall be accomplished by means of physical separation and functional isolation. The destruction of any single fire compartment shall not result in the loss of both the main and emergency control room controls. | 5317. Взаимная независимость блочного и резервного пунктов управления должна быть обеспечена посредством физического и функционального разделения. Разрушение какой-либо пожарной зоны не должно повлечь за собой потерю как блочного, так и резервного пунктов управления. | FI-STUK-YVL-186D | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.3.3-5317 | Requirement | 253
5318. Valvomon ja varavalvomon ohjausjärjestelmien välinen hierarkia on määriteltävä siten, että laitosta voidaan ohjata vain yhdestä ohjauspaikasta kerrallaan. | 5318. The hierarchy between the control systems of the main and emergency control rooms shall be defined to allow the plant to be controlled from only one control room at a time. | 5318. Иерархия между системами управления блочного и резервного пунктов управления должна быть определена таким образом, чтобы была обеспечена возможность одновременно управлять станцией только с одного пункта управления. | FI-STUK-YVL-186E | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.3.3-5318 | Requirement | 254
5.4 Sähköjärjestelmät | 5.4 Electrical power systems | 5.4 Системы электропитания | FI-STUK-YVL-186F | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4 | Heading | 255
5401. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 14 §:n mukaan ydinvoimalaitoksella on oltava häiriö- ja onnettomuustilanteiden varalta ulkoinen ja sisäinen sähkötehon syöttöjärjestelmä. Turvallisuustoiminnoissa tarvittava sähköteho on voitava syöttää kumpaa tahansa järjestelmää käyttämällä. | 5401. According to Section 14 of Government Decree 717/2013, a nuclear power plant shall have off-site and on-site electrical power supply systems to cope with anticipated operational occurrences and accidents. It shall be possible to supply the electrical power needed for safety functions using either of the two electrical power supply systems. | 5401. Согласно разделу 14 Постановления Государственного совета 717/2013, атомная электростанция должна иметь внешнюю и внутреннюю системы электропитания для управления ожидаемыми при эксплуатации событиями и авариями. Должна быть возможность подавать электроэнергию, необходимую для осуществления функций безопасности, с использованием любой из систем электропитания. | FI-STUK-YVL-1870 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4-5401 | Requirement | 256
5402. Laitokseen on suunniteltava järjestelmät, jotka mahdollistavat sähkötehon syötön päägeneraattorilta laitoksen turvallisuuden kannalta tärkeille järjestelmille, jos yhteys ulkoiseen siirtoverkkoon katkeaa. Tämän sähkötehon syötön suunnittelussa on huomioitava ohjeen YVL E.7 kohdassa 5.5 esitetyt vaatimukset. | 5402. The plant shall be provided with systems permitting power supply from the main generator to the plant systems important to safety in case the connection to the off-site grid is lost. When this power supply is designed, due consideration shall be given to the requirements presented in Section 5.5 of Guide YVL E.7. | 5402. Станция должна быть обеспечена системами энергоснабжения от главного генератора, питающими системы безопасности станции при потере связи с внешней энергосистемой. При проектировании такого энергоснабжения соответствующее внимание должно уделяться требованиям, представленным в разделе 5.5 Руководства YVL E.7. | FI-STUK-YVL-1871 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4-5402 | Requirement | 257
5403. Laitosyksikön ulkoinen ja sisäinen sähkötehon syöttöjärjestelmät on suunniteltava siten, että kummankin kapasiteetti yksin on riittävä turvallisuustoimintojen toteuttamiseen luvussa 4 edellytettyjen suunnitteluvaatimusten mukaisesti. | 5403. The off-site and on-site systems for supplying power to the plant unit shall be designed to ensure that each of them has sufficient capacity to power the safety functions independently in accordance with the design criteria specified in Section 4. | 5403. Внешняя и внутренняя системы электропитания энергоблока должны проектироваться таким образом, чтобы каждая из них гарантированно имела достаточную мощность для независимого питания функций безопасности согласно проектным критериям, указанным в разделе 4. | FI-STUK-YVL-1872 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4-5403 | Requirement | 258
5404. Laitoksen ulkoiset ja sisäiset sähkötehon syöttölähteet on suunniteltava siten, että yksittäisen syöttölähteen menetyksestä seuraava tai samasta syystä aiheutuva jäljelle jääneiden syöttölähteiden menetys on erittäin epätodennäköistä. | 5404. The plant’s off-site and on-site electrical power supply units shall be designed to ensure that the probability of the loss of the plant’s other power supply units as a consequence of the loss of a single power supply unit, or the loss of more than one power supply unit due to the same cause, is extremely low. | 5404. Блоки электропитания вне площадки и на площадке станции должны проектироваться таким образом, чтобы вероятность потери других блоков электропитания в результате потери одного или нескольких блоков электропитания по той же причине была крайне мала. | FI-STUK-YVL-1873 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4-5404 | Requirement | 259
5405. Turvallisuusluokiteltujen sähköjärjestelmien moninkertaisuusperiaatetta toteuttavien osien välisiä ristiin kytkentöjä on vältettävä, ellei voida osoittaa, että ne parantavat järjestelmän luotettavuutta. | 5405. Cross-connections between the redundant parts of safety-classified electrical systems shall be avoided unless they are demonstrated to improve the reliability of the system. | 5405. Перекрестное соединение между резервными частями электрических систем, имеющих классификацию безопасности, должно быть исключено, если не будет доказано, что такой подход улучшает надежность систем. | FI-STUK-YVL-1874 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4-5405 | Requirement | 260
5406. Turvallisuusluokiteltujen sähköjärjestelmien moninkertaisuusperiaatetta toteuttavien osien väliset ristiin kytkennät on suunniteltava siten, että tarkoitukseton kytkeytyminen on estetty luotettavalla tavalla ja inhimilliset virheet niiden käyttöönoton ja käytön yhteydessä ovat epätodennäköisiä. | 5406. If so, the cross-connections between the redundant parts of safety-classified electrical systems shall be designed to reliably prevent any unintentional coupling of the connections, and to make any human errors during commissioning and operation unlikely. | 5406. В таком случае перекрестное соединение между резервными частями электрических систем, имеющих классификацию безопасности, должно проектироваться таким образом, чтобы надежно предотвращать любое непреднамеренное сцепление соединений, а также делать маловероятными ошибки персонала при вводе в эксплуатацию и при эксплуатации. | FI-STUK-YVL-1875 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4-5406 | Requirement | 261
5407. Yhden moninkertaisuusperiaatetta toteuttavan sähköjärjestelmän osan vian leviäminen ristiin kytkennän kautta toiseen osaan on estettävä luotettavasti. | 5407. The propagation of faults from one redundant electrical system part to another via cross-connections shall be reliably prevented. | 5407. Распространение отказов от одной резервной части электрической системы к другой по перекрестным соединениям должно надежным образом пресекаться. | FI-STUK-YVL-1876 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4-5407 | Requirement | 262
5408. Ulkoisen verkon aiheuttamat laitospaikkakohtaiset ja laitoksen sähkölaitteiden tai vikojen aiheuttamat taajuus- ja jännitevaihtelut on analysoitava ja otettava huomioon sähköjärjestelmien ja kuluttajien vaatimusmäärittelyissä sekä suunnittelussa. Tämän sähkötehon syötön suunnittelussa on huomioitava ohjeen YVL E.7 kohdassa 5.5 esitetyt vaatimukset. | 5408. Local frequency and voltage fluctuations caused by the off-site grid and on-site electrical equipment or faults shall be analysed and given due consideration in the requirement specifications pertaining to electrical power systems and consumers. When this power supply is designed, due consideration shall be given to the requirements presented in Section 5.5 of Guide YVL E.7. | 5408. Локальные колебания частоты и напряжения, вызванные внешней энергосистемой и электротехническим оборудованием или отказом на площадке, должны быть проанализированы и должным образом учтены в спецификации требований к системам электропитания и потребителям. При проектировании такого энергоснабжения соответствующее внимание должно уделяться требованиям, представленным в разделе 5.5 Руководства YVL E.7. | FI-STUK-YVL-1877 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4-5408 | Requirement | 263
5409. Ulkoisen verkon laitospaikkakohtaiset, laitoksen sähkölaitteiden tai vikojen aiheuttamat taajuus- ja jännitevaihtelut eivät saa vaarantaa turvallisuustoimintoja normaalikäytön, odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden tai onnettomuuksien aikana. | 5409. Local frequency and voltage fluctuations caused by the off-site grid and on-site electrical equipment or faults shall not endanger the safety functions during normal operation, anticipated operational occurrences or accidents. | 5409. Локальные колебания частоты и напряжения, вызванные внешней энергосистемой и электротехническим оборудованием или отказом на площадке, не должны подвергать опасности функции безопасности при нормальной эксплуатации, ожидаемых при эксплуатации событиях или авариях. | FI-STUK-YVL-1878 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4-5409 | Requirement | 264
5410. Sähköjärjestelmät on suunniteltava siten, että laitoksen käyttötoimenpiteet sekä sähköjärjestelmien ja -laitteiden määräaikaistarkastukset, -huollot ja -testit sekä korjaukset voidaan tehdä laitoksen tai henkilöstön turvallisuutta vaarantamatta. | 5410. The electrical systems shall be designed to ensure that operator actions, as well as the periodic inspections, maintenance, testing and repair of electrical systems and components, can be carried out without endangering the safety of the plant or personnel. | 5410. Электрические системы должны проектироваться таким образом, чтобы действия оператора, а также периодические проверки, техническое обслуживание, испытания и ремонт электрических систем и компонентов могли гарантированно выполняться без риска для станции или персонала. | FI-STUK-YVL-1879 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4-5410 | Requirement | 265
5411. Sähköjärjestelmien käyttökunnottomuusaika määräaikaistarkastusten, huoltojen, testien sekä korjausten yhteydessä on pidettävä niin pienenä, kuin käytännössä on mahdollista. | 5411. The time during which the electrical systems are inoperable as a result of periodic inspections, maintenance, testing and repairs shall be kept as short as practicable. | 5411. Длительность нахождения электрических систем в нерабочем состоянии вследствие периодических инспекций, технического обслуживания, испытаний или ремонта должна быть сведена к минимуму, насколько это практически осуществимо. | FI-STUK-YVL-187A | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4-5411 | Requirement | 266
5412. Sähköjärjestelmien määräaikaistarkastukset ja -testit on suunniteltava niin kattaviksi, että turvallisuusluokiteltujen sähköjärjestelmien ja -laitteiden toimintakyvyn heikkeneminen voidaan havaita nopeasti, ennen kuin hyväksymisrajat alitetaan. | 5412. The periodic inspections and tests of electrical systems shall be extensive enough to permit quick detection of any deterioration in the performance of safety-classified electrical systems and components before they cease to meet the acceptance limits. | 5412. Периодические инспекции и испытания электрических систем должны быть настолько всесторонними, чтобы можно было быстро определить любое ухудшение производительности электрических систем и компонентов, имеющих классификацию безопасности, до того как они приблизятся к допустимым пределам. | FI-STUK-YVL-187B | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4-5412 | Requirement | 267
5413. Säännöllisin testauksin ja tarkastuksin on varmistuttava siitä, että varavoiman syöttöön liittyvät laitteet ja muut sähköjärjestelmien osat, joita ei käytetä laitoksen normaalin käynnin aikana, ovat jatkuvasti toimintavalmiit. | 5413. Regular tests and inspections shall be carried out to ensure that the components associated with emergency power supply, as well as any other parts of the electrical systems that are not in use during normal plant operation, are ready for operation at all times. | 5413. Регулярные испытания и инспекции должны выполняться с целью обеспечения того, чтобы компоненты, связанные с аварийным электроснабжением, а также другие части электрических систем, не использующиеся при нормальной эксплуатации, всегда были готовы к работе. | FI-STUK-YVL-187C | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4-5413 | Requirement | 268
5414. Ohjelmistopohjaista tai ohjelmoitavaa tekniikka käytettäessä myös niihin liittyvien luvun 5.2 vaatimusten on täytyttävä. | 5414. When software-based or programmable technology is used, the related requirements of Section 5.2 shall also be fulfilled. | 5414. При использовании технологии, основанной на программных средствах, должны также выполняться соответствующие требования раздела 5.2. | FI-STUK-YVL-187D | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4-5414 | Requirement | 269
5415. Vakavien reaktorionnettomuuksien hallintajärjestelmän käyttöenergian (sähkö, paineilma jne.) syöttöjen on oltava riippumattomia laitosyksikön muista syöttölähteistä ja käyttöenergianjakelujärjestelmistä. | 5415. The power supply (electricity, compressed air, etc.) to the systems designed for managing severe reactor accidents shall be independent of all the other power supply units and power distribution systems of the plant. | 5415. Энергоснабжение (электричество, сжатый воздух и т. д.) систем, спроектированных для управления тяжелыми авариями реакторной установки, должно быть независимым от других блоков энергоснабжения и систем распределения энергии станции. | FI-STUK-YVL-187E | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4-5415 | Requirement | 270
5416. Ydinvoimalaitosten sähköjärjestelmien ja -laitteiden suunnittelussa, asennuksessa ja käytössä on otettava huomioon Suomessa voimassa olevat sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat turvallisuusstandardit ja sähköturvallisuutta valvovien viranomaisten antamat muut ohjeet (esim. standardisarja SFS 6000: Pienjännitesähköasennukset, standardi SFS 6001: Suurjännitesähköasennukset ja standardi SFS 6002: Sähkötyöturvallisuus). | 5416. In the design, installation and operation of the electrical power systems and components of nuclear power plants, due consideration shall be given to the safety standards applied in Finland regarding the safety of electrical equipment and electrical installations, as well as other electrical safety regulations issued by electrical safety authorities (e.g. the set of standards: SFS 6000: Low-voltage electrical installations; SFS 6001: High-voltage electrical installations; and SFS 6002: Safety at electrical work). | 5416. При проектировании, реализации и эксплуатации систем и компонентов электроснабжения атомной электростанции должное внимание следует уделять стандартам безопасности, применяемым в Финляндии в отношении безопасности электротехнического оборудования и электрических установок, а также другим нормам и правилам электрической безопасности, выпущенным органами по электрической безопасности (например, свод стандартов: SFS 6000: Низковольтные электрические установки; SFS 6001: Высоковольтные электрические установки; SFS 6002: Безопасность при работе с электричеством). | FI-STUK-YVL-187F | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4-5416 | Requirement | 271
5.4.1 Yhteydet ulkoiseen voimansiirtoverkkoon | 5.4.1 Off-site grid connections | 5.4.1 Подключения к энергосистеме вне площадки | FI-STUK-YVL-1880 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.1 | Heading | 272
5417. Sähkötehon syöttöä varten on ulkopuolisesta verkosta kuhunkin laitoksen sisäisen sähkönjakelujärjestelmän moninkertaisuusperiaatetta toteuttavaan osaan oltava kaksi erillistä, toisistaan riippumatonta verkkoyhteyttä. | 5417. For electrical power supply, there shall be two separate, independent grid connections from the off-site grid to each of the redundant sections of the on-site power distribution system. | 5417. Для обеспечения электропитания необходимо иметь два раздельных независимых подключения от внешней энергосистемы к каждой резервной секции системы распределения энергии на площадке. | FI-STUK-YVL-1881 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.1-5417 | Requirement | 273
5418. Kumpikin näistä riippumattomista verkkoyhteyksistä on suunniteltava siten, että molempien yhteyksien samanaikainen ja samasta syystä tapahtuva vikaantuminen on epätodennäköistä. | 5418. Both of the independent off-site grid connections shall be designed to ensure that a simultaneous failure of both connections due to the same cause remains unlikely. | 5418. Оба независимых внешних подключения к энергосистеме должны проектироваться таким образом, чтобы гарантировать минимальную вероятность одновременного отказа обоих подключений по одной и той же причине. | FI-STUK-YVL-1882 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.1-5418 | Requirement | 274
5419. Laitoksen kumpikin riippumaton verkkoyhteys on voitava ottaa käyttöön riittävän nopeasti laitoksen päägeneraattorin verkosta irtautumisen jälkeen. | 5419. It shall be possible to activate both of the independent off-site grid connections quickly enough following the disconnection of the main generator from the grid. | 5419. Должна быть возможность достаточно быстро активировать оба независимых внешних подключения к энергосистеме в случае отключения от нее главного электрического генератора. | FI-STUK-YVL-1883 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.1-5419 | Requirement | 275
5420. Laitoksen yhteydet ulkoiseen voimansiirtoverkkoon voivat perustellusta syystä olla yhteiset usealle laitosyksikölle. Tällöin kunkin yhteyden kapasiteetin yksin on oltava riittävä turvallisuustoimintojen samanaikaiseen toteuttamiseen kaikilla laitosyksiköillä. | 5420. The same off-site grid connections may be shared by several plant units if adequate justification for this is provided. If so, each individual connection shall have sufficient capacity for simultaneous implementation of the safety functions at all plant units. | 5420. В случае если представлено достаточное обоснование, то одни и те же внешние подключения к энергосистеме могут использоваться несколькими блоками станции. В таком случае каждое индивидуальное подключение должно иметь достаточную мощность для одновременной реализации функций безопасности на всех блоках станции. | FI-STUK-YVL-1884 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.1-5420 | Requirement | 276
5421. Verkkoyhteyksien mahdollisten oikosulkujen aiheuttamiin laitevaurioihin ja tulipaloihin on kiinnitettävä huomiota, jotta yksittäinen vika kytkinkentillä tai johtokaduilla ei todennäköisesti johda kummankin verkkoyhteyden menetykseen. | 5421. Due consideration shall be given to equipment damage and fires caused by potential short circuits in the grid connections so as to make the simultaneous loss of both grid connections as a result of a single fault occurring in the switchyards or transmission line right-of-ways unlikely. | 5421. Должное внимание следует уделить повреждению оборудования и пожарам, вызванным возможными короткими замыканиями в подключениях к энергосистеме, чтобы свести к минимуму вероятность события одновременной потери обоих подключений к энергосистеме в результате единичного отказа в распределительной подстанции или на трассе линий электропередачи. | FI-STUK-YVL-1885 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.1-5421 | Requirement | 277
5422. Laitos on varustettava luotettavalla syötönvaihtoautomatiikalla, joka huolehtii automaattisesti sähkönsyötön vaihdosta ulkoisten verkkoyhteyksien välillä. | 5422. The plant shall be provided with a reliable switch-over automation to permit automatic switch-over between the off-site grid connections. | 5422. Станция должна быть оборудована надежной автоматикой переключения, чтобы можно было автоматически переключаться между подключениями к энергосистеме вне площадки. | FI-STUK-YVL-1886 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.1-5422 | Requirement | 278
5423. Laitoksen verkkoyhteyksien syötönvaihtoautomatiikka on suunniteltava siten, että syötönvaihto ei käynnistä laitosyksikön oletettujen onnettomuuksien hallitsemiseksi suunniteltuja turvallisuusjärjestelmiä. | 5423. The automatic switch-over between the plant’s off-site grid connections shall be designed to ensure that any switch-over does not actuate the plant unit’s safety systems designed to cope with postulated accidents. | 5423. Автоматическое переключение между подключениями к энергосистеме вне площадки станции должно быть спроектировано таким образом, чтобы гарантировать, что никакое переключение не активирует системы безопасности блока станции, спроектированные для управления постулируемыми авариями. | FI-STUK-YVL-1887 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.1-5423 | Requirement | 279
5424. Laitoksen verkkoyhteyksien syötönvaihto on tarvittaessa voitava tehdä myös manuaalisesti ohjaamalla valvomosta tai valvomon menetystilanteessa varavalvomosta käsin. | 5424. When necessary, the plant concept shall also permit manual change-over between the off-site grid connections activated from within the main control room or, in case of the loss of the main control room, from within the emergency control room. | 5424. При необходимости, концепция станции должна обеспечивать ручное переключение между подключениями к энергосистеме вне площадки, активируемое из блочного пункта управления или, в случае отказа блочного пункта управления, из резервного пункта управления. | FI-STUK-YVL-1888 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.1-5424 | Requirement | 280
5.4.2 Omakäyttösähköjärjestelmät | 5.4.2 Power supply systems | 5.4.2 Системы электропитания | FI-STUK-YVL-1889 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.2 | Heading | 281
5425. Laitosyksikön omakäyttösähköjärjestelmät on mitoitettava sähköteknisesti siten, että niiden kautta voidaan syöttää riittävä sähköteho laitoksen turvallisuustoimintojen toteuttamiseksi kaikissa laitostiloissa. | 5425. The plant unit’s power supply systems shall be dimensioned to supply sufficient electrical power for the implementation of the safety functions in all plant conditions. | 5425. Размеры систем электропитания блока станции должны быть соответствующими, чтобы в достаточной мере обеспечивать электропитание для реализации функций безопасности при всех условиях станции. | FI-STUK-YVL-188A | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.2-5425 | Requirement | 282
5.4.3 Varmennetut vaihtosähköjärjestelmät | 5.4.3 Alternating current power systems with back-up arrangements | 5.4.3 Системы электропитания переменного тока с резервированием | FI-STUK-YVL-188B | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.3 | Heading | 283
5426. Turvallisuudelle tärkeiden vaihtosähkölaitteiden sähkönsyöttö on varmennettava käyttämällä laitosalueen sisällä olevaa varatehon syöttöjärjestelmää ulkoisen sähkötehon syötön varajärjestelmänä. | 5426. Power supply to alternating current electrical equipment important to safety shall be assured by using an on-site emergency power supply system as a back-up for off-site power supply. | 5426. Энергоснабжение электротехнического оборудования переменного тока, важного для безопасности, должно гарантироваться посредством системы аварийного электроснабжения на площадке в качестве дополнения к энергоснабжению вне площадки. | FI-STUK-YVL-188C | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.3-5426 | Requirement | 284
5427. Sisäisen varatehon syöttöjärjestelmän on täytettävä 72 tunnin omavaraisuusehto. | 5427. The on-site emergency power supply system shall fulfil the 72-hour self-sufficiency criterion. | 5427. Система аварийного электроснабжения на площадке должна удовлетворять критерию 72-часовой автономности. | FI-STUK-YVL-188D | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.3-5427 | Requirement | 285
5428. Sisäisen varatehon syöttöjärjestelmän on käynnistyttävä ja kytkeydyttävä automaattisesti varmistamaan turvallisuustoimintojen katkoton sähkötehon saanti toiminta-aikavaatimusten mukaisesti. | 5428. The on-site emergency power supply system shall start-up and switch on automatically to ensure uninterrupted power supply to the safety functions in accordance with the response-time requirements. | 5428. Система аварийного электроснабжения на площадке должна запускаться автоматически в целях обеспечения бесперебойного энергоснабжения функций безопасности согласно требованиям времени отклика. | FI-STUK-YVL-188E | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.3-5428 | Requirement | 286
5429. Sisäinen varatehon syöttöjärjestelmä tulee voida ottaa käyttöön myös manuaalisesti valvomosta ja varavalvomosta käsin. | 5429. It shall be possible to actuate the on-site emergency power supply system manually from the main control room and the emergency control room. | 5429. Должна быть возможность активировать систему аварийного электроснабжения на площадке вручную из блочного и резервного пункта управления. | FI-STUK-YVL-188F | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.3-5429 | Requirement | 287
5430. Sähkönsyöttö on voitava palauttaa sisäiseltä varatehon syöttöjärjestelmältä takaisin normaalille ulkoiselle sähkötehon syötölle valvomosta ja varavalvomosta käsin manuaalisesti ohjaten, mikäli normaali ulkoinen sähkötehon syöttö on käytettävissä. | 5430. It shall be possible to switch from the on-site emergency power supply back to the regular off-site electrical power supply using the manual controls in the main control room and emergency control room provided that the regular off-site electrical power supply is available. | 5430. Должна быть возможность переключаться с системы аварийного электроснабжения на площадке на регулярное энергоснабжение вне площадки при помощи ручного управления в блочном и резервном пунктах управления, при условии, что регулярное энергоснабжение вне площадки доступно. | FI-STUK-YVL-1890 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.3-5430 | Requirement | 288
5431. Sisäinen varatehon syöttöjärjestelmä on mitoitettava siten, että se kykenee luotettavasti käynnistymään, kytkeytymään, ottamaan vastaan kuormitukset ja syöttämään sähkötehoa vaativimpienkin kuormitustilanteiden (esim. käynnistystilanteiden tai sähkötehon alajakelussa tapahtuvien oikosulkujen) aikana. | 5431. The on-site emergency power supply system shall be dimensioned to start, switch on, receive loads and supply electrical power reliably even under extreme load conditions (e.g. start-ups or short circuits in power distribution sub-systems). | 5431. Система аварийного электроснабжения на площадке должна иметь соответствующие размеры для надежного запуска, включения, получения нагрузок и обеспечения энергоснабжения даже при экстремальных сочетаниях нагрузок (например, запуск или короткое замыкание в подсистемах распределения энергии). | FI-STUK-YVL-1891 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.3-5431 | Requirement | 289
5432. Sisäisen varatehon syöttöjärjestelmän tuottaman vaihtosähkön laatu on pystyttävä ylläpitämään koko ajan siten, että syötettävien laitteiden toimintakyky ei vaarannu. | 5432. The quality of the alternating current supplied by the on-site emergency power supply system shall be consistently maintained to ensure that the operability of the supplied components is not endangered. | 5429. Качество переменного тока, подаваемого системой аварийного электроснабжения на площадке, должно постоянно поддерживаться, чтобы гарантировать, что работоспособность снабжаемых электричеством компонентов не подвергается риску. | FI-STUK-YVL-1892 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.3-5432 | Requirement | 290
5433. Ydinvoimalaitosten varatehoa tuottavia laitteita koskevat tarkemmat vaatimukset on esitetty ohjeessa YVL E.10. | 5433. More detailed requirements regarding the equipment used for emergency power supply at nuclear power plants are specified in Guide YVL E.10. | 5430. Более подробные требования в отношении оборудования, используемого для аварийного электроснабжения на атомных электростанциях, представлены в Руководстве YVL E.10. | FI-STUK-YVL-1893 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.3-5433 | Requirement | 291
5434. Sisäinen varatehon syöttöjärjestelmä on varustettava kattavasti hälyttävillä kunnonvalvontajärjestelmillä, joiden avulla järjestelmien toiminnan estävät tai toimintakyvyn vaarantavat viat voidaan nopeasti havaita ja paikallistaa. | 5434. The on-site emergency power supply system shall be provided with a condition monitoring system with a comprehensive set of alarms to promptly alert to and locate failures that prevent or endanger the system’s performance. | 5431. Система аварийного электроснабжения на площадке должна быть оборудована системой контроля за состоянием с полным набором сигнализаций для быстрого предупреждения об опасности и обнаружения отказов, которые могут ограничивать или подвергать опасности работоспособность системы. | FI-STUK-YVL-1894 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.3-5434 | Requirement | 292
5435. Sisäisen varatehon syöttöjärjestelmän moninkertaisuusperiaatetta toteuttavat osat on voitava erottaa turvallisesti muista sähköjärjestelmistä tai järjestelmän osista toimintakyvyn testausta, huoltoa ja korjausta varten. | 5435. It shall be possible to safely isolate redundant parts of the on-site emergency power supply system from other electrical systems or system parts for the purpose of functional testing, maintenance and repairs. | 5432. Должна быть возможность безопасного изолирования резервных частей системы аварийного электроснабжения на площадке от других систем электроснабжения или частей систем для целей функциональных испытаний, технического обслуживания и ремонта. | FI-STUK-YVL-1895 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.3-5435 | Requirement | 293
5436. Ydinvoimalaitoksen suunnittelussa on otettava huomioon se mahdollisuus, että laitoksen ulkoinen sähkötehon syöttö ja sisäinen varatehon syöttö menetetään yhtä aikaa (täydellinen vaihtosähkön menetys). | 5436. In the design of a nuclear power plant, due consideration shall be given to the possibility of a simultaneous loss of the off-site power supply and on-site emergency power supply system (total loss of alternating current supply). | 5433. При проектировании атомной электростанции должное внимание следует уделить вероятности одновременной потери энергоснабжения вне площадки и системы аварийного электропитания на площадке (полная потеря подачи переменного тока). | FI-STUK-YVL-1896 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.3-5436 | Requirement | 294
5437. Täydellisen vaihtosähkön menetyksen varalle laitoksella on oltava käytettävissä riippumattomat vaihtosähkön syöttölähteet, jotka ovat riippumattomat käyttötilanteita ja oletettuja onnettomuuksia varten suunnitelluista sähkötehon syöttölähteistä. | 5437. With a view to a total loss of alternating current supply, the plant shall have access to independent alternating current power supply units that are independent of the supply units designed for operational conditions and postulated accidents. | 5434. Ввиду полной потери подачи переменного тока у станции должен быть доступ к отдельным блокам электропитания переменного тока, независимым от блоков электропитания, спроектированных для эксплуатационных условий и постулируемых аварий. | FI-STUK-YVL-1897 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.3-5437 | Requirement | 295
5438. Riippumattoman vaihtosähkön syöttölähteen on täytettävä 72 tunnin omavaraisuusehto. | 5438. The independent alternating current power supply unit shall fulfil the 72-hour self-sufficiency criterion. | 5435. Независимый блок электропитания переменного тока должен удовлетворять критерию 72-часовой автономности. | FI-STUK-YVL-1898 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.3-5438 | Requirement | 296
5439. Riippumaton vaihtosähkön syöttölähde on voitava ottaa käyttöön riittävän nopeasti minimoiden samalla inhimillisten virheiden mahdollisuus. | 5439. The independent alternating current power supply unit shall be capable of being activated quickly enough while at the same time minimising the risk of human errors. | 5436. Должна быть предусмотрена возможность быстрого включения независимого блока электропитания переменного тока с минимальным риском ошибки персонала. | FI-STUK-YVL-1899 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.3-5439 | Requirement | 297
5440. Riippumattoman vaihtosähkön syöttölähteen tehon tulee riittää laitosyksikön pitämiseen hallitussa tilassa sekä käyttöhäiriöissä että luokan 1 oletetuissa onnettomuuksissa. | 5440. The capacity of the independent alternating current power supply unit shall be sufficient to maintain the plant unit in a controlled state in the event of anticipated operational occurrences and Class 1 postulated accidents. | 5437. Мощность независимого блока электропитания переменного тока должна быть достаточной для поддержания блока станции в контролируемом состоянии в случае ожидаемых при эксплуатации событий и постулируемых аварий класса 1. | FI-STUK-YVL-189A | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.3-5440 | Requirement | 298
5.4.4 Katkottoman sähkönsyötön järjestelmät | 5.4.4 Uninterruptible power supply systems | 5.4.4 Системы бесперебойного электропитания | FI-STUK-YVL-189B | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.4 | Heading | 299
5441. Katkotonta sähkönsyöttöä edellyttävien turvallisuudelle tärkeiden laitteiden toiminnan varmistamiseksi niiden sähkötehon syöttö on varmennettava luotettavilla akustovarmennetuilla järjestelmillä, jotka varmistavat katkottoman sähkötehon saannin silloin, kun vaihtosähkötehon syötössä esiintyy häiriö. | 5441. To assure the proper operation of components important to safety requiring uninterruptible power supply, the electrical power supply to such components shall be ensured by means of reliable battery-backed systems that secure an uninterrupted supply of power in the event of a disruption in the supply of alternating current power. | 5441. Для обеспечения правильной работы компонентов, важных для безопасности, требующих бесперебойного энергоснабжения, их электропитание должно обеспечиваться посредством надежных систем с резервными аккумуляторными батареями, которые обеспечивают бесперебойное энергоснабжение в случае перебоев в подаче переменного тока. | FI-STUK-YVL-189C | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.4-5441 | Requirement | 300
5442. Akustot, latauslaitteet ja mahdolliset muuttajat on mitoitettava siten, että katkottoman sähkönsyötön järjestelmien toimintakyky voidaan niiden avulla varmistaa vaatimusmäärittelyssä järjestelmäkohtaisesti asetettujen toiminta-aikavaatimusten mukaisesti. | 5442. The battery sets, charging devices and any converters shall be dimensioned to assure the operability of uninterruptible power supply systems in accordance with the operating time requirements specified for each individual system. | 5442. Аккумуляторные батареи, зарядные устройства, а также любые конвертеры должны иметь соответствующие размеры для поддержания работоспособности систем бесперебойного энергоснабжения, в соответствии с требованиями к рабочему времени, указанными для каждой отдельной системы. | FI-STUK-YVL-189D | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.4-5442 | Requirement | 301
5443. Turvallisuudelle tärkeitä kuormia syöttävät akustot on mitoitettava kahden tunnun purkausajalle suurimmalla mahdollisella kuormituksella. | 5443. The battery sets supplying loads important to safety shall be dimensioned to provide a two-hour discharge time under the highest conceivable load. | 5443. Аккумуляторные батареи, питающие нагрузки, важные для безопасности, должны иметь соответствующие размеры для обеспечения разрядки в течение двух часов при наивысшей нагрузке. | FI-STUK-YVL-189E | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.4-5443 | Requirement | 302
5444. Vakavien onnettomuuksien hallintajärjestelmien akustot on mitoitettava 24 tunnin purkausajalle suurimmalla mahdollisella kuormituksella. | 5444. The battery sets supplying severe accident management systems shall be dimensioned to provide a 24-hour discharge time under the highest conceivable load. | 5444. Аккумуляторные батареи, питающие системы управления тяжелой аварией, должны иметь соответствующие размеры для обеспечения разрядки в течение двадцати четырех часов при наивысшей нагрузке. | FI-STUK-YVL-189F | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.4-5444 | Requirement | 303
5445. Mahdollisten polttomoottorin käynnistysakustojen ja muiden erikoisakustojen mitoitusperusteet on perusteltava tapauskohtaisesti. | 5445. The dimensioning criteria applied for the start-up batteries of combustion engines and other special-purpose batteries shall be justified on a case-by-case basis. | 5445. Критерии размеров, применяемые для аккумуляторных батарей запуска двигателей внутреннего сгорания и других батарей специального назначения, должны быть обоснованы в каждом отдельном случае. | FI-STUK-YVL-18A0 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.4-5445 | Requirement | 304
5446. Katkottoman sähkönsyötön järjestelmiin liittyvien akustojen latauslaitteiden on kyettävä samanaikaisesti sekä syöttämään sähköä kuluttajille että lataamaan akustoja. | 5446. The charging devices of the battery sets related to uninterruptible power supply systems shall be capable of simultaneously supplying electricity to the load consumers and charging the batteries. | 5446. Зарядные устройства аккумуляторных батарей, связанных с системами бесперебойного электропитания, должны иметь возможность одновременной подачи электричества на потребители с нагрузкой и зарядки аккумуляторных батарей. | FI-STUK-YVL-18A1 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.4-5446 | Requirement | 305
5447. Katkottoman sähkönsyötön järjestelmiin liittyvien akustojen latauslaitteet on mitoitettava siten, että niiden toimintakyky ei vaarannu vaativimmissakaan kuormitustilanteissa (esim. tyhjentyneiden akustojen lataaminen ja kuormien yhtäaikainen syöttäminen sähkökatkon jälkeen) ja käyttöolosuhteissa. | 5447. The charging devices of the battery sets related to uninterruptible power supply systems shall be dimensioned to deliver full performance even under extreme load conditions (e.g. charging of discharged battery sets and simultaneous supply of loads following a power failure) and operating conditions. | 5447. Зарядные устройства аккумуляторных батарей, связанных с системами бесперебойного электропитания, должны иметь соответствующие размеры для обеспечения полной производительности даже при экстремальных нагрузках (например, зарядка разряженных аккумуляторных батарей и одновременная подача нагрузок после обесточивания) и эксплуатационных условиях. | FI-STUK-YVL-18A2 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.4-5447 | Requirement | 306
5448. Katkottoman sähkönsyötön laitteiden on kyettävä syöttämään tarvittava tasavirta myös ilman akustoa. | 5448. The uninterruptible power supply devices shall be capable of supplying the necessary direct current to the components being supplied even if the battery set is disconnected. | 5448. Устройства бесперебойного электропитания должны подавать необходимое количество постоянного тока компонентам даже в случае отсоединения аккумуляторной батареи. | FI-STUK-YVL-18A3 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.4-5448 | Requirement | 307
5449. Katkottoman sähkönsyötön toimiessa ilman akustoa on sähkön laadun oltava sellainen, ettei se aiheuta toimintahäiriöitä kuormituksena oleville laitteille, | 5449. In the event that uninterruptible power supply is provided while the battery sets are disconnected, the electricity being supplied shall be of sufficiently high quality not to cause any disruptions to the components under load. | 5449. В случае бесперебойного электропитания при отключенных аккумуляторных батареях подаваемое электричество должно быть высокого качества и не вызывать сбоев в компонентах при нагрузке. | FI-STUK-YVL-18A4 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.4-5449 | Requirement | 308
5450. Katkottoman sähkönsyötön laitteet on suunniteltava siten, että syöttävän vaihtosähköverkon mahdollisten häiriöiden välittyminen loppukuluttajille on estetty luotettavasti. | 5450. The uninterruptible power supply devices shall be designed to reliably prevent the transmission of potential disruptions in the supplying alternating current power grid to the final consumers. | 5450. Устройства бесперебойного электропитания должны проектироваться для надежного предотвращения передачи потенциальных сбоев при подаче переменного тока конечным потребителям. | FI-STUK-YVL-18A5 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.4-5450 | Requirement | 309
5451. Turvallisuusluokitellut katkottoman sähkösyötön järjestelmät on varustettava kattavilla, hälyttävillä kunnonvalvontalaitteilla, joiden avulla järjestelmien toiminnan estävät tai toimintakyvyn vaarantavat viat voidaan nopeasti havaita ja paikallistaa. | 5451. Safety-classified uninterruptible power supply systems shall be provided with comprehensive condition monitoring devices complete with alarms to promptly alert to and locate failures that prevent or endanger the system’s performance. | 5451. Системы бесперебойного электропитания, имеющие классификацию безопасности, должны быть оборудованы полным набором устройств контроля за состоянием, дополненным сигнализациями для быстрого предупреждения об опасности и обнаружения отказов, которые могут ограничивать или подвергать опасности работоспособность системы. | FI-STUK-YVL-18A6 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.4-5451 | Requirement | 310
5.4.5 Laitosyksiköiden väliset syöttöyhteydet | 5.4.5 Power supply connections between plant units | 5.4.5 Соединения энергоснабжения между блоками станции | FI-STUK-YVL-18A7 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.5 | Heading | 311
5452. Ydinvoimalaitosyksiköiden sähkönsyöttöjärjestelmät on suunniteltava siten, että samalla laitospaikalla olevalta laitosyksiköltä voidaan tarvittaessa syöttää sähkötehoa toiselle laitosyksikölle siten, että viimeksi mainittu yksikkö voidaan pitää hallitussa tilassa sähkötehon menetyksen yhteydessä. | 5452. The power supply systems of nuclear power plant units shall be so designed as to allow the supply of electrical power from one unit to another within the same site to ensure that the latter unit can be maintained in a controlled state in case of loss of electrical power. | 5452. Системы электропитания блоков атомной электростанции должны проектироваться таким образом, чтобы можно было подавать энергию от одного блока в другой в пределах одной площадки в целях поддержания последнего в контролируемом состоянии в случае потери электроснабжения. | FI-STUK-YVL-18A8 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.5-5452 | Requirement | 312
5453. Laitosyksiköiden välinen syöttöyhteys on suunniteltava siten, että sähköhäiriön leviäminen sen kautta laitosyksiköltä toiselle ja yhteyden suunnittelematon käyttöönotto tai kytkeytyminen on epätodennäköistä. | 5453. The power supply connection between plant units shall be designed to ensure that the probability of the propagation of any electrical failure from one unit to another via such a connection and its unplanned activation and coupling is low. | 5453. Соединение энергоснабжения между блоками станции должно проектироваться таким образом, чтобы вероятность распространения каких-либо отказов электрооборудования от одного блока к другому по таким подключениям и при их внеплановой активации и контакте была гарантированно крайне мала. | FI-STUK-YVL-18A9 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.5-5453 | Requirement | 313
5454. Laitosyksiköiden välinen syöttöyhteys on voitava tarvittaessa ottaa käyttöön riittävän nopeasti ja luotettavasti minimoiden samalla inhimillisten virheiden mahdollisuus. | 5454. If necessary, the supply connection between plant units shall be capable of being activated quickly and reliably, while at the same time minimising the risk of human error. | 5454. При необходимости, должна быть возможность быстрой активации соединения между блоками станции с минимальным риском ошибки персонала. | FI-STUK-YVL-18AA | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.5-5454 | Requirement | 314
5.4.6 Sähkö- ja automaatiojärjestelmien sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) | 5.4.6 Electromagnetic compatibility (EMC) of electrical and I&C systems | 5.4.6 Электромагнитная совместимость (ЭМС) электрических систем и СКУ | FI-STUK-YVL-18AB | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.6 | Heading | 315
5455. Ydinvoimalaitoksen turvallisuusluokitellut sähkö- ja automaatiojärjestelmät, -laitteet sekä niiden kaapeloinnit ja asennukset on suojattava luotettavasti sähkömagneettisten häiriökenttien vaikutuksilta. | 5455. The safety-classified electrical power and I&C systems and components of nuclear power plants, including related cabling and installations, shall be reliably protected from the effects of electromagnetic interference. | 5455. Системы и компоненты контроля и управления и электроснабжения атомных электростанций, имеющие классификацию безопасности, включая связанные с ними кабельные соединения и установки, должны быть надежно защищены от воздействий электромагнитных помех. | FI-STUK-YVL-18AC | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.6-5455 | Requirement | 316
5456. Sähkölaitteet sekä niiden kaapeloinnit on suunniteltava ja asennettava siten, että ne eivät myöskään itse aiheuta haitallisia sähkömagneettisia häiriöitä toimintaympäristöönsä. | 5456. Electrical equipment and related cabling shall be designed and installed so as to ensure that they themselves do not generate any harmful electromagnetic interference in their operating environment. | 5456. Электротехническое оборудование и связанные с ним кабельные соединения должны быть спроектированы и установлены таким образом, чтобы можно было гарантировать, что они не будут вырабатывать каких-либо вредных электромагнитных помех во время эксплуатации. | FI-STUK-YVL-18AD | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.6-5456 | Requirement | 317
5457. Sähkö- ja automaatiojärjestelmien, -laitteiden sekä kaapeloinnin suunnittelussa on otettava huomioon mm. seuraavat sähkömagneettiset häiriötyypit: 1. säteilevät radiotaajuiset häiriöt (häiriön päästö ja sieto) 2. johtuvat radiotaajuiset häiriöt (kaapelien kautta syntyvä päästö ja sieto) 3. staattisen sähkön purkauksen sieto (ElectroStatic Discharge, ESD). | 5457. The following types of electromagnetic interference, among others, shall be considered in the design of electrical systems, components and cabling: 1. (emission of and immunity to) radiated radio frequency interference; 2. (emission via cables of and immunity to) conducted radio frequency interference; and 3. electrostatic discharge (ESD) tolerance. | 5457. Следующие типы электромагнитных помех, среди прочих, должны учитываться при проектировании электрических систем, компонентов и кабельных соединений: 1. излучаемые радиочастотные помехи (эмиссия и устойчивость к ним); 2. наведенные радиочастотные помехи (эмиссия через кабели и устойчивость к ним); и 3. устойчивость к электростатическим разрядам. | FI-STUK-YVL-18AE | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.6-5457 | Requirement | 318
5458. Turvallisuusluokitelluille sähkö- ja automaatiojärjestelmille sekä -laitteille on määriteltävä yksityiskohtaiset EMC-vaatimukset vaatimusmäärittelyssä. | 5458. Detailed EMC requirements shall be defined in the requirement specifications for safety-classified electrical and I&C systems and components. | 5458. Подробные требования к ЭМС должны быть определены в спецификации требований для систем и компонентов контроля и управления и электроснабжения, имеющих классификацию безопасности. | FI-STUK-YVL-18AF | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.6-5458 | Requirement | 319
5459. EMC-vaatimusten peruslähtökohtana voivat olla teollisuusympäristöä koskevat yleiset kansainväliset EMC-standardit. Näiden vaatimuksia on tarvittaessa täydennettävä ottamalla huomioon laitteiden sijoituspaikoilla mahdollisesti vallitsevat vaativammat EMC-olosuhteet. | 5459. One basis for the determination of the EMC requirements is provided by the general international EMC standards for industrial environments. Where necessary, these requirements shall be modified with due regard to the potentially more demanding ambient conditions prevailing at the installation site of individual components. | 5459. Основа для определения требований к ЭМС представлена в общих международных стандартах ЭМС для промышленных условий. При необходимости, данные требования могут быть модифицированы с учетом потенциально более тяжелых окружающих условий, преобладающих на месте установки индивидуальных компонентов. | FI-STUK-YVL-18B0 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.6-5459 | Requirement | 320
5460. EMC-vaatimuksissa on otettava huomioon laitteiden altistuminen käyttöympäristössä mahdollisesti esiintyville toistuville nopeille (esimerkiksi induktiivisten kuormien poiskytkentä ja releiden kytkentävärähtelyt) ja suurenergisille (esimerkiksi erilaiset kytkentätransientit ja salama) transienttihäiriöille. | 5460. When the EMC requirements are defined, due consideration shall be given to the exposure of components to potential recurring rapid transients (such as the switching off of inductive loads and the ringing of relays) and high-energy transients (such as various switching transients and strokes of lightning). | 5460. При определении требований к ЭМС соответствующее внимание должно быть уделено воздействию на компоненты потенциальных повторяющихся быстрых переходных режимов (например, отключение индуктивных нагрузок и прозвонка реле), а также переходных процессов высокой энергии (например, различные переходные режимы при переключении и удары молнии). | FI-STUK-YVL-18B1 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.6-5460 | Requirement | 321
5461. EMC-vaatimuksissa on otettava huomioon ihmisen toiminnan aiheuttamat sähkömagneettiset häiriöt, esimerkiksi ydinvoimalaitoksessa käytettävien langattomien tiedonsiirto- ja puhelinjärjestelmien sekä korjaus-, huolto- ja mittauslaitteiden häiriönpäästöt. | 5461. When the EMC requirements are defined, due consideration shall be given to electromagnetic interference caused by human action, such as interference emissions from the wireless data transmission and telephone systems and the repair, maintenance and measuring devices used at the nuclear power plant. | 5461. При определении требований к ЭМС соответствующее внимание должно быть уделено электромагнитным помехам, вызванным деятельностью человека, таким как помехи от эмиссий систем беспроводной передачи данных и телефонов, а также от устройств для ремонта, технического обслуживания и измерений, используемых на атомной электростанции. | FI-STUK-YVL-18B2 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.6-5461 | Requirement | 322
5462. Ydinvoimalaitokselle on luotava EMC-vaatimusmäärittelyn ja kelpoistuksen tueksi radiotaajuustaulukko. | 5462. A radio frequency table shall be created for the nuclear power plant in support of the preparation of EMC specifications and qualification. | 5462. Должна быть создана таблица радиочастот для атомной электростанции в качестве поддержки при подготовке спецификации и квалификации ЭМС. | FI-STUK-YVL-18B3 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.6-5462 | Requirement | 323
5463. Radiotaajuustaulukossa on lueteltava ydinvoimalaitoksella sallitut radiotaajuudet sekä suurimmat sallitut kenttävoimakkuudet. | 5463. The radio frequency table shall list all the radio frequencies allowed on the nuclear power plant site, including the highest permissible field intensities. | 5463. В таблице радиочастот должны быть перечислены все радиочастоты, разрешенные к использованию на территории атомной электростанции, включая наивысшую возможную напряженность поля. | FI-STUK-YVL-18B4 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.6-5463 | Requirement | 324
5464. Radiotaajuustaulukossa on suotavaa ilmoittaa myös suurimmat sallitut lähetystehot jollekin määrätylle laitetyypille (esimerkiksi matkapuhelin tai viranomaisverkon puhelin). Tällöin on myös ilmoitettava, mihin laskentaolettamuksiin ko. lähetysteho perustuu. | 5464. Advisably, the radio frequency table shall indicate the maximum permissible transmission power levels for a specific device type (such as mobile phones or the phones used in the government network). Any such table shall also specify the theoretical assumptions on which the transmission power level is based. | 5464. Желательно, чтобы таблица радиочастот содержала максимально разрешенные уровни мощности выходного сигнала для конкретных типов устройств (таких как мобильные телефоны или телефоны, используемые в государственной сети). В любой такой таблице также должны указываться теоретические допущения, на которых основывается уровень мощности выходного сигнала. | FI-STUK-YVL-18B5 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.6-5464 | Requirement | 325
5465. Kunkin ydinvoimalaitosyksikön sähkö ja automaatiojärjestelmien sekä -laitteiden EMC-olosuhteiden kartoittamiseksi on tehtävä yksikkökohtainen analyysi, jonka perusteella arvioidaan asetettujen EMC-vaatimusten riittävyyttä. | 5465. To determine the EMC environment of electrical systems and components at each nuclear power plant unit, unit-specific analyses shall be performed to evaluate the adequacy of the EMC requirements imposed. | 5465. Для определения условий ЭМС электрических систем и компонентов на каждом блоке атомной электростанции необходимо произвести анализ каждого блока в целях оценки достаточности установленных требований к ЭМС. | FI-STUK-YVL-18B6 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.6-5465 | Requirement | 326
5466. Käytössä olevan ydinvoimalaitoksen sähkö tai automaatiojärjestelmiä uusittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota uusien järjestelmien sijoituspaikoissa vallitseviin EMC-olosuhteisiin ja laitteiden EMC-ominaisuuksiin yhteensopivuusongelmien välttämiseksi. | 5466. When the electrical and I&C systems of a nuclear power plant are replaced, special attention shall be paid to the EMC conditions prevailing on each installation location and the EMC characteristics of the equipment in order to avoid compatibility problems. | 5466. При замене СКУ и электрических систем атомной электростанции необходимо уделить особое внимание условиям ЭМС, преобладающим на каждом месте установки, а также характеристикам оборудования ЭМС, чтобы избежать проблем с совместимостью. | FI-STUK-YVL-18B7 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.6-5466 | Requirement | 327
5.4.7 Maadoitus- ja ukkossuojausjärjestelmät | 5.4.7 Earthing and lightning protection systems | 5.4.7 Системы заземления и молниезащиты | FI-STUK-YVL-18B8 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.7 | Heading | 328
5467. Maadoitus- ja ukkossuojausjärjestelmät on suunniteltava, asennettava ja ylläpidettävä siten, että ne suojaavat tehokkaasti ihmisiä, rakennuksia, laitteita ja sähkö- ja automaatiojärjestelmiä salamaniskujen aiheuttamilta ylijännitteiltä ja virroilta sekä mahdollisilta muilta ilmastollisilta sähkömagneettisilta häiriöiltä. | 5467. Earthing and lightning protection systems shall be designed, installed and maintained so as to effectively protect people, buildings, equipment as well as electrical and I&C systems from overvoltage and overcurrent caused by strokes of lightning and other potential electromagnetic interference due to meteorological conditions. | 5467. Системы заземления и молниезащиты должны проектироваться, устанавливаться и поддерживаться таким образом, чтобы обеспечить эффективную защиту людей, зданий, оборудования, а также СКУ и электрических систем от перенапряжения и перегрузок по току, вызванных ударами молний и другими потенциальными электромагнитными помехами вследствие метеорологических условий. | FI-STUK-YVL-18B9 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.7-5467 | Requirement | 329
5468. Ydinvoimalaitoksen maadoitus- ja ylijännitesuojausjärjestelmät on suunniteltava siten, että ne estävät tehokkaasti vahingollisten sisäisistä ja ulkoisista syistä aiheutuvien ylijännitteiden esiintymisen sähkö- ja automaatiojärjestelmissä. | 5468. The nuclear power plant’s earthing and overvoltage protection systems shall be designed to effectively prevent the occurrence of harmful on-site or off-site overvoltage in electrical and I&C systems. | 5468. Системы заземления и защиты от перенапряжения атомной электростанции должны быть спроектированы так, чтобы эффективно предотвращать появление перенапряжения СКУ и электрических систем на площадке и вне площадки. | FI-STUK-YVL-18BA | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.7-5468 | Requirement | 330
5469. Maadoitusta ja ylijännitesuojausta suunniteltaessa sähkö- ja automaatiojärjestelmät on käsiteltävä kokonaisuutena, koska järjestelmän yhdenkin osan puutteellinen suojaus saattaa altistaa muita järjestelmiä häiriöille. | 5469. When earthing and overvoltage protection is designed, electrical systems shall be understood as a single entity because insufficient protection of even one part of the system may expose other systems to disruptions. | 5469. При проектировании заземления и защиты от перенапряжения электрические системы должны пониматься как единое целое, так как недостаточная защита даже одной части системы может привести к перебоям в работе других систем. | FI-STUK-YVL-18BB | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.7-5469 | Requirement | 331
5.4.8 Sähköjärjestelmien ja -laitteiden suojaus | 5.4.8 Protection of electrical power systems and components | 5.4.8 Защита систем и компонентов электропитания | FI-STUK-YVL-18BC | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.8 | Heading | 332
5470. Sähköjärjestelmät on varustettava luotettavilla suojalaitteilla, jotka häiriö- ja vikatilanteissa erottavat (selektiivisesti) käytöstä ainoastaan vioittuneen laitteen tai sähköverkon osan kaikissa suunnitelluissa sähköverkon kytkentätilanteissa. | 5470. The electrical power systems shall be provided with reliable protection devices that, in the event of disturbances and failures, only deactivate the affected component or section of the electric power network (selectively) under any foreseen grid switching condition. | 5470. Системы электропитания должны быть оборудованы надежными защитными устройствами, которые в случае нарушений и отказов отключают только затронутый компонент или секцию от сети электропитания (выборочно) при любом запланированном переключении энергосистемы. | FI-STUK-YVL-18BD | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.8-5470 | Requirement | 333
5471. Vikavirrat on katkaistava riittävän nopeasti, jotta niistä ei aiheudu vaaraa ja jotta häiriöt jäävät mahdollisimman pieniksi. | 5471. Fault currents shall be cut off quickly enough to avoid hazards and to minimise disruptions. | 5471. Короткие замыкания должны пресекаться достаточно быстро, чтобы избежать опасностей и свести к минимуму сбои. | FI-STUK-YVL-18BE | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.8-5471 | Requirement | 334
5472. Laitoksen turvallisuusluokitellut suuritehoiset kytkinlaitokset on varustettava luotettavalla valokaarisuojauksella tai muulla asianmukaisella suojauksella, jonka avulla voidaan minimoida mahdollisten valokaarivikojen aiheuttamat kojeistovauriot ja varmentaa sekä laitoksen että käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön turvallisuus. | 5472. All the plant’s safety-classified high-power switchgears shall be provided with reliable arc protection, or other appropriate protection, to minimise equipment damage due to potential arc faults and to ensure the safety of the plant and its operating and maintenance personnel. | 5472. Все распределительные устройства высокого напряжения на станции, имеющие классификацию безопасности, должны быть оборудованы надежной дуговой защитой или другой соответствующей защитой в целях минимизации повреждения оборудования вследствие потенциальных дуговых замыканий и для обеспечения безопасности станции, а также рабочего и технического персонала. | FI-STUK-YVL-18BF | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.8-5472 | Requirement | 335
5473. Suojalaitteiden toiminta on ilmaistava riittävin hälytyksin, jotta mahdolliset sähköviat voidaan havaita, paikallistaa ja korjata nopeasti. | 5473. Adequate alarms shall be provided to ensure that any electrical failures can be promptly detected, located and repaired. | 5473. Должна быть предусмотрена соответствующая сигнализация, чтобы гарантировать, что любые отказы электрооборудования могут быть быстро обнаружены, локализованы и устранены. | FI-STUK-YVL-18C0 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.8-5473 | Requirement | 336
5474. Sähkönjakeluverkkoa ja suojalaitteiden toimintaa on valvottava riittävällä häiriötallennuslaitteistolla, jotta mahdolliset sähköhäiriöt voidaan havaita, paikallistaa ja korjata nopeasti. | 5474. Adequate logging devices shall be provided to monitor the power distribution network to ensure that any electrical disturbances are promptly detected, located and repaired. | 5474. Должны быть предусмотрены соответствующие регистраторы данных для контроля сети распределения электроэнергии, чтобы гарантировать, что любые нарушения работы электросети могут быть быстро определены, локализованы и устранены. | FI-STUK-YVL-18C1 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.8-5474 | Requirement | 337
5475. Turvallisuusluokiteltujen sähköjärjestelmien suojalaitteiden toiminta on voitava testata koko suojausketjussa. | 5475. The operation of the protection devices of safety-classified electrical power systems shall be capable of being tested across the entire protection chain. | 5475. Должна быть предусмотрена возможность проверить работу защитных устройств систем электропитания, имеющих классификацию безопасности, по всей цепи защиты. | FI-STUK-YVL-18C2 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.8-5475 | Requirement | 338
5476. Ydinvoimalaitoksen sähköjärjestelmien suojalaitteet on testattava säännöllisesti suojauksen toimintakyvyn varmistamiseksi. | 5476. The testing of the protection devices of the electrical power systems of a nuclear power plant shall be carried out on a regular basis in order to ensure the operability of the protection system. | 5476. Испытания защитных устройств систем электропитания атомной электростанции должны выполняться на регулярной основе в целях обеспечения работоспособности системы защиты. | FI-STUK-YVL-18C3 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.8-5476 | Requirement | 339
5477. Ydinvoimalaitoksen sähköjärjestelmien suojauslaitteiden testauksen yhteydessä on varmistettava suojauksen toiminnan testauksen lisäksi, että suojaus ei suurimmalla kuluttajien kuormituksella laukaise turvallisuusluokiteltuja sähkölaitteita. | 5477. When the protection devices of the electrical power systems of a nuclear power plant are tested, it shall be ensured – in addition to testing the operability of the protection system – that the protection will not trip any safety-classified electrical equipment at the highest consumer load. | 5477. При испытаниях защитных устройств систем электропитания атомной электростанции необходимо убедиться, в дополнение к испытаниям работоспособности защитной системы, что защита не спровоцирует быстрой остановки потребителей электротехнического оборудования, имеющего классификацию безопасности. | FI-STUK-YVL-18C4 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.8-5477 | Requirement | 340
5478. Suojalaitteen jollekin turvallisuustoiminnolle mahdollisesti aiheuttaman eston turvallisuusmerkitys on arvioitava ja tarvittaessa suunniteltava suojalaitteen ohitus edellyttäen, että toimenpiteellä ei vaaranneta turvallisuusluokitellun sähkönsyötön toimintakykyä. | 5478. The safety significance of the blocking of a safety function, brought about by a protection device, shall be evaluated and a device bypass feature designed, where necessary, provided that this does not endanger the availability of any safety-classified electrical power supply. | 5478. Должна оцениваться значимость для безопасности блокирования функции безопасности, вызванного защитным устройством, а также, при необходимости, должна быть спроектирована функция байпаса устройства, при условии, что она не подвергнет опасности готовность устройств энергоснабжения, имеющих классификацию безопасности. | FI-STUK-YVL-18C5 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.8-5478 | Requirement | 341
5479. Testaustoiminnan ajaksi mahdollisesti käyttöön otettavat suojalaitteet on kartoitettava ja suunniteltava siten, että niiden käyttö ei vaaranna järjestelmän toimintakykyä todellisessa tarvetilanteessa. | 5479. Any protection devices placed in service to safeguard components during testing shall be identified and designed in such a way that their operation does not endanger the operational capability of the system during an actual event. | 5479. Любые защитные устройства, введенные в эксплуатацию для защиты компонентов при испытании, должны быть определены и спроектированы таким образом, чтобы их работа не подвергала опасности эксплуатационные возможности системы при настоящем событии. | FI-STUK-YVL-18C6 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.4.8-5479 | Requirement | 342
5.5 Ilmanvaihto ja ilmastointijärjestelmät | 5.5 Ventilation and air conditioning systems | 5.5 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха | FI-STUK-YVL-18C7 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5 | Heading | 343
5.5.1 Yleiset vaatimukset | 5.5.1 General requirements | 5.5.1 Общие требования | FI-STUK-YVL-18C8 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.1 | Heading | 344
5501. Sellaisia laitoksen tiloja varten, joiden ilmatilaan voi vapautua radioaktiivisia aineita, on suunniteltava ilmanvaihto- ja suodatusjärjestelmät, joiden tehtävä on • vähentää laitostilojen ilman sisältämien radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia • estää radioaktiivisten aineiden leviäminen muihin laitostiloihin • rajoittaa radioaktiivisten aineiden pääsyä ympäristöön. | 5501. The plant spaces where an airborne release of radioactive substances may occur shall be provided with ventilation and filtering systems that • reduce the concentrations of airborne radioactive substances within the plant; • prevent the spread of radioactive substances to other areas within the plant; and • limit the release of radioactive substances to the environment. | 5501. Помещения станции, в которых могут произойти выбросы радиоактивных веществ в воздух, должны быть оборудованы системами вентиляции и фильтрации, которые • уменьшают концентрацию выброшенных в воздух радиоактивных веществ в пределах станции; • предотвращают распространение радиоактивных веществ в другие зоны в пределах станции; и • ограничивают выброс радиоактивных веществ в окружающую среду. | FI-STUK-YVL-18C9 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.1-5501 | Requirement | 345
5502. Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien on ylläpidettävä ja turvattava ydinvoimalaitoksen tiloissa sellaiset ympäristöolosuhteet, että laitoksen turvallisuuden kannalta merkittävät laitteet ja rakenteet pysyvät kunnossa ja toimivat moitteettomasti. | 5502. In terms of nuclear safety, the most important function of the ventilation and air conditioning systems is to maintain and secure such ambient conditions in all the rooms of a nuclear power plant as to ensure that the components and structures important to plant safety are kept in good condition and operate flawlessly. | 5502. В отношении ядерной безопасности, наиболее важная функция систем вентиляции и кондиционирования воздуха состоит в поддержании и обеспечении таких параметров окружающей среды во всех помещениях атомной электростанции, при которых гарантируется, что компоненты и конструкции, важные для безопасности станции, будут содержаться в хорошем состоянии и работать безотказно. | FI-STUK-YVL-18CA | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.1-5502 | Requirement | 346
5503. Turvallisuudelle tärkeitä järjestelmiä sisältävien huonetilojen ilmanvaihdon, lämmityksen ja jäähdytyksen menetyksen seurausvaikutuksia on arvioitava ja tilojen lämpötilakäyttäytymistä laitoksen häiriötilanteissa on analysoitava. | 5503. An analysis shall be provided of the consequences of any loss of the ventilation, heating and cooling of the spaces hosting systems important to safety, and of the temperature-related behaviour of such spaces during anticipated operational occurrences in plant operation. | 5503. Должен быть проведен анализ последствий при потере вентиляции, подогрева и охлаждения помещений, в которых находятся системы, важные для безопасности, а также состояния этих помещений под воздействием температуры во время ожидаемых при эксплуатации станции событиях. | FI-STUK-YVL-18CB | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.1-5503 | Requirement | 347
5504. Analyysien perusteella on arvioitava, onko tarpeen soveltaa erilaisuusperiaatetta tärkeiden tilojen lämmityksessä tai jäähdytyksessä (esimerkiksi ilma ja merivesi). | 5504. An assessment shall be made based on the analyses to determine whether it is necessary to apply the diversity principle in the heating or cooling of important spaces (such as air and seawater). | 5504. Должна быть проведена оценка на основе анализов в целях определения необходимости применения принципа разнесения в отношении подогрева или охлаждения важных помещений (например, воздух и морская вода). | FI-STUK-YVL-18CC | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.1-5504 | Requirement | 348
5505. Huonetilat, joihin on sijoitettu lämpöä tuottavia laitteita ja joissa lämpötilalle on asetettu oikean toiminnan varmistamiseksi yläraja, on varustettava luotettavilla jäähdytysjärjestelmillä. | 5505. Spaces that house heat-producing equipment, for which a maximum temperature limit has been specified in order to deliver the required performance, shall be provided with reliable cooling systems. | 5505. Помещения, в которых размещается оборудование, выделяющее тепло, и для которых указан предел максимальной температуры в целях обеспечения требуемой производительности, должны быть оборудованы надежными системами охлаждения. | FI-STUK-YVL-18CD | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.1-5505 | Requirement | 349
5506. Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien avulla on ylläpidettävä laitoksen käyttöä ja kunnossapitoa varten henkilökunnalle asianmukaisia työskentelyolosuhteita siten, että huoneilman puhtaus, lämpötila ja kosteus täyttävät annetut työsuojelumääräykset. | 5506. The ventilation and air conditioning systems shall maintain appropriate working conditions for the plant’s operating and maintenance staff in such a way that the cleanness, temperature and humidity of indoor air comply with the regulations issued for occupational health and safety. | 5506. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны поддерживать соответствующие условия для рабочего и технического персонала станции, чтобы чистота, температура и влажность воздуха внутри помещений соответствовала нормам, принятым для охраны здоровья и производственной безопасности. | FI-STUK-YVL-18CE | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.1-5506 | Requirement | 350
5507. Kukin laitoksen turvallisuuslohko, lukuun ottamatta usean turvallisuuslohkon osia sisältäviä suojarakennuksen ja valvomon tiloja, on varustettava muiden turvallisuuslohkojen ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmistä riippumattomalla ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmällä tilojen lämmityksen, jäähdytyksen, paloturvallisuuden ja muiden vaadittujen ympäristöolosuhteiden ylläpitämiseksi. | 5507. Each safety division of the plant, with the exception of containment and control room spaces comprising parts of several safety divisions, shall be fitted with a ventilation and air conditioning system, independent of the ventilation and air conditioning systems of other safety divisions, in order to maintain the heating, cooling, fire safety and other required ambient conditions of the spaces. | 5507. Каждая секция системы безопасности станции, за исключением помещений защитной оболочки и пункта управления, в которых находятся части нескольких секций системы безопасности, должна быть оборудована системами вентиляции и кондиционирования воздуха, независимыми от систем вентиляции и кондиционирования воздуха других секций системы безопасности, в целях поддержания параметров подогрева, охлаждения, пожарной безопасности и других требуемых параметров окружающей среды в помещениях. | FI-STUK-YVL-18CF | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.1-5507 | Requirement | 351
5508. Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien on täytettävä tehtävänsä normaalikäytön, odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden ja onnettomuuksien aikana. Onnettomuustilanteiden aikana tai niiden jälkeen käytettäväksi suunniteltujen ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien suunnitteluperusteena on käytettävä onnettomuustilanteiden olosuhteita. Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän laitteiden on säilyttävä toimintakuntoisina niissä onnettomuus- ja häiriötilanteissa, joiden hallitsemiseksi ne on suunniteltu. | 5508. The ventilation and air conditioning systems shall perform the aforementioned functions during normal operation, anticipated operational occurrences and accidents. Accident conditions shall be used as the design basis for the ventilation and air conditioning systems designed to operate during accidents or thereafter. The ventilation and air conditioning system components shall remain operable in the accidents and anticipated operational occurrences they are designed to manage. | 5508. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны выполнять вышеуказанные функции при нормальной эксплуатации, ожидаемых при эксплуатации событиях и авариях. Аварийные условия должны использоваться в качестве проектных основ для систем вентиляции и кондиционирования воздуха, спроектированных для работы во время и после аварий. Компоненты систем вентиляции и кондиционирования воздуха должны оставаться в рабочем состоянии при авариях и ожидаемых при эксплуатации событиях, для которых они спроектированы. | FI-STUK-YVL-18D0 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.1-5508 | Requirement | 352
5509. Huonetiloille, joissa on turvallisuudelle tärkeitä laitteita, on tehtävä olosuhdemääritys. Olosuhdemäärityksen on katettava ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän suunnittelun kannalta keskeiset tekijät, kuten lämpötilat, kosteustaso, säteilytaso, lämpökuormat, paine-erot sekä tiiviys- ja eristysvaatimukset. Huoneiden olosuhdemäärityksen perusteella on esitettävä eri tilojen alustavat ilmanvaihtokertoimet. | 5509. A definition of room conditions shall be carried out for rooms containing systems important to safety. The definition of room conditions shall cover the circumstances most relevant to the design of the ventilation and air conditioning system, such as temperature, humidity, radiation level, heat loads, pressure differences, and leaktightness and isolation requirements. Preliminary air change rates shall be proposed for the rooms based on the definition of room conditions. | 5509. Определение условий помещений должно осуществляться для помещений, содержащих системы, важные для безопасности. Определение условий помещений должно охватывать обстоятельства, наиболее существенные для проектирования систем вентиляции и кондиционирования воздуха, такие как требования к температуре, влажности, уровню радиации, тепловым нагрузкам, перепаду давлений, а также к герметичности и изолированию. Предварительная скорость воздухообмена должна быть предложена для помещений на основе определения условий помещений. | FI-STUK-YVL-18D1 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.1-5509 | Requirement | 353
5510. Ympäristöministeriön ja sisäasiainministeriön antamia määräyksiä ja ohjeita (RakMK) ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelusta, käytöstä ja niihin liittyvistä paloteknisistä suunnitteluperusteista on noudatettava. | 5510. he rules and regulations issued by the Ministry of the Environment and the Ministry of the Interior (Finnish Building Code, RakMK) concerning the design and operation of ventilation systems, and the related fire protection design bases shall be met. | 5510. Правила и нормы, принятые Министерством окружающей среды и Министерством внутренних дел (Строительный кодекс Финляндии, RakMK) в отношении проектирования и эксплуатации систем вентиляции, и связанные с ними основы проектирования противопожарной защиты должны быть соблюдены. | FI-STUK-YVL-18D2 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.1-5510 | Requirement | 354
5511. Valvomo, varavalvomo, valmiuskeskus, väestönsuoja ja muut tilat, joita tarvitaan onnettomuustilanteissa, on varustettava tuloilman sulku- ja suodatuslaitteilla sekä radioaktiivisten ja myrkyllisten aineiden pitoisuuksia havainnoivilla mittalaitteilla. Suunnittelussa on otettava huomioon laitospaikan ja sen ympäristön vaarallisten aineiden varastointi ja kuljetus, uhkatilanteet ja onnettomuudet. | 5511. The control room, emergency control room, command centre for emergency preparedness, civil defence shelter and other rooms needed under accident conditions shall be provided with isolating and filtering devices controlling supply air, and with measuring instruments to detect concentrations of radioactive and toxic substances. Due consideration in the design shall be given to the storage and transportation of hazardous materials, threats and accidents on the plant site and in its surroundings. | 5511. Пункт управления, резервный пункт управления, командный центр аварийной готовности, убежище гражданской обороны и другие помещения, необходимые в условиях аварии, должны быть оборудованы изолирующими и фильтрующими устройствами, которые контролируют подачу воздуха, а также измерительными приборами в целях определения концентраций радиоактивных и токсичных веществ. При проектировании соответствующее внимание должно быть уделено хранению и транспортировке опасных материалов, угрозам и авариям на площадке станции и на прилегающей территории. | FI-STUK-YVL-18D3 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.1-5511 | Requirement | 355
5.5.2 Alue- ja vyöhykejako | 5.5.2 Area and zone classification | 5.5.2 Классификация зон и участков | FI-STUK-YVL-18D4 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.2 | Heading | 356
5512. Ydinvoimalaitoksen rakennukset ja niiden huonetilat on jaettava vyöhykkeisiin, joiden välillä on valittava sellaiset etukäteen määritellyt ja tarkistettavissa olevat paine-erot, että ilmavirtausten suunnat ovat säteilyturvallisuuden kannalta puhtaammilta alueilta vähemmän puhtaiden alueiden suuntaan. | 5512. The buildings of a nuclear power plant and their rooms shall be classified into zones. Predetermined verifiable pressure differences shall prevail between these zones in order to ensure that air always flows from the clean areas towards the less clean areas in terms of radiation safety. | 5512. Строения атомной электростанции и их помещения должны разделяться на участки. Предопределенные верифицируемые перепады давлений должны преобладать между этими участками, чтобы гарантировать, что воздух всегда поступает из чистых зон в менее чистые зоны в плане радиационной безопасности. | FI-STUK-YVL-18D5 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.2-5512 | Requirement | 357
5513. Vyöhykejakoa suunniteltaessa on otettava huomioon • laitoksen järjestelmistä ja laitteista vuototilanteissa vapautuvat radioaktiivisten aineiden määrät ja esiintymismuodot • tilojen luoksepäästävyys käyttö- ja onnettomuustilanteiden aikana. | 5513. When classifying rooms into zones, due consideration shall be given to: • the amounts and forms of radioactive substances potentially released from the plant systems and components in the event of leaks; and • the accessibility of the rooms during normal operation and accidents. | 5513. При разделении помещений на участки требуется уделить должное внимание следующему: • количество и формы радиоактивных веществ, потенциально выбрасываемых системами и компонентами станции в случае утечек; и • доступность помещений при нормальной эксплуатации и авариях. | FI-STUK-YVL-18D6 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.2-5513 | Requirement | 358
5514. Ilmavirtaukset on mitoitettava siten, että laitostilojen sisäilman radioaktiivisten aineiden pitoisuudet voidaan pitää riittävän pieninä niissä laitostiloissa, joissa työskennellään. Mitoituksessa on otettava huomioon tarvittavat oleskeluajat. | 5514. The air flow shall be designed to ensure that the concentrations of radioactive substances in the indoor air in manned plant rooms can be kept sufficiently low. Due consideration shall be given in the design to the required periods of stay in these rooms. | 5514. Воздушный поток должен проектироваться таким образом, чтобы гарантировать, что концентрации радиоактивных веществ в воздухе внутри помещений с постоянным присутствием персонала будут достаточно низкими. Соответствующее внимание должно быть уделено проектированию требуемых периодов работы в данных помещениях. | FI-STUK-YVL-18D7 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.2-5514 | Requirement | 359
5515. Valvonta-alueeseen ja puhtaaseen alueeseen kuuluvien tilojen ilmanvaihtojärjestelmien on oltava täysin erillisiä toisistaan. Poikkeuksena ovat valvonta-alueen ja puhtaan alueen rajalla olevat, henkilöliikenteeseen käytettävät tilat. Laitoksen säteilyolosuhteisiin perustuva ydinlaitosten käytön aikainen alue- ja vyöhykejako on esitetty ohjeessa YVL C.1. | 5515. The ventilation systems serving the rooms in the controlled area and in the clean area shall be completely separate from each other. The only exception to this rule is the rooms used for personnel access at the boundary of the controlled area and the clean area. Area and zone classification during operation based on the nuclear facility's radiation conditions is presented in Guide YVL C.1. | 5515. Вентиляционные системы, работающие в помещениях контролируемой зоны и чистой зоны, должны быть полностью отделены друг от друга. Единственным исключением являются помещения, используемые для доступа персонала на границе контролируемой зоны и чистой зоны. Классификация участков и зон при эксплуатации, основанная на радиационных условиях ядерной установки, представлена в Руководстве YVL C.1. | FI-STUK-YVL-18D8 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.2-5515 | Requirement | 360
5516. Valvonta-alueeseen kuuluvien tilojen ilmanvaihtojärjestelmien suunnitelmissa on esitettävä, miten estetään radioaktiivisten aineiden pääsy ympäristöön palotilanteissa. | 5516. The plans for the ventilation systems of the rooms located in the controlled area shall also describe how the release of radioactive substances to the environment is prevented in the event of a fire. | 5516. Планы вентиляционных систем помещений, расположенных в контролируемой зоне, также должны описывать принцип предотвращения выброса радиоактивных веществ в окружающую среду в случае пожара. | FI-STUK-YVL-18D9 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.2-5516 | Requirement | 361
5.5.3 Tuloilma | 5.5.3 Supply air | 5.5.3 Приточный воздух | FI-STUK-YVL-18DA | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.3 | Heading | 362
5517. Laitoksen turvallisuusluokiteltuja järjestelmiä sisältävien rakennusten tuloilmakeskukset ja tuloilmajärjestelmät on suunniteltava ja sijoitettava siten, että savun leviäminen niihin on palotilanteessa epätodennäköistä. Mikäli savua kulkeutuu palotilanteessa tuloilmakeskuksiin, savun leviäminen laitoksen tiloihin on voitava estää esimerkiksi pysäyttämällä tuloilmajärjestelmä. | 5517. The intake air centres and supply air systems in the buildings housing safety-classified systems shall be designed and positioned so as to ensure that the ingress of smoke into these areas is unlikely in the event of a fire. Should smoke spread to the intake air centres in the event of a fire, it shall be possible to prevent the smoke from spreading further to the plant rooms by, for instance, switching off the supply air system. | 5517. Центры забора воздуха и системы приточного воздуха в зданиях, в которых расположены системы, имеющие классификацию безопасности, должны проектироваться и располагаться таким образом, чтобы гарантировать сведение к минимуму вероятности попадания дыма в эти зоны в случае пожара. Если дым проникает в центры забора воздуха в случае пожара, то должна быть возможность предотвращать дальнейшее распространение дыма в помещения станции путем, например, выключения системы приточного воздуха. | FI-STUK-YVL-18DB | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.3-5517 | Requirement | 363
5518. Laitoksen turvallisuusluokiteltuja osajärjestelmiä sisältävien rakennusten tuloilmakeskukset ja tuloilmajärjestelmät on lisäksi suunniteltava ja sijoitettava siten, että mahdollisten palavien, myrkyllisten tai muuten vaarallisten aineiden leviäminen niihin on epätodennäköistä. Haitallisten aineiden leviäminen laitoksen tiloihin on voitava havaita sekä estää esimerkiksi pysäyttämällä tuloilmajärjestelmä. | 5518. Additionally, the intake air centres and supply air systems in the buildings housing safety-classified systems shall be designed and positioned so as to ensure that the ingress of any combustible, toxic or otherwise hazardous substances to such centres and systems is unlikely. The ingress of hazardous substances to the plant rooms shall be capable of being observed and prevented by, for instance, switching off the supply air system. | 5518. Дополнительно центры забора воздуха и системы приточного воздуха в зданиях, в которых расположены системы, имеющие классификацию безопасности, должны проектироваться и располагаться таким образом, чтобы гарантировать сведение к минимуму вероятности попадания любого горючего, токсичного или другого опасного вещества в такие центры и системы. Должна быть возможность вести наблюдение и предотвращать попадание опасных веществ в помещения станции посредством, например, выключения системы приточного воздуха. | FI-STUK-YVL-18DC | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.3-5518 | Requirement | 364
5519. Tuloilmajärjestelmät on varustettava suodatuslaittein, joilla ehkäistään ulkoilman epäpuhtauksien kertyminen laitostiloihin. | 5519. The supply air systems shall be fitted with filtering equipment to prevent the impurities contained in the outdoor air from accumulating in the plant rooms. | 5519. Системы приточного воздуха должны быть оснащены фильтрующим оборудованием в целях предотвращения накопления внутри помещений станции примесей, содержащихся в воздухе снаружи. | FI-STUK-YVL-18DD | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.3-5519 | Requirement | 365
5520. Tuloilman saanti on varmistettava sellaisissa tilanteissa, joissa lumi tai jää voi vaikuttaa haitallisesti. | 5520. The availability of supply air shall be ensured in circumstances in which it may be adversely affected by snow or ice. | 5520. Доступность приточного воздуха должна гарантироваться при таких неблагоприятных обстоятельствах, как снег или лед. | FI-STUK-YVL-18DE | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.3-5520 | Requirement | 366
5.5.4 Poistoilma | 5.5.4 Exhaust air | 5.5.4 Отработавший воздух | FI-STUK-YVL-18DF | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.4 | Heading | 367
5521. Valvonta-alueen poistoilma on ohjattava hallitusti ilmanvaihtokanavia käyttäen poistoilmapiipun kautta ympäristöön. Ennen poistoilmapiippua valvonta-alueelta tulevassa turvallisuusluokiteltujen järjestelmien tilojen poistoilmanvaihdossa voi näiden tilojen ulkopuolella olla yhteisiä kanavia, jos ne on varustettu riittävällä savu- ja paloerottelulla. | 5521. Exhaust air from the controlled area shall be led in a controlled manner into the environment via ventilation ducts and through the vent stack. The exhaust air system of the rooms in the controlled area containing safety-classified systems may comprise – upstream of the vent stack – shared ducts outside these rooms, provided that adequate smoke and fire compartmentation is provided in such ducts. | 5521. Отработавший воздух из контролируемой зоны должен отводиться контролируемым способом в окружающую среду через вентиляционные каналы и вентиляционную трубу. Система вытяжки отработавшего воздуха в помещениях контролируемой зоны, в которых содержатся системы, имеющие классификацию безопасности, может включать в себя – по ходу потока вентиляционной трубы – общие каналы за пределами указанных помещений, при условии, что в таких каналах обеспечено разделение на дымовые и пожарные зоны. | FI-STUK-YVL-18E0 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.4-5521 | Requirement | 368
5522. Asetettaessa vaatimuksia kanavien tiiveydelle on huomioitava radioaktiivisten aineiden määrä poistoilmassa, kanavien paine-erot ympäristöönsä nähden sekä ne huonetilat, joiden kautta ilmanvaihtokanava kulkee. | 5522. The amount of radioactive substances in the exhaust air, the rooms through which the ventilation duct is laid, and the pressure differences between the ducts and their surroundings shall be duly considered when specifying the requirements for the leaktightness of the ducts. | 5522. Количество радиоактивных веществ в отработавшем воздухе, помещения, через которые проложены вентиляционные каналы, а также перепад давлений между каналами и их окружающим пространством должны быть соответствующим образом учтены при определении требований к герметичности каналов. | FI-STUK-YVL-18E1 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.4-5522 | Requirement | 369
5523. Ilmanvaihtokanavien ja laitteiden materiaalien sekä niiden pinnoitteiden ja geometristen muotojen suunnittelussa on otettava huomioon pintojen puhdistettavuus mahdollisesta radioaktiivisesta kontaminaatiosta. | 5523. In determining the materials and coatings for the ventilation ducts and equipment, and designing their geometrical shape, due consideration shall be given to easy decontamination of the surfaces from potential radioactivity. | 5523. При определении материалов и покрытий для вентиляционных каналов и оборудования, а также при проектировании их геометрической формы соответствующее внимание должно быть уделено простоте дезактивации радиоактивных веществ на поверхностях. | FI-STUK-YVL-18E2 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.4-5523 | Requirement | 370
5524. Laitostiloihin vapautuneet palavat, myrkylliset tai muuten vaaralliset kaasut ja höyryt on poistettava ilmanvaihdon avulla. | 5524. Any combustible, toxic or otherwise hazardous gases and vapours released into the plant rooms shall be removed by the ventilation system. | 5524. Любые горючие, токсичные или другие опасные газы и пары, выбрасываемые в помещения станции, должны быть удалены вентиляционной системой. | FI-STUK-YVL-18E3 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.4-5524 | Requirement | 371
5525. Jos laitostilojen poistoilma sisältää tai saattaa sisältää ympäristön kannalta merkittäviä määriä radioaktiivisia aineita (kaasumaisia, aerosoli- tai partikkelimuodossa), on poistoilma suodatettava riittävän tehokkaasti. | 5525. If the exhaust air from plant rooms contains or may contain radioactive substances (in gaseous, aerosol or particulate form) in amounts significant in terms of environmental radiation exposure, the exhaust air shall be sufficiently filtered. | 5525. Если отработавший воздух помещений станции содержит или может содержать радиоактивные вещества (в газообразной, аэрозольной или порошкообразной форме) в значительном количестве в плане радиационного воздействия на окружающую среду, в этом случае отработавший воздух следует должным образом фильтровать. | FI-STUK-YVL-18E4 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.4-5525 | Requirement | 372
5526. Mikäli poistoilmavirtojen rajoittaminen on tarpeen päästöjen pienentämiseksi onnettomuustilanteessa, on tarvittaessa varauduttava järjestämään näiden tilojen ilmansuodatus ja -jäähdytys tilakohtaisin laittein. | 5526. If it is necessary to restrict the flow of exhaust air to reduce releases in the event of an accident, provisions shall be made, where necessary, to filter and cool the air of the rooms involved by means of room-specific equipment. | 5526. Если необходимо ограничить поток отработавшего воздуха в целях уменьшения выбросов в случае аварии, при необходимости, должны быть предусмотрены фильтрация и охлаждение воздуха при помощи специального оборудования для помещений. | FI-STUK-YVL-18E5 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.4-5526 | Requirement | 373
5527. Suodattimien mahdollinen palaminen on otettava huomioon suunnittelussa. Palavat suodattimet on voitava eristää muusta ilmanvaihtojärjestelmästä. | 5527. Due consideration in the design shall be given to the risk of the filters catching fire and burning. Any burning filters shall be capable of being isolated from the rest of the ventilation system. | 5527. Соответствующее внимание должно быть уделено риску загорания или сгорания фильтра. Должна быть возможность изолировать горящие фильтры от остальной вентиляционной системы. | FI-STUK-YVL-18E6 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.4-5527 | Requirement | 374
5.5.5 Pinnoitteet | 5.5.5 Coatings | 5.5.5 Покрытия | FI-STUK-YVL-18E7 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.5 | Heading | 375
5528. Suojarakennuksen sisäpuolisten rakenteiden pinnoitteita koskevat vaatimukset on esitetty ohjeessa YVL E.6. Vaatimukset on otettava huomioon myös ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien suunnittelussa lukuun ottamatta sellaisia yksittäisiä laitteita, joiden pinnoitettu pinta-ala voidaan katsoa niin vähäiseksi, että siitä onnettomuustilanteessa mahdollisesti irtoava pinnoite ei aiheuta virtausteiden tukkeutumista. | 5528. The requirements for the coatings of structures inside the containment building are presented in Guide YVL E.6. These requirements shall also be taken into account in the design of ventilation and air conditioning systems, except for such individual components whose coated surface area is deemed so small that any coating material released from the surface does not clog the air flow paths. | 5528. Требования к покрытиям конструкций внутри здания защитной оболочки представлены в Руководстве YVL E.6. Эти требования также должны быть учтены при проектировании систем вентиляции и кондиционирования воздуха, за исключением индивидуальных компонентов, площадь поверхности покрытия которых настолько мала, что никакой материал покрытия с поверхности не сможет засорить пути воздушного потока. | FI-STUK-YVL-18E8 | 2013-11-15 | YVL-B.1-5.5.5-5528 | Requirement | 376
6 STUKille toimitettavat asiakirjat | 6 Documentation to be submitted to STUK | 6 Документы, представляемые в STUK | FI-STUK-YVL-18E9 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6 | Heading | 377
6.1 Uuden ydinvoimalaitoksen suunnittelu ja rakentaminen | 6.1 Design and construction of a new nuclear power plant | 6.1 Проектирование и сооружение новой атомной электростанции | FI-STUK-YVL-18EA | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1 | Heading | 378
601. Uutta ydinvoimalaitosta ja sen järjestelmiä sekä näiden suunnittelua koskevat asiakirjat toimitetaan STUKille sellaisessa muodossa ja sellaisella aikataululla, että niiden perusteella voidaan tehdä kuhunkin lupaprosessiin liittyvä turvallisuusarvio. Asiakirjat voidaan toimittaa luvanhakijan esittämän suunnitelman mukaisina, tarkastuksen kannalta loogisessa järjestyksessä ja soveltuvina kokonaisuuksina yhdessä tai useammassa erässä ennen lupahakemuksen jättämistä ja pääsääntöisesti lupahakemuksen jättämisen yhteydessä. Jos jotkin asiakirjat toimitetaan poikkeuksellisesti lupahakemuksen käsittelyn aikana, ne on toimitettava siten, että kaikki tarvittava tieto on saatavilla hyvissä ajoin ennen kyseistä lupaa koskevan lausunnon arvioitua antamisajankohtaa. | 601. The documents pertaining to a new nuclear power plant and its systems and the system design documents shall be submitted to STUK on a timely basis in such a format as to allow STUK to use them as a basis for safety assessment in each individual licensing process. The documents may be submitted as indicated in the plan submitted by the licence applicant, in an order that is logical from the review point of view and arranged according to the relevant subject matter in one or several sets, prior to the filing of the licence application; as a rule, the documents are to be submitted at the time of filing of the licence application. If, exceptionally, some documents are submitted during the processing of the licence application, they shall be provided in such a way that all of the required information is available well in advance of the expected issuance of the statement concerning the respective licence. | 601. Документы, относящиеся к новой атомной электростанции и ее системам, а также документы по проектированию систем должны представляться в STUK своевременно в таком формате, который позволит STUK использовать их в качестве основы для оценки безопасности в каждом отдельном процессе лицензирования. Документы могут представляться согласно плану, представленному соискателем лицензии, в порядке, который будет логичен с точки зрения рассмотрения и организован согласно соответствующему предмету рассмотрения в форме одного или нескольких комплектов, до подачи заявки на получение лицензии; как правило, документы должны представляться при подаче заявки на получении лицензии. Если в исключительном порядке некоторые документы подаются во время обработки заявки на получение лицензии, то их необходимо представлять таким образом, чтобы вся необходимая информация была доступна задолго до ожидаемого срока вынесения заключения в отношении соответствующей лицензии. | FI-STUK-YVL-18EB | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1-601 | Requirement | 379
6.1.1 Periaatepäätöstä haettaessa toimitettavat asiakirjat | 6.1.1 Documents to be submitted when applying for a decision-in-principle | 6.1.1 Документы, представляемые при подаче заявки на получение принципиального решения | FI-STUK-YVL-18EC | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.1 | Heading | 380
602. Ydinenergia-asetuksen (161/1988) 24 §:n mukaan periaatepäätöshakemukseen on liitettävä kunkin ydinlaitoshankkeen osalta a) pääpiirteinen kuvaus suunnitellun ydinlaitoksen teknisistä toimintaperiaatteista b) selvitys noudatettavista turvallisuusperiaatteista. | 602. According to Section 24 of the Nuclear Energy Decree (161/1988), the application for a decision-in-principle shall, in respect of each nuclear facility project, be accompanied by a) an outline of the technical principles of the planned nuclear facility; b) a description of the safety principles that will be observed. | 602. Согласно разделу 24 Постановления «Об атомной энергии» (161/1988), к заявке на получение принципиального решения по каждому проекту ядерной установки прилагается а) краткое описание технических принципов работы проектируемой ядерной установки; б) описание принципов безопасности, подлежащих соблюдению. | FI-STUK-YVL-18ED | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.1-602 | Requirement | 381
603. Periaatepäätöshakemukseen liitettävien tietojen on annettava STUKille riittävät perusteet kutakin laitoshanketta koskevan alustavan turvallisuusarvion valmisteluun. Niihin tulee sisällyttää yleisellä tasolla ainakin seuraavat tiedot: 1. yleiskuvaus laitoksen ja sen järjestelmien suunnittelussa käytettävistä turvallisuusperiaatteista ja suunnitteluperusteista 2. selvitys järjestelmäsuunnittelussa ja valmistuksessa käytettävistä keskeisistä standardisarjoista 3. yleiskuvaus ydinvoimalaitoksesta ja sen tärkeimmistä turvallisuusluokitelluista järjestelmistä (reaktori, primääripiiri, suojarakennus sekä niiden eheyttä ylläpitävät turvallisuustoimintoja toteuttavat järjestelmät tukijärjestelmineen) 4. yleiskuvaus siitä, miten seuraavat turvallisuusnäkökohdat on otettu huomioon laitoksen yleissuunnittelussa sekä keskeisten turvallisuusluokiteltujen järjestelmien suunnittelussa: a. syvyyssuuntaisen puolustusperiaatteen ja puolustustasojen välisen riippumattomuuden toteutuminen laitoksen yleissuunnittelussa b. moninkertaisuusperiaatteen, fyysisen ja toiminnallisen erottelun periaatteen sekä erilaisuusperiaatteen huomioon ottaminen laitoksen eri käyttötilanteissa turvallisuustoimintoja toteuttavissa järjestelmissä c. järjestelmien ja niihin liittyvien rakenteiden ja laitteiden alustava sijoittelu d. sisäisiltä ja ulkoisilta uhilta suojautumisen periaatteet e. alustavat suunnitelmat lentokonetörmäykseltä suojautumiseksi f. yhteenveto standardilaitosta varten tehdyistä turvallisuusanalyyseistä ja niiden tärkeimmistä tuloksista, mukaan lukien vakavien reaktorionnettomuuksien arvioidut ympäristöseuraukset 5. viitteet niihin laitoksiin, joita on käytetty suunnittelussa esikuvana, ja yhteenveto tärkeimmistä muutoksista ja niiden syistä 6. laitoksen ja sen järjestelmien suunnitteluun liittyvät tärkeimmät organisaatiot ja tiedot siitä, miten ne täyttävät tämän ohjeen kohS dassa 3 suunnitteluorganisaatiolle asetetut vaatimukset 7. luvanhakijan oma arvio siitä, miten laitos toteuttaa olennaisimmat suunnitteluun vaikuttavat suomalaiset turvallisuusvaatimukset. | 603. The information enclosed with the application for a decision-in-principle shall provide STUK with sufficient grounds for preparing a preliminary safety assessment of each nuclear facility project. The following information on a general level shall be included: 1. A general description of the safety principles and design bases to be used in the design of the plant and its systems; 2. A description of the series of key standards to be complied with in systems design; 3. A general description of the nuclear power plant and its main safety-classified systems (the reactor, primary circuit and containment, as well as the systems performing safety functions and their auxiliary systems designed to maintain the integrity of the above). 4. A general description of how the following safety issues are observed in the overall plant design and in the design of the principal safety-classified systems: a. the practical implementation of the defence in depth concept and independence between the levels in the overall plant design; b. the consideration of the redundancy, physical separation, functional isolation and diversity principles in plant systems performing safety functions in the various operational conditions of the plant; c. the preliminary layout of the systems and the related structures and components; d. the principles of protection against internal and external hazards; e. the preliminary plans to cope with an aircraft crash; f. a summary of performed safety analyses for a standard facility and their main results, including estimated environmental consequences of severe reactor accidents; 5. references to the facilities that have served as reference in the design, and a summary of the principal modifications and the reasons for the modifications; 6. the principal organisations involved in the design of the plant and its systems, and information on how they satisfy the requirements set for a design organisation in section 3 of the present Guide; and 7. the licence applicant’s own assessment of how the plant satisfies the most essential Finnish safety requirements affecting design. | 603. Информация, представляемая вместе с заявкой на получение принципиального решения, должна предоставить STUK достаточные основания для подготовки предварительной оценки безопасности каждого проекта ядерной установки. Следующая информация общего уровня должна быть представлена: 1. Общее описание принципов безопасности и основ проектирования, которые будут использоваться при проектировании станции и ее систем; 2. Описание серий ключевых стандартов, которым необходимо соответствовать при проектировании систем; 3. Общее описание атомной электростанции и ее основных систем, имеющих классификацию безопасности (реактор, первый контур и защитная оболочка, а также системы, выполняющие функции безопасности, и их вспомогательные системы, разработанные для поддержания целостности последних); 4. Общее описание решения следующих вопросов безопасности при проектировании всей станции и при проектировании основных систем, имеющих классификацию безопасности: а. практическая реализация концепции глубокоэшелонированной защиты и независимости между уровнями при проектировании всей станции; б. учет принципов резервирования, физического разделения, функционального разделения и разнесения в системах станции, выполняющих функции безопасности, при различных эксплуатационных условиях станции; в. предварительная компоновка систем, и связанных с ними структур и компонентов; г. принципы защиты от внутренних и внешних угроз; д. предварительные планы разрешения ситуации в случае падения самолета; е. итоговый отчет о проведенных анализах безопасности для стандартной установки и их основные результаты, включая рассчитанные последствия для окружающей среды при тяжелых авариях реакторной установки; 5. ссылки на установки, которые служили в качестве базы при проектировании, а также итоговый отчет по принципиальным модификациям и причинам модификаций; 6. основные организации, привлеченные к процессу проектирования станции и ее систем, а также информация об их соответствии требованиям, установленным для проектных организаций в разделе 3 данного руководства; и 7. собственная оценка соискателя лицензии относительно соответствия станции наиболее важным требованиям Финляндии в отношении безопасности, затрагивающим проектирование. | FI-STUK-YVL-18EE | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.1-603 | Requirement | 382
6.1.2 Rakentamislupavaiheessa toimitettavat asiakirjat | 6.1.2 Documents to be submitted in the construction licence stage | 6.1.2 Документы, представляемые на этапе получения лицензии на сооружение | FI-STUK-YVL-18EF | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.2 | Heading | 383
604. Ydinenergia-asetuksen (161/1988) 32 §:n mukaan rakentamislupahakemukseen on liitettävä… 5) pääpiirteinen selvitys teknisistä toimintaperiaatteista ja ratkaisuista sekä muista järjestelyistä, joilla ydinlaitoksen turvallisuus varmistetaan 6) selvitys turvallisuusperiaatteista, jota hakija aikoo noudattaa, sekä arvio periaatteiden toteutumisesta. […] | 604. According to Section 32 of the Nuclear Energy Decree (161/1988), the application for a construction licence shall be accompanied by 5) an outline of the technical operating principles and features and other arrangements used to ensure the safety of the nuclear facility 6) a description of the safety principles that the applicant intends to observe and an evaluation of the fulfilment of the principles. […] | 604. Согласно разделу 32 Постановления «Об атомной энергии» (161/1988), заявка на лицензию на строительство ядерной установки должна сопровождаться 5) кратким описанием технических принципов и особенностей работы, а также других решений для обеспечения безопасности ядерной установки 6) описанием принципов безопасности, которым соискатель намеревается следовать, а также оценкой выполнения данных принципов. […] | FI-STUK-YVL-18F0 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.2-604 | Requirement | 384
605. Ydinenergia-asetuksen (161/1988) 35 §:n mukaan rakentamislupaa haettaessa on lisäksi toimitettava STUKille seuraavat laitoksen ja sen järjestelmien suunnittelua koskevat asiakirjat: 1) alustava turvallisuusseloste, jonka tulee sisältää ainakin ydinlaitoksen yleiset suunnittelu- ja turvallisuusperiaatteet,…, selvitys ydinlaitoksen käytöstä, selvitys ydinlaitoksen käyttäytymisestä onnettomuustilanteissa 2) suunnitteluvaiheen todennäköisyysperusteinen riskianalyysi 3) ehdotus luokitusasiakirjaksi, jossa esitetään ydinlaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeiden rakenteiden, järjestelmien ja laitteiden luokittelu niiden turvallisuusmerkityksen perusteella. […] | 605. According to Section 35 of the Nuclear Energy Decree (161/1988), the following documents pertaining to the design of the plant and its systems shall be submitted to STUK when an application for a construction licence is filed: 1) the preliminary safety analysis report, which shall include the general design and safety principles of the nuclear facility,…, a description of the operation of the facility, a description of the behaviour of the facility during accidents 2) a probabilistic risk assessment of the design stage 3) a proposal for a classification document, which shows the classification of structures, systems and components important to the safety of the nuclear facility on the basis of their significance with respect to safety. […] | 605. Согласно разделу 35 Постановления «Об атомной энергии» (161/1988), следующие документы, относящиеся к проектированию станции и ее систем, должны быть представлены в STUK при подаче заявки на получение лицензии на сооружение: 1) предварительный отчет по обоснованию безопасности, который должен включать общие принципы по проектированию и безопасности ядерной установки, ..., описание эксплуатации установки, описание работы установки при авариях 2) вероятностная оценка безопасности на этапе проектирования 3) предложение о документе по классификации, который представляет классификацию важных для безопасности ядерной установки систем, конструкций и компонентов на основании их значимости для безопасности. […] | FI-STUK-YVL-18F1 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.2-605 | Requirement | 385
Alustava turvallisuusseloste | Preliminary Safety Analysis Report | Предварительный отчет по обоснованию безопасности | FI-STUK-YVL-18F2 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.2-605þ | Heading | 386
606. Rakentamislupahakemukseen liitettävien tietojen on annettava STUKille riittävät perusteet turvallisuusarvion valmisteluun. Turvallisuustoiminnoista ja niitä toteuttavista järjestelmistä on esitettävä sellaiset tiedot, joiden perusteella laitoksen toiminta odotettavissa olevissa käyttöhäiriöissä ja onnettomuuksissa kaikissa käyttötilanteissa voidaan analysoida ja todennäköisyysperusteinen riskianalyysi tarkastaa. Tiedot voidaan esittää tarvittavalla tarkkuudella alustavassa turvallisuusselosteessa tai vaihtoehtoisesti voidaan esittää yhteenvetotiedot alustavassa turvallisuusselosteessa ja yksityiskohdat sitä täydentävissä erillisissä aihekohtaisissa raporteissa. | 606. The information enclosed with the application for a construction licence shall provide STUK with sufficient grounds for preparing the safety assessment. Information shall be provided on the safety functions and the systems performing safety functions to such a level of accuracy that the operation of the plant in anticipated operational occurrences and accidents in all operational states can be analysed and the PRA can be reviewed. The information may be presented to the required level of accuracy in the preliminary safety analysis report or, alternatively, summarised in the preliminary safety analysis report and specified in more detail in separate topical reports supplementing it. | 606. Информация, приложенная к заявке на получение лицензии на сооружение, должна предоставить STUK достаточные основания для подготовки оценки безопасности. Должна быть представлена информация о функциях безопасности и системах, выполняющих функции безопасности, с таким уровнем точности, чтобы можно было проанализировать работу станции при ожидаемых при эксплуатации событиях и авариях на всех этапах эксплуатации, а ВОБ можно было рассмотреть. Информация с требуемым уровнем точности может быть представлена в предварительном отчете по обоснованию безопасности или, в качестве альтернативы, в виде сводного отчета в предварительном отчете по обоснованию безопасности, к которому прилагаются в качестве дополнения отдельные тематические отчеты, содержащие более подробную информацию. | FI-STUK-YVL-18F3 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.2-606 | Requirement | 387
607. Laitoksen yleissuunnittelusta on esitettävä seuraavat tiedot: 1. kuvaus laitoksen ja sen järjestelmien suunnittelussa käytetyistä turvallisuusperiaatteista ja suunnitteluperusteista 2. selvitys järjestelmäsuunnittelussa ja valmistuksessa käytettävistä keskeisistä standardisarjoista 3. kuvaus ydinvoimalaitoksesta ja sen turvallisuusluokitelluista järjestelmistä; järjestelmien yleisarkkitehtuuri 4. selvitys laitoksen käyttöperiaatteista 5. kuvaus siitä, miten seuraavat seikat on otettu huomioon laitoksen yleissuunnittelussa ja turvallisuusluokiteltujen järjestelmien suunnittelussa: a. syvyyssuuntaisen puolustusperiaatteen ja puolustustasojen välisen riippumattomuuden toteutuminen laitoksen yleissuunnittelussa b. moninkertaisuusperiaatteen, fyysisen ja toiminnallisen erottelun periaatteen sekä erilaisuusperiaatteen toteutuminen laitoksen kaikissa niissä turvallisuustoimintoja toteuttavissa järjestelmissä, joita tarvitaan laitoksen eri käyttötilanteissa c. järjestelmien ja niihin liittyvien rakenteiden ja laitteiden sijoittelu d. sisäisiltä ja ulkoisilta uhilta suojautuminen e. suunnitelmat lentokonetörmäykseltä suojautumiseksi f. inhimillisten virheiden välttämiseen liittyvät periaatteet g. yhteenveto determinististen ja todennäköisyysperusteisten turvallisuusanalyysien tuloksista, mukaan lukien vakavien reaktorionnettomuuksien arvioidut ympäristöseuraukset 6. laitoksen ja sen järjestelmien suunnitteluun liittyvät tärkeimmät organisaatiot sekä selvitys siitä, miten ne täyttävät tämän ohjeen kohdassa 3 suunnitteluorganisaatioille asetetut vaatimukset 7. hankkeen toteutukseen osallistuvat keskeiset organisaatiot ja niiden laadunhallintasuunnitelmat 8. luvanhakijan oma arvio siitä, miten laitos ja osallistuvat organisaatiot täyttävät suomalaiset turvallisuus- ja laatuvaatimukset. | 607. The following information concerning the overall plant design shall be provided: 1. A description of the safety principles and design bases used in the design of the plant and its systems; 2. A description of the series of key standards to be complied with in systems design; 3. A description of the nuclear power plant and its safety-classified systems; overall architecture of systems; 4. A report on the principles of operation of the facility; 5. A description of how the following issues are observed in the overall plant design and in the design of the safety-classified systems: a. the practical implementation of the defence in depth concept and independence between the levels in the overall plant design; b. the implementation of the redundancy, physical separation, functional isolation and diversity principles in all plant systems performing safety functions required in the various operational states of the plant; c. the layout of systems and the related structures and components; d. the protection against internal and external hazards; e. the plans to cope with an aircraft crash; f. the principles related to the avoidance of human errors; g. a summary of the results of the deterministic and probabilistic safety analyses including estimated environmental consequences of severe reactor accidents; 6. the principal organisations involved in the design of the plant and its systems, and a description on how they satisfy the requirements set for design organisations in Section 3 of the present Guide; 7. The principal organisations involved in the implementation of the project and their plans for quality management; and 8. the licence applicant’s own assessment on how the plant and the participating organisations satisfy Finnish safety and quality requirements. | 607. Следующая информация в отношении проектирования всей станции должна быть представлена: 1. Описание принципов безопасности и основ проектирования, которые будут использоваться при проектировании станции и ее систем; 2. Описание серий ключевых стандартов, которым необходимо соответствовать при проектировании систем; 3. Описание атомной электростанции и ее систем, имеющих классификацию безопасности; общая архитектура систем; 4. Отчет по принципам эксплуатации установки; 5. Описание решения следующих вопросов безопасности при проектировании всей станции и при проектировании основных систем, имеющих классификацию безопасности: а. практическая реализация концепции глубокоэшелонированной защиты и независимости между уровнями при проектировании всей станции; б. реализация принципов резервирования, физического разделения, функционального разделения и разнесения в системах станции, выполняющих функции безопасности, при различных эксплуатационных состояниях станции; в. компоновка систем и связанных с ними структур и компонентов; г. защита от внутренних и внешних угроз; д. планы разрешения ситуации в случае падения самолета; е. принципы, связанные с предотвращением ошибок персонала; ж. итоговый отчет по результатам детерминистического и вероятностного анализов безопасности, включающий расчетные последствия для окружающей среды при тяжелых авариях реакторной установки; 6. основные организации, привлеченные к проектированию станции и ее систем, а также информация об их соответствии требованиям, установленным для проектных организаций в разделе 3 данного руководства; 7. основные организации, привлеченные к процессу реализации проекта, и их планы по менеджменту качества; и 8. собственная оценка соискателя лицензии в отношении соответствия станции и участвующих организаций требованиям Финляндии по безопасности и качеству. | FI-STUK-YVL-18F4 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.2-607 | Requirement | 388
608. Alustavan turvallisuusselosteen on annettava kokonaiskuva laitostason suunnitteluperiaatteista sekä kunkin turvallisuusluokitellun järjestelmän teknisestä toteutuksesta ja liittymisestä laitoskokonaisuuteen. Rakentamislupaa haettaessa järjestelmien suunnittelun on oltava niin pitkälle kiinnitetty, että tietoja laitoksen sijoitussuunnittelusta, järjestelmien pääosien sijoittelusta tai kappaleessa 609 mainituista järjestelmistä ei ole tarvetta olennaisesti muuttaa yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja että vaatimusmäärittelyt laitteiden ja rakenteiden hankintaa varten voidaan tehdä. | 608. The preliminary safety analysis report shall provide an overview of the plant-wide design principles and the technical implementation of each safety-classified system and its relationship with the overall plant complex. When an application for a construction licence is filed, the systems’ design shall have been frozen to the extent that the detailed design will not necessitate any substantial changes to the information pertaining to the layout design of the plant, the location of main system components, or the systems listed in para. 609, and that the requirement specifications can be made for the purpose of procuring components and structures. | 608. Предварительный отчет по обоснованию безопасности должен включать в себя обзор принципов проектирования станции и технической реализации каждой системы, имеющей классификацию безопасности, а также их взаимодействия с комплексом всей станции. При подаче заявки на получение лицензии на сооружение проектирование систем должно быть заморожено до такой степени, чтобы рабочий проект не потребовал внесения каких-либо значительных изменений в информацию, относящуюся к компоновочному решению станции, расположению основных компонентов систем или систем, указанных в п. 609, и чтобы можно было осуществить спецификацию требований в целях закупки компонентов и структур. | FI-STUK-YVL-18F5 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.2-608 | Requirement | 389
609. Turvallisuusluokkiin 1, 2 ja 3 kuuluvista järjestelmistä on esitettävä ainakin seuraavat tiedot: 1. kuvaus järjestelmästä sekä sen toiminnoista ja rajapinnoista muihin järjestelmiin; annettava vähintään liitteessä 1 esitetyt tiedot 2. järjestelmän ja siihen liittyvien laitteiden ja rakenteiden suunnitteluperusteet ja -vaatimukset: a. turvallisuustoiminnot ja niihin liittyvät suoritusvaatimukset osana syvyyssuuntaista puolustusta laitoksen eri käyttötilanteissa b. ympäristöolosuhteet ja niistä aiheutuvat suunnitteluvaatimukset c. järjestelmään kohdistuvat sisäiset ja ulkoiset uhat d. järjestelmän sekä siihen sisältyvien rakenteiden ja laitteiden turvallisuusluokitus e. vikakriteerit sekä fyysisen ja toiminnallisen erottelun periaatteet ja erilaisuusperiaate yhteisvikojen välttämiseksi f. selvitys järjestelmän sekä sen rakenteiden ja laitteiden kelpuuttamiseksi tehdyistä tai suunnitelluista analyyseistä, kokeista ja tyyppitesteistä g. vaatimukset kunnossapidolle, tarkastuksille ja testauksille laitoksen eri käyttötiloissa h. rakennemateriaaleja koskevat vaatimukset i. järjestelmän suunnittelussa huomioon otetut säteilyturvallisuusvaatimukset j. suunnittelussa käytettävät standardit ja ohjeet 3. järjestelmän toiminta ja käyttö laitoksen eri käyttötilanteissa: a. normaalit käyttötilanteet b. järjestelmän vikatilanteet c. laitoksen odotettavissa olevat käyttöhäiriöt ja onnettomuustilanteet 4. järjestelmän ja sen laitteiden fyysisessä erottelussa käytettävät menetelmät (osastointi, etäisyyserottelu, suojaus) sekä laitteiden alustava sijoittelu laitoksella 5. toiminnallinen erottelu: vuorovaikutus muiden järjestelmien kanssa, riippuvuudet tukijärjestelmistä sekä vikojen leviämisen estäminen 6. yhteenveto järjestelmän vikasietoisuusanalyysin tuloksista 7. selvitys siitä, miten inhimillisten virheiden välttäminen on otettu huomioon suunnittelussa 8. luvanhaltijan tekemä suunnittelijasta riippumaton turvallisuusarvio. | 609. At least the following information shall be provided concerning Safety Class 1, 2 and 3 systems: 1. A description of the system, system functions and interfaces with other systems; at least the information presented in Annex 1 shall be provided; 2. Design bases and requirements concerning the system and the related components and structures: a. safety functions and the associated performance requirements as part of the defence-in-depth concept in different operational conditions of the plant; b. ambient conditions and the design criteria derived from such conditions; c. internal and external threats to the system; d. safety classification of the system and its structures and components; e. failure criteria and the physical separation, functional isolation and diversity principles to avoid common cause failures; f. a description of the analyses, tests and type tests carried out or foreseen for the purpose of validation of the system and its structures and components; g. requirements for maintenance, inspections and testing in different operational states of the plant; h. requirements for the construction materials; i. radiological protection requirements taken into account in the design of the system; j. standards and guidelines to be applied in the design; 3. operation and use of the system in different operational conditions of the plant: a. normal operation; b. system malfunctions; and c. anticipated operational occurrences and accidents. 4. Methods used for the physical separation of the system and its components (compartmentation, separation by distance, protection), and the preliminary positioning of the components at the plant; 5. functional isolation: interaction with other systems, dependencies on auxiliary systems, and the prevention of fault propagation; 6. a summary of the results of the failure tolerance analysis of the system; 7. a description of how the avoidance of human errors has been taken into account in design; and 8. a preliminary safety assessment independent of the designer drawn up by the licensee. | 609. Должна быть представлена по меньшей мере следующая информация, относящаяся к системам класса безопасности 1, 2 и 3: 1. Описание системы, функций системы и интерфейсов с другими системами; по меньшей мере должна быть представлена информация из Приложения 1; 2. Основы проектирования и требования, касающиеся системы, а также связанных с ней компонентов и конструкций: а. функции безопасности, а также связанные с ними требования к производительности как часть концепции глубокоэшелонированной защиты при разных эксплуатационных условиях станции; б. параметры окружающей среды и проектные критерии, рассчитанные на основании таких условий; в. внутренние и внешние угрозы системе; г. классификация безопасности системы и ее конструкций и компонентов; д. критерии отказа и принципы физического разделения, функционального разделения и разнесения для предотвращения отказов по общей причине; е. описание анализов, испытаний и типовых испытаний, выполненных или планируемых к выполнению в целях валидации системы и ее конструкций и компонентов; ж. требования к техническому обслуживанию, инспекции и испытаниям при разных эксплуатационных состояниях станции; з. требования к строительным материалам; и. требования к радиологической защите, учтенные при проектировании системы; к. стандарты и руководящие принципы, применяемые при проектировании; 3. эксплуатация и использование системы при разных эксплуатационных условиях станции: а. нормальная эксплуатация; б. неисправность системы; и в. ожидаемые при эксплуатации события и аварии 4. методы, используемые для физического разделения систем и их компонентов (разделение на зоны, разделение по расстоянию, защита), а также предварительное расположение компонентов на станции; 5. функциональное разделение: взаимодействие с другими системами, зависимости от вспомогательных систем, а также предотвращение распространения отказов; 6. итоговый отчет по результатам анализа отказоустойчивости системы; 7. описание использованных при проектировании решений для предотвращения ошибок персонала; и 8. предварительная оценка безопасности, независимая от проектировщика, выполненная лицензиатом. | FI-STUK-YVL-18F6 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.2-609 | Requirement | 390
610. Luokkaan EYT/STUK luokitelluista järjestelmistä on esitettävä soveltuvin osin kappaleessa 609 mainitut tiedot, jos 1. järjestelmällä on laitoskohtaista riskimerkitystä sen vioittumisen aiheuttamien alkutapahtumien seurauksena 2. järjestelmä suojaa turvallisuustoimintoja toteuttavia järjestelmiä sisäisiltä tai ulkoisilta uhkilta, kuten palontorjuntajärjestelmät 3. järjestelmällä valvotaan laitoksella, työvälineissä, työntekijöissä tai ympäristössä (esim. ympäristön säteilyvalvontaverkko) esiintyvää säteilyä, pintakontaminaatiota tai radioaktiivisuutta, mutta järjestelmä ei kuulu turvallisuusluokkaan 3. 4. järjestelmä tarvitaan laitoksen saattamiseksi hallittuun tilaan suunnitteluperusteluokan DEC kuuluvan vikayhdistemän sisältävässä tapahtumassa (DEC B) tai harvinaisessa ulkoisessa tapahtumassa (DEC C) | 610. The information listed in para. 609 shall be provided on systems assigned to Class EYT/STUK (non-nuclear) if 1. the system is of plant-specific risk significance as a result of the initiating events arising from its failure; 2. the system (e.g. a fire protection system) protects systems performing safety functions from internal or external threats; 3. the system is used for monitoring the radiation present in the plant, tools, workers or the environment (e.g. an environmental radiation-monitoring network), surface contamination or radioactivity without, however, being assigned to Safety Class 3; 4. the system is necessary for bringing the facility to a controlled state in case of a design basis category DEC event involving a combination of failures (DEC B) or a rare external event (DEC C). | 610. Информация, указанная в п. 609, должна содержать сведения о системах, которым присвоен класс EYT/STUK (неядерных), если 1. значимость системы заключается в характерных рисках для станции в результате исходных событий, возникших из-за ее отказа; 2. система (например, система противопожарной защиты) защищает системы, выполняющие функции безопасности, от внутренних или внешних угроз; 3. система используется для контроля радиации на станции, инструментах, рабочих или в окружающей среде (например, сеть радиационного контроля окружающей среды), поверхностных загрязнений или радиоактивности, при этом ей не присвоен класс безопасности 3; 4. система необходима для приведения установки в контролируемое состояние в случае проектных событий категории запроектных условий, включающих сочетание отказов (DEC B) или редкое внешнее событие (DEC C). | FI-STUK-YVL-18F7 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.2-610 | Requirement | 391
611. Muita luokan EYT järjestelmiä on kuvattava siinä laajuudessa, kuin on tarpeen laitoksen kokonaistoiminnan arvioimiseksi. | 611. Other Class EYT (non-nuclear) systems shall be described to the extent necessary for the assessment of the plant’s overall operation. | 611. Другие системы класса EYT (неядерные) должны описываться настолько подробно, насколько это необходимо для оценки эксплуатации всей станции. | FI-STUK-YVL-18F8 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.2-611 | Requirement | 392
612. Laitoksen ja sen järjestelmien kyky toteuttaa niille määritellyt turvallisuustoiminnot on osoitettava alustavassa turvallisuusselosteessa esitettävillä odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden ja onnettomuuksien deterministisillä analyyseillä. Sisäisten ja ulkoisten uhkien analyysit sekä primääripiirin ja suojarakennuksen rakenneanalyysien keskeiset tulokset on niin ikään esitettävä alustavassa turvallisuusselosteessa. | 612. The ability of the plant and its systems to perform the assigned safety functions shall be demonstrated by means of deterministic analyses of anticipated operational occurrences and accidents, which shall be presented in the preliminary safety analysis report. Analyses of internal and external hazards and the main results of structural analyses for the primary circuit and the containment shall also be presented in the preliminary safety analysis report. | 612. Способность станции и ее систем исполнять определенные для них функции безопасности должна быть подтверждена с помощью детерминистического анализа ожидаемых при эксплуатации событий и аварий, который необходимо представить в предварительном отчете по обоснованию безопасности. Анализы внутренних и внешних угроз и основные результаты структурных анализов первого контура и защитной оболочки также должны быть представлены в предварительном отчете по обоснованию безопасности. | FI-STUK-YVL-18F9 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.2-612 | Requirement | 393
Suunnitteluvaiheen todennäköisyysperusteinen riskianalyysi | Probabilistic risk assessment in the design stage | Вероятностная оценка безопасности на этапе проектирования | FI-STUK-YVL-18FA | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.2-612þ | Heading | 394
613. Alustava todennäköisyysperusteinen riskianalyysi on tehtävä käyttäen niitä tietoja, jotka järjestelmistä esitetään alustavassa turvallisuusselosteessa. Mahdollisesti vielä puuttuvista yksityiskohdista laitosmallissa on käytettävä luotettavuusarvioita, joiden oikeellisuus varmennetaan lopullisten suunnitelmien valmistuttua. Näitä luotettavuusarvioita on käytettävä myös lähtökohtana asetettaessa puuttuvien yksityiskohtien suunnittelua ohjaavia tavoitteita. Todennäköisyysperusteista riskianalyysiä ja siihen liittyviä asiakirjoja koskevat vaatimukset on esitetty ohjeessa YVL A.7. | 613. A preliminary probabilistic risk assessment shall be prepared based on the information presented in the preliminary safety analysis report. Insofar as there are any details missing, the plant model shall include reliability estimates, the accuracy of which shall be verified after the completion of the final designs. Such reliability estimates shall also be used as the starting point when setting goals to guide the design work regarding the missing details. The requirements pertaining to the probabilistic risk assessment and the related documents are given in Guide YVL A.7. | 613. Предварительная вероятностная оценка безопасности должна быть подготовлена на основе информации, представленной в предварительном отчете по обоснованию безопасности. В той степени, в которой имеют место некоторые упущенные данные, модель станции должна включать в себя оценки надежности, точность которых должна быть подтверждена после завершения заключительных этапов проектирования. Такие оценки надежности также должны использоваться в качестве отправной точки при постановке целей для осуществления руководства проектными работами в отношении упущенных данных. Требования к проведению вероятностной оценки безопасности и к сопутствующим документам указаны в Руководстве YVL A.7. | FI-STUK-YVL-18FB | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.2-613 | Requirement | 395
Ehdotus luokitusasiakirjaksi | Proposal for a classification document | Предложение о документе по классификации | FI-STUK-YVL-18FC | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.2-613þ | Heading | 396
614. Järjestelmien ja niihin sisältyvien laitteiden ja rakenteiden turvallisuusluokitus tulee esittää sekä järjestelmäkuvauksissa että kootusti erillisessä luokitusasiakirjassa. Järjestelmien turvallisuusluokitusta ja luokitusasiakirjaa koskevat vaatimukset on esitetty ohjeessa YVL B.2. | 614. The safety classification of systems and their components and structures shall be presented in the respective system descriptions and summarised in a separate classification document. The requirements pertaining to the safety classification of systems and the classification document are given in Guide YVL B.2. | 614. Классификация безопасности систем и их компонентов и конструкций должна быть представлена в соответствующих описаниях систем и сведена в отдельный документ по классификации. Требования к проведению классификации безопасности систем и к документам по классификации указаны в Руководстве YVL B.2. | FI-STUK-YVL-18FD | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.2-614 | Requirement | 397
6.1.3 Käyttölupavaiheessa toimitettavat asiakirjat | 6.1.3 Documents to be submitted in the operating license stage | 6.1.3 Документы, представляемые на этапе получения лицензии на эксплуатацию | FI-STUK-YVL-18FE | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.3 | Heading | 398
615. Ydinenergia-asetuksen (161/1988) 34 §:n mukaan käyttölupahakemukseen on liitettävä 3.pääpiirteinen selvitys teknisistä toimintaperiaatteista ja ratkaisuista sekä muista järjestelyistä, joilla turvallisuus on varmistettu 4.selvitys noudatetuista turvallisuusperiaatteista sekä arvio periaatteiden toteutumisesta. | 615. According to Section 34 of the Nuclear Energy Decree (161/1988), the application for an operating licence shall be supplemented with 3. an outline of the technical operating principles and solutions, and other arrangements whereby safety has been ensured; 4. a description of the safety principles that have been observed, and an evaluation of the fulfilment of the principles. | 615. Согласно разделу 34 Постановления «Об атомной энергии» (161/1988), заявка на лицензию на эксплуатацию должна сопровождаться 3. кратким описанием технических принципов и особенностей работы, а также других решений для обеспечения безопасности; 4. описанием примененных принципов безопасности, а также оценкой выполнения данных принципов. | FI-STUK-YVL-18FF | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.3-615 | Requirement | 399
616. Ydinenergia-asetuksen (161/1988) 36 §:n mukaan käyttölupaa haettaessa on lisäksi toimitettava STUKille seuraavat laitoksen ja sen järjestelmien suunnittelua koskevat asiakirjat: 1)lopullinen turvallisuusseloste 2) todennäköisyysperusteinen riskianalyys 3) luokitusasiakirja, jossa esitetään ydinlaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeiden rakenteiden, järjestelmien ja laitteiden luokittelu niiden turvallisuusmerkityksen perusteella. […] | 616. According to Section 36 of the Nuclear Energy Decree (161/1988), 1) the final safety analysis report; 2) a probabilistic risk assessment; 3) a classification document, which shows the classification of structures, systems and components important to the safety of the nuclear facility, on the basis of their significance with respect to safety […] | 616. В соответствии с разделом 36 Постановления «Об атомной энергии» (161/1988), 1) окончательный отчет по обоснованию безопасности; 2) вероятностная оценка безопасности; 3) документ по классификации, который представляет классификацию важных для безопасности ядерной установки систем, конструкций и компонентов на основании их значимости для безопасности […] | FI-STUK-YVL-1900 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.3-616 | Requirement | 400
Lopullinen turvallisuusseloste | Final Safety Analysis Report | Окончательный отчет по обоснованию безопасности | FI-STUK-YVL-1901 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.3-616þ | Heading | 401
617. Lopullisen turvallisuusselosteen on kuvattava valmiiksi rakennettu laitos sellaisena, kuin se on ennen ydinpolttoaineen latausta reaktoriin. Turvallisuusselosteen on annettava kokonaiskuva koko laitoksen sekä kunkin laitokseen sisältyvän järjestelmän suunnittelussa käytetyistä periaatteista. | 617. The final safety analysis report shall provide an as-built description of the plant prior to the loading of nuclear fuel into the reactor. The safety analysis report shall provide an overview of the principles applied in the design of the entire plant and in the design of each system contained in the plant. | 617. Окончательный отчет по обоснованию безопасности должен содержать описание станции как фактически построенной перед загрузкой ядерного топлива в реактор. Отчет по обоснованию безопасности должен содержать обзор принципов, примененных при проектировании всей станции и каждой системы станции. | FI-STUK-YVL-1902 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.3-617 | Requirement | 402
618. Laitoksen yleissuunnittelusta on esitettävä seuraavat tiedot: 1. kuvaus laitoksen ja sen järjestelmien suunnittelussa käytetyistä turvallisuusperiaatteista ja suunnitteluperusteista 2. selvitys järjestelmäsuunnittelussa ja valmistuksessa noudatetuista keskeisistä standardisarjoista 3. kuvaus ydinvoimalaitoksesta ja sen turvallisuusluokitelluista järjestelmistä; järjestelmien yleisarkkitehtuuri 4. selvitys laitoksen käyttöperiaatteista 5. kuvaus siitä, miten seuraavat turvallisuusnäkökohdat on otettu huomioon laitoksen yleissuunnittelussa ja turvallisuusluokiteltujen järjestelmien suunnittelussa: a. syvyyssuuntaisen puolustusperiaatteen ja puolustustasojen välisen riippumattomuuden toteutuminen laitoksen yleissuunnittelussa b. moninkertaisuusperiaatteen, fyysisen ja toiminnallisen erottelun periaatteen sekä erilaisuusperiaatteen toteutuminen laitoksen kaikissa niissä turvallisuustoimintoja toteuttavissa järjestelmissä, joita tarvitaan laitoksen eri käyttötilanteissa c. järjestelmien ja niihin liittyvien rakenteiden ja laitteiden sijoittelu d. sisäisiltä ja ulkoisilta uhilta suojautuminen e. lentokonetörmäykseltä suojautuminen f. inhimillisten virheiden välttämiseen liittyvät periaatteet g. yhteenveto determinististen ja todennäköisyysperusteisten turvallisuusanalyysien tuloksista, mukaan lukien vakavien reaktorionnettomuuksien arvioidut ympäristöseuraukset 6. laitoksen ja sen järjestelmien suunnitteluun liittyvät tärkeimmät organisaatiot sekä selvitys siitä, miten ne täyttävät tämän ohjeen kohdassa 3 suunnitteluorganisaatiolle asetetut vaatimukset 7. hankkeen toteutukseen osallistuvat keskeiset organisaatiot sekä selvitys niiden laadunhallintaohjelmista 8. luvanhakijan oma arvio siitä, miten laitos ja osallistuvat organisaatiot täyttävät suomalaiset turvallisuus- ja laatuvaatimukset. | 618. The following information concerning the overall plant design shall be provided: 1. A description of the safety principles and design bases used in the design of the plant and its systems; 2. A description of the pivotal series of standards complied with in systems design. 3. A description of the nuclear power plant and its safety-classified systems; overall architecture of systems; 4. A report on the principles of operation of the facility; 5. A description of how the following safety issues have been taken into account in the overall plant design and in the design of the safety-classified systems: a. the practical implementation of the defence in depth concept and independence between the levels in the overall plant design; b. the implementation of the redundancy, physical separation, functional isolation and diversity principles in all plant systems performing safety functions required in the various operational states of the plant; c. the layout of systems and the related structures and components; d. the protection against internal and external hazards; e. the protection against an aircraft crash; f. the principles related to the avoidance of human errors; and g. a summary of the results of the deterministic and probabilistic safety analyses including estimated environmental consequences of severe reactor accidents. 6. The principal organisations involved in the design of the plant and its systems, and a description of how they satisfy the requirements set for a design organisation in section 3 of the present Guide. 7. The principal organisations involved in the implementation of the project and a description on their quality management programmes. 8. The licence applicant’s own assessment on how the plant and the participating organisations satisfy Finnish safety and quality requirements. | 618. Следующая информация в отношении проектирования всей станции должна быть представлена: 1. Описание принципов безопасности и основ проектирования, которые будут использоваться при проектировании станции и ее систем; 2. Описание основных серий стандартов, которым необходимо соответствовать при проектировании систем; 3. Описание атомной электростанции и ее систем, имеющих классификацию безопасности; общая архитектура систем; 4. Отчет по принципам эксплуатации установки; 5. Описание того, как были учтены следующие проблемы безопасности при проектировании всей станции и при проектировании систем, имеющих классификацию безопасности: а. практическая реализация концепции глубокоэшелонированной защиты и независимости между уровнями при проектировании всей станции; б. реализация принципов резервирования, физического разделения, функционального разделения и разнесения в системах станции, выполняющих функции безопасности, при различных эксплуатационных состояниях станции; в. компоновка систем и связанных с ними структур и компонентов; г. защита от внутренних и внешних угроз; д. защита на случай падения самолета; е. принципы, связанные с предотвращением ошибок персонала; и ж. итоговый отчет по результатам детерминистического и вероятностного анализов безопасности, включающий расчетные последствия для окружающей среды при тяжелых авариях реакторной установки. 6. Основные организации, привлеченные к проектированию станции и ее систем, а также информация об их соответствии требованиям, установленным для проектных организаций в разделе 3 данного руководства. 7. Основные организации, привлеченные к реализации проекта, и описание их программ менеджмента качества. 8. Собственная оценка соискателя лицензии в отношении соответствия станции и участвующих организаций требованиям Финляндии по безопасности и качеству. | FI-STUK-YVL-1903 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.3-618 | Requirement | 403
619. Kunkin turvallisuusluokitellun järjestelmän tekninen toteutus ja liittyminen laitoskokonaisuuteen on kuvattava yksityiskohtaisesti täydentäen alustavan turvallisuusselosteen järjestelmäkuvauksia laitteiden teknisillä tiedoilla ja muulla vastaavalla tiedolla, joka on täsmentynyt rakentamisvaiheen aikana. Järjestelmiä koskevat tiedot voidaan esittää tarvittavalla tarkkuudella lopullisessa turvallisuusselosteessa tai vaihtoehtoisesti voidaan esittää yhteenvetotiedot turvallisuusselosteessa ja yksityiskohdat sitä täydentävissä erillisissä aihekohtaisissa raporteissa. Kunkin järjestelmän järjestelmäkuvaus tulee toimittaa STUKin tarkastettavaksi niin pian, kuin kyseisen järjestelmän suunnittelu on kaikilta osiltaan valmis ja yksityiskohtaiset tiedot järjestelmän rakenteiden ja laitteiden suunnitteluperusteista ovat käytettävissä. Vastaavasti järjestelmien suorituskyvyn osoittavat deterministiset analyysit odotettavissa olevista käyttöhäiriöistä ja onnettomuuksista tulee toimittaa siinä vaiheessa, kun kaikki häiriön tai onnettomuuden kulkuun vaikuttavat järjestelmät on suunniteltu. Lopullinen turvallisuusseloste on kooste näistä aiemmin toimitetuista osista, ellei STUK ole tekemänsä tarkastuksen perusteella osoittanut tarvetta muutoksille. | 619. The technical implementation of each safety-classified system and its relationship with the overall plant complex shall be described in detail, supplementing the system descriptions contained in the preliminary safety analysis report with component specifications and other similar detailed information accumulated during the course of construction. System information may be presented to the required level of accuracy in the final safety assessment report or, alternatively, summarised in the safety assessment report and detailed in separate topical reports supplementing it. The system description of each system shall be submitted to STUK for review as soon as the system design has been brought to completion in all respects and detailed information on the design bases of the system structures and components is available. Similarly, the deterministic analyses of anticipated operational occurrences and accidents demonstrating the performance of the systems shall only be submitted when the design of all systems affecting the course of an anticipated operational occurrence or accident has been brought to completion. The final safety analysis report shall be a compilation of these previously submitted parts unless STUK has, based on its review, indicated a need for changes. | 619. Техническая реализация каждой системы, имеющей классификацию безопасности, а также ее взаимосвязь со всем комплексом станции, должна быть подробно описана и представлена в качестве дополнения к описаниям систем в предварительном отчете по обоснованию безопасности со спецификациями компонентов и иной аналогичной подробной информацией о них, собранной в процессе сооружения. Информация с требуемым уровнем точности может быть представлена в окончательном отчете по обоснованию безопасности или, в качестве альтернативы, в виде сводного отчета в отчете по обоснованию безопасности, к которому прилагаются в качестве дополнения отдельные тематические отчеты, содержащие более подробную информацию. Описание каждой системы должно быть представлено в STUK на проверку, когда проектирование системы будет полностью завершено и станет доступной подробная информация об основах проектирования систем, конструкций и компонентов. Таким же образом детерминистические анализы ожидаемых при эксплуатации событий и аварий, демонстрирующие производительность систем, могут быть представлены только по завершении проектирования всех систем, влияющих на ход ожидаемых при эксплуатации событий и аварий. Окончательный отчет по обоснованию безопасности должен содержать в себе все предварительно представленные части, если STUK, на основе результатов своего рассмотрения, не укажет на необходимость изменений. | FI-STUK-YVL-1904 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.3-619 | Requirement | 404
620. Turvallisuusluokkiin 1, 2 ja 3 kuuluvista järjestelmistä on lopullisessa turvallisuusselosteessa esitettävä, sen lisäksi mitä edellä vaatimuksessa 609 ja ohjeen liitteessä edellytetään alustavan turvallisuusselosteen sisällöstä, ainakin seuraavat tiedot: 1. tarkennettu kuvaus toteutetusta järjestelmästä; kuvausta tulee erityisesti täydentää kokoonpano- ja osaluetteloilla sekä järjestelmiin kuuluvien rakenteiden ja laitteiden suunnitteluperusteilla 2. sijoitusselvitys, jossa esitetään, miten sijoituksessa on otettu huomioon vaatimukset järjestelmien rakenteiden ja laitteiden sijoittelulle, suojaamiselle ja laitteisiin kohdistuville käytön aikaisille toimenpiteille: – laitteiden fyysinen erottelu (osastointi, etäisyyserottelu, suojaus) – painelaitteiden edellyttämät sijoitusvaatimukset – säteilyvalvonta- ja ilmastointivyöhykejaot – vuotojen keruu ja valvonta – laitteiden kunnossapitoon, tarkastuksiin ja testaukseen varautuminen, luoksepäästävyys käyttö- ja onnettomuustilanteissa – ergonomia 3. selvitys toteutuneesta toiminnallisesta erottelusta: vuorovaikutus muiden järjestelmien kanssa, riippuvuudet tukijärjestelmistä sekä vikojen leviämisen estäminen 4. järjestelmän vikasietoisuusanalyysin tulokset 5. selvitys järjestelmän sekä sen rakenteiden ja laitteiden kelpuuttamiseksi tehdyistä analyyseistä, kokeista ja tyyppitesteistä. | 620. In addition to the requirements concerning the content of the preliminary safety analysis report specified in paragraph 609 and Annex, at least the following information shall be provided in the final safety analysis report on any systems assigned to Safety Classes 1, 2 or 3: 1. A detailed description of the implemented system; in particular, the description is to be complemented by assembly and components lists, as well as design bases of the structures and components included in the systems. 2. A layout description detailing how the requirements pertaining to the location and protection of systems, structures and components, and the actions performed on the components during operation have been considered in the layout: – the physical separation of components (compartmentation, separation by distance, protection); – location requirements for pressure equipment; – radiation protection and ventilation zone classification; – the collection and monitoring of leaks; – provisions for component maintenance, inspections and testing, accessibility under operating and accident conditions; and – ergonomics. 3. A description of the implemented functional isolation: interaction with other systems, dependencies on auxiliary systems, and the prevention of fault propagation; 4. Results of the failure tolerance analysis of the system. 5. A description of the analyses, tests and type tests carried out for the purpose of validation of the system and its structures and components. | 620. В дополнение к требованиям к содержанию предварительного отчета по обоснованию безопасности, указанным в пункте 609 и Приложении, по меньшей мере следующая информация должна быть представлена в окончательном отчете по обоснованию безопасности по всем системам, имеющим класс безопасности 1, 2 или 3: 1. Подробное описание реализованных систем; в частности, описание должно быть дополнено списками сборок и компонентов, а также основами проектирования конструкций и компонентов, включенных в системы. 2. Описание компоновки, подробно представляющее то, как требования к расположению и защите систем, конструкций и компонентов, а также действия, совершаемые с компонентами при эксплуатации, должны быть учтены в компоновке: – физическое разделение компонентов (разделение на зоны, разделение по расстоянию, защита); – требования к местоположению оборудования, работающего под давлением; – радиационная защита и классификация участков вентиляции; – сбор и контроль утечек; – инструкции по техническому обслуживанию компонентов, инспекциям и испытаниям, готовности при эксплуатации и аварийных условиях; и – эргономика. 3. Описание реализованного функционального разделения: взаимодействие с другими системами, зависимости от вспомогательных систем, а также предотвращение распространения отказов; 4. Результаты анализа отказоустойчивости системы; 5. Описание анализов, испытаний и типовых испытаний, выполненных в целях валидации системы и ее конструкций и компонентов. | FI-STUK-YVL-1905 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.3-620 | Requirement | 405
621. Luokkaan EYT/STUK luokitelluista järjestelmistä on esitettävä soveltuvin osin kappaleessa 620 mainitut tiedot, jos 1. järjestelmällä on laitoskohtaista riskimerkitystä sen vioittumisen aiheuttamien alkutapahtumien seurauksena 2. järjestelmä suojaa turvallisuustoimintoja toteuttavia järjestelmiä sisäisiltä tai ulkoisilta uhkilta, kuten palontorjuntajärjestelmät 3. järjestelmällä valvotaan laitoksella, työvälineissä, työntekijöissä tai ympäristössä (esimerkiksi ympäristön säteilyvalvontaverkko) esiintyvää säteilyä, pintakontaminaatiota tai radioaktiivisuutta, mutta järjestelmä ei kuulu turvallisuusluokkaan 3. 4. järjestelmä tarvitaan laitoksen saatttamiseksi hallittuun tilaan suunnitteluperusteluokan DEC kuuluvan vikayhdistemän sisältävässä tapahtumassa (DEC B) tai harvinaisessa ulkoisessa tapahtumassa (DEC C) | 621. The information listed in para. 620 shall be provided on systems assigned to Class EYT/STUK (non-nuclear) if 1. the system is of plant-specific risk significance as a result of the initiating events arising from its failure; 2. the system (e.g. a fire protection system) protects systems performing safety functions from internal or external threats; 3. the system is used for monitoring the radiation present in the plant, tools, workers or environment (e.g. an environmental radiation-monitoring network), surface contamination or radioactivity without, however, being assigned to Safety Class 3; 4. the system is necessary for bringing the facility to a controlled state in case of a design basis category DEC event involving a combination of failures (DEC B) or a rare external event (DEC C). | 621. Информация, указанная в п. 620, должна содержать сведения о системах, которым присвоен класс EYT/STUK (неядерные) если 1. значимость системы заключается в характерных рисках для станции в результате исходных событий, возникших из-за ее отказа; 2. система (например, система противопожарной защиты) защищает системы, выполняющие функции безопасности, от внутренних или внешних угроз; 3. система используется для контроля радиации на станции, инструментах, рабочих или в окружающей среде (например, сеть радиационного контроля окружающей среды), поверхностных загрязнений или радиоактивности, при этом ей не присвоен класс безопасности 3; 4. система необходима для приведения установки в контролируемое состояние в случае проектных событий категории запроектных условий, включающих сочетание отказов (DEC B) или редкое внешнее событие (DEC C). | FI-STUK-YVL-1906 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.3-621 | Requirement | 406
622. Muita luokan EYT järjestelmiä on kuvattava siinä laajuudessa, kuin on tarpeen laitoksen kokonaistoiminnan arvioimiseksi. | 622. Other Class EYT (non-nuclear) systems shall be described to the extent necessary for the assessment of the plant’s overall operation. | 622. Другие системы класса EYT (неядерные) должны описываться настолько подробно, насколько это необходимо для оценки эксплуатации всей станции. | FI-STUK-YVL-1907 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.3-622 | Requirement | 407
623. Järjestelmien kyky toteuttaa niille määritellyt turvallisuustoiminnot kaikissa käyttötilanteissa sekä syvyyssuuntaisen puolustusperiaatteen huomioon ottaminen vaatimusten mukaisella tavalla on osoitettava lopullisessa turvallisuusselosteessa esitettävillä odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden ja onnettomuuksien deterministisillä analyyseillä. Sisäisten ja ulkoisten uhkien analyysit sekä primääripiirin ja suojarakennuksen rakenneanalyysien keskeiset tulokset on niin ikään esitettävä lopullisessa turvallisuusselosteessa. | 623. The ability of the systems to perform the safety functions assigned to them in all operational conditions and the observance of the defence in depth approach in compliance with the requirements shall be demonstrated by means of deterministic analyses of anticipated operational occurrences and accidents, which shall be presented in the final safety analysis report. Analyses of internal and external hazards and the main results of structural analyses for the primary circuit and the containment shall also be presented in the final safety analysis report. | 623. Способность систем исполнять определенные для них функции безопасности и следовать подходу глубокоэшелонированной защиты в соответствии с требованиями должна быть подтверждена с помощью детерминистического анализа ожидаемых при эксплуатации событий и аварий, представляемого в окончательном отчете по обоснованию безопасности. Анализы внутренних и внешних угроз и основные результаты структурных анализов первого контура и защитной оболочки также должны быть представлены в окончательном отчете по обоснованию безопасности. | FI-STUK-YVL-1908 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.3-623 | Requirement | 408
Todennäköisyysperusteinen riskianalyysi | Probabilistic risk assessment | Вероятностная оценка безопасности | FI-STUK-YVL-1909 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.3-623þ | Heading | 409
624. Todennäköisyysperusteinen riskianalyysi on tehtävä käyttäen niitä tietoja, jotka järjestelmistä esitetään lopullisessa turvallisuusselosteessa. Todennäköisyysperusteista riskianalyysiä ja siihen liittyviä asiakirjoja koskevat vaatimukset on esitetty ohjeessa YVL A.7. | 624. A probabilistic risk assessment shall be prepared based on the information presented in the final safety analysis report. The requirements pertaining to the probabilistic risk assessment and the related documents are given in Guide YVL A.7. | 624. Вероятностная оценка безопасности должна быть подготовлена на основе информации, представленной в окончательном отчете по обоснованию безопасности. Требования к проведению вероятностной оценки безопасности и к сопутствующим документам указаны в Руководстве YVL A.7. | FI-STUK-YVL-190A | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.3-624 | Requirement | 410
Luokitusasiakirja | Classification document | Классификационный документ | FI-STUK-YVL-190B | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.3-624þ | Heading | 411
625. Järjestelmien ja niihin sisältyvien laitteiden ja rakenteiden turvallisuusluokitus tulee esittää sekä järjestelmäkuvauksissa että kootusti erillisessä luokitusasiakirjassa. Asiakirjaa on ylläpidettävä jatkuvasti ajantasaisena laitoksen rakentamisen ja käytön aikana. Järjestelmien turvallisuusluokitusta ja luokitusasiakirjaa koskevat vaatimukset on esitetty ohjeessa YVL B.2. | 625. The safety classification of systems and their components and structures shall be presented in the respective system descriptions and summarised in a separate classification document. The document shall be kept up-to-date at all times during the construction and operation of the plant. The requirements pertaining to the safety classification of systems and the classification document are given in Guide YVL B.2. | 625. Классификация безопасности систем и их компонентов и конструкций должна быть представлена в соответствующих описаниях систем и сведена в отдельный документ по классификации. Документ должен постоянно обновляться в ходе сооружения и эксплуатации станции. Требования к проведению классификации безопасности систем и к документам по классификации указаны в Руководстве YVL B.2. | FI-STUK-YVL-190C | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.1.3-625 | Requirement | 412
6.2 Järjestelmämuutokset | 6.2 System modifications | 6.2 Модификации систем | FI-STUK-YVL-190D | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.2 | Heading | 413
6.2.1 Asiakirjojen yleiset vaatimukset | 6.2.1 General requirements for documents | 6.2.1 Общие требования для документов | FI-STUK-YVL-190E | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.2.1 | Heading | 414
626. Järjestelmäkuvaukset on päivitettävä ydinvoimalaitoksen rakentamisen ja käytön aikana tehtävien muutosten yhteydessä. | 626. System descriptions shall be updated in connection with modifications made during the construction and operation of a nuclear power plant. | 626. Описания систем должны обновляться в связи с модификациями, осуществленными во время сооружения и эксплуатации атомной электростанции. | FI-STUK-YVL-190F | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.2.1-626 | Requirement | 415
627. Ydinvoimalaitoksen käytön aikana muutettavista turvallisuusluokkiin 1, 2 ja 3 kuuluvista järjestelmistä on toimitettava STUKiin hyväksyttäväksi periaatesuunnitelmat ja järjestelmäkohtaiset ennakkotarkastusaineistot ennen laitteiden ja rakenteiden tarkemman suunnittelun aloittamista. Periaatesuunnitelman hyväksynnän jälkeen STUKille on toimitettava järjestelmän ennakkotarkastusaineisto, jonka hyväksyminen on edellytys rakenteiden ja laitteiden rakennesuunnitelmien hyväksymiselle. Muutokset lopulliseen turvallisuusselosteeseen toimitetaan hyväksytyn järjestelmän ennakkotarkastusaineiston mukaisena. Kohdassa 621 määritellyistä luokan EYT/STUK järjestelmistä on toimitettava järjestelmän ennakkotarkastusaineisto tiedoksi STUKiin. | 627. During the operation of a nuclear power plant, conceptual design plans and system-specific pre-inspection documents shall be submitted to STUK for approval for any modifications of Safety Class 1, 2 and 3 systems prior to the commencement of the detailed design of components and structures. Following the approval of the conceptual design plan, system pre-inspection documents shall be submitted to STUK, the approval of which is a precondition for the acceptance of the construction plans of structures and components. The revisions to the final safety analysis report shall be made as specified in the approved system pre-inspection documents. The pre-inspection documents of systems assigned to Class EYT/STUK (non-nuclear) defined in paragraph 621 shall be submitted to STUK for information. | 627. Во время эксплуатации атомной электростанции планы разработки концептуального проекта и документы по предварительной инспекции систем должны быть переданы в STUK на утверждение для любых модификаций систем класса безопасности 1, 2 или 3 перед началом разработки рабочего проекта компонентов и конструкций. После утверждения плана разработки концептуального проекта документы предварительной инспекции систем должны быть переданы в STUK, их утверждение является предварительным условием для принятия рабочей конструкторской документации конструкций и компонентов. Изменения в окончательном отчете по обоснованию безопасности должны производиться согласно утвержденным документам по предварительной инспекции систем. Документы по предварительной инспекции систем, которым присвоен класс EYT/STUK (неядерные), определенный в пункте 621, необходимо передать в STUK в ознакомительных целях. | FI-STUK-YVL-1910 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.2.1-627 | Requirement | 416
628. Jos järjestelmään tehtävä muutos on niin vähäinen, että se ei muuta järjestelmän suunnitteluperustetta, toimintaperiaatetta tai tehtävää, muutoksesta ei tarvitse toimittaa periaatesuunnitelmaa. Järjestelmämuutoksen ennakkotarkastusaineiston laajuuteen ja yksityiskohtaisuuteen vaikuttaa muutoksen turvallisuusmerkitys. | 628. A conceptual design plan is not required if the modification is modest enough so as not to entail any revision in the design basis, operating principle or function of the system. The scope and level of detail of the pre-inspection documents concerning the system modification depend on the safety significance of the modification. | 626. План разработки концептуального проекта не требуется, если модификация является достаточно незначительной и не повлечет за собой пересмотра проектных основ, принципа эксплуатации или функций системы. Объем и уровень детализации документов по предварительной инспекции, относящихся к модификации систем, зависит от значимости этой модификации для безопасности. | FI-STUK-YVL-1911 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.2.1-628 | Requirement | 417
629. Ydinvoimalaitoksen käytön aikana lopullinen turvallisuusseloste on päivitettävä säännöllisesti ottaen huomioon laitoksella tehtävät muutokset. Lopullista turvallisuusselostetta ja aihekohtaisia raportteja tulee tarvittaessa täydentää käyttöönotossa saatujen tulosten perusteella. | 629. The final safety analysis report shall be regularly updated during the operation of the nuclear power plant, with due regard to any modifications made at the plant. The final safety analysis report and topical reports shall be updated where necessary based on the results obtained during commissioning. | 627. Окончательный отчет по обоснованию безопасности должен регулярно обновляться во время эксплуатации атомной электростанции, при этом соответствующее внимание должно уделяться модификациям станции. Окончательный отчет по обоснованию безопасности и тематические отчеты должны обновляться при необходимости на основе результатов, полученных при вводе в эксплуатацию. | FI-STUK-YVL-1912 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.2.1-629 | Requirement | 418
6.2.2 Periaatesuunnitelma | 6.2.2 Conceptual design plan | 6.2.2 План разработки концептуального проекта | FI-STUK-YVL-1913 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.2.2 | Heading | 419
630. Järjestelmän periaatesuunnitelman sisällön on vastattava alustavan turvallisuusselosteen sisältöä. Periaatesuunnitelmaan tulee lisäksi sisältyä selvitys laadunhallinnan periaatteista, mm. suunnittelukatselmuksista sekä suunnitteluorganisaation pätevyydestä. | 630. The contents of the system’s conceptual design plan shall correspond to that of the preliminary safety analysis report. Additionally, the conceptual design plan shall contain a report on quality management principles, including design reviews and the competence of the design organisation. | 630. Содержание плана разработки концептуального проекта системы должно соответствовать предварительному отчету по обоснованию безопасности. Дополнительно план разработки концептуального проекта должен содержать отчет по принципам менеджмента качества, включая экспертизу проекта и компетенцию проектной организации. | FI-STUK-YVL-1914 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.2.2-630 | Requirement | 420
631. Järjestelmämuutosten yhteydessä periaatesuunnitelmassa on osoitettava todennäköisyysperusteisella riskianalyysillä, että järjestelmän muutos ei heikennä laitoksen kokonaisturvallisuutta. | 631. In connection with system modifications, the conceptual design plan shall demonstrate – by means of a probabilistic risk assessment – that the system modification will not compromise overall plant safety. | 631. В связи с модификациями систем, план разработки концептуального проекта посредством вероятностной оценки безопасности должен продемонстрировать, что модификации систем не будут негативно влиять на общую безопасность станции. | FI-STUK-YVL-1915 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.2.2-631 | Requirement | 421
6.2.3 Järjestelmän ennakkotarkastusaineisto | 6.2.3 System pre-inspection documents | 6.2.3 Документы по предварительной инспекции системы | FI-STUK-YVL-1916 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.2.3 | Heading | 422
632. Järjestelmän ennakkotarkastusaineiston on pääsääntöisesti sisällettävä lopullista turvallisuusselosteen sisältöä vastaavat selvitykset. | 632. System pre-inspection documents shall, as a rule, contain descriptions that correspond to the content of the final safety analysis report. | 632. Документы по предварительной инспекции системы должны, как правило, содержать описания, которые соответствуют содержанию окончательного отчета по обоснованию безопасности. | FI-STUK-YVL-1917 | 2013-11-15 | YVL-B.1-6.2.3-632 | Requirement | 423
7 Turvallisuussuunnittelun viranomaisvalvonta | 7 Regulatory oversight of safety design | 7 Регулирующий надзор за проектом систем безопасности | FI-STUK-YVL-1918 | 2013-11-15 | YVL-B.1-7 | Heading | 424
7.1 Periaatepäätöshakemuksen käsittely | 7.1 Processing of the application for a decision-in-principle | 7.1 Обработка заявки на получение принципиального решения | FI-STUK-YVL-1919 | 2013-11-15 | YVL-B.1-7.1 | Heading | 425
701. STUK tarkastaa periaatepäätöstä koskevaan hakemukseen liitetyt tiedot kustakin laitoshankkeesta ja pyytää tarvittaessa sellaiset lisätiedot, joita se pitää tarpeellisina alustavan turvallisuusarvion laadintaa varten. Hakemukseen liitetyistä asiakirjoista ei tehdä erikseen hyväksymispäätöksiä, mutta luvanhakijan pyynnöstä STUK voi ilmoittaa alustavan kantansa turvallisuusperiaatteiden soveltamisesta tai tietyistä teknisistä ratkaisuista. | 701. STUK reviews the information enclosed with the application for a decision-in-principle for each plant project, requesting further information as it may deem necessary for the preparation of the preliminary safety assessment. No separate approval decisions shall be issued on the documents enclosed with the application; however, STUK may, at the licence applicant’s request, give its preliminary opinion on issues concerning the application of safety principles or specific technical solutions. | 701. STUK рассматривает информацию, приложенную к заявке на получение принципиального решения по каждому проекту станции, запрашивает дополнительную информацию, которую считает необходимой для подготовки предварительной оценки безопасности. Отдельных решений об утверждении по документам, приложенным к заявке, не должно выноситься; тем не менее STUK может, по запросу соискателя лицензии, представить предварительное заключение по вопросам, касающимся применения принципов безопасности или конкретных технических решений. | FI-STUK-YVL-191A | 2013-11-15 | YVL-B.1-7.1-701 | Requirement | 426
702. STUK laatii tarkastuksen perusteella alustavan turvallisuusarvion. Laitoksen turvallisuussuunnittelusta alustavassa turvallisuusarviossa tuodaan esille 1. laitoksen suunnitteluperiaatteissa tai niiden soveltamisessa järjestelmäsuunnitteluun mahdollisesti havaitut seikat, jotka saattaisivat muodostua rakentamisluvan myöntämisen esteeksi 2. arvio tarpeista parantaa laitoksen rakennetta suomalaisten turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi 3. suunnitteluratkaisut, joita STUK pitää tarpeellisena selvittää tai perustella tarkemmin, jos hanke etenee. Ohjeessa YVL A.1 on esitetty periaatepäätöstä varten tarvittavia asiakirjoja koskevia lisävaatimuksia. | 702. Based on its review, STUK shall prepare a preliminary safety assessment. With regard to the safety design of the plant, the preliminary safety assessment: 1. addresses any issues detected in the plant’s design bases or their application in design that may prevent a construction licence from being granted; 2. provides an assessment of the needs for improving the structure of the plant to satisfy Finnish safety requirements; and 3. identifies the design solutions that require closer scrutiny or justification in STUK’s view in case the project proceeds. Guide YVL A.1 includes further requirements on the documentation required for the decision-in-principle. | 702. На основе рассмотрения STUK подготовит предварительную оценку безопасности. В отношении проектирования систем безопасности станции предварительная оценка безопасности: 1. охватывает все проблемы, выявленные в основах проектирования станции или их применении в проектировании, которые могут помешать выдаче лицензии на сооружение. 2. представляет оценку необходимости улучшений конструкции станции для удовлетворения требованиям безопасности, установленным в Финляндии; и 3. определяет проектные решения, которые требуют тщательного рассмотрения или обоснования, по мнению STUK, в случае продолжения проекта. Руководство YVL A.1 включает дальнейшие требования по документации, требуемой для принципиального решения. | FI-STUK-YVL-191B | 2013-11-15 | YVL-B.1-7.1-702 | Requirement | 427
7.2 Rakentamislupahakemuksen käsittely | 7.2 Processing of the construction licence | 7.2 Обработка лицензии на сооружение | FI-STUK-YVL-191C | 2013-11-15 | YVL-B.1-7.2 | Heading | 428
703. STUK tekee kullekin rakentamislupahakemuksen jättämisen yhteydessä STUKille toimitettavalle asiakirjalle aluksi yleisarvion, jossa todetaan toimitettujen tietojen riittävyys ja asianmukaisuus ja päätetään asiakirjan ottamisesta tarkempaan käsittelyyn. Merkittäviä täydennyksiä tai korjauksia vaativaa asiakirjaa ei käsitellä tarkemmin. Tällöin STUK keskeyttää asiakirjan käsittelyn, ilmoittaa asiasta luvanhaltijalle tai -hakijalle ja edellyttää lähettäjää täydentämään hakemusaineistoaan määräajassa. | 703. STUK first carries out an overall assessment of each document submitted to STUK in connection with the filing of the application for a construction licence, establishing the sufficiency and adequacy of the information provided, and issuing a decision on the document’s acceptance for more detailed processing. Documents requiring substantial additions or corrections will be returned to the licence applicant without closer scrutiny. If so, STUK will suspend the processing of the document, notify the licensee or license applicant of this and demand that the party concerned provide the requested additional information by the set date. | 703. Сначала STUK осуществляет общую оценку каждого представленного документа в связи с подачей заявки на получение лицензии на сооружение, устанавливая достаточность и соответствие предоставленной информации, затем принимает решение о принятии документов для более детальной обработки. Документы, которые требуют значительных дополнений или исправлений, будут возвращены соискателю лицензии без выполнения более тщательного рассмотрения. В этом случае STUK приостановит рассмотрение данного документа, проинформирует об этом лицензиата или соискателя лицензии и предложит заинтересованной стороне представить дополнительные сведения в установленные сроки. | FI-STUK-YVL-191D | 2013-11-15 | YVL-B.1-7.2-703 | Requirement | 429
704. Laitossuunnittelun osalta STUK tarkastaa ja arvioi laitoksen suunnitteluperusteet, vaatimusmäärittelyt, turvallisuusvaatimusten täyttymisen osoittavat analyysit, syvyyssuuntaisen puolustusperiaatteen toteutumisen suunnittelussa sekä moninkertaisuusperiaatteen, fyysisen ja toiminnallisen erottelun periaatteiden ja erilaisuusperiaatteen toteutumisen turvallisuustoimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. | 704. With regard to plant design, STUK will review and assess the design basis of the plant, the requirement specifications, the analyses substantiating the fulfilment of safety criteria, the implementation of defence-in-depth concept in the design as well as the implementation of redundancy, physical separation, functional isolation and diversity principles in the design and implementation of safety functions. | 704. В отношении проектирования станции STUK рассмотрит и оценит проектные основы станции, спецификацию требований, анализы, подтверждающие выполнение критериев безопасности, реализацию концепции глубокоэшелонированной защиты в проекте, а также реализацию принципов резервирования, физического разделения, функционального разделения и разнесения в проекте и реализацию функций безопасности. | FI-STUK-YVL-191E | 2013-11-15 | YVL-B.1-7.2-704 | Requirement | 430
705. STUK tarkastaa alustavassa turvallisuusselosteessa järjestelmistä esitetyt tiedot johdonmukaisina yhden tai useamman järjestelmän sisältävinä kokonaisuuksina. Mikäli järjestelmän suorituskykyä on tarpeen perustella deterministisillä häiriö- ja onnettomuusanalyyseillä, analyysit tarkastetaan yhdessä järjestelmien suunnittelutietojen kanssa. | 705. STUK reviews the information provided on the systems in the preliminary safety analysis report broken down into logical subject matters comprising one or several systems. If the performance of the system needs to be demonstrated by means of deterministic analyses of anticipated operational occurrences and accidents, the analyses will be reviewed concurrently with the design information of the systems. | 703. STUK рассматривает информацию, предоставленную по системам в предварительном отчете по обоснованию безопасности, разбитую на логические составляющие, содержащие данные по одной или нескольким системам. Если работу систем необходимо продемонстрировать посредством детерминистических анализов ожидаемых при эксплуатации событий и аварий, то анализы будут проанализированы одновременно с проектными данными для систем. | FI-STUK-YVL-191F | 2013-11-15 | YVL-B.1-7.2-705 | Requirement | 431
706. Rinnan alustavan turvallisuusselosteen kanssa STUK tarkastaa todennäköisyysperusteisen riskianalyysin ja käyttää myös tämän tarkastuksen havaintoja perusteena laitoksen ja kunkin järjestelmän turvallisuutta arvioidessaan. | 706. STUK reviews the probabilistic risk assessment concurrently with the preliminary safety analysis report, using the observations made in this review when assessing the safety of the plant and each system. | 704. STUK рассматривает вероятностную оценку безопасности одновременно с предварительным отчетом по обоснованию безопасности, используя выводы по результатам такого рассмотрения для оценки безопасности станции и каждой системы. | FI-STUK-YVL-1920 | 2013-11-15 | YVL-B.1-7.2-706 | Requirement | 432
707. Rakentamislupaa varten toimitettua alustavaa turvallisuusselostetta ja siihen liittyvää suunnitteluaineistoa tarkastaessaan STUK varmistaa, että laitoksen ja sen järjestelmien suunnittelua voidaan käyttää rakenteiden ja laitteiden suunnitteluperusteena. | 707. When reviewing the PSAR and related design documentation submitted for the construction licence, STUK verifies that the design of the plant and its systems can be used as a design basis for structures and components. | 707. При пересмотре ПООБ и связанной с ним проектной документации, переданной в рамках процесса получения лицензии на сооружение, STUK проверяет, что проектирование станции и ее систем может быть использовано в качестве проектных основ для конструкций и компонентов. | FI-STUK-YVL-1921 | 2013-11-15 | YVL-B.1-7.2-707 | Requirement | 433
708. Sen jälkeen kun STUK on tarkastanut kaikki osat alustavasta turvallisuusselosteesta ja siihen liittyvät aihekohtaiset raportit eikä niiden suhteen ole lisäkysymyksiä tai huomautuksia, STUK tekee koko asiakirjaa koskevan hyväksymispäätöksen. Tämä päätös on edellytys STUKin myönteiselle lausunnolle rakentamislupahakemuksesta. | 708. When STUK has reviewed all sections of the preliminary safety analysis report and the related topical reports, and there are no further questions or comments to be addressed, STUK will issue an approval decision on the entire document. This decision is a necessary prerequisite for STUK’s endorsement of the application for a construction license. | 708. После того как STUK рассмотрит все разделы предварительного отчета по обоснованию безопасности и соответствующие тематические отчеты, и если при этом у него не возникнет каких-либо вопросов или комментариев, то STUK принимает решение об утверждении всей документации. Данное решение является необходимым предварительным условием для одобрения STUK заявки на получение лицензии на сооружение. | FI-STUK-YVL-1922 | 2013-11-15 | YVL-B.1-7.2-708 | Requirement | 434
709. STUK tekee erillisen päätöksen suunnitteluvaiheen todennäköisyysperusteisesta riskianalyysistä todettuaan, että analyysi osoittaa laitoksen täyttävän riittävällä varmuudella STUKin asettamat kvantitatiiviset tavoitteet reaktorisydämen vakavan vaurion ja suuren radioaktiivisten aineiden päästön todennäköisyydelle. Myös tämä päätös on edellytys STUKin myönteiselle lausunnolle rakentamislupahakemuksesta. | 709. With regard to the probabilistic risk assessment in the design stage, STUK issues a separate decision after having ascertained that the assessment demonstrates that the plant meets, with sufficient confidence, the quantitative objectives set by STUK for the probability of severe reactor core damage and a large release of radioactive substances. This decision is another necessary prerequisite for any endorsement of the application for a construction licence. | 709. В отношении вероятностной оценки безопасности на стадии проектирования STUK принимает отдельное решение после того, как убедится, что оценка доказывает соответствие станции, с достаточной надежностью, количественным целям, установленным STUK в отношении вероятностей серьезных повреждений активной зоны реактора и крупных выбросов радиоактивных веществ. Данное решение является еще одним необходимым предварительным условием для любого одобрения решения в отношении заявки на получение лицензии на сооружение. | FI-STUK-YVL-1923 | 2013-11-15 | YVL-B.1-7.2-709 | Requirement | 435
710. Järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden turvallisuusluokitusta koskeva asiakirja tulee olla kokonaisuudessaan STUKin hyväksymä, ennen kuin STUK antaa rakentamislupahakemusta koskevan myönteisen lausunnon. | 710. The document concerning the safety classification of systems, structures and components will be approved in its entirety by STUK prior to the issuance, by STUK, of an endorsement for the application for a construction licence. | 710. Документ, относящийся к классификации безопасности систем, конструкций и компонентов, будет утвержден STUK во всей его полноте перед принятием данным органом положительного решения по заявке на получение лицензии на сооружение. | FI-STUK-YVL-1924 | 2013-11-15 | YVL-B.1-7.2-710 | Requirement | 436
7.3 Käyttölupahakemuksen käsittely | 7.3 Processing of the operating licence | 7.3 Обработка лицензии на эксплуатацию | FI-STUK-YVL-1925 | 2013-11-15 | YVL-B.1-7.3 | Heading | 437
711. Rinnan lopullisen turvallisuusselosteen kanssa STUK tarkastaa todennäköisyysperusteisen riskianalyysin ja käyttää myös tämän tarkastuksen havaintoja perusteena laitoksen ja sen kunkin järjestelmän suunnittelua arvioidessaan. | 711. STUK reviews the probabilistic risk assessment concurrently with the final safety analysis report, using the observations made in this review when assessing the design of the plant and each of its systems. | 711. STUK проверяет вероятностную оценку безопасности одновременно с окончательным отчетом по обоснованию безопасности, используя выводы по результатам такого рассмотрения при оценке проекта станции и каждой системы. | FI-STUK-YVL-1926 | 2013-11-15 | YVL-B.1-7.3-711 | Requirement | 438
712. Sen jälkeen kun STUK on tarkastanut kaikki osat lopullisesta turvallisuusselosteesta eikä niiden suhteen ole lisäkysymyksiä tai huomautuksia, STUK tekee koko asiakirjaa koskevan hyväksymispäätöksen. Tämä päätös on edellytys STUKin myönteiselle lausunnolle käyttölupahakemuksesta. | 712. When STUK has reviewed all sections of the final safety analysis report and there are no further questions or comments to be addressed, STUK will issue an approval decision on the entire document. This decision is a necessary prerequisite for STUK’s endorsement of the application for an operating license. | 712. После того как STUK рассмотрит все разделы окончательного отчета по обоснованию безопасности, и если при этом у него не возникнет каких-либо вопросов или комментариев, то STUK принимает решение об утверждении всей документации. Данное решение является необходимым предварительным условием для одобрения в STUK заявки на лицензию на эксплуатацию. | FI-STUK-YVL-1927 | 2013-11-15 | YVL-B.1-7.3-712 | Requirement | 439
713. STUK hyväksyy todennäköisyysperusteisen riskianalyysin sen jälkeen, kun laitos on kaikilta osin suunniteltu valmiiksi ja riskianalyysissä käytetty laitosmalli on päivitetty vastaamaan valmiin laitoksen rakennetta. Käyttölupaa koskevan STUKin myönteisen lausunnon edellytys on, että analyysi osoittaa laitoksen täyttävän riittävällä varmuudella STUKin asettamat kvantitatiiviset tavoitteet reaktorisydämen vakavan vaurion ja suuren radioaktiivisten päästön todennäköisyydelle. | 713. STUK accepts the probabilistic risk assessment after the design of the plant has been brought to completion in all respects, and the plant model used in the risk assessment has been updated to reflect the structure of the final plant. A precondition for the endorsement by STUK of the application for an operating licence is that the assessment demonstrates that the plant meets, with sufficient confidence, the quantitative objectives set by STUK for the probability of severe reactor core damage and a large release of radioactive substances. | 713. STUK принимает вероятностную оценку безопасности после того, как проектирование станции будет приведено к завершению во всех аспектах, а модель станции, использовавшаяся для оценки риска, будет обновлена, чтобы отражать структуру законченной станции. Предварительным условием для одобрения STUK заявки на лицензию на эксплуатацию является оценка, которая докажет, что станция соответствует, с достаточной надежностью, количественным целям, установленным STUK в отношении вероятностей серьезных повреждений активной зоны реактора и крупных выбросов радиоактивных веществ. | FI-STUK-YVL-1928 | 2013-11-15 | YVL-B.1-7.3-713 | Requirement | 440
714. Turvallisuusluokituksen täydennykset hyväksytään järjestelmien suunnittelun tarkastuksen yhteydessä. Käyttölupaa koskevan STUKin myönteisen lausunnon edellytys on, että turvallisuusluokitus on ajantasainen ja että turvallisuusluokitusasiakirja on kokonaisuudessaan STUKin hyväksymä. | 714. The additions to the safety classification will be reviewed concurrently with the review of the systems’ design. A precondition for the endorsement by STUK of the application for an operating licence is that the safety classification is up-to-date and the safety classification document is approved by STUK in its entirety. | 714. Дополнения к классификации безопасности будут рассмотрены одновременно с проектом систем. Предварительным условием одобрения в STUK заявки на лицензию на эксплуатацию является обновленная классификация безопасности, а также факт утверждения STUK документа по классификации безопасности во всей его полноте. | FI-STUK-YVL-1929 | 2013-11-15 | YVL-B.1-7.3-714 | Requirement | 441
7.4 Järjestelmämuutokset ydinvoimalaitoksilla | 7.4 System modifications at nuclear power plants | 7.4 Модификации систем атомной электростанции | FI-STUK-YVL-192A | 2013-11-15 | YVL-B.1-7.4 | Heading | 442
715. Kun laitoksen järjestelmiin tehdään muutoksia, järjestelmiä otetaan pois käytöstä tai laitokselle asennetaan kokonaan uusia järjestelmiä, STUKin tulee tarkastaa periaatesuunnitelmat ja järjestelmän ennakkotarkastusaineistot ja hyväksyä ne ennen kyseisten muutostöiden aloittamista. | 715. When the plant systems are modified or taken out of use or totally new systems are installed at the plant, STUK will review the conceptual design plans and system pre-inspection documents and approve them prior to starting such modifications. | 715. В случае когда системы станции модифицируются или выводятся из использования или полностью новые системы устанавливаются на станции, STUK рассмотрит планы разработки концептуального проекта и документы по предварительной инспекции и утвердит их перед началом каких-либо модификаций. | FI-STUK-YVL-192B | 2013-11-15 | YVL-B.1-7.4-715 | Requirement | 443
Liite A Järjestelmäkuvauksia koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset | Appendix Detailed requirements for system descriptions | Приложение Подробные требования к описанию систем | FI-STUK-YVL-192C | 2013-11-15 | YVL-B.1-A | Heading | 444
A01. Järjestelmien kuvauksiin on sisällytettävä ainakin 1. sanallinen kuvaus järjestelmästä sekä kuvausta täydentävät kuvat, kaaviot, luettelot ja taulukot 2. prosessijärjestelmät: järjestelmän pääosat ja tärkeimmät laitteet, liitynnät muihin järjestelmiin, prosessi- ja instrumenttikaaviot, pääosien 3D-kaavio/tietokonemalli, järjestelmän toiminnan vaatimat tukijärjestelmät (esim. jäähdytys, käyttövoima), järjestelmän toimintojen valvonta, ohjaus ja säätö, toimintaparametrit eri käyttötilanteissa (esim. paineet, lämpötilat, tilavuusvirtaukset, jäähdytystehot) sekä järjestelmän toimintaan liittyvät suojaustoiminnot ja -rajat 3. automaatiojärjestelmät: automaatiojärjestelmien arkkitehtuurikokonaisuus, mukaan lukien järjestelmien rajapinnat, järjestelmien väliset yhteydet ja vuorovaikutus sekä yhteydet ulkoiseen ympäristöön, automaatiojärjestelmien antamien käskyjen priorisointi, ohjelmoitavien järjestelmien laitealustat ja tiedot niiden kelpoistuksesta 4. sähköjärjestelmät: kaikkien sähköjärjestelmien muodostaman kokonaisuuden esittävä pääkaavio, kunkin järjestelmän rakenne ja toimintaparametrit (esim. jännitetasot), järjestelmien valvonta, ohjaus ja säätö, kytkimien asennot suunnitelluissa käyttötilanteissa ja automaattiset kytkentätoimet käyttöhäiriöiden sattuessa 5. rakennukset: pääpiirustukset, rakenteiden materiaalit mukaan lukien pinnoitukset ja teräs- tai vastaavat verhoilut, turvallisuustoimintoja toteuttavien laitteiden ja tärkeimpien sähköntuotantoprosessin laitteiden sijoittelu rakennuksiin, rakennusten suunnittelussa huomioon otettavat kuormitukset ja kuormitusyhdistelmät; menetelmät laitteiden kiinnittämiseksi rakenteisiin, suojarakennuksen sulut ja läpiviennit. | A01. Description of the systems shall include, in a minimum: 1. A verbal description of the system supplemented by figures, diagrams, lists and tables. 2. For process systems: the main parts and components of the system; interfaces with other systems; process and instrumentation diagrams; a 3D diagram/computer model of the main parts; auxiliary systems (e.g. cooling, power supply) required for the operation of the system; monitoring and control of the system functions; operating parameters in different operational conditions (e.g. pressures, temperatures, volumetric flow rates, cooling capacities); and protection functions and limits related to the operation of the system. 3. For I&C systems: the overall I&C system architecture, including system interfaces, connections and interaction between systems and connections to the outside environment; prioritisation of the commands given by the I&C systems; equipment platforms of programmable systems complete with qualification details. 4. For electrical systems: a main diagram outlining the integrated structure of all electrical systems; the structure and operating parameters of each system (e.g. voltages); monitoring and control of the systems; the switch positions in designed operational conditions; and automatic switching operations in the event of anticipated operational occurrences. 5. For buildings: master plans; structural materials, including coatings and steel or similar claddings; the location of components performing safety functions and main equipment contributing to the power production process inside the buildings; loads and load combinations to be considered in the design of buildings; and methods for mounting components into structures, containment access locks and penetrations. | A01. Описание систем должно включать по меньшей мере следующее: 1. Словесное описание системы, дополненное рисунками, диаграммами, списками и таблицами. 2. Для технологических систем: основные части и компоненты системы; интерфейсы с другими системами; технические схемы и схемы контрольно-измерительных приборов; трехмерная схема/компьютерная модель основных частей; вспомогательные системы (например, охлаждение, энергоснабжение), требуемые для работы системы; контроль и управление функциями системы; эксплуатационные параметры при разных эксплуатационных условиях (например, давление, температура, объемная скорость потока, охлаждающая способность); а также функции защиты и ограничения, связанные с эксплуатацией системы. 3. Для СКУ: общая архитектура СКУ, включая интерфейсы систем, соединения и взаимодействие между системами и соединения с внешней окружающей средой; приоритет команд, выдаваемых СКУ; платформы оборудования программируемых систем, дополненные информацией о квалификации. 4. Для электрических систем: основная схема, в общих чертах описывающая комплексную структуру всех электрических систем; структура и эксплуатационные параметры каждой системы (например, напряжение); контроль и управление системами; переключение положений в проектируемых эксплуатационных условиях; а также автоматическое переключение операций в случае ожидаемых при эксплуатации событий. 5. Для зданий: генеральные планы; конструкционные материалы, включая покрытия и стальные или аналогичные облицовки; расположение компонентов, выполняющих функции безопасности, и основное оборудование, влияющее на производство энергии внутри зданий; нагрузки и сочетания нагрузок, учитываемые при проектировании зданий; а также методы установки компонентов в конструкции, гермошлюзы и проходки защитной оболочки. | FI-STUK-YVL-192D | 2013-11-15 | YVL-B.1-A-A01 | Requirement | 445
Viitteet | References | Ссылки | FI-STUK-YVL-192E | 2013-11-15 | YVL-B.1-REF | Heading | 446
1. Ydinenergialaki (990/1987). | 1. Nuclear Energy Act (990/1987). | 1. Закон «Об атомной энергии» (990/1987). | FI-STUK-YVL-192F | 2013-11-15 | YVL-B.1-REF-1 | Document Reference | 447
2. Ydinenergia-asetus (161/1988). | 2. Nuclear Energy Decree (161/1988). | 2.Постановление «Об атомной энергии» (161/1988). | FI-STUK-YVL-1930 | 2013-11-15 | YVL-B.1-REF-2 | Document Reference | 448
3. Valtioneuvoston asetus (717/2013) ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta. | 3. Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013) | 3.Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013). | FI-STUK-YVL-1931 | 2013-11-15 | YVL-B.1-REF-3 | Document Reference | 449
4. Valtioneuvoston asetus (734/2008) ydinenergian käytön turvajärjestelyistä. | 4. Government Decree on the Security in the Use of Nuclear Energy (734/2008) | 4. Постановление Государственного совета «О мерах физической безопасности при использовании атомной энергии» (734/2008). | FI-STUK-YVL-1932 | 2013-11-15 | YVL-B.1-REF-4 | Document Reference | 450
5. Valtioneuvoston asetus (716/2013) ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä. | 5. Government Decree on Emergency Response Arrangements at Nuclear Power Plants (716/2013) | 5.Постановление Государственного совета «О противоаварийных мероприятиях на атомных электростанциях» (716/2013). | FI-STUK-YVL-1933 | 2013-11-15 | YVL-B.1-REF-5 | Document Reference | 451
6. Valtioneuvoston asetus (736/2008) ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta. | 6. Government Decree on the Safety of Disposal of Nuclear Waste (736/2008) | 6. Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008). | FI-STUK-YVL-1934 | 2013-11-15 | YVL-B.1-REF-6 | Document Reference | 452
7. IAEA, Fundamental Safety Principles, Series No. SF-1, November 07, 2006. | 7. IAEA, Fundamental Safety Principles, Series No. SF-1, November 07, 2006. | 7.«Основополагающие принципы безопасности. Основы безопасности». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № SF-1. 07.11.2006. | FI-STUK-YVL-1935 | 2013-11-15 | YVL-B.1-REF-7 | Document Reference | 453
8. IAEA, The Management System for Facilities and Activities Safety Requirements,Series No. GS-R-3, July 21, 2006. | 8. IAEA, The Management System for Facilities and Activities Safety Requirements, Series No. GS-R-3, July 21, 2006. | 8. «Система управления для установок и деятельности. Требования безопасности». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № GS-R-3. 21.07.2006. | FI-STUK-YVL-1936 | 2013-11-15 | YVL-B.1-REF-8 | Document Reference | 454
9. IAEA, Safety Assessment for Facilities and Activities General Safety Requirements Part 4 Series, No. GSR Part 4, May 19, 2009. | 9. IAEA, Safety Assessment for Facilities and Activities General Safety Requirements Part 4 Series, No. GSR Part 4, May 19, 2009. | 9. «Оценка безопасности установок и деятельности. Общие требования безопасности». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № GSR. Часть 4. 19.05.2009. | FI-STUK-YVL-1937 | 2013-11-15 | YVL-B.1-REF-9 | Document Reference | 455
10. IAEA, Safety of Nuclear Power Plants: Design, Series No. SSR-2/1, February 20, 2012. | 10. IAEA, Safety of Nuclear Power Plants: Design, Series No. SSR-2/1, February 20, 2012. | 10. «Безопасность атомных электростанций: проектирование». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № SSR-2/1. 20.02.2012. | FI-STUK-YVL-1938 | 2013-11-15 | YVL-B.1-REF-10 | Document Reference | 456
11. IAEA, Format and Content of the Safety Analysis Report for Nuclear Power Plants Safety Guide, Series No. GS-G-4.1, April 27, 2004. | 11. IAEA, Format and Content of the Safety Analysis Report for Nuclear Power Plants Safety Guide, Series No. GS-G-4.1, April 27, 2004. | 11. «Формат и содержание аналитического отчета по безопасности атомных электростанций. Руководство по безопасности». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № GS-G-4.1. 27.04.2004. | FI-STUK-YVL-1939 | 2013-11-15 | YVL-B.1-REF-11 | Document Reference | 457
12. IAEA, Software for Computer Based Systems Important to Safety in Nuclear Power Plants Safety Guide, Series No. NS-G-1.1, November 14, 2000. | 12. IAEA, Software for Computer Based Systems Important to Safety in Nuclear Power Plants Safety Guide, Series No. NS-G-1.1, November 14, 2000. | 12. «Программное обеспечение для компьютерных систем, необходимых для обеспечения безопасности на атомных электростанциях. Руководство по безопасности». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № NS-G-1.1. 14.11.2000. | FI-STUK-YVL-193A | 2013-11-15 | YVL-B.1-REF-12 | Document Reference | 458
13. IAEA, Instrumentation and Control Systems Important to Safety in Nuclear Power Plants Safety Guide, Series No. NS-G-1.3, March 29, 2002. | 13. IAEA, Instrumentation and Control Systems Important to Safety in Nuclear Power Plants Safety Guide, Series No. NS-G-1.3, March 29, 2002. | 13. «Системы контрольно-измерительных приборов и управления, важные для безопасности атомных электростанций. Руководство». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № NS-G-1.3. 29.03.2002. | FI-STUK-YVL-193B | 2013-11-15 | YVL-B.1-REF-13 | Document Reference | 459
14. IAEA, Design of Fuel Handling and Storage Systems in Nuclear Power Plants Safety Guide, Series No. NS-G-1.4, August 08, 2003. | 14. IAEA, Design of Fuel Handling and Storage Systems in Nuclear Power Plants Safety Guide, Series No. NS-G-1.4, August 08, 2003. | 14. «Проектирование систем для обращения с топливом и его хранения на атомных электростанциях. Руководство». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № NS-G-1.4. 08.08.2003. | FI-STUK-YVL-193C | 2013-11-15 | YVL-B.1-REF-14 | Document Reference | 460
15. IAEA, Deterministic Safety Analysis for Nuclear Power Plants Specific Safety Guide, Series No. SSG-2, January 05, 2010. | 15. IAEA, Deterministic Safety Analysis for Nuclear Power Plants Specific Safety Guide, Series No. SSG-2, January 05, 2010. | 15. «Детерминистический анализ безопасности атомных электростанций. Специальное руководство по безопасности». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № SSG-2. 05.01.2010. | FI-STUK-YVL-193D | 2013-11-15 | YVL-B.1-REF-15 | Document Reference | 461
16. IAEA, Ageing Management for Nuclear Power Plants Safety Guide, Series No. NS-G-2.12, February 06, 2009. | 16. IAEA, Ageing Management for Nuclear Power Plants Safety Guide, Series No. NS-G-2.12, February 06, 2009. | 16. «Управление старением атомных электростанций. Руководство по безопасности». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № NS-G-2.12. 06.02.2009. | FI-STUK-YVL-193E | 2013-11-15 | YVL-B.1-REF-16 | Document Reference | 462
17. IAEA, Design of the Reactor Coolant System and Associated Systems in Nuclear Power Plants Safety Guide, Series No. NS-G-1.9, September 23, 2004. | 17. IAEA, Design of the Reactor Coolant System and Associated Systems in Nuclear Power Plants Safety Guide, Series No. NS-G-1.9, September 23, 2004. | 17. «Проектирование системы теплоносителя реактора и связанных с ней систем атомных электростанций. Руководство». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № NS-G-1.9. 23.09.2004. | FI-STUK-YVL-193F | 2013-11-15 | YVL-B.1-REF-17 | Document Reference | 463
18. IAEA, Design of Emergency Power Systems for Nuclear Power Plants Safety Guide, Series No. NS-G-1.8, September 01, 2004. | 18. IAEA, Design of Emergency Power Systems for Nuclear Power Plants Safety Guide, Series No. NS-G-1.8, September 01, 2004. | 18. «Проектирование систем аварийного энергоснабжения атомных электростанций. Руководство». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № NS-G-1.8. 01.09.2004. | FI-STUK-YVL-1940 | 2013-11-15 | YVL-B.1-REF-18 | Document Reference | 464
19. IAEA, Modifications to Nuclear Power Plants Safety Guide, Series No. NS-G-2.3, October 23, 2001. | 19. IAEA, Modifications to Nuclear Power Plants Safety Guide, Series No. NS-G-2.3, October 23, 2001. | 19. «Модификации на атомных станциях. Руководство». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № NS-G-2.3. 23.10.2001. | FI-STUK-YVL-1941 | 2013-11-15 | YVL-B.1-REF-19 | Document Reference | 465
20. IAEA, Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants Safety Guide, Series No. NS-G-2.10, March 09, 2003. | 20. IAEA, Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants Safety Guide, Series No. NS-G-2.10, March 09, 2003. | 20. «Периодическое рассмотрение безопасности атомных электростанций. Руководство». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № NS-G-2.10. 09.03.2003. | FI-STUK-YVL-1942 | 2013-11-15 | YVL-B.1-REF-20 | Document Reference | 466
21. WENRA reference requirements, Appendix E, 6.1. | 21. WENRA reference requirements, Appendix E, 6.1. | 21. Рекомендации по требованиям WENRA, Приложение E, 6.1. | FI-STUK-YVL-1943 | 2013-11-15 | YVL-B.1-REF-21 | Document Reference | 467