## B.2
Content Text in Finnish | Content Text | Содержание текста | ID Location | ID Version | ID YVL | Document Object Class | Sequence
YDINLAITOSTEN JÄRJESTELMIEN, RAKENTEIDEN JA LAITTEIDEN LUOKITTELU | CLASSIFICATION OF SYSTEMS, STRUCTURES AND COMPONENTS OF A NUCLEAR FACILITY | КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ, КОНСТРУКЦИЙ И КОМПОНЕНТОВ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ | FI-STUK-YVL-1965 | 2013-11-15 | YVL-B.2 | Title | 1
1 Johdanto | 1 Introduction | 1 Введение | FI-STUK-YVL-1966 | 2013-11-15 | YVL-B.2-1 | Heading | 2
101. Ydinvoimalaitosten turvallisuutta koskevan valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 4 §:n mukaan ”Ydinvoimalaitoksen turvallisuustoiminnot on määriteltävä ja niihin liittyvät järjestelmät, rakenteet ja laitteet on luokiteltava niiden turvallisuusmerkityksen perusteella”. Lisäksi ”Turvallisuuden kannalta tärkeät järjestelmät, rakenteet ja laitteet on suunniteltava, valmistettava ja asennettava sekä niitä on käytettävä siten, että niiden laatutaso ja laatutason todentamiseksi tarvittavat arvioinnit, tarkastukset ja testaukset (mukaan lukien ympäristökelpoisuus) ovat riittävät kohteen turvallisuusmerkitys huomioon ottaen”. | 101. Under Section 4 of the Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013), “the safety functions of a nuclear power plant shall be defined and the systems, structures and components implementing them and related to them classified on the basis of their safety significance. In addition, “systems, structures and components that implement or are related with safety functions shall be designed, manufactured, installed and used so that their quality level, and the assessments, inspections and tests, including environmental qualification, required to verify their quality level, are sufficient considering the safety significance of the item in question”. | 101. Согласно разделу 4 Постановления Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013), необходимо определить функции безопасности атомной электростанции и классифицировать относящиеся к ним системы, конструкции и компоненты на основании их значимости для безопасности. Кроме того, системы, конструкции и компоненты, выполняющие функции безопасности или связанные с их выполнением, должны проектироваться, изготавливаться, устанавливаться и использоваться таким образом, чтобы обеспечивался достаточный уровень их качества, оценки, проверок и испытаний, включая квалификацию на соответствие условиям окружающей среды, требуемую для подтверждения их уровня качества, с учетом значимости для безопасности проверяемого объекта. | FI-STUK-YVL-1967 | 2013-11-15 | YVL-B.2-1-101 | Requirement | 3
102. Ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuutta koskevan valtioneuvoston asetuksen (736/2008) 7 §:n mukaan ”Ydinjätelaitoksen järjestelmät, rakenteet ja laitteet on luokiteltava sen perusteella, mikä merkitys niillä on laitoksen käyttöturvallisuuden tai loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden kannalta. Kultakin luokiteltavalta kohteelta edellytettävän laadun sekä sen todentamiseksi tarvittavien tarkastusten ja testausten on oltava riittävät kohteen turvallisuusmerkitykseen nähden”. | 102. Under Section 7 of the Government Decree on the Safety of the Disposal of Nuclear Wastes (736/2008), “The systems, structures and components of a nuclear waste facility shall be classified on the basis of their significance in terms of the operational safety of the facility, or the long-term safety of disposal. The required quality level of each classified object, and the inspections and testing necessary for verifying the quality, shall be adequate as regards the significance of the object in terms of safety. | 102. Согласно разделу 7 Постановления Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008), системы, конструкции и компоненты установки по обращению с ядерными отходами необходимо классифицировать по значимости для эксплуатационной безопасности установки или долгосрочной безопасности захоронения. Качество, необходимое для каждого классифицированного объекта, а также инспекции и испытания, необходимые для подтверждения качества, должны быть достаточны в отношении значимости объекта с точки зрения безопасности. | FI-STUK-YVL-1968 | 2013-11-15 | YVL-B.2-1-102 | Requirement | 4
103. Ohjeissa YVL A.3, Ydinlaitoksen johtamisjärjestelmä ja YVL B.1, Ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnittelu esitetään yleisiä eri turvallisuusluokkien järjestelmiin, rakenteisiin ja laitteisiin sovellettavia laadunhallinnan vaatimuksia. E-sarjan YVL-ohjeissa esitetään eri tekniikka-alueiden laitteita ja rakenteita koskevat laatuvaatimukset. | 103. The quality management requirements applied to the systems, structures and components of different safety classes are given in Guides YVL A.3 Management system for a nuclear facility, YVL B.1 Safety design of a nuclear power plant and, with regard to components and structures in various fields of technology, in the E Series YVL guides. | 103. Общие требования к менеджменту качества, применяющиеся к системам, конструкциям и компонентам различных классов безопасности, представлены в Руководстве YVL A.3 «Система управления для ядерной установки» и Руководстве YVL B.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции», а в отношении компонентов и структур в различных технических областях – в руководствах YVL серии E. | FI-STUK-YVL-1969 | 2013-11-15 | YVL-B.2-1-103 | Requirement | 5
2 Soveltamisala | 2 Scope of application | 2 Область применения | FI-STUK-YVL-196A | 2013-11-15 | YVL-B.2-2 | Heading | 6
201. Tätä ohjetta sovelletaan ydinlaitosten turvallisuus- ja maanjäristysluokitukseen, luokitusasiakirjan käsittelyyn sekä laitoksen osille luokituksesta seuraaviin vaatimuksiin laitoksen suunnittelun, rakentamisen ja käytön aikana. | 201. This Guide applies to the safety classification and seismic classification of nuclear facilities, classification document review as well as the design, construction and operation requirements for facility parts that ensue from classification. | 201. Настоящее руководство применяется к классификации безопасности и сейсмостойкости ядерных установок, к рассмотрению классификационного документа, а также к следующим из классификации проектным, конструктивным и эксплуатационным требованиям, предъявляемым к частям установки. | FI-STUK-YVL-196B | 2013-11-15 | YVL-B.2-2-201 | Requirement | 7
202. Ensisijaisesti turvajärjestelyihin liittyviä järjestelmiä, rakenteita ja laitteita valvotaan ohjeen YVL A.11 mukaisesti eikä niitä luokitella tämän ohjeen perusteella. | 202. Systems, structures and components associated primarily with nuclear security are subject to oversight under Guide YVL A.11 and are not classified based on this Guide. | 202. Надзор за системами, конструкциями и компонентами, относящимися в первую очередь к обеспечению ядерной безопасности, осуществляется согласно Руководству YVL A.11; классификация данных систем, конструкций и компонентов согласно настоящему руководству не предусмотрена. | FI-STUK-YVL-196C | 2013-11-15 | YVL-B.2-2-202 | Requirement | 8
3 Luokitusta koskevat vaatimukset | 3 Classification requirements | 3 Классификационные требования | FI-STUK-YVL-196D | 2013-11-15 | YVL-B.2-3 | Heading | 9
3.1 Turvallisuusluokituksen periaatteet | 3.1 Principles of safety classification | 3.1 Принципы классификации безопасности | FI-STUK-YVL-196E | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.1 | Heading | 10
301. Ydinlaitoksen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden luokituksen on perustuttava ensisijaisesti deterministisiin menetelmiin, joita täydennetään tarvittaessa todennäköisyysperustaisen riskianalyysin (PRA) ja asiantuntija-arvion avulla. | 301. Classification of the nuclear facility’s systems, structures and components shall primarily be based on deterministic methods supplemented, where necessary, by a Probabilistic Risk Assessment (PRA) and expert judgement. | 301. Классификация систем, конструкций и оборудования ядерной установки должна основываться в первую очередь на детерминистических методах, при необходимости дополняемых с помощью вероятностной оценки безопасности (ВОБ) и оценки специалистов. | FI-STUK-YVL-196F | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.1-301 | Requirement | 11
302. Ydinlaitoksen turvallisuustoimintojen hallitsemiseksi laitos on jaettava rakenteellisiin ja toiminnallisiin kokonaisuuksiin eli järjestelmiin. Järjestelmät on jaettava edelleen rakenteisiin ja laitteisiin. Jaon on oltava sellainen, että kaikki ydinlaitoksen toimintaan ja turvallisuuteen vaikuttavat rakenteet ja laitteet sisältyvät johonkin järjestelmään. | 302. For management of the nuclear facility’s safety functions, the facility shall be divided into structural and functional entities, i.e. systems. The systems shall be further divided into structures and components. The division shall be such that every structure and component affecting the nuclear facility’s operation and safety shall belong to a system. | 302. С целью управления функциями безопасности ядерной установки она должна быть разделена на структурные и функциональные совокупности, т. е. системы. Системы, в свою очередь, должны быть разделены на конструкции и компоненты. Разделение должно быть осуществлено таким образом, чтобы все конструкции и компоненты, влияющие на эксплуатацию и безопасность ядерной установки, входили в какую-либо систему. | FI-STUK-YVL-1970 | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.1-302 | Requirement | 12
303. Ydinlaitoksen järjestelmät, rakenteet ja laitteet on ryhmiteltävä niiden turvallisuusmerkityksen perusteella turvallisuusluokkiin 1, 2, ja 3 sekä luokkaan EYT (ei ydinteknisesti turvallisuusluokiteltu). | 303. The nuclear facility’s systems, structures and components shall be grouped into the Safety Classes 1, 2, and 3 and Class EYT ( non-nuclear safety). | 303. Системы, конструкции и компоненты ядерной установки должны быть отнесены к классам безопасности 1, 2 и 3 или классу EYT (не классифицированы по ядерной безопасности). | FI-STUK-YVL-1971 | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.1-303 | Requirement | 13
304. Järjestelmien turvallisuusluokituksen on perustuttava laitoksen turvallisuustoimintoihin ja niitä toteuttavien järjestelmien merkitykseen turvallisuustoimintojen luotettavuudelle, ottaen huomioon syvyyssuuntainen turvallisuuden varmentaminen. | 304. The safety classification of systems shall be based on the facility’s safety functions and the significance of the systems that perform them in terms of the reliability of these safety functions, with due consideration to ensuring safety by defence-in-depth. | 304. Классификация безопасности систем должна основываться на функциях безопасности установки и на значении систем, осуществляющих данные функции для надежности этих функций безопасности, принимая во внимание обеспечение безопасности при помощи глубокоэшелонированной защиты. | FI-STUK-YVL-1972 | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.1-304 | Requirement | 14
305. Rakenteiden turvallisuusluokituksen on perustuttava turvallisuustoimintojen toteuttamiseksi tai radioaktiivisten aineiden leviämisen estämiseksi vaadittavalle rakenteen kestävyydelle, eheydelle ja tiiviydelle. Rakenteen turvallisuusluokka määräytyy sen mukaan, mikä näistä perusteista edellyttää vaativampaa luokkaa. | 305. The safety classification of structures shall be based on the structural strength, integrity and leaktightness required to accomplish safety functions or to prevent the spreading of radioactive substances. A structure’s safety class is determined based on which of these justifications requires a higher safety class. | 305. Классификация безопасности конструкций должна основываться на прочности, целостности и герметичности конструкции, необходимой для осуществления функций безопасности или препятствования распространению радиоактивных веществ. Класс безопасности конструкции определяется согласно тому обоснованию, которое требует более высокого класса безопасности. | FI-STUK-YVL-1973 | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.1-305 | Requirement | 15
306. Laitteiden turvallisuusluokituksen on perustuttava turvallisuustoimintojen toteuttamiseksi, radioaktiivisten aineiden leviämisen estämiseksi tai säteilyturvallisuuden valvomiseksi laitteelta vaadittavalle toiminnalle sekä vaadittavalle laitteen kestävyydelle, eheydelle ja tiiviydelle. Laitteen turvallisuusluokka määräytyy sen mukaan, mikä näistä perusteista edellyttää vaativinta luokkaa. | 306. The safety classification of components shall be based on the function required of them to accomplish safety functions or to prevent the spreading of radioactive substances as well as on the structural strength, integrity and leaktightness required of them. A component’s safety class is determined based on which of these justifications requires the highest safety class. | 306. Классификация безопасности компонентов должна определяться на основании функции компонента, необходимой для осуществления функций безопасности и препятствования распространению радиоактивных веществ, а также на основании требуемой прочности, целостности и герметичности компонента. Класс безопасности компонента определяется согласно тому обоснованию, которое требует более высокого класса безопасности. | FI-STUK-YVL-1974 | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.1-306 | Requirement | 16
307. Kaikki turvallisuusluokkien väliseksi rajaksi määritellyt laitteet kuuluvat ylempään turvallisuusluokkaan. | 307. All components defined as a safety class boundary are assigned to a higher safety class. | 307. Все компоненты, определенные как пограничные между двумя классами безопасности, относятся к более высокому классу безопасности. | FI-STUK-YVL-1975 | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.1-307 | Requirement | 17
308. Turvallisuusluokitusta laadittaessa ja sovellettaessa on otettava huomioon, että turvallisuuden varmistaminen asettaa erityyppisille laitteille erilaisia vaatimuksia. Esimerkiksi painelaitteilta ja paineen alaisilta putkilta vaaditaan rakenteellista virheettömyyttä, mekaaninen lujuutta ja korroosion kestävyyttä. Pumpuilta ja venttiileiltä edellytetään lisäksi toimintavarmuutta. Paineettomilta putkistoilta ja säiliöiltä vaaditaan ennen muuta korroosion kestävyyttä. Polttoaineen varastoinnissa keskeistä on varastogeometrian säilyttäminen turvallisissa rajoissa. Turvallisuusluokituksen avulla porrastetaan vaatimustasot samaa tyyppiä edustavien järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden välillä. Erityyppisille laitteille asetettavien vaatimusten ei tarvitse olla keskenään samankaltaisia, vaan vaatimuksissa tulee painottaa kunkin luokiteltavan kohteen luotettavuutta ajatellen niiden turvallisuuden kannalta tärkeimpiä ominaisuuksia. | 308. In establishing and applying safety classification, attention shall be paid to the fact that ensuring safety sets different requirements on different types of equipment. For example, structural integrity, mechanical strength and corrosion resistance for pressure equipment and pressurised piping are required. Also functional reliability is required for pumps and valves, Non-pressurised piping and vessels shall, above all, be resistant to corrosion. In fuel storage, the preservation of the storage geometry within safe limits of the storage geometry is of vital importance. With the help of safety classification, requirement levels are graded among systems, structures and components of the same type. The requirements to be set for different types of components need not be similar, but the requirements shall underline the reliability of each component, the focus being on their most important safety features. | 308. При составлении и применении классификации безопасности должно быть принято во внимание то, что обеспечение безопасности устанавливает различные требования для разных типов оборудования. К примеру, корпусное оборудование и трубопроводы, находящиеся под давлением, должны обладать структурной целостностью, механической прочностью и стойкостью к коррозии. Для насосов и клапанов одним из требований является также надежность функционирования. Не находящиеся под давлением трубопроводы и сосуды должны быть в первую очередь устойчивы к коррозии. Важнейшим требованием к хранилищам топлива является сохранение геометрических параметров хранилища в безопасных пределах. При помощи классификации безопасности уровни требований распределяются между системами, конструкциями и компонентами одного типа. Требования, предъявляемые к компонентам различного типа, не обязательно должны быть сходны между собой, однако при назначении требований особое внимание должно уделяться надежности каждого компонента с учетом качеств, являющихся для него важнейшими с точки зрения безопасности. | FI-STUK-YVL-1976 | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.1-308 | Requirement | 18
309. Järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden laatuvaatimukset ja laadun varmentamiselle asetettavat vaatimukset on määriteltävä siten, että korkeammassa turvallisuusluokassa on korkeampi vaatimustaso. Vaatimusten tulee kohdistua turvallisuustoimintojen luotettavuuteen vaikuttaviin seikkoihin: rakenteiden ja laitteiden rakenteellisen eheyden varmistamiseen ja järjestelmien toimintavarmuuteen. Vaatimusten tulee kattaa luokitellun kohteen suunnittelu, valmistus, rakentaminen, asennus, käyttöönotto, tarkastukset ja käytön aikaiset toimenpiteet. Vaatimusten määrittelyssä tulee käyttää asianomaista kohdetta koskevia standardeja. | 309. The quality requirements for systems, structures and components as well as for quality assurance shall be so defined that the requirement level is higher in a higher safety class. The requirements shall focus on matters affecting the reliability of safety functions: verification of the structural integrity of structures and components as well as the operational reliability of systems. The requirements shall cover the design, manufacture, construction, installation, commissioning, inspection and actions during the operation of the classified item. In the requirement specification, standards applicable to the component in question shall be applied. | 309. Требования к качеству систем, конструкций и компонентов и к обеспечению качества должны определяться таким образом, чтобы наиболее высокий класс безопасности имел наиболее высокий уровень требований. Требования должны касаться факторов, влияющих на надежность функций обеспечения безопасности: верификации структурной целостности конструкций и компонентов и эксплуатационной надежности систем. Требования должны охватывать проектирование, изготовление, строительство, установку, ввод в эксплуатацию, проверки и меры, принимаемые при эксплуатации классифицированного объекта. В спецификации требований необходимо использовать стандарты, применимые к данному компоненту. | FI-STUK-YVL-1977 | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.1-309 | Requirement | 19
3.2 Turvallisuustoimintoihin liittyvät luokitusperusteet | 3.2 Classification criteria relating to safety functions | 3.2 Критерии классификации, относящиеся к функции безопасности | FI-STUK-YVL-1978 | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.2 | Heading | 20
310. Järjestelmät on ryhmiteltävä kahteen turvallisuusluokkaan 2 ja 3 sekä luokkaan EYT sillä perusteella, mikä on niiden merkitys turvallisuustoimintojen luotettavuudelle alkutapahtumien hallinnan kannalta. | 310. Systems shall be grouped into Safety Classes 2 and 3 as well as Class EYT (non-nuclear safety) based on their significance for the reliability of safety functions from the viewpoint of the management of initiating events. | 310. Системы должны быть отнесены к классу безопасности 2 или 3 или к классу EYT (не классифицированы по ядерной безопасности) на основании их значимости для надежности функций безопасности с точки зрения управления исходными событиями. | FI-STUK-YVL-1979 | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.2-310 | Requirement | 21
311. Silloin kun rakennetta tai laitetta tarvitaan järjestelmän turvallisuustoiminnon toteuttamisessa tai kun rakenteella tai laitteella on olennainen vaikutus järjestelmän turvallisuusmerkitykseen, järjestelmään kuuluva rakenne tai laite on samassa luokassa kuin itse rakenteellisen tai toiminnallisen kokonaisuuden muodostama järjestelmä. Yksittäiset laitteet voivat olla myös ylemmässä turvallisuusluokassa kuin itse järjestelmä, esimerkiksi kohdissa, joissa järjestelmä liittyy ylemmän turvallisuusluokan järjestelmään. Yksittäiset laitteet voivat olla myös alemmassa turvallisuusluokassa, jos perustellusti voidaan osoittaa, että niillä ei ole vaikutusta järjestelmän turvallisuustoiminnon toteutumisen kannalta. | 311. When a structure or component is needed to accomplish a system's safety function, or when the structure or component essentially affects the system's safety significance, the system structure or component is assigned to the same safety class as the system that forms the structural or functional entity. Individual components may also be assigned to a safety class higher than the system itself, for example, in positions where the system connects to a system in a higher safety class. Individual components may also be assigned to a lower safety class if it can be justifiably demonstrated that they have no effect on the accomplishment of the system’s safety function. | 311. В случаях, когда конструкция или компонент необходимы для осуществления функций безопасности системы либо конструкция или компонент оказывает значительное влияние на значимость системы для безопасности, то конструкция или компонент, входящие в систему, принадлежит к тому же классу, что и система, формируя структурное или функциональное единство. Отдельные компоненты могут принадлежать к более высокому классу безопасности, чем система, к примеру, на тех участках, где система соединяется с системой более высокого класса безопасности. Отдельные компоненты могут принадлежать к более низкому классу безопасности, если можно обоснованно доказать, что они не оказывают влияния на функцию безопасности системы. | FI-STUK-YVL-197A | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.2-311 | Requirement | 22
312. Turvallisuusluokkaan 2 on luokiteltava turvallisuustoimintoja toteuttavat järjestelmät, jotka on suunniteltu oletettujen onnettomuuksien varalle laitoksen saattamiseksi hallittuun tilaan ja pitämiseksi siinä niin pitkään, että edellytykset turvalliseen tilaan siirtymiseksi voidaan varmistaa. | 312. Systems accomplishing safety functions shall be assigned to Safety Class 2 if they are designed to provide against postulated accidents to bring the facility to a controlled state and to maintain this state for as long as the prerequisites for transfer to a safe state can be ensured. | 312. К классу безопасности 2 причисляются системы, осуществляющие функции безопасности и спроектированные на случай постулируемых аварий для приведения установки в контролируемое состояние и поддержания этого состояния в течение времени, достаточного для того, чтобы стало возможно обеспечение предварительных условий, необходимых для перевода в безопасное состояние. | FI-STUK-YVL-197B | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.2-312 | Requirement | 23
313. Turvallisuusluokkaan 3 on luokiteltava turvallisuustoimintoja toteuttavat järjestelmät, jotka 1. on suunniteltu laitoksen ajamiseksi turvalliseen tilaan pitkällä aikavälillä 2. on suunniteltu vakavien reaktorionnettomuuksien hallintaan 3. toteuttavat erilaisuusperiaatteen ja on suunniteltu varmentamaan laitoksen saattaminen hallittuun tilaan vastaavasta turvallisuustehtävästä ensisijaisesti huolehtivan järjestelmän vikaantuessa 4. rajoittavat käyttöhäiriöiden seurauksia, elleivät ne ole muusta syystä ylemmässä turvallisuusluokassa 5. on suunniteltu reaktorin tehon, paineen tai lisäveden säätöön (ydinvoimalaitoksen pääsäätäjät) edellyttäen, että ne vikaantuessaan käynnistävät suoraan turvallisuusluokan 2 turvallisuustoiminnon. 6. osallistuvat polttoaineen käsittelyyn tai raskaan taakan nostoon ja jotka voivat vikaantuessaan aiheuttaa turvallisuuden kannalta tärkeiden rakenteiden eheyden tai polttoaineen vaurioitumisen 7. ovat laitokselle kiinteästi asennettuja ja osallistuvat ydinvoimalaitoksen prosessien aktiivisuusvalvontaan, huonetilojen säteilyturvallisuuden tai laitoksen päästöjen valvontaan 8. on suunniteltu käytetyn polttoaineen jäähdytykseen 9. estävät radioaktiivisten aineiden leviämisen suojarakennuksen ulkopuolella 10. ovat välttämättömiä valvomo-olosuhteiden ylläpidon kannalta 11. ovat välttämättömiä odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden ja onnettomuuksien valvontaan ja hallintaan (mittausjärjestelmät). | 313. Safety Class 3 shall include systems accomplishing safety functions that 1. are designed to bring the facility into a safe state over a long period of time 2. are designed for severe reactor accident management 3. accomplish the diversity principle and are designed to ensure the bringing of the facility into a controlled state in case of the failure of systems primarily taking care of a corresponding safety function 4. mitigate the consequences of anticipated operational occurrences unless they are assigned to a higher safety class for some other reason 5. are designed to control reactor power, pressure or make-up water (the main controllers of the nuclear power plant) provided that they, in case of their failure, directly initiate a Safety Class 2 safety function. 6. contribute to fuel handling or lifting of heavy loads and may, in case of their failure, damage structures important to safety or cause fuel failure 7. have been installed as fixed parts of the plant contributing to the monitoring of dose rates and air activity concentration at the nuclear power plant’s rooms and monitoring of radioactive substances in the systems or the monitoring of radioactive releases from the plant. 8. are designed to cool spent fuel 9. prevent the spreading of radioactive substances outside the containment 10. are essential for the maintenance of control room habitability 11. are essential for the control and management of anticipated operational occurrences and accidents (measurement systems). | 313. К классу безопасности 3 должны быть причислены системы, осуществляющие функции безопасности, которые: 1. спроектированы для приведения установки в безопасное состояние на длительный период времени; 2. спроектированы для управления тяжелыми авариями реакторной установки; 3. реализуют принцип разнесения и спроектированы для обеспечения приведения установки в контролируемое состояние при повреждении систем, отвечающих в первую очередь за соответствующую функцию обеспечения безопасности; 4. смягчают последствия ожидаемых при эксплуатации событий, в случае если они не относятся к более высокому классу по иной причине; 5. спроектированы для регулирования мощности, давления или воды подпитки реактора (главные контроллеры АЭС) при условии, что в случае отказа они запускают непосредственно функцию безопасности 2 класса безопасности; 6. участвуют в обращении с топливом или подъеме тяжелых грузов и могут в случае отказа вызвать повреждение конструкций, важных для безопасности, или повреждение ТВЭЛа; 7. установлены как стационарные элементы станции и участвуют в контроле мощности дозы и концентрации активности воздуха в помещениях АЭС, контроле радиоактивных веществ в системах или контроле выбросов радиоактивных веществ со станции; 8. спроектированы для охлаждения отработавшего топлива; 9. препятствуют распространению радиоактивных веществ за пределы защитной оболочки; 10. необходимы для технического обслуживания пункта управления; 11. необходимы для контроля и управления ожидаемыми при эксплуатации событиями и авариями (измерительные системы). | FI-STUK-YVL-197C | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.2-313 | Requirement | 24
314. Luokkaan EYT sijoitetuista järjestelmistä on se osa luokiteltava luokkaan EYT/STUK, jos 1. järjestelmällä on laitoskohtaista riskimerkitystä sen vioittumisen aiheuttamien alkutapahtumien seurauksena 2. järjestelmä suojaa turvallisuustoimintoja suorittavia järjestelmiä sisäisiltä tai ulkoisilta uhkilta, kuten palontorjuntajärjestelmät 3. järjestelmällä valvotaan laitoksella, työvälineissä, työntekijöissä tai ympäristössä (esim. ympäristön säteilyvalvontaverkko) esiintyvää säteilyä, pintakontaminaatiota tai radioaktiivisuutta, mutta järjestelmä ei kuulu turvallisuusluokkaan 3 4. järjestelmää tarvitaan laitoksen saattamiseksi hallittuun tilaan suunnitteluperusteluokkaan DEC kuuluvan vikayhdistelmän sisältävissä tapahtumissa (DEC B) tai harvinaisessa ulkoisessa tapahtumassa (DEC C). | 314. The following part of systems belonging to Class EYT shall be allocated to Class EYT/STUK if the system 1. has facility-specific risk importance in consequence of the initiating events caused by its failure 2. protects safety functions, such as fire protection systems, against internal or external threats 3. monitors the radiation, surface contamination or radioactivity of the plant, instruments, workers or the environment (e.g. the environmental radiation monitoring network) but is not assigned to Safety Class 3. 4. is necessary for bringing the facility to a controlled state in case of an event involving a design basis category DEC combination of failures (DEC B) or a rare external event (DEC C). | 314. Система, причисленная к классу EYT, должна быть отнесена к классу EYT/STUK, если она: 1. имеет значение с точки зрения риска для установки вследствие исходных событий, вызываемых ее отказом; 2. защищает от внутренних и внешних угроз системы, осуществляющие функции безопасности, например, системы противопожарной защиты; 3. применяется для контроля уровня радиации, поверхностного загрязнения или радиоактивности станции, приборов, персонала или окружающей среды (например, сеть радиационного контроля окружающей среды), но не принадлежит к классу безопасности 3; 4. необходима для приведения установки в контролируемое состояние в случае происшествий, включающих сочетание отказов, относящихся к проектным категориям запроектных условий (DEC B), или редкое внешнее событие (DEC C). | FI-STUK-YVL-197D | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.2-314 | Requirement | 25
3.3 Rakenteellisen kestävyyden, eheyden ja tiiviyden varmistamiseen liittyvät luokitusperusteet | 3.3 Classification criteria ensuring structural resistance, integrity and leaktightness | 3.3 Критерии классификации, относящиеся к обеспечению структурной устойчивости, целостности и герметичности | FI-STUK-YVL-197E | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.3 | Heading | 26
315. Rakenteet ja laitteet on ryhmiteltävä radioaktiivisten aineiden leviämisen estämiseksi niiltä vaadittavien kestävyyden, eheyden ja tiiveyden perusteella kolmeen turvallisuusluokkaan 1, 2 ja 3 sekä luokkaan EYT. | 315. Based on the structural strength, integrity and leaktightness required of them to prevent the spreading of radioactive substances, structures and components shall be grouped into three Safety Classes 1, 2 and 3 as well as Class EYT ( non-nuclear safety). | 315. Конструкции и компоненты должны быть отнесены к одному из классов безопасности 1, 2, 3 или к классу EYT (не классифицированы по ядерной безопасности) на основании их прочности, целостности и герметичности, требуемых для предотвращения распространения радиоактивных веществ. | FI-STUK-YVL-197F | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.3-315 | Requirement | 27
316. Turvallisuusluokkaan 1 on luokiteltava ydinpolttoaine sekä rakenteet ja laitteet, joiden vaurioituminen voi aiheuttaa reaktorin eheyttä vaarantavan onnettomuuden ja vaatia turvallisuustoimintojen välitöntä käynnistymistä. Turvallisuusluokkaan 1 kuuluu reaktorin painesäiliö ja ne primääripiirin osat, joiden vaurioituminen johtaa sellaiseen primääripiirin vuotoon, jota ei voida korvata laitoksen normaaliin käyttöön liittyvillä järjestelmillä. | 316. Safety Class 1 shall include nuclear fuel as well as structures and components whose failure could result in an accident compromising reactor integrity and requiring immediate actuation of safety functions. Safety Class 1 includes the reactor pressure vessel and those components of the primary circuit whose failure results in a primary circuit leak that cannot be compensated for by systems relating to normal plant operation. | 316. К классу безопасности 1 должно причисляться ядерное топливо, а также конструкции и компоненты, повреждение которых может привести к аварии, вызывающей угрозу целостности реактора и требующей немедленного запуска функций безопасности. К классу безопасности 1 относится корпус реактора и компоненты первого контура, повреждение которых вызывает такую протечку первого контура, которую невозможно компенсировать с помощью систем нормальной эксплуатации станции. | FI-STUK-YVL-1980 | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.3-316 | Requirement | 28
317. Turvallisuusluokan 1 ulkopuolelle jäävät seuraavat primääripiirin osat on luokiteltava turvallisuusluokkaan 2: 1. pienet putket, joiden katkeamisesta aiheutuva vuoto voidaan korvata laitoksen normaaliin käyttöön liittyvillä järjestelmillä 2. osat, jotka ovat yhteydessä reaktorin jäähdytysjärjestelmään passiivisen, virtausta rajoittavan laitteen välityksellä, ja joiden rikkoutumisesta aiheutuva vuoto ei ylitä vuotoa, joka voidaan hallita laitoksen normaaliin käyttöön liittyvillä järjestelmillä 3. osat, jotka voidaan niiden rikkoutuessa eristää reaktorin jäähdytysjärjestelmästä kahdella linjassa peräkkäin olevalla automaattisesti sulkeutuvalla venttiilillä, joiden sulkeutumisaika on niin lyhyt, että reaktori voidaan turvallisesti sammuttaa ja jäähdyttää. | 317. The following primary circuit components not assigned to Safety Class 1 shall be classified in Safety Class 2: 1. small-diameter piping which, in the event of a break, do not cause a leak that cannot be compensated for by systems relating to normal plant operation. 2. components connected to the reactor coolant system through a passive flow-limiting device and which do not, in case of rupture, cause a leak larger than is manageable by systems relating to normal plant operation. 3. components which, in the event of their rupture, can be isolated from the reactor coolant system by two successive, automatically closing valves having a closing time that is short enough to allow for safe reactor shutdown and cooldown | 317. Следующие компоненты первого контура, не относящиеся к классу безопасности 1, должны быть отнесены к классу безопасности 2: 1. трубопроводы малого диаметра, протечка которых при повреждении может быть компенсирована с помощью систем нормальной эксплуатации станции; 2. компоненты, соединенные с системой теплоносителя реактора при помощи пассивного устройства, ограничивающего расход, протечка которых при повреждении не превышает объема протечки, который можно контролировать с помощью систем нормальной эксплуатации станции; 3. компоненты, которые в случае повреждения можно изолировать от системы теплоносителя реактора при помощи двух автоматически закрывающихся клапанов, последовательно расположенных на линии; время их закрытия должно быть настолько малым, чтобы реактор мог быть безопасно остановлен и охлажден. | FI-STUK-YVL-1981 | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.3-317 | Requirement | 29
318. Turvallisuusluokkaan 2 on luokiteltava ne rakenteet ja laitteet, joiden 1. eheyttä vaaditaan reaktorin jälkilämmön poistoon tai radioaktiivisten aineiden pidättämiseen laitoksen sisälle turvallisuusluokan 1 laitteen tai putkiston vaurion jälkeen 2. vaurio aiheuttaa vaaran hallitsemattomasta ketjureaktiosta 3. vaurio vaarantaa ydinpolttoaineen eheyden 4. vaurio vaarantaa turvallisuusluokan 1 leviämisesteen eheyden. Tällaisia rakenteita ja laitteita ovat mm. • reaktorin hätäjäähdytysjärjestelmien päälaitteet ja putkistot • reaktorin tukirakenteet ja reaktorin sammutusjärjestelmien rakenteet • primääripiirin putkistojen tuennat • reaktorin suojarakennus mukaan lukien suojarakennuksen eristystoimintoon liittyvät rakenteet ja muut suojarakennukseen välittömästi liittyvät rakenteet • polttoainevarastojen telineet. | 318. To be assigned to Safety Class 2 are structures and components whose 1. integrity is required for reactor decay heat removal or the containment of radioactive substances inside the facility following a Safety Class 1 component failure or pipe rupture 2. failure brings about the danger of an uncontrolled chain reaction 3. failure endangers nuclear fuel integrity 4. failure endangers integrity of a Safety Class 1 barrier. These structures and components include • main components and piping of the emergency core cooling system • structures of the core support and reactor shutdown system • primary circuit piping supports and brackets • the reactor containment including structures relating to the containment isolation function as well as other structures directly connecting to the containment • fuel storage racks. | 318. К классу безопасности 2 должны причисляться конструкции и компоненты, 1. целостность которых необходима для отвода остаточного тепловыделения реактора или удержания радиоактивных веществ внутри установки после отказа компонента или повреждения трубопровода, относящихся к классу безопасности 1; 2. отказ которых вызывает опасность возникновения неуправляемой цепной реакции; 3. отказ которых подвергает опасности целостность ядерного топлива; 4. отказ которых подвергает опасности целостность барьера класса безопасности 1. К таким конструкциям и компонентам относятся: • основные компоненты и трубопровод системы аварийного охлаждения реактора; • опорные конструкции активной зоны и конструкции системы останова реактора; • опоры и кронштейны трубопровода первого контура; • защитная оболочка реактора, включая конструкции, относящиеся к изолирующей функции защитной оболочки, и иные конструкции, непосредственно соединенные с защитной оболочкой; • стеллажи для хранения топлива. | FI-STUK-YVL-1982 | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.3-318 | Requirement | 30
319. Turvallisuusluokkaan 3 on luokiteltava 1. turvallisuusluokan 2 järjestelmien toimintakykyä ja niiden fyysistä erottelua varmistavat rakennukset ja rakenteet 2. rakenteet ja laitteet, jotka varmistavat turvallisuusluokan 3 toiminnot 3. radioaktiivisten aineiden leviämisesteisiin tai radioaktiivisen materiaalin käsittelyyn liittyvät rakenteet ja laitteet, jotka eivät kuulu ylempiin turvallisuusluokkiin ja joiden vaurio voi aiheuttaa merkittävän radioaktiivisten aineiden vapautumisen laitostiloihin tai ympäristöön. | 319. To be assigned to Safety Class 3 are 1. buildings and structures ensuring the operability and physical separation of Safety Class 2 systems 2. buildings and structures ensuring Safety Class 3 functions 3. structures and components relating to barriers to the dispersion of radioactive substances or structures relating to the handling of radioactive materials not assigned to higher safety classes and whose failure could result in a significant release of radioactive substances on-site or to the environment. | 319. К классу безопасности 3 должны причисляться: 1. здания и конструкции, обеспечивающие работоспособность систем класса безопасности 2 и их физическое разделение; 2. здания и конструкции, обеспечивающие функции класса безопасности 3; 3. конструкции и компоненты, относящиеся к барьерам распространения радиоактивных веществ, или конструкции, связанные с обращением с радиоактивными материалами и не относящиеся к более высоким классам безопасности, и неисправность которых может вызвать значительный выброс радиоактивных веществ на территории станции или в окружающую среду. | FI-STUK-YVL-1983 | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.3-319 | Requirement | 31
320. Pienputkistojen (DN ≤ 50) luokituksessa on noudatettava seuraavia luokitusperiaatteita: 1. Jos pienputkisto liittyy turvallisuusluokan 1 putkistoihin tai laitteisiin ja sen DN ≤ 20, se kuuluu turvallisuusluokkaan 2. Ne primääripiirin laitteiden tiivisteiden vuotoputket, joiden DN ≤ 20, kuuluvat turvallisuusluokkaan 3. 2. Jos pienputkisto liittyy turvallisuusluokkaan 2 kuuluvaan putkistoon tai laitteeseen, se kuuluu turvallisuusluokkaan 3. 3. Jos pienputkisto liittyy turvallisuusluokkaan 3 kuuluvaan putkistoon tai laitteeseen, se kuuluu luokkaan EYT. | 320. When determining the safety class of small-diameter piping (DN ≤ 50), the following principles shall be followed: 1. Small-diameter piping (DN ≤ 20) connected to Safety Class 1 piping or equipment belongs to Safety Class 2. The leakage control pipes (DN ≤ 20) of the sealings of primary circuit equipment belong to Safety Class 3. 2. Small-diameter piping connected to Safety Class 2 piping or equipment belongs to Safety Class 3. 3. Small-diameter piping connected to Safety Class 3 piping or equipment belongs to Class EYT (non-nuclear safety). | 320. При определении класса безопасности трубопроводов малого диаметра (номинальный диаметр DN ≤ 50) надлежит соблюдать следующие принципы: 1. в случае если трубопровод малого диаметра (DN ≤ 20) соединен с трубопроводом или оборудованием класса безопасности 1, он относится к классу безопасности 2. Трубы контроля протечек (DN ≤ 20), расположенные в уплотнениях оборудования первого контура, относятся к классу безопасности 3; 2. в случае если трубопровод малого диаметра соединен с трубопроводом или оборудованием класса безопасности 2, он относится к классу безопасности 3; 3. в случае если трубопровод малого диаметра соединен с трубопроводом или оборудованием класса безопасности 3, он относится к классу EYT (не классифицирован по ядерной безопасности). | FI-STUK-YVL-1984 | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.3-320 | Requirement | 32
321. Pienputkiston luokitusta ei alenneta, mikäli putken vuoto aiheuttaa luokituksen perusteena olevan turvallisuustoiminnon menetyksen. Tällaisia pienputkistoja ovat esimerkiksi suojausautomaation mittauksiin liittyvät impulssilinjat, dieselien polttoaineputket ja pumppujen jäähdytysputket. | 321. The classification of small-diameter piping is not lowered if a leak in the pipe results in the loss of the safety function on which the classification is based. Small-diameter piping of this kind includes impulse lines relating to protection I&C systems measurements, fuel pipes of diesel generators and coolant pipes of pumps. | 321. Класс безопасности трубопровода малого диаметра не снижается, если протечка трубы вызывает утрату функции безопасности, являющейся основанием для классификации. Такими трубопроводами малого диаметра являются, к примеру, импульсные линии, относящиеся к измерениям автоматики защиты, топливные трубки дизель-генераторов и трубы теплоносителя насосов. | FI-STUK-YVL-1985 | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.3-321 | Requirement | 33
322. Putkiston tuet ja kannakkeet on luokiteltava yhtä alempaan turvallisuusluokkaan kuin niiden kannattamat putkistot. Turvallisuusluokkien 3 ja luokan EYT putkistojen kannakkeet kuuluvat luokkaan EYT. | 322. Piping supports and brackets shall be placed in a safety class one step lower than the class of piping they support. The supports of Safety Class 3 and EYT piping belong to Class EYT. | 322. Опоры и кронштейны трубопроводов должны относиться к классу безопасности на один уровень ниже, чем поддерживаемые ими трубопроводы. Опоры трубопроводов класса безопасности 3 и EYT относятся к классу EYT. | FI-STUK-YVL-1986 | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.3-322 | Requirement | 34
3.4 Maanjäristysluokitus | 3.4 Seismic classification | 3.4 Сейсмическая классификация | FI-STUK-YVL-1987 | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.4 | Heading | 35
323. Ydinlaitosten järjestelmät, rakenteet ja laitteet on luokiteltava niille maanjäristystilanteita varten asetettavien kestävyysvaatimusten perusteella kolmeen luokkaan: S1, S2A ja S2B. | 323. The systems, structures and components of nuclear facilities shall be assigned to three categories, S1, S2A and S2B, based on the seismic resistance requirements set for them. | 323. Системы, конструкции и компоненты ядерных установок должны классифицироваться на основании требований к их сейсмостойкости по трем категориям: S1, S2A и S2B. | FI-STUK-YVL-1988 | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.4-323 | Requirement | 36
324. Maanjäristysluokkaan S1 kuuluvien järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden on suunnittelumaanjäristyksen aiheuttaman kuormituksen seurauksena pysyttävä ehjinä, tiiviinä, toimintakykyisinä ja oikealla paikallaan. Mikäli on perusteltu syy, voidaan joillekin laitteille määrittää vain tietty ominaisuus, esimerkiksi tiiviys, joka niiden on säilytettävä suunnittelumaanjäristyksen aiheuttamassa kuormitustilanteessa. | 324. Systems, structures and components assigned to seismic category S1 shall maintain their integrity, leaktightness, functionality and proper position in a loading situation caused by a design basis earthquake. If justifiable, some components may be assigned only a certain feature, such as leaktightness, which must be maintained in a loading situation induced by a design basis earthquake. | 324. Системы, конструкции и компоненты, относящиеся к категории сейсмостойкости S1 должны сохранять целостность, герметичность, функциональность и местоположение под действием нагрузки, вызываемой проектным землетрясением. В случае наличия обоснованной причины для некоторых компонентов может быть определено лишь конкретное свойство, например, герметичность, которое они должны сохранять под действием нагрузки, вызываемой проектным землетрясением. | FI-STUK-YVL-1989 | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.4-324 | Requirement | 37
325. Maanjäristysluokkaan S1 on luokiteltava 1. kiehutusvesireaktorilaitoksessa reaktorin painesäiliö, höyryputket turpiinin pikasulkuventtiileille asti ja muut primääripiiriin liittyvät putkistot suojarakennuksen eristysventtiileille asti 2. painevesireaktorilaitoksessa reaktorin painesäiliö, primääripiirin putkistot ja venttiilit, paineistin, pääkiertopumput, höyrystimet ja sekundääripiirin putkistot eristysventtiileille asti 3. reaktorin sisäosat 4. ne turvallisuusluokkaan 2 kuuluvat järjestelmät, rakenteet ja laitteet, joita tarvitaan laitoksen saattamiseen hallittuun tilaan odotettavissa olevissa käyttöhäiriöissä tai luokan 1 onnettomuuksissa, ainakin siinä laajuudessa, että järjestelmän maanjäristyskestoiset osajärjestelmät toteuttavat yksittäisvikakriteerin, 5. rakenteet ja laitteet, jotka vaurioituessaan voivat aiheuttaa radioaktiivisten aineiden merkittävän leviämisen laitoksen sisälle tai sen ulkopuolelle 6. järjestelmät, rakenteet ja laitteet, joita tarvitaan reaktorin saattamiseksi turvalliseen tilaan ja pitämiseksi tässä tilassa 7. alikriittisyyden ja jäähdytyksen varmistavat järjestelmät ja rakenteet mukaan lukien käytetyn polttoaineen varastointialtaat 8. järjestelmät, rakenteet ja laitteet, jotka ovat oleellisia valmiustoiminnan kannalta 9. turvallisuusluokiteltuja järjestelmiä, laitteita tai rakenteita sisältävissä tiloissa sijaitsevat öljyä, muita palavia nesteitä tai palavia kaasuja tai happea sisältävät järjestelmät ja muut järjestelmät joiden vaurioituminen maanjäristyksen seurauksena aiheuttaa tulipalon syttymisvaaran sekä suuria määriä myrkyllisiä tai tukahduttavia kaasuja sisältävät järjestelmät 10. turvallisuusluokiteltuja laitteita sisältävien tilojen paloilmoitusjärjestelmät ja palonsammutusjärjestelmät sammutusaineineen ellei analyysien perustella voida osoittaa tulipalon seurausvaikutuksia erittäin vähäisiksi. | 325. Seismic category S1 comprises 1. in a boiling water reactor, the reactor pressure vessel, steam pipes up to turbine quick-closing valves and also other piping connecting to the primary circuit up to the containment isolation valves 2. in a pressurised water reactor, the reactor pressure vessel, primary circuit piping and valves, pressuriser, primary circulation pumps, steam generators and secondary circuit pipelines up to the containment isolation valves. 3. reactor internals 4. Safety Class 2 systems, structures and components required to bring the plant to a controlled state during anticipated operational occurrences or Category 1 accidents at least to the extent that the system’s earthquake-resistant subsystems accomplish the single-failure criterion. 5. systems, structures and components which, in case of failure, may bring about a significant spreading of radioactive substances inside or outside the facility 6. systems, structures and components required to bring the reactor into a safe state and maintain this state 7. systems and structures ensuring the subcriticality and cooling of nuclear fuel, spent fuel storage pools included 8. systems, structures and components that are essential for emergency response activities 9. systems which are located in rooms containing safety-classified systems, components or structures and which contain oil, other inflammable fluids or combustible gases or oxygen and other systems whose failure in consequence of a seismic event causes a fire hazard, and systems containing great amounts of toxic or asphyxiating gases 10. the fire detection and alarm systems as well as fire extinguishing systems with extinguishing agents in rooms containing safety-classified components, unless the consequences of a fire can be demonstrated as highly insignificant by analyses. | 325. К категории сейсмостойкости S1 следует причислять: 1. корпус кипящего реактора, его паропроводы, ведущие к быстродействующим клапанам турбины, и другие трубопроводы, соединенные с первым контуром, до отсечных клапанов защитной оболочки; 2. корпус водо-водяного реактора, его трубопровод и клапаны первого контура, компенсатор давления, первичные циркуляционные насосы, парогенераторы и трубопроводы второго контура до отсечных клапанов защитной оболочки; 3. внутрикорпусные устройства; 4. относящиеся к классу безопасности 2 системы, конструкции и компоненты, требуемые для приведения станции в контролируемое состояние в случае ожидаемых при эксплуатации событий или аварий 1 категории, по крайней мере в той степени, чтобы сейсмостойкие подсистемы соответствовали критерию единичного отказа; 5. системы, конструкции и компоненты, которые могут при отказе вызвать значительное распространение радиоактивных веществ в пределах или за пределы установки; 6. системы, конструкции и компоненты, необходимые для приведения реактора в безопасное состояние и удержания его в данном состоянии; 7. системы и конструкции, обеспечивающие подкритичность и охлаждение ядерного топлива, включая бассейны выдержки отработавшего топлива; 8. системы, конструкции и компоненты, важные с точки зрения аварийного реагирования; 9. системы, располагающиеся в помещениях, которые содержат системы, конструкции и компоненты, имеющие классификацию безопасности, и которые содержат нефть, иные горючие жидкости, горючие газы или кислород, а также другие системы, отказ которых вследствие сейсмического события вызывает опасность пожара, и системы, содержащие большие количества токсичных или удушающих газов; 10. системы пожарного извещателя и аварийной сигнализации, а также системы пожаротушения с огнегасящими средствами в помещениях, содержащих компоненты, имеющие классификацию безопасности, если только на основании анализов невозможно доказать, что последствия пожара будут крайне незначительны. | FI-STUK-YVL-198A | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.4-325 | Requirement | 38
326. Maanjäristysluokkaan S2A on luokiteltava järjestelmät, rakenteet ja laitteet, joiden toimintakyvyn ja eheyden säilyminen ei ole välttämätöntä turvallisuustoimintojen toteuttamiseksi mutta joilla voi olla sijainnista riippuvia vaikutuksia (esim. romahtaminen, putoaminen) tai muusta syystä aiheutuvia (vaarallisen aineen vapautuminen, tulipalo, tulviminen) vaikutuksia maanjäristysluokan S1 järjestelmien turvallisuuteen liittyvään toimintaan tai eheyteen tai automaattisiin turvallisuustoimintoihin. | 326. Seismic category S2A comprises systems, structures and components the maintenance of whose operability and integrity is not essential for the accomplishment of safety functions but which may have effects depending on their location (e.g. collapse, falling) or due to other reasons (release of a hazardous substance, fire, flooding) on the safety-related operation or integrity or automated safety functions of seismic category S1 structures and components. | 326. К категории сейсмостойкости S2A следует причислять системы, конструкции и компоненты, сохранение пригодности к эксплуатации и целостности которых не обязательно для осуществления функций безопасности, но которые все же могут вследствие перемены положения (обрушения, падения) или иных причин (выброса опасного вещества, пожара, затопления) влиять на целостность или функционирование, относящиеся к безопасности, или автоматические функции безопасности конструкций и компонентов категории сейсмостойкости S1. | FI-STUK-YVL-198B | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.4-326 | Requirement | 39
327. Kaikille maanjäristysluokkaan S1 ja S2A kuuluville laitteille on määriteltävä ominaisuudet (esim. toimintakyky, tiiviys), jotka niiden on säilytettävä suunnittelumaanjäristyksen aiheuttaman kuormitustilanteen jälkeen. | 327. All seismic category S1 and S2A components shall be assigned the characteristics (e.g. functionality, integrity) that they must maintain after a loading situation caused by a design basis earthquake. | 327. Для всего оборудования, относящегося к категориям сейсмостойкости S1 и S2A, должны быть определены свойства (к примеру, функциональность, целостность), которые должны сохраняться после воздействия нагрузок, вызываемых проектным землетрясением. | FI-STUK-YVL-198C | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.4-327 | Requirement | 40
328. Maanjäristysluokkaan S2B luokitellaan kaikki muut ydinlaitoksen järjestelmät, rakenteet ja laitteet. | 328. Seismic category S2B shall comprise all other systems, structures and components of the nuclear facility. | 328. К категории сейсмостойкости S2B должны относиться все прочие системы, конструкции и компоненты ядерной установки. | FI-STUK-YVL-198D | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.4-328 | Requirement | 41
329. Maanjäristysluokitus on tarkistettava todennäköisyysperustaisen riskianalyysin (PRA) avulla. | 329. Seismic categorisation shall be verified by means of Probabilistic Risk Assessment (PRA). | 329. Сейсмическую классификацию надлежит проверять с помощью вероятностной оценки безопасности (ВОБ). | FI-STUK-YVL-198E | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.4-329 | Requirement | 42
330. S1 ja S2A luokkaan kuuluvien järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden suunnittelussa on otettava huomioon myös suuren liikennelentokoneen törmäyksen ja räjähdyspaineaallon aiheuttamista värähtelyistä johtuvat kuormitukset, ellei tapahtumaan sovellettavien vikakriteerien perusteella voida osoittaa sen olevan joillekin järjestelmille, rakenteille tai laitteille osalta tarpeetonta. Nämä asiat on mainittava luokitusasiakirjassa maanjäristysluokitusta koskevassa kohdassa. | 330. The design of systems, structures and components in seismic categories S1 and S2A shall take into account vibration-induced loadings following a large commercial airliner crash and an explosion pressure wave, unless it can be demonstrated, based on the failure criteria applied to the event that it is unnecessary for some systems, structures and components. These matters shall be mentioned in the relevant seismic category-related part of the classification document. | 330. При проектировании систем, конструкций и компонентов, относящихся к категориям S1 и S2A, должны быть приняты во внимание также нагрузки, вызываемые колебанием в результате падения крупного транспортного самолета и последующей взрывной волны давления, в случае если невозможно доказать на основании критериев отказа, применяемых к событию, что это не является необходимым для какой-либо системы, конструкции или компонента. Данную информацию надлежит указать в разделе классификационного документа, касающемся сейсмической классификации. | FI-STUK-YVL-198F | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.4-330 | Requirement | 43
3.5 Luokitusasiakirja | 3.5 Classification document | 3.5 Классификационный документ | FI-STUK-YVL-1990 | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.5 | Heading | 44
331. Ydinenergia-asetuksen 35 §:ssä ja 36 §:ssä on esitetty vaatimus luokitusasiakirjan toimittamisesta STUK:lle osana rakentamislupa- ja käyttölupahakemusta. | 331. Sections 35 and 36 of the Nuclear Energy Decree contain the requirement that the classification document be submitted to STUK as part of the construction and operating licence application. | 331. В разделах 35 и 36 Постановления «Об атомной энергии» содержится требование о представлении классификационного документа в STUK вместе с заявкой на получение лицензии на сооружение и эксплуатацию. | FI-STUK-YVL-1991 | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.5-331 | Requirement | 45
332. Luokitusasiakirjassa on esitettävä 1. ydinlaitoksen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden merkintäjärjestelmä 2. järjestelmäluettelo 3. järjestelmäkohtaiset rakenteiden ja laitteiden luettelot turvallisuusluokkiin 1, 2 ja 3 luuluvista laitteista sekä luettelot luokkaan EYT kuuluvista painelaitteista ja luokkaan EYT/STUK kuuluvista järjestelmistä 4. prosessijärjestelmien ja ilmastoinnin virtauskaaviot 5. sähköjärjestelmien kaaviot 6. automaatiojärjestelmien periaatekaaviot 7. turvallisuusluokituksen perusteet 8. järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden turvallisuusluokka 9. turvallisuusluokan ja laatuvaatimusten välinen yhteys 10. maanjäristysluokituksen perusteet 11. järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden maanjäristysluokka 12. rakenteiden ja laitteiden ympäristökelpoistus 13. ohjelmistot ja niiden taltiointivälineet. | 332. The classification document shall present 1. a marking system for nuclear facility systems and components 2. a list of systems 3. system-specific lists of structures and components for Safety Class 1, 2 and 3 components as well as lists of Class EYT pressure equipment and Class EYT/STUK systems 4. flow diagrams for process systems and air conditioning 5. main diagrams for electrical systems 6. conceptual diagrams of I&C systems 7. safety classification criteria 8. safety class of systems, structures and components 9. connection between safety class and quality requirement 10. seismic classification criteria 11. seismic classification of systems, structures and components 12. environmental qualification of structures and components 13. software and their recording equipment. | 332. В классификационном документе должны быть представлены: 1. система маркировки систем и компонентов ядерной установки; 2. перечень систем; 3. перечни конструкций и компонентов по каждой системе с перечислением устройств, относящихся к классам безопасности 1, 2 и 3; а также перечни корпусного оборудования, относящегося к классу EYT, и систем, относящихся к классу EYT/STUK; 4. схемы технологических систем и кондиционирования воздуха; 5. основные схемы электрических систем; 6. концептуальные схемы систем контроля и управления; 7. критерии классификации безопасности; 8. класс безопасности систем, конструкций и компонентов; 9. взаимосвязь класса безопасности и требований к качеству; 10. критерии сейсмической классификации; 11. сейсмическая классификация систем, конструкций и компонентов; 12. квалификация конструкций и компонентов на соответствие условиям окружающей среды; 13. программное обеспечение и его регистрирующее оборудование. | FI-STUK-YVL-1992 | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.5-332 | Requirement | 46
333. Järjestelmät on ryhmiteltävä johdonmukaisesti järjestelmäluetteloon ja varustettava tunnuksin ja luokitusmerkinnöin. | 333. In the list of systems, the systems shall be consistently arranged into groups and provided with identification markings and safety class designations. | 333. Системы в перечне надлежит последовательно объединить по группам с присвоением им идентификационной маркировки и пометок о классе безопасности. | FI-STUK-YVL-1993 | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.5-333 | Requirement | 47
334. Rakennusten, rakenteiden ja laitoksen päälaitteiden luokitus ja fyysinen sijainti laitoksella on esitettävä piirustuksissa tai muulla sopivalla tavalla, joka soveltuu rakennusten luokituksen esittämiseen. | 334. Classification of buildings, structures and the facility’s main components and their physical location at the facility shall be presented in drawings or in some other manner appropriate for presenting building classification. | 334. Классификация и физическое расположение зданий, конструкций и основных компонентов установки должны быть представлены на чертежах или иным надлежащим способом, подходящим для указания классификации зданий. | FI-STUK-YVL-1994 | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.5-334 | Requirement | 48
335. Luokitusasiakirjan sähköjärjestelmien pääkaavioissa ja automaatiojärjestelmien periaatekaavioissa on esitettävä yksikäsitteisesti turvallisuusluokkien rajat. | 335. System boundaries shall be unambiguously indicated in the classification document’s main diagrams for electrical systems and in the schematic diagrams of I&C systems. | 335. В основных схемах электрических систем и схематических диаграммах СКУ (система контроля и управления), представленных в классификационном документе, должны быть однозначно указаны границы систем. | FI-STUK-YVL-1995 | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.5-335 | Requirement | 49
336. Prosessijärjestelmien virtauskaavioiden on oltava sellaisia, että niistä selviävät vähintään järjestelmä- ja luokkarajat ja laitteiden prosessitekninen sijainti järjestelmässä. Putkistojen turvallisuusluokitus on esitettävä prosessijärjestelmien virtauskaavioissa. | 336. The flow diagrams of process systems shall show at least system and class boundaries as well as the process-technical location of components in the system. The safety classification of piping shall be indicated in the flow diagrams of the process systems. | 336. Схемы технологических систем должны быть составлены по меньшей мере с указанием границ систем и классов, а также с указанием расположения компонентов системы с технологической точки зрения. Классификация безопасности трубопроводов должна быть обозначена на схемах технологических систем. | FI-STUK-YVL-1996 | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.5-336 | Requirement | 50
337. Luokitusasiakirjaa on ylläpidettävä ydinlaitoksen käytön aikana. | 337. The classification document shall be updated during the nuclear facility’s operation. | 337. Актуальность классификационного документа должна обеспечиваться в течение всего срока эксплуатации ядерной установки. | FI-STUK-YVL-1997 | 2013-11-15 | YVL-B.2-3.5-337 | Requirement | 51
4 Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt | 4 Regulatory oversight by the Radiation and Nuclear Safety Authority | 4 Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности | FI-STUK-YVL-1998 | 2013-11-15 | YVL-B.2-4 | Heading | 52
401. STUK määrittelee järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden viranomaisvalvonnan laajuuden turvallisuusluokan perusteella. | 401. Based on their safety class, STUK determines the scope of the regulatory oversight of systems, structures and components. | 401. STUK определяет необходимый объем регулирующего надзора для систем, конструкций и компонентов на основании класса безопасности. | FI-STUK-YVL-1999 | 2013-11-15 | YVL-B.2-4-401 | Requirement | 53
402. Rakentamislupaa haettaessa STUK arvioi ydinenergia-asetuksen (161/1988) 35 §:n edellyttämän alustavan järjestelmätason turvallisuusluokitusasiakirjan asianmukaisuuden ja hyväksyy alustavan luokitusasiakirjan. | 402. During the application for a construction licence, STUK assesses the appropriateness of the preliminary system-level safety classification document required under Section 35 of the Nuclear Energy Decree (161/1988) and approves the preliminary classification document. | 402. При рассмотрении заявки на получение лицензии на сооружение STUK оценивает соответствие предварительного документа о классификации безопасности на уровне систем, требуемого согласно разделу 35 Постановления «Об атомной энергии» (161/1988), и утверждает предварительный классификационный документ. | FI-STUK-YVL-199A | 2013-11-15 | YVL-B.2-4-402 | Requirement | 54
403. Käyttölupavaiheessa STUK tarkastaa ja tarkastuksen perusteella hyväksyy lopullisen luokitusasiakirjan. | 403. During the construction licence phase, STUK reviews and, based on the review, approves the final classification document. | 403. На этапе рассмотрения заявки на получение лицензии на сооружение STUK рассматривает и утверждает на основании проверки окончательный классификационный документ. | FI-STUK-YVL-199B | 2013-11-15 | YVL-B.2-4-403 | Requirement | 55
404. Ydinlaitoksen käytön aikana STUK tarkastaa ja tarkastuksen perusteella hyväksyy luokitusasiakirjaan tehtävät muutokset ja lisäykset. STUK lisäksi arvioi luokitusasiakirjan muutostarpeita mm. käyttökokemusten ja PRA:n tulosten perusteella. | 404. During the nuclear facility’s operation, STUK reviews and, based on the review, approves modifications and additions to the classification document. STUK also assesses any needs to modify the classification document based on operating experience and the results of PRA, for example. | 404. Во время эксплуатации ядерной установки STUK рассматривает и на основании проверки утверждает модификации и дополнения к классификационному документу. Кроме того, STUK оценивает необходимость внесения изменений в классификационный документ, в т. ч. на основании опыта эксплуатации и результатов ВОБ. | FI-STUK-YVL-199C | 2013-11-15 | YVL-B.2-4-404 | Requirement | 56
Viitteet | References | Ссылки | FI-STUK-YVL-199D | 2013-11-15 | YVL-B.2-REF | Heading | 57
1. Ydinenergialaki (990/1987). | 1. Nuclear Energy Act (990/1987) | 1. Закон «Об атомной энергии» (990/1987) | FI-STUK-YVL-199E | 2013-11-15 | YVL-B.2-REF-1 | Document Reference | 58
2. Ydinenergia-asetus (161/1988). | 2. Nuclear Energy Decree (161/1988) | 2. Постановление «Об атомной энергии» (161/1988) | FI-STUK-YVL-199F | 2013-11-15 | YVL-B.2-REF-2 | Document Reference | 59
3. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (717/2013). | 3. Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013) | 3. Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013) | FI-STUK-YVL-19A0 | 2013-11-15 | YVL-B.2-REF-3 | Document Reference | 60
4. Valtioneuvoston asetus ydinjätteiden loppusi­joituksen turvallisuudesta (736/2008). | 4. Government Decree on the Safety of Disposal of Nuclear Waste (736/2008) | 4. Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008). | FI-STUK-YVL-19A1 | 2013-11-15 | YVL-B.2-REF-4 | Document Reference | 61
5. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä (716/2013) | 5. Government Decree on Emergency Response Arrangements at Nuclear Power Plants (716/2013). | 5. Постановление Государственного совета «О противоаварийных мероприятиях на атомных электростанциях» (716/2013). | FI-STUK-YVL-19A2 | 2013-11-15 | YVL-B.2-REF-5 | Document Reference | 62
6. Safety of Nuclear Power Plants: Design. IAEA Safety Standards Series, Requirements, No. SSR 1/2. IAEA 20.2.2012. | 6. Safety of Nuclear Power Plants: Design. IAEA Safety Standards Series, Requirements, No. SSR 1/2. IAEA 20.2.2012. | 6. «Безопасность атомных электростанций: Проектирование». Серия норм по безопасности МАГАТЭ, Требования, № SSR 1/2. МАГАТЭ 20.02.2012. | FI-STUK-YVL-19A3 | 2013-11-15 | YVL-B.2-REF-6 | Document Reference | 63
7. WENRA reference requirements, Issue G. | 7. WENRA reference requirements, Issue G. | 7. Рекомендации по требованиям WENRA, выпуск G. | FI-STUK-YVL-19A4 | 2013-11-15 | YVL-B.2-REF-7 | Document Reference | 64
8. Safety Classification of Structures, Systems and Components in Nuclear Power Plants, DS367, 4th April 2013, IAEA | 8. Safety Classification of Structures, Systems and Components in Nuclear Power Plants, DS367, 4th April 2013, IAEA | 8. Документ МАГАТЭ № DS367 «Классификация безопасности систем, конструкций и компонентов на атомных электростанциях», 04.04.2013. | FI-STUK-YVL-19A5 | 2013-11-15 | YVL-B.2-REF-8 | Document Reference | 65