## B.3
Content Text in Finnish | Content Text | Содержание текста | ID Location | ID Version | ID YVL | Document Object Class | Sequence
YDINVOIMALAITOKSEN DETERMINISTISET TURVALLISUUSANALYYSIT | DETERMINISTIC SAFETY ANALYSES FOR A NUCLEAR POWER PLANT | ДЕТЕРМИНИСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ | FI-STUK-YVL-1B59 | 2013-11-15 | YVL-B.3 | Title | 1
1 Johdanto | 1 Introduction | 1 Введение | FI-STUK-YVL-1B5A | 2013-11-15 | YVL-B.3-1 | Heading | 2
101. IAEA:n yleiset turvallisuusvaatimukset [3] edellyttävät ydinvoimalaitoksen turvallisuuden arviointia. Ohjeessa YVL B.3 esitetään ydinvoimalaitoksen deterministisiä turvallisuusanalyysejä koskevat vaatimukset. | 101. The IAEA’s general safety requirements [3] prescribe that the safety of nuclear power plants shall be assessed. Guide YVL B.3 presents the requirements for the nuclear power plant’s deterministic safety analyses. | 101. Общие требования безопасности МАГАТЭ [3] предусматривают проведение оценки безопасности атомных электростанций. В Руководстве YVL B.3 представлены требования по детерминистическому анализу безопасности атомной электростанции. | FI-STUK-YVL-1B5B | 2013-11-15 | YVL-B.3-1-101 | Requirement | 3
102. Valtioneuvoston asetuksen VNa 717/2013 3 §:n mukaan ydinvoimalaitoksen turvallisuutta on arvioitava rakentamislupaa ja käyttölupaa haettaessa, laitosmuutosten yhteydessä sekä määräaikaisten turvallisuusarviointien yhteydessä laitoksen käytön aikana. Turvallisuusarvion yhteydessä on osoitettava, että ydinvoimalaitos on suunniteltu ja toteutettu siten, että turvallisuusvaatimukset täyttyvät. Turvallisuusarvion tulee kattaa laitoksen kaikki käyttötilat. Ydinvoimalaitoksen turvallisuutta on arvioitava myös tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja, mikäli tarpeellista, turvallisuustutkimusten tulosten perusteella. | 102. Under Section 3 of Government Decree 717/2013, the safety of a nuclear power plant shall be assessed when applying for a construction license and operating license, in connection with plant modifications, and at regular intervals during the operation of the plant. It shall be demonstrated in connection with the safety assessment that the nuclear power plant has been designed and implemented in a manner that meets the safety requirements. The safety assessment shall cover all the nuclear power plant states. The safety of a nuclear power plant shall be assessed also after accidents and, whenever necessary, on the basis of the safety research results. | 102. В соответствии с разделом 3 Постановления Государственного совета 717/2013, безопасность атомной электростанции должна быть оценена при подаче заявки на получение лицензии на сооружение и лицензии на эксплуатацию, в связи с модификациями станции и периодическими оценками безопасности при эксплуатации станции. В связи с оценкой безопасности необходимо продемонстрировать, что атомная электростанция спроектирована и выполнена с соблюдением всех требований безопасности. Оценка безопасности должна учитывать все состояния атомной электростанции. Следует также производить оценку безопасности атомной электростанции после аварий и, при необходимости, по результатам исследования безопасности. | FI-STUK-YVL-1B5C | 2013-11-15 | YVL-B.3-1-102 | Requirement | 4
103. Valtionneuvoston asetuksen VNa 717/2013 3 §:n mukaan ydinvoimalaitoksen turvallisuutta ja sen turvallisuusjärjestelmien teknisiä ratkaisuja on arvioitava ja perusteltava analyyttisesti ja tarvittaessa kokeellisesti. Analyyttisiä menetelmiä ovat häiriö- ja onnettomuusanalyysit, sisäisten ja ulkoisten vaikutusten analyysit, lujuusanalyysit, vikasietoisuusanalyysit, vika- ja vaikutusanalyysit sekä todennäköisyysperusteiset riskianalyysit. Analyysejä on ylläpidettävä ja tarvittaessa täsmennettävä ottaen huomioon oman laitoksen ja muiden ydinvoimalaitosten käyttökokemukset, turvallisuustutkimuksen tulokset, laitosmuutokset ja laskentamenetelmissä tapahtuva kehitys. | 103. Under Section 3 of Government Decree 717/2013, nuclear power plant safety and the technical solutions of its safety systems shall be assessed and substantiated analytically and, if necessary, experimentally. Analytical methods include transient and accident analyses, analyses of internal and external hazards, strength analyses, failure resistance analyses, failure mode and effects analyses, and probabilistic risk assessments. The analyses shall be maintained and revised as necessary, taking into account operating experience from the plant itself and from other nuclear power plants, the results of safety research, plant modifications, and the advancement of calculation methods. | 103. В соответствии с разделом 3 Постановления 717/2013 Государственного совета, безопасность атомной электростанции и техническое проектирование ее систем безопасности подлежат оценке и аналитическому и, если необходимо, практическому обоснованию. Аналитические методы включают в себя анализы нарушений и аварий, анализы внутренних и внешних воздействий, анализы прочности, анализы отказоустойчивости, анализы аварийных режимов и вероятностные оценки безопасности. Данные анализы необходимо проводить и при необходимости уточнять, учитывая опыт эксплуатации и результаты исследований безопасности собственной станции и других атомных электростанций, модификации станции и совершенствование методов расчета. | FI-STUK-YVL-1B5D | 2013-11-15 | YVL-B.3-1-103 | Requirement | 5
104. Valtionneuvoston asetuksen VNa 717/2013 3 §:n mukaan turvallisuusvaatimusten täyttymisen osoittamiseen käytettävien analyyttisten menetelmien on oltava luotettavia ja kelpoistettuja käyttötarkoitukseensa. Analyysien avulla on osoitettava, että turvallisuusvaatimukset täyttyvät suurella varmuudella. Tulosten epävarmuus on arvioitava ja otettava huomioon turvallisuusmarginaaleja määriteltäessä. | 104. Under Section 3 of Government Decree 717/2013, the analytical methods employed to demonstrate compliance with safety requirements shall be reliable and well qualified for the purpose. The analyses shall demonstrate the conformity with the safety requirements with high certainty. Any uncertainty in the results shall be assessed and considered in determining safety margins. | 104. В соответствии с разделом 3 Постановления Государственного совета 717/2013, аналитические методы, используемые при подтверждении соблюдения требований безопасности, должны быть надежными и соответствовать своему назначению. Анализы должны продемонстрировать соответствие требованиям безопасности с высокой достоверностью. Неопределенность результатов необходимо оценить и принять во внимание при определении коэффициентов безопасности. | FI-STUK-YVL-1B5E | 2013-11-15 | YVL-B.3-1-104 | Requirement | 6
105. Valtioneuvoston asetuksen VNa 717/2013 9 ja 10 §:ssä asetetaan radioaktiivisten aineiden annos- ja päästörajat odotettavissa oleville käyttöhäiriöille, oletetuille onnettomuuksille, oletettujen onnettomuuksien laajennukselle ja vakaville onnettomuuksille. | 105. Sections 9 and 10 of Government Decree 717/2013 set release and dose limits for radioactive substances during anticipated operational occurrences, postulated accidents, design extension conditions and severe accidents. | 105. В разделах 9 и 10 Постановления Государственного совета 717/2013 установлены значения предельно допустимых доз и выбросов радиоактивных веществ для ожидаемых при эксплуатации событий, постулируемых аварий, запроектных условий и тяжелых аварий. | FI-STUK-YVL-1B5F | 2013-11-15 | YVL-B.3-1-105 | Requirement | 7
106. Valtioneuvoston asetuksen VNa 717/2013 13 §:ssä asetetaan periaatteet polttoaineen, primääri- ja sekundääripiirin sekä suojarakennuksen eheyden varmistamiseksi laitoksen normaaleissa käyttötilanteissa, käyttöhäiriöissä ja onnettomuuksissa. | 106. Section 13 of Government Decree 717/2013 prescribes the principles for ensuring the integrity of the fuel, the primary and secondary circuit as well as the containment during plant normal operational conditions, operational occurrences and accidents. | 106. В разделе 13 Постановления Государственного совета 717/2013 установлены принципы обеспечения целостности топлива, первого и второго контура, а также защитной оболочки при нормальных условиях эксплуатации станции, при нарушении нормальной эксплуатации и при авариях. | FI-STUK-YVL-1B60 | 2013-11-15 | YVL-B.3-1-106 | Requirement | 8
2 Soveltamisala | 2 Scope of application | 2 Область применения | FI-STUK-YVL-1B61 | 2013-11-15 | YVL-B.3-2 | Heading | 9
201. Ohjetta YVL B.3 sovelletaan determinististen turvallisuusanalyysien laatimiseen uusien ydinvoimalaitosten lupakäsittelyssä, käytössä olevien ydinvoimalaitosten laitosmuutoksissa ja ydinvoimalaitosten määräaikaisessa turvallisuusarviossa. | 201. Guide YVL B.3 applies to deterministic safety analyses for licensing of new nuclear power plants, plant modifications of operating nuclear power plants and periodic plant safety assessments. | 201. Руководство YVL B.3 применяется при составлении детерминистических анализов безопасности в процессе получения лицензий для новых атомных электростанций, при модификации действующих атомных электростанций и при периодической оценке безопасности атомной электростанции. | FI-STUK-YVL-1B62 | 2013-11-15 | YVL-B.3-2-201 | Requirement | 10
202. Ohjeen soveltamisesta muihin ydinlaitoksiin tehdään erillinen soveltamispäätös. | 202. A separate decision will be made on how the Guide applies to other nuclear facilities. | 202. Будет вынесено отдельное решение в отношении того, как данное руководство будет применяться к другим ядерным установкам. | FI-STUK-YVL-1B63 | 2013-11-15 | YVL-B.3-2-202 | Requirement | 11
2.1 Muita ohjeita turvallisuusanalyyseille | 2.1 Other Guides concerning safety analyses | 2.1 Прочие руководства по обоснованию безопасности | FI-STUK-YVL-1B64 | 2013-11-15 | YVL-B.3-2.1 | Heading | 12
203. Vaatimukset ydinvoimalaitoksen riskien hallinnalle ja todennäköisyysperusteisille riskianalyyseille esitetään ohjeessa YVL A.7. | 203. Requirements pertaining to the nuclear power plant’s risk management and probabilistic risk assessments are given in Guide YVL A.7. | 203. В Руководстве YVL A.7 представлены требования к менеджменту риска и к вероятностным оценкам безопасности на атомных электростанциях. | FI-STUK-YVL-1B65 | 2013-11-15 | YVL-B.3-2.1-203 | Requirement | 13
204. Vaatimus reaktorin ja polttoaineen käyttäytymisselvityksestä esitetään ohjeessa YVL A.6, vaatimus 608. | 204. The requirement for the reactor and fuel behaviour analyses is set forth in para 608 of Guide YVL A.6. | 204. В п. 608 Руководства YVL A.6 представлено требование к анализам поведения реактора и топлива. | FI-STUK-YVL-1B66 | 2013-11-15 | YVL-B.3-2.1-204 | Requirement | 14
205 Vaatimus kriittisyysonnettomuuden ehkäisemiseksi tehtävistä analyyseistä esitetään ohjeen YVL B.4 luvussa 5. | 205. The requirement for analyses made in order to prevent criticality accidents is set forth in chapter 5 of Guide YVL B.4. | 205. В главе 5 Руководства YVL B.4 представлено требование к выполнению анализов по предотвращению аварий с возникновением критичности. | FI-STUK-YVL-1B67 | 2013-11-15 | YVL-B.3-2.1-205 | Requirement | 15
206. Ydinvoimalaitoksen varautuminen sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin ja niitä koskevat analyysimenetelmät esitetään ohjeessa YVL B.7. | 206. Protection of the nuclear power plant from internal and external hazards and the analysis methods pertaining to the hazards are presented in Guide YVL B.7. | 206. В Руководстве YVL B.7 представлены методы подготовки к внутренним и внешним угрозам атомной электростанции, а также относящиеся к ним методы анализа. | FI-STUK-YVL-1B68 | 2013-11-15 | YVL-B.3-2.1-206 | Requirement | 16
207. Vaatimukset päästöjen ja säteilyannosten arvioinnille esitetään ohjeessa YVL C.4. | 207. The requirements for analyses of releases and doses are set forth in Guide YVL C.4. | 207. В Руководстве YVL C.4 представлены требования к проведению анализов выбросов и доз облучения. | FI-STUK-YVL-1B69 | 2013-11-15 | YVL-B.3-2.1-207 | Requirement | 17
208. Vaatimukset valmiustilanteita ja valmiussuunnitelmaa varten tehtävistä analyyseistä esitetään ohjeessa YVL C.5. | 208. The requirements for analyses of emergency situations and the emergency plan are set forth in Guide YVL C.5. | 208. В Руководстве YVL C.5 представлены требования к проведению анализов аварийных ситуаций и плана противоаварийных мероприятий. | FI-STUK-YVL-1B6A | 2013-11-15 | YVL-B.3-2.1-208 | Requirement | 18
209. Vaatimukset ydinvoimalaitoksen primääripiirin ja muiden ydinteknisesti tärkeiden painelaitteiden jännitysanalyyseistä, haurasmurtuma-analyyseistä ja vuoto ennen murtumaa -analyyseistä esitetään ohjeessa YVL E.4. | 209. The requirements for the stress analyses, brittle fracture analyses and leak-before-break analyses of the nuclear power plant’s primary circuit and other important nuclear pressure equipment are given in Guide YVL E.4. | 207. В Руководстве YVL Е.4 представлены требования к проведению анализов напряжений, анализов на хрупкое разрушение и анализов течи перед разрушением для первого контура и для прочего важного корпусного оборудования для ядерных объектов. | FI-STUK-YVL-1B6B | 2013-11-15 | YVL-B.3-2.1-209 | Requirement | 19
210. Vaatimukset automaation vikaantumisen analyyseistä esitetään ohjeen YVL B.1 luvussa 5.2. | 210. The requirements for analyses of failures of I&C systems are set forth in chapter 5.2 of Guide YVL B.1. | 208. Требования к анализам отказов СКУ (система контроля и управления) указаны в главе 5.2 Руководства YVL B.1. | FI-STUK-YVL-1B6C | 2013-11-15 | YVL-B.3-2.1-210 | Requirement | 20
2.2 Sivuavia ohjeita | 2.2 Associated guides | 2.2 Связанные руководства | FI-STUK-YVL-1B6D | 2013-11-15 | YVL-B.3-2.2 | Heading | 21
211. Ohjeessa YVL B.1 esitetään deterministisissä turvallisuusanalyyseissä käytettävät vikaoletukset ja vaatimukset hallitun ja turvallisen tilan saavuttamiselle. | 211. The requirements for failure criteria used in deterministic safety analyses and the requirements for achieving a controlled and safe state are given in Guide YVL B.1. | 211. В Руководстве YVL B.1 представлены требования к критерию отказов, используемому в детерминистических анализах безопасности, и требования к достижению контролируемого и безопасного состояния. | FI-STUK-YVL-1B6E | 2013-11-15 | YVL-B.3-2.2-211 | Requirement | 22
212. Hyväksymisvaatimukset ydinpolttoaineelle esitetään ohjeessa YVL B.4 | 212. The acceptance criteria for nuclear fuel are given in Guide YVL B.4. | 212. В Руководстве YVL B.4 представлены критерии приемки ядерного топлива. | FI-STUK-YVL-1B6F | 2013-11-15 | YVL-B.3-2.2-212 | Requirement | 23
213. Hyväksymisvaatimuksia ydinvoimalaitoksen paineenhallinnalle esitetään ohjeessa YVL B.5. | 213. The acceptance criteria for the pressure control of the nuclear power plant’s primary circuit are given in Guide YVL B.5. | 213. В Руководстве YVL B.5 представлены критерии приемки контроля давления первого контура атомной электростанции. | FI-STUK-YVL-1B70 | 2013-11-15 | YVL-B.3-2.2-213 | Requirement | 24
214. Hyväksymisvaatimukset ydinvoimalaitoksen suojarakennuksen eheydelle esitetään ohjeessa YVL B.6. | 214. The acceptance criteria for the integrity of the nuclear power plant’s containment are given in Guide YVL B.6. | 214. В Руководстве YVL B.6 представлены критерии приемки целостности защитной оболочки атомной электростанции. | FI-STUK-YVL-1B71 | 2013-11-15 | YVL-B.3-2.2-214 | Requirement | 25
3 Analysoitavat tapahtumat | 3 Events to be analysed | 3 Анализируемые события | FI-STUK-YVL-1B72 | 2013-11-15 | YVL-B.3-3 | Heading | 26
301. Laitoksen käyttäytymistä sekä radioaktiivisten aineiden päästöjä ja säteilyannoksia koskevien analyysien on katettava ydinvoimalaitoksen normaalit käyttötilanteet, odotettavissa olevat käyttöhäiriöt, oletetut onnettomuudet, oletettujen onnettomuuksien laajennus ja vakavat reaktorionnettomuudet. Esimerkkejä analysoitavista tapahtumista on esitetty viitteissä [4 ja 5]. | 301. Analyses pertaining to the plant’s behaviour as well as releases of radioactive substances and radiation doses shall cover the nuclear power plant’s normal operational states, anticipated operational occurrences, postulated accidents, design extension conditions and severe reactor accidents. Examples of the events to be analysed are given in [4 and 5]. | 301. Анализы поведения станции, а также выбросов радиоактивных веществ и доз радиационного облучения должны охватывать нормальные условия эксплуатации атомной электростанции, ожидаемые при эксплуатации события, постулируемые аварии, запроектные условия и тяжелые аварии реакторной установки. Примеры анализируемых событий приведены в сносках [4 и 5]. | FI-STUK-YVL-1B73 | 2013-11-15 | YVL-B.3-3-301 | Requirement | 27
302. Analysoitavat tapahtumat on valittava niin, että ydinvoimalaitoksen käyttäytyminen häiriöissä ja onnettomuuksissa sekä häiriöiden ja onnettomuuksien päästöt ja säteilyannokset selvitetään kattavasti. | 302. The scope of the analysed events shall provide a comprehensive assessment of the nuclear power plant’s behaviour during incidents and accidents as well as releases and doses due to incidents and accidents. | 302. Анализируемые события необходимо выбирать таким образом, чтобы поведение атомной электростанции при инцидентах и авариях, а также выбросы и дозы облучения при инцидентах и авариях были прояснены в полной мере. | FI-STUK-YVL-1B74 | 2013-11-15 | YVL-B.3-3-302 | Requirement | 28
303. Ohjaajien toiminta on arvioitava siten, että onnettomuuden hallinnassa tarvittavat keskeiset ohjaajatoimenpiteet voidaan tunnistaa ja ohjaajien mahdollisten virhetoimintojen vaikuttavuus arvioida. | 303. Operator actions shall be assessed to identify essential operator actions needed in accident management and to assess the effects of potential operator errors. | 303. Деятельность эксплуатирующих организаций должна оцениваться таким образом, чтобы при управлении аварией можно было идентифицировать необходимые ключевые действия эксплуатирующей организации и оценить влияние потенциальных ошибочных действий эксплуатирующей организации. | FI-STUK-YVL-1B75 | 2013-11-15 | YVL-B.3-3-303 | Requirement | 29
304. Kunkin turvallisuustoimintoja suorittavan järjestelmän aiheeton käynnistyminen on käsiteltävä alkutapahtumana. | 304. The inadvertent actuation of every system accomplishing a safety function shall be addressed as an initiating event. | 304. Непреднамеренное срабатывание каждой системы, выполняющей функцию безопасности, должно рассматриваться как исходное событие. | FI-STUK-YVL-1B76 | 2013-11-15 | YVL-B.3-3-304 | Requirement | 30
305. Reaktorin jäähdytyspiirin paineenhallinta-analyyseissä on tarkasteltava niitä tilanteita, joissa jäähdytyspiirin paine pyrkii nousemaan tai laskemaan alkutapahtuman seurauksena, ja niitä tilanteita, joissa jäähdytyspiirin painetta on nostettava tai laskettava. | 305. Pressure control analyses for the reactor coolant circuit shall consider cases during which the reactor pressure tends to increase or decrease in consequence of an initiating event, and situations where the coolant circuit pressure must be increased or decreased. | 305. При анализах контроля давления первого контура должны быть изучены те случаи, при которых давление в реакторе стремится к повышению или понижению вследствие исходного события, а также те ситуации, при которых давление контура теплоносителя необходимо повысить или понизить. | FI-STUK-YVL-1B77 | 2013-11-15 | YVL-B.3-3-305 | Requirement | 31
306. Paineenhallinta-analyysit on tehtävä myös matalille käyttölämpötiloille. Ydinvoimalaitoksen ferriittisestä teräksestä valmistettujen turvallisuusluokan 1 painelaitteiden rasitetuimmille osille on tehtävä ohjeen YVL E.4 luvun 6 mukainen haurasmurtuma-analyysi. | 306. Pressure control analyses shall cover also low operating temperatures. Brittle fracture must be analysed for the most loaded parts of the ferritic steel components of safety class 1 pressure equipment of a nuclear power plant, as required in chapter 6 of Guide YVL E.4. | 306. Анализы контроля давления также должны быть проведены для низких рабочих температур. Для наиболее нагруженных частей компонентов корпусного оборудования первого класса безопасности атомной электростанции, изготовленных из ферритной стали, должно быть проведено исследование на хрупкое разрушение в соответствии с главой 6 Руководства YVL E.4. | FI-STUK-YVL-1B78 | 2013-11-15 | YVL-B.3-3-306 | Requirement | 32
307. Ydinvoimalaitoksen pääosien laitteiden käyttökuormitukset ja niiden toistuvuus koko eliniän aikana on analysoitava. Näihin kuuluvat myös sallitut kuormitukset korkeissa ja matalissa käyttölämpötiloissa. Sallittujen kuormitusten perusteella on määritettävä normaalien käyttötilanteiden paine- ja lämpötila-alueet, joilla laitteita voidaan turvallisesti käyttää. Vaatimukset ydinvoimalaitoksen primääripiirin ja muiden turvallisuuden kannalta tärkeiden ydinteknisten painelaitteiden kuormituksista ja lujuusanalyyseista esitetään ohjeessa YVL E.4. | 307. The service loadings of the nuclear power plant’s main components during operation and their recurrence during the entire life cycle shall be analysed. The analyses shall also include allowable loadings under low and high operating temperatures. Based on the allowable loadings, safe pressure and operating ranges shall be determined for the normal operation of the equipment. The requirements for analyses of loadings and strength analyses of a nuclear power plant's primary system and other nuclear pressure equipment important to safety are set forth in Guide YVL E.4. | 307. Необходимо проанализировать рабочие нагрузки для основных компонентов атомной электростанции во время эксплуатации и их повторяемость на протяжении всего жизненного цикла атомной электростанции. Данные анализа также должны включать допустимые нагрузки при высоких и низких рабочих температурах. На основании допустимых нагрузок необходимо определить диапазоны давления и температуры для режимов нормальной эксплуатации, при которых возможно безопасное использование оборудования. В Руководстве YVL E.4 представлены требования к проведению анализов нагрузки и прочности первого контура и прочего важного для безопасности корпусного оборудования для ядерных объектов. | FI-STUK-YVL-1B79 | 2013-11-15 | YVL-B.3-3-307 | Requirement | 33
308. Vakavien reaktorionnettomuuksien analyysien on katettava vakavan reaktorionnettomuuden hallintastrategian vaatimat toimenpiteet ja ilmiöt. | 308. Severe reactor accident analyses shall cover all actions required for the plant's severe reactor accident strategy and the phenomena associated with the strategy. | 308. Анализ тяжелых аварий реакторной установки должен охватывать все действия и явления, требуемые стратегией контроля тяжелых аварий реакторной установки. | FI-STUK-YVL-1B7A | 2013-11-15 | YVL-B.3-3-308 | Requirement | 34
4 Laitoksen käyttäytymistä koskevat analyysit | 4 Analyses of plant behaviour | 4 Анализы поведения станции | FI-STUK-YVL-1B7B | 2013-11-15 | YVL-B.3-4 | Heading | 35
4.1 Yleistä | 4.1 General | 4.1 Общая информация | FI-STUK-YVL-1B7C | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.1 | Heading | 36
401. Analyysien on katettava odotettavissa olevat käyttöhäiriöt ja onnettomuudet, jotka määräävät tai rajoittavat turvallisuustoimintoja toteuttavien järjestelmien mitoitusta. | 401. Analyses shall cover anticipated operational occurrences and accidents that determine or limit the dimensioning of systems accomplishing safety functions. | 401. Анализы должны охватывать ожидаемые при эксплуатации события и аварии, которые определяют или ограничивают методы расчетов систем, осуществляющих функции безопасности. | FI-STUK-YVL-1B7D | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.1-401 | Requirement | 37
402. Odotettavissa olevat käyttöhäiriöt ja onnettomuudet on analysoitava tilanteen käynnistävästä alkutapahtumasta turvalliseen tilaan asti. | 402. Anticipated operational occurrences and accidents shall be analysed starting from the initiating event and ending in a safe state. | 402. Анализ ожидаемых при эксплуатации событий и аварий должен проводиться от исходного события и до безопасного состояния. | FI-STUK-YVL-1B7E | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.1-402 | Requirement | 38
4.2 Analyysimenetelmät | 4.2 Methods of analysis | 4.2 Методы анализа | FI-STUK-YVL-1B7F | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.2 | Heading | 39
403. Analyysimenetelmien soveltuvuus käyttötarkoitukseensa on perusteltava. | 403. The suitability of analysis methods for their purpose shall be justified. | 403. Необходимо обосновать пригодность методов анализа для использования по назначению. | FI-STUK-YVL-1B80 | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.2-403 | Requirement | 40
404. Analyyseissä käytettävistä malleista ja laskentamenetelmistä on esitettävä kuvaus. Mallit on kuvattava sellaisella tarkkuudella, joka mahdollistaa niillä tehtyjä analyysejä varmentavat vertailevat analyysit. Kuvauksessa esitettäviä tietoja ovat laitosta tai sen osaa kuvaava analyysimalli (esim. mallissa käytetty noodijako), perustelu valituille malliparametreille sekä analyyseissä käytetyt laitostiedot tai viittaus lähteeseen, josta laitostiedot ovat saatavissa. | 404. A description of the models and calculation methods used in the analyses shall be given. The models shall be described to a level of detail that facilitates conducting of verifying analyses. The information to be presented shall include the analysis model representing the plant or its component (e.g. the division into nodes applied in the model), justification of the selected model parameters as well as the plant data used for the analyses or a reference to the source of the available plant data. | 404. Должна быть представлена характеристика моделей и методов расчетов, используемых в анализах. Модели следует описывать с такой точностью, которая позволит выполнить подтверждающие анализы. Информация, которую необходимо представить, должна содержать модель анализа, описывающую станцию или ее компонент (например, представленное в модели разделение на узлы), обоснование для выбранных параметров модели, а также использованные при анализе данные по станции или ссылку на источник, в котором такие данные по станции можно получить. | FI-STUK-YVL-1B81 | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.2-404 | Requirement | 41
405. Fysikaalisten mallien ja analyyseissä käytettävien tietokoneohjelmien kelpoisuus on osoitettava vertaamalla niillä saatuja laskentatuloksia erillisilmiöille tai kokonaisille järjestelmille tehtyihin kokeisiin tai ydinvoimalaitoksilla tapahtuneisiin häiriöihin. Myös vertailua muihin aiemmin kelpuutettuihin malleihin voidaan käyttää hyväksi. | 405. The validation of the physical models and computer code used for the analyses shall be substantiated by comparing their calculation results to separae effects tests or tests carried out on entire systems, or to disturbances that have occurred at nuclear power plants. Comparison with models that have already been validated may also be utilised. | 405. Валидацию физических моделей и использованных в анализах компьютерных программ необходимо обосновать, сравнив полученные ими данные расчетов с проведенными испытаниями для отдельных явлений или целых систем или с произошедшими на атомной электростанции эксплуатационными событиями. Также можно использовать сравнение с прочими моделями, ранее признанными годными. | FI-STUK-YVL-1B82 | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.2-405 | Requirement | 42
406. Laskentamenetelmissä käytettävät laitos- ja polttoainetyyppikohtaiset kokeelliset korrelaatiot on perusteltava esittämällä se mittausaineisto, josta korrelaatiot on johdettu. Jos korrelaatio on yleisesti tunnettu ja mittausaineisto on julkisesti saatavilla, riittää viittaus kirjallisuuslähteisiin. | 406. The plant and fuel type specific experimental correlations used in the calculation methods shall be justified by presenting the measurement data from which the correlations have been derived. If the correlation is commonly known and the measurement data are publicly available, a bibliographic reference is sufficient. | 406. Экспериментальную корреляцию для каждого отдельного вида станции или топлива, используемую в методах расчета, необходимо обосновать, представив данные измерений, на основе которых сделана корреляция. Если корреляция является общепризнанной и данные измерений имеются в открытом доступе, достаточно лишь ссылки на письменные источники. | FI-STUK-YVL-1B83 | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.2-406 | Requirement | 43
407. Jos käytettävissä ei ole luotettavia laskentamenetelmiä, teknisen ratkaisun hyväksyttävyys on perusteltava kokeellisesti. | 407. If reliable calculation methods are not available, the acceptability of the technical solution in question shall be justified by means of experiments. | 407. Если нет возможности использовать достоверные методы расчета, приемлемость рассматриваемого технического решения должна быть обоснована экспериментальным путем. | FI-STUK-YVL-1B84 | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.2-407 | Requirement | 44
408. Laitoksen käyttäytymistä koskevissa analyyseissä on käytettävä vaihtoehtoisesti joko konservatiivista analyysimenetelmää täydennettynä herkkyystarkasteluilla tai parhaan arvion menetelmää täydennettynä epävarmuusanalyysilla. | 408. The accepted methods to be used in the plant behaviour analyses are either the conservative analysis method supplemented with sensitivity studies or the best estimate method supplemented with uncertainty analysis. | 408. В анализах поведения атомной станции необходимо использовать на выбор либо метод анализа на основе консервативных допущений, дополнив его анализом чувствительности, либо метод наилучшего приближения, дополненный анализом неопределенностей. | FI-STUK-YVL-1B85 | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.2-408 | Requirement | 45
409. Konservatiivisia analyysejä täydentävillä herkkyystarkasteluilla on kartoitettava lopputulosten herkkyys käytettyjen analyysimallien, alkutilan ja keskeisten parametrien suhteen. | 409. Sensitivity studies supplementing conservative analyses shall define how sensitive the results are for the models used, the initial conditions and the main paraeters. | 409. Метод оценки чувствительности, дополняющий методы анализа на основе консервативных допущений, должен выявить чувствительность полученных результатов по отношению к использованным моделям, исходному состоянию и ключевым параметрам. | FI-STUK-YVL-1B86 | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.2-409 | Requirement | 46
410. Käytettäessä parhaan arvion menetelmää on sen yhteydessä esitettävä tilastomatemaattisesti perusteltavissa oleva epävarmuusanalyysi. Esimerkkejä tällaisista menetelmistä on esitetty viitteessä [6]. | 410. Utilisation of the best estimate method shall be supplemented with an uncertainty analysis that is justifiable by statistical methods. Examples of such methods are given in [6]. | 410. При использовании метода наилучшего приближения следует представить статистически обоснованный анализ неопределенностей. Примеры подобных методов представлены в ссылке [6]. | FI-STUK-YVL-1B87 | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.2-410 | Requirement | 47
4.3 Analyyseissä käytettävät oletukset | 4.3 Assumptions for the analyses | 4.3 Допущения, используемые в анализах | FI-STUK-YVL-1B88 | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.3 | Heading | 48
411. Konservatiivisten analyysien alkutilan ja parametrivalintojen konservatiivisuus on perusteltava. Jos lopputuloksen hyväksyttävyyden kannalta epäedullisin valinta ei ole yksiselitteinen, on esitettävä tuloksia parametrin koko vaihtelualueelta. | 411. The initial conditions of the conservative analyses and the conservativeness of the paraeters chosen shall be justified. If the choice that is the least beneficial in terms of the acceptability of the end result is not unambiguous, analysis results covering the paraeter’s entire range of variation shall be presented. | 411. Исходные условия методов анализа на основе консервативных допущений и консервативность выбора параметров необходимо обосновать. Если с точки зрения приемлемости полученных результатов выбор самого неблагоприятного из них неоднозначен, должны быть предоставлены результаты для всего диапазона параметра. | FI-STUK-YVL-1B89 | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.3-411 | Requirement | 49
412. Silloin, kun käytetään parhaan arvion menetelmää, on järjestelmien toimintaa eniten haittaava vikayhdistelmä valittava ohjeen YVL B.1 luvussa 4.3 esitettyjen vikakriteerien mukaisesti. | 412. When using the best estimate method, the failure combination that is the least beneficial to the functionality of the systems shall be chosen in accordance with the failure criteria presented in chapter 4.3 of Guide YVL B.1. | 412. При использовании метода наилучшего приближения необходимо выбирать наиболее неблагоприятные для деятельности систем варианты комбинаций отказов в соответствии с представленными в главе 4.3 Руководства YVL B.1 критериями отказов. | FI-STUK-YVL-1B8A | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.3-412 | Requirement | 50
413. Ohjaajien toimenpiteitä edeltävä harkinta- ja toiminta-aika on valittava riittävän pitkäksi. Valittu harkinta- ja toiminta-aika on perusteltava. Ohjaajien voidaan olettaa toimivan kutakin analysoitavaa tapahtumaa koskevien kirjallisten tai sähköisessä muodossa tallennettujen ohjeiden mukaisesti. | 413. The selected consideration time preceding operator actions and the time to accomplish the actions shall be sufficiently long. The durations chosen shall be justified. Operators can be assumed to act on each analysed event in accordance with the procedures available in written or electronic form. | 413. Предшествующее действиям операторов время на обдумывание и принятие мер должно быть достаточно продолжительным. Выбранное время на обдумывание и принятие мер следует обосновать. Предполагается, что при каждом анализируемом событии операторы действуют в соответствии с инструкцией, составленной в письменной или электронной форме. | FI-STUK-YVL-1B8B | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.3-413 | Requirement | 51
4.3.1 Odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden analyyseissä käytettävät oletukset | 4.3.1 Assumptions for anticipated operational occurrence analysis | 4.3.1 Допущения, используемые в анализе ожидаемого при эксплуатации события | FI-STUK-YVL-1B8C | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.3.1 | Heading | 52
414. Odotettavissa olevat käyttöhäiriöt on analysoitava kahdella tavalla seuraavasti: 1. Kaikki laitoksen järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla lukuun ottamatta alkutapahtumana tarkasteltavaa vikaa tai ohjausvirhettä seurausvaikutuksineen. 2a Turvallisuusluokittelemattomien järjestelmien käynnistymistä ei saa olettaa tapahtuman seurauksia lieventävinä järjestelminä. Turvallisuusluokittelemattomien järjestelmien toiminta on oletettava, mikäli järjestelmä suunnitellulla tavalla toimiessaan voi pahentaa alkutapahtuman seurauksia. 2b Turvallisuusluokkiin 2 tai 3 kuuluviin, odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden tai oletettujen onnettomuuksien varalle suunniteltuihin järjestelmiin on oletettava tapahtuman seurausten kannalta rajoittavin vika ohjeen YVL B.1 luvussa 4.3 esitettyjen vikakriteerien mukaisesti. 2c Kullekin toimivalle laitteelle on valittava käyttöarvot, jotka määräaikaisissa testeissä vastaavat laitteiden toiminnalle asetettuja hyväksymisrajoja. | 414. Anticipated operational occurrences shall be analysed in two ways as follows: 1. All plant systems operate according to design, with the exception of the failure or operator error analysed as the initiating event and the consequences of the initiating event. 2a Actuation of non-safety classified systems shall not be postulated as systems mitigating the consequences of the initiating event. Operation of non-safety classified systems shall be postulated if a system’s designed operation could aggravate the consequences of the initiating event. 2b The most penalising failure in accordance with the failure criteria given in chapter 4.3 of Guide YVL B.1 shall be postulated in safety class 2 or safety class 3 systems designed for anticipated operational occurrences or postulated accidents. 2c Performance values for functioning components shall be chosen conforming to the acceptance limits in periodic tests. | 414. Ожидаемые при эксплуатации события необходимо проанализировать двумя способами следующим образом: 1. Все системы станции функционируют согласно проекту, за исключением принятого за исходное событие отказа или ошибки оператора со всеми вытекающими последствиями. 2a Запуск систем, не имеющих классификацию безопасности, нельзя постулировать как запуск систем, смягчающих последствия исходного события. Функционирование систем, не имеющих классификацию безопасности, следует постулировать, если работа системы согласно проекту может усугубить последствия исходного события. 2б Для систем классов безопасности 2 и 3, спроектированных на случай ожидаемых при эксплуатации событий или постулируемых аварий, следует постулировать наиболее неблагоприятный для их функционирования отказ, в соответствии с представленными в главе 4.3 Руководства YVL B.1 критериями отказов. 3в Для действующих компонентов следует выбирать такие эксплуатационные значения, которые при периодических испытаниях будут соответствовать установленным допустимым пределам. | FI-STUK-YVL-1B8D | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.3.1-414 | Requirement | 53
4.3.2 Oletettujen onnettomuuksien analyyseissä käytettävät oletukset | 4.3.2 Assumptions for postulated accident analysis | 4.3.2 Допущения, используемые в анализе постулируемой аварии | FI-STUK-YVL-1B8E | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.3.2 | Heading | 54
415. Oletetuissa onnettomuuksissa turvallisuusluokitelluille järjestelmille on oletettava niiden vähimmäissuorituskyky. | 415. Safety-classified systems shall be assumed to operate at their minimum system performance during postulated accidents. | 415. Следует предполагать, что во время постулируемых аварий системы, имеющие классификацию безопасности, работают на минимальной производственной мощности. | FI-STUK-YVL-1B8F | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.3.2-415 | Requirement | 55
416. Turvallisuusluokittelemattomien järjestelmien käynnistymistä ei saa olettaa onnettomuuden seurauksia lieventävinä järjestelminä. Turvallisuusluokittelemattomien järjestelmien käynnistyminen on oletettava, mikäli järjestelmä suunnitellulla tavalla toimiessaan voi pahentaa alkutapahtuman seurauksia. | 416. Actuation of non-safety classified systems shall not be postulated as systems mitigating the consequences of the accident. Actuation of non-safety classified systems shall be postulated if a system’s designed operation could aggravate the consequences of the initiating event. | 416. Запуск систем, не имеющих классификацию безопасности, нельзя постулировать как запуск систем, смягчающих последствия исходного события. Запуск систем, не имеющих классификацию безопасности, следует постулировать, если система, работая согласно проекту, может ухудшить последствия исходного события. | FI-STUK-YVL-1B90 | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.3.2-416 | Requirement | 56
417. Luokan 2 oletettujen onnettomuuksien analyyseissä saa alkutapahtumasta hallittuun tilaan asti olettaa vain turvallisuusluokan 2 järjestelmät tapahtuman seurauksia lieventävinä järjestelminä. Alempien turvallisuusluokkien järjestelmien toiminta on oletettava, mikäli järjestelmä suunnitellulla tavalla toimiessaan voi pahentaa alkutapahtuman seurauksia. | 417. In analyses of category 2 postulated accidents, only safety class 2 systems may be assumed to be systems mitigating the accident from the initiating event to the controlled state. Operation of systems in lower safety classes shall be postulated if a system’s designed operation could aggravate the consequences of the initiating event. | 417. При анализе постулируемых аварий категории 2, только системы класса безопасности 2 можно считать системами, смягчающими последствия аварии от исходного события до контролируемого состояния. Функционирование систем более низкого класса безопасности следует постулировать, если работа системы согласно проекту может усугубить последствия исходного события. | FI-STUK-YVL-1B91 | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.3.2-417 | Requirement | 57
418. Oletettuihin onnettomuuksiin on yhdistettävä oletus ulkoisen sähköverkon menetyksestä, mikäli se voi pahentaa alkutapahtuman seurauksia. | 418. Loss of the external grid shall be combined with postulated accidents if it could aggravate the consequences of the initiating event. | 418. Отключение от внешней энергосети следует объединять с постулируемыми авариями, если оно может усугубить последствия исходного события. | FI-STUK-YVL-1B92 | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.3.2-418 | Requirement | 58
4.3.3 Oletettujen onnettomuuksien laajennuksen analyyseissä käytettävät oletukset | 4.3.3 Assumptions for design extension condition analyses | 4.3.3 Допущения, используемые в анализах запроектных условий | FI-STUK-YVL-1B93 | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.3.3 | Heading | 59
419. DEC A -onnettomuuksissa on oletettava lopputuloksen kannalta rajoittavin yksittäisvika järjestelmiin, joita tarvitaan turvallisuustoiminnon toteuttamiseen kyseisen tapahtuman yhteydessä. DEC B- ja C-onnettomuuksissa ei yksittäisvikaa tarvitse olettaa. Analyyseissä on oletettava alkutapahtuman seurausvaikutukset. | 419. For DEC A accidents, the most penalising single failure shall be assumed in one of the systems whose operation is required to accomplish a safety function in the event in question. For DEC B and C accidents, a single failure need not be assumed. The consequences of an initiating event shall be assumed in the analyses. | 419. Для аварий категории DEC А допускается предельный с точки зрения последствий единичный отказ в одной из систем, которые необходимы для осуществления функций безопасности при рассматриваемом событии. Для аварий категорий DEC B и C нет необходимости допускать единичный отказ. В анализах необходимо допускать влияние последствий исходного события. | FI-STUK-YVL-1B94 | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.3.3-419 | Requirement | 60
420. Samanaikaista ulkoisen sähköverkon menetystä ei oletettujen onnettomuuksien laajennusanalyyseissa tarvitse yhdistää muuhun alkutapahtumaan, ellei se ole todennäköinen seuraus alkutapahtumasta. | 420. Loss of the external grid need not be combined with other initiating events in design extension condition analyses unless it is the likely consequence of an initiating event. | 420. В анализах запроектных условий нет необходимости объединять отключение от внешней энергосети с другими исходными событиями, если только оно не является вероятным последствием исходного события. | FI-STUK-YVL-1B95 | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.3.3-420 | Requirement | 61
421. Oletettujen onnettomuuksien laajennusta käsitteleviä onnettomuuksia analysoitaessa laitoksen alkutilaa ja toimivien osajärjestelmien suorituskykyä koskeviin oletuksiin voidaan soveltaa parhaan arvion menetelmää. | 421. In design extension condition analyses, best estimate methods can be applied concerning assumptions of the plant's initial state and the performance of operating subsystems. | 421. При анализе запроектных условий к допущениям относительно исходного состояния станции и производительности функционирующих подсистем можно применить метод наилучшего приближения. | FI-STUK-YVL-1B96 | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.3.3-421 | Requirement | 62
422. Kun parhaan arvion menetelmää sovelletaan oletettujen onnettomuuksien laajennuksiin, analyysejä ei tarvitse täydentää vaatimuksen 410 mukaisella epävarmuusanalyysillä. | 422. In design extension condition analyses, application of the best estimate method need not be complemented with an uncertainty analysis as required in para410. | 422. При анализе запроектных условий нет необходимости в дополнении метода наилучшего приближения анализом неопределенностей в соответствии с требованием п. 410. | FI-STUK-YVL-1B97 | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.3.3-422 | Requirement | 63
4.3.4 Vakavien reaktorionnettomuuksien analyyseissä käytettävät oletukset | 4.3.4 Assumptions for severe reactor accident analysis | 4.3.4 Допущения, используемые в анализе тяжелой аварии реакторной установки | FI-STUK-YVL-1B98 | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.3.4 | Heading | 64
423. Vakavia reaktorionnettomuuksia analysoitaessa laitoksen alkutilaa ja toimivien osajärjestelmien suorituskykyä koskeviin oletuksiin voidaan soveltaa parhaan arvion menetelmää, kuitenkin niin, että mitä keskeisempi toiminto on, sitä suurempi varmuus sen onnistumisesta on osoitettava. | 423. In analysing severe reactor accidents, best estimate methods can be applied concerning assumptions of the plant's initial state and the performance of operating subsystems. However, the more essential the function, the better assurance for its successful accomplishment shall be provided. | 423. При анализе тяжелых аварий реакторной установки к допущениям относительно исходного состояния станции и производительности функционирующих подсистем можно применить метод наилучшего приближения. Однако чем более важной является функция, тем надежнее должно быть обеспечено ее успешное выполнение. | FI-STUK-YVL-1B99 | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.3.4-423 | Requirement | 65
424. Kun parhaan arvion menetelmää sovelletaan vakaviin onnettomuuksiin, analyysejä ei tarvitse täydentää vaatimuksen 410 mukaisella epävarmuusanalyysillä. | 424. In severe accident analyses, application of the best estimate method need not be complemented with an uncertainty analysis as required in para410. | 424. При анализе тяжелых аварий нет необходимости в дополнении метода наилучшего приближения анализом неопределенностей в соответствии с требованием п. 410. | FI-STUK-YVL-1B9A | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.3.4-424 | Requirement | 66
425. Vakavien reaktorionnettomuuksien analyyseissä on vakavien onnettomuuksien hallintaan suunniteltuihin järjestelmiin oletettava niiden toimintaa eniten haittaava vika ohjeen YVL B.1 luvussa 4.3 esitetyn vikakriteerin mukaisesti. Analyyseissä on lisäksi oletettava alkutapahtuman seurausvaikutukset. | 425. In severe reactor accident analyses, the most penalising failure according to the failure criterion presented in chapter 4.3 of Guide YVL B.1 shall be assumed for systems designed for severe reactor accident management. Consequences of the initiating event shall also be taken into account. | 425. В анализах тяжелых аварий реакторной установки для систем, спроектированных для управления тяжелой аварией, следует использовать наиболее неблагоприятный для их функционирования отказ, в соответствии с критериями отказов, представленными в главе 4.3 Руководства YVL B.1. Также должны быть приняты во внимание последствия исходного события. | FI-STUK-YVL-1B9B | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.3.4-425 | Requirement | 67
426. Vakavan reaktorionnettomuuden hallintastrategian mukaisiin toimenpiteisiin kuluva aika ja muut toimenpiteiden suoritusedellytyksiin liittyvät tekijät (esimerkiksi paikallisesti ohjattavien laitteiden luokse päästävyys) on perusteltava. | 426. The time needed for actions required for the severe reactor accident management strategy and other factors relating to the implementation of the actions (e.g. accessibility of locally operated equipment) shall be justified. | 426. Время на принятие мер в соответствии со стратегией управления тяжелой аварией реакторной установки, а также прочие факторы, влияющие на принятие мер (например, доступ к автономно управляемым приборам) должны быть обоснованы. | FI-STUK-YVL-1B9C | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.3.4-426 | Requirement | 68
427. Vedyn hallintastrategiaa perustelevissa analyyseissä on erikseen arvioitava niitä tilanteita, joissa vedyn tuottonopeus kasvaa. | 427. Analyses justifying the hydrogen management strategy shall separaely evaluate cases in which the hydrogen generation rate increases. | 427. В анализах, обосновывающих стратегию обращения с водородом, необходимо отдельно оценить ситуации, связанные с увеличением скорости выработки водорода. | FI-STUK-YVL-1B9D | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.3.4-427 | Requirement | 69
4.3.5 Jäähdytyspiirin paineenhallintaan liittyvissä analyyseissä käytettävät oletukset | 4.3.5 Assumptions for cooling circuit pressure control analysis | 4.3.5 Допущения, используемые в анализе контроля давления контура охлаждения | FI-STUK-YVL-1B9E | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.3.5 | Heading | 70
428. Jäähdytyspiirin paineenhallinta-analyysit odotettavissa oleville käyttöhäiriöille tehdään ainoastaan vaatimuksen 414 alakohdassa 1 esitetyllä tavalla. | 428. Reactor cooling circuit pressure control analyses for anticipated operational occurrences shall only be performed as determined by part 1 of para414. | 428. Анализы контроля давления контура охлаждения реактора для ожидаемых при эксплуатации событий выполняются только в соответствии с указаниями, представленными в части 1 п. 414. | FI-STUK-YVL-1B9F | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.3.5-428 | Requirement | 71
429. Jäähdytyspiirin paineenhallinnan analyysit onnettomuuksille on tehtävä luvuissa 4.3.2–4.3.4 esitetyllä tavalla. | 429. Cooling circuit pressure control analyses for accidents shall be performed as required in chapters 4.3.2–4.3.4. | 429. Анализы контроля давления контура охлаждения для аварий должны выполняться в соответствии с указаниями, представленными в главах 4.3.2 – 4.3.4. | FI-STUK-YVL-1BA0 | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.3.5-429 | Requirement | 72
430. Paineen nousuun johtavien oletettujen onnettomuuksien analyyseissä valitaan oletukset seuraavassa esitetyin täsmennyksin ja lisäyksin: 1. Reaktorin pikasulku tapahtuu reaktorin suojausjärjestelmän toisesta signaalista. 2. Muut paineen alentamiseen tarkoitetut järjestelmät kuin varoventtiilit ja niihin rinnastettavat puhallusventtiilit vikaantuvat. 3. Varoventtiileitä ja niihin rinnastettavia puhallusventtiileitä vikaantuu kiinni-asentoon seuraavasti: kokonaismäärä venttiilejä; vikaantuu 2–3; 1 4–8 ; 2 ≥ 9; neljäsosa lukumäärästä pyöristettynä seuraavaan kokonaislukuun 4. Varoventtiilien ja niihin rinnastettavien puhallusventtiilien puhalluskyky on varoventtiilille soveltuvan standardin mukaisella tavalla määritellyn nimelliskapasiteetin suuruinen, ja avautumispaine on nimellinen asetuspaine. 5. Varoventtiilit ja niihin rinnastettavat puhallusventtiilit järjestetään laskevan kapasiteetin mukaisesti. Saman kapasiteetin omaavat venttiilit järjestetään edelleen toistensa suhteen nousevan avautumispaineen mukaisesti. Näin järjestetyistä venttiileistä oletetaan vikaantuviksi 1., 4., 9. jne. 6. Jos varoventtiilin tai siihen rinnastettavan puhallusventtiilin toiminnan ohjaamiseen vaaditaan enemmän kuin yksi ohjauslaite ja näiden laitteiden avautumisella on eri asetusarvot, avautumispaineeksi on oletettava ylempi asetuspaine. | 430. In analyses of postulated accidents leading to pressure increase, assumptions for the analyses shall be chosen with the following amendments and additions: 1. Reactor scram occurs from the second signal of the reactor protection system . 2. Pressure reduction systems other than safety valves and the equivalent blow-off valves fail. 3. Safety valves and equivalent blow-off valves are assumed to fail in the closed position as follows: total number of valves; failing 2–3; 1 4–8; 2 ≥ 9; one fourth of the total number, rounded up to the next whole number 4. The discharge flow capacity of safety valves and equivalent blow-off relief valves equals the nominal capacity determined on the basis of an applicable standard and the opening pressure equals to the nominal setting. 5. Safety valves and equivalent blow-off valve relief valves are arranged in accordance with decreasing capacity. Equal capacity valves are further arranged in relation to one another in accordance with increasing opening pressure. The valves thus arranged are assumed to fail as follows: first, fourth, ninth, etc. 6. If more than one control device is needed to control the operation of a safety valve or an equivalent blow-off relief valve and the control devices have been set at different pressures, the higher setting pressure shall be assumed as the opening pressure. | 430. При анализах постулируемых аварий, приводящих к повышению давления, допущения должны выбираться с учетом следующих дополнений и уточнений: 1. Аварийный останов ядерного реактора происходит по второму сигналу системы защиты реактора. 2. Прочие системы редуцирования давления, такие как предохранительные клапаны и прочие приравненные к ним сбросные клапаны, выходят из строя. 3. Предполагается, что предохранительные клапаны и прочие приравненные к ним сбросные клапаны выходят из строя в закрытом состоянии следующим образом: общее количество клапанов; выходят из строя 2–3; 1 4–8; 2 ≥9; одна четвертая часть от общего количества, округленная до следующего целого числа 4. Пропускная способность сброса предохранительных клапанов и других приравненных к ним сбросных клапанов является номинальной пропускной способностью, определенной в соответствии с применимым стандартом, и давление открытия является номинальным установочным давлением. 5. Предохранительные и прочие приравненные к ним сбросные клапаны монтируются в соответствии с понижением их мощности. Клапаны с одинаковой мощностью монтируются один за другим в соответствии с повышением давления открытия. Из смонтированных таким способом клапанов предположительно выходят из строя 1-й, 4-й, 9-й и т. д. 6. Если для управления функционированием предохранительных клапанов или приравненных к ним сбросных клапанов требуется больше одного управляющего устройства, и у этих устройств разные значения установочного давления, более высокое установочное давление следует считать давлением открытия. | FI-STUK-YVL-1BA1 | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.3.5-430 | Requirement | 73
431. Matalien käyttölämpötilojen paineenhallinta-analyyseissä häiriö- ja onnettomuustilanteet tulee tarkastella ohjeen YVL E.4 mukaisina käyttökuormituksina B, C tai D. Kuormitusten ryhmittely on esitetty ohjeen YVL E.4 vaatimuksissa 407–409. | 431. The pressure control analyses of low operating temperatures shall analyse disturbance transient and accident conditions as service loadings B, C or D as defined in Guide YVL E.4. The load grouping is presented in para 407–409 of Guide YVL E.4. | 431. При анализах контроля давления для низких рабочих температур нарушения в переходных режимах и аварийных условиях должны анализироваться по рабочим нагрузкам B, C и D, в соответствии с Руководством YVL E.4. Классификация нагрузок представлена в п. 407–409 Руководства YVL E.4. | FI-STUK-YVL-1BA2 | 2013-11-15 | YVL-B.3-4.3.5-431 | Requirement | 74
5 Päästöjä ja säteilyannoksia koskevat analyysit | 5 Release and radiation dose analyses | 5 Анализы выбросов и доз радиационного облучения | FI-STUK-YVL-1BA3 | 2013-11-15 | YVL-B.3-5 | Heading | 75
5.1 Analysoitavat tapahtumat | 5.1 Events to be analysed | 5.1 Анализируемые события | FI-STUK-YVL-1BA4 | 2013-11-15 | YVL-B.3-5.1 | Heading | 76
501. Päästöjen ja säteilyannosten analyysit on tehtävä niille vaatimusten 301 mukaisille häiriö- ja onnettomuustilanteille, jotka ovat radioaktiivisten aineiden päästöjen ja säteilyannosten kannalta mitoittavia. Mitoittavien tapausten valinta on perusteltava. | 501. Release and radiation dose analyses shall be performed on those transient and accident cases required in para 301 which are limiting as regards the release of radioactive substances and radiation doses. Selection of the limiting cases shall be justified. | 501. Анализы выбросов и доз радиационного облучения, в соответствии с п. 301, необходимо проводить для тех случаев переходных режимов и аварий, когда количество выбросов радиоактивных веществ и доз радиационного облучения является предельным. Выбор предельных случаев должен быть обоснован. | FI-STUK-YVL-1BA5 | 2013-11-15 | YVL-B.3-5.1-501 | Requirement | 77
502. Vaatimuksen 501 analyysejä on täydennettävä suojarakennuksen pidätyskyvyn analyysillä, jossa luokan 2 oletetussa onnettomuudessa päästö suojarakennukseen arvioidaan olettamalla ohjeen YVL B.4 vaatimuksen 417 mukainen vaurioituvien polttoainesauvojen maksimimäärä (10 %). | 502. The analyses referred to in para 501 shall be supplemented with an analysis of the containment's retention capability, in which the source term into the containment is calculated according to the maximum number of failed fuel rods (10%) allowed in a class 2 postulated accident as required in para 417 of Guide YVL B.4 . | 502. Анализы, описанные в п. 501, должны быть дополнены анализом удерживающих свойств защитной оболочки, в котором параметры источника выброса радиоактивных веществ в защитную оболочку рассчитывают, исходя из максимального количества поврежденных топливных стержней (10 %) при постулируемой аварии класса 2, в соответствии с п. 417 Руководства YVL B.4. | FI-STUK-YVL-1BA6 | 2013-11-15 | YVL-B.3-5.1-502 | Requirement | 78
503. Ydinpolttoaineen käsittelyssä ja varastoinnissa oletettavia käyttöhäiriöitä ja onnettomuuksia on lueteltu ohjeen YVL D.3 luvussa 3.2. | 503. Chapter 3.2 of Guide YVL D.3 lists operational occurrences and accidents that shall be postulated for nuclear fuel handling and storage. | 503. Список нарушений нормальной эксплуатации и аварий, которые должны постулироваться для обработки и хранении ядерного топлива, приведен в главе 3.2. Руководства YVL D.3. | FI-STUK-YVL-1BA7 | 2013-11-15 | YVL-B.3-5.1-503 | Requirement | 79
5.2 Analyysimenetelmät | 5.2 Methods of analysis | 5.2 Методы анализа | FI-STUK-YVL-1BA8 | 2013-11-15 | YVL-B.3-5.2 | Heading | 80
504. Päästöjen analyysimenetelmiin sovelletaan luvussa 4.2 esitettyjä, laitoksen käyttäytymistä koskeville analyysimenetelmille asetettuja vaatimuksia. | 504. The requirements for plant behaviour analysis methods, which are given in chapter 4.2, apply to the release analysis methods. | 504. При выборе методов анализа выбросов применяются требования, установленные для методов анализа поведения станции, представленные в главе 4.2. | FI-STUK-YVL-1BA9 | 2013-11-15 | YVL-B.3-5.2-504 | Requirement | 81
505. Ohjeessa YVL C.4 esitetään vaatimukset niille analyysimenetelmille, joilla arvioidaan ydinvoimalaitoksen radioaktiivisista päästöistä aiheutuvia ympäristön väestön säteilyannoksia. | 505. Requirements for the analysis methods to be used in calculating population doses in the nuclear power plant’s environment are given in Guide YVL C.4. | 505. В Руководстве YVL C.4 представлены требования для тех методов анализа, с помощью которых оценивают дозы радиационного облучения населения прилегающих территорий атомной электростанции. | FI-STUK-YVL-1BAA | 2013-11-15 | YVL-B.3-5.2-505 | Requirement | 82
5.3 Päästöjen ja säteilyannosten analyyseissa käytettävät oletukset | 5.3 Assumptions for release and dose related analyses | 5.3 Допущения, используемые в анализах выбросов и доз радиационного облучения | FI-STUK-YVL-1BAB | 2013-11-15 | YVL-B.3-5.3 | Heading | 83
5.3.1 Yleiset oletukset | 5.3.1 General assumptions | 5.3.1 Общие допущения | FI-STUK-YVL-1BAC | 2013-11-15 | YVL-B.3-5.3.1 | Heading | 84
506. Päästöjen analyyseissä laitoksen kuvaukseen on käytettävä samoja oletuksia kuin luvussa 4.3 esitetyissä analyyseissä. | 506. In analysing releases, the same assumptions shall be used to describe the plant as are used in the analyses in chapter 4.3. | 506. В анализах выбросов для описания станции необходимо использовать те же допущения, что и использованные в анализах в главе 4.3. | FI-STUK-YVL-1BAD | 2013-11-15 | YVL-B.3-5.3.1-506 | Requirement | 85
507. Primäärijäähdytteeseen on oletettava analysoitavan tapahtuman alkuhetkellä radioaktiivisia aineita vähintään ne määrät, jotka on asetettu enimmäismääriksi laitoksen turvallisuusteknisissä käyttöehdoissa. | 507. The inventory of radioactive substances in the primary coolant at the initiation of an event shall be assumed to be at least equal to the limit set in the Operational Limits and Conditions of the plant. | 507. На начальном этапе события следует предполагать, что количество радиоактивных веществ в теплоносителе первого контура соответствует, по крайней мере, предельному количеству радиоактивных веществ, установленному в Пределах и условиях эксплуатации станции. | FI-STUK-YVL-1BAE | 2013-11-15 | YVL-B.3-5.3.1-507 | Requirement | 86
508. Vuotavien sauvojen lukumäärä analysoitavan tapahtuman alkuhetkellä on valittava yhdenmukaisesti vaatimuksen 507 kanssa. | 508. The number of leaking fuel rods before an accident shall be chosen in conformity with para 507. | 506. Количество негерметичных топливных стержней до аварии необходимо выбирать в соответствии с п. 507. | FI-STUK-YVL-1BAF | 2013-11-15 | YVL-B.3-5.3.1-508 | Requirement | 87
509. Primäärijäähdytteen radioaktiivisten aineiden pitoisuutta arvioitaessa on otettava huomioon lisääntyvä fissiotuotteiden vapautuminen vaurioituneesta polttoaineesta polttoaineen ja jäähdytteen välisen paine-eron muuttuessa, Pitoisuuden kasvu ja kasvun aikariippuvuus on perusteltava. | 509. The increasing release of fission products due to the pressure difference change between the failed fuel and coolant shall be taken into account in evaluating the concentration of radioactive substances in the primary coolant. The increase in concentration and its dependence on time shall be justified. | 507. При оценке концентрации радиоактивных веществ в теплоносителе первого контура должно учитываться увеличение выброса продуктов деления при изменении разности давления между поврежденным топливом и теплоносителем. Увеличение концентрации и его зависимость от времени должны быть обоснованы. | FI-STUK-YVL-1BB0 | 2013-11-15 | YVL-B.3-5.3.1-509 | Requirement | 88
510. Analyyseissä on otettava huomioon vaurioituneisiin polttoainesauvoihin tunkeutuvan jäähdytteen vaikutus radioaktiivisten aineiden vapautumiseen. | 510. The effect of cooling water that enters the failed fuel rods on the release of radioactive substances shall be taken into account in the analyses. | 508. В анализах должно быть учтено действие охлаждающей воды на выброс радиоактивных веществ при ее попадании в поврежденное топливо. | FI-STUK-YVL-1BB1 | 2013-11-15 | YVL-B.3-5.3.1-510 | Requirement | 89
511. Radioaktiivisten aineiden jakautuminen vuotavan aineen kaasu- ja nestefaasiin on perusteltava. | 511. The distribution of radioactive substances into gaseous and liquid phases of the leaking substance shall be justified. | 511. Распределение радиоактивных веществ в жидкой и газообразной форме при утечке должно быть обосновано. | FI-STUK-YVL-1BB2 | 2013-11-15 | YVL-B.3-5.3.1-511 | Requirement | 90
512. Höyryyn sekoittuneesta jodista osa on oletettava kaasumaiseksi. Kaasumaisen ja aerosolimuodossa olevan jodin osuudet on perusteltava. | 512. A fraction of the iodine mixed with the steam shall be assumed to be gaseous. The distribution of iodine into gaseous and aerosol phases shall be justified. | 512. Часть йода, смешанного с паром, предположительно находится в газообразном состоянии. Распределение йода в парообразном и аэрозольном состоянии должно быть обосновано. | FI-STUK-YVL-1BB3 | 2013-11-15 | YVL-B.3-5.3.1-512 | Requirement | 91
513. Ilmatilaan vapautuneista halogeeneista osan on oletettava olevan sitoutuneena epäorgaanisissa yhdisteissä ja osan orgaanisissa yhdisteissä. Jakauma erityyppisten yhdisteiden kesken on perusteltava. | 513. The halogens released into airspace shall be assumed to be partly bound to inorganic and partly to organic compounds. The distribution into the various kinds of compounds shall be justified. | 513. Предполагается, что часть высвободившихся в атмосферу галогенов вступает в связь с неорганическими соединениями, а другая часть – с органическими соединениями. Распределение между соединениями разных типов должно быть обосновано. | FI-STUK-YVL-1BB4 | 2013-11-15 | YVL-B.3-5.3.1-513 | Requirement | 92
514. Ilmatilaan päässeiden radioaktiivisten aineiden on oletettava aluksi kulkevan ilmanvaihto- ja suodatusjärjestelmän kautta ympäristöön sellaisella tavalla, joka vastaa järjestelmän normaalia toimintaa. Jos ilmanvaihtoa voidaan ko. tilanteessa käyttää usealla eri tavalla, on analyysiin valittava se tapa, joka johtaa suurimpiin päästöihin. | 514. The radioactive substances entering the airspace shall first be assumed to be transported into the environment via the ventilation and filtering system in a way corresponding to the normal functioning of the system. If the ventilation system can be used in several different ways in the above-mentioned situation, the way leading to the most extensive releases shall be chosen for the analysis. | 514. Предполагается, что радиоактивные вещества, попавшие в атмосферу, сначала проходят через систему вентиляции и фильтрации в соответствии с условиями нормальной работы системы. Если вентиляционную систему в описываемых ситуациях можно использовать несколькими различными способами, то для анализа должен быть выбран тот способ, который приводит к выбросу наибольшего количества радиоактивных веществ. | FI-STUK-YVL-1BB5 | 2013-11-15 | YVL-B.3-5.3.1-514 | Requirement | 93
515. Ilmanvaihto voidaan olettaa eristetyksi suojausjärjestelmän suunnittelun mukaisesti siten, että suojausrajoina käytettyjen parametrien arvojen muutokset onnettomuuden aikana arvioidaan konservatiivisesti. | 515. Isolation of ventilation may be assumed in accordance with the design of the plant's protection systems, so that any changes in the parameters used as protection limits during accidents are assessed conservatively. | 515. В соответствии с проектом системы защиты станции, может быть предусмотрено изолирование вентиляции таким образом, что во время аварии изменения значений параметров, используемых в качестве пределов защиты, оцениваются консервативно. | FI-STUK-YVL-1BB6 | 2013-11-15 | YVL-B.3-5.3.1-515 | Requirement | 94
516. Jos suojarakennuksessa vallitseva paine ja lämpötila kasvavat onnettomuuden aikana yli niiden arvojen, joille suojarakennuksen tiiviysvaatimukset on asetettu ja joissa vuotonopeus mitataan kokeellisesti, on päästölaskuissa käytettävä vuotonopeus perusteltava erikseen. | 516. If the pressure and temperature inside the containment during an accident exceed the values for which the containment leak-tightness requirements have been set and during which the leak rate is experimentally measured, the leak rate used for release calculations shall be separately justified. | 516. Если давление и температура в защитной оболочке будут превышать во время аварии те значения, которые соответствуют установленным требованиям герметичности защитной оболочки и при которых скорость утечки измеряется экспериментально, используемая в расчетах выбросов скорость утечки должна быть обоснована отдельно. | FI-STUK-YVL-1BB7 | 2013-11-15 | YVL-B.3-5.3.1-516 | Requirement | 95
5.3.2 Polttoaineen käsittelyyn liittyvien oletettujen onnettomuuksien oletukset | 5.3.2 Fuel handling related postulated accident assumptions | 5.3.2 Допущения, используемые для постулируемой аварии, относящейся к обработке топлива | FI-STUK-YVL-1BB8 | 2013-11-15 | YVL-B.3-5.3.2 | Heading | 96
517. Käytetyn polttoainenipun putoamista koskevassa analyysissa on oletettava, että polttoainenippu 1. on ollut täydellä teholla käytetyssä reaktorissa täyden käyttöjakson 2. on ollut sijoitettuna reaktorin kuormitetuimpaan kohtaan ja on saavuttanut täyden poistopalaman 3. on jäähtynyt sen ajan, joka on lyhyin tarkasteltavassa onnettomuudessa mahdollinen jäähtymisaika 4. vaurioituu siten, että kaikki polttoainesauvat menettävät tiiviytensä. | 517. In the analysis of the drop of a spent fuel assembly, it shall be assumed that the assembly 1. has been in the reactor core during the whole cycle at full power 2. has been located in the most heavily loaded position of the reactor core and has reached a full discharge burn-up 3. has cooled down for the shortest time of cooling possible in the accident analysed 4. is damaged in such a way that all fuel rods lose their leak-tightness. | 517. В анализе, относящемся к падению отработавшей ТВС (тепловыделяющая сборка), допускается, что сборка: 1. находилась в активной зоне реактора, работавшего на полную мощность в течение полного цикла; 2. была помещена в самый загруженный участок активной зоны реактора и достигла полного выгорания; 3. охлаждалась в течение минимально возможного времени охлаждения для анализируемой аварии; 4. повреждена таким образом, что все топливные стержни потеряли свою герметичность. | FI-STUK-YVL-1BB9 | 2013-11-15 | YVL-B.3-5.3.2-517 | Requirement | 97
518. Mikäli käytetyllä polttoaineella täytettyä siirtopakkausta nostetaan siten, että kansi ei ole tiiviisti suljettu, on analyyseissä oletettava, että 1. onnettomuus voi tapahtua missä tahansa tilassa ja tilanteessa, jossa pakkausta nostetaan 2. kansi menettää tiiviytensä onnettomuudessa 3. säiliö on täytetty polttoaineella, joka on saavuttanut täyden poistopalaman 4. siirtoa edeltävä polttoaineen jäähtymisaika on hallinnollisten rajoitusten mukainen minimiaika 5. vaurioituvien polttoainenippujen lukumäärä on arvioitava konservatiivisesti. | 518. If a transfer cask filled with spent fuel is lifted with the lid not tightly closed, it shall be assumed in the analyses that 1. an accident can occur in any room and at any time when a transfer cask is being lifted 2. the lid loses its leak-tightness in an accident 3. the cask has been loaded with fuel that has reached a full discharge burn-up 4. the cooling time required for fuel prior to transfer is the minimum time required in the administrative restrictions 5. the number of failed fuel rods shall be conservatively estimated. | 518. Если при поднятии транспортировочного контейнера, наполненного отработавшим топливом, крышка закрыта не герметично, в анализах необходимо допускать, что: 1. авария может произойти в любом помещении и в любой момент времени при поднятии транспортировочного контейнера; 2. крышка теряет свою герметичность при аварии; 3. контейнер наполнен топливом, которое достигло полного выгорания; 4. время охлаждения, предшествующее перегрузке топлива, минимально, в соответствии с административными ограничениями; 5. количество поврежденных топливных стержней должно быть оценено консервативным методом. | FI-STUK-YVL-1BBA | 2013-11-15 | YVL-B.3-5.3.2-518 | Requirement | 98
519. Raskaan esineen putoamista koskevissa analyyseissa on oletettava, että 1. onnettomuus voi tapahtua sellaisessa tilassa, jossa polttoaineen yläpuolella on sallittua käsitellä raskaita esineitä 2. ko. tilassa kyseeseen tuleva putoava esine on mahdollisimman suuret vauriot aikaansaava 3. polttoaineen palama on suurin ja jäähtymisaika pienin, mikä voi tulla kyseeseen tarkasteltavassa onnettomuudessa 4. vaurioituvien polttoainenippujen lukumäärä on arvioitava konservatiivisesti. | 519. In the analysis of the drop of a heavy object, it shall be assumed that 1. an accident can happen at any location where the handling of heavy objects above fuel is allowed 2. the falling object that is applied to the room in question is the most penalising one as regards the damage it causes 3. the fuel burn-up is the highest and the cool-down time the shortest possible in the accident under consideration 4. the number of damaged fuel rods shall be conservatively estimated. | 519. В анализах, относящихся к падению тяжелых предметов, необходимо допускать, что: 1. авария может произойти в любом месте, где разрешено обращение с тяжелыми предметами над поверхностью топлива; 2. падающий предмет может причинить наибольшие повреждения в указанном помещении; 3. для рассматриваемой аварии степень выгорания топлива максимальна, а время охлаждения минимально; 4. количество поврежденных топливных стержней должно быть оценено консервативным методом. | FI-STUK-YVL-1BBB | 2013-11-15 | YVL-B.3-5.3.2-519 | Requirement | 99
520. Käytetyn polttoaineen käsittelyonnettomuuksissa kaikkien vapautuvien jalokaasujen on oletettava pääsevän kyseessä olevan rakennuksen ilmatilaan. Jos polttoainevaurio tapahtuu veden alla, muiden fissiotuotteiden vapautumista arvioitaessa voidaan olettaa, että osa niistä pidättyy veteen ja vain osa vapautuu ilmatilaan veden yläpuolella. | 520. During spent fuel handling accidents, all released noble gases shall be assumed to enter the airspace of the building in question. If fuel failure occurs under water, in estimating the release of other fission products, it can be assumed that a part of them is retained by the water and only part is released to the airspace above the water. | 520. Допускается, что при аварии с отработавшим топливом все выделяемые инертные газы попадают в атмосферу указанного здания. Если повреждение твэла происходит под водой, при оценке выброса других продуктов деления можно допустить, что часть из них задерживается в воде, а часть попадает в воздух над поверхностью воды. | FI-STUK-YVL-1BBC | 2013-11-15 | YVL-B.3-5.3.2-520 | Requirement | 100
521. Ilmatilaan vapautuneista halogeeneista osan on oletettava olevan sitoutuneena epäorgaanisissa yhdisteissä ja osan orgaanisissa yhdisteissä. Jakauma erityyppisten yhdisteiden kesken on perusteltava. | 521. The halogens released into the airspace shall be assumed to be partly bound to inorganic and partly to organic compounds. The distribution into the various kinds of compounds shall be justified. | 521. Следует предполагать, что часть высвободившихся в атмосферу галогенов вступает в связь с неорганическими соединениями, а другая часть – с органическими соединениями. Распределение между соединениями разных типов должно быть обосновано. | FI-STUK-YVL-1BBD | 2013-11-15 | YVL-B.3-5.3.2-521 | Requirement | 101
5.3.3 Radioaktiivisten aineiden leviäminen ympäristöön | 5.3.3 Dispersal of radioactive substances into the environment | 5.3.3 Распространение радиоактивных веществ в окружающей среде | FI-STUK-YVL-1BBE | 2013-11-15 | YVL-B.3-5.3.3 | Heading | 102
522. Oletukset radioaktiivisten aineiden ympäristöön leviämisestä ja väestön säteilyannoslaskuista esitetään ohjeessa YVL C.4. | 522. Assumptions of the dispersal of radioactive substances into the environment and population dose calculations are presented in Guide YVL C.4. | 522. Допущения, относящиеся к рассеянию радиоактивных веществ в окружающую среду и расчетам доз облучения, представлены в Руководстве YVL C.4. | FI-STUK-YVL-1BBF | 2013-11-15 | YVL-B.3-5.3.3-522 | Requirement | 103
6 Tuloksille asetettavat hyväksymisvaatimukset | 6 Acceptance criteria for results | 6 Критерии приемлемости, относящиеся к результатам | FI-STUK-YVL-1BC0 | 2013-11-15 | YVL-B.3-6 | Heading | 104
6.1 Yleiset vaatimukset | 6.1 General requirements | 6.1 Общие требования | FI-STUK-YVL-1BC1 | 2013-11-15 | YVL-B.3-6.1 | Heading | 105
601. Odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden, oletettujen onnettomuuksien ja oletettujen onnettomuuksien laajennuksen analyyseissä on osoitettava, että reaktori voidaan sammuttaa ja pitää sammutettuna ja että laitos voidaan saattaa hallittuun ja tämän jälkeen turvalliseen tilaan. Lisäksi on osoitettava, että laitos saadaan pitkällä aikavälillä sellaiseen tilaan, jossa polttoaineen poistaminen reaktorista on mahdollista. | 601. In the analyses of anticipated operational occurrences, postulated accidents and design extension conditions, it shall be shown that the reactor can be shut down and maintained in shutdown state, and that the plant can be brought to a controlled state and, thereafter, to a safe state. In addition, it shall be shown that the plant can, in the long term, be brought to a state where fuel removal from the reactor is possible. | 601. Анализы ожидаемых при эксплуатации событий, постулируемых аварий и запроектных условий должны демонстрировать, что реактор возможно остановить и удерживать в остановленном состоянии, и что станцию можно перевести в контролируемое, а после этого в безопасное состояние. Также они должны демонстрировать, что в перспективе станция может быть приведена в состояние, когда возможно удаление топлива из реактора. | FI-STUK-YVL-1BC2 | 2013-11-15 | YVL-B.3-6.1-601 | Requirement | 106
602. Lukujen 6.2 ja 6.3 hyväksymisvaatimukset on kirjoitettu konservatiiviselle analyysimenetelmälle. Sovellettaessa parhaan arvion menetelmää epävarmuusanalyysillä täydennettynä tulos on hyväksyttävä, jos 95 %:n varmuustasolla on 95 %:n todennäköisyys sille, että tarkasteltava suure ei ylitä konservatiiviselle analyysimenetelmälle asetettua hyväksymisrajaa. | 602. The acceptance criteria set forth in chapters 6.2 and 6.3 are written for the conservative analysis method. In applying a best estimate method with uncertainty analysis, the result is acceptable if there is a 95% probability with 95% confidence that the examined paraeter will not exceed the acceptance limit set for the conservative analysis method. | 602. Критерии приемки, указанные в главах 6.2 и 6.3, составлены для метода анализа на основе консервативных допущений. При применении метода наилучшего приближения с анализом неопределенности результат будет приемлемым, если обеспечена 95 % вероятность при 95 % уверенности в том, что проверяемые параметры не превышают допустимых пределов, установленных для метода анализа на основе консервативных допущений. | FI-STUK-YVL-1BC3 | 2013-11-15 | YVL-B.3-6.1-602 | Requirement | 107
603. Hallitun ja turvallisen tilan saavuttamista koskevia vaatimuksia on esitetty ohjeen YVL B.1 luvussa 4.3. | 603. Chapter 4.3 of Guide YVL B.1 sets forth requirements for the reaching of a controlled and safe state. | 603. Требования, относящиеся к достижению контролируемого и безопасного состояния, представлены в главе 4.3 Руководства YVL B.1. | FI-STUK-YVL-1BC4 | 2013-11-15 | YVL-B.3-6.1-603 | Requirement | 108
604. Radioaktiivisten aineiden päästö- ja annosrajat odotettavissa oleville käyttöhäiriöille ja onnettomuuksille asetetaan valtioneuvoston asetuksen VNa 717/2013 9 ja 10§:ssä. | 604. Sections 9 and 10 of Government Decree 717/2013 set limits for releases of radioactive substances and doses during anticipated operational occurrences and accidents. | 604. В разделах 9 и 10 Постановления Государственного совета 717/2013 установлены предельные значения выбросов радиоактивных веществ и доз радиационного облучения во время ожидаемых при эксплуатации событий и постулируемых аварий. | FI-STUK-YVL-1BC5 | 2013-11-15 | YVL-B.3-6.1-604 | Requirement | 109
605. Hyväksymisvaatimukset automaation vikaantumisen analyyseistä esitetään ohjeen YVL B.1 luvussa 5.2. | 605. Acceptance criteria for the failure analyses of I&C systems are set forth in chapter 5.2 of Guide YVL B.1. | 605. Критерии приемки для анализов отказов систем контроля и управления представлены в главе 5.2 Руководства YVL B.1. | FI-STUK-YVL-1BC6 | 2013-11-15 | YVL-B.3-6.1-605 | Requirement | 110
606. Ydinvoimalaitoksen painelaitteiden lujuustarkasteluja koskevat hyväksymisvaatimukset on esitetty ohjeessa YVL E.4. | 606. The acceptance criteria for the strength analyses of the nuclear power plant’s pressure equipment are given in Guide YVL E.4. | 606. Критерии приемки, относящиеся к анализам прочности корпусного оборудования атомной электростанции, представлены в Руководстве YVL E.4. | FI-STUK-YVL-1BC7 | 2013-11-15 | YVL-B.3-6.1-606 | Requirement | 111
607. Matalien käyttölämpötilojen paineenhallinta-analyyseillä on osoitettava, että paineen nousun estämiseksi suunnitellut järjestelmät pitävät paineen ja lämpötilan sellaisissa arvoissa, joissa laitteiden eheys tai toimintakyky ei vaarannu ja että marginaalit laitteiden nopeaan murtumaan ovat riittävät kussakin käyttökuormituksessa. | 607. The pressure control analyses performed at low operating temperatures shall demonstrate that the systems designed to prevent pressure increases are able to maintain pressure and temperature at such values that the integrity and operability of the equipment is not endangered, and that sufficient margins against rapid fracturing of the equipment are guaranteed at each service load. | 607. Анализы, при которых исследуют контроль давления при низких температурах, должны демонстрировать, что системы, предназначенные для предотвращения повышения давления, поддерживают такие значения давления и температуры, при которых целостность оборудования и его работоспособность не будут подвергаться риску и пределы быстрых поломок оборудования будут достаточными при каждой рабочей нагрузке. | FI-STUK-YVL-1BC8 | 2013-11-15 | YVL-B.3-6.1-607 | Requirement | 112
6.2 Odotettavissa olevat käyttöhäiriöt | 6.2 Anticipated operational occurrences | 6.2 Ожидаемые при эксплуатации события | FI-STUK-YVL-1BC9 | 2013-11-15 | YVL-B.3-6.2 | Heading | 113
608. Odotettavissa olevana käyttöhäiriönä vaatimuksen 414 kohdan 1 oletuksilla analysoitava tapahtuma ei saa johtaa tarpeeseen käynnistää oletettujen onnettomuuksien varalle suunniteltuja järjestelmiä. | 608. An event to be analysed as an anticipated operational occurrence using the assumptions in item 1 of para 414 must not require the initiation of safety systems designed for postulated accidents. | 608. Событие, анализируемое в качестве ожидаемого при эксплуатации события, в соответствии с допущениями пп. 1 п. 414, не должно приводить к необходимости запуска систем безопасности, спроектированных на случай постулируемых аварий. | FI-STUK-YVL-1BCA | 2013-11-15 | YVL-B.3-6.2-608 | Requirement | 114
609. Odotettavissa olevana käyttöhäiriönä vaatimuksen 414 kohdan 1 oletuksilla analysoitavan tapahtuman hyväksymisvaatimuksena suojattavan kohteen ylipaineen osalta on se, että suunnittelupainetta ei ylitetä eikä yksikään varoventtiili avaudu. | 609. The overpressure acceptance criterion for an event to be analysed as an anticipated operational occurrence using the assumptions in item 1 of para 414 is that design pressure is not exceeded, and that not a single safety valve opens. | 609. При ожидаемых при эксплуатации событиях критерием приемки для анализируемого события в части избыточного давления, в соответствии с допущениями пп. 1 п. 414, является то, что проектное давление не должно быть превышено, и ни один предохранительный клапан не должен быть открыт. | FI-STUK-YVL-1BCB | 2013-11-15 | YVL-B.3-6.2-609 | Requirement | 115
610. Polttoaineen eheyttä koskevat hyväksymisvaatimukset odotettavissa oleville käyttöhäiriöille esitetään ohjeen YVL B.4 luvussa 4. | 610. The fuel integrity acceptance criteria for anticipated operational occurrences are given in Guide YVL B.4, chapter 4. | 610. Для ожидаемых при эксплуатации событий критерии приемки, относящиеся к целостности топлива, представлены в главе 4 Руководства YVL B.4. | FI-STUK-YVL-1BCC | 2013-11-15 | YVL-B.3-6.2-610 | Requirement | 116
611. Hyväksymisvaatimukset ydinvoimalaitoksen paineenhallinnalle odotettavissa olevissa käyttöhäiriöissä esitetään ohjeen YVL B.5 luvussa 4.2. | 611. Acceptance criteria for the pressure control of the nuclear power plant during anticipated operational occurrences are given in Guide YVL B.5, chapter 4.2. | 611. Для ожидаемых при эксплуатации событий критерии приемки, относящиеся к контролю давления на атомной электростанции, представлены в главе 4.2 Руководства YVL B.5. | FI-STUK-YVL-1BCD | 2013-11-15 | YVL-B.3-6.2-611 | Requirement | 117
612. Suojarakennusta koskeva tiiviysvaatimus odotettavissa oleville käyttöhäiriöille esitetään valtioneuvoston asetuksen VNa 717/2013 13 §:ssä. | 612. Acceptance criteria for the containment leak-tightness during anticipated operational occurrences is given in Section 13 of Government Decree 717/2013. | 612. Для ожидаемых при эксплуатации событий критерии приемки, относящиеся к герметичности защитной оболочки, представлены в разделе 13 Постановления Государственного совета 717/2013. | FI-STUK-YVL-1BCE | 2013-11-15 | YVL-B.3-6.2-612 | Requirement | 118
6.3 Oletetut onnettomuudet | 6.3 Postulated accidents | 6.3 Постулируемые аварии | FI-STUK-YVL-1BCF | 2013-11-15 | YVL-B.3-6.3 | Heading | 119
613. Polttoaineen eheyttä koskevat hyväksymisvaatimukset oletetuille onnettomuuksille esitetään ohjeen YVL B.4 luvussa 4. | 613. The fuel integrity acceptance criteria for postulated accidents are given in Guide YVL B.4, chapter 4. | 613. Для постулируемых аварий критерии приемки, относящиеся к целостности топлива, представлены в главе 4 Руководства YVL B.4. | FI-STUK-YVL-1BD0 | 2013-11-15 | YVL-B.3-6.3-613 | Requirement | 120
614. Vaatimuksia ydinvoimalaitoksen ylipainesuojaukselle ja paineen alentamiselle oletetuissa onnettomuuksissa esitetään ohjeen YVL B.5 luvuissa 4.3 ja 4.4. | 614. Acceptance criteria for the pressure control and depressurisation during postulated accidents of a nuclear power plant are given in Guide YVL B.5, chapters 4.3 and 4.4. | 614. Для постулируемых аварий на атомной электростанции критерии приемки, относящиеся к контролю и снижению давления, представлены в главах 4.3. и 4.4. Руководства YVL B.5. | FI-STUK-YVL-1BD1 | 2013-11-15 | YVL-B.3-6.3-614 | Requirement | 121
615. Oletettuihin onnettomuuksiin kuuluvan ylipainesuojausanalyysin hyväksymisvaatimus on, että suojattavan kohteen paine ei ylitä painetta, joka on 1,1 kertaa suojattavan kohteen suunnittelupaine. | 615. The acceptance criterion for the overpressure protection in postulated accidents is that the pressure of the object to be protected stays below 1.1 times the design pressure of the protected object. | 615. Для постулируемых аварий критерием приемки, относящимся к защите от превышения давления, является то, что величина давления на предохраняемом объекте не превышает проектного давления более чем в 1,1 раза. | FI-STUK-YVL-1BD2 | 2013-11-15 | YVL-B.3-6.3-615 | Requirement | 122
616. Suojarakennusta koskevat vaatimukset oletetuille onnettomuuksille esitetään valtioneuvoston asetuksen VNa 717/2013 13 §:ssä ja ohjeen YVL B.6 luvussa 3. | 616. Acceptance criteria for the containment in postulated accidents are given in Section 13 of Government Decree 717/2013 and in Guide YVL B.6, chapter 3. | 616. Для постулируемых аварий критерии приемки для защитной оболочки представлены в разделе 13 Постановления Государственного совета 717/2013 и в главе 3 Руководства YVL B.6. | FI-STUK-YVL-1BD3 | 2013-11-15 | YVL-B.3-6.3-616 | Requirement | 123
6.4 Oletettujen onnettomuuksien laajennus | 6.4 Design extension conditions | 6.4 Запроектные условия | FI-STUK-YVL-1BD4 | 2013-11-15 | YVL-B.3-6.4 | Heading | 124
617. Polttoaineen eheyttä koskevat hyväksymisvaatimukset oletettujen onnettomuuksien laajennukselle esitetään ohjeen YVL B.4 luvussa 4. | 617. The fuel integrity acceptance criteria for design extension conditions are given in Guide YVL B.4, chapter 4. | 617. Для запроектных условий критерии приемки, относящиеся к целостности топлива, представлены в главе 4 Руководства YVL B.4. | FI-STUK-YVL-1BD5 | 2013-11-15 | YVL-B.3-6.4-617 | Requirement | 125
618. Oletettujen onnettomuuksien laajennuksiin kuuluvan ylipainesuojausanalyysin hyväksymisvaatimus on, että suojattavan kohteen paine ei ylitä painetta, joka on 1,2 kertaa suojattavan kohteen suunnittelupaine. | 618. The acceptance criterion for the DEC overpressure protection analysis is that the pressure of the object to be protected stays below 1.2 times the design pressure of the protected object. | 618. Критерием приемки для анализа запроектных условий, относящегося к защите от превышения давления, является то, что величина давления на предохраняемом объекте не превышает проектного давления более чем в 1,2 раза. | FI-STUK-YVL-1BD6 | 2013-11-15 | YVL-B.3-6.4-618 | Requirement | 126
6.5 Vakavat onnettomuudet | 6.5 Severe accidents | 6.5 Тяжелые аварии | FI-STUK-YVL-1BD7 | 2013-11-15 | YVL-B.3-6.5 | Heading | 127
619. Vaatimuksia jäähdytyspiirin paineen alentamiselle vakavissa onnettomuuksissa esitetään valtioneuvoston asetuksen VNa 717/2013 13 §:ssä ja ohjeen YVL B.5 luvussa 4.4. | 619. Requirements for the depressurisation of the primary circuit during severe accidents are given in Section 13 of Government Decree 717/2013, and in Guide YVL B.5, chapter 4.4. | 619. Для тяжелых аварий требования к снижению давления в первом контуре представлены в разделе 13 Постановления Государственного совета 717/2013 и в главе 4.4 Руководства YVL B.5. | FI-STUK-YVL-1BD8 | 2013-11-15 | YVL-B.3-6.5-619 | Requirement | 128
620. Suojarakennusta koskevat vaatimukset vakaville onnettomuuksille esitetään ohjeen YVL B.6 luvussa 3. | 620. Acceptance criteria for the containment's behaviour during severe accidents are given in Guide YVL B.6, chapter 3. | 620. Критерии приемки для поведения защитной оболочки при тяжелых авариях представлены в главе 3 Руководства YVL B.6. | FI-STUK-YVL-1BD9 | 2013-11-15 | YVL-B.3-6.5-620 | Requirement | 129
7 Säteilyturvakeskukselle toimitettavat asiakirjat | 7 Documents to be submitted to STUK | 7 Документы, представляемые в STUK | FI-STUK-YVL-1BDA | 2013-11-15 | YVL-B.3-7 | Heading | 130
701. Ydinvoimalaitoksen lupakäsittelyä varten Säteilyturvakeskukselle toimitettavat asiakirjat on esitetty ohjeessa YVL A.1. | 701. The documents to be submitted to STUK for the nuclear power plant’s licensing process are given in Guide YVL A.1. | 701. Документы, представляемые в STUK в процессе лицензирования атомной электростанции, указаны в Руководстве YVL A.1. | FI-STUK-YVL-1BDB | 2013-11-15 | YVL-B.3-7-701 | Requirement | 131
702. Osana periaatepäätösvaiheessa toimitettavaa soveltuvuusselvitystä luvanhakijan on osoitettava, että analyysien suorittajalla on riittävät valmiudet tehdä alustavan turvallisuusselosteen häiriö- ja onnettomuusanalyysit ohjeen YVL B.3 edellyttämällä tavalla. | 702. As part of the suitability analysis to be submitted during the decision-in-principle phase, the licence applicant shall demonstrate that the organisation performing the analyses has adequate competence to conduct transient and accident analyses for the preliminary safety analysis report as required in Guide YVL B.3. | 702. В рамках анализа пригодности, который соискатель лицензии должен предоставить на этапе получения принципиального решения, он должен продемонстрировать, что проводящая анализы организация обладает необходимой компетенцией для выполнения анализов переходных режимов и аварий в рамках предварительного отчета по обоснованию безопасности, согласно Руководству YVL B.3. | FI-STUK-YVL-1BDC | 2013-11-15 | YVL-B.3-7-702 | Requirement | 132
703. Alustavassa turvallisuusselosteessa on esitettävä kuvaus häiriö- ja onnettomuusanalyyseissa käytettävistä laskentamenetelmistä ja niiden kelpuutuksesta sekä järjestelmien teknisten ratkaisujen hyväksyttävyyden osoittavat alustavat häiriö- ja onnettomuusanalyysit. | 703. The preliminary safety analysis report shall present the calculation methods for transient and accident analyses and their validation, as well as the preliminary transient and accident analyses demonstrating the acceptability of the systems’ technical solutions. | 703. В предварительном отчете по обоснованию безопасности должно быть представлено описание методов расчета, используемых при анализах переходных режимов и аварий и их валидации, а также предварительные анализы переходных режимов и аварий, подтверждающие приемлемость технических решений систем. | FI-STUK-YVL-1BDD | 2013-11-15 | YVL-B.3-7-703 | Requirement | 133
704. Lopullisessa turvallisuusselosteessa on esitettävä kuvaus häiriö- ja onnettomuusanalyyseissa käytettävistä laskentamenetelmistä ja niiden kelpuutuksesta sekä järjestelmien teknisten ratkaisujen hyväksyttävyyden osoittavat lopulliset häiriö- ja onnettomuusanalyysit. | 704. The final safety analysis report shall present the calculation methods for transient and accident analyses and their validation, as well as the final transient and accident analyses demonstrating the acceptability of the systems’ technical solutions. | 704. В окончательном отчете по обоснованию безопасности должно быть представлено описание методов расчета, используемых при анализах переходных режимов и аварий и их валидации, а также окончательные анализы переходных режимов и аварий, подтверждающие приемлемость технических решений систем. | FI-STUK-YVL-1BDE | 2013-11-15 | YVL-B.3-7-704 | Requirement | 134
705. Alustavassa ja lopullisessa turvallisuusselosteessa on esitettävä analyysien keskeiset tulokset. Tarkemmat tiedot analyyseissa käytetyistä oletuksista ja laskentamenetelmistä voidaan esittää joko turvallisuusselosteessa tai aihekohtaisissa raporteissa. | 705. The essential results of the analyses shall be presented in the preliminary and final safety analysis reports. Detailed information on the assumptions and calculation methods used in the analyses may be presented in either the safety analysis report or the topical reports. | 705. В предварительном и окончательном отчетах по обоснованию безопасности должны быть представлены основные результаты анализов. Более подробная информация об используемых в анализах допущениях и методах расчета может быть представлена либо в отчете по обоснованию безопасности, либо в тематических отчетах. | FI-STUK-YVL-1BDF | 2013-11-15 | YVL-B.3-7-705 | Requirement | 135
706 Alustavan ja lopullisen turvallisuusselosteen yhteydessä Säteilyturvakeskukselle on lähetettävä tiedoksi vaatimuksen 404 mukainen kuvaus analyyseissä käytettävistä malleista. | 706. The description of the models and analysis methods as required in para 404 shall be delivered to STUK for information as part of the preliminary and final safety analysis reports. | 706. При отправке в STUK предварительного и окончательного отчетов по обоснованию безопасности, в соответствии с требованием п. 404, к ним должна быть приложена характеристика моделей и методов анализа, в ознакомительном порядке. | FI-STUK-YVL-1BE0 | 2013-11-15 | YVL-B.3-7-706 | Requirement | 136
707. Alustavan turvallisuusselosteen analyyseissä laitos on kuvattava niin tarkoin, kuin se on suunnittelun tässä vaiheessa mahdollista, jotta laitoksen toiminta odotettavissa olevissa käyttöhäiriöissä ja onnettomuuksissa kaikissa käyttötilanteissa voidaan analysoida. | 707. The analyses of the preliminary safety analysis report shall describe the plant to the level of detail that is possible at this design stage, in order to facilitate analyses of the plant's operation in all operational conditions during anticipated operational occurrences and accidents. | 707. В анализах предварительного отчета по обоснованию безопасности станция должна быть описана настолько подробно, насколько это возможно на данном этапе проектирования, для того чтобы можно было проанализировать работу станции во всех эксплуатационных условиях при ожидаемых при эксплуатации событиях и авариях. | FI-STUK-YVL-1BE1 | 2013-11-15 | YVL-B.3-7-707 | Requirement | 137
708. Käyttölupaa varten tehtävissä analyyseissä laitos on kuvattava niin, että se vastaa sitä laitosta, jolle käyttölupaa haetaan. | 708. The analyses conducted for the operating licence shall describe the plant in a way consistent with the plant for which the operating licence is applied. | 708. В анализах, проводимых для получения лицензии на эксплуатацию, описание должно соответствовать той станции, для которой запрашивается лицензия. | FI-STUK-YVL-1BE2 | 2013-11-15 | YVL-B.3-7-708 | Requirement | 138
709. Käytössä olevaa laitosta varten tehtävissä analyyseissä laitos on kuvattava niin, että se vastaa toteutettua tai meneillään olevissa muutostöissä toteutettavaa laitosta. | 709. The analyses conducted for an operating plant shall describe the plant in a way consistent with the plant’s current status or consistent with the plant after the implementation of the plant modifications. | 709. В анализах, проводимых для станции, находящейся в эксплуатации, данная станция должна быть описана согласно текущему состоянию или в соответствии с осуществленными модификациями. | FI-STUK-YVL-1BE3 | 2013-11-15 | YVL-B.3-7-709 | Requirement | 139
710. Käytössä olevalle ydinvoimalaitokselle suunniteltavista turvallisuusluokkien 1, 2 ja 3 järjestelmämuutoksista on periaatesuunnitelman yhteydessä toimitettava arvio muutoksen vaikutuksista laitoksen käyttäytymiseen häiriö- ja onnettomuustilanteissa sekä yhteenveto suunnitteluanalyysien tuloksista. Lopulliset hyväksyttävyyden osoittavat häiriö- ja onnettomuusanalyysit on toimitettava osana ennakkotarkastusaineistoa. | 710. An assessment on the effects of the planned modification to plant behaviour during transient and accidents, and a summary of design analysis results shall be provided a part of the conceptual plan required for modifications to an operating nuclear power plant's systems in safety classes 1, 2 and 3. Analyses verifying the acceptability of the technical solutions shall be provided as part of the pre-inspection documentation. | 710. Для систем классов безопасности 1, 2 и 3 атомной электростанции, находящейся в эксплуатации, в качестве части концептуального плана по модификациям систем необходимо представить оценку влияния спроектированных модификаций на поведение станции в случае переходных режимов и аварий и итоговый отчет о результатах проектных анализов. Анализы, подтверждающие приемлемость технических решений, необходимо предоставить как составную часть документации по предварительной инспекции. | FI-STUK-YVL-1BE4 | 2013-11-15 | YVL-B.3-7-710 | Requirement | 140
711. Määräaikaisen turvallisuusarvioinnin yhteydessä luvanhaltijan on arvioitava häiriö- ja onnettomuusanalyysien kattavuus ja ajantasaisuus sekä päivitettävä analyysit tarvittaessa lopulliseen turvallisuusselosteeseen. | 711. In connection with periodic safety assessments, the licensee shall evaluate the scope of and need for updates in transient and accident analyses, and update the analyses for the final safety analysis report, where necessary. | 711. При периодической оценке безопасности лицензиат должен оценивать своевременность и необходимость обновления анализов переходных режимов и аварий, а также, при необходимости, обновлять анализы для окончательного отчета по обоснованию безопасности. | FI-STUK-YVL-1BE5 | 2013-11-15 | YVL-B.3-7-711 | Requirement | 141
8 Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt | 8 Regulatory oversight by the Radiation and Nuclear Safety Authority | 8 Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности | FI-STUK-YVL-1BE6 | 2013-11-15 | YVL-B.3-8 | Heading | 142
801. Periaatepäätösvaiheessa STUK tarkastaa periaatepäätöshakemuksen liitteenä toimitetun soveltuvuusselvityksen ja siinä esitetyn kuvauksen häiriö- ja onnettomuusanalyyseissa käytettävistä laskentamenetelmistä. STUK laatii tarkastuksen perusteella alustavan turvallisuusarvion. | 801. During the decision-in-principle phase, STUK reviews the suitability analysis provided with the application for a decision-in-principle and the description of calculation methods used in the transient and accident analyses presented in it. STUK draws up a preliminary safety assessment based on the review. | 801. На стадии получения принципиального решения STUK рассматривает анализ пригодности, переданный в качестве приложения к заявке на получение принципиального решения, и имеющуюся в нем характеристику методов расчета, используемых при анализах переходных режимов и аварий. На основании проверки STUK составляет предварительную оценку безопасности. | FI-STUK-YVL-1BE7 | 2013-11-15 | YVL-B.3-8-801 | Requirement | 143
802. STUK tarkastaa rakentamislupahakemuksen liitteenä toimitetun alustavan turvallisuusselosteen, siihen kuuluvat häiriö- ja onnettomuusanalyysit ja käytettyjen laskentamenetelmien kelpuutuksen. STUK laatii tarkastuksen perusteella turvallisuusarvion. | 802. STUK reviews the preliminary safety analysis report provided with the construction licence application and the transient and accident analyses contained in it, as well as the validation of the calculation methods used. STUK draws up a safety assessment based on the review. | 802. STUK наряду с заявкой на получение лицензии на сооружение рассматривает приложенный к ней предварительный отчет по обоснованию безопасности, содержащиеся в нем анализы переходных режимов и аварий, а также валидацию использованных методов расчета. На основании проверки STUK составляет оценку безопасности. | FI-STUK-YVL-1BE8 | 2013-11-15 | YVL-B.3-8-802 | Requirement | 144
803. STUK tarkastaa käyttölupahakemuksen liitteenä toimitetun lopullisen turvallisuusselosteen, siihen kuuluvat häiriö- ja onnettomuusanalyysit ja käytettyjen laskentamenetelmien kelpuutuksen. STUK laatii tarkastuksen perusteella turvallisuusarvion. | 803. STUK reviews the final safety analysis report provided with the operating licence application and the transient and accident analyses contained in it, as well as the validation of the calculation methods used. STUK draws up a safety assessment based on the review. | 803. STUK наряду с заявкой на лицензию на эксплуатацию рассматривает приложенный к ней окончательный отчет по обоснованию безопасности, содержащиеся в нем анализы переходных режимов и аварий, а также валидацию использованных методов расчета. На основании проверки STUK составляет оценку безопасности. | FI-STUK-YVL-1BE9 | 2013-11-15 | YVL-B.3-8-803 | Requirement | 145
804. Käytössä olevalle ydinvoimalaitokselle STUK tarkastaa ja tarkastuksen perusteella hyväksyy järjestelmämuutoksista tehtävät periaatesuunnitelmat, ennakkotarkastusaineistot ja muutokset lopulliseen turvallisuusselosteeseen. | 804. STUK reviews the conceptual plans, pre-inspection documents and changes to the final safety analysis report of systems modifications in operating nuclear power plants, and approves the above on the basis of the review. | 804. В отношении действующих атомных электростанций STUK рассматривает и на основании проверки утверждает концептуальные планы, документацию по предварительным инспекциям и изменения, внесенные в окончательный отчет по обоснованию безопасности, составленный по модификациям систем. | FI-STUK-YVL-1BEA | 2013-11-15 | YVL-B.3-8-804 | Requirement | 146
805. Rakentamis- ja käyttölupavaiheessa sekä tarvittaessa laitoksen käytön aikana STUK tekee itse tai teettää ulkopuolisella asiantuntijaorganisaatiolla riippumattomat vertailuanalyysit tärkeimmistä laitoksen järjestelmien hyväksyttävyyteen vaikuttavista alkutapahtumista. | 805. During the construction and operating licence review phase, and also where necessary, STUK conducts or commissions to an external expert organisation independent verification analyses for the key initiating events affecting the acceptability of the plant’s systems. | 804. На стадии рассмотрения лицензий на сооружение и эксплуатацию и в любых соответствующих случаях STUK выполняет своими силами или заказывает у сторонних экспертных организаций независимые сравнительные анализы по наиболее важным исходным событиям, влияющим на приемлемость систем станции. | FI-STUK-YVL-1BEB | 2013-11-15 | YVL-B.3-8-805 | Requirement | 147
Viitteet | References | Ссылки | FI-STUK-YVL-1BEC | 2013-11-15 | YVL-B.3-REF | Heading | 148
1. Ydinenergialaki (990/1987). | 1. Nuclear Energy Act (990/1987). | 1. Закон «Об атомной энергии» (990/1987). | FI-STUK-YVL-1BED | 2013-11-15 | YVL-B.3-REF-1 | Document Reference | 149
2. Ydinenergia-asetus (161/1988). | 2. Nuclear Energy Decree (161/1988). | 2. Постановление «Об атомной энергии» (161/1988). | FI-STUK-YVL-1BEE | 2013-11-15 | YVL-B.3-REF-2 | Document Reference | 150
3. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (717/2013). | 3. Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013). | 3. Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013). | FI-STUK-YVL-1BEF | 2013-11-15 | YVL-B.3-REF-3 | Document Reference | 151
4. Safety Assessment for Facilities and Activities, General Safety Requirements. IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 4. IAEA, Vienna 2009. | 4. Safety Assessment for Facilities and Activities, General Safety Requirements. IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 4. IAEA, Vienna 2009. | 4. «Оценка безопасности установок и деятельности, Общие требования безопасности». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № GSR часть 4. МАГАТЭ, Вена 2009 г. | FI-STUK-YVL-1BF0 | 2013-11-15 | YVL-B.3-REF-4 | Document Reference | 152
5. Deterministic Safety Analysis for Nuclear Power Plants. IAEA Specific Safety Guide No. SSG-2. IAEA, Vienna 2009. | 5. Deterministic Safety Analysis for Nuclear Power Plants. IAEA Specific Safety Guide No. SSG-2. IAEA, Vienna 2009. | 5. «Детерминистический анализ безопасности для атомных электростанций». Специальное руководство по безопасности МАГАТЭ № SSG-2. МАГАТЭ, Вена 2009 г. | FI-STUK-YVL-1BF1 | 2013-11-15 | YVL-B.3-REF-5 | Document Reference | 153
6. Safety Assessment and Verification for Nuclear Power Plants. IAEA Safety Guide No. NS-G-1.2. IAEA, Vienna 2001. | 6. Safety Assessment and Verification for Nuclear Power Plants. IAEA Safety Guide No. NS-G-1.2. IAEA, Vienna 2001. | 6. «Оценка и верификация безопасности атомных электростанций». Руководство по безопасности МАГАТЭ № NS-G-1.2. МАГАТЭ, Вена 2001 г. | FI-STUK-YVL-1BF2 | 2013-11-15 | YVL-B.3-REF-6 | Document Reference | 154
7. Best Estimate Safety Analysis for Nuclear Power Plants: Uncertainty Evaluation. IAEA Safety Reports Series No. 52. IAEA, Vienna 2008. | 7. Best Estimate Safety Analysis for Nuclear Power Plants: Uncertainty Evaluation. IAEA Safety Reports Series No. 52. IAEA, Vienna 2008. | 7. «Анализ безопасности в наилучшем приближении для атомных электростанций: оценка неопределенности». Серия докладов МАГАТЭ по безопасности, № 52. МАГАТЭ, Вена 2008 г. | FI-STUK-YVL-1BF3 | 2013-11-15 | YVL-B.3-REF-7 | Document Reference | 155
8. Safety of Nuclear Power Plants: Design. IAEA Safety Standards Series No. SSR-2/1. IAEA, Vienna 2012. | 8. Safety of Nuclear Power Plants: Design. IAEA Safety Standards Series No. SSR-2/1. IAEA, Vienna 2012. | 8. «Безопасность атомных электростанций: Проектирование». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № SSR-2/1. МАГАТЭ, Вена 2012 г. | FI-STUK-YVL-1BF4 | 2013-11-15 | YVL-B.3-REF-8 | Document Reference | 156