## B.4
Content Text in Finnish | Content Text | Содержание текста | ID Location | ID Version | ID YVL | Document Object Class | Sequence
YDINPOLTTOAINE JA REAKTORI | NUCLEAR FUEL AND REACTOR | ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО И ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР | FI-STUK-YVL-1D4D | 2013-11-15 | YVL-B.4 | Title | 1
1 Johdanto | 1 Introduction | 1 Введение | FI-STUK-YVL-1D4E | 2013-11-15 | YVL-B.4-1 | Heading | 2
101. Valtioneuvoston asetuksessa ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (717/2013) säädetään yleiset ydinvoimalaitosten suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä ja käytöstä poistossa noudatettavat turvallisuusperiaatteet. | 101. The Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013) sets forth the general safety principles that shall be applied in the design, construction, operation and decommissioning of nuclear power plants. | 101. В постановлении Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013) установлены общие принципы безопасности, которые надлежит соблюдать при проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации атомных электростанций. | FI-STUK-YVL-1D4F | 2013-11-15 | YVL-B.4-1-101 | Requirement | 3
102. VNA:n (717/2013) 3 §:ssä säädetään, että ydinvoimalaitoksen turvallisuutta on arvioitava rakentamislupaa ja käyttölupaa haettaessa, laitosmuutosten yhteydessä sekä määräajoin laitoksen käytön aikana. Pykälän toisessa ja kolmannessa momentissa säädetään niistä menetelmistä, joita ydinvoimalaitoksen turvallisuuden ja turvallisuusjärjestelmien teknisten ratkaisujen perustelemisessa on käytettävä. | 102. Section 3 of Government Decree (717/2013) prescribes that the safety of a nuclear power plant shall be assessed when applying for a construction licence and an operating licence, in connection with plant modifications, and at regular intervals during the operation of the plant. Subsections 2 and 3 of the Section set forth provisions on the methods that shall be used in substantiating nuclear power plant safety and the technical solutions of the plant’s safety systems. | 102. В соответствии с разделом 3 Постановления Государственного совета (717/2013), безопасность атомной электростанции подлежит оценке при подаче заявки на лицензию на сооружение и лицензию на эксплуатацию в связи с модификацией станции, а также регулярно в ходе эксплуатации станции. В подразделах 2 и 3 установлены методы, которые надлежит применять при обосновании решений, относящихся к безопасности атомной электростанции, и технических решений исполнения ее систем безопасности. | FI-STUK-YVL-1D50 | 2013-11-15 | YVL-B.4-1-102 | Requirement | 4
103. VNA:n (717/2013) 14 §:ssä säädetään, että ydinvoimalaitoksen turvallisuustoimintojen varmistamisessa on ensisijaisesti käytettävä hyväksi suunnitteluratkaisuin saavutettavissa olevia luontaisia turvallisuusominaisuuksia. Reaktorin pysäyttämiseen ja alikriittisenä pitämiseen, jälkilämmön poistamiseen ja radioaktiivisten aineiden leviämisen estämiseen on oltava järjestelmät, joiden suunnittelussa on sovellettava moninkertaisuus-, erottelu- ja erilaisuusperiaatetta. | 103. Section 14 of Government Decree (717/2013) prescribes that in ensuring the safety functions of a nuclear power plant, inherent safety features attainable by design shall be primarily utilised. There shall be systems in place for shutting down the reactor and maintaining it in subcritical state, for removing decay heat, and preventing the dispersion of radioactive substances. Redundancy, separation and diversity principles must be applied in designing the systems in question. | 103. В разделе 14 постановления Государственного совета (717/2013) установлено, что при обеспечении функций безопасности атомной электростанции надлежит использовать в первую очередь внутренние присущие станции свойства безопасности, достижимые при помощи проектных решений. Для останова реактора и поддержания его в подкритическом состоянии, отвода остаточного тепловыделения и предотвращения рассеивания радиоактивных веществ должно быть обеспечено наличие соответствующих систем. При проектировании данных систем должны применяться принципы резервирования, разделения и разнесения. | FI-STUK-YVL-1D51 | 2013-11-15 | YVL-B.4-1-103 | Requirement | 5
104. VNA:n (717/2013) 13 §:ssä säädetään, että ydinpolttoaineen eheyden varmistamiseksi • polttoainevaurion todennäköisyyden on oltava pieni normaaleissa käyttötilanteissa ja odotettavissa olevissa käyttöhäiriöissä • oletetuissa onnettomuuksissa polttoainevaurioiden määrän on pysyttävä pienenä eikä polttoaineen jäähdytettävyys saa vaarantua • kriittisyysonnettomuuden mahdollisuuden on oltava erittäin pieni. | 104. To assure nuclear fuel integrity, Section 13 of Government Decree (717/2013) prescribes as follows: • the probability of fuel failure shall be low during normal operational conditions and anticipated operational occurrences • during postulated accidents, the rate of fuel failures shall remain low and fuel coolability shall not be endangered • the possibility of a criticality accident shall be extremely low. | 104. В разделе 13 Постановления Государственного совета (717/2013) установлено, что для обеспечения целостности ядерного топлива необходимо следующее: • Вероятность повреждения топлива должна быть низкой в нормальных эксплуатационных условиях и при ожидаемых при эксплуатации событиях; • При постулируемых авариях количество повреждений ТВЭЛа должно оставаться небольшим, а возможность охлаждения топлива не должна подвергаться риску; • Вероятность аварии с возникновением критичности должна быть крайне мала. | FI-STUK-YVL-1D52 | 2013-11-15 | YVL-B.4-1-104 | Requirement | 6
105. Tässä ohjeessa esitetään kriteerit ja yksityiskohtaiset vaatimukset, joilla em. VNA:n (717/2013) säädösten toteutuminen varmistetaan ja osoitetaan ydinvoimalaitoksen, reaktorisydämen ja ydinpolttoaineen suunnittelun yhteydessä. Kriittisyysturvallisuuteen liittyvät vaatimukset koskevat kaikkia ydinlaitoksia, joissa käytetään, varastoidaan tai käsitellään fissiiliä materiaalia. Reaktorisydäntä ja reaktiivisuudenhallintajärjestelmiä koskevat vaatimukset esitetään ohjeen luvussa 3, ydinpolttoainetta ja sen suunnittelua koskevat vaatimukset luvussa 4 ja kriittisyysonnettomuuden ehkäisemistä koskevat vaatimukset luvussa 5. | 105. This Guide presents criteria and detailed requirements to ensure and demonstrate the implementation of the regulations contained in the aforementioned Government Decree (717/2013) during the design of the nuclear power plant, reactor core and nuclear fuel. Criticality safety requirements apply to all nuclear facilities where fissile material is used, stored or handled. The requirements for the reactor core and reactivity control systems are given in chapter 3 of this Guide, those for nuclear fuel and fuel design in chapter 4 and the requirements for the prevention of a criticality accident in chapter 5. | 105. В настоящем руководстве представлены критерии и подробные требования, с помощью которых обеспечивается выполнение вышеупомянутых положений Постановления Государственного совета (717/2013) при проектировании атомной электростанции, активной зоны реактора и ядерного топлива. Требования безопасности в отношении критичности относятся ко всем ядерным установкам, на которых производятся хранение или обработка делящихся материалов. Требования к активной зоне реактора и системам управления реактивностью представлены в главе 3 настоящего руководства, к ядерному топливу и его проектированию – в главе 4, к предотвращению аварий с возникновением критичности – в главе 5. | FI-STUK-YVL-1D53 | 2013-11-15 | YVL-B.4-1-105 | Requirement | 7
106. Tämän ohjeen luvussa 4 esitetään ne suunnitteluvaatimukset, joiden täyttyminen on osoitettava ydinpolttoaineen soveltuvuusselvityksessä. Soveltuvuusselvitys on osa ohjeessa YVL E.2 kuvattua ydinpolttoaineen hankinnan hyväksymismenettelyä, joka koostuu neljästä osasta: • ydinpolttoaineen suunnittelun ja valmistuksen laadunhallinnan käsittely • soveltuvuusselvityksen käsittely • rakennesuunnitelman käsittely • valmistuksen valvonta. | 106. Chapter 4 of this Guide presents the design criteria whose fulfilment shall be demonstrated by a fuel suitability study. The fuel suitability study is part of the acceptance procedure for nuclear fuel procurement described in Guide YVL E.2, which comprises four parts as follows: • quality management in design and manufacture • suitability study • construction plan • control of manufacturing | 106. В главе 4 настоящего руководства представлены проектные критерии, выполнение которых должно быть подтверждено анализом пригодности топлива. Анализ пригодности топлива является частью приемочной процедуры для приобретения ядерного топлива, описанной в Руководстве YVL E.2 и состоящей из четырех частей: • менеджмент качества при проектировании и изготовлении ядерного топлива; • анализ пригодности; • план производства; • производственный контроль. | FI-STUK-YVL-1D54 | 2013-11-15 | YVL-B.4-1-106 | Requirement | 8
107. Ydinpolttoaineen soveltuvuusselvityksen hyväksyntä on ohjeen YVL E.2 mukaisesti edellytys sen rakennesuunnitelman lopulliselle käsittelylle. | 107. Approval of the nuclear fuel suitability study is, in accordance with Guide YVL E.2, a prerequisite for the final review of the construction plan for the fuel. | 107. В соответствии с Руководством YVL E.2, утверждение анализа пригодности ядерного топлива является предварительным условием для оконча­тельного рассмотрения его плана производства. | FI-STUK-YVL-1D55 | 2013-11-15 | YVL-B.4-1-107 | Requirement | 9
2 Soveltamisala | 2 Scope of application | 2 Область применения | FI-STUK-YVL-1D56 | 2013-11-15 | YVL-B.4-2 | Heading | 10
201. Tätä ohjetta sovelletaan ydinlaitosten reaktorin, reaktiivisuudenhallintajärjestelmien, ydinpolttoaineen ja sen käsittely- ja varastointijärjestelmien suunnitteluun. | 201. This Guide shall be applied to the design of the reactors, reactivity control systems, nuclear fuel as well as fuel handling and storage systems of nuclear facilities. | 201. Данное руководство применяется для проекти­рования реактора, систем управления реактив­ностью, ядерного топлива, а также систем обращения и хранения на ядерных установках. | FI-STUK-YVL-1D57 | 2013-11-15 | YVL-B.4-2-201 | Requirement | 11
202. Ydinpolttoaineen suunnittelun lisäksi tämän ohjeen lukujen 4 ja 5 vaatimuksia on noudatettava soveltuvin osin säätösauvojen suunnittelussa. | 202. In addition to fuel design, control rod design shall comply with the requirements of chapters 4 and 5 of this Guide for applicable parts. | 202. Помимо проектирования ядерного топлива требования, приведенные в главах 4 и 5 настоящего руководства, должны соблюдаться в случае применения при проектировании стержней системы управления и защиты. | FI-STUK-YVL-1D58 | 2013-11-15 | YVL-B.4-2-202 | Requirement | 12
203. Ydinpolttoaineen valmistusta ja suunnittelua koskevia vaatimuksia esitetään tämän ohjeen lisäksi ohjeessa YVL E.2. Käytetyn ydinpolttoaineen varastointia ja käsittelyä koskevia vaatimuksia esitetään ohjeessa YVL D.3. Ydinvoimalaitoksen reaktiivisuuden hallintaan liittyvien järjestelmien suunnitteluvaatimukset esitetään ohjeessa YVL B.1 ja turvallisuuden osoittamiseksi edellytettäviä turvallisuusanalyyseja koskevat vaatimukset ohjeessa YVL B.3. | 203. Requirements concerning the manufacture and design of nuclear fuel are presented, in addition to this Guide, in Guide YVL E.2. Requirements for spent nuclear fuel storage and handling are given in Guide YVL D.3. The design criteria of systems relating to the reactivity control of a nuclear power plant are given in Guide YVL B.1 and the requirements for safety analyses to demonstrate safety in Guide YVL B.3. | 203. Требования, относящиеся к изготовлению и проектированию ядерного топлива помимо настоящего руководства представлены в Руководстве YVL E.2. Требования, относящиеся к хранению и обращению с отработавшим ядерным топливом, представлены в Руководстве YVL D.3. Проектные критерии систем, относящихся к управлению реактивностью атомной электростанции, представлены в Руководстве YVL B.1, а требования, относящиеся к анализам безопасности, необходимым для под­тверждения безопасности, представлены в Руководстве YVL B.3. | FI-STUK-YVL-1D59 | 2013-11-15 | YVL-B.4-2-203 | Requirement | 13
3 Reaktorille ja reaktiivisuudenhallintajärjestelmille asetettavat vaatimukset | 3 Requirements for the reactor and reactivity control systems | 3 Требования к реактору и системам управления реактивностью | FI-STUK-YVL-1D5A | 2013-11-15 | YVL-B.4-3 | Heading | 14
3.1 Reaktorin ja ydinpolttoaineen rakenteellinen yhteensopivuus | 3.1 Structural compatibility of reactor and nuclear fuel | 3.1 Структурная совместимость реактора и ядерного топлива | FI-STUK-YVL-1D5B | 2013-11-15 | YVL-B.4-3.1 | Heading | 15
301. Ydinpolttoaine ja reaktorin sisäosat on suunniteltava rakenteeltaan siten yhteensopiviksi, että reaktoria koottaessa kukin osa asettuu luotettavasti oikeaan paikkaan ja asentoon. Ydinpolttoaineen ja reaktorin sisäosien oikea sijoittuminen on voitava tarkastaa lataustoimenpiteiden jälkeen. | 301. The structure of the nuclear fuel and reactor internals shall be designed to be compatible in such a way that when the reactor is assembled each component fits reliably in the correct location and position. It shall be possible to check after reactor loading that the nuclear fuel and reactor internals are correctly positioned. | 301. При проектировании ядерного топлива и внутрикорпусных устройств реактора надлежит обеспечить такую совместимость их структур, чтобы при сборке реактора каждый компонент мог быть надежно установлен в предусмотренное место и в предусмотренном положении. Должна быть обеспечена возможность проверки корректного расположения ядерного топлива и внутрикорпусных устройств реактора после загрузки реактора. | FI-STUK-YVL-1D5C | 2013-11-15 | YVL-B.4-3.1-301 | Requirement | 16
302. Reaktoripainesäiliön sisäosat on suunniteltava ja asennettava siten, että ne pysyvät paikoillaan eri käyttötilanteissa ja etteivät ne oletetuissa onnettomuuksissa siirry pysyvästi paikoiltaan. Reaktoripainesäiliön sisäosien on kestettävä kaikissa suunnitteluperustetilanteissa esiintyvät kuormat reaktorin pysäytyksen ja jäähdytyksen vaarantumatta. | 302. The reactor pressure vessel internals shall be designed and installed in such a way that they maintain their position during different operational conditions and that they are not permanently shifted during postulated accidents. The reactor pressure vessel internals shall withstand all design-basis scenario loads without reactor shutdown or cooling being endangered. | 302. Внутрикорпусные устройства реактора должны проектироваться и устанавливаться таким образом, чтобы они оставались на своих местах при различных эксплуатационных условиях и не смещались необратимо c предусмотренных мест при постулируемых авариях. Внутрикорпусные устройства ректора должны выдерживать все нагрузки, предусмотренные проектными сценариями, не подвергая риску системы останова и охлаждения реактора. | FI-STUK-YVL-1D5D | 2013-11-15 | YVL-B.4-3.1-302 | Requirement | 17
3.2 Reaktiivisuuden hallinta ja reaktorin pysäytys | 3.2 Reactivity control and reactor shutdown | 3.2 Управление реактивностью и останов реактора | FI-STUK-YVL-1D5E | 2013-11-15 | YVL-B.4-3.2 | Heading | 18
303. Reaktorin fysikaalisten takaisinkytkentöjen yhteisvaikutuksen on oltava sellainen, että se hillitsee reaktorin tehon kasvua reaktorin normaalikäytön aikana sekä käyttöhäiriöissä ja onnettomuuksissa, joissa alkutapahtuma aiheuttaa sydämeen reaktiivisuuslisäyksen tai vaikuttaa heikentävästi ydinpolttoaineen jäähdytykseen. Tilanteissa, joissa fysikaaliset takaisinkytkennät aiheuttavat positiivisen reaktiivisuuslisäyksen, reaktorin suojausjärjestelmän on kyettävä rajoittamaan tehon kasvua niin, että ydinpolttoaineen suunnittelurajat eivät ylity. | 303. The combined effect of the nuclear reactor’s physical feedbacks shall be such that it mitigates the increase in reactor power in normal operation as well as in anticipated operational occurrences and accidents in which an initiating event causes a reactivity increase or compromises nuclear fuel cooling. In situations during which physical feedbacks cause a positive reactivity increase, the reactor protection system shall be capable of limiting the increase of reactor power in such a way that the nuclear fuel design limits are not exceeded. | 303. Общее влияние физических обратных связей реактора должно быть таково, чтобы они сдерживали набор мощности реактора во время нормальной эксплуатации, а также в случае ожидаемых при эксплуатации событий и аварий, при которых исходное событие вызывает рост реактивности или ослабляет охлаждение ядерного топлива. В ситуациях, при которых физические обратные связи вызывают положительный рост реактивности, система защиты реактора должна быть способна ограничить набор мощности реактора таким образом, чтобы не превышались проектные пределы ядерного топлива. | FI-STUK-YVL-1D5F | 2013-11-15 | YVL-B.4-3.2-303 | Requirement | 19
304. Säätöjärjestelmän yksittäisvika tai yksittäinen ohjausvirhe ei saa aiheuttaa tehon kasvua reaktorin pysäytystä edellyttävälle rajalle. | 304. A single failure of the control system or a single control error by the operator shall not cause a power increase reaching a limit that requires the reactor to be shut down. | 304. Единичный отказ системы управления или единичная ошибка оператора при управлении не должны вызывать набор мощности до предела, требующего останова реактора. | FI-STUK-YVL-1D60 | 2013-11-15 | YVL-B.4-3.2-304 | Requirement | 20
305. Reaktiivisuuden hallitsemiseksi ydinvoimalaitoksessa on oltava kaksi erilaisuusperiaatteen toteuttavaa järjestelmää, jotka täyttävät ohjeessa YVL B.1 esitetyt, hallitun tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi tarvittavia järjestelmiä koskevat erityisvaatimukset. | 305. The nuclear power plant shall be provided with two independent reactivity control systems that implement the diversity principle and fulfil the special requirements of Guide YVL B.1 for systems needed for reaching and maintaining a controlled state. | 305. Для управления реактивностью на атомной электростанции должны быть предусмотрены две системы, удовлетворяющие принципу разнесения и соответствующие представленным в Руководстве YVL B.1 особым требованиям, относящимся к системам, необходимым для достижения и поддержания контролируемого состояния. | FI-STUK-YVL-1D61 | 2013-11-15 | YVL-B.4-3.2-305 | Requirement | 21
306. Reaktori ja siihen liittyvät järjestelmät on suunniteltava ja toteutettava niin, että käyttöhäiriö tai oletettu onnettomuus ei voi aiheuttaa merkittävää reaktiivisuuslisäystä reaktiivisuuden hallinnassa tarvittavien neutroniabsorbaattorien vähenemisen, niiden tehokkuuden heikkenemisen tai epätasaisen jakautumisen seurauksena. | 306. The reactor and the associated systems shall be designed and implemented in such a way that an anticipated operational occurrence or a postulated accident cannot cause a significant reactivity increase due to reduction, weakened efficiency or uneven distribution of neutron absorbers needed to maintain reactivity control. | 306. Реактор и относящиеся к нему системы надле­жит проектировать и реализовывать таким образом, чтобы ожидаемые при эксплуатации событие или постулируемая авария не могли вызвать зна­чительного роста реактивности вследствие умень­шения количества, снижения мощности или нерав­номерного распределения поглотителей нейтронов, необходимых для обеспечения управления реак­тивностью. | FI-STUK-YVL-1D62 | 2013-11-15 | YVL-B.4-3.2-306 | Requirement | 22
307. Vakavassa reaktorionnettomuudessa vaurioitunut reaktori tai sen jäänteet on pystyttävä pitämään alikriittisenä. | 307. It shall be possible to maintain a reactor that has sustained damage in a severe reactor accident, or its remains, in a subcritical condition. | 307. Должна быть обеспечена возможность под­держания подкритического состояния повреж­денного реактора или его остатков при тяжелой аварии реакторной установки. | FI-STUK-YVL-1D63 | 2013-11-15 | YVL-B.4-3.2-307 | Requirement | 23
4 Ydinpolttoaineelle asetettavat vaatimukset | 4 Requirements for nuclear fuel | 4 Требования к ядерному топливу | FI-STUK-YVL-1D64 | 2013-11-15 | YVL-B.4-4 | Heading | 24
4.1 Yleistä | 4.1 General | 4.1 Общие сведения | FI-STUK-YVL-1D65 | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.1 | Heading | 25
401. Ydinpolttoaineen eheydestä on huolehdittava sen käytön, käsittelyn, kuljetuksen, pitkäaikaisen varastoinnin ja loppusijoituksen toteutuksen yhteydessä. Tämän varmistamiseksi ydinpolttoaineelle on määriteltävä suunnittelurajat, joihin sisältyy riittävät turvallisuusmarginaalit. Rajojen on perustuttava vastaavaa polttoainetyyppiä koskeviin kokeellisiin tuloksiin. | 401. The integrity of nuclear fuel shall be ensured during its operation, handling, transport, long-term storage and final disposal. To ensure this, design criteria for nuclear fuel shall be determined, including adequate safety margins. The criteria shall be based on experimental results for an equivalent fuel type. | 401. Целостность ядерного топлива должна обеспечиваться во время его эксплуатации, обращения, транспортировки, длительного хранения и окончательного захоронения. В целях обеспечения данных условий для ядерного топлива надлежит установить проектные критерии, включающие достаточные коэффициенты безопасности. Данные критерии должны основываться на результатах экспериментов для эквивалентного вида топлива. | FI-STUK-YVL-1D66 | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.1-401 | Requirement | 26
402. Ydinpolttoaineen suunnittelurajat on esitettävä laitosyksikön turvallisuusselosteessa tai ydinpolttoaineen suunnitteluaineistossa. | 402. The nuclear fuel design criteria shall be stated in the Safety Analysis Report of the plant unit or in the nuclear fuel design documents. | 402. Проектные критерии для ядерного топлива должны быть представлены в Отчете по обосно­ванию безопасности блока станции или в проектной документации по ядерному топливу. | FI-STUK-YVL-1D67 | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.1-402 | Requirement | 27
403. Ydinpolttoaineen soveltuvuusselvityksessä on esitettävä, mitkä polttoaineen materiaalit ja komponentit valmistetaan toimituserään kohdistettuina ja mitkä toimituserään kohdistamattomina. Vaihtoehtoisesti voidaan esittää viite muussa yhteydessä toimitettuun luetteloon, jossa asia on esitetty. | 403. In the nuclear fuel suitability study, it shall be stated which materials and components of the fuel are specific to a delivery batch and which are not. Alternatively, a reference can be made to a list submitted in some other context, where the matter has been presented. | 403. В анализе пригодности ядерного топлива должно быть указано, какие материалы и компоненты топлива относятся к поставляемой партии, а какие к конкретной партии не относятся. Другая возможность предусматривает ссылку на перечень, представленный для других целей и содержащий указанные данные. | FI-STUK-YVL-1D68 | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.1-403 | Requirement | 28
404. Ydinpolttoaineeseen saa tehdä vain sellaisia muutoksia, jotka suunnittelutyöstä ja laadunhallinnasta vastaavat organisaatioyksiköt ovat tarkastaneet ja hyväksyneet. Muutokset on perusteltava soveltuvilla analyyseillä, kokeellisilla tutkimuksilla ja mahdollisilla käyttökokemuksilla. Muutosten mahdolliset vaikutukset kyseisen laitosyksikön turvallisuusanalyyseihin on otettava huomioon. | 404. The only modifications allowable to nuclear fuel are those reviewed and approved by organisational units responsible for design and quality management. The modifications shall be justified by applicable analyses, experimental research and possible operational experience. The potential effects of the modifications on the safety analyses of the facility in question shall be taken into account. | 404. Для ядерного топлива допустимы лишь такие модификации, которые были рассмотрены и утверж­дены организационными подразделениями, отвечаю­щими за проектные работы и менеджмент качества. Модификации должны быть обоснованы соответст­вующими анализами, экспериментальными исследова­ниями и возможным опытом эксплуатации. Должно быть принято во внимание потенциальное влияние мо­дификаций на анализы безопасности ядерной установки. | FI-STUK-YVL-1D69 | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.1-404 | Requirement | 29
405. Jotta luvanhaltijan aiemmin käyttämään polttoainetyyppiin voidaan tehdä olennaisia muutoksia, luvanhaltijan on käytävä seikkaperäisesti läpi muutosta koskeva suunnitteluaineisto ja tehtävä tarvittavat vertailuanalyysit sekä selvitettävä muutoksen vaikutukset ydinpolttoaineen käyttäytymiseen. Muutoksen yhteensopivuus reaktoriin ja laitoksen muihin järjestelmiin on varmistettava. Myös muutoksen mahdolliset vaikutukset laitosyksikön turvallisuusanalyyseihin on selvitettävä. | 405. In order for a fuel type used earlier by the licensee to be modified substantially, the licensee shall review in detail the design documentation pertinent to the modification and conduct the necessary comparative analyses as well as evaluate the modification’s effects on the behaviour of nuclear fuel. The modification’s compatibility with the reactor and the other systems of the facility shall be ensured. The potential effects of the modification on the safety analyses of the facility shall also be analysed. | 405. Для внесения существенных модификаций для типа топлива, использованного лицензиатом ранее, надлежит проверить проектную документацию, относящуюся к модификациям, и выполнить необ­ходимые сравнительные анализы, а также оценить влияние модификации на функциональное поведе­ние ядерного топлива. Надлежит обеспечить совме­стимость модификации с реактором и прочими системами установки. Надлежит также проанализировать потенциальное влияние модификации на анализы безопасности установки. | FI-STUK-YVL-1D6A | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.1-405 | Requirement | 30
4.2 Ydinpolttoaineen yleiset suunnitteluvaatimukset | 4.2 General design criteria for nuclear fuel | 4.2 Общие критерии проектирования ядерного топлива | FI-STUK-YVL-1D6B | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.2 | Heading | 31
406. Ydinpolttoaineen suunnittelurajoja määriteltäessä on tarkasteltava kattavasti niitä fysikaalisia, kemiallisia ja mekaanisia ilmiöitä, joilla on vaikutusta ydinpolttoaineen kestävyyteen käyttö- ja onnettomuustilanteissa. Tarkastelujen on katettava kaikki suunnitteluperustetilanteet. | 406. In determining the design criteria for nuclear fuel, the physical, chemical and mechanical phenomena that affect the durability of the nuclear fuel during operational and accident conditions shall be comprehensively analysed. The analyses shall cover all design basis scenarios. | 406. При определении проектных критериев ядерного топлива надлежит провести всесторонний анализ физических, химических и механических явлений, влияющих на устойчивость ядерного топлива в эксплуатационных и аварийных условиях. Данные анализы должны охватывать все проектные сценарии. | FI-STUK-YVL-1D6C | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.2-406 | Requirement | 32
407. Ydinpolttoaineen suunnittelurajoja määriteltäessä on lisäksi tarkasteltava niitä rakenne- ja materiaaliominaisuuksia, joilla on merkitystä loppusijoitustoiminnan sekä loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden kannalta. | 407. In determining the design criteria for nuclear fuel, furthermore, the structural and material properties that are relevant to final disposal and the long-term safety of final disposal shall be addressed. | 407. При определении проектных критериев ядерного топлива надлежит провести анализ свойств конструкций и материалов, имеющих значение с точки зрения окончательного захоронения и долгосрочной безопасности окончательного захоронения. | FI-STUK-YVL-1D6D | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.2-407 | Requirement | 33
408. Polttoainenippu on suunniteltava niin, että sen osat pysyvät paikoillaan eri käyttötilanteissa ja etteivät ne oletetuissa onnettomuuksissa siirry pysyvästi paikoiltaan. Polttoainenipun on kestettävä kaikissa suunnitteluperustetilanteissa esiintyvät kuormat reaktorin pysäytyksen ja jäähdytettävyyden vaarantumatta. | 408. A nuclear fuel assembly shall be designed in such a way that its components maintain their position in all operational conditions and that they are not permanently shifted during postulated accidents. The nuclear fuel assembly must withstand all design-basis scenario loads in such a way that reactor shutdown and coolability are not endangered. | 408. Тепловыделяющая сборка должна быть спроектирована так, чтобы ее части оставались на своих местах в различных эксплуатационных условиях и не смещались необратимо c предусмотренных мест в случае постулируемых аварий. Тепловыделяющая сборка должна выдерживать нагрузки во всех проектных сценариях, не подвергая риску системы останова и охлаждения реактора. | FI-STUK-YVL-1D6E | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.2-408 | Requirement | 34
409. Säteilytyksen aiheuttamat muutokset ydinpolttoaineen ominaisuuksiin on otettava huomioon, kun määritetään ydinpolttoaineen turvallisen käytön rajoja mukaan lukien vaikutukset käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen. Ydinpolttoaineelle on esitettävä sovellettavat palamarajat, jotka perustuvat kokeelliseen aineistoon. Mikäli säteilytyksellä on vaikutusta suojakuoren ja jäähdytteen väliseen lämmönsiirtoon, se on otettava huomioon myös lämmönsiirtokriisin arvioinnissa käytettävissä korrelaatioissa. | 409. Irradiation-induced changes that affect nuclear fuel properties shall be taken into account in determining the limits for safe use of the fuel, including the effects on the final disposal of spent nuclear fuel. Burn-up limits to be applied to nuclear fuel shall be presented, and they shall be based on experimental data. If irradiation affects heat transfer between cladding and coolant it shall be taken into account also in correlations used for evaluating the heat transfer crisis. | 409. При определении пределов безопасного исполь­зования ядерного топлива, включая влияние на окончательное захоронение отработавшего ядерного топлива, надлежит принимать во внимание изменения свойств ядерного топлива, обусловленные облучением. Для ядерного топлива должны быть представлены применимые пределы выгорания, основанные на данных экспериментов. В случае если облучение влияет на теплообмен между оболочкой и теплоносителем, его надлежит принимать во вни­мание также при сопоставлениях, используемых при оценке кризиса теплообмена. | FI-STUK-YVL-1D6F | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.2-409 | Requirement | 35
410. Säätösauvojen on kestettävä käytön aikainen kuluminen ja muut rasitukset siten, että niiden normaali toiminta ei vaarannu. Säätösauvojen neutroni-absorptiokyvyn on säilyttävä käytön aikana laitosyksikön turvallisuusselosteen oletusten mukaisena. | 410. Control rods shall endure wear and other stresses during operation so that their normal function is not endangered. The control rods shall retain their ability to absorb neutrons during operation in compliance with the assumptions of the Safety Analysis Report of the plant unit. | 410. Стержни системы управления и защиты должны быть настолько устойчивы к эксплуатационному износу и иным нагрузкам, чтобы их нормальное функционирование не подвергалось риску. Во время эксплуатации стержни системы управления и защиты должны сохранять способность к поглощению нейтронов в соответствии с данными Отчета по обоснованию безопасности блока станции. | FI-STUK-YVL-1D70 | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.2-410 | Requirement | 36
411. Säätösauvojen normaali toiminta ei saa estyä polttoainenipun tai polttoainesauvojen muodonmuutosten vuoksi. | 411. The normal function of control rods must not be prevented by deformations of a fuel assembly or fuel rods. | 411. Деформации тепловыделяющей сборки или топливных стержней не должны препятствовать нормальному функционированию стержней системы управления и защиты. | FI-STUK-YVL-1D71 | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.2-411 | Requirement | 37
4.3 Normaaleja käyttötilanteita koskevat suunnitteluvaatimukset | 4.3 Design criteria for normal operational conditions | 4.3 Проектные критерии для нормальных эксплуатационных условий | FI-STUK-YVL-1D72 | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.3 | Heading | 38
412. Normaaleissa käyttötilanteissa ydinpolttoaineen on täytettävä seuraavat ehdot: • Polttoainetableteissa ei saa tapahtua sulamista. • Suojakuoren lämpötila ei saa olennaisesti ylittää jäähdytteen lämpötilaa. • Polttoainesauvan suojakuori ei saa lommahtaa. • Polttoainesauvan sisäinen paine ei saa kasvaa niin suureksi, että siitä aiheutuvat suojakuoren muodonmuutokset heikentävät polttoainetabletin ja jäähdytteen välistä lämmönsiirtoa (lift-off). | 412. In normal operational conditions, the nuclear fuel shall fulfil the following conditions: • No melting shall occur in fuel pellets. • Cladding temperature shall not substantially exceed coolant temperature. • Fuel rod cladding shall not collapse. • The internal pressure of a fuel rod shall not increase to the extent that cladding deformations caused by it would negatively affect the heat transfer between fuel pellets and coolant (lift-off). | 412. В нормальных эксплуатационных условиях ядерное топливо должно соответствовать следующим условиям: • В топливных таблетках не должно происходить плавления. • Температура оболочки не должна существенно превышать температуру теплоносителя. • Оболочка топливного стержня не должна сжиматься. • Внутреннее давление топливного стержня не должно повышаться настолько, чтобы вызванные ростом давления деформации оболочки ослабляли теплообмен между топливными таблетками и теплоносителем (отслаивание). | FI-STUK-YVL-1D73 | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.3-412 | Requirement | 39
413. Polttoainenipun ja säätösauvan osien muodonmuutosten on pysyttävä niin vähäisinä, että ne • eivät aiheuta merkittävää tehonnousua polttoainesauvoissa • eivät haittaa ydinpolttoaineen jäähdytettävyyttä • eivät haittaa reaktorin pikasulun onnistumista tai säätösauvojen muuta liikuttamista • eivät haittaa polttoainesauvojen käsittelytoimenpiteitä. | 413. Deformations in the fuel assembly and control rod components shall remain so minor that • no significant increase in power in the fuel rods occurs • coolability of nuclear fuel is not endangered • reactor scram or other movement of control rods is not obstructed • handling of fuel rods is not hampered. | 413. Деформации компонентов тепловыделяющей сборки и стержня системы управления и защиты должны оставаться настолько незначительными, чтобы они: • не вызывали значительного набора мощности в топливных стержнях; • не препятствовали возможности охлаждения ядерного топлива; • не препятствовали аварийному останову ядерного реактора или иному перемещению стержней системы управления и защиты; • не препятствовали обращению с ТВЭЛами. | FI-STUK-YVL-1D74 | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.3-413 | Requirement | 40
414. Polttoainetabletin ja suojakuoren välisen mekaanisen vuorovaikutuksen aiheuttaman polttoainevaurion todennäköisyyden on oltava erittäin pieni. Tämän vuoksi ydinpolttoaineelle on määriteltävä käytönaikaiset tehonmuutosten ja -muutosnopeuksien rajat, joissa otetaan huomioon mm. suojakuoren jännityskorroosio. | 414. The probability of a fuel failure caused by mechanical interaction between fuel pellet and cladding shall be extremely low. To ensure this, operating limits for changes in power and the rates of change shall be determined for nuclear fuel, taking into account, i.a., the stress corrosion of the cladding. | 414. Вероятность повреждения ТВЭЛа по причине механического взаимодействия топливной таблетки и оболочки должна быть крайне мала. В этих целях для ядерного топлива должны быть установлены эксплуатационные пределы изменения мощности и скорости ее изменения, при расчете которых надлежит принимать во внимание, в том числе, коррозионное растрескивание оболочки. | FI-STUK-YVL-1D75 | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.3-414 | Requirement | 41
4.4 Käyttöhäiriöitä koskevat suunnitteluvaatimukset | 4.4 Design criteria for anticipated operational occurrences | 4.4 Проектные критерии для ожидаемых при эксплуатации событий | FI-STUK-YVL-1D76 | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.4 | Heading | 42
415. Odotettavissa olevissa käyttöhäiriöissä ydinpolttoaineen on täytettävä seuraavat ehdot: • Polttoainetableteissa ei saa tapahtua sulamista. • Suojakuoren riittävä jäähdytys on varmistettava. Suojakuoren jäähdytys katsotaan riittäväksi, jos 95 %:n varmuudella on 95 %:n todennäköisyys sille, että kuumin polttoainesauva ei joudu lämmönsiirtokriisin. Vaihtoehtoisesti voidaan osoittaa, että lämmönsiirtokriisiin joutuvien sauvojen lukumäärä ei ylitä 0,1 %:a reaktorissa olevien polttoainesauvojen kokonaismäärästä. • Ydinpolttoaineen ja suojakuoren välisen mekaanisen vuorovaikutuksen aiheuttaman polttoainevaurion todennäköisyyden on oltava erittäin pieni. | 415. In anticipated operational occurrences, the nuclear fuel shall fulfil the following conditions: • No melting shall occur in fuel pellets. • Adequate cooling of the cladding shall be ensured. Cooling of the cladding is considered adequate if there is a 95% probability at 95% confidence level that the hottest fuel rod does not reach heat transfer crisis. Alternatively, it may be demonstrated that the number of rods reaching heat transfer crisis does not exceed 0.1% of the total number of fuel rods in the reactor. • The probability of fuel failure caused by mechanical interaction between fuel and cladding shall be extremely low. | 415. При возникновении ожидаемых при эксплу­атации событий ядерное топливо должно соответ­ствовать следующим условиям: • В топливных таблетках не должно происходить плавления. • Надлежит обеспечить достаточное охлаждение обо¬лочки. Охлаждение считается достаточным, если имеется 95 % степенb надежности при 95 %-й ве¬роятности того, что в наиболее горячем топливном стержне не произойдет кризис теплообмена. Другая возможность предусматривает то, что количество топливных стержней, подвергающихся кризису теплообмена, не превысит 0,1 % от общего количества топливных стержней реактора. • Вероятность повреждения топлива по причине возникшего механического взаимодействия между топливной таблеткой и оболочкой должна быть крайне мала. | FI-STUK-YVL-1D77 | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.4-415 | Requirement | 43
4.5 Oletettuja onnettomuuksia ja oletettujen onnettomuuksien laajennuksia koskevat suunnitteluvaatimukset | 4.5 Design criteria for postulated accidents and design extension conditions | 4.5 Проектные критерии для постулируемых аварий и запроектных условий | FI-STUK-YVL-1D78 | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.5 | Heading | 44
Luokan 1 oletetut onnettomuudet | Class 1 postulated accidents | Постулируемые аварии класса 1 | FI-STUK-YVL-1D79 | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.5þ | Heading | 45
416. Luokan 1 oletettu onnettomuus ei saa aiheuttaa merkittäviä muutoksia polttoaineen alkuperäiseen rakenteeseen. Tämän varmistamiseksi ydinpolttoaineen on täytettävä seuraavat ehdot: • Lämmönsiirtokriisiin joutuvien polttoainesauvojen lukumäärä ei saa ylittää 1 %:a reaktorissa olevien polttoainesauvojen kokonaismäärästä. • Ydinpolttoaineen suojakuoren maksimilämpötila ei saa nousta niin korkeaksi, että suojakuoren hapettuminen tai suojakuorimateriaalin ominaisuuksien muuttuminen voisi uhata suojakuoren kestävyyttä onnettomuuden aikana. Vaatimuksen voidaan katsoa täyttyvän ilman erillistä perustelua, mikäli lämpötila ei ylitä arvoa 650 °C. • Ydinpolttoaineen ja suojakuoren välisen mekaanisen vuorovaikutuksen aiheuttamien polttoainevaurioiden määrä ei saa ylittää 0,1 %:a reaktorissa olevien polttoainesauvojen kokonaismäärästä. | 416. A Class 1 postulated accident shall not cause significant changes to the original fuel geometry. To ensure this, the nuclear fuel shall fulfil the following criteria: • The number of fuel rods reaching heat transfer crisis shall not exceed 1% of the total number of fuel rods in the reactor. • The maximum temperature of the nuclear fuel cladding shall not increase to the extent that oxidation of the cladding or changes in the cladding material properties could endanger the integrity of the cladding during an accident. This requirement can be considered fulfilled without a separate justification if the temperature does not exceed the value of 650°C. • The number of fuel failures caused by mechanical interaction between nuclear fuel and cladding shall not exceed 0.1 % of the total number of fuel rods in the reactor. | 416. Постулируемая авария класса 1 не должна вызывать значительных изменений в первоначальной геометрии топлива. Для этого ядерное топливо должно соответствовать следующим требованиям: • Количество топливных стержней, подвер¬гающихся кризису теплообмена, не должно превышать 1 % от общего количества топливных стержней реактора. • Максимальная температура оболочки ТВЭЛа не должна повышаться настолько, чтобы окисление оболочки или изменение свойств ее материала могли угрожать целостности оболочки во время аварии. Данное требование может считаться выполненным без отдельного обоснования, если температура не превышает 650 °C. • Количество повреждений ТВЭЛа по причине механического взаимодействия между ядерным топливом и оболочкой не должно пре¬вышать 0,1 % от общего количества топливных стержней реактора. | FI-STUK-YVL-1D7A | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.5-416 | Requirement | 46
Luokan 2 oletetut onnettomuudet | Class 2 postulated accidents | Постулируемые аварии класса 2 | FI-STUK-YVL-1D7B | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.5-416þ | Heading | 47
417. Luokan 2 oletetuissa onnettomuuksissa vaurioituvien polttoainesauvojen lukumäärä ei saa ylittää 10 %:a reaktorissa olevien polttoainesauvojen kokonaismäärästä. | 417. The number of fuel rod failures in a Class 2 postulated accident shall not exceed 10% of the total number of fuel rods in the reactor. | 417. При постулируемых авариях класса 2 количество поврежденных топливных стержней не должно превышать 10 % от общего количества топливных стержней реактора. | FI-STUK-YVL-1D7C | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.5-417 | Requirement | 48
418. Suojakuoren lämpötilan nousun vuoksi rikkoutuvien polttoainesauvojen kokonaismäärää arvioitaessa on otettava huomioon suojakuoren lämpötilan muutokset, kemialliset reaktiot, muodonmuutokset, kuten suojakuoren pullistuminen ja lommahtaminen, sekä polttoaineen entalpian kasvun seurauksista johtuva suojakuoren vaurioituminen. | 418. In determining the total number of fuel rod failures owing to a temperature rise of the cladding, the changes in cladding temperature, chemical reactions, deformations, such as ballooning and collapse of the cladding, as well as damage to the cladding caused by an increase in the fuel enthalpy shall be taken into account. | 418. При оценке общего количества топливных стержней, разрушающихся по причине роста температуры оболочки, надлежит принимать во внимание изменения температуры оболочки, химические реакции, деформации, такие как распухание или сжимание, а также повреждение оболочки вследствие роста энтальпии топлива. | FI-STUK-YVL-1D7D | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.5-418 | Requirement | 49
419. Suojakuoren tiiviyden menetyksen arvioinnissa käytettävien rajojen on perustuttava kokeelliseen tutkimukseen. Rajoja määritettäessä on otettava kattavasti huomioon ko. ilmiöihin vaikuttavat kemialliset, fysikaaliset ja mekaaniset tekijät sekä polttoainesauvan mittatoleranssit. Ydinpolttoaineen säteilytyksen myötä muuttuvat suojakuoren ja polttoainetabletin ominaisuudet on otettava huomioon silloin, kun arvioidaan kokeiden kattavuutta ja määritetään niiden perusteella polttoaineen palamasta riippuvia rajoja polttoainevauriolle. | 419. Limits employed in assessing the loss of cladding integrity shall be based on experimental study. In determining the limits, chemical, physical and mechanical factors affecting the phenomena in question as well as the dimensional tolerances of the fuel rod shall be comprehensively taken into account. The properties of the cladding material and fuel pellets that change as a result of irradiation of the nuclear fuel shall be taken into account in assessing the comprehensiveness of the experiments and in determining fuel burn-up dependent limits for fuel failure based on them. | 419. Пределы, используемые при оценке потери целостности оболочки, должны основываться на экспериментальных исследованиях. При уста­новке пределов надлежит принимать во внимание все возможные химические, физические и меха­нические факторы, влияющие на данное рассмат­риваемое явление, а также допустимые отклонения от номинального размера топливного стержня. Свойства материала оболочки и топливных табле­ток, меняющиеся по мере облучения ядерного топ­лива, надлежит принимать во внимание при оценке объема опытов и при определении на их основании пределов повреждения ТВЭЛа, зависящих от выго­рания топлива. | FI-STUK-YVL-1D7E | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.5-419 | Requirement | 50
420. Ydinpolttoaineen katsotaan vaurioituneen, mikäli polttoainesauvan säteittäinen keskimääräinen entalpia jollakin pystykohdalla ylittää arvon 586 J/gUO2. Vauriokriteeriä on mahdollista muuttaa, mikäli kyseiselle polttoainetyypille tehdyillä, riittävän kattavilla kokeilla osoitetaan polttoaineen suurella todennäköisyydellä kestävän vastaavan entalpian vaurioitumatta. | 420. Nuclear fuel failure is assumed if the radial average enthalpy of a fuel rod at any axial location exceeds the value 586 J/gUO2. The failure criterion can be changed if it is demonstrated by sufficiently comprehensive tests on the fuel type in question that the fuel is highly probable to withstand the corresponding enthalpy without a failure. | 420. Ядерное топливо считается поврежденным, если его среднее значение радиальной энтальпии топливного стержня в любом осевом положении превышает 586 Дж/г UO2. Критерий повреждения топлива может быть изменен, если достаточно масштабные опыты в отношении данного типа топлива показывают, что топливо с высокой вероятностью выдержит соответствующую энталь­пию без повреждений. | FI-STUK-YVL-1D7F | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.5-420 | Requirement | 51
Luokan 2 oletetut onnettomuudet ja oletettujen onnettomuuksien laajennukset | Class 2 postulated accidents and design extension conditions | Постулируемые аварии класса 2 и запроектные условия | FI-STUK-YVL-1D80 | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.5-420þ | Heading | 52
421. Ydinpolttoaineen jäähdytettävyys ei saa vaarantua esimerkiksi polttoainesauvojen suojakuoren pullistumisen tai rikkoutumisen, polttoaine-elementin tai reaktorin sisäosien muodonmuutosten tai onnettomuuden seurauksena reaktoriin mahdollisesti joutuneiden epäpuhtauksien vuoksi. | 421. The coolability of the nuclear fuel shall not be endangered due to, for example, ballooning or bursting of the cladding, deformation of parts of the fuel assembly or reactor internals, or debris possibly introduced into the reactor as a result of an accident. | 421. Возможность охлаждения ядерного топлива не должна подвергаться риску, например, по при­чине распухания или сжатия оболочки, деформации частей тепловыделяющей сборки или внутрикор­пусных устройств, а также возможного проникно­вения обломков в реактор вследствие аварии. | FI-STUK-YVL-1D81 | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.5-421 | Requirement | 53
422. Suojakuoren liiallinen haurastuminen on estettävä. Tämän varmistamiseksi on osoitettava, että • suojakuori ei hapetu onnettomuuden aikana siinä määrin, että se ei kestä onnettomuuden aiheuttamia kuormituksia; arvioissa on otettava huomioon sekä onnettomuuden aikainen (ulkopuolinen ja mahdollinen sisäpuolinen) että sitä edeltäneen normaalin käytön aikainen hapettuminen ja lisäksi polttoainetabletin ja suojakuorimateriaalin väliset kemialliset vuorovaikutukset • suojakuori kestää kuormitukset, jotka aiheutuvat polttoainenipun onnettomuuden jälkeisestä käsittelystä, pois kuljettamisesta ja varastoinnista • ydinpolttoaineen normaalin käytön ja onnettomuustilanteen aikana suojakuoreen absorboitunut vety ei heikennä liikaa suojakuoren ominaisuuksia; suojakuoreen absorboituneen vedyn vaikutus suojakuoren kestävyyteen on määriteltävä kokeellisesti • suojakuoren korkein onnettomuustilanteissa saavutettava lämpötila ei ylitä arvoa 1 200 °C. | 422. Excessive embrittlement of the cladding shall be prevented. To ensure this, it shall be demonstrated that • the cladding is not oxidised during an accident to a degree where it cannot withstand the loads caused by the accident. The estimate shall take into account both the oxidation of the cladding (external and possibly internal) during the accident and the preceding oxidation during normal operation as well as chemical interactions between fuel pellets and cladding material • the cladding withstands loads caused by the handling, transport and storage of the fuel assembly after an accident • the hydrogen absorbed during normal operation and during an accident does not excessively deteriorate the properties of the cladding. The effect of the absorbed hydrogen on cladding integrity shall be experimentally determined • the highest temperature of the cladding during an accident does not exceed the value of 1,200ºC. | 422. Должно быть исключено излишнее охруп­чивание оболочки. Для данных условий надлежит обеспечить следующее: • оболочка не окислится во время аварии до такой степени, чтобы потерять способность выдержи¬вать нагрузки, вызываемые аварией. При оценке надлежит принимать во внимание и окисление оболочки, возникающее во время аварии (внешнее и, возможно, внутреннее), и предшест¬вующее ему окисление во время нормальной эксплуатации, а также химическое взаимо¬действие между топливными таблетками и мате¬риалом оболочки; • оболочка выдерживает нагрузки, вызываемые обращением, транспортировкой и хранением тепловыделяющей сборки после аварии; • водород, впитавшийся в оболочку во время нормальной эксплуатации и аварийной ситуации, не вызовет чрезмерного ухудшения свойств обо¬лочки. Влияние впитавшегося водорода на це¬лостность оболочки должно быть установлено опытным путем; • максимальная температура, достигаемая обо¬лочкой во время аварии, не превысит 1200 °C. | FI-STUK-YVL-1D82 | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.5-422 | Requirement | 54
423. Suojakuoren lämpötilannousu on rajoitettava tasolle, jossa suojakuoren hapettuminen metalli-vesireaktion seurauksena ei kiihdy hallitsemattomasti. | 423. The temperature rise of the cladding shall be limited to a level where the oxidation of the cladding in consequence of a metal-water reaction does not accelerate uncontrollably. | 423. Рост температуры оболочки должен быть огра­ничен уровнем, при котором окисление оболочки, возникающее вследствие реакции металла и воды, не ускоряется бесконтрольно. | FI-STUK-YVL-1D83 | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.5-423 | Requirement | 55
424. Polttoainesauvan mureneminen ja sulaminen on estettävä. Ydinpolttoaineen säteittäisen entalpian keskimääräinen arvo ei saa ylittää minkään polttoainesauvan millään pystykohdalla arvoa 963 J/g UO2. Suojakuoren sulamisen estämisessä on otettava huomioon polttoainenipun eri rakenneosien välisten vuorovaikutusten mahdollinen alentava vaikutus suojakuoren sulamislämpötilaan (esim. materiaalien eutektisten ominaisuuksien kautta). | 424. Fragmentation and melting of the fuel rod shall be prevented. The radial average enthalpy at any axial location of any fuel rod shall not exceed the value of 963 J/g UO2. In preventing the melting of the cladding, the interactions between the different components of the fuel assembly that (e.g. due to eutectic properties of materials) may decrease the melting temperature of the cladding shall be taken into account. | 424. Должны быть исключены фрагментация и плавление топливного стержня. Значение средней радиальной энтальпии не должно превышать зна­чения 963 Дж/г UO2 ни на одном осевом положении ни одного топливного стержня. При предот­вращении плавления оболочки должно приниматься во внимание возможное влияние взаимодействия различных компонентов тепловыделяющей сборки (к примеру, из-за эвтектических свойств мате­риалов), снижающее температуру плавления обо­лочки. | FI-STUK-YVL-1D84 | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.5-424 | Requirement | 56
425. Jäähdytteen ja suojakuoren välisen kemiallisen vuorovaikutuksen vuoksi syntyvän vedyn määrä ei saa ylittää 1 %:a siitä määrästä, mikä syntyisi, jos polttoainetabletteja ympäröivä suojakuoren osa koko reaktorisydämessä reagoisi jäähdytteen kanssa. | 425. The amount of hydrogen generated by the chemical reaction between coolant and cladding shall not exceed 1% of the amount that would be generated if the part of the cladding surrounding the fuel pellets in the whole reactor core would react with the coolant. | 425. Количество водорода, образующегося вслед­ствие химической реакции между теплоносителем и оболочкой, не должно превышать 1 % от коли­чества, которое могло бы возникнуть при реакции между частью оболочки, окружающей топливные таблетки всего реактора, и теплоносителем. | FI-STUK-YVL-1D85 | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.5-425 | Requirement | 57
426. Säätösauvoissa ei saa tapahtua sulamista. Rakenteelliset muodonmuutokset polttoainesauvoissa, polttoainenipuissa, säätösauvoissa tai reaktorin sisäosissa eivät saa estää säätösauvojen liikuttamista reaktorissa. | 426. No melting shall occur in the control rods. Structural deformations in fuel rods, fuel assemblies, control rods or reactor internals shall not obstruct the movement of control rods in the reactor. | 426. В стержнях системы управления и защиты не должно происходить плавления. Деформации конструкции топливных стержней, тепловыделя­ющих сборок, стержней системы управления и защиты или внутрикорпусных устройств не долж­ны препятствовать перемещению стержней системы управления и защиты в реакторе. | FI-STUK-YVL-1D86 | 2013-11-15 | YVL-B.4-4.5-426 | Requirement | 58
5 Kriittisyysonnettomuuden ehkäisemistä koskevat vaatimukset | 5 Requirements for preventing a criticality accident | 5 Требования к предотвращению аварий с возникновением критичности | FI-STUK-YVL-1D87 | 2013-11-15 | YVL-B.4-5 | Heading | 59
501. Tässä kappaleessa esitetään yleiset vaatimukset kriittisyysonnettomuuden ehkäisemiselle reaktorisydämen, polttoaineen ja sen varastointi- ja käsittelyjärjestelmien suunnittelun kannalta. Ohjeessa YVL D.3 on esitetty muut käytetyn ydinpolttoaineen käsittelyä, kapselointia ja loppusijoitusta koskevat vaatimukset. | 501. This Chapter presents the general requirements for preventing a criticality accident from the point of view of designing the reactor core, fuel as well as fuel storage and handling systems. Guide YVL D.3 presents other requirements related to handling, encapsulation and final disposal of spent nuclear fuel. | 501. В настоящей главе представлены общие тре­бования к предотвращению аварий с возникно­вением критичности с точки зрения проектирования активной зоны реактора, топлива, а также систем хранения и обращения с ним. В Руководстве YVL D.3 представлены прочие требования, относящиеся к обработке, инкапcуляции и окончательному захоронению отработавшего ядерного топлива. | FI-STUK-YVL-1D88 | 2013-11-15 | YVL-B.4-5-501 | Requirement | 60
5.1 Vaatimukset reaktorin ulkopuolella olevalle ydinpolttoaineelle | 5.1 Requirements for nuclear fuel outside the reactor | 5.1 Требования к ядерному топливу за пределами реактора | FI-STUK-YVL-1D89 | 2013-11-15 | YVL-B.4-5.1 | Heading | 61
502. Ydinpolttoaineen ja sen varastointi- ja käsittelyjärjestelmien suunnittelun yhteydessä on varmistettava, että kriittisyysturvallisuudelle asetetut vaatimukset täyttyvät. Vaatimusten täyttymisen osoittamiseksi tehdyt analyysit on esitettävä osana ydinpolttoaineen tai sen käsittelyyn tai varastointiin liittyvän järjestelmän soveltuvuusselvitystä. Uutta polttoainetyyppiä luvitettaessa on osoitettava, että ydinpolttoaine täyttää kriittisyysturvallisuusvaatimukset kaikissa sen suunnitellun käsittelyn, varastoinnin ja loppusijoituksen vaiheissa. | 502. In designing nuclear fuel and its storage and handling systems, it shall be ensured that the requirements set forth for criticality safety are fulfilled. Analyses demonstrating fulfilment of the requirements shall be presented as part of the suitability study for nuclear fuel or for a system relating to fuel handling or storage. In licensing a new fuel type, it shall be demonstrated that the nuclear fuel fulfils the criticality safety requirements in all phases of its planned handling, storage and final disposal. | 502. При проектировании ядерного топлива и систем хранения и обращения с ним надлежит обеспечить выполнение требований безопасности по критич­ности. Анализы, выполненные для доказательства соответствия требованиям, должны быть пред­ставлены как часть анализа пригодности ядерного топлива или системы, относящейся к обращению с топливом или его хранению. При получении лицензии на новый вид топлива надлежит доказать, что ядерное топливо соответствует требованиям безопасности по критичности на всех этапах обращения, хранения и окончательного захоронения, предусмотренных проектом. | FI-STUK-YVL-1D8A | 2013-11-15 | YVL-B.4-5.1-502 | Requirement | 62
503. Kun ydinpolttoaine on reaktorin ulkopuolella, sen kriittisyys on estettävä rakenteellisin keinoin. Varastointi- ja käsittelyjärjestelmien alikriittisyyden varmistaminen ei saa perustua veteen liuotettuihin aineisiin. Vain varastossa sijaitsevat kiinteät absorbaattorirakenteet saa ottaa huomioon kriittisyysturvallisuusanalyyseissa. | 503. Structural means shall be used to prevent criticality of nuclear fuel located outside the reactor. The arrangements for ensuring the subcriticality of storage and handling systems shall not be based on substances dissolved in water. Only fixed absorber structures may be credited in criticality analyses of fuel storages. | 503. При нахождении ядерного топлива за преде­лами реактора надлежит препятствовать его кри­тичности при помощи структурных решений. Меры обеспечения подкритического состояния систем хранения и обращения не должны основываться на веществах, растворимых в воде. При анализах критичности хранилищ топлива лишь фиксиро­ванные конструкции поглощающих элементов могут приниматься во внимание. | FI-STUK-YVL-1D8B | 2013-11-15 | YVL-B.4-5.1-503 | Requirement | 63
504. Varastopaikat ja ydinpolttoaineen käsittely- ja siirtojärjestelmät on suunniteltava siten, että varaston ollessa täynnä ydinpolttoainetta efektiivinen kasvutekijä keff ei normaalitilanteissa tai käyttöhäiriöissä ylitä arvoa 0,95 eikä muissa suunnitteluperustetilanteissa arvoa 0,98. Kuivavaraston kriittisyysturvallisuusanalyyseissa on onnettomuustilanteena tarkasteltava myös sellaisia tilanteita, joissa varastoon pääsee vettä tai muuta mahdollista hidastinainetta. | 504. The storage locations and the handling and transfer systems shall be so designed that, when the storage is full of nuclear fuel, the effective multiplication factor keff will not exceed the value 0.95 under normal conditions or in anticipated operational occurrences and the value 0.98 in other design basis scenarios. In criticality safety analyses pertaining to dry storage, cases where water or other possible moderator enters the storage shall also be examined as an accident. | 504. Места хранения и системы обращения и пере­мещения ядерного топлива должны проектироваться таким образом, чтобы при полной заполненности хранилища ядерным топливом эффективный коэф­фициент размножения keff не превышал значения 0,95 при нормальных условиях или ожидаемых при экс­плуатации событиях, и значения 0,98 при иных ситуациях, предусмотренных проектными сцена­риями. В анализах безопасности по критичности сухого хранения в качестве аварии следует проверять также ситуации, при которых в хранилище про­никают вода или другой возможный замедлитель. | FI-STUK-YVL-1D8C | 2013-11-15 | YVL-B.4-5.1-504 | Requirement | 64
505. Kriittisyysturvallisuusanalyyseissa on otettava huomioon esim. rakenteista, mitoista ja varastointiolosuhteista johtuvien epävarmuuksien mahdollinen kasvutekijää korottava vaikutus niin, että analyysien tulokset ovat suurella varmuudella konservatiivisia. Onnettomuustilanteiden aikaiset mahdolliset poikkeamat normaaleista varastointiolosuhteista on otettava huomioon analyyseissa. | 505. In criticality safety analyses, the effect of uncertainties arising from e.g. structures, dimensions and storage conditions that may increase the multiplication factor shall be taken into account in such a way that the analysis results are conservative with high confidence. The possible deviations from normal storage conditions during accidents shall be taken into account in the analyses. | 505. В анализах безопасности по критичности вли­яние неопределенностей, возникающих, к примеру, в силу особенностей конструкций, размеров и усло­вий хранения и способных повысить коэффициент размножения, надлежит принимать во внимание таким образом, чтобы результаты анализов были с высокой достоверностью консервативны. В анали­зах надлежит принимать во внимание возможные отклонения от нормальных условий хранения, возникающие во время аварий. | FI-STUK-YVL-1D8D | 2013-11-15 | YVL-B.4-5.1-505 | Requirement | 65
506. Kriittisyysturvallisuusanalyyseissa käytetty ydinpolttoaineen isotooppikoostumus on määriteltävä niin, että analyysit kattavat suurella varmuudella kaikki mahdollisena pidettävät ydinpolttoaineen säteilytyshistoriat. Tuoreen ydinpolttoaineen kuivavarastossa ja kuljetuspakkauksissa on riittävää tarkastella yksinomaan tuoretta ydinpolttoainetta. Silloin, kun analysoidaan yksinomaan lopullisesti käytöstä poistettua ydinpolttoainetta sisältäviä varastoja ja käsittelyjärjestelmiä, voidaan ydinpolttoaineen palama ottaa lieventävänä huomioon kriittisyysturvallisuusanalyyseissa (palamahyvitys). Kaikissa muissa varastoissa on oletettava sellainen palama, että ydinpolttoaine on mahdollisimman reaktiivista. | 506. The nuclear fuel isotope concentration used in criticality safety analyses shall be so determined that the analyses cover all nuclear fuel irradiation histories considered possible with a high confidence. As regards dry storage and transport packaging of fresh nuclear fuel, it is sufficient to consider only fresh nuclear fuel. In analyses of storages and handling systems solely intended for decommissioned nuclear fuel, the nuclear fuel burn-up may be taken into account in the criticality safety analyses (burn-up credit). For all other storage facilities, a burn-up that maximises the reactivity of the nuclear fuel shall be assumed. | 506. Изотопная концентрация ядерного топлива, использованная в анализах безопасности по критич­ности, должна быть определена таким образом, чтобы анализы с высокой достоверностью охва­тывали истории облучения ядерного топлива, считающиеся возможными. В сухих хранилищах и в транспортной таре, предназначенной для свежего ядерного топлива, достаточно проверять лишь свежее ядерное топливо. При анализе хранилищ и систем обращения, содержащих исключительно окончательно выведенное из эксплуатации топливо, выгорание ядерного топлива может приниматься во внимание как ослабляющий фактор в анализах безопасности по критичности (коэффициент выгора­ния). Во всех иных хранилищах надлежит допускать такое выгорание, при котором ядерное топливо будет наиболее реактивно. | FI-STUK-YVL-1D8E | 2013-11-15 | YVL-B.4-5.1-506 | Requirement | 66
507. Kriittisyysturvallisuusanalyyseissä koko tarkasteltavan telineen tai muun rakenteen on oletettava olevan niin täynnä ydinpolttoainetta kuin siihen on teknisesti mahdollista sijoittaa. | 507. In criticality safety analyses, the entire fuel rack or other structure under consideration shall be assumed to be filled up with nuclear fuel to the extent technically feasible. | 507. В анализах безопасности по критичности надлежит допускать, что весь проверяемый стеллаж для хранения топлива или иная конструкция настолько заполнены ядерным топливом, насколько это технически возможно. | FI-STUK-YVL-1D8F | 2013-11-15 | YVL-B.4-5.1-507 | Requirement | 67
508. Kriittisyysturvallisuusanalyyseissa on otettava huomioon kaikki fissiilit nuklidit, joilla on merkittävä reaktiivisuusvaikutus. Ei-fissiileistä, neutroneita absorboivista nuklideista voidaan ottaa huomioon ne, joiden vaikutus reaktiivisuuteen on koko suunnitellun säilytysajan suurella varmuudella vähintään analyyseissa käytetyn suuruinen. Epästabiilien nuklidien osalta voidaan huomioida tytärnuklidien vaikutus reaktiivisuuteen siten, että epästabiilista ytimestä alkavan hajoamisketjun sisältämien nuklidien yhteisvaikutus reaktiivisuuteen muodostuu konservatiiviseksi. Ydinpolttoaineen isotooppikoostumusta määriteltäessä on otettava huomioon palamalaskentajärjestelmään sisältyvät epävarmuudet. | 508. In criticality safety analyses, all fissile nuclides significantly affecting reactivity shall be taken into account. Only such non-fissile, neutron-absorbing nuclides whose reactivity effect over the entire planned storage time is, with high confidence, at least equal to what is assumed in the analyses may be taken into account. As regards unstable nuclides, the reactivity effect of daughter nuclides may be taken into account in such a way that the combined reactivity effect of nuclides in a decay chain starting from an unstable nucleus is conservative. The uncertainties of the computational system used for burn-up calculations shall be taken into account in determining the isotope composition of nuclear fuel. | 508. В анализах безопасности по критичности надлежит принимать во внимание все делящиеся нуклиды, оказывающие значительное влияние на реактивность. Из неделящихся нуклидов, поглоща­ющих нейтроны, могут приниматься во внимание те, чье влияние на реактивность с большой досто­верностью по меньшей мере соответствует использованному в анализах в течение всего запланированного срока хранения. С точки зрения нестабильных нуклидов, может приниматься во внимание влияние дочерних нуклидов на реак­тивность таким образом, чтобы общее влияние нуклидов, входящих в начинающуюся от неста­бильного ядра цепочку распада, было консер­вативным. При определении изотопного состава ядерного топлива надлежит принимать во внимание неопределенности системы расчета выгорания. | FI-STUK-YVL-1D90 | 2013-11-15 | YVL-B.4-5.1-508 | Requirement | 68
5.2 Vaatimukset reaktorissa olevan ydinpolttoaineen kriittisyysturvallisuudelle | 5.2 Criticality safety requirements for nuclear fuel in the reactor | 5.2 Требование безопасности по критичности ядерного топлива в реакторе | FI-STUK-YVL-1D91 | 2013-11-15 | YVL-B.4-5.2 | Heading | 69
509. Ydinreaktorissa olevan ydinpolttoaineen tahaton kriittisyys on estettävä ensisijaisesti teknisin keinoin. Jos teknistä estettä ydinpolttoaineen kriittiseksi tuloon ei ole, reaktori on varustettava neutronivuon mittauksella, jonka on pystyttävä havaitsemaan lähestyvä kriittisyys ja hälyttämään siitä niin, että kriittisyysonnettomuus voidaan estää. Polttoainenippujen suunnitelmanmukaisen sijoittelun varmistaminen ei yksinään ole riittävä tekninen este tahattomalle kriittisyydelle. | 509. Inadvertent criticality of nuclear fuel in a nuclear reactor shall be prevented primarily by technical means. If no technical barriers exist to prevent nuclear fuel becoming critical, the reactor shall be equipped with neutron flux measurement that must be capable of detecting and signalling imminent criticality so that a criticality accident can be prevented. Ensuring that fuel assemblies are placed into the reactor according to plan is not by itself a sufficient technical barrier against inadvertent criticality. | 509. Непроизвольная критичность ядерного топлива в ядерном реакторе должна быть предотвращена в первую очередь техническими средствами. В слу­чае если технического барьера для перехода ядерного топлива в критическое состояние не существует, реактор надлежит оборудовать измерителем нейтронного потока, который должен быть в состоянии опознать приближающуюся критичность таким образом, чтобы можно было предотвратить аварию с возникновением критич­ности. Обеспечение расположения тепловыделяю­щих сборок в соответствии с проектом не является само по себе достаточным техническим барьером для непроизвольной критичности. | FI-STUK-YVL-1D92 | 2013-11-15 | YVL-B.4-5.2-509 | Requirement | 70
510. Kun tehdään sydänmuutoksia (polttoainenippujen tai säätösauvojen siirrot), on reaktorin neutronivuota ja jäähdytteen mahdollista booripitoisuutta valvottava. | 510. While making modifications to the core (fuel assembly or control rod transfers), the reactor neutron flux and the possible boron concentration of the coolant shall be monitored. | 510. При выполнении модификаций активной зоны (перемещение тепловыделяющих сборок или стерж­ней системы управления и защиты) надлежит контролировать нейтронный поток и возможную концентрацию бора в теплоносителе реактора. | FI-STUK-YVL-1D93 | 2013-11-15 | YVL-B.4-5.2-510 | Requirement | 71
6 Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt | 6 Regulatory oversight by the Radiation and Nuclear Safety Authority | 6 Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности | FI-STUK-YVL-1D94 | 2013-11-15 | YVL-B.4-6 | Heading | 72
601. STUK tarkastaa ydinpolttoaineen soveltuvuusselvityksen. | 601. STUK reviews the nuclear fuel suitability study. | 601. STUK рассматривает анализ пригодности ядерного топлива. | FI-STUK-YVL-1D95 | 2013-11-15 | YVL-B.4-6-601 | Requirement | 73
602. STUK valvoo ydinvoimalaitosten järjestelmien suunnittelua tarkastamalla järjestelmien ennakkotarkastusaineistot ja valvomalla niiden rakentamista ja käyttöä. | 602. STUK oversees the design of the systems of nuclear power plants by reviewing their pre-inspection documentation and witnessing their fabrication and use. | 602. STUK осуществляет надзор за проектированием систем атомных электростанций путем рассмотрения документации по предварительным инспекциям систем и освидетельствования их изготовления и эксплуатации. | FI-STUK-YVL-1D96 | 2013-11-15 | YVL-B.4-6-602 | Requirement | 74
603. STUK valvoo ydinpolttoaineen eheyteen ja kriittisyysturvallisuuteen vaikuttavia asioita käytön tarkastusohjelman mukaisilla tarkastuksilla. | 603. STUK oversees nuclear fuel integrity and criticality safety related matters by inspections in accordance with the periodic inspection programme. | 603. STUK осуществляет надзор за целостностью ядерного топлива и факторами, влияющими на безопасность по критичности, путем инспекций в соответствии с программой периодического контроля. | FI-STUK-YVL-1D97 | 2013-11-15 | YVL-B.4-6-603 | Requirement | 75
Viitteet | References | Ссылки | FI-STUK-YVL-1D98 | 2013-11-15 | YVL-B.4-REF | Heading | 76
1. Ydinenergialaki (990/1987). | 1. Nuclear Energy Act (990/1987). | 1. Закон «Об атомной энергии» (990/1987). | FI-STUK-YVL-1D99 | 2013-11-15 | YVL-B.4-REF-1 | Document Reference | 77
2. Ydinenergia-asetus (161/1988). | 2. Nuclear Energy Decree (161/1988). | 2. Постановление «Об атомной энергии» (161/1988). | FI-STUK-YVL-1D9A | 2013-11-15 | YVL-B.4-REF-2 | Document Reference | 78
3. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (717/2013). | 3. Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013). | 3. Постановление Государственного совета «О без­опасности атомных электростанций» (717/2013). | FI-STUK-YVL-1D9B | 2013-11-15 | YVL-B.4-REF-3 | Document Reference | 79
4. Valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön turvajärjestelyistä (734/2008). | 4. Government Decree on the Security in the Use of Nuclear Energy (734/2008). | 4. Постановление Государственного совета «О ме­рах физической безопасности при использовании атомной энергии» (734/2008). | FI-STUK-YVL-1D9C | 2013-11-15 | YVL-B.4-REF-4 | Document Reference | 80
5. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä (716/2013). | 5. Government Decree on Emergency Response Arrangements at Nuclear Power Plants (716/2013). | 5. Постановление Государственного совета «О про­тивоаварийных мероприятиях на атомных электростанциях» (716/2013). | FI-STUK-YVL-1D9D | 2013-11-15 | YVL-B.4-REF-5 | Document Reference | 81
6. Valtioneuvoston asetus ydinjätteiden loppusi­joituksen turvallisuudesta (736/2008). | 6. Government Decree on the safety of disposal of nuclear waste (736/2008). | 6. Постановление Государственного совета «О без­опасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008). | FI-STUK-YVL-1D9E | 2013-11-15 | YVL-B.4-REF-6 | Document Reference | 82
7. IAEA Safety Guide NS-G-1.12: Design of the Reactor Core for Nuclear Power Plants. | 7. IAEA Safety Guide NS-G-1.12: Design of the Reactor Core for Nuclear Power Plants. | 7. Руководство по безопасности МАГАТЭ NS-G-1.12: Проектирование активных зон реакторов атомных электростанций. | FI-STUK-YVL-1D9F | 2013-11-15 | YVL-B.4-REF-7 | Document Reference | 83
8. IAEA Safety Guide NS-G-1.4: Design of Fuel Handling and Storage Systems in Nuclear Power Plants. | 8. IAEA Safety Guide NS-G-1.4: Design of Fuel Handling and Storage Systems in Nuclear Power Plants. | 8. Руководство по безопасности МАГАТЭ NS-G-1.4: Проектирование систем для обращения с топливом и его хранения на атомных электростанциях. | FI-STUK-YVL-1DA0 | 2013-11-15 | YVL-B.4-REF-8 | Document Reference | 84
9. IAEA Safety Guide SSG-2: Deterministic Safety Analysis for Nuclear Power Plants. | 9. IAEA Safety Guide SSG-2: Deterministic Safety Analysis for Nuclear Power Plants. | 9. Руководство по безопасности МАГАТЭ SSG-2: Детерминистический анализ безопасности для атомных электростанций. | FI-STUK-YVL-1DA1 | 2013-11-15 | YVL-B.4-REF-9 | Document Reference | 85