## B.5
Content Text in Finnish | Content Text | Содержание текста | ID Location | ID Version | ID YVL | Document Object Class | Sequence
YDINVOIMALAITOKSEN PRIMÄÄRIPIIRI | REACTOR COOLANT CIRCUIT OF A NUCLEAR POWER PLANT | ПЕРВЫЙ КОНТУР РЕАКТОРА АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ | FI-STUK-YVL-1F41 | 2013-11-15 | YVL-B.5 | Title | 1
1 Johdanto | 1 Introduction | 1 Введение | FI-STUK-YVL-1F42 | 2013-11-15 | YVL-B.5-1 | Heading | 2
101. Tässä ohjeessa annetaan vaatimuksia ydinvoimalaitoksen primääripiirin suunnittelua, paineenhallintaa ja primääripiirin ja painevesireaktorilaitoksen sekundääripiirin vesikemiaa varten ja täsmennetään valtioneuvoston asetuksessa (717/2013) annettuja primääripiirin suunnitteluun liittyviä vaatimuksia. | 101. This Guide sets out the requirements for the design and pressure control of the primary circuit of a nuclear power plant and for the water chemistry of the primary circuit and the secondary circuit of a pressurised water reactor plant, and specifies in more detail the requirements pertaining to the design of the primary circuit set forth in Government Decree 717/2013. | 101. В данном руководстве изложены требования по проектированию и контролю давления первого контура атомной электростанции, а также по водно-химическому режиму первого и второго контуров водо-водяного реактора; в руководстве более подробно изложены требования к проектированию первого контура, представленные в Постановлении Государственного совета 717/2013. | FI-STUK-YVL-1F43 | 2013-11-15 | YVL-B.5-1-101 | Requirement | 3
102. Ydinvoimalaitoksen suunnitteluun liittyviä vaatimuksia on esitetty lisäksi seuraavissa ohjeissa: • YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta • YVL A.3 Ydinlaitoksen johtamisjärjestelmä • YVL A.7 Ydinvoimalaitoksen todennäköisyysperusteinen riskianalyysi ja riskien hallinta • YVL A.8 Ydinlaitoksen ikääntymisen hallinta • YVL B.1 Ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnittelu • YVL B.3 Ydinvoimalaitoksen turvallisuusanalyysit • YVL E.3 Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot • YVL E.4 Ydinlaitoksen painelaitteiden lujuusanalyysit • YVL E.8 Ydinlaitoksen venttiilit • YVL C.1 Ydinlaitoksen rakenteellinen säteilyturvallisuus. | 102. Requirements related to the design of a nuclear power plant have also been set out in the following Guides: • YVL A.1 Regulatory oversight of safety in the use of nuclear energy • YVL A.3 Management system for a nuclear facility • YVL A.7 Probabilistic risk assessment and risk management of a nuclear power plant • YVL A.8 Ageing management of a nuclear facility • YVL B.1 Safety design of a nuclear power plant • YVL B.3 Deterministic safety analyses for a nuclear power plant • YVL E.3 Pressure vessels and piping of a nuclear facility • YVL E.4 Strength analyses of nuclear power plant pressure equipment • YVL E.8 Valves of a nuclear facility • YVL C.1 Structural radiation safety at a nuclear facility. | 102. Требования, относящиеся к проектированию атомной электростанции, также изложены в следующих руководствах: • YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии». • YVL A.3 «Система управления для ядерной установки». • YVL A.7 «Вероятностная оценка безопасности и менеджмент риска на атомной электростанции». • YVL A.8 «Управление процессом старения ядерной установки». • YVL B.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции». • YVL B.3 «Детерминистическое обоснование безопасности атомной электростанции». • YVL E.3 «Корпусное оборудование и трубопроводы ядерной установки». • YVL E.4 «Анализ прочности корпусного оборудования атомной электростанции». • YVL E.8 «Клапаны ядерной установки». • YVL C.1 «Конструктивная радиационная безопасность ядерной установки». | FI-STUK-YVL-1F44 | 2013-11-15 | YVL-B.5-1-102 | Requirement | 4
2 Soveltamisala | 2 Scope of application | 2 Область применения | FI-STUK-YVL-1F45 | 2013-11-15 | YVL-B.5-2 | Heading | 5
201. Tätä ohjetta sovelletaan ydinvoimalaitosten primääri- ja sekundääripiirin suunnitteluun, paineenhallinnan ja vesikemiallisten olosuhteiden suunnitteluun ja vesi- ja radiokemiallisten olosuhteiden käytönaikaiseen valvontaan. Paineenhallinnalla tarkoitetaan tässä ohjeessa paineen säätöä sekä paineen nousun rajoittamista (ylipainesuojausta) ja paineen alentamista. | 201. This Guide applies to the design of the primary and secondary circuit of nuclear power plants, to the design of pressure control and water chemistry conditions, and to the monitoring of water and radiochemistry conditions during operation. For the purposes of this Guide, pressure control refers to pressure regulation, the containment of pressure increase (overpressure protection), and pressure relief. | 201. Данное руководство применимо к проектированию первого и второго контуров атомных электростанций, к проектированию контроля давления и водно-химических режимов а также к контролю над водно-химическими и радиохимическими режимами. В настоящем руководстве термин «контроль давления» означает регулирование давления, ограничение увеличения давления (защита от превышения давления), а также сброс давления. | FI-STUK-YVL-1F46 | 2013-11-15 | YVL-B.5-2-201 | Requirement | 6
3 Primääripiirin eheys | 3 Integrity of the primary circuit | 3 Целостность первого контура | FI-STUK-YVL-1F47 | 2013-11-15 | YVL-B.5-3 | Heading | 7
301. Ydinvoimalaitoksen primääripiiri on suunniteltava täyttämään radioaktiivisten aineiden leviämisen estämiseksi asetetut, eheyden varmistamiseen liittyvät VNA (717/2013) 13 §:n syvyyssuuntaiset turvallisuusperiaatteet. ”Reaktorin jäähdytyspiirin päälaitteiden, erityisesti reaktoripainesäiliön, on säilytettävä eheytensä kaikissa suunnittelun perusteeksi valituissa tilanteissa ja tapahtumissa. Nopean murtuman riski on estettävä suunnitteluratkaisuilla. Vakavassa reaktorionnettomuudessakin mahdollisuuden reaktoripainesäiliön rikkoutumiseen siten, että suojarakennuksen tiiviys vaarantuisi, on oltava erittäin pieni.” | 301. The primary circuit of a nuclear power plant shall be designed to meet the principles of defence-in-depth pertaining to the prevention of the dispersion of radioactive substances and related to the assurance of integrity as provided in Section 13 of Government Decree 717/2013. The primary components of the reactor cooling circuit, in particular the reactor pressure vessel, shall maintain their integrity in all design basis conditions and events. The risk of fast fracture shall be prevented through design solutions. Even in a case of a severe accident the possibility of the failure of the reactor pressure vessel so that the leak-tightness of the containment would be endangered shall be extremely low. | 301. Проектирование первого контура атомной электростанции должно удовлетворять принципам глубокоэшелонированной защиты, относящимся к предотвращению рассеивания радиоактивных веществ и связанным с обеспечением целостности согласно разделу 13 Постановления Государственного совета 717/2013. Оборудование первого контура охлаждения реактора, в частности, корпус реактора, должно сохранять свою целостность в рамках всех проектных режимов и событий. Проектные решения должны исключать риск быстрого разрушения. Даже в случае тяжелых аварий вероятность такого отказа корпуса реактора, при котором может быть нарушена герметичность защитной оболочки, должна быть крайне низкой. | FI-STUK-YVL-1F48 | 2013-11-15 | YVL-B.5-3-301 | Requirement | 8
302. Primääri- ja sekundääripiirin putkistojen eheys on varmistettava siten, että niiden suunnittelu, valmistus, asennukset, käyttö ja näitä vaiheita koskevat tarkastukset täyttävät korkeat laatuvaatimukset. | 302. The integrity of primary and secondary circuit piping shall be ensured such that their design, fabrication, installations, operation and the related inspections satisfy stringent quality requirements. | 302. Целостность трубопровода первого и второго контуров должна обеспечиваться таким образом, чтобы его проектирование, изготовление, установка, эксплуатация, а также связанные с ними инспекции удовлетворяли строгим требованиям к качеству. | FI-STUK-YVL-1F49 | 2013-11-15 | YVL-B.5-3-302 | Requirement | 9
303. Putkistojen eheyden varmistavaa murtuman ennalta estämisen ja vuoto ennen murtumaa periaatetta (LBB) voidaan soveltaa painevesi- ja kiehutusvesilaitosten primääripiiriin, päähöyry- ja syöttövesiputkiin, mikäli periaatteeseen liittyvät vaatimukset täyttyvät. Jos periaatetta ei sovelleta tai periaatteeseen liittyvät vaatimukset eivät täyty, putkistot on varustettava murtumatuilla. | 303. The break preclusion and the LBB principle may be applied to the primary circuit, main steam piping and feedwater pipes of pressurised water and boiling water reactors if the requirements associated with the concept can be satisfied. If the principle is not applied or the requirements based on the principle are not fulfilled, piping shall be equipped with whip restraints. | 303. В отношении первого контура, главного паропровода и трубопровода питательной воды водо-водяного и кипящего реакторов может применяться принцип предотвращения разрыва и ТПР, если такие меры удовлетворяют требованиям, связанным с концепцией. Если указанный принцип не применяется или основанные на принципе требования не выполняются, то трубопроводы должны быть оборудованы ограничителями биения. | FI-STUK-YVL-1F4A | 2013-11-15 | YVL-B.5-3-303 | Requirement | 10
304. Reaktorin sisäosien, primääripiirin rakenteiden ja laitteiden sekä primääripiiriin liittyvien järjestelmien suunnitteluperusteena on a. LBB-periaatteen täyttyessä ne painetransientin vaikutukset, jotka johtuvat painevaikutuksiltaan suurimman tai laitteen/järjestelmän kannalta mitoittavan primääripiiriin liittyvän putken täydellisestä, äkillisestä katkeamisesta b. mikäli LBB-periaate ei täyty tai sitä ei muusta syystä käytetä lähtökohtana primääripiirin suunnittelussa ne vaikutukset, jotka johtuvat murtumatuilla rajoitetusta primääripiirin täydellisestä, äkillisestä katkeamisesta. | 304. For reactor internals and for the structures, components and associated systems of the primary circuit shall be used as the design bases: a. If the LBB principle is met the effects of the pressure transient arising from the complete, instantaneous double-ended break of a pipe connected to the primary circuit which gives rise to the greatest pressure impact or is limiting with regard to the component/system b. If the LBB principle is not met or it is not used for some other reason as a starting point of the primary system design those effects, which arise from the complete, instantaneous break of the primary circuit pipe limited with whip restraints. | 304. Для внутрикорпусных устройств и конструкций, компонентов и связанных с ними систем первого контура следующие условия должны применяться в качестве основ проектирования: а. Если принцип ТПР удовлетворяется – воздействие переходного режима, обусловленное изменением давления, вследствие мгновенного разрыва полным сечением трубопровода, соединенного с первым контуром, которое поднимает давление до наивысшей отметки или ограничивает компонент/систему; б. Если принцип ТПР не удовлетворяется или не используется по каким-либо другим причинам в качестве начальной точки первичного проектирования системы – воздействия, возникающие при полном мгновенном разрыве трубопровода первого контура, ограниченном при помощи ограничителя биения трубопровода. | FI-STUK-YVL-1F4B | 2013-11-15 | YVL-B.5-3-304 | Requirement | 11
305. Halkaisijaltaan suurimman primääripiirin putken sekä painevesi- ja kiehutusvesilaitosten päähöyry- ja syöttövesiputken täydellinen, äkillinen katkeaminen on suunnitteluperusteena • hätäjäähdytys- ja hätäboorausjärjestelmien sekä suojarakennuksen mitoitukselle • turvallisuustoimintoihin tarvittavien laitteiden kelpoistukselle kestämään kyseisessä tilanteessa syntyvät ympäristövaikutukset • suojarakennuksen läpivienneille ja eristysventtiilien toimintakyvylle ja eheydelle • primääripiirin suurten komponenttien stabiiliutta tarkasteltaessa. | 305. The complete and instantaneous break of the primary circuit pipe with the largest diameter or main steam and feedwater pipes in pressurised and boiling water reactors shall be used as the design bases: • for the dimensioning of the emergency cooling system, the emergency boration system and the containment • for the qualification of components necessary for performing safety functionsto withstand the environmental effects arising in that condition; • for the operability and integrity of the containment penetration and isolation valves • when the stability of large primary circuit components is assessed | 305. Полный и мгновенный разрыв трубопровода первого контура с наибольшим диаметром или центральных паропроводов и трубопроводов питательной воды в водо-водяном кипящем реакторе и реакторе с водой под давлением должны использоваться в качестве основ проектирования: • для расчета размеров системы аварийного охлаждения, системы аварийного впрыска бора и защитной оболочки; • для квалификации компонентов, требуемых в рамках выполнения функций безопасности для того, чтобы выдерживать воздействия окружающей среды, которые возникают в таких условиях; • для пригодности к эксплуатации и целостности проходки защитной оболочки и отсечных клапанов; • при оценке стабильности крупных компонентов первого контура. | FI-STUK-YVL-1F4C | 2013-11-15 | YVL-B.5-3-305 | Requirement | 12
306. Halkaisijaltaan suurimman primääripiirin putken täydellisen, äkillisen katkeamisen lujuustekniset seuraukset on analysoitava oletettujen onnettomuuksien laajennuksena (DEC B). Nämä painetransientti- ja lujuusanalyysit on tehtävä seuraaville kohteille: a. reaktorin sisäosat ja sen tukirakenteet b. polttoaine c. höyrystimen lämmönsiirtoputket d. painevesireaktorin pääkiertopumpun huimamassa. | 306. The strength design implications of the complete, instantaneous break of the primary circuit pipe with the largest diameter shall be analysed as design extension conditions (DEC B). These pressure transient and strength analyses shall be performed for the following items: a. reactor internals and support structures b. fuel c. steam generator heat transfer tubes d. flywheel mass of the pressurised water reactor coolant pump | 306. Данные расчета прочности полного мгновенного разрыва трубопровода первого контура с наибольшим диаметром надлежит проанализировать в качестве запроектных условий (DEC B). Эти анализы переходного режима, обусловленного изменением давления, и анализы прочности должны проводиться для следующих объектов: а. внутрикорпусных устройств и опорных конструкций; б. топлива; в. теплообменных трубок парогенератора; г. маховика циркуляционного насоса водо-водяного генератора. | FI-STUK-YVL-1F4D | 2013-11-15 | YVL-B.5-3-306 | Requirement | 13
307. Oletetun onnettomuuden laajennuksena tehtävissä analyyseissa alkuoletukset voidaan valita realistisesti. Analyysin perusteella on osoitettava, että onnettomuuden seurauksena a. reaktori voidaan reaktiivisuuden hallintajärjestelmien avulla pitää alikriittisenä b. reaktorin sisäosien muodonmuutokset eivät vaaranna reaktorin jäähdytettävyyttä c. painevesilaitoksen höyrystimen lämmönsiirtoputket eivät vaurioidu siten, että onnettomuuden hallinta menetetään. | 307. In the analyses performed for design extension conditions, the initial assumptions can be realistically chosen. Based on the analysis, it shall be demonstrated that following an accident a. the reactor can be maintained subcritical by means of reactivity control systems b. the deformations in reactor internals do not endanger the coolability of the reactor c. the steam generator heat transfer tubes are not damaged to an extent resulting in a loss of control over the accident | 307. В анализах, проводимых для запроектных условий, могут быть выбраны реалистичные изначальные допущения. На основе данных анализа надлежит продемонстрировать, что после аварии: а. реактор можно поддерживать в подкритическом состоянии посредством систем управления реактивностью; б. деформации внутрикорпусных устройств не препятствуют возможности охлаждения реактора; в. теплообменные трубки парогенератора не повреждены до того состояния, при котором происходит потеря контроля над аварией. | FI-STUK-YVL-1F4E | 2013-11-15 | YVL-B.5-3-307 | Requirement | 14
308. Ydinvoimalaitoksen pääosien laitteiden sallitut kuormitukset matalissa käyttölämpötiloissa on selvitettävä ja sallittujen kuormitusten perusteella on määriteltävä ne normaalin käytön aikaiset paine- ja lämpötila-alueet, joilla laitteita voidaan turvallisesti käyttää. | 308. The permitted loads on the main components of a nuclear power plant at low operating temperatures shall be determined and used as a basis for specifying the pressure and temperature ranges for the safe operation of the components during normal operation. | 308. Разрешенные нагрузки на основные компоненты атомной электростанции при низких рабочих температурах должны определяться и использоваться в качестве основы для определения диапазонов давления и температуры для безопасной работы компонентов во время нормальной эксплуатации. | FI-STUK-YVL-1F4F | 2013-11-15 | YVL-B.5-3-308 | Requirement | 15
309. Siirtyminen normaalin käytön aikaisten paine- ja lämpötila-alueiden ulkopuolelle on estettävä luotettavin suojauksin. | 309. Reliable protection shall be provided to prevent the permitted pressure and temperature ranges from being exceeded during normal operation. | 309. Надлежит обеспечить надежную защиту для предотвращения превышения разрешенных диапазонов давления и температуры при нормальной эксплуатации. | FI-STUK-YVL-1F50 | 2013-11-15 | YVL-B.5-3-309 | Requirement | 16
310. Ohjeessa YVL E.4 käsitellään murtuman ennalta estämisen periaatetta ja vuoto ennen murtumaa -kriteeriä (LBB), joiden täyttyminen mahdollistaa primääripiirin putkistojen rakentamisen ilman oletettujen putkikatkojen dynaamisilta vaikutuksilta suojaavia murtumatukia. | 310. Guide YVL E.4 covers break preclusion and leak before break (LBB) principles which, when duly satisfied, make it possible to construct the primary circuit piping without using pipe whip restraints to protect them against the dynamic effects of postulated pipe breaks. | 310. Руководство YVL E.4 охватывает принципы предотвращения разрыва и течи перед разрушением (ТПР), которые при надлежащем соблюдении позволяют соорудить трубопровод первого контура без использования ограничителей биения трубы для его защиты от динамических воздействий постулируемых разрывов трубопровода. | FI-STUK-YVL-1F51 | 2013-11-15 | YVL-B.5-3-310 | Requirement | 17
4 Primääri- ja sekundääripiirin paineenhallinta | 4 Pressure control of the primary and secondary circuit | 4 Контроль давления первого и второго контура | FI-STUK-YVL-1F52 | 2013-11-15 | YVL-B.5-4 | Heading | 18
4.1 Yleiset vaatimukset | 4.1 General requirements | 4.1 Общие требования | FI-STUK-YVL-1F53 | 2013-11-15 | YVL-B.5-4.1 | Heading | 19
401. Ydinvoimalaitoksen paineenhallinnan suunnittelussa on noudatettava syvyyssuuntaista turvallisuusajattelua. Sen mukaisesti paineenhallintaan on käytettävä tehokkuudeltaan eritasoisia järjestelmiä ja laitteita siten, että häiriön tai onnettomuuden seurausten torjumiseksi käynnistettävät vastatoimenpiteet ovat oikeassa suhteessa tapahtuman vakavuuteen. | 401. The concept of defence-in-depth shall be applied in the design of the pressure control of a nuclear power plant. According to this concept, systems and components with different capacities shall be used for pressure control to ensure that counter measures are proportional to the severity of an anticipated operational occurrence or accident. | 401. Концепция глубокоэшелонированной защиты должна применяться при проектировании контроля давления на атомной электростанции. Согласно данной концепции, системы и компоненты с разными мощностями должны быть использованы для контроля давления в целях обеспечения того, чтобы контрмеры были пропорциональны тяжести ожидаемого при эксплуатации события или аварии. | FI-STUK-YVL-1F54 | 2013-11-15 | YVL-B.5-4.1-401 | Requirement | 20
402. Yhteisvikojen todennäköisyyden vähentämiseksi reaktorin jäähdytysjärjestelmän paineenhallintaan käytettävien järjestelmien suunnittelussa on noudatettava erilaisuusperiaatetta. | 402. The diversity principle shall be applied in the design of the pressure control systems of the reactor cooling system to reduce the likelihood of common cause failures. | 402. Принцип разнесения надлежит применять при проектировании систем контроля давления для системы охлаждения реактора в целях уменьшения вероятности отказов по общей причине. | FI-STUK-YVL-1F55 | 2013-11-15 | YVL-B.5-4.1-402 | Requirement | 21
403. Yksityiskohtaisia ohjeita ydinlaitosten venttiilien suunnittelusta annetaan ohjeessa YVL E.8. | 403. More detailed instructions for the design of valves of nuclear facilities are given in Guide YVL E.8. | 403. Более подробные инструкции для проектирования клапанов ядерных объектов представлены в Руководстве YVL E.8. | FI-STUK-YVL-1F56 | 2013-11-15 | YVL-B.5-4.1-403 | Requirement | 22
4.2 Paineen säätö normaaleissa käyttötilanteissa ja odotettavissa olevissa käyttöhäiriöissä | 4.2 Pressure control during normal operation and anticipated operational occurrences | 4.2 Контроль давления при нормальной эксплуатации и ожидаемых при эксплуатации событиях | FI-STUK-YVL-1F57 | 2013-11-15 | YVL-B.5-4.2 | Heading | 23
404. Reaktorin paineen säätö on suunniteltava siten, että paine voidaan normaaleissa käyttötilanteissa ja odotettavissa olevissa käyttöhäiriöissä pitää reaktorin normaalin jäähdytyksen edellyttämissä rajoissa. | 404. Reactor pressure control shall be so designed as to ensure that pressure can be maintained within the limits required for the normal cooling of the reactor during normal operation and anticipated operational occurrences. | 404. Контроль давления реактора должен быть спроектирован таким образом, чтобы обеспечивать поддержание давления в пределах, требуемых для нормального охлаждения реактора при нормальной эксплуатации и в случае ожидаемых при эксплуатации событий. | FI-STUK-YVL-1F58 | 2013-11-15 | YVL-B.5-4.2-404 | Requirement | 24
405. Normaaleihin käyttötilanteisiin ja odotettavissa oleviin käyttöhäiriöihin on varauduttava paineensäätöön tarkoitetuilla järjestelmillä siten, että primääripiirin paineennousun rajoittamiseksi ei ole tarpeen käyttää varoventtiilejä. | 405. Provisions shall be made for normal operational conditions and anticipated operational occurrences by means of systems intended for pressure control to ensure that it will not be necessary to use safety valves to restrict pressure increase in the primary circuit. | 405. Надлежит принять меры для обеспечения нормальных эксплуатационных условий и ожидаемых эксплуатационных событий посредством систем, предназначенных для контроля давления, чтобы исключить необходимость использования предохранительных клапанов для ограничения увеличения давления в первом контуре. | FI-STUK-YVL-1F59 | 2013-11-15 | YVL-B.5-4.2-405 | Requirement | 25
406. Paineen säätöön liittyvät järjestelmät on suunniteltava siten, että normaaleissa käyttötilanteissa ja odotettavissa olevissa käyttöhäiriöissä ei ole tarvetta poistaa primäärijäähdytettä suljettujen järjestelmien ulkopuolelle lukuun ottamatta mahdollista lyhytaikaista puhallusta häiriön hallitsemiseksi. | 406. Systems related to pressure control shall be so designed as to ensure that it will not be necessary – during normal operation and anticipated operational occurrences – to remove primary coolant outside closed systems, with the exception of a potential brief discharge to manage an operational occurrence. | 406. Системы, связанные с контролем давления, должны проектироваться таким образом, чтобы гарантировать, что при нормальной эксплуатации и ожидаемых при эксплуатации событиях не потребуется удалять теплоноситель первого контура из замкнутых систем, за исключением потенциального кратковременного сброса для управления событиями при эксплуатации. | FI-STUK-YVL-1F5A | 2013-11-15 | YVL-B.5-4.2-406 | Requirement | 26
407. Kun paineen säädössä käytetään puhallusventtiiliä, sen luotettava sulkeutuminen on varmistettava puhalluslinjan sulkuventtiilillä. | 407. When a relief valve is used for pressure control, its reliable closing shall be secured by means of a relief line shut-off valve. | 407. При использовании предохранительного клапана для контроля давления надлежит обеспечить его надежное закрытие посредством запорного клапана предохранительной линии. | FI-STUK-YVL-1F5B | 2013-11-15 | YVL-B.5-4.2-407 | Requirement | 27
408. Primääri- ja sekundääripiirin paineen säätö on varmistettava myös siinä tilanteessa, jossa ulkoinen sähkönsyöttö on menetetty. | 408. Pressure control in the primary and secondary circuit shall be ensured even in the event of a loss of off-site power. | 408. Контроль давления в первом и втором контурах должен обеспечиваться при потере электроснабжения вне площадки. | FI-STUK-YVL-1F5C | 2013-11-15 | YVL-B.5-4.2-408 | Requirement | 28
4.3 Ylipainesuojaus | 4.3 Overpressure protection | 4.3 Защита от превышения давления | FI-STUK-YVL-1F5D | 2013-11-15 | YVL-B.5-4.3 | Heading | 29
409. Paine- ja kiehutusvesireaktorin primääripiiri sekä painevesireaktorilaitoksen sekundääripiiri on varustettava ylipainesuojaukseen tarkoitetuilla varoventtiileillä, jotka avautuvat tarvittaessa kohteen suunnittelupaineessa. | 409. The primary circuit of a pressurised and boiling water reactor and the secondary circuit of a pressurised water reactor plant shall be provided with safety valves intended for overpressure protection, designed to open at the design pressure of the protected item when required. | 409. Первый контур водо-водяного и кипящего реактора и второй контур водо-водяного реактора должны быть оборудованы предохранительными клапанами для защиты от превышения давления, разработанными для открытия защищаемого объекта при необходимости на расчетном давлении. | FI-STUK-YVL-1F5E | 2013-11-15 | YVL-B.5-4.3-409 | Requirement | 30
410. Paine- ja kiehutusvesireaktorin primääripiiri sekä painevesireaktorilaitoksen sekundääripiiri on varustettava usealla rinnakkaisella varoventtiilillä. Samaa kohdetta suojaavat rinnakkaiset varoventtiilit on asetettava avautumaan useassa eri vaiheessa siten, että vain puhallustarvetta vastaava määrä venttiileitä avautuu. | 410. The primary circuit of a pressurised and boiling water reactor and the secondary circuit of a pressurised water reactor plant shall be provided with several redundant safety valves. Redundant safety valves protecting the same item shall be set to open in succession to ensure that no more valves than required are opened to relieve overpressure. | 410. Первый контур водо-водяного и кипящего реактора и второй контур водо-водяного реактора должны быть оборудованы несколькими резервными предохранительными клапанами. Резервные предохранительные клапаны, защищающие один и тот же объект, должны быть установлены таким образом, чтобы открываться последовательно и исключать необходимость открытия других клапанов для сброса избыточного давления. | FI-STUK-YVL-1F5F | 2013-11-15 | YVL-B.5-4.3-410 | Requirement | 31
411. Varoventtiilin puhalluslinjassa sekä suojattavan kohteen ja varoventtiilin välissä ei saa olla sulkuventtiiliä. Sulkuventtiilin sijoittamista varoventtiilin avaamiseen tarvittavaan ohjauslinjaan on vältettävä. Mikäli säännöstä poiketaan testauksen tai huollon mahdollistamiseksi tai varoventtiilin virheellisen auki jäämisen varalta, on sulkuventtiilin virheellinen kiinni-asento estettävä luotettavalla tavalla. | 411. No shut-off valves may be placed in the discharge line of a safety valve, nor between the item being protected and a safety valve. Where possible, no shut-off valve should be installed in the control line required for opening a safety valve. If an exception is made to this rule to facilitate testing or maintenance or to prevent a safety valve from being stuck open, the inadvertent closing of the shut-off valve shall be reliably prevented. | 411. Запорный клапан нельзя устанавливать ни на отводящий трубопровод предохранительного клапана, ни между защищаемым объектом и предохранительным клапаном. По возможности, запорный клапан не должен устанавливаться на контрольной линии, требуемой для открытия предохранительного клапана. Если для этого правила было сделано исключение в целях облегчения испытания или технического обслуживания или в целях предотвращения заедания в открытом положении предохранительного клапана, то надлежит исключить случайное закрытие запорного клапана. | FI-STUK-YVL-1F60 | 2013-11-15 | YVL-B.5-4.3-411 | Requirement | 32
412. Varoventtiili on varustettava ohjauslaitteista riippumattomalla asennonosoituslaitteella. | 412. The safety valve shall be provided with a position indicator that is independent of the control equipment. | 412. Предохранительный клапан должен быть оборудован индикатором положения, независимым от оборудования систем управления. | FI-STUK-YVL-1F61 | 2013-11-15 | YVL-B.5-4.3-412 | Requirement | 33
413. Varoventtiilien sekä niiden ohjausventtiilien ja liityntäputkistojen suunnittelussa on otettava huomioon lauhtumattomien kaasujen ja lauhteen kerääntymisen mahdollisuus sekä niiden haitalliset vaikutukset. | 413. Due consideration in the design of the safety valves, their pilot valves and connecting piping shall be given for the potential accumulation of non-condensable gases and condensate as well as the adverse effects they may have. | 413. При проектировании предохранительных клапанов надлежит учитывать неконденсирующиеся газы и конденсат, которые могут накапливаться в их импульсных клапанах и соединительных трубопроводах, а также их неблагоприятное воздействие. | FI-STUK-YVL-1F62 | 2013-11-15 | YVL-B.5-4.3-413 | Requirement | 34
414. Ylipainesuojaukseen käytettävä venttiilijärjestelmä ja siihen liittyvä putkisto on tarvittaessa suunniteltava höyrypuhallustilanteiden lisäksi myös höyry-vesiseoksen ja veden puhaltamiseen. | 414. When necessary, the set of safety valve used for overpressure protection and the associated piping shall be designed to discharge steam as well as a steam-water mixture and water. | 414. При необходимости, при проектировании набора предохранительных клапанов, используемых для защиты от превышения давления, и соответствующих трубопроводов надлежит предусмотреть сброс пара, смеси воды и пара или воды. | FI-STUK-YVL-1F63 | 2013-11-15 | YVL-B.5-4.3-414 | Requirement | 35
415. Kiehutusvesireaktorin ylipainesuojaus- ja pikasulkujärjestelmän toiminnot on suunniteltava toisistaan riippumattomiksi siten, että pikasulku onnistuu ohjeen YVL B.3 mukaisessa ylipainesuojauksen kannalta mitoittavaksi osoittautuvassa onnettomuudessa, vaikka yksikään ylipainesuojaukseen suunniteltu varoventtiili ei avautuisi. Vastaavasti ylipainesuojaustoiminnon on onnistuttava ohjeen YVL B.3 mukaisesti pikasulkutoiminnon epäonnistumisesta huolimatta. | 415. The boiling water reactor overpressure protection and reactor scram systems shall be designed to operate independently of each other in such a way that a scram can be successfully accomplished during the type of accident described in Guide YVL B.3 that proves to be limiting in terms of overpressure protection even in the event that all of the safety valves designed for overpressure protection fail to open. Respectively, overpressure protection shall perform as provided in Guide YVL B.3 even if the scram function fails. | 415. Защита кипящего реактора от превышения давления и системы аварийного останова ядерного реактора должны быть разработаны для независимой эксплуатации каждой из них таким образом, чтобы аварийный останов можно было успешно осуществить при аварии, описанной в Руководстве YVL B.3, что является ограничивающим действием в рамках защиты от превышения давления даже в том случае, когда все предохранительные клапаны, предназначенные для защиты от превышения давления, не открылись. Соответственно, защита от превышения давления должна функционировать согласно Руководству YVL B.3, даже если функция аварийного останова не сработает. | FI-STUK-YVL-1F64 | 2013-11-15 | YVL-B.5-4.3-415 | Requirement | 36
416. Primääripiirin paineen nostoon kykenevät laitteet (esim. paineistimen lämmittimet tai pumput) on varustettava sellaisella laitteen toiminnan pysäyttävällä järjestelmällä, joka estää virheellisen paineennousun ja pystyy toteuttamaan suojaustoiminnon myös yksittäisvikautumisen sattuessa. | 416. Components that can increase pressure in the primary circuit (e.g. pressuriser heaters or pumps) shall be equipped with a system that stops the operation of the component to prevent inadvertent pressure increase and is capable of performing the protection function also in the event of a single failure. | 416. Компоненты, которые могут увеличить давление в первом контуре (например, нагреватели компенсатора давления или насосы), могут быть оборудованы системой, останавливающей работу компонента в целях предотвращения случайного повышения давления и способной осуществлять функцию защиты также и в случае единичного отказа. | FI-STUK-YVL-1F65 | 2013-11-15 | YVL-B.5-4.3-416 | Requirement | 37
4.4 Paineen alentaminen | 4.4 Pressure reduction | 4.4 Понижение давления | FI-STUK-YVL-1F66 | 2013-11-15 | YVL-B.5-4.4 | Heading | 38
417. Paine- ja kiehutusvesireaktorin primääripiiri sekä painevesireaktorin sekundääripiiri on varustettava sellaisilla laitteilla, joilla voidaan alentaa painetta hallitusti oletetuissa onnettomuustilanteissa. | 417. The primary circuit of a pressurised and boiling water reactor and the secondary circuit of a pressurised water reactor shall be provided with devices that can be used for controlled pressure reduction in postulated accidents. | 417. Первый контур водо-водяного и кипящего реактора и второй контур водо-водяного реактора должны быть оборудованы устройствами, которые могут быть использованы для контролируемого понижения давления при постулируемых авариях. | FI-STUK-YVL-1F67 | 2013-11-15 | YVL-B.5-4.4-417 | Requirement | 39
418. Primääripiiri on varustettava paineenalennusjärjestelmällä, joka vakavassa onnettomuudessa estää reaktoripainesäiliön rikkoutumisen sellaisella tavalla, joka voisi vaarantaa suojarakennuksen tiiviyttä. | 418. The primary circuit shall be provided with a pressure reduction system to prevent the break of the reactor pressure vessel during a severe accident to the extent that it could endanger containment integrity. | 418. Первый контур должен быть оборудован системой понижения давления для предотвращения разрыва корпуса реактора при такой тяжелой аварии, когда целостность защитной оболочки может быть под угрозой. | FI-STUK-YVL-1F68 | 2013-11-15 | YVL-B.5-4.4-418 | Requirement | 40
419. Vakavien onnettomuuksien paineenalennusjärjestelmän on oltava riippumaton laitoksen odotettavissa olevia käyttöhäiriöitä ja oletettuja onnettomuuksia varten suunnitelluista järjestelmistä. | 419. The severe accident pressure reduction system shall be independent of any systems designed for managing the plant’s anticipated operational occurrences and postulated accidents. | 419. Система понижения давления при тяжелой аварии должна быть независимой от других систем, спроектированных для управления ожидаемыми при эксплуатации событиями и постулируемыми авариями на станции. | FI-STUK-YVL-1F69 | 2013-11-15 | YVL-B.5-4.4-419 | Requirement | 41
420. Vakavien onnettomuuksien paineenalennusjärjestelmän on kyettävä suorittamaan turvallisuustoimintonsa myös yksittäisvikaantumisen sattuessa. | 420. The severe accident pressure reduction system shall be capable of performing its safety function even in the event of a single failure. | 420. Система понижения давления при тяжелой аварии должна выполнять свою функцию защиты даже в случае единичного отказа. | FI-STUK-YVL-1F6A | 2013-11-15 | YVL-B.5-4.4-420 | Requirement | 42
421. Paineen alentamiseen tarkoitetut venttiilit on suunniteltava siten, että ne tarvittaessa avauduttuaan pysyvät luotettavasti auki. | 421. Valves intended for pressure reduction shall be so designed that once required to open, they stay open reliably. | 421.Клапаны, предназначенные для понижения давления, должны быть спроектированы таким образом, чтобы в случае их открытия они были надежно зафиксированы в этом положении. | FI-STUK-YVL-1F6B | 2013-11-15 | YVL-B.5-4.4-421 | Requirement | 43
5 Primääri- ja sekundääripiirin vesikemia | 5 Water chemistry of the primary and secondary circuit | 5 Водно-химический режим первого и второго контуров | FI-STUK-YVL-1F6C | 2013-11-15 | YVL-B.5-5 | Heading | 44
5.1 Primääripiirin kemialliset olosuhteet | 5.1 Chemistry conditions of the primary circuit | 5.1 Водно-химический режим первого контура | FI-STUK-YVL-1F6D | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.1 | Heading | 45
501. Ydinvoimalaitosten turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 13 §:n mukaan ydinvoimalaitoksen polttoaine, reaktori, reaktorin primääripiiri ja painevesireaktorin sekundääripiiri, niiden vesikemia, suojarakennus sekä turvallisuustoiminnot on suunniteltava siten, että polttoaineen, primääri- ja sekundääripiirin ja suojarakennuksen eheyden varmistamiseksi asetetut turvallisuustavoitteet toteutuvat. | 501. According to Section 13 the Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013), the fuel and reactor, the primary circuit of a nuclear power plant and the secondary circuit of a pressurised water reactor, applied water chemistry, the containment and safety functions shall be designed to meet the safety requirements set for ensuring the integrity of the fuel, the primary and secondary circuit, and the containment. | 501. Согласно разделу 13 Постановления Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013), топливо и реактор, первый контур атомной электростанции и второй контур водо-водяного реактора, применяемый водно-химический режим, защитная оболочка и защитные функции должны разрабатываться в соответствии с требованиями безопасности, установленными для обеспечения целостности топлива, первого и второго контуров, а также защитной оболочки. | FI-STUK-YVL-1F6E | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.1-501 | Requirement | 46
502. Paine- ja kiehutusvesireaktorin primäärijäähdytteen vesikemian on oltava sellainen, että sillä minimoidaan • rakennemateriaalien yleistä korroosiota ja vesikemiallisten olosuhteiden aiheuttamaa materiaalien heikkenemistä • polttoaineen suojakuoren korroosiota • reaktorisydämessä aktivoituvien korroosiotuotteiden syntyä, kulkeutumista ja uudelleen kiinnittymistä primääripiirin putkien sisäpinnoille • booripitoisen kiintoainekertymän muodostumista polttoaineen pinnoille • kiintoaineen kertymisestä johtuvaa paikallista korroosiota. | 502. The water chemistry of the primary coolant in pressurised and boiling water reactors shall minimise: • the general corrosion of construction materials and material deterioration due to water chemistry conditions • fuel cladding corrosion • the release, transport and redeposition of activated corrosion products on the primary circuit pipe surfaces • the formation of a boron-containing crud deposits on fuel surfaces • local corrosion due to sludge formation | 502. Водно-химический режим теплоносителя первого контура в водо-водяном и кипящем реакторах должен сводить к минимуму: • общую коррозию строительных материалов и ухудшение свойств материалов вследствие водно-химического режима; • коррозию оболочки ТВЭЛа; • выброс, передачу и повторное осаждение активированных продуктов коррозии на поверхностях труб первого контура; • образование борсодержащих отложений на поверхностях топливных элементов; • локальную коррозию вследствие отложения шлама. | FI-STUK-YVL-1F6F | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.1-502 | Requirement | 47
503. Primääripiirin vesikemialliset olosuhteet on suunniteltava siten, että ne soveltuvat polttoaineen suojakuoren ja primääripiirin materiaaleille kaikissa käyttötiloissa. | 503. The water chemistry conditions of the primary circuit shall be designed to be compatible with the fuel cladding and the primary circuit materials in all operational states. | 503. Водно-химический режим первого контура должен быть спроектирован так, чтобы быть совместимым с оболочкой ТВЭЛов и материалами первого контура при всех эксплуатационных состояниях. | FI-STUK-YVL-1F70 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.1-503 | Requirement | 48
504. Laitoksen käyttöönotossa primääripiirin sisäpinnoille on tehtävä esipassivointi, ennen kuin reaktori tehdään kriittiseksi. Esipassivoinnin onnistumista on seurattava materiaalinäytteiden avulla. | 504. During the commissioning of the plant, the inner surfaces of the primary circuit shall be pre-passivated before the reactor is made critical. Successful completion of the pre-passivation process shall be followed by using material samples. | 504. При вводе в эксплуатацию электростанции внутренние поверхности первого контура должны быть предварительно пассивированы до того, как реактор дойдет до критического состояния. После успешного предварительного пассивирования надлежит использовать образцы материалов. | FI-STUK-YVL-1F71 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.1-504 | Requirement | 49
505. Primääripiiriin liittyvissä ja turvallisuuden kannalta tärkeissä järjestelmissä kemialliset olosuhteet on pidettävä sellaisina, että ne eivät aiheuta merkittävää korroosiota järjestelmien rakennemateriaaleille. | 505. Optimised chemistry conditions in the primary circuit and in other systems important to safety shall be sustained to mitigate significant corrosion of construction materials. | 505. Оптимизированные водно-химические режимы на первом контуре и в других системах, важных для безопасности, должны быть достаточно устойчивыми для уменьшения значительной коррозии строительных материалов. | FI-STUK-YVL-1F72 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.1-505 | Requirement | 50
506. Epäpuhtauksien pääsy primääripiiriin on minimoitava sekä teknisin että hallinnollisin keinoin. Primääripiiriin syötettävän veden ja kemikaalien laatua ja puhtautta on valvottava. Raakaveden käsittelyssä ja täyssuolan poistetun veden valmistuksessa on käytettävä menetelmiä, joilla pystytään tuottamaan primääripiiriin ja laitoksen muihin järjestelmiin laatuvaatimukset täyttävä vesi. Kiehutusvesilaitoksella on oltava lauhteenpuhdistus, jonka tehokkuutta on valvottava. | 506. The ingress of impurities into the primary circuit shall be prevented by having proper technical and administrative procedures. The quality and purity of the water and chemicals fed into the primary circuit shall be controlled. Raw and demineralised water treatment methods shall be able to produce make-up water fulfilling the quality requirements specified for power plant primary circuit and other systems. A boiling water reactor plant shall have a condensate purification system, and its efficiency shall be controlled. | 506. Попадание примесей в первый контур должно предотвращаться соответствующими техническими и административными процедурами. Качество и чистота воды и химикатов, подаваемых в первый контур, должны контролироваться. Методы обработки сырой и химобессоленной воды должны быть эффективными для производства подпиточной воды, удовлетворяющей требованиям к качеству, указанным для первого контура электростанции и других систем. Кипящий реактор должен быть оборудован системой конденсатоочистки, эффективность которой должна контролироваться. | FI-STUK-YVL-1F73 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.1-506 | Requirement | 51
507. Primäärijäähdytteen vesikemiallisten olosuhteiden ylläpitämiseksi normaalin käytön aikana ja mahdollisesta polttoainevuodosta vapautuvien radioaktiivisten aineiden leviämisen rajoittamiseksi laitoksessa on oltava jäähdytteen puhdistusjärjestelmä. Puhdistusjärjestelmän mitoituksen on perustuttava käytön aikana sallitun suurimman polttoainevuodon seurauksena primäärijäähdytteeseen pääsevien fissiotuotteiden, primääripiirin pinnoilta vapautuneiden korroosiotuotteiden ja jäähdytteeseen mahdollisesti pääsevien epäpuhtauksien määrään. Puhdistusjärjestelmän on toimittava laitoksen kaikissa käyttötiloissa ja puhdistusjärjestelmän toiminnan tehokkuutta on valvottava ainakin silloin, kun järjestelmällä poistetaan radioaktiivisia aineita primääripiiristä. | 507. The plant shall have a coolant purification system to sustain the water chemistry conditions of the primary coolant during normal operation and to limit the spreading of radioactive substances due to a possible fuel leakage. Capacity of the purification system shall be based on the amount of fission products released into the primary coolant as a result of the maximum allowable fuel leakage during power operation, the amount of the corrosion products dissolved from primacy circuit surfaces and on the amount of possible impurities introduced to the coolant. The purification system shall operate in all operational states, and the performance of the system shall be controlled at least while removing radioactive substances from the primary circuit. | 507. Электростанция должна быть оборудована системой очистки теплоносителя для поддержания водно-химического режима теплоносителя первого контура при нормальной эксплуатации и для ограничения распространения радиоактивных веществ вследствие возможной утечки топлива. Мощность системы очистки должна основываться на количестве продуктов деления, выбрасываемых в теплоноситель первого контура в результате максимально допустимой утечки топлива при эксплуатации электростанции, на количестве продуктов коррозии, растворяемых с поверхностей первого контура, и на количестве возможных примесей, введенных в теплоноситель. Система очистки должна работать во всех эксплуатационных состояниях, а производительность системы должна контролироваться по меньшей мере при удалении радиоактивных веществ из первого контура. | FI-STUK-YVL-1F74 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.1-507 | Requirement | 52
508. Painevesireaktorilaitoksessa on oltava kaasunpoistojärjestelmä. Sen mitoituksen on perustuttava käytön aikana sallitussa suurimmassa polttoainevuodossa vapautuvien kaasumaisten fissiotuotteiden, paineenalennustilanteissa vapautuvien liuenneiden kaasujen ja seisokin jälkeen poistettavien kaasujen määrään. Kaasunpoistoon voidaan tarvittaessa käyttää myös kemikaaleja. | 508. A pressurised water reactor shall be provided with a degasification system. The capacity of the system shall be based on the amount of gaseous fission products released during the maximum allowed fuel leakage during operation, the amount of gases released in pressure reduction situations, and the amount of gases removed after an outage. Chemicals may also be used for degasification purposes when necessary. | 508. Водо-водяной реактор должен быть оборудован системой удаления газов. Производительность системы должна основываться на количестве газообразных продуктов деления, выброшенных при максимально разрешенной утечке топлива во время эксплуатации, на количестве газов, выброшенных при понижении давления, и на количестве газов, удаленных после останова. Химикаты также при необходимости могут быть использованы в целях удаления газов. | FI-STUK-YVL-1F75 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.1-508 | Requirement | 53
5.2 Sekundääripiirin kemialliset olosuhteet | 5.2 Chemistry conditions of the secondary circuit | 5.2 Водно-химический режим второго контура | FI-STUK-YVL-1F76 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.2 | Heading | 54
509. Painevesireaktorilaitoksen sekundääripiirin vesikemialliset olosuhteet on suunniteltava sellaisiksi, että ne minimoivat sekundääripiirissä ydin- tai säteilyturvallisuutta vaarantavien putkikatkojen mahdollisuuden. Tässä tarkoituksessa sekundääripiiri ja sen vesikemia on suunniteltava siten, että minimoidaan • sekundääripiiriin pääsevien korroosiota aiheuttavien kaasumaisten ja nestemäisten ainesosien määrä • virtausolosuhteista aiheutuva korroosio • korroosiotuotteiden kertyminen höyrystimiin • vahingollisten yhdisteiden kertyminen saostumiin. | 509. The water chemistry conditions of the secondary circuit of a pressurised water reactor plant shall be designed to minimise the probability of pipe breaks detrimental to nuclear or radiation safety. The secondary circuit and its water chemistry shall be designed to minimise: • the ingress of gaseous and liquid corrosive substances into the secondary circuit • corrosion due to coolant flow conditions • the deposition of corrosion products in steam generators • the accumulation of deleterious impurities in deposits | 509. Водно-химический режим второго контура водо-водяного реактора должен быть спроектирован таким образом, чтобы сводить к минимуму вероятность разрыва трубопровода, нежелательного для ядерной или радиационной безопасности. Второй контур и его водно-химический режим должны проектироваться для сведения к минимуму: • попадания газообразных и жидких коррозионных веществ во второй контур; • коррозии вследствие режимов расхода теплоносителя; • осаждения продуктов коррозии в парогенераторах; • накопления вредных примесей в осаждениях; | FI-STUK-YVL-1F77 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.2-509 | Requirement | 55
510. Suojarakennuksen sisäpuolella olevien sekundääripiirin osien materiaalien ja sekundääripiirin vesikemian on oltava yhteensopivat. | 510. The secondary circuit construction materials inside the containment shall be compatible with the water chemistry conditions. | 510. Строительные материалы второго контура внутри защитной оболочки должны быть совместимы с условиями водно-химического режима. | FI-STUK-YVL-1F78 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.2-510 | Requirement | 56
511. Höyrystimen lämmönsiirtoputkien eheyden kannalta haitallisten epäpuhtauksien pitoisuudet on pidettävä mahdollisimman pieninä ja niitä on valvottava. | 511. The concentrations of impurities detrimental to the integrity of steam generator heat transfer tubes shall be kept as low as possible, and the levels shall be monitored. | 511. Концентрации примесей, вредных для целостности теплообменных трубок парогенератора, надлежит удерживать на таком низком уровне, насколько это возможно, а уровни надлежит контролировать. | FI-STUK-YVL-1F79 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.2-511 | Requirement | 57
512. Sekundääripiirin vesikemiallisten olosuhteiden ylläpitämiseksi on oltava järjestelmät puhdistusta, kemikaalien syöttöä ja lauhtumattomien kaasujen poistoa varten. | 512. In order to maintain the specified water chemistry conditions in the secondary circuit, systems shall be in place for the purification, chemical injection and evacuation of non-condensable gases. | 512. Для поддержания указанного водно-химического режима во втором контуре надлежит установить системы очистки, впрыска химикатов и удаления неконденсирующихся газов. | FI-STUK-YVL-1F7A | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.2-512 | Requirement | 58
513. Sekundääripiirin vesi-höyrykiertoon kuuluville pinnoille on tehtävä esipassivointi laitoksen käyttöönottokokeiden yhteydessä. | 513. Pre-passivation of the secondary circuit water-steam cycle surfaces shall be carried out during the commissioning tests of the plant. | 513. Предварительное пассивирование поверхностей пароводяного цикла второго контура надлежит выполнить во время приемочных испытаний станции. | FI-STUK-YVL-1F7B | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.2-513 | Requirement | 59
5.3 Kemiallisten ja radiokemiallisten olosuhteiden valvonta | 5.3 Monitoring of chemistry and radiochemistry conditions | 5.3 Контроль водно-химического и радиохимического режима | FI-STUK-YVL-1F7C | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.3 | Heading | 60
514. Primääri- ja sekundäärijäähdytteelle on määriteltävä käyttötilakohtaisesti sellaiset kemian parametrit, joiden avulla varmistetaan polttoaineen suojakuoren ja primääripiirin eheys ja minimoidaan aktivoituneiden korroosiotuotteiden syntyä, kulkeutumista ja uudelleen kiinnittymistä primääripiirin pinnoille ja voidaan seurata mahdollisen korroosion kehittymistä. Parametrit on ryhmiteltävä niiden turvallisuusmerkityksen mukaan ja niille on määriteltävä ohje- tai raja-arvot. | 514. The primary and secondary coolant's chemistry parameters shall be defined for each operational state to ensure the integrity of the fuel cladding and the primary circuit; to minimise the release, transport and redeposition of activated corrosion products on primary circuit surfaces; and to enable the estimation of corrosion rate in different systems. The parameters shall be classified according to their safety significance, and guideline or action level values shall be defined for them. | 514. Химические параметры теплоносителя первого и второго контуров надлежит определить для каждого эксплуатационного состояния, чтобы гарантировать целостность оболочки ТВЭЛа и первого контура, свести к минимуму выброс, передачу и повторное осаждение активированных продуктов коррозии на поверхностях первого контура, а также оценить скорость коррозии в разных системах. Параметры надлежит классифицировать согласно их значимости для безопасности, для них должны быть определены руководящие принципы или уровни действий. | FI-STUK-YVL-1F7D | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.3-514 | Requirement | 61
515. Primäärijäähdytteen merkittävimpien radioaktiivisten aineiden aktiivisuuspitoisuuksille on määriteltävä käytönaikaiset raja-arvot. Merkittävimmillä radioaktiivisilla aineilla tarkoitetaan radionuklideja, joiden avulla voidaan havaita polttoainevuodot ja arvioida niiden suuruus. Raja-arvojen on perustuttava suurimpaan käytön aikana sallittuun polttoainevuotoon. | 515. Operational action level values shall be defined for the activity concentrations of the most important radioactive substances present in the primary coolant. The most important radioactive substances refer to radionuclides that can be used for detecting fuel leakages and for estimating their size. The action level values shall be based on the maximum allowed fuel leakage during operation. | 515. Эксплуатационные значения уровней действий надлежит определить для концентрации активности наиболее важных радиоактивных веществ в первом контуре. Наиболее важные радиоактивные вещества – это радионуклиды, которые могут быть использованы для определения утечек топлива и оценки их размеров. Уровни действий должны основываться на максимально допустимой утечке топлива при эксплуатации. | FI-STUK-YVL-1F7E | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.3-515 | Requirement | 62
516. Ohje- ja raja-arvoissa on otettava huomioon analyysi- tai mittausmenetelmään liittyvät epävarmuudet. | 516. The uncertainties associated with the analysis or measurement methods shall be taken into account in the guideline and action level values. | 516. В руководящих принципах и уровнях действий надлежит учесть неопределенности, связанные с методами анализа или измерения. | FI-STUK-YVL-1F7F | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.3-516 | Requirement | 63
517. Ohje- ja raja-arvojen on oltava sellaisia, että niitä noudattamalla varmistetaan kemiallisten olosuhteiden pysyminen lopullisessa turvallisuusselosteessa kuvattujen suunnitteluperusteiden mukaisena. Ohje- ja raja-arvoihin perustuvalla seurannalla poikkeamat on havaittava ennen kuin niillä on merkittäviä seurauksia turvallisuudelle. | 517. The guideline and action level values shall be specified in such a manner that when the plant is operated according to them, chemistry conditions remain within the design bases defined in the final safety analysis report. Monitoring based on the guideline and action level values shall permit early detection of any deviations before they have significant safety consequences. | 517. Руководящие принципы и уровни действий надлежит устанавливать таким образом, чтобы при эксплуатации станции в соответствии с ними водно-химический режим оставался в пределах основ проектирования, определенных в окончательном отчете по обоснованию безопасности. Контроль на основе руководящих принципов и уровней действий должен обеспечивать раннее обнаружение любых отклонений до того, как проявятся последствия, важные для безопасности. | FI-STUK-YVL-1F80 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.3-517 | Requirement | 64
518. Primääri- ja sekundääripiirin kemian parametrien ja aktiivisuuspitoisuuksien valvontaa varten on oltava näytteenotto-ohjelma. | 518. A sampling programme shall be in place for monitoring the chemistry parameters and activity concentrations in the primary and secondary circuit. | 518. Программа пробоотбора должна применяться для контроля химических параметров и объемной удельной активности на первом и втором контурах. | FI-STUK-YVL-1F81 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.3-518 | Requirement | 65
519. Tallenteilla on osoitettava, että parametrit ovat olleet niille määriteltyjen raja- ja ohjearvojen mukaiset. Yksittäiset poikkeamat ja poikkeavat kehityssuunnat on analysoitava. Analyysi- ja mittaustulosten tallentamista varten on oltava tietojärjestelmä. | 519. Records shall be kept to confirm that the parameters have remained within the guideline and action level values. Any individual deviation and diverging trends shall be analysed. An information system shall be in place for storing the measurement and analysis results. | 519. Надлежит вести записи в целях подтверждения того, что параметры остаются в пределах руководящих принципов и уровней действий. Любые индивидуальные отклонения и тенденции к расхождению должны быть проанализированы. Должна быть предусмотрена информационная система для хранения результатов измерений и анализов. | FI-STUK-YVL-1F82 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.3-519 | Requirement | 66
520. Kemiallisten ja radiokemiallisten olosuhteiden seurannassa on käytettävä tunnuslukuja, jotka kuvaavat primääripiirin ja polttoaineen suojakuoren eheyttä. | 520. Indicators representing the integrity of the primary circuit and fuel cladding shall be used in evaluating chemistry and radiochemistry conditions. | 520. Показатели, демонстрирующие целостность первого контура и оболочки ТВЭЛа, должны использоваться при оценке водно-химического и радиохимического режимов. | FI-STUK-YVL-1F83 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.3-520 | Requirement | 67
521. Laitoksessa on oltava näytteenottojärjestelmä, jonka avulla saadaan edustavat näytteet jatkuvatoimisille analysaattoreille ja mittauksille sekä käsinäytteenottoon eri käyttötiloissa ja niiden muutosten aikana. Onnettomuustilanteessa on oltava näytteenottomahdollisuus primäärijäähdytteestä. | 521. The plant shall have a sampling system to deliver representative samples for on-line analysers and measurements as well as for grab sampling during different operational states and their changes. A system shall be in place allowing primary coolant sampling during accident conditions. | 521. На станции должна применяться система пробоотбора для предоставления контрольных образцов для оперативных анализаторов и измерений, а также для горстевого пробоотбора при различных эксплуатационных состояниях и их изменении. Должна применяться система, которая позволяет осуществлять пробоотбор на теплоносителе первого контура в аварийных условиях. | FI-STUK-YVL-1F84 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.3-521 | Requirement | 68
522. Turvallisuuden kannalta tärkeimpien parametrien valvonnassa on käytettävä jatkuvatoimisia analysaattoreita tai mittauslaitteita silloin, kun se analyysi- tai mittausteknisesti on mahdollista. Jatkuvatoimisten analysaattoreiden ja mittauslaitteiden käyttö- ja kunnossapitovastuut ja analyysi- ja mittaustulosten seurantavastuut on määriteltävä. | 522. Whenever technically feasible, on-line analysers or measuring instruments shall primarily be used for monitoring the parameters most important to safety. The responsibilities for operating and maintaining these analysers and instruments shall be clearly allocated, along with the responsibilities for keeping track of the analysis and measurement results. | 522. При наличии технической целесообразности оперативные анализаторы или измерительные приборы должны в первую очередь использоваться для контроля параметров, наиболее важных для безопасности. Ответственность за эксплуатацию и техническое обслуживание таких анализаторов и инструментов должны четко определяться наряду с ответственностью за отслеживание результатов анализов и измерений. | FI-STUK-YVL-1F85 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.3-522 | Requirement | 69
523. Primäärijäähdytteen aktiivisuuspitoisuuksia on valvottava nuklidikohtaisesti laboratoriomäärityksin. Polttoainevuodon havaitsemiseksi painevesireaktorin primäärijäähdytteen radioaktiivisuutta on valvottava kiinteästi asennetulla jatkuvatoimisella mittauksella. Mittauslaitteen havaitsemisrajat ja polttoainevuotoa ja vuotoepäilyä tarkoittavat raja-arvot on määriteltävä. | 523. Activity concentrations in the primary circuit shall be monitored by analysing each individual nuclide by means of laboratory specifications. To be able to detect potential fuel leaks, the radioactivity of the primary circuit of a pressurised water reactor shall be monitored using fixed on-line analysers. The detection limits and threshold values indicating a fuel leakage and suspected fuel leakage shall be specified. | 523. Концентрации активности в первом контуре должна контролироваться путем анализа каждого отдельного нуклида с применением лабораторных спецификаций. Для обеспечения возможности определять потенциальные утечки топлива радиоактивность первого контура водо-водяного реактора должна контролироваться при помощи стационарных оперативных анализаторов. Надлежит определить пределы обнаружения и пороговые значения, указывающие на фактическую и предположительную утечку топлива. | FI-STUK-YVL-1F86 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.3-523 | Requirement | 70
524. Polttoainevuodon suuruuden, palaman ja mahdollisuuksien mukaan polttoainevuodon tyypin arviointiin on oltava käytettävissä fissiotuotteiden aktiivisuuspitoisuuksiin perustuva menetelmä. | 524. A procedure based on the activity concentrations of fission products shall be in place for assessing the size and burnup and, when possible, the type of the fuel leakage. | 524. Надлежит использовать процедуру, основанную на концентрации активности, для оценки размера и выгорания, а также, по возможности, типа утечки топлива. | FI-STUK-YVL-1F87 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.3-524 | Requirement | 71
525. Painevesireaktorilaitoksen höyrystimien putkirikkojen havaitsemiseksi sekundääripiirin radioaktiivisuutta on valvottava kiinteästi asennetulla jatkuvatoimisella mittauksella. | 525. The radioactivity of the secondary circuit shall be monitored using fixed on-line measurements to detect pipe breaks in the steam generators. | 525. Радиоактивность второго контура должна контролироваться при помощи стационарных оперативных измерений для обнаружения разрывов трубопровода в парогенераторах. | FI-STUK-YVL-1F88 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.3-525 | Requirement | 72
526. Primääripiirin pintojen aktiivisuuskatteen määrää on seurattava nuklidikohtaisesti. | 526. The amount of surface activity on primary circuit surfaces shall be monitored on a nuclide-specific basis. | 526. Объем поверхностной активности на поверхностях первого контура должен отслеживаться по нуклидам. | FI-STUK-YVL-1F89 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.3-526 | Requirement | 73
527. Laboratoriossa on oltava kehittyneet ja tarkoitukseen sopivat analyysi- ja mittauslaitteistot ja TTKE-parametrien analysointiin ja mittaamiseen on lisäksi oltava varalaitteistot tai vaihtoehtoinen validoitu analyysimenetelmä. | 527. The laboratory shall have advanced and adequate analysis and measuring equipment. In addition, the laboratory shall have standby equipment or alternative validated analysis methods for the chemistry parameters mentioned in Technical Specifications. | 527. Лаборатория должна быть оборудована передовым и соответствующим оборудованием для анализа и измерений. В дополнение лаборатория должна иметь резервное оборудование или альтернативные валидированные методы анализа химических параметров, указанных в технических условиях. | FI-STUK-YVL-1F8A | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.3-527 | Requirement | 74
528. Jatkuvatoimisten analysaattoreiden ja mittauslaitteiden käyttökunnottomuuden varalle on määriteltävä korvaavat analyysit tai mittaukset. | 528. Alternative analysis or measurement procedures shall be specified for on-line analysers or measuring instruments in case of equipment failure. | 528. Альтернативные процедуры анализа или измерений должны быть определены для оперативных анализаторов или измерительных приборов в случае отказа оборудования. | FI-STUK-YVL-1F8B | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.3-528 | Requirement | 75
5.4 Laboratorio | 5.4 Laboratory | 5.4 Лаборатория | FI-STUK-YVL-1F8C | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.4 | Heading | 76
529. Ydinvoimalaitoksessa on oltava sellaiset laboratoriotilat, jotka soveltuvat sekä normaaleissa käyttötilanteissa että onnettomuustilanteissa otettavien näytteiden käsittelyyn. Laboratorion analysointi- ja mittauslaitteiden tekniikan on oltava kehittynyttä. | 529. A nuclear power plant shall have laboratory facilities suitable for handling the samples taken in normal operational conditions as well as during accidents. The analysis and measuring instruments used in the laboratory shall be technologically advanced. | 529. На атомной электростанции должны быть предусмотрены лабораторные средства, подходящие для обработки проб, отобранных при нормальных эксплуатационных условиях и при авариях. В лаборатории должны использоваться передовые приборы для анализа и измерений. | FI-STUK-YVL-1F8D | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.4-529 | Requirement | 77
530. Laboratoriotilojen suunnittelussa on otettava huomioon ohjeen YVL C.1 ja YVL C.6 säteilyturvallisuutta koskevat vaatimukset. Lisäksi laboratoriotilojen suunnittelussa, laboratoriossa tapahtuvassa radioaktiivisten aineiden varastoinnissa, laboratoriotyöskentelyssä ja laboratorion ulkopuolella tehtävissä merkkiainekokeissa on noudatettava ohjetta ST 6.1. | 530. The radiation safety requirements specified in Guide YVL C.1 and Guide YVL C.6 shall be taken into account in the design of the laboratory facilities. Additionally, the design of the laboratory facilities, storage of radioactive substances in the laboratory, laboratory work, and tracer tests outside the laboratory shall be carried out in compliance with Guide ST 6.1. | 530. При проектировании лабораторных объектов надлежит учитывать требования радиационной безопасности, изложенные в Руководстве YVL C.1 и Руководстве YVL C.6. Дополнительно надлежит произвести проектирование лабораторных объектов, хранилищ радиоактивных веществ в лаборатории, работы в лаборатории, а также испытаний изотопными индикаторами за пределами лаборатории в соответствии с Руководством ST 6.1. | FI-STUK-YVL-1F8E | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.4-530 | Requirement | 78
5.5 Dekontaminointi | 5.5 Decontamination | 5.5 Дезактивация | FI-STUK-YVL-1F8F | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.5 | Heading | 79
531. Laitoksella on oltava menettelyt yksittäisten laitteiden ja niiden osien rutiininomaista dekontaminointia varten. Dekontaminoinnin tehokkuutta on valvottava ja dekontaminoinnin tuloksista on ylläpidettävä kirjanpitoa. Mikäli päädytään primääripiirin pintojen laajamittaiseen kemialliseen puhdistukseen, pinnat on esipassivoitava puhdistuksen jälkeen. Puhdistuksen tehokkuutta on valvottava. | 531. The facility shall have procedures in place for routine decontamination of individual components and component parts. The effectiveness of the decontamination process shall be monitored, and records shall be kept of the decontamination results. If a large-scale decontamination of the primary circuit surfaces is necessary, the surfaces shall be pre-passivated afterwards. The effectiveness of the decontamination process shall be monitored. | 531. На установках должны применяться процедуры регулярной дезактивации отдельных компонентов и частей компонентов. Эффективность процесса дезактивации должна контролироваться, а также надлежит вести записи результатов дезактивации. При необходимости крупномасштабной дезактивации поверхностей первого контура поверхности должны быть предварительно пассивированы. Эффективность процесса дезактивации подлежит контролю. | FI-STUK-YVL-1F90 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.5-531 | Requirement | 80
5.7 Kemikaalit ja tarveaineet | 5.7 Chemicals and supplies | 5.7 Химикаты и материалы | FI-STUK-YVL-1F91 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.7 | Heading | 81
532. Luvanhaltijalla on oltava laitoksella käytettävien kemikaalien ja tarveaineiden hallintamenettely, jolla varmistetaan, että prosessin kanssa ei joudu kosketuksiin sellaisia aineita, jotka voivat • olla haitallisia rakenteille tai laitteille joutuessaan kosketuksiin niiden kanssa • primääripiiriin joutuessaan aktivoitua reaktorisydämen neutronivuossa radioaktiivisiksi nuklideiksi • olla haitallisia turvallisuudelle tärkeiden järjestelmien toiminnalle • aktivoituessaan aiheuttaa merkittävän lisän säteilyannoksiin. | 532. The licensee shall have a procedure in place for managing the chemicals and other supplies used at the plant, which shall ensure that no supplies will come into contact with the process that may: • be detrimental to structures or components upon contact • be activated into radioactive nuclides in the neutron flux of the reactor core when entering the primary circuit • be harmful to the operation of systems important to safety • significantly increase radiation doses when activated | 532. Лицензиат должен обеспечить наличие процедуры управления химикатами и другими материалами на электростанции, которая гарантирует, что в контакт с процессом не войдет ни один из материалов, который может: • быть неблагоприятным для строений или компонентов при контакте; • быть активирован в радиоактивные нуклиды в нейтронном потоке активной зоны реактора при попадании в первый контур; • быть опасным для работы систем, важных для безопасности; • значительно увеличить дозы радиационного облучения при активации. | FI-STUK-YVL-1F92 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.7-532 | Requirement | 82
533. Kemikaalien ja tarveaineiden on oltava soveltuvia käyttötarkoitukseensa. | 533. All chemicals and supplies shall be suitable for their intended use. | 533. Все химикаты и материалы должны соответствовать своему прямому назначению. | FI-STUK-YVL-1F93 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.7-533 | Requirement | 83
5.8 Kemian ohjelma ja kemian toimintojen laadunhallinta | 5.8 Chemistry programme and quality management of chemistry operations | 5.8 Программа водно-химического режима и менеджмент качества ведения водно-химического режима | FI-STUK-YVL-1F94 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.8 | Heading | 84
534. Ydinvoimalaitoksella on oltava kemiallisten olosuhteiden hallintaohjelma, jolla voidaan varmistua laitoksen turvallisesta käytöstä, rakenteiden, järjestelmien ja laitteiden eheydestä pitkällä aikavälillä ja radioaktiivisten aineiden kertymisen ja radioaktiivisten päästöjen pysymisestä mahdollisimman pienenä. Kemian ohjelman sisällössä on huomioitava IAEA:n ohje SSG-13 [7]. Kemian ohjelma on kuvattava laitoksen johtamisjärjestelmään kuuluvissa asiakirjoissa. | 534. A nuclear power plant shall have a chemistry management programme in place for ensuring the safe operation of the plant and the long-term integrity of structures, systems and components, as well as for minimising the build-up of radioactive substances and limiting radioactive and chemical discharges to the environment. Due consideration in the chemistry programme shall be given to IAEA Guide SSG-13 [7]. A description of the chemistry programme shall be provided in the plant management system documentation. | 534. На атомной электростанции должна быть программа управления водно-химическим режимом для обеспечения безопасной эксплуатации станции и долгосрочной целостности систем, конструкций и компонентов, а также сведения к минимуму накопления радиоактивных веществ и ограничения радиоактивных и химических выбросов в окружающую среду. Должное внимание в программе водно-химического режима надлежит уделить руководству МАГАТЭ SSG-13 [7]. В документации системы управления электростанцией должно быть представлено описание программы водно-химического режима. | FI-STUK-YVL-1F95 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.8-534 | Requirement | 85
535. Ohjeessa YVL A.3 annetaan turvallisuuden ja laadunhallinnan yleisiä vaatimuksia, joilla on vaikutusta johtamisjärjestelmään. Kemian laboratorion laadunhallinnassa on huomioitava lisäksi analyysi- ja mittausmenetelmien validointi, laskutoimitusten ja tiedonsiirtojen tarkistaminen, mittausten jäljitettävyys ja analyysi- ja mittaustulosten laadun varmistaminen | 535. Guide YVL A.3 specifies the general requirements for safety and quality management that also impact the management system. The quality management of the chemistry laboratory shall also include the validation of analysis and measuring methods, the verification of calculations and data transfers, the traceability of measurements, and the quality assurance of the analysis and measurement results. | 535. В Руководстве YVL A.3 представлены общие требования безопасности и управления качеством, которые также влияют на систему управления. Менеджмент качества химической лаборатории должен также включать валидацию анализов и методов измерений, верификацию расчетов и передачи данных, прослеживаемость измерений, а также обеспечение качества результатов анализов и измерений. | FI-STUK-YVL-1F96 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.8-535 | Requirement | 86
536. Ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta merkittävien suureiden pitoisuuksien määrittämisessä käytettävien laboratorion analyysimenetelmien on oltava alalle soveltuvien standardien mukaisia. | 536. The analysis methods used in the laboratory to determine the concentrations of substances important to nuclear and radiation safety shall agree with the applicable industry standards. | 536. Метод анализа, используемый в лаборатории для определения концентраций веществ, важных для ядерной и радиационной безопасности, должен согласовываться с применимыми промышленными стандартами. | FI-STUK-YVL-1F97 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.8-536 | Requirement | 87
537. Kemiallisessa ja radiokemiallisessa analyysitoiminnassa on otettava huomioon analyysien perusteella tapahtuvan valvonnan turvallisuusmerkitys reaktorin kriittisyyden, polttoaineen eheyden, primääripiirin eheyden ja radioaktiivisten aineiden kulkeutumisen ja päästöjen kannalta. Tämän turvallisuusmerkityksen on käytävä ilmi kemiaa ja radiokemiaa koskevista ohjeista. | 537. Chemical and radiochemical analysis activities shall take into account the safety significance of the analysis-based monitoring in terms of reactor criticality, fuel integrity, the integrity of the primary circuit, and the transport and release of radioactive substances. Safety significance shall be defined in the chemistry and radiochemistry instructions. | 537. Мероприятия по химическому и радиохимическому анализу должны учитывать значимость для безопасности контроля на основе анализов в отношении критичности реактора, целостности топлива, целостности первого контура, а также передачи и выброса радиоактивных веществ. Значимость для безопасности должна быть определена в инструкциях по водно-химическим и радиохимическим режимам. | FI-STUK-YVL-1F98 | 2013-11-15 | YVL-B.5-5.8-537 | Requirement | 88
6 STUKille toimitettavat asiakirjat | 6 Documentation to be submitted to STUK | 6 Документы, представляемые в STUK | FI-STUK-YVL-1F99 | 2013-11-15 | YVL-B.5-6 | Heading | 89
6.1 Periaatepäätösvaiheessa toimitettavat asiakirjat | 6.1 Documents to be submitted in the decision-in-principle stage | 6.1 Документы, представляемые на этапе получения принципиального решения | FI-STUK-YVL-1F9A | 2013-11-15 | YVL-B.5-6.1 | Heading | 90
601. Periaatepäätöshakemuksen yhteydessä STUKille suoraan toimitettavien selvitysten on sisällettävä kuvaus primääripiirin eheyteen ja paineenhallintaan liittyvistä asioista siinä laajuudessa, kuin on esitetty ohjeen YVL B.1, Ydinvoimalaitosten turvallisuussuunnittelu, luvussa 6.1.1. | 601. The reports submitted directly to STUK when the application for a decision-in-principle is filed shall provide a description of the factors affecting primary circuit integrity and pressure control to the extent specified in section 6.1.1 of Guide YVL B.1, Safety design of a nuclear power plant. | 601. Отчеты, направляемые непосредственно в STUK с заявкой на получение принципиального решения, должны содержать характеристику факторов, влияющих на целостность первого контура и контроль давления, в объеме, указанном в разделе 6.1.1 Руководства YVL B.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции». | FI-STUK-YVL-1F9B | 2013-11-15 | YVL-B.5-6.1-601 | Requirement | 91
6.2 Rakentamislupavaiheessa toimitettavat asiakirjat | 6.2 Documents to be submitted in the construction license stage | 6.2 Документы, представляемые на этапе получения лицензии на сооружение | FI-STUK-YVL-1F9C | 2013-11-15 | YVL-B.5-6.2 | Heading | 92
602. Primääripiirin eheyteen liittyvät suunnitteluperusteet on kuvattava alustavassa ja lopullisessa turvallisuusselosteessa. | 602. The design bases related to primary circuit integrity shall be described in the preliminary and final safety analysis report. | 602. Основы проектирования, связанные с целостностью первого контура, должны быть описаны в предварительном и окончательном отчете по обоснованию безопасности. | FI-STUK-YVL-1F9D | 2013-11-15 | YVL-B.5-6.2-602 | Requirement | 93
603. Paineenhallinnan suunnitteluperusteiden ja paineen hallintaan liittyvien järjestelmien kuvauksessa on otettava huomioon ohjeen YVL B.1, Ydinvoimalaitosten turvallisuussuunnittelu, luvun 6.1.2 mukaiset asiat. | 603. Pressure control design bases and the description of systems related to pressure control shall take account of the provisions of section 6.1.2 of Guide YVL B.1, Safety design of a nuclear power plant. | 603. Основы проектирования контроля давления и характеристика систем, связанных с контролем давления, должны учитывать положения раздела 6.1.2 Руководства YVL B.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции». | FI-STUK-YVL-1F9E | 2013-11-15 | YVL-B.5-6.2-603 | Requirement | 94
604. Primääri- ja sekundääripiirin kemia, kemian ja radiokemian laboratoriot ja dekontaminointitoiminta on kuvattava alustavassa turvallisuusselosteessa. Kuvaukseen on soveltuvin osin sisällytettävä ohjeen YVL B.1 vaatimuksen 609 mukaiset tiedot. | 604. The chemistry of the primary and secondary circuits, chemical and radiochemical laboratories and decontamination activities shall be described in the preliminary safety analysis report. The description shall include the information specified in requirement 609 of Guide YVL B.1 when applicable. | 604. Водно-химический режим первого и второго контуров, химические и радиохимические лаборатории, а также меры по дезактивации должны быть описаны в предварительном отчете по обоснованию безопасности. В соответствующих случаях описание должно включать в себя информацию, указанную в требовании 609 Руководства YVL B.1. | FI-STUK-YVL-1F9F | 2013-11-15 | YVL-B.5-6.2-604 | Requirement | 95
6.3 Käyttölupavaiheessa toimitettavat asiakirjat | 6.3 Documents to be submitted in the operating license stage | 6.3 Документы, представляемые на этапе получения лицензии на эксплуатацию | FI-STUK-YVL-1FA0 | 2013-11-15 | YVL-B.5-6.3 | Heading | 96
605. Paineenhallinnan suunnitteluperusteiden ja paineen hallintaan liittyvien järjestelmien kuvauksessa on esitettävä ohjeen YVL B.1, Ydinvoimalaitosten turvallisuussuunnittelu, luvun 6.1.3 mukaiset asiat. | 605. Pressure control as provided in section 6.1.3 of Guide YVL B.1, Safety design of a nuclear power plant. | 605. Контроль давления, согласно разделу 6.1.3 Руководства YVL B.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции». | FI-STUK-YVL-1FA1 | 2013-11-15 | YVL-B.5-6.3-605 | Requirement | 97
606. Primääri- ja sekundäärijäähdytteen kemia, kemian ja radiokemian laboratoriot, dekontaminointitoiminta ja tarveaineiden hallinta on yleisellä tasolla kuvattava lopullisessa turvallisuusselosteessa. Kuvaukseen on soveltuvin osin sisällytettävä ohjeen YVL B.1 vaatimuksen 619 mukaiset tiedot. | 606. The chemistry of the primary and secondary coolant, chemical and radiochemical laboratories and decontamination activities as well as an outline of the procedure used for managing chemical and other supplies shall be described in the preliminary safety analysis report. The description shall include the information specified in requirement 619 of Guide YVL B.1 when applicable. | 606. Водно-химический режим первого и второго контуров, химические и радиохимические лаборатории, мероприятия по дезактивации, а также описание в общих чертах процедуры, использованной для управления химикатами и другими материалами, должны быть описаны в предварительном отчете по обоснованию безопасности. В соответствующих случаях описание должно включать в себя информацию, указанную в требовании 619 Руководства YVL B.1. | FI-STUK-YVL-1FA2 | 2013-11-15 | YVL-B.5-6.3-606 | Requirement | 98
6.4 Käytössä olevan ydinvoimalaitoksen järjestelmien muutokset | 6.4 System modifications in an operating nuclear power plant | 6.4 Модификации систем во время эксплуатации атомной электростанции | FI-STUK-YVL-1FA3 | 2013-11-15 | YVL-B.5-6.4 | Heading | 99
607. Käytön aikana paineen hallintaan liittyvien järjestelmien muutoksista on esitettävä YVL B.1, Ydinvoimalaitosten turvallisuussuunnittelu, luvussa 6.2 esitetyt asiat. | 607. A description of any modifications to in accordance with section 6.2 of Guide YVL B.1, Safety design of a nuclear power plant. | 607. Описание любых модификаций согласно разделу 6.2 Руководства YVL B.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции». | FI-STUK-YVL-1FA4 | 2013-11-15 | YVL-B.5-6.4-607 | Requirement | 100
608. Käytön aikana kemiaa koskevista merkittävistä muutoksista on laadittava ennakkotarkastusaineisto, ja se on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi. Ennakkotarkastusaineiston on sisällettävä lopullista turvallisuusselostetta vastaavat tiedot ja selvitykset. | 608. Pre-inspection documentation shall be drawn up for any major modifications to the chemistry during operation and submitted to STUK for approval. The pre-inspection documentation shall include the same information and clarifications as the final safety analysis report. | 608. Документация по предварительной инспекции должна подготавливаться для каждой значимой модификации водно-химического режима во время эксплуатации и представляться на утверждение в STUK. Документация по предварительной инспекции должна включать в себя ту же информацию и уточнения, что и окончательный отчет по обоснованию безопасности. | FI-STUK-YVL-1FA5 | 2013-11-15 | YVL-B.5-6.4-608 | Requirement | 101
609. Primääripiirin ja primääripiiriin liittyvien järjestelmien dekontaminointisuunnitelma on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi. | 609. A decontamination plan for systems included in or associated with the primary circuit shall be submitted to STUK for approval. | 609. План по дезактивации для систем, включенных в первый контур или связанных с ним, должен быть представлен на утверждение в STUK. | FI-STUK-YVL-1FA6 | 2013-11-15 | YVL-B.5-6.4-609 | Requirement | 102
7 Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt | 7 Regulatory oversight by the Radiation and Nuclear Safety Authority | 7 Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности | FI-STUK-YVL-1FA7 | 2013-11-15 | YVL-B.5-7 | Heading | 103
701. STUK tarkastaa primääripiirin eheyttä, paineenhallintaa ja primääri- ja sekundääripiirin kemiaa koskevien vaatimusten toteutumisen uuden laitosyksikön alustavan ja lopullisen turvallisuusselosteen käsittelyn yhteydessä. | 701. STUK verifies that the requirements for the integrity of the primary circuit, pressure control and the water chemistry of the primary and secondary circuit are met in connection with the processing of the preliminary and final safety analysis report for the new plant unit. | 701. STUK подтверждает, что требования к целостности первого контура, контроля давления и водно-химического режима первого и второго контуров удовлетворены в связи с обработкой предварительного и окончательного отчетов по обоснованию безопасности для нового блока станции. | FI-STUK-YVL-1FA8 | 2013-11-15 | YVL-B.5-7-701 | Requirement | 104
702. STUK tarkastaa käytössä olevien laitosyksiköiden paineenhallintaa koskevat muutokset asiaan liittyvien järjestelmien ja laitteiden periaatesuunnitelmien, järjestelmäennakkotarkastusaineistojen ja laitteiden rakennesuunnitelmien yhteydessä. Primääri- ja sekundääripiirin kemiaa koskevat muutokset STUK tarkastaa ennakkotarkastusaineiston perusteella. | 702. STUK will review any modifications concerning the pressure control of operating plant units in connection with the review of the relevant conceptual design plans of systems and components, system pre-inspection documents and construction plans for components. Modifications to the chemistry of the primary and secondary circuits will be reviewed by STUK based on the respective pre-inspection documents. | 702. STUK рассмотрит любые модификации в отношении контроля давления на блоках эксплуатируемой станции в связи с пересмотром соответствующих планов разработки концептуального проекта систем и компонентов, документов предварительной инспекции системы и планов производства для компонентов. Модификации водно-химических режимов первого и второго контуров будут рассмотрены STUK на основании соответствующих документов предварительной инспекции. | FI-STUK-YVL-1FA9 | 2013-11-15 | YVL-B.5-7-702 | Requirement | 105
703. STUK arvioi paineenhallintaan ja vesikemiallisten olosuhteiden hallintaan käytettäviä järjestelmiä ja laitteita osana käytön tarkastusohjelman mukaisia tarkastuksia. Erityisesti STUK seuraa, että näiden järjestelmien ja laitteiden kunnossapitotoiminta on asianmukaista ja että niiden määräaikaisten testausten tulokset ja käyttötoiminnasta saatavat kokemukset otetaan huomioon. | 703. STUK will assess the systems and components used for pressure control and for controlling water chemistry conditions as part of the inspections specified in the in-service inspection programme. In particular, STUK will ensure that these systems and components are properly maintained, and that the results of their in-service testing and the experience gained from operating activities are taken into consideration. | 703. STUK оценит системы и компоненты, используемые для контроля давления и для контроля водно-химических режимов, в рамках инспекций, указанных в программе эксплуатационного контроля. В частности, STUK гарантирует, что эти системы и компоненты проходят надлежащее техническое обслуживание, и что результаты эксплуатационных испытаний и опыт оперативной деятельности взяты в расчет. | FI-STUK-YVL-1FAA | 2013-11-15 | YVL-B.5-7-703 | Requirement | 106
704. STUK valvoo primääri- ja sekundääripiirin vesikemiallisten olosuhteiden ylläpitoa ja kehittämistä, radiokemiallisia olosuhteita, laboratoriotoimintaa ja dekontaminointia käytön tarkastusohjelman tarkastuksella sekä erillisillä tarkastuksilla. Vesi- ja radiokemiallisten olosuhteiden valvonnassa ovat käytössä myös polttoaineen tiiviyttä ja rakenteellista eheyttä koskevat STUKin tunnuslukujärjestelmän tunnusluvut. | 704. STUK will oversee the maintenance and development of the water chemistry conditions of the primary and secondary circuit, as well as the radiochemistry conditions, laboratory operations and decontamination by means of inspections specified in the in-service inspection programme and separate inspections. The indicators for fuel integrity and structural integrity included in STUK’s indicator system are also used for the purpose of monitoring water and radiochemistry conditions. | 704. STUK осуществит надзор за техническим обслуживанием и разработкой водно-химического режима первого и второго контуров, а также радиохимического режима, лабораторных операций и дезактивации посредством инспекций, указанных в программе эксплуатационного контроля, и отдельных инспекций. Показатели целостности топлива и структурной целостности, включенные в систему показателей STUK, также используются для контроля водно-химических и радиохимических режимов. | FI-STUK-YVL-1FAB | 2013-11-15 | YVL-B.5-7-704 | Requirement | 107
Viitteet | References | Ссылки | FI-STUK-YVL-1FAC | 2013-11-15 | YVL-B.5-REF | Heading | 108
1. Ydinenergialaki (990/1987). | 1. Nuclear Energy Act (990/1987). | 1. Закон «Об атомной энергии» (990/1987). | FI-STUK-YVL-1FAD | 2013-11-15 | YVL-B.5-REF-1 | Document Reference | 109
2. Ydinenergia-asetus (161/1988). | 2. Nuclear Energy Decree (161/1988). | 2. Постановление «Об атомной энергии» (161/1988). | FI-STUK-YVL-1FAE | 2013-11-15 | YVL-B.5-REF-2 | Document Reference | 110
3. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (717/2013). | 3. Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013). | 3. Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013). | FI-STUK-YVL-1FAF | 2013-11-15 | YVL-B.5-REF-3 | Document Reference | 111
4. Valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön turvajärjestelyistä (734/2008). | 4.Government Decree on the Security in the Use of Nuclear Energy (734/2008). | 4. Постановление Государственного совета «О мерах физической безопасности при использовании атомной энергии» (734/2008). | FI-STUK-YVL-1FB0 | 2013-11-15 | YVL-B.5-REF-4 | Document Reference | 112
5. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä (716/2013) | 5. Government Decree on Emergency Response Arrangements at Nuclear Power Plants (716/2013). | 5. Постановление Государственного совета «О противоаварийных мероприятиях на атомных электростанциях» (716/2013). | FI-STUK-YVL-1FB1 | 2013-11-15 | YVL-B.5-REF-5 | Document Reference | 113
6. Safety of Nuclear Power Plants: Design. IAEA Safety Standards Series, Requirements, No. SSR 1/2. IAEA 20.2.2012. | 6. Safety of Nuclear Power Plants: Design. IAEA Safety Standards Series, Requirements, No. SSR 1/2. IAEA 20.2.2012. | 6. Безопасность атомных электростанций: Проектирование. Серия норм по безопасности МАГАТЭ, Требования, № SSR 1/2. МАГАТЭ 20.02.2012. | FI-STUK-YVL-1FB2 | 2013-11-15 | YVL-B.5-REF-6 | Document Reference | 114
7. Chemistry Programme for Water Cooled Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, No. SSG-13. IAEA 2011. | 7. Chemistry Programme for Water Cooled Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, No. SSG-13. IAEA 2011. | 7. Нормы МАГАТЭ по безопасности, № SSG-13: «Программа по водно-химическому режиму для атомных электростанций с водоохлаждаемыми реакторами. Специальное руководство по безопасности». МАГАТЭ, 2011 г. | FI-STUK-YVL-1FB3 | 2013-11-15 | YVL-B.5-REF-7 | Document Reference | 115
8. Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä. Ohje ST 6.1, Säteilyturvakeskus, Helsinki 2008. | 8. Radiation safety when using unsealed sources. Guide ST 6.1, Radiation and Nuclear Safety Authority, Helsinki 2008. | 8. Радиационная безопасность при использовании открытых источников. Руководство ST 6.1. Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности, Хельсинки, 2008 г. | FI-STUK-YVL-1FB4 | 2013-11-15 | YVL-B.5-REF-8 | Document Reference | 116