## B.6
Content Text in Finnish | Content Text | Содержание текста | ID Location | ID Version | ID YVL | Document Object Class | Sequence
YDINVOIMALAITOKSEN SUOJARAKENNUS | CONTAINMENT OF A NUCLEAR POWER PLANT | ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ | FI-STUK-YVL-2135 | 2013-11-15 | YVL-B.6 | Title | 1
1 Johdanto | 1 Introduction | 1 Введение | FI-STUK-YVL-2136 | 2013-11-15 | YVL-B.6-1 | Heading | 2
101. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 13 §:ssä säädetään, että radioaktiivisten aineiden leviämisen estämiseksi on noudatettava rakenteellista syvyyssuuntaista turvallisuusperiaatetta. Rakenteellisen syvyyssuuntaisen turvallisuusperiaatteen mukaisen suunnittelun on rajoitettava radioaktiivisten aineiden leviämistä ympäristöön peräkkäisillä leviämisesteillä, joita ovat polttoaine ja sen suojakuori, ydinreaktorin jäähdytyspiiri (primääripiiri) ja suojarakennus. | 101. Section 13 of Government Decree 717/2013 states that in order to prevent the dispersion of radioactive substances, the structural defence-in-depth safety principle shall be implemented. Structural defence-in-depth design shall prevent dispersion of radioactive substances from the fuel of the nuclear reactor into the environment by means of successive barriers which are the fuel and its cladding, the reactor cooling circuit (primary circuit) and the containment. | 101. Раздел 13 Постановления Государственного совета 717/2013 устанавливает, что с целью ограничения рассеивания радиоактивных веществ должен быть применен принцип структурной глубокоэшелонированной защиты. Проектирование на основе структурной глубокоэшелонированной защиты должно предотвращать распространение радиоактивных веществ от топлива ядерного реактора в окружающую среду с помощью последовательных барьеров, к которым относятся топливо и его оболочка, контур охлаждения ядерного реактора (первый контур) и защитная оболочка. | FI-STUK-YVL-2137 | 2013-11-15 | YVL-B.6-1-101 | Requirement | 3
102. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 13 §:n 3 momentin 3 kohdassa säädetään, että suojarakennuksen eheyden varmistamiseksi 1. suojarakennus on suunniteltava siten, että se säilyttää tiiviytensä odotettavissa olevissa käyttöhäiriöissä sekä suurella varmuudella onnettomuustilanteissa; 2. suojarakennuksen suunnittelussa on otettava huomioon onnettomuuden seurauksena syntyvät paine-, säteily- ja lämpökuormat, säteilytasot laitostiloissa, palavat kaasut, heitteet sekä lyhytkestoiset suuren energian ilmiöt; ja 3. mahdollisuuden, että suojarakennuksen tiiviys vaarantuu reaktoripainesäiliön rikkoutumisen seurauksena, on oltava erittäin pieni. | 102. Section 13(5)(3) of Government Decree 717/2013 states that in order to ensure containment integrity, 1. the containment shall be designed to maintain its integrity during anticipated operational occurrences and, with a high degree of certainty, during all accident conditions; 2. pressure, radiation and temperature loads, radiation levels inside the plant, combustible gases, impacts of missiles and short-term high-energy phenomena resulting from an accident shall be considered in the design of the containment; and 3. the possibility of failure of the reactor pressure vessel in a severe accident so that the leaktightness of the containment would be endangered shall be extremely small. | 102. В разделе 13(5)(3) Постановления Государственного совета 717/2013 говорится, что для обеспечения целостности защитной оболочки 1. защитная оболочка должна проектироваться так, чтобы она сохраняла целостность во время ожидаемых при эксплуатации событий и с большой долей надежности – во всех аварийных условиях; 2. в проекте защитной оболочки должны учитываться перепады давления, радиационные и тепловые нагрузки, уровни радиации на станции, горючие газы, удары летящих предметов и кратковременные мощные выбросы энергии, возникающие вследствие аварии; и 3. возможность отказа корпуса реактора при тяжелой аварии, вызывающая нарушения герметичности защитной оболочки, должна быть минимальной. | FI-STUK-YVL-2138 | 2013-11-15 | YVL-B.6-1-102 | Requirement | 4
103. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 13 §:ssä säädetään, että ydinvoimalaitos on varustettava järjestelmillä, jotka varmistavat vakavassa reaktorionnettomuudessa muodostuvan sydänsulan vakauttamisen ja jäähdyttämisen. Sydänsulan suora vuorovaikutus suojarakennuksen kantavan rakenteen kanssa on luotettavasti estettävä. | 103. Section 13 of Government Decree (717/2013) states that a nuclear power plant shall be equipped with systems to ensure the stabilisation and cooling of molten core material generated during a severe accident. Direct interaction of molten core material with the load bearing containment structure shall be reliably prevented. | 103. В разделе 13 Постановления Государственного совета (717/2013) устанавливается, что атомная электростанция должна быть оборудована системами, которые обеспечивают стабилизацию и охлаждение расплава активной зоны реактора при тяжелой аварии. Прямое взаимодействие расплава активной зоны реактора и несущей конструкции защитной оболочки должно быть предотвращено надежным способом. | FI-STUK-YVL-2139 | 2013-11-15 | YVL-B.6-1-103 | Requirement | 5
104. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 14 §:n 3 momentissa säädetään, että onnettomuuksien estämiseksi ja niiden seurausten lieventämiseksi ydinvoimalaitoksessa on oltava järjestelmät reaktorin pysäyttämiseen ja alikriittisenä pitämiseen, reaktorissa syntyvän jälkilämmön poistamiseen sekä radioaktiivisten aineiden pidättämiseen laitoksen sisällä. Kyseisten järjestelmien suunnittelussa on sovellettava moninkertaisuus-, erottelu- ja erilaisuusperiaatteita, joilla varmistetaan turvallisuustoiminnon toteutuminen myös vikaantumistilanteissa. | 104. According to Section 14(3) of Government Decree 717/2013, in order to prevent accidents and mitigate the consequences thereof, a nuclear power plant shall be provided with systems for shutting down the reactor and maintaining it in a sub-critical state, for removing decay heat generated in the reactor; and for retaining radioactive materials within the plant. Design of such systems shall apply redundancy, separation and diversity principles that ensure implementation of a safety function even in the event of malfunctions. | 104. В разделе 14(3) Постановления Государственного совета 717/2013 указано, что в целях предотвращения аварийных ситуаций и смягчения их последствий атомные электростанции должны быть оборудованы системами для останова реактора и поддержания его подкритичного состояния, для удаления остаточного тепловыделения из реактора, а также для удержания радиоактивных материалов внутри станции. При проектировании указанных систем должны применяться принципы резервирования, разделения и разнесения, при которых осуществление защитных функций обеспечивается также и в случаях неисправностей. | FI-STUK-YVL-213A | 2013-11-15 | YVL-B.6-1-104 | Requirement | 6
105. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 14 §:n 8 momentissa säädetään, että vakavien reaktorionnettomuuksien hallitsemiseksi ja seuraamiseksi on suunniteltava järjestelmät rakenteet ja laitteet, jotka ovat riippumattomia laitoksen normaalia käyttöä, odotettavissa olevia käyttöhäiriöitä ja oletettuja onnettomuuksia varten suunnitelluista järjestelmistä. Järjestelmien, joita tarvitaan suojarakennuksen tiiveyden varmistamiseksi vakavan reaktorionnettomuuden yhteydessä, on kyettävä suorittamaan turvallisuustoimintonsa myös yksittäisvikaantumisen sattuessa. | 105. Section 14(8) of Government Decree 717/2013 states that the plant shall be provided with systems, structures and components for controlling and monitoring severe accidents. These systems shall be independent of the systems designed for normal operational conditions, anticipated operational occurrences and postulated accidents. Systems necessary for ensuring the integrity of the containment in a severe accident shall be capable of performing their safety functions, even in the case of a single failure. | 105. Раздел 14(8) Постановления Государственного совета 717/2013 устанавливает, что на станции должны иметься системы, конструкции и компоненты для контроля над тяжелыми авариями и их мониторинга. Эти системы должны быть независимы от систем, спроектированных для нормальных эксплуатационных условий, ожидаемых при эксплуатации событий и постулируемых аварий. Системы, которые необходимы для обеспечения целостности защитной оболочки реактора в случае тяжелой аварии, должны быть рассчитаны на выполнение функций безопасности даже в случае единичного отказа. | FI-STUK-YVL-213B | 2013-11-15 | YVL-B.6-1-105 | Requirement | 7
106. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 14 §:n 9 momentissa säädetään, että laitos on suunniteltava siten, että se voidaan saattaa turvalliseen tilaan vakavan reaktorionnettomuuden jälkeen. | 106. Section 14(9) of Government Decree 717/2013 states that the plant shall be designed so that it can be brought into a safe state after a severe accident. | 106. В разделе 14(9) Постановления Государственного совета 717/2013 устанавливается, что станция должна быть спроектирована так, чтобы ее можно было привести в безопасное состояние после тяжелой аварии. | FI-STUK-YVL-213C | 2013-11-15 | YVL-B.6-1-106 | Requirement | 8
107. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 9 ja 10 §:ssä asetetaan annosrajat odotettavissa oleville käyttöhäiriöille, luokan 1 ja 2 oletetuille onnettomuuksille ja oletettujen onnettomuuksien laajennukselle. | 107. Sections 9 and 10 of Government Decree 717/2013 specify dose limits for anticipated operational occurrences, Class 1 and 2 postulated accidents and design extension conditions. | 107. Разделы 9 и 10 Постановления Государственного совета 717/2013 устанавливают предельно допустимые дозы для ожидаемых при эксплуатации событий, постулируемых аварий классов 1 и 2 и запроектных условий. | FI-STUK-YVL-213D | 2013-11-15 | YVL-B.6-1-107 | Requirement | 9
108. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 10 §:ssä säädetään, että ydinvoimalaitoksen vakavasta onnettomuudesta aiheutuvasta radioaktiivisten aineiden päästöstä ei saa seurata tarvetta väestön laajoille suojautumistoimenpiteille eikä pitkäaikaisille laajojen maa- ja vesialueiden käyttörajoituksille. Pitkäaikaisvaikutusten rajoittamiseksi ulkoilmaan vapautuvan cesium-137-päästön raja-arvo on 100 TBq. Raja-arvon ylittymisen mahdollisuuden on oltava erittäin pieni. | 108. Section 10 of Government Decree 717/2013 states that the release of radioactive substances arising from a severe accident shall not necessitate large scale protective measures for the population nor any long-term restrictions on the use of extensive areas of land and water. In order to limit the long term effects, the limit for atmospheric releases of cesium-137 is 100 terabecquerel (TBq). The possibility of exceeding the set limit shall be extremely small. | 108. Раздел 10 Постановления Государственного совета 717/2013 устанавливает, что выброс радиоактивных веществ при тяжелой аварии не должен создавать необходимости крупномасштабных защитных мероприятий для населения, а также долговременных ограничений на использование обширных земельных и водных зон. Для того чтобы ограничить отдаленные последствия, предел по выбросам в атмосферу цезия-137 составляет 100 терабеккерелей (ТБк). Вероятность превышения установленного предела должна быть исключительно низкой. | FI-STUK-YVL-213E | 2013-11-15 | YVL-B.6-1-108 | Requirement | 10
109. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 10 §:ssä säädetään, että onnettomuuden aikaisessa vaiheessa tapahtuvan, väestön suojautumistoimenpiteitä edellyttävän päästön mahdollisuuden on oltava erittäin pieni. | 109. Section 10 of Government Decree 717/2013 states that possibility of a release in the early stages of an accident requiring measures to protect the population shall be extremely small. | 109. Раздел 10 Постановления Государственного совета 717/2013 гласит, что вероятность выброса на ранних стадиях аварии, требующего принятия мер по защите населения, должна быть исключительно низкой. | FI-STUK-YVL-213F | 2013-11-15 | YVL-B.6-1-109 | Requirement | 11
2 Soveltamisala | 2 Scope of application | 2 Область применения | FI-STUK-YVL-2140 | 2013-11-15 | YVL-B.6-2 | Heading | 12
201. Ohjeessa YVL B.6 esitetään ydinvoimalaitoksen suojarakennuksen suunnittelulle ja tiiviyden koestamiselle yksityiskohtaiset ohjetta YVL B.1 täydentävät vaatimukset ja hyväksymiskriteerit, joilla luvussa 1 mainittujen VNA (717/2013) säädösten toteutuminen varmistetaan ja osoitetaan. | 201. Guide YVL B.6 sets out detailed requirements and acceptance criteria for design and leaktightness testing of the nuclear power plant containment by which compliance with the provisions of Government Decree 713/2013 discussed in section 1 is ensured and demonstrated. The requirements set out in Guide YVL B.6 supplement requirements set out in Guide YVL B.1. | 201. В Руководстве YVL B.6 приведены подробные требования и критерии приемки проектирования защитной оболочки атомных электростанций и испытания их на герметичность, с помощью которых обеспечивается и демонстрируется соответствие требованиям Постановления Государственного совета 713/2013, описанным в разделе 1. Требования Руководства YVL B.6 дополняют требования, установленные Руководством YVL B.1. | FI-STUK-YVL-2141 | 2013-11-15 | YVL-B.6-2-201 | Requirement | 13
202. Ohjeen YVL B.6 soveltamisesta muihin ydinlaitoksiin tehdään erillinen soveltamispäätös. | 202. Application of Guide YVL B.6 to other nuclear facilities is subject to a separate application decision. | 202. О применении Руководства YVL B.6 к другим ядерным установкам решение принимается по отдельному заявлению. | FI-STUK-YVL-2142 | 2013-11-15 | YVL-B.6-2-202 | Requirement | 14
2.1 Sivuavia ohjeita | 2.1 Associated guides | 2.1 Связанные руководства | FI-STUK-YVL-2143 | 2013-11-15 | YVL-B.6-2.1 | Heading | 15
203. Vaatimukset ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnittelulle esitetään ohjeessa YVL B.1. | 203. The requirements for the safety design of nuclear power plants are set out in Guide YVL B.1. | 203. Требования к проектированию систем безопасности атомной электростанции изложены в Руководстве YVL B.1. | FI-STUK-YVL-2144 | 2013-11-15 | YVL-B.6-2.1-203 | Requirement | 16
204. Vaatimukset ydinvoimalaitoksen varautumisesta sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin esitetään ohjeessa YVL B.7. | 204. The requirements for addressing internal and external hazards at nuclear power plants are set out in Guide YVL B.7. | 204. Требования к устранению внутренних и внешних угроз на атомной электростанции приведены в Руководстве YVL B.7. | FI-STUK-YVL-2145 | 2013-11-15 | YVL-B.6-2.1-204 | Requirement | 17
205. Lentokonetörmäyksiä koskevia yksityiskohtaisia vaatimuksia suojarakennuksen suunnittelulle esitetään ohjeessa YVL A.11. | 205. Detailed containment design requirements pertaining to aircraft impacts are specified in Guide YVL A.11. | 205. Детальные требования к проектированию защитной оболочки, относящиеся к падению летательных аппаратов, представлены в Руководстве YVL A.11. | FI-STUK-YVL-2146 | 2013-11-15 | YVL-B.6-2.1-205 | Requirement | 18
206. Vaatimukset ydinvoimalaitoksen deterministisille turvallisuusanalyyseille esitetään ohjeessa YVL B.3. | 206. The requirements for the deterministic safety analysis of nuclear power plants are set out in Guide YVL B.3. | 206. Требования к детерминистическому анализу безопасности атомной электростанции изложены в Руководстве YVL B.3. | FI-STUK-YVL-2147 | 2013-11-15 | YVL-B.6-2.1-206 | Requirement | 19
207. Vaatimukset ydinlaitosten turvallisuusluokiteltujen rakennusten betoni-, teräs- ja liittorakenteiden suunnitteluun, toteutukseen ja käytön aikana tehtäviin tarkastuksiin esitetään ohjeessa YVL E.6. | 207. The requirements for design, construction and in-service inspections of the concrete, steel and composite structures of safety-classified buildings of nuclear facilities are set out in Guide YVL E.6. | 207. Требования к инспекциям, проводимым в процессе проектирования, строительства и эксплуатации бетонных, стальных и композитных конструкций зданий ядерных установок, имеющих классификацию безопасности, изложены в Руководстве YVL E.6. | FI-STUK-YVL-2148 | 2013-11-15 | YVL-B.6-2.1-207 | Requirement | 20
208. Vaatimukset ydinlaitosten sähkö- ja automaatiolaitteille esitetään ohjeessa YVL E.7. | 208. The requirements for electrical and I&C equipment of nuclear facilities are set out in Guide YVL E.7. | 208. Требования к электрооборудованию и системам контроля и управления (СКУ) ядерной установки приведены в Руководстве YVL E.7. | FI-STUK-YVL-2149 | 2013-11-15 | YVL-B.6-2.1-208 | Requirement | 21
209. Hätäpoistumisteiden merkitsemistä koskevat vaatimukset on esitetty ohjeessa YVL B.8. | 209. The requirements for marking of emergency exits are set out in Guide YVL B.8. | 209. Требования к обозначению путей эвакуации приведены в Руководстве YVL B.8. | FI-STUK-YVL-214A | 2013-11-15 | YVL-B.6-2.1-209 | Requirement | 22
210. Ydinlaitosten rakentamista ja käyttöönottoa koskevat vaatimukset esitetään ohjeessa YVL A.5. | 210. The requirements for construction and commissioning of the nuclear facility are set out in Guide YVL A.5. | 210. Требования к сооружению и вводу в эксплуатацию ядерной установки изложены в Руководстве YVL А.5. | FI-STUK-YVL-214B | 2013-11-15 | YVL-B.6-2.1-210 | Requirement | 23
211. Vaatimukset ydinvoimalaitoksen käytölle esitetään ohjeessa YVL A.6. | 211. The requirements for the operation of a nuclear power plant are set out in Guide YVL A.6. | 211. Требования к эксплуатации атомной электростанции изложены в Руководстве YVL А.6. | FI-STUK-YVL-214C | 2013-11-15 | YVL-B.6-2.1-211 | Requirement | 24
212. Vaatimukset ikääntymisen hallinnalle ydinlaitoksissa esitetään ohjeessa YVL A.8. | 212. The requirements for ageing management in nuclear facilities are set out in Guide YVL A.8. | 212. Требования к управлению процессом старения ядерной установки изложены в Руководстве YVL А.8. | FI-STUK-YVL-214D | 2013-11-15 | YVL-B.6-2.1-212 | Requirement | 25
3 Suojarakennuksen suunnittelua koskevat vaatimukset | 3 Containment design requirements | 3 Требования к проектированию защитной оболочки | FI-STUK-YVL-214E | 2013-11-15 | YVL-B.6-3 | Heading | 26
3.1 Yleiset vaatimukset | 3.1 General requirements | 3.1 Общие требования | FI-STUK-YVL-214F | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.1 | Heading | 27
301. Ydinvoimalaitoksessa on oltava tiivis suojarakennusjärjestelmä a. rajoittamaan radioaktiivisten aineiden päästöjä normaalissa käytössä, odotettavissa olevissa käyttöhäiriöissä ja onnettomuuksissa; b. suojaamaan laitosta luonnosta aiheutuvia ja ihmisen aikaansaamia ulkoisia tapahtumia vastaan sekä c. biologiseksi suojaksi säteilyä vastaan normaalissa käytössä, odotettavissa olevissa käyttöhäiriöissä ja onnettomuuksissa. | 301. A nuclear power plant shall be provided with a leaktight containment system to: a. limit the release of radioactive substances during normal operation, anticipated operational occurrences and accidents; b. protect the plant against natural and human induced external events; and c. provide a protective biological shield during normal operation, anticipated operational occurrences and accidents. | 301. Атомная электростанция должна иметь герметичную систему защитной оболочки: а. для ограничения выбросов радиоактивных веществ в условиях нормальной эксплуатации, ожидаемых при эксплуатации событий и аварий; б. для защиты станции от природных и антропогенных внешних событий; и в. для создания защитного биологического экрана в условиях нормальной эксплуатации, ожидаемых при эксплуатации событий и аварий. | FI-STUK-YVL-2150 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.1-301 | Requirement | 28
302. Suojarakennuksen on varmistettava reaktorin ja sen jäähdytyspiirin eheys ulkoisten tapahtumien varalta. | 302. The containment shall protect the integrity of the reactor and its cooling circuit against external events. | 302. Защитная оболочка должна обеспечивать целостность реактора и его контура охлаждения в случае внешних событий. | FI-STUK-YVL-2151 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.1-302 | Requirement | 29
303. Suojarakennus on suunniteltava siten, että sen tiiviys säilyy ohjeissa YVL B.7 ja YVL A.11 luetelluissa ulkoisissa tapahtumissa. Suojarakennuksen on suojattava reaktoria ja turvallisuustoimintoja toteuttavia järjestelmiä ulkoisia tapahtumia vastaan. | 303. The containment shall be designed to ensure leak-tightness in case of the external events listed in Guides YVL B.7 and YVL A.11. The containment shall protect the reactor and systems performing safety functions against external events. | 303. Защитная оболочка должна быть спроектирована так, чтобы ее герметичность сохранялась при наступлении внешних событий, указанных в руководствах YVL B.7 и YVL A.11. Защитная оболочка должна защищать реактор и системы, осуществляющие функции безопасности, в случае внешних событий. | FI-STUK-YVL-2152 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.1-303 | Requirement | 30
304. Suojarakennusjärjestelmän on vähennettävä säteilyaltistusta kaikista suojarakennuksen sisällä olevista lähteistä suojarakennuksen ulkopuolella työskentelevän laitoshenkilökunnan annosten pitämiseksi niin pienenä kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. | 304. The containment system shall reduce radiation exposure from all sources located inside the containment so as to keep any doses received by the personnel working outside the containment as low as reasonably achievable. | 304. Система защитной оболочки должна снижать степень радиационного облучения персонала, работающего за ее пределами, от всех источников, расположенных внутри защитной оболочки, до разумно достижимого низкого уровня. | FI-STUK-YVL-2153 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.1-304 | Requirement | 31
305. Suojarakennus on suunniteltava siten, että oletetun onnettomuuden tai oletetun onnettomuuden laajennuksen jälkeen laitos saadaan pitkällä aikavälillä sellaiseen tilaan, jossa polttoaineen poistaminen reaktoripainesäiliöstä on mahdollista. | 305. The containment shall be designed so that following a postulated accident or a design extension condition the plant can be brought in the long term to such a state that allows removal of fuel from the reactor pressure vessel. | 305. Защитная оболочка должна быть спроектирована так, чтобы после постулируемой аварии или запроектных условий станция со временем могла быть приведена в состояние, при котором возможно удаление топлива из корпуса реактора. | FI-STUK-YVL-2154 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.1-305 | Requirement | 32
306. Betonisuojarakennus on varustettava tiiviillä teräsvuorauksella. | 306. A concrete containment shall be lined with leaktight steel cladding. | 306. Бетонная защитная оболочка должна быть оснащена герметичной стальной облицовкой. | FI-STUK-YVL-2155 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.1-306 | Requirement | 33
3.2 Suojarakennuksen kestävyys häiriö- ja onnettomuustilanteissa | 3.2 Containment integrity in disturbances and accidents | 3.2 Целостность защитной оболочки в условиях сбоев и аварий | FI-STUK-YVL-2156 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.2 | Heading | 34
307. Suojarakennukselle on määriteltävä suunnittelupaine ja suunnittelulämpötila sekä suunnittelupainetta ja -lämpötilaa vastaava suojarakennuksen sallittu vuoto oletetuissa onnettomuuksissa. Suojarakennuksen katsotaan olevan tiivis, kun vuoto ei ylitä sallittua vuotoa. | 307. Containment design pressure and temperature as well as the corresponding allowed leakage in postulated accidents shall be determined. The containment is considered to be leaktight, when the leakage is less than the allowed leakage. | 307. Для защитной оболочки должны быть установлены проектное давление и температура, а также соответствующая допустимая утечка в случае постулируемой аварии. Защитная оболочка считается герметичной, если утечка не превышает допустимого значения. | FI-STUK-YVL-2157 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.2-307 | Requirement | 35
308. Suojarakennuksen suunnittelupaine ja -lämpötila oletetuissa onnettomuuksissa saadaan ohjeen YVL B.3 mukaisesti tehdyistä suojarakennusanalyyseistä valitsemalla mitoittavaksi tapaukseksi suojarakennusta eniten kuormittava oletettu onnettomuus. Analyyseistä saatavaa maksimipainetta (ylipaine) on lisättävä 10 %:n marginaalilla, joka ottaa huomioon laskentamenetelmien ja laskentatapaukseen liittyvät epävarmuudet. | 308. The containment design pressure and temperature in postulated accidents are determined by the containment analyses performed in compliance with Guide YVL B.3 by selecting the postulated accident exerting the highest load on the containment as the limiting case. A 10% safety margin shall be added to the maximum pressure (gauge pressure) obtained from the analyses to compensate for the uncertainties associated with the calculation methods and the calculation case. | 308. Проектное давление и температура защитной оболочки при постулируемой аварии рассчитывается на основании анализа, выполняемого в соответствии с Руководством YVL B.3, при этом в качестве предельного случая выбирается такая постулируемая авария, которая создает максимальную нагрузку на защитную оболочку. К максимальному (манометрическому) давлению, определенному на основании анализа, необходимо добавить 10 %-й коэффициент безопасности для компенсации неточностей в методах расчетов и конкретном расчете. | FI-STUK-YVL-2158 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.2-308 | Requirement | 36
309. Suojarakennus on mitoitettava siten, että suojarakennus säilyttää tiiviytensä vakavassa reaktorionnettomuudessa, vaikka 100 % reaktorin sydänalueen sisältämistä helposti hapettuvista materiaaleista reagoi veden kanssa. | 309. The containment shall be dimensioned so as to ensure that it retains its leaktightness in a severe reactor accident even if 100% of the easily oxidising reactor core materials react with water. | 309. Защитная оболочка должна рассчитываться так, чтобы сохранять герметичность при тяжелой аварии реактора даже в случае, если 100 % легко окисляющихся материалов в активной зоне реактора вступят в реакцию с водой. | FI-STUK-YVL-2159 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.2-309 | Requirement | 37
310. Suojarakennukselle on määritettävä ne paine- ja lämpötilarajat, joissa suojarakennus on tiivis vakavissa reaktorionnettomuuksissa | 310. Containment pressure and temperature limits shall be determined within which the containment retains its leaktightness in severe reactor accidents. | 310. Для защитной оболочки должны быть установлены предельные значения давления и температуры, при которых она останется герметичной в условиях тяжелой аварии реакторной установки. | FI-STUK-YVL-215A | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.2-310 | Requirement | 38
311 Suojarakennuksen tiiviys vakavassa reaktorionnettomuudessa on osoitettava lämpötilassa ja paineessa, jossa YVL B.3:n mukaisesti tehtyjen vakavien onnettomuuksien analyysien suojarakennuksen maksimipaineeseen (ylipaine) lisätään 50 %:n marginaali ja vedyn palamisesta AICC-periaatteella laskettu paineen kasvu. | 311 The leaktightness of the containment in severe reactor accidents shall be demonstrated using the containment temperature and pressure obtained from the severe accident analyses performed in compliance with Guide YVL B.3 by increasing the maximum pressure (gauge pressure) by a 50% safety margin and by pressure increase due to hydrogen burn calculated according to the AICC principle. | 311. Герметичность защитной оболочки при тяжелой аварии реакторной установки демонстрируется значениями температуры и давления в защитной оболочке, полученными при анализе тяжелых аварий, выполняемом в соответствии с Руководством YVL B.3, путем увеличения максимального (манометрического) давления на 50 %-й коэффициент безопасности и повышения давления в результате сжигания водорода, рассчитанного по принципу полного адиабатического изохорического сгорания топлива. | FI-STUK-YVL-215B | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.2-311 | Requirement | 39
312. Paineenalennusperiaatteeseen perustuva suojarakennus on suunniteltava siten, että sellainen onnettomuustilanne, johon yhdistyy suojarakennuksen paineenalennustoiminnon menetys, ei johda suojarakennuksen rakenteellisen eheyden menettämiseen. | 312. A containment based on the pressure suppression concept shall be designed to ensure that an accident involving the loss of the pressure suppression function will not lead to the loss of containment structural integrity. | 312. Защитная оболочка, действующая по принципу компенсации давления, должна проектироваться так, чтобы в аварийной ситуации, при которой происходит потеря функции компенсации давления, не происходило нарушения структурной целостности оболочки. | FI-STUK-YVL-215C | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.2-312 | Requirement | 40
313. Vaatimuksen 312 mukainen onnettomuustilanne on analysoitava DEC-B-tyyppisenä oletettujen onnettomuuksien laajennuksena. Oletettujen onnettomuuksien laajennusten analyyseissä käytettävät oletukset esitetään ohjeessa YVL B.3. | 313. Any accident situation detailed in requirement 312 shall be analysed as a design extension condition (DEC B). The assumptions to be used in the analyses of design extension conditions are presented in Guide YVL B.3. | 313. Любая аварийная ситуация, упомянутая в требовании 312, должна анализироваться как запроектное условие (DEC B). Предположения, используемые при анализе запроектных условий, изложены в Руководстве YVL B.3. | FI-STUK-YVL-215D | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.2-313 | Requirement | 41
3.3 Suojarakennuksen tiiviyskokeet | 3.3 Containment leak tests | 3.3 Испытания защитной оболочки на герметичность | FI-STUK-YVL-215E | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.3 | Heading | 42
314. Suojarakennuksen sekä sen läpivientien ja kulkuaukkojen tiiviys on voitava koestaa. | 314. The design shall allow for the testing of the leaktightness of the containment, its penetrations, access locks and hatches. | 314. Проект должен обеспечить возможность испытания на герметичность защитной оболочки, а также ее проходок, гермошлюзов и люков. | FI-STUK-YVL-215F | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.3-314 | Requirement | 43
3.4 Suojarakennuksen vuotojen kerääminen | 3.4 Collection of materials leaked from the containment | 3.4 Сбор утечек в защитной оболочке | FI-STUK-YVL-2160 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.4 | Heading | 44
315. Primäärisen suojarakennuksen kaasutilasta vuotavat radioaktiiviset aineet on ohjattava sekundääriseen suojarakennukseen, josta ne on voitava kerätä ja käsitellä asianmukaisesti. | 315. Any leaks of radioactive substances from the gas space of the primary containment shall be led to the secondary containment from which they can be collected and processed as appropriate. | 315. Любые утечки радиоактивных веществ из газового объема первичной защитной оболочки должны быть отведены внутрь вторичной защитной оболочки, где должна быть обеспечена возможность их сбора и надлежащей обработки. | FI-STUK-YVL-2161 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.4-315 | Requirement | 45
316. Primäärisen ja sekundäärisen suojarakennuksen välinen tila on varustettava suodatetulla ilmanvaihtojärjestelmällä, joka pystyy onnettomuuksien aikana pitämään välitilan alipaineisena. Välitilan ilmanvaihtojärjestelmän on toimittava myös yksittäisvikautumisen sattuessa. | 316. The space between the primary and secondary containment shall be provided with a filtered ventilation system capable of maintaining the annulus at a sub-atmospheric pressure during accidents. The secondary containment ventilation system shall remain operable even in the event of a single failure. | 316. Пространство между первичной и вторичной защитной оболочкой следует оснастить вентиляционной системой с фильтрами, которая при аварии может поддерживать в кольцевом коридоре давление ниже атмосферного. Вентиляционная система вторичной защитной оболочки должна работать даже в случае единичных отказов. | FI-STUK-YVL-2162 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.4-316 | Requirement | 46
3.5 Läpiviennit ja kulkuaukot | 3.5 Penetrations and access locks | 3.5 Проходки и гермошлюзы | FI-STUK-YVL-2163 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.5 | Heading | 47
317. Suojarakennuksen läpiviennit ja kulkuaukot on suunniteltava kestämään samat lämpö- ja painekuormat kuin itse suojarakennus. | 317. Containment penetrations and access locks and hatches shall be designed to withstand the same temperature and pressure loads as the containment itself. | 317. Проходки, гермошлюзы и люки защитной оболочки должны быть спроектированы так, чтобы они выдерживали те же давление и температуру, что и сама оболочка. | FI-STUK-YVL-2164 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.5-317 | Requirement | 48
318. Suojarakennuksen läpivientien, kulkuaukkojen ja eristysventtiilien sijoittelu, rakenne, suojaaminen ja tiivistemateriaalit on toteutettava siten, että ne säilyttävät toimintakykynsä ja tiiviytensä normaalissa käytössä, odotettavissa olevissa käyttöhäiriöissä ja onnettomuuksissa. | 318. Location, structure, protection and sealing materials of containment penetrations, access locks and hatches, and isolation valves shall ensure their operability and leaktightness during normal operation, anticipated operational occurrences and accidents. | 318. Размещение, конструкция, защита и герметизирующие материалы проходок, гермошлюзов и люков защитной оболочки, а также отсечных клапанов должны обеспечивать пригодность к эксплуатации и герметичность в условиях нормальной эксплуатации, ожидаемых при эксплуатации событий и аварий. | FI-STUK-YVL-2165 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.5-318 | Requirement | 49
319. Suojarakennuksen läpivientien on kestettävä putkiston liikkeiden ja onnettomuustilanteiden aiheuttamat kuormat. | 319. Containment penetrations shall withstand the loads exerted by piping movements and accidents. | 319. Проходки защитной оболочки должны выдерживать нагрузки, вызванные сдвигом трубопроводов и авариями. | FI-STUK-YVL-2166 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.5-319 | Requirement | 50
320. Henkilökulkuaukkoja on oltava vähintään kaksi. Henkilökulkuaukot on sijoitettava riittävän etäälle toisistaan siten, että kaikissa tilanteissa ainakin toinen henkilökulkuaukoista on käytettävissä hätäpoistumiseen suojarakennuksesta. Molempia on pystyttävä käyttämään myös ilman sähkövoimaa. Hätäpoistumisteiden merkitsemistä koskevat vaatimukset on esitetty ohjeessa YVL B.8. | 320. There shall be a minimum of two personnel access locks. The personnel access locks shall be located sufficiently far away from each other so as to ensure that at least one of them can be used as an emergency exit from the containment in all situations. Both shall also be operable without electrical power. The requirements for marking of emergency exits are set out in Guide YVL B.8. | 320. Гермошлюзов для персонала должно быть не меньше двух. Гермошлюзы для персонала следует разместить достаточно далеко друг от друга, чтобы при любой ситуации хотя бы один из них был доступен для эвакуации из пространства внутри защитной оболочки. Они оба должны функционировать в отсутствие электропитания. Требования к обозначению путей эвакуации приведены в Руководстве YVL B.8. | FI-STUK-YVL-2167 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.5-320 | Requirement | 51
321. Suojarakennuksen henkilökulkuaukkoina on käytettävä ilmalukkoja, joiden rakenne on sellainen, että ainakin yksi ovi on aina suljettuna silloin, kun kuljetaan ilmalukon kautta. Ilmalukon ovet on pidettävä suljettuina lukuun ottamatta niitä tilanteita, jossa ilmalukkoa käytetään kulkuun suojarakennukseen tai sieltä pois. | 321. The personnel access locks in the containment shall consist of air locks designed to ensure that at least one door is always closed when the air lock is in use. Both doors of the airlock shall be kept closed at all times except when the airlock is used for entering or exiting the containment. | 321. Гермошлюзы для персонала в защитной оболочке должны представлять собой шлюзы, спроектированные таким образом, чтобы хотя бы одна из дверей была закрыта в любой момент времени при проходе через них. Обе двери шлюзов должны находиться в закрытом состоянии, за исключением ситуаций, когда они используются для входа внутрь защитной оболочки или выхода из нее. | FI-STUK-YVL-2168 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.5-321 | Requirement | 52
322. Materiaaliluukuissa on oltava tiiviystestattavat kaksoistiivisteet. Suojarakennuksen materiaaliluukku on pidettävä suljettuna. Sen saa avata vain sellaisissa olosuhteissa, joissa materiaaliluukku voidaan sulkea ajassa, joka on riittävän lyhyt estämään tällaisissa olosuhteissa mahdollisten häiriöiden tai onnettomuuksien aiheuttamat päästöt. Vaatimukset 353 ja 355 koskevat materiaaliluukun käyttöä seisokkitilanteissa. | 322. Equipment hatches shall be provided with double seals capable of being leak-tested. The equipment hatch of the containment shall be kept closed. The equipment hatch may only be opened in circumstances where it can be closed quickly enough to prevent releases resulting from potential transients or accidents under such circumstances. Requirements 353 and 355 concern the use of the equipment hatch during shutdowns. | 322. Люки оборудования должны быть оснащены двойными уплотнениями, способными выдержать испытание на герметичность. Люки оборудования в защитной оболочке необходимо держать закрытыми. Открытие люков оборудования допускается только в условиях, когда люк может быть закрыт в течение времени, достаточно короткого, чтобы препятствовать выбросам, вызванным возможным переходным режимом или аварией. Требования 353 и 355 относятся к использованию люков оборудования во время останова. | FI-STUK-YVL-2169 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.5-322 | Requirement | 53
3.6 Suojarakennuksen eristys | 3.6 Containment isolation | 3.6 Изолирование защитной оболочки | FI-STUK-YVL-216A | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.6 | Heading | 54
323. Jokainen putki, joka lävistää suojarakennuksen painerajapinnan ja joka on yhteydessä primääripiiriin tai yhteydessä suojarakennuksen kaasutilaan, on onnettomuustilanteissa voitava sulkea luotettavasti. Tällaisessa putkessa on oltava vähintään kaksi toisistaan riippumatonta peräkkäistä eristysventtiiliä. Peräkkäisiin eristysventtiileihin on sovellettava erilaisuusperiaatetta. | 323. The design shall allow reliable closing of every line penetrating the containment pressure boundary and communicating with the reactor coolant or containment atmosphere. Such lines shall be equipped with at least two independent isolation valves in series. The diversity principle shall be applied to the isolation valves in series. | 323. Каждый проектируемый канал, проходящий сквозь границу давления оболочки и соединенный с теплоносителем реактора или атмосферой защитной оболочки, должен надежно перекрываться. В таких каналах должно быть установлено не менее двух последовательных независимых друг от друга отсечных клапанов. К серии отсечных клапанов следует применять принцип разнесения. | FI-STUK-YVL-216B | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.6-323 | Requirement | 55
324. Vaatimuksen 323 mukainen eristysventtiili voi olla joko kiinni lukittu tai automaattisesti toimiva, jolloin sen on oltava laitoksen suojausjärjestelmän ohjaama tai passiivisesti sulkeutuva (takaiskuventtiili). Sekä suojarakennuksen sisä- että ulkopuolella on oltava vähintään yksi eristysventtiili. | 324. The isolation valve according to requirement 323 shall be locked closed or have provisions to be closed automatically, in which case it shall be controlled by the plant’s protection system or be of the passively closing type (check valve). There shall be at least one isolation valve both inside and outside the containment. | 324. Отсечный клапан, указанный в требовании 323, должен либо блокироваться в закрытом положении, либо закрываться автоматически, причем в последнем случае он должен управляться системой защиты станции или закрываться пассивно (обратный клапан). И внутри, и снаружи защитной оболочки должно быть хотя бы по одному отсечному клапану. | FI-STUK-YVL-216C | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.6-324 | Requirement | 56
325. Jokaisessa putkessa, joka lävistää suojarakennuksen painerajapinnan eikä ole yhteydessä primääripiiriin eikä suoraan yhteydessä suojarakennuksen kaasutilaan, on oltava vähintään yksi suojarakennuksen ulkopuolinen eristysventtiili. | 325. Each pipeline penetrating the containment pressure boundary that is not connected to the primary circuit or directly connected to the gas space of the containment shall be provided with at least one isolation valve outside the containment. | 325. Каждая труба, проходящая сквозь границу давления оболочки и не связанная с первым контуром или напрямую с газовым объемом защитной оболочки, должна иметь как минимум один отсечной клапан снаружи защитной оболочки. | FI-STUK-YVL-216D | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.6-325 | Requirement | 57
326. Vaatimuksen 325 mukaisen eristysventtiilin on oltava joko automaattisesti toimiva, kiinni-asentoon lukittu tai käsin kauko-ohjattava. | 326. The isolation valve according to requirement 325 shall be either automatically actuated, locked-closed or remotely operated manually. | 326. Отсечной клапан, указанный в требовании 325, должен либо работать автоматически, либо блокироваться в закрытом положении, либо управляться дистанционно вручную. | FI-STUK-YVL-216E | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.6-326 | Requirement | 58
327. Suojarakennuksen eristysventtiilin on sulkeuduttava niin nopeasti, että se tehokkaasti rajoittaa onnettomuustilanteessa suojarakennukseen vapautuneiden radioaktiivisten aineiden pääsyä venttiilin kautta suojarakennuksen ulkopuolelle. | 327. The containment isolation valve shall close quickly enough to effectively limit release of radioactive substances from the containment through the valve in an accident. | 327. Отсечной клапан защитной оболочки должен закрываться так быстро, чтобы он мог ограничить попадание через него радиоактивных веществ, выброшенных в аварийной ситуации, за пределы защитной оболочки. | FI-STUK-YVL-216F | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.6-327 | Requirement | 59
328. Suojarakennuksen eristysventtiilin ja suojarakennuksen seinän väliin jäävän putkiyhteen pituuden on oltava niin lyhyt kuin mahdollista. | 328. The line between the containment isolation valve and the containment boundary shall be as short as possible. | 328. Отрезок канала между отсечным клапаном и стенкой защитной оболочки должен быть максимально коротким. | FI-STUK-YVL-2170 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.6-328 | Requirement | 60
329. Takaiskuventtiiliä ei saa käyttää suojarakennuksen ulkopuolisena eristysventtiilinä. | 329. A check valve may not be used as a containment-external isolation valve. | 329. Обратный клапан не может использоваться в качестве отсечного клапана снаружи защитной оболочки. | FI-STUK-YVL-2171 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.6-329 | Requirement | 61
330. Suojarakennus on voitava eristää onnettomuuksissa myös yksittäisvikautumisen sattuessa. | 330. Containment isolation shall be possible during accidents even in case of a single failure. | 330. Должна быть обеспечена возможность изолирования защитной оболочки даже в случае единичного отказа. | FI-STUK-YVL-2172 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.6-330 | Requirement | 62
331. Suojarakennuksen eristysventtiilien ohjaustoiminnolle esitetään ohjeessa YVL B.1 vaatimus 456. | 331. A specific requirement (456) regarding the isolation valve control function is presented in Guide YVL B.1. | 331. Конкретные требования к управлению отсечными клапанами изложены в Руководстве YVL B.1 под номером 456. | FI-STUK-YVL-2173 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.6-331 | Requirement | 63
332. Eristyssignaalista automaattisesti sulkeutuvien suojarakennuksen eristysventtiilien on ensisijaisesti sulkeuduttava omatoimisesti, mikäli eristysventtiilin toimilaitteen käyttövoima menetetään. | 332. Automatically actuated containment isolation valves shall preferably be of the self-closing type (fail-safe close) in the event of a loss of power supply to the isolation valve actuator. | 332. Отсечные клапаны, закрывающиеся автоматически, должны закрываться самостоятельно (безотказное закрытие) в случае потери электроснабжения в исполнительном механизме отсечного клапана. | FI-STUK-YVL-2174 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.6-332 | Requirement | 64
333. Eristysventtiilien asento on voitava todeta valvomossa mittausten perusteella lukuun ottamatta kiinni lukittuja käsikäyttöisiä venttiilejä, joiden osalta valvomossa on oltava tieto niiden tilasta. | 333. The design shall allow monitoring of the position of the isolation valves from the control room, with the exception of locked-closed manually operated valves. For those valves, information of the valve position must be available at the control room. | 333. Отсечные клапаны должны быть спроектированы таким образом, чтобы их положение можно было наблюдать на пункте управления, за исключением клапанов, закрывающихся и блокирующихся вручную. О положении таких клапанов должна иметься информация на пункте управления. | FI-STUK-YVL-2175 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.6-333 | Requirement | 65
3.7 Suojarakennuksen sisärakenteet | 3.7 Containment internals | 3.7 Внутрикорпусные устройства защитной оболочки | FI-STUK-YVL-2176 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.7 | Heading | 66
334. Onnettomuustilanteissa syntyvät kuormat eivät saa vaurioittaa suojarakennuksen sisäosien rakenteita tai onnettomuuden hallintaan tarvittavia laitteita siten, että vauriot estävät onnettomuustilanteen hallintaa. | 334. Loads arising in accident conditions shall not damage containment internal structures or components necessary for accident management to the extent that the damage prevents proper accident management. | 334. Нагрузки, возникающие в аварийных условиях, не должны повреждать конструкции внутри защитной оболочки или компоненты, необходимые для управления аварией, до такой степени, чтобы такие повреждения мешали должному управлению аварией. | FI-STUK-YVL-2177 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.7-334 | Requirement | 67
3.8 Paineen ja lämpötilan hallinta onnettomuustilanteissa | 3.8 Pressure management and temperature management in accident conditions | 3.8 Управление давлением и температурой в аварийных условиях | FI-STUK-YVL-2178 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.8 | Heading | 68
335. Ydinvoimalaitoksessa on oltava järjestelmät, jotka poistavat suojarakennuksesta lämpöä onnettomuuksien aikana. Järjestelmien turvallisuustoimintona on suojarakennuksen paineen ja lämpötilan alentaminen ja pitäminen riittävän matalana. | 335. A nuclear power plant shall have systems to remove heat from the containment during accidents. The safety function to be performed by these systems is to reduce containment pressure and temperature, and to keep them at a sufficiently low level. | 335. На атомной электростанции должны иметься системы, удаляющие избыточное тепло из защитной оболочки при аварии. Защитной функцией этих систем является снижение давления и температуры в защитной оболочке и поддержание их на достаточно низком уровне. | FI-STUK-YVL-2179 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.8-335 | Requirement | 69
336. Suojarakennuksen lämmönpoisto on oletetuissa onnettomuuksissa voitava toteuttaa myös yksittäisvikautumisen sattuessa, vaikka mikä tahansa turvallisuustoimintoon vaikuttava laite olisi samanaikaisesti pois käytöstä korjauksen tai huollon vuoksi. | 336. Containment heat removal in a postulated accident shall be ensured also in the event of a single failure even if any single component affecting the safety function were simultaneously out of operation due to repair or maintenance. | 336. Теплоотвод из защитной оболочки при постулируемых авариях должен быть обеспечен и при единичных отказах, даже если какой-либо компонент, связанный с функцией безопасности, выведен из эксплуатации в связи с проведением ремонта или технического обслуживания. | FI-STUK-YVL-217A | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.8-336 | Requirement | 70
337. Suojarakennuksen lämmönpoisto on vakavassa reaktorionnettomuudessa voitava toteuttaa myös yksittäisvikautumisen sattuessa. | 337. Containment heat removal in a severe reactor accident shall be ensured even in the case of a single failure. | 337. Система теплоотвода из защитной оболочки при тяжелых авариях реакторной установки должна функционировать даже в случае единичного отказа. | FI-STUK-YVL-217B | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.8-337 | Requirement | 71
338 Suojarakennukseen kertyneen höyry–kaasuseoksen päästämistä ympäristöön ei saa käyttää ensisijaisena keinona suojarakennuksen paineen hallintaan. | 338. Venting of the steam-gas mixture accumulated in the containment into the environment shall not be used as the primary means for the containment pressure control. | 338. Отвод парогазовой смеси, накопленной в защитной оболочке, в окружающую среду не должен быть первоочередным способом контроля давления в защитной оболочке. | FI-STUK-YVL-217C | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.8-338 | Requirement | 72
339. Suojarakennuksen painerajapinnan yli vaikuttava paine-ero on vakavan reaktorionnettomuuden jälkeen kyettävä laskemaan vakavan onnettomuuden turvallista tilaa vastaavalle tasolle. | 339. Following a severe reactor accident, it must be possible to decrease the pressure difference across the containment pressure boundary to a level consistent with the safe state following a severe accident . | 339. Должна быть предусмотрена возможность снизить перепад давления на границе давления оболочки после тяжелой аварии реакторной установки до значений, соответствующих уровню безопасного состояния после тяжелой аварии. | FI-STUK-YVL-217D | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.8-339 | Requirement | 73
340. Ratkaisussa, jossa vaatimuksen 339 edellyttämä suojarakennuksen paineen alentaminen toteutetaan niin, että suojarakennuksen sisältämää kaasua päästetään ympäristöön, paineenalennusjärjestelmä on varustettava tehokkaalla suodattimella. Poistettavat kaasut on suodatuksen jälkeen ohjattava laitoksen poistoilmapiippuun. Poistettavassa kaasussa mahdollisesti olevat palavat kaasut eivät saa aiheuttaa vaaraa onnettomuuden hallinnalle tai radioaktiivisten päästöjen mittaukselle. | 340. With design solutions where containment pressure decrease in compliance with requirement 339 is done by venting gas from the containment into the environment, the venting system must be provided with an efficient filter. After filtering, the released gases shall be routed to the plant ventilation stack. Any combustible gases contained by the discharged gas shall not compromise accident management or the measurement of radioactive emissions. | 340. При проектных решениях, предусматривающих описанное в требовании 339 снижение давления в защитной оболочке за счет отвода газа из защитной оболочки в окружающую среду, система отвода должна быть оборудована эффективными фильтрами. Выходящие газы после фильтрации должны направляться в вентиляционную трубу станции. Горючие газы, которые могут содержаться в удаляемых газах, не должны угрожать управлению авариями или замерам радиоактивных эмиссий. | FI-STUK-YVL-217E | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.8-340 | Requirement | 74
3.9 Palavat kaasut ja energeettiset ilmiöt | 3.9 Combustible gases and energetic phenomena | 3.9 Горючие газы и энергетические явления | FI-STUK-YVL-217F | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.9 | Heading | 75
341. Suojarakennuksen rakenteen ja onnettomuuksien hallintaan käytettävien järjestelmien on estettävä sellaiset kaasupalot, kaasuräjähdykset tai muut energeettiset ilmiöt, jotka voivat uhata suojarakennuksen eheyttä tai heikentää sen tiiviyttä tai uhata onnettomuuden hallintaan tarvittavien laitteiden toimintakuntoa. | 341. The containment structure and systems used for managing accidents shall prevent such gas burns, gas explosions or other energetic phenomena that may jeopardise containment integrity or leaktightness, or the operability of the components needed for accident management. | 341. Конструкция защитной оболочки и системы управления авариями должны препятствовать горению и взрывам газа, а также иным энергетическим явлениям, которые могут угрожать целостности защитной оболочки, ослабить ее герметичность или угрожать рабочему состоянию компонентов, необходимых для управления авариями. | FI-STUK-YVL-2180 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.9-341 | Requirement | 76
342. Palavien kaasujen käsittelyyn on ensisijaisesti käytettävä suojarakennuksen sisälle sijoitettuja järjestelmiä ja laitteita, jotka eivät tarvitse ulkoista käyttövoimaa. | 342. Combustible gases shall be primarily managed by systems and components that are located inside the containment and do not require an external power supply. | 342. Для обработки горючих газов в первую очередь следует использовать системы и компоненты, расположенные внутри защитной оболочки и не требующие питания извне. | FI-STUK-YVL-2181 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.9-342 | Requirement | 77
3.10 Reaktorin jäänteiden hallinta vakavassa reaktorionnettomuudessa | 3.10 Management of reactor debris in a severe reactor accident | 3.10 Обращение с обломками реактора при тяжелой аварии реакторной установки | FI-STUK-YVL-2182 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.10 | Heading | 78
343. Vaurioituneen reaktorin jäänteet on jäähdytettävä siten, että radioaktiivisten aineiden vapautumista suojarakennuksen ilmatilaan voidaan tehokkaasti rajoittaa ja että jäänteiden säteilylämpö ei vaaranna suojarakennuksen eheyttä. | 343. The debris of a damaged reactor shall be cooled in such a way that release of radioactive substances to the containment atmosphere can be effectively reduced, and that the heat radiated from the debris will not endanger containment integrity. | 343. Обломки поврежденного реактора следует охладить, чтобы высвобождение радиоактивных веществ в атмосферу защитной оболочки можно было эффективно ограничить, а тепло, излучаемое обломками, не создавало угрозы целостности защитной оболочки. | FI-STUK-YVL-2183 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.10-343 | Requirement | 79
3.11 Kaasutilan puhdistaminen onnettomuuksissa | 3.11 Cleaning of the gas space in accidents | 3.11 Очистка газового объема при авариях | FI-STUK-YVL-2184 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.11 | Heading | 80
344. Radioaktiivisia aineita on onnettomuuksissa voitava poistaa suojarakennuksen kaasutilasta. | 344. The design shall allow removal of radioactive substances from the containment gas space in accident conditions. | 344. Должна быть обеспечена возможность при аварийных условиях удалить из газового объема защитной оболочки радиоактивные вещества. | FI-STUK-YVL-2185 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.11-344 | Requirement | 81
3.12 Pinnoitteet | 3.12 Coatings | 3.12 Покрытия | FI-STUK-YVL-2186 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.12 | Heading | 82
345. Suojarakennuksessa käytettävät pinnoitteet eivät saa vaarantaa onnettomuustilanteen hallintaa. | 345. The coatings used in the containment shall not endanger accident management. | 345. Покрытия, применяемые в защитной оболочке, не должны создавать опасности для управления авариями. | FI-STUK-YVL-2187 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.12-345 | Requirement | 83
3.13 Suojarakennuksen instrumentointi | 3.13 Containment instrumentation | 3.13 Контрольно-измерительные приборы защитной оболочки | FI-STUK-YVL-2188 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.13 | Heading | 84
346. Suojarakennuksessa on oltava instrumentointi, jonka avulla voidaan valvoa suojarakennusjärjestelmän toimintaa ja kuntoa sekä mahdollista jäähdytyspiirin vuotoa. | 346. The containment shall have instrumentation in place that can be used for monitoring the operation and condition of the containment system as well as potential leaks in the cooling circuit. | 346. В защитной оболочке должны быть контрольно-измерительные приборы, с помощью которых можно контролировать работу и состояние системы защитной оболочки, а также возможные утечки из контура охлаждения. | FI-STUK-YVL-2189 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.13-346 | Requirement | 85
347. Onnettomuuksien seurantaa ja hallintaa varten suojarakennuksessa on oltava mittaus- ja valvontainstrumentointi, jolla saadaan riittävä tieto suojarakennuksen tilasta ja jonka perusteella tarvittavat onnettomuuden hallintatoimenpiteet voidaan suorittaa. | 347. For the purpose of accident monitoring and management, the containment shall be provided with measuring and monitoring instrumentation to provide adequate information on the state of the containment, and to allow execution of the necessary accident management measures. | 347. Для мониторинга и управления авариями защитная оболочка реактора должна быть оборудована контрольно-измерительными приборами, дающими достаточную информацию о состоянии защитной оболочки и позволяющими осуществлять меры по управлению авариями. | FI-STUK-YVL-218A | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.13-347 | Requirement | 86
348. Suojarakennuksen valvontainstrumentoinnilla on saatava riittävä tieto vakavan reaktorionnettomuuden kulusta ja suojarakennuksen eheyttä mahdollisesti uhkaavista seikoista. Lisäksi suojarakennuksessa on oltava mittaus- ja valvontainstrumentointi, jolla saadaan riittävä tieto tilanteesta laitoksen saattamiseksi turvalliseen tilaan vakavan onnettomuuden jälkeen. | 348. The containment monitoring instrumentation shall provide adequate information on the progress of the severe reactor accident and any circumstances that may jeopardise containment integrity. Additionally, the containment shall be provided with measuring and monitoring instrumentation that provides sufficient information for bringing the plant into a safe state following a severe accident. | 348. Контрольно-измерительные приборы должны обеспечивать достаточную информацию о ходе тяжелой аварии реакторной установки, а также о любых обстоятельствах, создающих угрозу для целостности защитной оболочки. Кроме того, защитная оболочка должна быть оснащена контрольно-измерительными приборами, с помощью которых можно получать достаточную информацию о ситуации для перевода станции в безопасное состояние после тяжелой аварии. | FI-STUK-YVL-218B | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.13-348 | Requirement | 87
349. Kelpoistusvaatimukset mittaus- ja valvontainstrumentoinnille esitetään ohjeessa YVL E.7. | 349. The qualification requirements for measurement and monitoring instrumentation are presented in Guide YVL E.7. | 349. Требования для аттестации контрольно-измерительных приборов изложены в Руководстве YVL E.7. | FI-STUK-YVL-218C | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.13-349 | Requirement | 88
3.14 Suojarakennuksen paine- ja tiiviyskokeet | 3.14 Containment pressure tests and leak tests | 3.14 Испытания давлением и испытания на герметичность защитной оболочки | FI-STUK-YVL-218D | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.14 | Heading | 89
350. Suojarakennukselle on ennen laitoksen käyttöönottoa tehtävä painekoe, jolla todennetaan suojarakennuksen rakenteellinen kestävyys. Painekokeessa käytettävä ylipaine on oltava vähintään 1,15-kertainen suojarakennuksen suunnitteluylipaineeseen verrattuna. Laitoksen käyttöönottoon liittyvät vaatimukset esitetään ohjeessa YVL A.5. Vaatimus suojarakennuksen paine- ja tiiviyskokeita koskevasta suunnitelmasta esitetään ohjeessa YVL E.6. | 350. A containment pressure test shall be performed prior to the commissioning of the plant to demonstrate the structural integrity of the containment. The overpressure used in the pressure test shall be at least 1.15 times the containment design overpressure. The requirements for commissioning of the nuclear power plant are set out in Guide YVL A.5. The requirements for the containment pressure and leak test plans are set out in Guide YVL E.6. | 350. До ввода станции в эксплуатацию должно быть выполнено испытание давлением защитной оболочки, которое подтвердит структурную целостность защитной оболочки. Избыточное давление в ходе испытания давлением должно превышать проектное избыточное давление не менее чем в 1,15 раза. Требования к вводу атомной электростанции в эксплуатацию изложены в Руководстве YVL А.5. Требования к испытанию защитной оболочки давлением и к испытанию на герметичность изложены в Руководстве YVL E.6. | FI-STUK-YVL-218E | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.14-350 | Requirement | 90
351. Suojarakennukselle sekä sen läpivienneille ja kulkuaukoille on määräajoin tehtävä tiiviyskoe, jolla todennetaan, että suojarakennuksen tiiviys on laitoksen käyttöiän aikana säilynyt hyväksyttävänä. Tiiviyskoe on tehtävä suojarakennusta eniten kuormittavan oletetun onnettomuuden paineessa sellaisin väliajoin, että suojarakennuksen tiiviyttä voidaan seurata luotettavasti. | 351. Regular leak tests shall be performed on the containment as well as its penetrations, access locks and hatches to ensure that the leaktightness of the containment remains at an acceptable level throughout the service life of the plant. The leak test shall be performed at a pressure equivalent to the maximum pressure in the postulated accident exerting the highest load on the containment. The leak test shall be performed at intervals that enable reliable monitoring of containment leaktightness. | 351. Должны регулярно проводиться испытания на герметичность защитной оболочки, а также ее проходок, гермошлюзов и люков для подтверждения того, что герметичность защитной оболочки в течение срока службы станции сохранилась на приемлемом уровне. Испытание на герметичность должны проводиться на давлении, эквивалентном максимальному давлению при постулируемой аварии, создающему максимальную нагрузку на защитную оболочку. Испытания на герметичность должны проводиться с интервалами, позволяющими осуществлять достоверный мониторинг герметичности защитной оболочки. | FI-STUK-YVL-218F | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.14-351 | Requirement | 91
352. Suojarakennus on suunniteltava siten, että määräaikaisen tiiviyskokeen koepaine ei heikennä suojarakennuksen ja sen sisäpuolella olevien rakenteiden toimintakykyä tai aiheuta niiden käyttöiän merkittävää lyhenemistä. | 352. The containment shall be so designed that the test pressure of the periodic leak test will not endanger the operability of the containment and the structures and components within the containment, or significantly shorten their service life. | 352. Защитная оболочка должна быть запроектирована так, чтобы испытательное давление, применяемое в ходе плановых испытаний на герметичность, не ослабляло работоспособность защитной оболочки и конструкций и компонентов внутри нее или не вызывало значительного сокращения срока их службы. | FI-STUK-YVL-2190 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.14-352 | Requirement | 92
3.15 Seisokkitiloja koskevat vaatimukset | 3.15 Requirements pertaining to shutdown states | 3.15 Требования к режимам останова | FI-STUK-YVL-2191 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.15 | Heading | 93
353. Suojarakennuksen tai vaihtoehtoisesti sekundäärisen suojarakennuksen on seisokkitiloissa oltava tiivis, jos a. suojarakennuksessa käsitellään polttoainetta b. raskaita taakkoja siirretään reaktorin yläpuolella, kun reaktorissa on polttoainetta c. raskaita taakkoja siirretään käytettyä polttoainetta sisältävien altaiden yläpuolella d. tehdään toimenpiteitä, jotka lisäävät reaktorin reaktiivisuutta tai saattavat johtaa hallitsemattomaan reaktoripiirin vesimäärän vähenemiseen. | 353. The containment or, alternatively, the secondary containment, shall remain leaktight in shutdown states if: a. fuel is handled inside the containment; b. heavy loads are transferred above a loaded reactor; c. heavy loads are transferred above spent fuel pools; d. actions are taken which increase reactor criticality or may lead to an uncontrollable reduction in the primary circuit water volume. | 353. В режимах останова защитная оболочка или, как альтернатива, вторичная защитная оболочка должна быть герметичной, если: а. внутри защитной оболочки обрабатывается топливо; б. над реактором перемещаются тяжелые грузы, в то время как в реакторе находится топливо; в. тяжелые грузы перемещаются над бассейнами с отработавшим топливом; г. выполняются мероприятия, которые увеличивают критичность реактора или могут привести к бесконтрольному снижению количества воды в первом контуре реактора. | FI-STUK-YVL-2192 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.15-353 | Requirement | 94
354. Sekundäärisen suojarakennuksen hätäilmanvaihtojärjestelmien on oltava käyttökuntoisia niissä tilanteissa, joissa edellytetään suojarakennuksen tiiviyttä. | 354. The emergency ventilation systems of the secondary containment shall remain operable in conditions where containment leaktightness is required. | 354. Аварийные вентиляционные системы вторичной защитной оболочки должны находиться в рабочем состоянии в режимах, когда требуется герметичность защитной оболочки. | FI-STUK-YVL-2193 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.15-354 | Requirement | 95
355. Jos suojarakennus on seisokissa tehtävä epätiiviiksi, on tiiviys pystyttävä palauttamaan sellaisessa ajassa, että seisokin aikana mahdollisessa onnettomuustilanteessa radioaktiivisten aineiden päästöjä ympäristöön voidaan tehokkaasti rajoittaa. Tiiviyden palauttamiseen käytettävä aika on perusteltava. | 355. If it is necessary to make the containment non-leaktight during an outage, it shall be possible to restore the leaktightness of the containment within a short enough period of time to effectively prevent release of radioactive substances into the environment in the event of a potential accident occurring during the outage. Justification shall be given for the time required for restoring leaktightness. | 355. Если во время останова необходимо нарушить герметичность защитной оболочки, следует обеспечить возможность ее восстановления в течение достаточно короткого времени, чтобы при возникновении аварийной ситуации во время останова выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду можно было эффективно предотвратить. Время восстановления герметичности должно быть обосновано. | FI-STUK-YVL-2194 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.15-355 | Requirement | 96
356. Jos epätiiviin suojarakennuksen tiiviyden palauttaminen ei seisokkitilanteissa ole mahdollista, reaktoripolttoaineen vaurioituminen seisokin aikana mahdollisessa onnettomuustilanteessa on käytännössä eliminoitava. | 356. If the leaktightness of a non-leaktight containment cannot be restored in outage conditions, the damage to reactor fuel during the outage shall be practically eliminated. | 356. Если восстановление герметичности негерметичной защитной оболочки в режиме останова невозможно, должна быть устранена вероятность повреждения топлива в реакторе во время останова. | FI-STUK-YVL-2195 | 2013-11-15 | YVL-B.6-3.15-356 | Requirement | 97
4 Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt | 4 Regulatory oversight by the Radiation and Nuclear Safety Authority | 4 Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности | FI-STUK-YVL-2196 | 2013-11-15 | YVL-B.6-4 | Heading | 98
401. Suojarakennuksen lupakäsittelyn vaiheet – periaatepäätös, rakentamislupa, käyttölupa sekä muutokset – sekä STUKin laitos- ja järjestelmätason valvonnan periaatteet esitetään ohjeessa YVL B.1. Lupakäsittelyä varten tarvittavat asiakirjat on esitetty ohjeessa YVL A.1. | 401. Stages of the containment licensing – decision-in-principle, construction license, operation license and plant modifications – and principles of STUK plant and system level oversight are set out in Guide YVL B.1. Documents pertaining to license applications are set out in Guide YVL A.1. | 401. Этапы получения лицензии на защитную оболочку – получение принципиального решения, лицензии на сооружение, лицензии на эксплуатацию и модификацию станции – а также принципы надзора за атомными электростанциями и системами со стороны STUK описаны в Руководстве YVL B.1. Перечень документов, необходимых для запроса лицензий, приведен в Руководстве YVL A.1. | FI-STUK-YVL-2197 | 2013-11-15 | YVL-B.6-4-401 | Requirement | 99
402. STUK valvoo vaatimuksissa 350 ja 351 esitettyjä paine- ja tiiviyskokeita. Kokeiden ajankohta on ilmoitettava STUK:lle viimeistään kuukautta ennen kokeen suorittamista. Vaatimukset kokeiden tulosten toimittamiselle STUK:iin esitetään ohjeessa YVL A.9. | 402. The pressure and leak tests specified in requirements 350 and 351 will be overseen by STUK. Schedule of the test shall be informed to STUK at least one month before execution of the test. Requirements for delivery of the test results to STUK are set out in Guide YVL A.9. | 402. Испытания давлением и испытания на герметичность, описанные в требованиях 350 и 351, выполняются под контролем STUK. График проведения испытаний должен быть представлен в STUK не позднее, чем за месяц до их начала. Требования к предоставлению результатов испытаний в STUK изложены в Руководстве YVL А.9. | FI-STUK-YVL-2198 | 2013-11-15 | YVL-B.6-4-402 | Requirement | 100
403. STUK valvoo suojarakennuksen tiiviyden varmistamiseksi tehtäviä kokeita. Vaatimukset kokeiden tulosten toimittamiselle STUKiin esitetään ohjeessa YVL A.9. | 403. The tests performed for ensuring the leaktightness of the containment will be overseen by STUK. Requirements for delivery of the test results to STUK are set out in Guide YVL A.9. | 403. STUK контролирует выполнение испытаний, проводимых для подтверждения герметичности защитной оболочки. Требования к предоставлению результатов испытаний в STUK изложены в Руководстве YVL А.9. | FI-STUK-YVL-2199 | 2013-11-15 | YVL-B.6-4-403 | Requirement | 101
Viitteet | References | Ссылки | FI-STUK-YVL-219A | 2013-11-15 | YVL-B.6-REF | Heading | 102
1. Ydinenergialaki (990/1987). | 1. The Nuclear Energy Act (990/1987). | 1. Закон «Об атомной энергии» (990/1987). | FI-STUK-YVL-219B | 2013-11-15 | YVL-B.6-REF-1 | Document Reference | 103
2. Ydinenergia-asetus (161/1988). | 2. The Nuclear Energy Decree (161/1988). | 2. Постановление «Об атомной энергии» (161/1988). | FI-STUK-YVL-219C | 2013-11-15 | YVL-B.6-REF-2 | Document Reference | 104
3. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta, (717/2013). | 3. Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013). | 3. Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013). | FI-STUK-YVL-219D | 2013-11-15 | YVL-B.6-REF-3 | Document Reference | 105
4. Safety of Nuclear Power Plants: Design. IAEA Safety Standards Series No. SSR-2/1. IAEA, Vienna 2012. | 4. Safety of Nuclear Power Plants: Design. IAEA Safety Standards Series No. SSR-2/1. IAEA, Vienna 2012. | 4. «Безопасность атомных электростанций: проектирование». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № SSR-2/1. МАГАТЭ, Вена, 2012 г. | FI-STUK-YVL-219E | 2013-11-15 | YVL-B.6-REF-4 | Document Reference | 106
5. Design of Reactor Containment Systems for Nuclear Power Plants IAEA Safety Standards Series No NS-G-1.10, IAEA, Vienna 2004. | 5. Design of Reactor Containment Systems for Nuclear Power Plants IAEA Safety Standards Series No NS-G-1.10, IAEA, Vienna 2004. | 5. «Проектирование систем защитной оболочки реактора для атомных электростанций. Руководство». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № NS-G-1.10. МАГАТЭ, Вена, 2004 г. | FI-STUK-YVL-219F | 2013-11-15 | YVL-B.6-REF-5 | Document Reference | 107
6. WENRA Reactor Safety Reference Levels, Western European Nuclear Regulators’ Association, Reactor Harmonization Working Group, January 2008. | 6. WENRA Reactor Safety Reference Levels, Western European Nuclear Regulators’ Association, Reactor Harmonization Working Group, January 2008. | 6. Публикация WENRA «Референтные уровни безопасности ядерных реакторов». Западноевропейская ассоциация органов ядерного регулирования, Рабочая группа по согласованию требований к реакторам, январь 2008 г. | FI-STUK-YVL-21A0 | 2013-11-15 | YVL-B.6-REF-6 | Document Reference | 108