## B.7
Content Text in Finnish | Content Text | Содержание текста | ID Location | ID Version | ID YVL | Document Object Class | Sequence
VARAUTUMINEN SISÄISIIN JA ULKOISIIN UHKIIN YDINLAITOKSESSA | PROVISIONS FOR INTERNAL AND EXTERNAL HAZARDS AT A NUCLEAR FACILITY | ПОЛОЖЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ УГРОЗАХ НА ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКЕ | FI-STUK-YVL-2329 | 2013-11-15 | YVL-B.7 | Title | 1
1 Johdanto | 1 Introduction | 1 Введение | FI-STUK-YVL-232A | 2013-11-15 | YVL-B.7-1 | Heading | 2
101. Tässä ohjeessa esitetään, miten sisäiset ja ulkoiset uhat on otettava huomioon ydinlaitoksen suunnittelussa. | 101. This Guide presents how internal and external hazards shall be taken into account in the design of a nuclear facility. | 101. В настоящем руководстве представлен порядок, согласно которому внутренние и внешние угрозы должны приниматься во внимание при проектировании ядерной установки. | FI-STUK-YVL-232B | 2013-11-15 | YVL-B.7-1-101 | Requirement | 3
102. Ydinvoimalaitosta koskevat yleiset vaatimukset varautumisesta ulkoisiin uhkiin on esitetty ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 17 §:ssä: ”Ydinvoimalaitoksen suunnittelussa on otettava huomioon ulkoiset tapahtumat, jotka voivat uhata turvallisuustoimintoja. Järjestelmät, rakenteet ja laitteet on suunniteltava, sijoitettava ja suojattava siten, että mahdollisiksi arvioitujen ulkoisten tapahtumien vaikutukset laitoksen turvallisuuteen ovat vähäisiä. Järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden toimintakyky on osoitettava niiden suunnitteluperusteena olevissa laitoksen ulkoisissa ympäristöolosuhteissa. Ulkoisina tapahtumina on otettava huomioon harvinaiset sääolosuhteet, seismiset ilmiöt, laitoksen toimintaympäristössä tapahtuvien onnettomuuksien vaikutukset ja muut ympäristöstä tai ihmisen toiminnasta johtuvat tekijät. Suunnittelussa on otettava huomioon myös lainvastaiset toimet laitoksen vahingoittamiseksi sekä suuren liikennelentokoneen törmäys.” | 102. General requirements for the protection of a nuclear power plant against external hazards are given in Section 17 of the Government Decree on the safety of nuclear power plants (717/2013): “The design of a nuclear power plant shall take account of external hazards that may challenge safety functions. Systems, structures and components shall be designed, located and protected so that the impacts on plant safety of external hazards deemed possible remain minor. The operability of systems, structures and components shall be demonstrated in their design basis external environmental conditions. External events shall include exceptional weather conditions, seismic events, impact of accidents taking place in the plant’s vicinity and other factors resulting from the environment or human activity. The design shall also consider unlawful actions with the aim of damaging the plant and a large commercial airplane crash.” | 102. Общие требования к защите ядерной установки от внешних угроз приведены в разделе 17 Постановления Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013): «При проектировании атомной электростанции должны учитываться внешние угрозы, которые могут затруднить выполнение функций безопасности. Проектирование, размещение и защита систем, конструкций и компонентов должны быть организованы таким образом, чтобы влияние внешних угроз на безопасность станции было минимальным. Пригодность систем, конструкций и компонентов к эксплуатации должна быть продемонстрирована в условиях окружающей среды, предусмотренных основами проектирования. К внешним событиям должны относиться исключительные погодные условия, сейсмические явления, влияние аварий, произошедших на прилегающей к станции территории, а также другие факторы влияния окружающей среды или человеческой деятельности. При проектировании также должны учитываться противозаконные действия, совершаемые с целью нанесения ущерба станции, а также случаи падения крупного самолета гражданской авиации». | FI-STUK-YVL-232C | 2013-11-15 | YVL-B.7-1-102 | Requirement | 4
103. Ydinjätelaitosta koskevat yleiset vaatimukset varautumisesta sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin on esitetty ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (736/2008) 8 §:n 3 momentissa: ”Ydinjätelaitoksen suunnittelussa on otettava huomioon mahdollisina pidettävistä luonnonilmiöistä ja muista laitoksen ulkopuolisista tapahtumista aiheutuvat vaikutukset. Ulkopuolisina tapahtumina on otettava huomioon myös lainvastaiset toimet laitoksen vahingoittamiseksi.” | 103. General requirements for the protection of a nuclear waste facility against internal and external hazards are given in Section 8(3) of the Government Decree on the safety of disposal of nuclear waste (736/2008): “The design of a nuclear waste facility shall take account of any impacts caused by potential natural phenomena and other events external to the facility. As external events, even unlawful activities aiming at damaging the facility shall be taken into account.” | 103. Общие требования к защите установки по обращению с ядерными отходами от внутренних и внешних угроз приведены в разделе 8(3) Постановления Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008): «В проекте установки по обращению с ядерными отходами должны учитываться любые воздействия возможных природных явлений и прочих событий, внешних по отношению к установке. В качестве внешних событий должны учитываться в том числе и противозаконные действия, направленные на повреждение установки». | FI-STUK-YVL-232D | 2013-11-15 | YVL-B.7-1-103 | Requirement | 5
104. Ydinvoimalaitosta koskevat yleiset vaatimukset varautumisesta sisäisiin uhkiin on esitetty ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 18 §:ssä: ”Ydinvoimalaitoksen suunnittelussa on otettava huomioon sisäiset tapahtumat, jotka voivat uhata turvallisuustoimintoja. Järjestelmät, rakenteet ja laitteet on suunniteltava, sijoitettava ja suojattava siten, että sisäisten tapahtumien todennäköisyydet ovat pieniä ja vaikutukset laitoksen turvallisuuteen vähäisiä. Järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden toimintakyky on osoitettava niiden suunnitteluperusteena olevissa huonetilojen sisäisissä ympäristöolosuhteissa. Sisäisinä tapahtumina on otettava huomioon tulipalot, tulvat, räjähdykset, sähkömagneettinen säteily, putkikatkot, säiliöiden rikkoutumiset, raskaiden esineiden putoamiset, räjähdysten ja laitteiden rikkoutumisten seurauksena syntyvät heitteet ja muut mahdolliset sisäiset tapahtumat.” | 104. General requirements for the protection of a nuclear power plant against internal hazards are given in Section 18 of the Government Decree on the safety of nuclear power plants (717/2013): “The design of a nuclear power plant shall take account of any internal hazards that may challenge safety functions. Systems, structures and components shall be designed, located and protected so that the probability of internal events remains low and impacts on plant safety minor. The operability of systems, structures and components shall be demonstrated in the room specific environmental conditions used as their design bases. Internal events to be considered shall include fire, flood, explosion, electromagnetic radiation, pipe breaks, container breakages, falling of heavy objects, missiles resulting from explosions and component failures, and other possible internal events.” | 104. Общие требования к защите атомной электростанции от внешних угроз приведены в разделе 18 Постановления Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013): «При проектировании атомной электростанции должны учитываться любые внутренние угрозы, которые могут затруднить выполнение функций безопасности. Проектирование, размещение и защита систем, конструкций и компонентов должны быть организованы таким образом, чтобы вероятность появления внутренних событий была низкой, а их влияние на безопасность станции – минимальным. Пригодность систем, конструкций и компонентов к эксплуатации должна быть продемонстрирована в условиях окружающей среды, предусмотренных основами проектирования. В число учитываемых внутренних событий должны входить: пожар, затопление, взрыв, электромагнитное излучение, разрывы трубопроводов, разрушение контейнеров, падение тяжелых предметов, летящие предметы от взрывов и отказ компонентов, а также другие возможные внутренние события». | FI-STUK-YVL-232E | 2013-11-15 | YVL-B.7-1-104 | Requirement | 6
105. Ydinjätelaitoksia koskevat yleiset vaatimukset varautumisesta sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin on esitetty ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (736/2008) 8 §:n 4 momentissa: ”Ydinjätelaitoksessa on varmistettava järjestelmien sijoituksella ja suojauksella sekä operatiivisin keinoin, etteivät tulipalot, räjähdykset tai muut laitoksen sisäiset tapahtumat uhkaa turvallisuutta.” | 105. General requirements for the protection of a nuclear waste facility against internal and external hazards are given in Section 8(4) of the Government Decree on the safety of disposal of nuclear waste (736/2008): “In a nuclear waste facility, the placement and protection of systems alongside operative methods shall ensure that fire, explosions or other events inside the facility do not pose a threat to safety.” | 105. Общие требования к защите установки по обращению с ядерными отходами от внутренних и внешних угроз приведены в разделе 8(4) Постановления Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008): «Размещение и защита систем на установке по обращению с ядерными отходами, а также методы эксплуатации должны обеспечивать отсутствие угрожающей ситуации для безопасности в случае пожара, взрыва или иных событий внутри установки». | FI-STUK-YVL-232F | 2013-11-15 | YVL-B.7-1-105 | Requirement | 7
106. Ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä annetun valtioneuvoston asetuksen (716/2013) 3 §:n mukaan ”Valmiusjärjestelyt on suunniteltava siten, että valmiustilanteet saadaan tehokkaasti hallintaan, voimalaitosalueella olevien ihmisten turvallisuudesta huolehditaan ja toimenpiteet varautumisalueen väestön säteilyaltistuksen ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi käynnistetään nopeasti. Suunnittelussa on otettava huomioon kaikkien voimalaitosalueella olevien ydinlaitosten samanaikainen valmiustilanne ja sen mahdollisiksi arvioidut seuraukset, erityisesti säteilytilanne laitospaikalla ja sen ympäristössä ja pääsymahdollisuudet alueelle. Suunnittelussa on otettava huomioon, että valmiustilanne voi olla pitkäkestoinen. Suunnittelun on perustuttava analyyseihin, joilla selvitetään mahdolliseen päästöön johtavien vakavien onnettomuuksien ajallista etenemistä. Tällöin on otettava huomioon laitoksen tilaa, tapahtumien ajallista kehittymistä, säteilytilannetta laitoksella, päästöjä, päästöreittejä ja säätilannetta koskevat vaihtelut. Suunnittelussa on otettava huomioon turvallisuutta heikentävät tapahtumat, niiden hallittavuus ja seurausten vakavuus sekä lainvastaiseen toimintaan liittyvät uhkatilanteet ja niiden mahdollisiksi arvioidut seuraukset.” | 106. Under Section 3 of the Government Decree (716/2013) on emergency arrangements at nuclear power plants, “emergency arrangements shall be planned to ensure that emergency situations are quickly brought under control, the safety of the individuals in the site area is assured, and timely action is taken to prevent or limit the radiation exposure to the public in the emergency planning zone. Planning shall take account of simultaneous emergency situations occurring in all nuclear facilities within the site area and their potential consequences, especially the radiation situation on the site and in the surrounding area and the possibilities to access the area. Planning shall take account of the fact that the emergency situation could continue for a prolonged period. Planning shall be based on analyses of time-behaviour progress of severe accident scenarios resulting in a potential release. In such a case, variations in the state of the plant, the development of events as a function of time, the radiation situation at the plant, radioactive releases, release routes and weather conditions shall all be taken into account. Planning shall take account of events deteriorating safety, their controllability and the severity of consequences, and threats related to unlawful action and the potential consequences thereof.” | 106. Согласно разделу 3 Постановления Государственного совета (716/2013) о мероприятиях по аварийным ситуациям на атомных электростанциях, мероприятия по аварийным ситуациям должны быть спланированы таким образом, чтобы обеспечить установление быстрого контроля над ситуацией, обеспечение безопасности людей на территории площадки и своевременные меры по предотвращению предельных значений радиационного облучения населения в зоне аварийного планирования. При разработке плана должны также приниматься во внимание сочетание аварийных ситуаций на всех ядерных установках на территории площадки и их возможные последствия, в особенности радиационная обстановка на площадке и прилегающих территориях и возможности доступа к территории. При планировании должен учитываться тот факт, что аварийная ситуация может сохраняться в течение продолжительного периода времени. Планирование должно основываться на оценке сценариев характера изменений тяжелых аварий во времени, которые могут привести к возможным выбросам. При этом должны приниматься во внимание изменение состояния станции, развитие ситуации во времени, радиационная обстановка на станции, выбросы радиоактивных веществ, пути выбросов и погодные условия. При планировании должны приниматься во внимание события с ухудшением безопасности, возможность их контроля и тяжесть последствий, а также угрозы, связанные с противозаконными действиями и их последствиями. | FI-STUK-YVL-2330 | 2013-11-15 | YVL-B.7-1-106 | Requirement | 8
107. Sisäisiä ja ulkoisia uhkia torjutaan ydinlaitoksen tila- ja sijoitussuunnittelulla, moninkertaisuus-, erottelu- ja erilaisuusperiaatteiden soveltamisella, laitteiden ja rakenteiden lujuusteknisellä mitoituksella sekä laitteiden olosuhdekelpoistuksella. Lisäksi ydinlaitoksella on oltava ohjeistetut menettelyt sisäisten ja ulkoisten uhkien varalta. Ydinlaitoksen tila- ja sijoitussuunnittelulla (eli layout-suunnittelulla) on tärkeä asema varautumisessa sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin. | 107. Protection against internal and external hazards is provided by the nuclear facility’s layout design, application of the redundancy, separation and diversity principles, structural dimensioning of components and structures, and the environmental qualification of the components. Furthermore, the nuclear facility shall have documented procedures for protection against internal and external hazards. Layout design is important in protecting the nuclear facility against internal and external hazards. | 107. Защита от внутренних и внешних угроз обеспечивается компоновочным решением ядерной установки, применением принципов резервирования, разделения и разнесения, определением конструкционных параметров компонентов и конструкций, а также аттестацией компонентов по воздействию на окружающую среду. Кроме этого, для ядерной установки должны быть предусмотрены задокументированные процедуры защиты от внутренних и внешних угроз. Компоновочное решение является важным элементом защиты ядерной установки от внутренних и внешних угроз. | FI-STUK-YVL-2331 | 2013-11-15 | YVL-B.7-1-107 | Requirement | 9
2 Soveltamisala | 2 Scope of application | 2 Область применения | FI-STUK-YVL-2332 | 2013-11-15 | YVL-B.7-2 | Heading | 10
201. Tätä ohjetta sovelletaan sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin varautumiseen ydinlaitoksen elinkaaren eri vaiheissa. Eräät ohjeessa erikseen mainitut vaatimukset on rajattu koskemaan vain ydinvoimalaitosta. | 201. This Guide applies to provisions for internal and external hazards at a nuclear facility during the different phases of its life cycle. Certain requirements separately mentioned in this Guide only apply to a nuclear power plant. | 201. Настоящее руководство применяется к положениям о внутренних и внешних угрозах на ядерных установках на различных этапах их жизненного цикла. Отдельные требования, приведенные в настоящем руководстве, применяются только к атомным электростанциям. | FI-STUK-YVL-2333 | 2013-11-15 | YVL-B.7-2-201 | Requirement | 11
202. Tätä ohjetta sovelletaan ydinenergialain mukaisen valtioneuvoston periaatepäätöksen hakijaan ja haltijaan, ydinlaitoksen rakentamisluvan hakijaan ja haltijaan sekä ydinlaitoksen käyttöluvan hakijaan ja haltijaan. | 202. This Guide applies to an applicant for and the holder of a Government decision-in-principle in accordance with the Nuclear Energy Act, an applicant for and the holder of a construction licence for a nuclear facility, as well as an applicant for and the holder of an operating licence for a nuclear facility. | 202. Настоящее руководство применяется к соискателям и получателям принципиального решения Государственного совета в соответствии с Законом «Об атомной энергии», соискателям и получателям лицензии на сооружение ядерной установки, а также к соискателям и получателям лицензии на эксплуатацию ядерной установки. | FI-STUK-YVL-2334 | 2013-11-15 | YVL-B.7-2-202 | Requirement | 12
203. Ydinlaitoksen rakentamisen aikana ennen, kuin laitokselle on tuotu ydinpolttoainetta tai ydinjätettä, tätä ohjetta on sovellettava siinä laajuudessa, kuin on tarpeen turvallisuuden kannalta tärkeiden järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden eheyden ja toimintakyvyn varmistamiseksi laitoksen käytön aikana. | 203. During a nuclear facility’s construction, before nuclear fuel or nuclear waste has been brought to the facility, this Guide shall apply in the scope necessary to ensure the integrity and operability of systems, structures and components important to safety during facility operation. | 203. В ходе сооружения ядерной установки и до поступления на установку ядерного топлива или ядерных отходов настоящее руководство должно применяться в объеме, необходимом для обеспечения целостности и пригодности к эксплуатации систем, конструкций и компонентов, важных для безопасности при эксплуатации установки. | FI-STUK-YVL-2335 | 2013-11-15 | YVL-B.7-2-203 | Requirement | 13
204. Tätä ohjetta sovelletaan käytöstäpoistovaiheessa olevaan ydinlaitokseen erillisen päätöksen mukaan siinä laajuudessa, kuin ydinlaitoksen sisältämien radioaktiivisten aineiden määrä ja vapautumisen vaara huomioon ottaen on perusteltua. | 204. This Guide applies, in accordance with a separate decision, to a nuclear facility under-going decommissioning in the scope justifiable considering the amount of radioactive substances contained in the nuclear facility and the risk of their release. | 204. По отдельному решению настоящее руководство применяется к ядерной установке на этапе вывода из эксплуатации в объеме, обоснованном количеством радиоактивных веществ, содержащихся в ядерной установке, и риском их выброса. | FI-STUK-YVL-2336 | 2013-11-15 | YVL-B.7-2-204 | Requirement | 14
205. Tätä ohjetta ei sovelleta ydinjätteiden maanalaiseen loppusijoitustilaan eikä tutkimusreaktoriin. | 205. This Guide does not apply to underground rooms for final disposal of nuclear waste or to a research reactor. | 205. Настоящее руководство не применяется к подземным помещениям для окончательного захоронения ядерных отходов и к исследовательским реакторам. | FI-STUK-YVL-2337 | 2013-11-15 | YVL-B.7-2-205 | Requirement | 15
206. Tässä ohjeessa käsitellään luonnonilmiöiden aiheuttamia uhkia ja ihmisen toimintaan liittyviä ulkoisia uhkia, muun muassa räjähdyksiä ja kemikaalipäästöjä, joiden tarkoituksena ei ole ydinlaitoksen tahallinen vahingoittaminen. Lainvastaiseen toimintaan varautumista koskevat vaatimukset esitetään ohjeessa YVL A.11. | 206. This Guide applies to hazards arising from natural phenomena and external hazards pertaining to human activities, such as explosions and chemical spills not intended for harming the nuclear facility on purpose. Requirements pertaining to protection against unlawful action are given in Guide YVL A.11. | 206. Настоящее руководство применяется к угрозам вследствие природных явлений и внешним угрозам вследствие человеческих действий (например, взрывы и разливы химических продуктов), не направленных на преднамеренное причинение ущерба ядерной установке. Требования в отношении защиты от противозаконных действий приведены в Руководстве YVL A.11. | FI-STUK-YVL-2338 | 2013-11-15 | YVL-B.7-2-206 | Requirement | 16
207. Tässä ohjeessa käsitellään uhkia, joita voi esiintyä Suomen nykyisillä tai suunnitelluilla ydinlaitoksen sijaintipaikoilla tai niiden kanssa samankaltaisilla sijaintipaikoilla laitoksen elinkaaren aikana. Säteilyturvakeskus asettaa tarvittaessa mahdollisesti tarvittavat lisävaatimukset oleellisesti nykyisistä sijoituspaikoista poikkeavalle paikalle. | 207. This Guide concerns hazards that may occur at the current or planned Finnish nuclear facility sites or similar sites during a facility’s life cycle. The Radiation and Nuclear Safety Authority imposes, where necessary, additional requirements that might be needed for sites essentially deviating from the current facility sites. | 207. В настоящем руководстве рассматриваются угрозы, способные возникнуть на действующих или планируемых финских площадках ядерных установок во время их жизненного цикла. Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности в соответствующих случаях предъявляет дополнительные требования, которые могут быть необходимы для площадок, имеющих значительные отличия от действующих площадок ядерных установок. | FI-STUK-YVL-2339 | 2013-11-15 | YVL-B.7-2-207 | Requirement | 17
208. Ydinlaitoksen tila- ja sijoitussuunnittelua sekä sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin varautumista koskevia vaatimuksia esitetään myös seuraavissa ohjeissa: • YVL A.2 ”Ydinlaitoksen sijaintipaikka”, mm. ulkoisia olosuhteita koskevat selvitykset • YVL A.7 ”Ydinvoimalaitoksen todennäköisyysperusteinen riskianalyysi ja riskien hallinta”, mm. seisminen PRA ja fragiliteetit sekä muiden ulkoisten tapahtumien PRA • YVL A.11 ”Ydinlaitoksen turvajärjestelyt” • YVL B.1 ”Ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnittelu”, mm. yleiset erotteluvaatimukset, varautuminen sähkömagneettisiin häiriöihin ja ilmastointijärjestelmien suunnitteluvaatimukset • YVL B.8 ”Ydinlaitoksen palontorjunta” • YVL C.1 ”Ydinlaitoksen rakenteellinen säteilyturvallisuus”, säteilysuojelun huomioon ottaminen tila- ja sijoitussuunnittelussa • YVL C.5 ”Ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyt”, ulkoisten tapahtumien huomioon ottaminen valmiusjärjestelyjen suunnittelussa. | 208. Requirements for the nuclear facility’s layout design as well as protection against internal and external hazards are given also in the following Guides: • Guide YVL A.2 “Site for a nuclear facility”, including examination of external conditions • Guide YVL A.7 “Probabilistic risk assessment and risk management of a nuclear power plant”, including seismic PRA and fragilities as well as the PRA of other external events • Guide YVL A.11 “Security of a nuclear facility” • Guide YVL B.1 “Safety design of a nuclear power plant” including general separation requirements, protection against electromagnetic disturbances and the design criteria for air conditioning systems • Guide YVL B.8 “Fire protection at a nuclear facility” • Guide YVL C.1 “Structural radiation safety at a nuclear facility”, radiation protection considerations in layout design. • YVL C.5 “Emergency arrangements of a nuclear power plant”, consideration of external events in the planning of emergency arrangements. | 208. Требования к компоновочному решению ядерных установок, а также к защите от внутренних и внешних угроз также приведены в следующих руководствах: • Руководство YVL A.2 «Площадка ядерной установки», в т. ч. изучение внешних условий; • Руководство YVL A.7 «Вероятностная оценка безопасности и менеджмент риска на атомной электростанции», в т. ч. сейсмические ВОБ и оценки уязвимости, а также ВОБ прочих внешних событий; • Руководство YVL A.11 «Физическая безопасность ядерной установки»; • Руководство YVL B.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции», в т. ч. общие требования к разделению, требования к защите от электромагнитных помех, а также проектные критерии систем кондиционирования воздуха; • Руководство YVL B.8 «Противопожарная защита ядерной установки»; • Руководство YVL C.1 «Конструктивная радиационная безопасность ядерной установки», принятие во внимание радиационной защиты в компоновочном решении; • Руководство YVL C.5 «Мероприятия по аварийным ситуациям на атомных электростанциях», принятие во внимание внешних событий при планировании мероприятий по аварийным ситуациям. | FI-STUK-YVL-233A | 2013-11-15 | YVL-B.7-2-208 | Requirement | 18
209. Yksityiskohtaisia tila- ja sijoitussuunnitteluun sekä sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin varautumiseen liittyviä vaatimuksia esitetään myös muissa YVL-ohjeissa. Viittaukset tärkeimpiin muihin YVL-ohjeisiin ovat jäljempänä lukukohtaisesti. | 209. Detailed layout design requirements as well as requirements for protection against internal and external hazards are also provided in other YVL Guides. Chapter-specific reference to the most important YVL Guides is made later in the text. | 209. Детальные требования к компоновочному решению, а также требования к защите от внутренних и внешних угроз также приведены в других руководствах YVL. Ссылки на наиболее важные руководства YVL в контексте соответствующих глав приводятся далее в документе. | FI-STUK-YVL-233B | 2013-11-15 | YVL-B.7-2-209 | Requirement | 19
210. Ydinlaitoksen rakentamista ja suunnittelua koskevat myös Suomessa voimassa olevat rakentamiseen ja pelastustoimeen liittyvät lait, asetukset ja määräykset. Tila- ja sijoitussuunnittelussa on otettava huomioon erityisesti Rakentamismääräyskokoelman (RakMK) ohjeissa E1, E2 ja F2 esitetyt vaatimukset. Ydinlaitoksen palontorjuntaa koskevat vaatimukset esitetään ohjeessa YVL B.8. | 210. Acts, decrees and regulations in force in Finland, which pertain to construction as well as fire and rescue services also apply to the construction and design of the nuclear facility. Layout design shall take into account in particular the requirements presented in Guides E1, E2 and F2 of the Finnish Building Code (RakMK). Fire protection requirements for the nuclear facility are provided in Guide YVL B.8. | 210. Законы, постановления и нормативные акты, действующие в Финляндии и касающиеся сооружения, а также пожарных и спасательных служб, также применяются к сооружению и проектированию ядерной установки. В компоновочном решении также должны учитываться, в частности, требования, представленные в руководствах E1, E2 и F2 Строительного кодекса Финляндии (RakMK). Требования к противопожарной защите ядерной установки приведены в Руководстве YVL B.8. | FI-STUK-YVL-233C | 2013-11-15 | YVL-B.7-2-210 | Requirement | 20
211. Tässä ohjeessa esitetyt vaatimukset koskevat ydinlaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeitä järjestelmiä, rakenteita ja laitteita, ellei vaatimuksessa ole erikseen esitetty sen soveltamislaajuutta. Turvallisuuden kannalta tärkeällä järjestelmällä, rakenteella ja laitteella tarkoitetaan järjestelmää, rakennetta ja laitetta, jota tarvitaan, joko sellaisenaan tai välillisesti, ydinvoimalaitoksen turvalliseen tilaan saattamisessa, turvallisessa tilassa pitämisessä tai radioaktiivisten aineiden leviämisen estämisessä ja valvonnassa normaalin käytön aikana sekä häiriö- ja onnettomuustilanteissa. Tämä tarkoittaa turvallisuusluokkiin 1, 2 ja 3 kuuluvia järjestelmiä, rakenteita ja laitteita sekä luokkaan EYT/STUK kuuluvia järjestelmiä, rakenteita ja laitteita, jotka suojaavat turvallisuustoimintoja suorittavia järjestelmiä sisäisiltä tai ulkoisilta uhkilta tai joita tarvitaan ohjeen YVL B.1 mukaisen DEC C -tapahtuman hallinnassa. | 211. The requirements of this Guide apply to systems, structures and components important to the nuclear facility’s safety, unless a requirement separately specifies its scope of application. A system, structure or component important to safety shall refer to any system, structure or component that is directly or indirectly required for the purpose of bringing the nuclear power plant to a safe state, maintaining the safe state, or preventing and monitoring the dispersion of radioactive materials during normal operation and in disturbances and accidents. For the purposes of this Guide, systems, structures and components important to safety refer to Safety Class 1, 2 and 3 systems, structures and components as well as systems, structures and components belonging to Class EYT/STUK (classified non-nuclear), which protect systems performing safety functions from internal or external threats, or whose operation is required to manage a DEC C event, as referred to in Guide YVL B.1. | 211. Требования настоящего руководства применяются к системам, конструкциям и компонентам, важным для безопасности ядерной установки, за исключением случаев, когда для какого-либо требования отдельно указана область его применения. Под «системой, конструкцией или компонентом, важным для безопасности» должна пониматься любая система, конструкция или компонент, непосредственно или опосредованно необходимые для перевода ядерной установки в безопасное состояние, сохранения ее безопасного состояния или предотвращения и контроля рассеивания радиоактивных материалов в ходе нормальной эксплуатации, а также при помехах и авариях. В контексте настоящего руководства термин «системы, конструкции и компоненты, важные для безопасности» относится к системам, конструкциям и компонентам классов безопасности 1, 2 и 3, а также к системам, конструкциям и компонентам, относящимся к классу EYT/STUK (классифицированным как «неядерные»), обеспечивающим защиту систем, выполняющих функции безопасности в отношении внутренних или внешних угроз, либо систем, надлежащее функционирование которых необходимо для контроля событий DEC C, согласно определению в Руководстве YVL B.1. | FI-STUK-YVL-233D | 2013-11-15 | YVL-B.7-2-211 | Requirement | 21
3 Ydinlaitoksen tila- ja sijoitussuunnittelu (layout-suunnittelu) | 3 Layout design of the nuclear facility | 3 Компоновочное решение ядерной установки | FI-STUK-YVL-233E | 2013-11-15 | YVL-B.7-3 | Heading | 22
3.1 Voimalaitosalueen sijoitussuunnittelu | 3.1 Layout design of the site area | 3.1 Компоновочное решение территории площадки | FI-STUK-YVL-233F | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.1 | Heading | 23
301. Voimalaitosalueen sijoitussuunnittelu on toteutettava laitoksen ydin- ja säteilyturvallisuuden, valmius- ja pelastusjärjestelyjen sekä turvajärjestelyjen kannalta tarkoituksenmukaisesti. | 301. Design of the site area layout shall be appropriate considering the facility's nuclear and radiation safety, preparedness and rescue arrangements as well as nuclear security. | 301. В компоновочном решении территории площадки должно уделяться надлежащее внимание ядерной и радиационной безопасности установки, готовности и организации спасательных работ, а также физической ядерной безопасности. | FI-STUK-YVL-2340 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.1-301 | Requirement | 24
302. Voimalaitosalueen sijoitussuunnittelussa on otettava huomioon usean laitosyksikön samanaikaisen onnettomuuden mahdollisuus. | 302. The site area layout design shall take into account the possibility of simultaneous accidents at several facility units. | 302. В компоновочном решении территории площадки должна приниматься во внимание возможность одновременных аварий в нескольких местах установки. | FI-STUK-YVL-2341 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.1-302 | Requirement | 25
303. Voimalaitosalueen liikenne- ja kulkujärjestelyjen suunnittelussa on otettava huomioon harvinaiset sääolosuhteet, tulvat ja muut harvinaiset ulkoiset olosuhteet sekä onnettomuuden aikaiset säteilyolosuhteet. Voimalaitosalueen sijoitussuunnittelussa on otettava huomioon rakennusten ja rakennelmien luoksepäästävyys palo- ja onnettomuustilanteissa sekä harvinaisissa ulkoisissa olosuhteissa. | 303. To be taken into account in planning traffic and access arrangements at the site area are rare meteorological conditions, floods and other rare external conditions as well as radiation conditions during an accident. The site area layout design shall take into account accessibility of buildings and structures in the event of fires and accidents as well as rare external conditions. | 303. При планировании организации контроля прохода и доступа на территорию площадки необходимо учитывать редкие метеорологические условия, затопления и прочие редкие внешние условия, а также радиационную обстановку при авариях. В компоновочном решении территории площадки должна приниматься во внимание доступность зданий и конструкций в случае пожаров и аварий, а также редких внешних условий. | FI-STUK-YVL-2342 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.1-303 | Requirement | 26
304. Voimalaitosalueen liikenne- ja kulkujärjestelyt, huomioiden vaarallisten aineiden kuljetukset, on suunniteltava siten, ettei kuljetusonnettomuus vaaranna laitoksen turvallisuutta eikä valmiusjärjestelyjä. | 304. Traffic and access arrangements at the site area, taking into account transports of dangerous materials, shall be so planned that a transport accident does not endanger the safety of the facility or the emergency preparedness arrangements. | 304. В рамках планирования организации контроля прохода и доступа на территорию площадки с учетом транспортировки опасных материалов должна быть предотвращена угроза транспортных аварий для безопасности установки или организации аварийной готовности. | FI-STUK-YVL-2343 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.1-304 | Requirement | 27
305. Räjähdysvaarallisia aineita sisältävät rakennukset ja tilat on sijoitettava niin, että mahdollinen räjähdys ei vaaranna turvallisuuden kannalta tärkeitä järjestelmiä, rakenteita tai laitteita. | 305. Buildings and rooms containing explosive materials shall be so located that a potential explosion does not endanger systems, structures or components important to safety. | 305. Здания и помещения, в которых находятся взрывоопасные материалы, должны располагаться таким образом, чтобы потенциальный взрыв не создавал угрозы для систем, конструкций или компонентов, важных для безопасности. | FI-STUK-YVL-2344 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.1-305 | Requirement | 28
306. Voimalaitosalueen sijoitussuunnittelu on toteutettava siten, että tulipalojen, tulvien ja muiden uhkien vaikutusten leviämisen mahdollisuus rakennuksesta toiseen estetään. | 306. The site area layout design shall be so implemented as to prevent the possibility of the spreading of the effects of fires, floods and other hazards from one building to another. | 306. В компоновочном решении территории площадки должна быть исключена возможность распространения воздействия пожаров, затоплений и прочих угроз с одного здания на другое. | FI-STUK-YVL-2345 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.1-306 | Requirement | 29
307. Voimalaitosalueen sijoitussuunnittelu on toteutettava siten, että turbiinin, generaattorin tai muiden suurten pyörivien koneiden vaurioituessa syntyvät heitteet eivät aiheuta vaaraa turvallisuuden kannalta tärkeille järjestelmille, rakenteille ja laitteille. Vaaran arvioinnissa on otettava huomioon kaikki samalla voimalaitosalueella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat laitokset. | 307. The site area layout design shall be implemented in such a way that missiles generated by the failure of a turbine, generator or other heavy rotating machines do not endanger systems, structures and components important to safety. Hazard assessment shall include all facilities at the same site area or in its immediate vicinity. | 307. В компоновочном решении территории площадки должна быть предотвращена угроза для систем, конструкций и компонентов, важных для безопасности, вызываемая летящими предметами, образующимися при отказе турбины, генератора или иной тяжелой вращающейся техники. В оценку угроз должны быть включены все установки в границах территории одной площадки или на прилегающей территории. | FI-STUK-YVL-2346 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.1-307 | Requirement | 30
308. Meriveden otto- ja poistoaukkojen sijoittelu on suunniteltava niin, että toisiaan varmentavien järjestelmien samanaikaisen menetyksen vaara ulkoisista syistä on mahdollisimman vähäinen. | 308. The placement of sea water intake and outlet channels shall be so designed as to make the danger of the simultaneous loss of redundant systems from external causes as small as possible. | 308. Размещение водозаборов морской воды и выпускных каналов должно быть спроектировано таким образом, чтобы свести к минимуму опасность одновременной утраты резервных систем вследствие воздействия внешних причин. | FI-STUK-YVL-2347 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.1-308 | Requirement | 31
309. Ulkoisten sähköverkkoyhteyksien suunnittelussa on otettava huomioon toisiaan varmentavia järjestelmiä samanaikaisesti uhkaavat ilmiöt. | 309. The design of external power grid connections shall take into account phenomena simultaneously endangering redundant and diverse systems. | 309. При проектировании соединений с внешней электросетью должны учитываться явления, одновременно угрожающие резервным и альтернативным системам. | FI-STUK-YVL-2348 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.1-309 | Requirement | 32
310. Jos samalle voimalaitosalueelle tai sen välittömään läheisyyteen on tarkoitus sijoittaa useita ydinvoimalaitosyksikköjä tai muita ydinlaitoksia, voimalaitosalueen sijoitussuunnittelussa on otettava huomioon rakennustöiden ja kuljetusten mahdolliset vaikutukset toiminnassa oleviin ydinlaitoksiin. | 310. If several nuclear power plant units or other nuclear facilities are intended to be located at the same site area or in its immediate vicinity, the layout design of the site shall take into account the potential effects of construction and transport on the operating nuclear facilities. | 310. При необходимости размещения нескольких блоков атомных электростанций или иных ядерных установок в границах территории одной площадки или на прилегающей территории компоновочное решение территории площадки должно учитывать возможное влияние процессов сооружения и транспортировки на находящиеся в эксплуатации ядерные установки. | FI-STUK-YVL-2349 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.1-310 | Requirement | 33
3.2 Varautuminen ydinlaitoksen sisäisiin uhkiin | 3.2 Protection of the nuclear facility against internal hazards | 3.2 Защита ядерной установки от внутренних угроз | FI-STUK-YVL-234A | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.2 | Heading | 34
311. Ydinlaitoksen suunnittelussa on varauduttava laitoksen sisäisiin uhkiin. Sisäisiin uhkiin voidaan varautua muun muassa tila- ja sijoitussuunnittelun avulla. Suunnittelussa huomioon otettavat sisäiset uhat on selvitettävä laitoskohtaisesti. Sisäisinä uhkina on tarkasteltava ainakin seuraavia ilmiöitä: • tulipalot sekä niiden seurauksena muodostuvan savun ja vaarallisten kaasujen leviäminen ja räjähdykset • laitoksella käsiteltävien aineiden räjähdykset ja kemialliset reaktiot • vaarallisten kaasujen ja nesteiden vapautuminen • valokaaret • sähkömagneettiset häiriöt • nesteitä tai kaasuja sisältävien laitteiden, putkistojen ja säiliöiden rikkoutumisen seurausvaikutukset (missiilit, suihkuvoimat, putkihuitaisut, paineaallot) • pyörivien koneiden ja muiden laitteiden rikkoutumisesta aiheutuvat heitteet (missiilit) • raskaiden taakkojen putoaminen • tulvat • palovesi- ja sammutusjärjestelmän aiheeton toiminta • huonetilojen jäähdytyksen, lämmityksen ja ilmanvaihdon menetys ja aiheeton toiminta. | 311. Provisions shall be made in the design of the nuclear facility to protect the facility against internal hazards. This can be done by means of layout design, for example. Internal hazards to be taken into account in design shall be determined on a facility-specific basis. At least the following phenomena shall be analysed as internal hazards: • fires and the spread of smoke and hazardous gases as well as explosions generated in consequence of a fire • explosions and chemical reactions of materials handled at the facility • release of dangerous gases and liquids • arcing • electromagnetic interference • consequent effects of the failure of components, piping and tanks containing liquids or gases (missiles, jet forces, pipe whips, pressure waves) • missiles caused by the failure of rotating machines and other equipment • falling of heavy loads • floods • unnecessary operation of the fire water and extinguishing system • loss of the cooling, heating and ventilation of rooms as well as their unnecessary operation. | 311. При проектировании ядерной установки должны быть предусмотрены меры по защите установки от внутренних угроз. Например, это можно осуществить за счет компоновочного решения. Внутренние угрозы, которые необходимо принимать во внимание при проектировании, определяются для каждой установки отдельно. В качестве внутренних угроз как минимум должны рассматриваться следующие явления: • пожары и распространение дыма и опасных газов, а также взрывы вследствие пожаров; • взрывы и химические реакции материалов, обрабатываемых на установке; • выбросы опасных газов и жидкостей; • электрическая дуга; • электромагнитные помехи; • последующее влияния отказов компонентов, трубопроводов и резервуаров, содержащих жидкости или газы (летящие предметы, удары струй, биения трубопровода, волны давления); • летящие предметы в случае отказа вращающихся механизмов и прочего оборудования; • падение тяжелых грузов; • затопления; • непредусмотренное срабатывание систем пожарной воды и пожаротушения; • прекращение охлаждения, обогрева и вентиляции в помещениях, а также непредусмотренное срабатывание систем охлаждения, обогрева и вентиляции. | FI-STUK-YVL-234B | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.2-311 | Requirement | 35
312. Huonetilat, joissa poikkeuksellisen korkea tai matala lämpötila voi vaarantaa niissä sijaitsevien turvallisuuden kannalta tärkeiden laitteiden toimintakyvyn, on varustettava lämpötilan valvonnalla, josta on johdettava hälytykset päävalvomoon. | 312. Rooms where exceptionally high or low temperatures could endanger the operability of equipment important to safety housed in them shall be equipped with temperature monitoring from which alarm signals shall be led to the main control room. | 312. Помещения, чрезмерное повышение или понижение температуры в которых угрожает пригодности к эксплуатации расположенного в этих помещениях оборудования, важного для безопасности, должны быть оборудованы системой контроля температуры, сигналы тревоги от которой передаются в блочный пункт управления. | FI-STUK-YVL-234C | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.2-312 | Requirement | 36
313. Laitteiden sijoittelussa ja suojauksessa on otettava huomioon putkistojen ja laitteiden rikkoutumisesta aiheutuvat iskut, vesisuihkut, höyrypurkaukset ja mahdolliset heitteet (missiilit) sekä veden aiheuttama hydrostaattinen paine. | 313. When designing the location and protection of components, impacts, water jets , steam discharges and possible missiles caused by the breaking of piping and equipment, as well as water-induced hydrostatic pressure, shall be taken into account. | 313. При проектировании расположения и защиты компонентов должны приниматься во внимание ударные нагрузки, воздействие струй воды, выбросов пара и возможные летящие предметы, образующиеся при разрушении трубопроводов и оборудования, а также гидростатическое давление воды. | FI-STUK-YVL-234D | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.2-313 | Requirement | 37
314. Tulvat on otettava huomioon tila- ja sijoitussuunnittelussa. Suunnittelussa on otettava huomioon ainakin seuraavista syistä johtuvaa sisäistä tulvimista: putkistojen, laitteiden, säiliöiden ja altaiden vuodot rikkoutumisen tai toiminnallisen syyn takia, järjestelmien suunniteltu tai virheellinen automaattinen käynnistyminen, pumppujen automaattisen pysäytyksen epäonnistuminen ja käyttöhenkilöstön virheet. Merivesiputkistojen murtumia myös harvinaisen korkean meriveden aikana on tarkasteltava. Ulkoisia tulvia käsitellään luvussa 5.4. | 314. Floods shall be taken into account in the layout design. The design shall, at minimum, take account of internal flooding due to the following causes: pipe, component, container and pool leakages due to breaking or functional reasons, automatic actuation of systems as designed or erroneously, failure of automatic pump trips, and operator errors. Sea water pipe breaks during exceptionally high sea water levels shall also be examined. External floods are addressed in chapter 5.4. | 314. Затопления должны приниматься во внимание в компоновочном решении. Как минимум при проектировании должно приниматься во внимание внутреннее затопление по следующим причинам: утечки из трубопроводов, компонентов, контейнеров и резервуаров при их разрушении или по функциональным причинам, запроектированное или ошибочное автоматическое срабатывание систем, отказ системы автоматического отключения насосов и ошибки операторов. Также должны проверяться случаи разрывов трубопровода морской воды при исключительно высоком уровне воды в море. Внешние затопления рассматриваются в главе 5.4. | FI-STUK-YVL-234E | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.2-314 | Requirement | 38
315. Tulviin varautumista koskevassa suunnittelussa on otettava huomioon tilanteet, joissa prosessijärjestelmiä on avattu huolto- tai korjaustöitä varten. | 315. Design relating to protection against floods shall take into account conditions where process systems have been opened for maintenance or repair work. | 315. При проектировании защиты от затоплений должны приниматься во внимание ситуации, когда технологические системы открыты для проведения технического обслуживания или ремонтных работ. | FI-STUK-YVL-234F | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.2-315 | Requirement | 39
316. Rakenteiden mitoituksessa on otettava huomioon tulvien aiheuttama hydrostaattinen paine, nostevoimat ja mahdolliset muut kuormitukset. Vaatimukset tulvien huomioon ottamisesta turvallisuuslohkojen välisessä erottelussa esitetään tarkemmin luvuissa 3.3 ja 3.4. | 316. Structural dimensioning shall take into account hydrostatic pressure caused by floods, buoyancy and possible other loads. The requirements on how floods shall be taken into consideration in the separation of safety divisions are addressed in more detail in chapters 3.3. and 3.4. | 316. При определении параметров конструкций должно приниматься во внимание гидростатическое давление, возникающее вследствие затоплений, подъемная сила, а также прочие возможные нагрузки. Более детальные требования по методике учета затоплений при проектировании разделения секций системы безопасности приведены в главах 3.3 и 3.4. | FI-STUK-YVL-2350 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.2-316 | Requirement | 40
317. Turvallisuuslohkojen tilat, joihin on sijoitettu tulvalähteitä, on varustettava vuodonvalvonnalla. Vuodonvalvonnan hälytykset on johdettava päävalvomoon. Kyseisissä tiloissa mahdolliset vuotovedet on ohjattava viemärijärjestelmään tai sellaisiin tiloihin, joista ne voidaan poistaa. | 317. Safety division compartments containing flood sources shall be provided with leakage monitoring. Leakage monitoring alarm signals shall be led to the main control room. In the compartments in question, any leak water shall be directed to the drainage system or rooms from which it can be removed. | 317. Помещения секций системы безопасности, содержащие источники затопления, должны быть оборудованы системами контроля утечек. Сигналы тревоги от системы контроля утечек должны подаваться на блочный пункт управления. Утечки воды в соответствующих помещениях должны направляться в дренажную систему или помещения, откуда возможно их удаление. | FI-STUK-YVL-2351 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.2-317 | Requirement | 41
318. Ydinlaitoksen tila- ja sijoitussuunnittelussa on otettava huomioon raskaiden taakkojen nostot. Nostoreitit ja niiden alla olevat rakenteet on suunniteltava niin, että raskaiden taakkojen putoaminen ei vaaranna turvallisuuden kannalta tärkeitä järjestelmiä, rakenteita tai laitteita. | 318. Lifting of heavy objects shall be taken into account in the nuclear facility’s layout design. The hoisting routes and the structures beneath them shall be so designed that the falling of heavy loads does not endanger systems, structures or components important to safety. | 318. В компоновочном решении ядерной установки должны учитываться операции подъема тяжелых грузов. Маршруты подъема и конструкции под ними должны быть спроектированы таким образом, чтобы падение тяжелых грузов не представляло угрозы для систем, конструкций или компонентов, важных для безопасности. | FI-STUK-YVL-2352 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.2-318 | Requirement | 42
319. Tila- ja sijoitussuunnittelussa on otettava huomioon mm. seuraavia asioita koskevat muissa ohjeissa esitetyt vaatimukset: • YVL A.8: tarkastustoiminnan ja ikääntymisen hallinnan toteuttamismahdollisuuksia koskevat vaatimukset • YVL A.11: turvajärjestelyjä ja lentokoneen törmäystä koskevat vaatimukset • YVL B.1: laitostilojen ympäristöolosuhteita koskevat yleiset vaatimukset, ilmanvaihtoa ja ilmastointia koskevat vaatimukset, sähkömagneettisiin häiriöihin varautuminen • YVL B.2 järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden maanjäristysluokittelua koskevat vaatimukset • YVL B.5: putkihuitaisut • YVL B.6: suojarakennuksen suunnittelua koskeva vaatimukset • YVL B.8: palo-osastointia, poistumisteitä ja palokuormalähtöisiin räjähdyksiin varautumista koskevat vaatimukset • YVL C.1: rakenteellista säteilysuojelua ja laitostiloihin tapahtuvaan radioaktiivisten aineiden vapautumiseen varautumista koskevat vaatimukset, mm. radioaktiivista nestettä sisältävien järjestelmien huonetilojen vuodonhallinnan vaatimukset • YVL C.5: valmiustoimintaa varten tarvittavat tilat • YVL D.1: ydinmateriaalivalvontaan liittyvät vaatimukset • YVL D.3 ja YVL D.4: ydinjätehuoltoon liittyvät vaatimukset • YVL E.4: primääripiirin eheyden varmistamiseksi noudatettavaan leak before break -periaatteeseen liittyvät vuodonvalvontaa koskevat vaatimukset ja putkimurtumien varalta tehtäviä suojauksia koskevat vaatimukset • YVL E.6: radioaktiivista polttoainetta sisältävien allasrakenteiden suunnitteluperiaatteet mukaan lukien niiden tekninen varmistus ja monitorointi • YVL E.11 nostoreitit, raskaan taakan putoaminen, polttoaineen käsittely. | 319. Layout design shall take into account the requirements pertaining to the following matters, among other things, which are presented in other YVL Guides: • YVL A.8: requirements concerning the possibilities of conducting inspections and ageing management • YVL A.11: requirements concerning nuclear security and airplane crash • YVL B.1: general requirements concerning environmental conditions in facility rooms, air conditioning and ventilation requirements, protection against electromagnetic interference • YVL B.2: requirements concerning seismic classification of systems, structures and components • YVL B.5: pipe whips • YVL B.6: requirements concerning containment design • YVL B.8: requirements concerning fire compartmentation, emergency exits and protection against fire-load induced explosions • YVL C.1: requirements concerning structural radiation protection and protection against the release of radioactive substances into facility rooms, including leakage management in rooms housing systems containing radioactive liquid • YVL C.5: rooms required for emergency operations • YVL D.1: requirements concerning nuclear safeguards • YVL D.3 and YVL D.4: requirements concerning nuclear waste management • YVL E.4: leakage control requirements pertaining to the leak-before-break principle to be complied with to assure primary circuit integrity and requirements for shielding to protect against pipe breaks • YVL E.6: design principles for pool structures housing radioactive fuel including their technical verification and monitoring. • YVL E.11: hoisting routes, falling of heavy loads, fuel handling. | 319. В компоновочном решении среди прочего должны учитываться требования по следующим вопросам, представленные в других руководствах YVL: • YVL A.8: требования к возможности проведения инспекций и управления процессом старения; • YVL A.11: требования к физической ядерной безопасности и на случай падения самолета; • YVL B.1: общие требования к условиям окружающей среды в помещениях установки, кондиционированию воздуха и вентиляции, защите от электромагнитных помех; • YVL B.2: требования к сейсмической классификации систем, конструкций и компонентов; • YVL B.5: биения трубопровода; • YVL B.6: требования к проектированию защитных оболочек; • YVL B.8: требования к разделению на пожарные отсеки, эвакуационным выходам и защите от взрывов вследствие пожарной нагрузки; • YVL C.1: требования к конструкционной радиационной защите и защите от выброса радиоактивных веществ в помещения установки, включая контроль утечек в помещениях, где размещены системы, содержащие радиоактивные жидкости; • YVL C.5: помещения, требуемые для аварийных операций; • YVL D.1: требования к контролю за ядерными материалами; • YVL D.3 и YVL D.4: требования к обращению с отходами; • YVL E.4: требования к контролю протечек в части следования принципу «течь перед разрушением» для обеспечения целостности первого контура и требования к экранированию для защиты от разрывов трубопровода; • YVL E.6: принципы проектирования конструкций резервуаров для радиоактивного топлива, включая их техническую верификацию и мониторинг; • YVL E.11: маршруты подъема, падение тяжелых грузов, обращение с топливом. | FI-STUK-YVL-2353 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.2-319 | Requirement | 43
320. Tilanteissa, joissa eri teknisiä alueita koskevien vaatimusten välillä on ristiriitoja, niiden tärkeysjärjestystä on arvioitava ydin- ja säteilyturvallisuuden näkökulmasta. | 320. In situations involving discrepancies between requirements concerning the different technical domains, their order of importance shall be assessed from the perspective of nuclear and radiation safety. | 320. В случае расхождения между требованиями по различным техническим областям их приоритетность оценивается, исходя из соображений обеспечения ядерной и радиационной безопасности. | FI-STUK-YVL-2354 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.2-320 | Requirement | 44
3.3 Turvallisuuslohkojen erottelua ja suojausta koskevat vaatimukset | 3.3 Requirements for the separation and protection of safety divisions | 3.3 Требования к разделению и защите секций системы безопасности | FI-STUK-YVL-2355 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.3 | Heading | 45
321. Turvallisuuslohkojen välisille rakenteille ja muille erotteluun käytettäville rakenteille sekä etäisyyteen perustuvalle erottelulle asetettavat teknilliset vaatimukset on määriteltävä tarkasteltavan sisäisen tai ulkoisen uhan sekä RakMK:n ja sovellettavien standardien perusteella. | 321. The technical requirements to be set for structures between safety divisions and other separating structures as well as for separation by distance shall be determined on the basis of the internal or external hazards examined as well as the Finnish Building Code RakMK and applicable standards. | 321. Технические требования к конструкциям между секциями системы безопасности и прочим разделительным конструкциям, а также требования к разделению расстоянием, определяются, исходя из проанализированных внутренних или внешних угроз, а также согласно Строительному кодексу Финляндии (RakMK) и применимым стандартам. | FI-STUK-YVL-2356 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.3-321 | Requirement | 46
322. Ovia, luukkuja ja läpivientejä turvallisuuslohkojen välillä on vältettävä. | 322. Doors, hatches and penetrations between safety divisions shall be avoided. | 322. Между секциями системы безопасности не должно быть дверей, люков и проходок. | FI-STUK-YVL-2357 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.3-322 | Requirement | 47
323. Turvallisuuslohkojen välisissä rakenteissa olevat aukot on pidettävä ydinlaitoksen normaalin käytön aikana suljettuina ja tiiviinä. | 323. Openings in structures between safety divisions shall be kept closed and leaktight during the nuclear facility’s normal operation. | 323. При нормальной эксплуатации ядерной установки отверстия в конструкциях между секциями системы безопасности должны всегда быть закрыты и герметичны. | FI-STUK-YVL-2358 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.3-323 | Requirement | 48
324. Ohjeen YVL B.1 mukaan sellaisissa tiloissa, joissa turvallisuuslohkoja ei voida rakentaa erillisiksi osastoiksi, ne on eroteltava toisistaan osittain erottelevilla rakenteilla tai riittävällä etäisyydellä. Kyseisissä tapauksissa käytettävissä erotteluratkaisuissa on otettava huomioon palontorjunnan syvyyspuolustusperiaate [YVL B.8] ja niitä on perusteltava analyyseilla. Esimerkkejä kyseisistä tapauksista ovat suojarakennus sekä valvomo ja sen alapuoliset kaapelitilat. | 324. Guide YVL B.1 prescribes that in rooms where safety divisions cannot be constructed as separate compartments, they shall be separated by partly separating structures or by distance. The methods of separation to be used in these cases shall take into account the defence-in-depth concept of fire protection [Guide YVL B.8] and they shall be justified by analyses. Examples of such cases include the containment as well as the control room and the cable spaces below it. | 324. Руководство YVL B.1 предписывает, что в помещениях, где невозможна организация секций системы безопасности в виде отдельных помещений, должно быть обеспечено частичное разделение за счет разделительных конструкций или расстояния. Используемые в этих случаях методы разделения должны соответствовать концепции глубокоэшелонированной противопожарной защиты [Руководство YVL B.8] и подтверждаться результатами соответствующего анализа. К числу таких случаев относятся защитные оболочки, а также пункт управления и пространство для кабелей под ним. | FI-STUK-YVL-2359 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.3-324 | Requirement | 49
325. Jos turvallisuuslohkon kautta on välttämätöntä johtaa kaapeleita, jotka eivät toiminnallisesti liity turvallisuuslohkon järjestelmiin, kaapelit on sijoitettava kaapelikanaviin, jotka täyttävät turvallisuuslohkojen välistä erottelua koskevat vaatimukset. | 325. If cables that do not functionally belong to the systems of a safety division must be routed through the safety division, the cables shall be placed in separate cable ducts that fulfil the requirements for separation between safety divisions. | 325. Если кабели, не имеющие функционального отношения к системам секции системы безопасности, должны быть проложены через секцию системы безопасности, они должны быть помещены в отдельные кабелепроводы, отвечающие требованиям к разделению между секциями системы безопасности. | FI-STUK-YVL-235A | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.3-325 | Requirement | 50
326. Turvallisuuslohkojen erottelun ja erottelevien rakenteiden sekä turvallisuuslohkon ja muiden tilojen tai ulkoalueen rajapinnan suunnittelussa on otettava huomioon kyseisissä turvallisuuslohkoissa tai niiden viereisissä muissa tiloissa sijaitsevat järjestelmät ja palokuormat ja kyseisissä tiloissa mahdolliseksi arvioitu tulipalo, myrkyllisten kaasujen vapautuminen, tulva ja siihen liittyvä hydrostaattinen paine sekä muut mahdollisiksi arvioidut sisäiset ja ulkoiset uhat. Maanpinnan alapuolisissa tiloissa suunnittelussa on otettava huomioon maanpinnan tasoon asti nousevan vedenpinnan aiheuttama paine-ero turvallisuuslohkojen välillä. | 326. Systems and fire loads in the safety divisions and in rooms adjacent to them and a fire considered possible in the said rooms, the release of poisonous gases, flooding and the related hydrostatic pressure, as well as other internal or external hazards considered possible shall be taken into account in the design of the separation of the safety divisions, separating structures and the boundary between a safety division and other rooms or outside areas. In designing parts of buildings below ground level, the pressure difference between safety divisions as a result of the water level reaching ground level shall be taken into account. | 326. При проектировании разделения секций системы безопасности, разделительных конструкций и границ между секциями системы безопасности и прочими помещениями или наружными участками должны учитываться системы и пожарные нагрузки в секциях системы безопасности и соседних с ними помещениях, а также пожар, считающийся возможным в указанных помещениях, выброс ядовитых газов, затопление и соответствующее гидростатическое давление, а также прочие внутренние или внешние угрозы, считающиеся возможными. При проектировании частей зданий ниже уровня грунта должна учитываться разность давлений между секциями системы безопасности, возникающая вследствие поднятия уровня воды до уровня грунта. | FI-STUK-YVL-235B | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.3-326 | Requirement | 51
327. Putkien ja painelaitteiden murtumien vaikutukset turvallisuuslohkossa sijaitseviin muihin laitteisiin, rakenteisiin ja järjestelmiin on analysoitava. Analysoinnin yhteydessä on tarkasteltava myös höyryn leviämistä sekä kosteuden ja lämmön vaikutuksia. | 327. The effects of the failure of pipes and pressure equipment on other systems, structures or components in the safety division shall be analysed. Vapour spreading as well as the effects of humidity and heat shall also be considered in the analysis. | 327. Должен проводиться анализ влияния отказов трубопроводов и оборудования, работающего под давлением, на другие системы, конструкции или компоненты секции системы безопасности. При анализе должно учитываться распространение паров, а также воздействие влажности и тепла. | FI-STUK-YVL-235C | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.3-327 | Requirement | 52
328. Putkien ja painelaitteiden murtumien ja räjähdyksien aiheuttamaan paineen nousuun on varauduttava suunnittelemalla asianomaisiin tiloihin hallitut paineenpurkautumisreitit, esimerkiksi purkausluukut, jotka avautuvat paineen nousun vaikutuksesta rakenteellisten vaurioiden estämiseksi. | 328. Protection against pressure increases caused by fractures and bursts of pipes and pressure equipment shall be provided in the rooms in question by controlled pressure relief routes, such as discharge hatches, that open on pressure increase to prevent structural damage. | 328. В соответствующих помещениях для предотвращения повреждения конструкций должна быть предусмотрена защита от повышения давления вследствие разлома и прорыва трубопроводов и оборудования, работающего под давлением, за счет применения маршрутов контролируемого сброса давления, например сбросных люков, открывающихся при повышении давления. | FI-STUK-YVL-235D | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.3-328 | Requirement | 53
329. Tulvien vaikutusten rajoittamiseksi on maanpinnan tason alapuolisissa rakennusten osissa vältettävä turvallisuuslohkojen välisiä läpivientejä. Suunnittelussa on käytettävä teknisiä keinoja sisäisen tulvan leviämisen estämiseksi, vuotovesien hallitsemiseksi ja vuotomäärän rajoittamiseksi. Rakennusten viemäröinnin sekä perusvesi- ja salaojajärjestelmien kautta tapahtuva tulviminen ja tulvien leviäminen on estettävä asianmukaisilla suunnitteluratkaisuilla. | 329. To restrict the effects of floods, penetrations between safety divisions shall be avoided in parts of buildings below ground level. Technical means shall be used to prevent the spreading of internal floods, to manage water leaks and to limit leak volumes. Flooding and the spreading of floods through the basement and ground water drainage systems of buildings shall be prevented by appropriate design solutions. | 329. Для ограничения воздействия затоплений между секциями системы безопасности в частях зданий, расположенных ниже уровня грунта, не должно быть проходок. Для предотвращения распространения внутреннего затопления, контроля протечек воды и ограничения объемов протечек должны применяться подходящие технические средства. Для предотвращения возможности затопления и распространения затопления через подвалы и системы дренажа грунтовых вод в зданиях должны применяться соответствующие проектные решения. | FI-STUK-YVL-235E | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.3-329 | Requirement | 54
330. Periaatteet turvallisuusluokiteltujen järjestelmien rinnakkaisten osajärjestelmien erottelemisesta eri turvallisuuslohkoihin esitetään ohjeessa YVL B.1. | 330. The principles for separating the redundant subsystems of safety-classified systems into separate safety divisions are provided in Guide YVL B.1. | 330. Принципы разделения резервных подсистем, входящих в системы, имеющие классификацию безопасности, на отдельные секции системы безопасности приведены в Руководстве YVL B.1. | FI-STUK-YVL-235F | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.3-330 | Requirement | 55
331. Turvallisuuslohkojen välisten osastoivien rakenteiden on täytettävä ohjeessa YVL B.8 esitettävät palonkestovaatimukset. | 331. The separating structures between the safety divisions shall fulfil the fire resistance requirements of Guide YVL B.8. | 331. Разделительные конструкции между секциями системы безопасности должны отвечать требованиям пожароустойчивости, приведенным в Руководстве YVL B.8. | FI-STUK-YVL-2360 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.3-331 | Requirement | 56
3.4 Turvallisuuslohkojen rajapintojen läpivientejä ja aukkoja koskevat vaatimukset | 3.4 Requirements for penetrations and openings in the boundaries of safety divisions | 3.4 Требования к проходкам и отверстиям на границах секций системы безопасности | FI-STUK-YVL-2361 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.4 | Heading | 57
332. Turvallisuuslohkojen välisten ovien, luukkujen ja läpivientien toiminnallinen tarve on perusteltava, ja ne on suunniteltava kestämään turvallisuuslohkojen väliselle rakenteelle asetetut tiiviyttä, paineenkestoa, palonkestoa ja muita ympäristöolosuhteita koskevat vaatimukset. | 332. The functional need for doors, hatches and penetrations in structures between safety divisions shall be justified, and they shall be designed to fulfil the leaktightness, pressure resistance, fire resistance and other environmental requirements set for structures between safety divisions. | 332. Функциональная потребность в дверях, люках и проходках в конструкциях между секциями системы безопасности должна быть обоснована. При проектировании этих дверей, люков и проходок необходимо соблюдать требования к герметичности, сопротивлению напору, пожароустойчивости и прочие требования к условиям в помещениях, предусмотренные для конструкций между секциями системы безопасности. | FI-STUK-YVL-2362 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.4-332 | Requirement | 58
333. Ovien, luukkujen ja läpivientien määrä on pidettävä mahdollisimman pienenä turvallisuuslohkon ja sellaisen muun tilan välillä, jossa on suuria palokuormia tai suuria tulvalähteitä. | 333. The number of doors, hatches and penetrations shall be kept to a minimum between a safety division and any other compartment containing heavy fire loads or substantial flood sources. | 333. Число дверей, люков и проходок между секциями системы безопасности и прочими помещениями, содержащими источники большой пожарной нагрузки или значительные источники затопления, должно быть сведено к минимуму. | FI-STUK-YVL-2363 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.4-333 | Requirement | 59
334. Turvallisuuslohkojen väliset ovet sekä turvallisuuslohkon ja muiden tilojen tai ulkoalueen väliset ovet on varustettava valvonta- ja hälytysjärjestelmällä tilatiedon saamiseksi valvomoon tai hälytyskeskukseen. Tavallisten käyntiovien on oltava itsesulkeutuvia ja -salpautuvia. | 334. The doors between safety divisions as well as between safety divisions and other rooms or outdoor areas shall be provided with a monitoring and alarm system for relaying status information to the control room or alarm centre. Ordinary access doors shall be self-closing and self-locking. | 334. Двери между секциями системы безопасности, а также между секциями системы безопасности и прочими помещениями или наружными участками должны быть оборудованы системами мониторинга и аварийной сигнализации для передачи информации об их состоянии в пункт управления или сигнальный пункт. Обычные двери для доступа должны быть самозакрывающимися и самозапирающимися. | FI-STUK-YVL-2364 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.4-334 | Requirement | 60
335. Jos maanpinnan (rakennusten kynnyskorkeuden) alapuolisissa tiloissa on kulkuyhteys turvallisuuslohkojen välillä, kulkuyhteydessä on oltava kaksi peräkkäistä ovea (kaksinkertainen ovi tai kulku neutraalin tilan kautta). Kumpikin ovi on suunniteltava kestämään turvallisuuslohkojen välisten erottelevien rakenteiden suunnitteluperusteena käytettävä vedenpaine. | 335. In case access is provided between safety divisions in rooms below ground level (door step level of buildings) there shall be two successive doors in place (a double door or passage via a neutral room). Both doors shall be designed to withstand the design basis water pressure for the separating structures between safety divisions. | 335. Если между секциями системы безопасности в помещениях ниже уровня грунта (уровень дверного порога зданий) предусмотрен доступ, то должны также быть установлены последовательно две двери (двойная дверь или проход через нейтральное помещение). Обе двери должны быть рассчитаны на выдерживание проектного давления воды для разделительных конструкций между секциями системы безопасности. | FI-STUK-YVL-2365 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.4-335 | Requirement | 61
336. Maanpinnan yläpuolisissa tiloissa on arvioitava tulvan leviämismahdollisuudet turvallisuuslohkosta toiseen. Jos tulvan leviäminen on mahdollista, turvallisuuslohkojen välisiin oviin sovelletaan samoja vaatimuksia kuin maanpinnan (rakennusten kynnyskorkeuden) alapuolisiin oviin. | 336. The possibility of floods spreading from one safety division to another in rooms above ground level shall be assessed. If spreading is possible, doors between safety divisions shall be subject to the same requirements as doors located below ground level (door step level of buildings). | 336. Для помещений выше уровня грунта должна быть проведена оценка вероятности распространения затопления из одной секции системы безопасности в другие. Если распространение возможно, двери между секциями системы безопасности должны отвечать тем же требованиям, что и двери, расположенные ниже уровня грунта (уровень дверного порога зданий). | FI-STUK-YVL-2366 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.4-336 | Requirement | 62
337. Palo-osastointiin liittyvät turvallisuuslohkojen välisiä ovia, läpivientejä ja palopeltejä koskevat vaatimukset esitetään ohjeessa YVL B.8. | 337. Fire compartmentation-related requirements for doors, penetrations and fire dampers between safety divisions are provided in Guide YVL B.8. | 337. Требования к дверям, проходкам и противопожарным заслонкам между секциями системы безопасности для разделения на пожарные зоны приведены в Руководстве YVL B.8. | FI-STUK-YVL-2367 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.4-337 | Requirement | 63
338. Ovia ja lukitusjärjestelmää koskevat turvajärjestelyvaatimukset esitetään ohjeessa YVL A.11. | 338. The nuclear security related requirements for doors and the locking system are provided in Guide YVL A.11. | 338. Требования к дверям и запорной системе в части физической ядерной безопасности приведены в Руководстве YVL A.11. | FI-STUK-YVL-2368 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.4-338 | Requirement | 64
339. Vaatimukset lentokoneen törmäyksen huomioon ottamisesta ydinlaitoksen tila- ja sijoitussuunnittelussa esitetään ohjeen YVL A.11 liitteessä B. | 339. The requirements on how an airplane crash shall be taken into consideration in the layout design of the nuclear facility are provided in Appendix B to Guide YVL A.11. | 339. Требования к принятию во внимание падения самолета в компоновочном решении ядерной установки приведены в Приложении B к Руководству YVL A.11. | FI-STUK-YVL-2369 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.4-339 | Requirement | 65
3.5 Vaatimusten toteutumisen osoittaminen ja STUKille toimitettavat aineistot | 3.5 Demonstration of the implementation of requirements, and the documents to be submitted to STUK | 3.5 Демонстрация реализации требований и документы, представляемые в STUK | FI-STUK-YVL-236A | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.5 | Heading | 66
Periaatepäätöshakemus | Application for a decision-in-principle | Заявка на получение принципиального решения | FI-STUK-YVL-236B | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.5þ | Heading | 67
340. Luvanhakijan on toimitettava STUKille periaatepäätöshakemuksen käsittelyä varten osana laitoskuvausta karttapohjalle laadittu voimalaitosalueen alustava sijoitussuunnitelma. Alustavan sijoitussuunnitelman yhteydessä on esitettävä asemapiirustus, jossa esitetään laitoksen ja sen eri rakennusosien, sähköverkkoyhteyksien ja meriveden otto- ja poistoaukkojen maantieteellinen sijainti. Voimalaitosalueen alustava liikennesuunnitelma on esitettävä alueen alustavan sijoitussuunnitelman yhteydessä. | 340. The licensee shall submit to STUK for the review of the application for a decision-in-principle, as part of the plant description, a preliminary plot plan of the site area on a grid map. To be presented in connection with the preliminary layout design plan is a plot plan presenting the geographical location of the facility and its various structural elements, power grid connections and sea water intake and discharge openings. A preliminary traffic plan for the site area shall be presented in connection with the preliminary plot plan of the site area. | 340. Лицензиат должен представить на рассмотрение в STUK заявку на получение принципиального решения в составе характеристики станции, предварительный генеральный план территории площадки на карте с координатной сеткой. Совместно с предварительным планом компоновочного решения представляется генеральный план, отражающий географическое расположение установки и различных элементов ее конструкций, точек подключения к энергосистеме, а также водозабора морской воды и сбросных отверстий. Совместно с предварительным генеральным планом территории площадки должна быть представлена предварительная схема движения транспорта по территории площадки. | FI-STUK-YVL-236C | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.5-340 | Requirement | 68
341. Luvanhakijan on toimitettava STUKille periaatepäätöshakemuksen käsittelyä varten osana laitoskuvausta laitoksen alustavat tila- ja sijoitussuunnitelmat, joissa kuvataan päälaitteiden sijoitus ja tilavaraukset turvallisuuden kannalta tärkeille järjestelmille, rakenteille ja laitteille. | 341. The licensee shall submit to STUK for the review of the application for a decision-in-principle, as part of the plant description, the facility’s preliminary layout design plan describing the location of the main components and rooms reserved for the systems, structures and components important to safety. | 341. Вместе с заявкой на получение принципиального решения в составе характеристики станции лицензиат должен представить на рассмотрение в STUK предварительный план компоновочного решения установки с описанием местоположения основных компонентов и помещений, отведенных под системы, конструкции и компоненты, важные для безопасности. | FI-STUK-YVL-236D | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.5-341 | Requirement | 69
Rakentamislupahakemus | Application for a construction licence | Заявка на получение лицензии на сооружение | FI-STUK-YVL-236E | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.5-341þ | Heading | 70
342. Luvanhakijan on toimitettava STUKille rakentamislupahakemuksen käsittelyä varten päivitetty voimalaitosalueen sijoitussuunnitelma sekä siihen liittyvä asemapiirustus ja liikennesuunnitelma. | 342. The licensee shall submit to STUK for the review of the construction licence application an updated layout design plan for the site area and the associated plot plan and traffic plan. | 342. Вместе с заявкой на получение лицензии на сооружение лицензиат должен представить на рассмотрение в STUK обновленный план компоновочного решения территории площадки, а также соответствующий генеральный план и схему движения транспорта. | FI-STUK-YVL-236F | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.5-342 | Requirement | 71
343. Luvanhakijan on toimitettava STUKille rakentamislupahakemuksen käsittelyä varten tila- ja sijoitussuunnitelmat selostuksin sekä layoutpiirustuksin. Lisäksi luvanhakijan on toimitettava STUKille 3D-tietokonemalli, jossa on esitettynä ja alustavasti mitoitettuna rakennukset, rakenteet, päälaitteet ja prosessilaitteet, putkistot, kaapelireitit valvomotilat, sähkö- ja automaatiotilat ja kojeistot(kaapit). 3D-tietokonemallissa ja/tai piirustuksissa on esitettävä myös turvallisuuden kannalta turvallisuuslohkojen ja osastojen väliset läpiviennit, kulkureitit, nosturien reitit ja muut tilavaraukset, joiden perusteella voidaan todentaa erotteluperiaatteiden ja niistä johdettujen vaatimusten toteutuminen sisäisten- ja ulkoisten uhkien torjumiseksi. Erottelun riittävyyttä on perusteltava analyyseillä, jotka on toimitettava STUKille. | 343. The licensee shall submit to STUK for the review of the construction licence application a layout design plan including reports and layout drawings. Furthermore, a 3D computer model shall be submitted to STUK, which presents, the following, including their preliminary dimensioning: buildings, structures, main components, process equipment, piping, cable routes, control rooms, electrical and I&C rooms and I&C and switchgear cabinets. The 3D computer model and/or drawings shall also present from the safety point of view the penetrations between safety divisions and compartments, access routes, crane routes and other space reservations based on which it is possible to verify the implementation of separation principles and the requirements derived from them in order to provide protection against internal and external hazards. The adequacy of separation shall be justified by analyses to be submitted to STUK. | 343. Вместе с заявкой на получение лицензии на сооружение лицензиат должен представить на рассмотрение в STUK план компоновочного решения, включая отчеты и компоновочные чертежи. Кроме этого, в STUK должна быть представлена трехмерная компьютерная модель, на которой отображены следующие позиции, включая их предварительные размеры: здания, конструкции, основные компоненты, технологическое оборудование, трубопроводы, кабельные трассы, пункты управления, электротехнические помещения и помещения систем контроля и управления (СКУ), а также шкафы СКУ и распределительных устройств. На трехмерной компьютерной модели и/или чертежах также должны быть отображены (с учетом требований безопасности) проходки между секциями системы безопасности и помещения, пути доступа, маршруты передвижения кранов, а также прочие зарезервированные площади, информация о которых обеспечивает возможность проверить соблюдение принципов разделения и требований, определенных на их основе, для обеспечения защиты от внутренних и внешних угроз. Достаточность разделения должна подтверждаться анализом, результаты которого представляются в STUK. | FI-STUK-YVL-2370 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.5-343 | Requirement | 72
344. Luvanhakijan on toimitettava STUKille rakentamislupahakemuksen käsittelyä varten alustavat selvitykset sisäisiin uhkiin varautumisesta. | 344. The licensee shall submit to STUK for the review of the construction licence application a preliminary description of protection against internal hazards. | 344. Вместе с заявкой на получение лицензии на сооружение лицензиат должен представить на рассмотрение в STUK предварительное описание системы защиты от внутренних угроз. | FI-STUK-YVL-2371 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.5-344 | Requirement | 73
345. Luvanhakijan on esitettävä STUKille rakentamislupahakemuksen käsittelyä varten toimitettavassa aineistossa turvallisuuslohkojen välisessä erottelussa käytettävät standardit. | 345. The licensee shall submit to STUK, with the documents submitted for the review of the construction licence application, the standards to be applied in the separation of safety divisions. | 345. Вместе с документацией в составе заявки на получение лицензии на сооружение лицензиат должен представить на рассмотрение в STUK стандарты, применяемые для разделения секций системы безопасности. | FI-STUK-YVL-2372 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.5-345 | Requirement | 74
Käyttölupahakemus | Application for an operating licence | Заявка на лицензию на эксплуатацию | FI-STUK-YVL-2373 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.5-345þ | Heading | 75
346. Luvanhakijan on toimitettava käyttölupahakemuksen käsittelyä varten STUKille edellä mainitut tila- ja sijoitussuunnittelua sekä sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin varautumista koskevat lopulliset selvitykset. | 346. The licensee shall submit to STUK for the review of the operating licence application the aforementioned final reports on the layout design plan as well as on protection against internal and external hazards. | 346. Вместе с заявкой на лицензию на эксплуатацию лицензиат должен представить на рассмотрение в STUK окончательные редакции вышеупомянутых отчетов по плану компоновочного решения, а также по системе защиты от внутренних и внешних угроз. | FI-STUK-YVL-2374 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.5-346 | Requirement | 76
347. Sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin varautumisen laajuuden ja toteutuksen riittävyys on varmistettava laitoskierroksin ennen ydinlaitoksen käyttöönottoa. Laitoskierroksia koskevat vaatimukset esitetään luvussa 5.10. | 347. The adequate scope and implementation of the protection against internal and external hazards shall be ensured by facility walkdowns prior to the nuclear facility’s commissioning. The requirements on facility walkdowns are given in chapter 5.10. | 347. Достаточность объема и реализации системы защиты от внутренних и внешних угроз должна проверяться при обходе ядерной установки до ввода установки в эксплуатацию. Требования к проведению обхода ядерной установки приведены в главе 5.10. | FI-STUK-YVL-2375 | 2013-11-15 | YVL-B.7-3.5-347 | Requirement | 77
4 Maanjäristykset | 4 Earthquakes | 4 Землетрясения | FI-STUK-YVL-2376 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4 | Heading | 78
4.1 Suunnittelumaanjäristys | 4.1 Design basis earthquake | 4.1 Проектное землетрясение | FI-STUK-YVL-2377 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.1 | Heading | 79
401. Ydinlaitoksen rakentamista koskevan lupahakemuksen yhteydessä on esitettävä selvitys seismiseen suunnitteluun käytettävästä suunnittelumaanjäristyksestä. Suunnittelumaanjäristyksellä tarkoitetaan ydinlaitoksen suunnittelun perustana käytettäviä laitoksen sijaintipaikan maaperän värähtelyjä. Suunnittelumaanjäristys on määritettävä siten, että voimakkaampien maaperän värähtelyjen arvioitu esiintymistaajuus nykyisissä geologisissa olosuhteissa on pienempi kuin kerran sadassa tuhannessa vuodessa (1·10-5/vuosi) mediaaniluottamustasolla. Suunnittelumaanjäristyksen määrittely on esitettävä ja perusteltava, ja siinä on otettava huomioon alueen seismisen historian lisäksi alueellinen ja paikallinen geologia sekä tektoniikka. | 401. When applying for a construction licence for the nuclear facility, a report on the determination of the design basis earthquake used in seismic design shall be provided. A design basis earth-quake refers to facility site ground motion used as the basis for the nuclear facility’s design. The design basis earthquake shall be so defined that in the current geological conditions the anticipated frequency of occurrence of stronger ground motions is less than once in a hundred thousand years (1×10–5/y) at a median confidence level. The determination of the design basis earthquake shall be described and justified and in addition to the area’s seismic history, also regional and local geology as well as tectonics shall be considered. | 401. Вместе с заявкой на получение лицензии на сооружение ядерной установки должен представляться отчет об определении проектного землетрясения, используемого при составлении сейсмостойкого проекта. Проектное землетрясение означает колебания грунта площадки ядерной установки, используемые в качестве проектных оснований ядерной установки. Проектное землетрясение должно определяться таким образом, чтобы расчетная частота возникновения наиболее сильных колебаний грунта в текущих геологических условиях составляла менее одного раза в сто тысяч лет (1×10–5/год) с медианной степенью надежности. Помимо рассмотрения сейсмической истории региона, а также региональных и местных геологических и тектонических характеристик должно быть представлено и обосновано определение проектного землетрясения. | FI-STUK-YVL-2378 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.1-401 | Requirement | 80
402. Suunnittelumaanjäristyksen ydinlaitokseen kohdistamat ulkoiset vaikutukset on esitettävä maavastespektrin avulla. Maavastespektri kuvaa laitospaikan kallioperään tuetuiksi ajatelluissa yhden vapausasteen värähtelijöissä syntyviä voimakkaimpia värähtelyjä eri ominaistaajuuksilla ja tietyllä suhteellisella vaimennuskertoimella. | 402. The external impact of the design basis earthquake on the nuclear facility shall be presented as a ground response spectrum. The ground response spectrum represents the maximum vibrations of a family of idealised single-degree-of-freedom damped oscillators anchored in site bedrock as a function of the natural frequencies for a given damping ratio. | 402. Внешнее воздействие проектного землетрясения на ядерную установку должно быть представлено в форме спектра реакции грунта. Спектр реакции грунта представляет максимальные вибрации семейства идеальных затухающих осцилляторов с одной степенью свободы, закрепленных в коренной породе площадки, выраженные в функциональной зависимости от собственных частот для данного коэффициента демпфирования. | FI-STUK-YVL-2379 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.1-402 | Requirement | 81
403. Maavastespektrin määrityksessä on käytettävä Suomesta kerättyjä tietoja maanjäristysten sijaintipaikoista ja voimakkuuksista. Määrityksessä on käytettävä sekä mittalaitteilla havaittuja tietoja että aistihavaintoihin perustuvia historiallisia tietoja. Tarkastelussa on otettava huomioon erityyppisten havaintojen erilainen havaintokynnys ja historiallisten havaintojen paikkaan liittyvä epävarmuus. | 403. In determining the ground response spectrum, data on earthquake locations and magnitudes collected in Finland shall be used. Instrumental observation data and historic data obtained by sensory observations shall be used. Analyses shall take into account the various observation thresholds of different types of observation and the location-related uncertainty factors of historical observations. | 403. При определении спектра реакции грунта должны использоваться данные по эпицентрам и магнитудам землетрясений в Финляндии. Должны использоваться данные наблюдений с помощью приборов и исторические данные, полученные в ходе визуальных наблюдений. При анализе должны учитываться различные пороговые значения для различных видов наблюдения, а также местные факторы неопределенности исторических наблюдений. | FI-STUK-YVL-237A | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.1-403 | Requirement | 82
404. Vaimennusfunktion avulla arvioidaan tietyllä etäisyydellä tapahtuvan tietynsuuruisen maanjäristyksen aiheuttamaa kiihtyvyyttä laitospaikalla. Jos Suomen alueelta ei ole käytettävissä vaimennusfunktion määritykseen tarvittavia yksityiskohtaisia mittaustietoja, vaimennusfunktio on määritettävä mahdollisimman hyvin Suomen geologisia olosuhteita vastaavalta alueelta mitattujen tietojen perusteella. Maavastespektrin määrityksessä käytettävien vaimennusfunktioiden valinta on perusteltava. | 404. Acceleration induced at a facility site by an earthquake of a certain magnitude at a certain distance is evaluated by means of an attenuation function. If no detailed measurement data covering Finland are available to determine the attenuation function, it shall be determined based on data measured in an area corresponding as well as possible to the geological conditions in Finland. The selection of attenuation functions to determine the ground response spectrum shall be justified. | 404. Ускорение, вызываемое на площадке ядерной установки землетрясением определенной магнитуды на определенном расстоянии, оценивается с помощью функции затухания. При отсутствии детальных данных замеров для Финляндии, необходимых для определения функции затухания, указанная функция должна определяться на основе данных, полученных в регионе, геологические условия которого максимально близки к таковым в Финляндии. Выбор функций затухания для определения спектра реакции грунта должен быть обоснован. | FI-STUK-YVL-237B | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.1-404 | Requirement | 83
405. Suunnittelumaanjäristyksen maavastespektrin on perustuttava laitospaikkaa mahdollisimman hyvin kuvaaviin tietoihin ja mittaustuloksiin. Se on skaalattava vastaamaan maanpinnan vaaka- ja pystysuuntaisia huippukiihtyvyyden (PGA) arvoja ja tarvittaessa esitettävä erikseen kummankin suuntaisille värähtelyille. | 405. The design basis earthquake’s seismic ground response spectrum shall be based on information and measurement results describing the facility site as well as possible. The spectrum shall be scaled to correspond to vertical and horizontal peak ground acceleration (PGA) values and, if necessary, a separate spectrum for both directions of vibration shall be given. | 405. Сейсмический спектр реакции грунта при проектном землетрясении должен определяться на основании информации и результатов измерений, максимально точно описывающих площадку ядерной установки. Масштаб спектра должен соответствовать значениям максимального вертикального и горизонтального ускорения грунта, и, при необходимости, должны приводиться отдельные спектры по обоим направлениям вибрации. | FI-STUK-YVL-237C | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.1-405 | Requirement | 84
406. Kerrosvastespektri (spektrimuoto ja kerroksen nollaperiodikiihtyvyys) voidaan määritellä verhokäyränä, joka kattaa seismisten maanjäristyksen aiheuttamien värähtelyjen lisäksi muista syistä, esimerkiksi lentokonetörmäyksestä, aiheutuvat värähtelyt. | 406. The floor response spectrum (spectrum and zero period acceleration of the floor) can be determined as an envelope spectrum, which in addition to seismic earthquake induced vibrations covers vibrations caused by other reasons, such as an airplane crash. | 406. Спектр реакции пола и перекрытий (спектр и ускорение пола и перекрытий в нулевой момент времени) может быть определен как спектр огибающей, который, помимо вибраций, вызванных землетрясением, включает в себя вибрации, вызываемые другими причинами, например падением самолета. | FI-STUK-YVL-237D | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.1-406 | Requirement | 85
407. Käytetyt vaaka- ja pystysuuntaiset PGA-arvot on perusteltava laitospaikkakohtaisesti. Vaakasuuntaisen komponentin vähimmäisarvona on käytettävä arvoa 0,1∙g ohjeiden IAEA NS-G-1.6 [9] ja IAEA SSG-9 [8] mukaisesti. Ohjeissa SSG-9 ja NUREG/CR-6728 [18] annetaan ohjeita PGA-arvojen vaaka- ja pystykomponenttien välisen suhteen määrittelylle eri kiihtyvyys- ja taajuustasoilla. | 407. The vertical and horizontal PGA values used shall be justified on a site-specific basis. The horizontal component minimum value shall be 0.1∙g as prescribed in the Guides IAEA NS-G-1.6 [9] and IAEA SSG-9 [8]. Guides SSG-9 and NUREG/CR-6728 [18] give guidelines on the determination of the relation between the horizontal and vertical components of the PGA values at different acceleration and frequency levels. | 407. Используемые значения максимального вертикального и горизонтального ускорения грунта должны быть обоснованы для каждой площадки. Согласно Руководствам МАГАТЭ NS-G-1.6 [9] и МАГАТЭ SSG-9 [8], минимальное значение горизонтального компонента должно составлять 0,1 g. В Руководствах SSG-9 и NUREG/CR-6728 [18] приведены руководящие принципы определения соотношения между горизонтальными и вертикальными компонентами значений максимального ускорения грунта при различных ускорениях и частотах. | FI-STUK-YVL-237E | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.1-407 | Requirement | 86
408. Suunnittelumaanjäristystä voimakkaammat maanjäristykset on otettava huomioon ohjeen YVL B.1 mukaisina oletetun onnettomuuden laajennuksina (DEC C). Tarkastelu voidaan tehdä käyttäen laitoksen turvallisessa sammutuksessa tarvittavien laitteiden seismisiä fragiliteettikäyriä. | 408. Earthquakes stronger than the design basis earthquake shall be taken into account as design extension conditions (DEC C) in accordance with Guide YVL B.1. This can be done using the seismic fragility curves of equipment needed for safe shutdown of the facility. | 408. Согласно Руководству YVL B.1, землетрясения сильнее проектного землетрясения должны приниматься во внимание в качестве запроектных условий (DEC C). С этой целью могут использоваться кривые сейсмической уязвимости оборудования, необходимого для безопасного останова объекта. | FI-STUK-YVL-237F | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.1-408 | Requirement | 87
409. Suunnittelumaanjäristyksen määrityksessä käytettävät lähtötiedot ja menetelmät on arvioitava, ja suunnittelumaanjäristys on tarvittaessa päivitettävä määräaikaisten turvallisuusarvioiden yhteydessä. | 409. The source information and methods used in determining the design basis earthquake shall be assessed and the design basis earthquake updated, as necessary, in connection with periodic safety reviews. | 409. Исходная информация и методы, используемые при определении проектного землетрясения, должны подвергаться оценке, а параметры проектного землетрясения должны обновляться, по необходимости, в соответствии с результатами периодических оценок безопасности. | FI-STUK-YVL-2380 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.1-409 | Requirement | 88
4.2 Rakenteiden ja laitteiden seisminen suunnittelu | 4.2 Seismic design of structures and components | 4.2 Сейсмостойкий проект конструкций и компонентов | FI-STUK-YVL-2381 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.2 | Heading | 89
4.2.1 Yleistä | 4.2.1 General | 4.2.1 Общая информация | FI-STUK-YVL-2382 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.2.1 | Heading | 90
410. Luvanhakijan on esitettävä rakenteiden ja laitteiden suunnitteluperusteet suunnitteluohjeessa, joka on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi osana rakentamislupahakemuksen käsittelyä varten toimitettavaa aineistoa. Osana suunnitteluperusteita esitetään käytettävät suunnittelustandardit, joita voivat olla mm. ASCE 4-98 [11], ASCE/SEI 43-05 [15] ja NUREG/CR-6926 [17]. Suunnittelustandardeja pitää soveltaa konservatiivisesti mm. silloin, kun arvioidaan runkorakenteiden välittämiä värähtelyjä laitteistolle. | 410. The licensee shall present the design bases for structures and components in the design procedure to be submitted to STUK for approval as part of the construction licence application documentation. The design standards used shall be presented as part of the design bases – for example, ASCE 4-98 [11], ASCE/SEI 43-05 [15] and NUREG/CR-6926 [17]. The design standards shall be conservatively applied, for instance, in evaluating the vibrations transferred to the components by the structural framework. | 410. Лицензиат должен представить основы проектирования конструкций и компонентов в рамках процедуры проектирования, предоставляемой на утверждение в STUK в составе документации заявки на получение лицензии на сооружение. Используемые стандарты проектирования должны представляться в составе основ проектирования (например, ASCE 4-98 [11], ASCE/SEI 43-05 [15] и NUREG/CR-6926 [17]. Стандарты проектирования должны применяться консервативно, например, при оценке вибраций, передаваемых на компоненты несущим каркасом. | FI-STUK-YVL-2383 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.2.1-410 | Requirement | 91
411. Rakenteille ja laitteille tehtäviä laskelmia varten suunnittelumaanjäristyksen vaikutus voidaan esittää myös maavastespektristä konstruoidulla kiihtyvyys-aikadiagrammilla. Käytettävät kiihtyvyysarvot ja niiden johtamistapa on tällöin esitettävä ja perusteltava. | 411. For calculations made for structures and components, the impact of the design basis earthquake can also be presented with an acceleration-time diagram constructed using the ground response spectrum. The acceleration values used and the method of their derivation shall be presented and justified. | 411. Для расчетов конструкций и компонентов вместе с диаграммой изменения ускорения во времени, составленной на основании спектра реакции грунта, также может быть представлено воздействие проектного землетрясения. Используемые величины ускорений и метод их получения должны предоставляться вместе с их обоснованием. | FI-STUK-YVL-2384 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.2.1-411 | Requirement | 92
412. Kiihtyvyys-aika-diagrammi on todennettava vertaamalla siitä muodostettua kiihtyvyys-taajuuskäyrää lähtökohtana käytettyyn kiihtyvyys-taajuuskäyrään. | 412. The acceleration-time diagram shall be verified by comparing the acceleration-frequency curve derived from it with the initial acceleration-frequency curve. | 412. Диаграмма изменения ускорения во времени должна проверяться путем сравнения графика зависимости ускорения от частоты, составленного на основании диаграммы, с первоначальным графиком зависимости ускорения от частоты. | FI-STUK-YVL-2385 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.2.1-412 | Requirement | 93
413. Mikäli suunnittelumaanjäristyksen aiheuttama kuormitus on tarkoitus mallintaa muulla menetelmällä, on tälle menetelmälle hankittava STUKin erillinen hyväksyntä. | 413. In case the loading caused by the design basis earthquake is intended to be modelled by other methods, a separate approval for the method in question shall be obtained from STUK. | 413. Если нагрузка, вызываемая проектным землетрясением, должна моделироваться с применением других методов, отдельное утверждение STUK должно быть получено в отношении планируемого к применению метода. | FI-STUK-YVL-2386 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.2.1-413 | Requirement | 94
414. Suunniteltaessa ydinlaitoksen rakenteita ja laitteita maanjäristyskestäviksi on otettava huomioon hyväksi havaitut yleiset suunnitteluperiaatteet, joita ovat mm. seuraavat: • Rakenteet suunnitellaan ja laitteet sijoitetaan siten, että niistä aiheutuvat kuormitukset kohdistuvat rakennuksiin mahdollisimman lähellä maanpintaa. Rakennusten vaakasuuntaisen kiihtyvyyden profiilissa vältetään eri suuntiin tapahtuvia jyrkkiä muutoksia korkeustasojen välillä. • Kantavien rakenteiden on oltava muodoltaan mahdollisimman säännöllisiä ja yksinkertaisia. • Rakennuksen eri osat on sijoitettava jäykistäviin rakenteisiin nähden siten, että vältetään rakenteellinen epäkeskisyys. • Massiiviset seismisen turvallisuuden kannalta tärkeät rakennukset ja laiteperustukset pyritään perustamaan suoraan peruskalliolle. Tästä poikettaessa on arvioitava maavastespektrin lisäksi peruskallion, maaperän ja rakennusten välistä vuorovaikutusta. • Ohjeessa IAEA SG NS-G-1.6 [9] esitetyt yksityiskohtaiset suunnitteluperiaatteet. | 414. In designing earthquake resistant nuclear facility structures and components, proven general design principles shall be considered, such as the following: • Structures shall be designed and components located in such a way that the loads propagated by them on buildings occur as close to ground level as possible. Sharp changes in the profile of horizontal accelerations between floor levels shall be avoided. • The shape of load-bearing structures shall be as regular and simple as possible. • With regard to bracing structures, a building’s different parts shall be so located as to avoid structural eccentricity. • Massive buildings and equipment foundations important to safety shall be preferably founded directly on bedrock. In case of deviations from this, soil-structure interaction studies between bedrock, soil and buildings shall be required, in addition to the ground response spectrum. • Detailed design principles provided in Guide IAEA SG NS-G-1.6 [9]. | 414. При проектировании сейсмостойких конструкций и компонентов ядерной установки должны учитываться проверенные общие принципы проектирования, в частности: • конструкции проектируются, а компоненты размещаются таким образом, чтобы нагрузки, передаваемые ими на здания, возникали как можно ближе к уровню грунта; не должно быть резких изменений профиля горизонтальных ускорений между уровнями перекрытий; • форма несущих конструкций должна быть максимально стандартной и простой; • различные части здания должны быть расположены относительно жестких конструкций таким образом, чтобы избежать конструктивного эксцентриситета; • массивные фундаменты зданий и оборудования, важного для безопасности, должны по возможности покоиться непосредственно на коренной породе. При отклонении от этого требования в дополнение к спектру реакции грунта должно быть исследовано взаимодействие между коренной породой, грунтом и зданиями; • детальное описание принципов проектирования приведено в Руководстве МАГАТЭ SG NS-G-1.6 [9]. | FI-STUK-YVL-2387 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.2.1-414 | Requirement | 95
4.2.2 Kuormitukset | 4.2.2 Loads | 4.2.2 Нагрузки | FI-STUK-YVL-2388 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.2.2 | Heading | 96
415. Ohjeen YVL B.2 mukaisiin maanjäristysluokkiin S1 ja S2A kuuluvien rakenteiden ja laitteiden seismisessä suunnittelussa on otettava huomioon suunnittelumaanjäristyksestä aiheutuvat kuormitukset. Niiden määrittämiseksi on dynaamisten analyysien avulla johdettava maavastespektriä vastaavat kerrosvastespektrit tai kiihtyvyys-aikadiagrammit rakennusten niillä tasoilla, joilla tarkasteltavat rakenteet ja laitteet sijaitsevat. | 415. The seismic design of structures and components assigned to seismic category S1 and S2A in accordance with Guide YVL B.2 shall consider loads generated by the design basis earthquake. To determine the loads, the floor response spectra or acceleration-time diagrams corresponding to the ground response spectrum shall be derived by dynamic analyses for the building levels housing the structures and components under examination. | 415. В сейсмостойком проекте конструкций и компонентов, относящихся к сейсмической категории S1 и S2A, согласно Руководству YVL B.2, должны приниматься во внимание нагрузки, возникающие при проектном землетрясении. Для определения этих нагрузок спектры реакции грунта или диаграммы изменения ускорения во времени, соответствующие спектру реакции грунта, должны составляться с применением динамических исследований для уровней зданий, в которых расположены исследуемые конструкции и компоненты. | FI-STUK-YVL-2389 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.2.2-415 | Requirement | 97
416. Rakennusten dynaamisessa analyysissa on mallinnettava värähtelykäyttäytymiseen olennaisesti vaikuttavat massa- ja jäykkyysominaisuudet. Valitut suhteellisen vaimennuskertoimen arvot on perusteltava ottaen huomioon vastaava rakennekapasiteetin käyttöaste (asiaa käsitellään raportissa NUREG/CR-6919 [19]). Rakennusten ja kallioperän dynaamisesta vuorovaikutuksesta ei edellytetä tarkastelua, kun noudatetaan vaatimuksessa 414 esitettyjä suunnittelun yleisiä periaatteita. | 416. In the dynamic analysis of buildings, mass and stiffness characteristics essentially affecting vibration behaviour shall be modelled. The damping ratio values selected shall be justified taking into account the corresponding utilisation rate of the structural capacity (the matter is addressed in the report NUREG/CR-6919 [19]). No analysis of the dynamic interaction between buildings and the bedrock is required when the general design principles in requirement 414 apply. | 416. При динамическом исследовании зданий должны моделироваться характеристики массы и жесткости, оказывающие существенное влияние на вибрационные характеристики. Выбранные значения коэффициента демпфирования должны быть обоснованы с учетом соответствующего коэффициента задействования конструкционной прочности (данный вопрос рассматривается в отчете NUREG/CR-6919 [19]). При использовании общих принципов проектирования, изложенных в требовании 414, исследование динамического взаимодействия между зданиями и коренной породой не требуется. | FI-STUK-YVL-238A | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.2.2-416 | Requirement | 98
417. Lähtötietoihin ja ominaistaajuuksilla esiintyviin spektrihuippuihin liittyvät epävarmuustekijät on otettava huomioon. Soveltuvia ohjeita annetaan ohjeessa YVL E.4 sekä ohjeessa IAEA NS-G-1.6 [9]. | 417. Uncertainty factors relating to source information and spectral peaks at natural frequencies shall be considered. Applicable instructions are provided in Guide YVL E.4 and the Guide IAEA NS-G-1.6 [9]. | 417. Должны приниматься во внимание факторы неопределенности для исходной информации и спектральных максимумов на собственных частотах. Применимые указания приведены в Руководстве YVL E.4 и Руководстве МАГАТЭ NS-G-1.6 [9]. | FI-STUK-YVL-238B | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.2.2-417 | Requirement | 99
418. Rakennuksen runkoa kuvaavat vaimennuskertoimet on arvioitava vastaavan oletetun rakenteellisen vaurioitumistason mukaan (ks. vaatimus 416). Runkorakenteiden ja S1/S2A-luokiteltujen laitteiden välisille kuormitusoletuksille on tehtävä herkkyystarkastelu, jossa arvioidaan suunnitteluratkaisun varmuustasoa sekä rakennuksen rungon että laitesuunnittelun näkökulmasta. | 418. The damping ratios representing a building's structural framework shall be evaluated in accordance with a corresponding postulated structural failure level (see requirement 416). A sensitivity analysis shall be conducted on the loading assumptions between the structural framework and S1/S2A classified components in which the certainty level of the design solution is evaluated from the viewpoint of the building’s structural framework as well as component design. | 418. Коэффициенты демпфирования, представляющие несущий каркас здания, должны оцениваться согласно соответствующему постулируемому уровню отказа элемента конструкции (см. требование 416). Должен быть выполнен анализ чувствительности допущений о нагрузках между несущим каркасом и компонентами класса S1/S2A, при котором уровень определенности проектного решения оценивается с точки зрения несущего каркаса здания и проекта компонентов. | FI-STUK-YVL-238C | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.2.2-418 | Requirement | 100
419. Yksittäisten rakenteiden ja laitteiden mitoitukseen on käytettävä niiden kohdalla syntyviä suurimpia vaaka- ja pystysuuntaisia kiihtyvyysarvoja. Eri rakennusten tai rakennusten osien väliset suhteelliset värähtelysiirtymät on otettava huomioon, jos niistä aiheutuu merkittäviä kuormituksia. Kiihtyvyyden vaakasuuntainen komponentti valitaan kullekin kohteelle sen rakenteellisesti heikoimman suunnan mukaiseksi silloin, kun tämä voidaan selvittää. Muussa tapauksessa valitaan komponentit kahteen toisiaan vastaan kohtisuoraan vaakasuuntaan (kohteen pääsuunnat). Nämä komponentit voidaan yhdistää myös esimerkiksi standardien ASCE 4-98 [14] tai EN 1998 [16] mukaisesti. | 419. The highest horizontal and vertical acceleration values arising at the component locations shall be used in the dimensioning of individual structures and components. Relative vibration displacements between buildings or building sections shall be considered in case they generate significant loads. The horizontal acceleration component of each object is chosen according to its structurally weakest direction, whenever this can be established. In other cases, components will be chosen for two orthogonal horizontal directions (the object's principal directions). These components can be combined in accordance with the standard ASCE 4-98 [14] or EN 1998 [16], for example. | 419. При определении параметров отдельных конструкций и компонентов должны использоваться наибольшие значения горизонтального и вертикального ускорений в местах расположения компонентов. В случае образования значительных нагрузок должно приниматься во внимание относительное смещение от вибрации между зданиями или секциями зданий. Горизонтальный компонент ускорения для каждого объекта выбирается по направлению наибольшей конструкционной уязвимости, если такое направление можно определить. В других случаях компоненты выбираются по двум ортогональным горизонтальным направлениям (основные направления объекта). Эти компоненты могут комбинироваться, например в соответствии со стандартом ASCE 4-98 [14] или EN 1998 [16]. | FI-STUK-YVL-238D | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.2.2-419 | Requirement | 101
420. Suunnittelumaanjäristyksen aiheuttamiin kuormituksiin on lisättävä muut samanaikaisesti vaikuttavat kuormitukset. Näitä ovat normaalista käytöstä aiheutuvat kuormitukset sekä maanjäristyksen mahdollisesti aiheuttamista käyttöhäiriöistä seuraavat samanaikaiset kuormitukset. Suunnittelumaanjäristystä ei tarvitse ottaa huomioon yhdessä oletetun onnettomuustilanteen aiheuttaman kuormituksen kanssa silloin, kun maanjäristyksen seurausvaikutukset on estetty vastaavalla rakenteiden ja laitteiden maanjäristyskestävyydellä. | 420. Other simultaneous loads shall be added to the loads generated by the design basis earthquake. They include loads from normal operation and loads simultaneously generated by possible anticipated operational occurrences caused by an earthquake. The design basis earthquake need not be considered simultaneously with the loading generated by a postulated accident condition when an earthquake’s consequent effects have been prevented by corresponding earthquake resistance of structures and components. | 420. К нагрузкам, создаваемым проектным землетрясением, должны быть добавлены прочие одновременно действующие нагрузки. К таким нагрузкам относятся нагрузки при нормальной эксплуатации и нагрузки, одновременно возникающие при ожидаемых при эксплуатации событиях, вызываемых землетрясением. Проектное землетрясение не требует рассмотрения одновременно с нагрузкой, возникающей при постулируемой аварии, если последствия землетрясения предотвращены за счет соответствующей сейсмостойкости конструкций и компонентов. | FI-STUK-YVL-238E | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.2.2-420 | Requirement | 102
421. Niiltä osin, kuin hyväksytään maanjäristysluokan S2B rakenteiden ja laitteiden rikkoutuminen siten, että sen seurauksena ylemmän maanjäristysluokan rakenteille ja komponenteille tulee maanjäristyksen aikana lisäkuormia, voidaan kyseiset lisäkuormat ottaa huomioon vastaavissa kerrosvastespektreissä. Esimerkiksi luokan EYT/S2B paineastioista maanjäristyksen aikana syntyvät hydrauliset murtumapaineet voidaan lisätä vaikutusalueen kerrosvastespektreihin. | 421. In so far as the failure of S2B seismic category structures and components is acceptable in such a way that additional loads are exerted on structures and components in a higher seismic category during an earthquake, the additional loads in question can be taken into account in corresponding floor response spectra. Seismically induced hydraulic burst pressures generated by EYT/S2B category pressure vessels, for example, can be included in the floor response spectra of the affected area. | 421. В той степени, в которой отказ конструкций и компонентов сейсмической категории S2B при землетрясении допустим вследствие перенесения дополнительных нагрузок на конструкции и компоненты более высокой сейсмической категории, соответствующие дополнительные нагрузки могут учитываться в соответствующем спектре ответа пола и перекрытий. Например, вызванное сейсмическим событием давление гидравлического разрыва корпусов высокого давления категории EYT/S2B может быть включено в спектр ответа затрагиваемого участка. | FI-STUK-YVL-238F | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.2.2-421 | Requirement | 103
422. Kuormitukset on yhdistettävä mitoitus- ja lujuuslaskelmiin hyväksytyn standardin mukaisesti. Kuormien yhdistämistapa on määriteltävä rakentamislupavaiheen suunnitteluohjeissa siten, että äärimmäiset kuormitusyhdistelmät tulevat käsitellyksi. | 422. Load cases shall be combined in dimensioning and strength calculations in accordance with an approved standard. Load combinations shall be determined in the design procedures of the construction licence phase in such a way that extreme load combinations are addressed. | 422. Сценарии нагрузок должны объединяться при определении размеров и расчетах прочности в соответствии с утвержденным стандартом. Сочетания нагрузок должны быть определены в процедурах проектирования на этапе получения лицензии на сооружение таким образом, чтобы учесть сочетания экстремальных нагрузок. | FI-STUK-YVL-2390 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.2.2-422 | Requirement | 104
423. Kuormien osavarmuuskertoimina voidaan käyttää arvoa 1,0. Materiaalin laskentalujuuksina käytetään ominaislujuuksia [RakMK]. Dynaaminen kuormitus sisältää rakenteessa ja sen kantamissa laitteissa syntyvät hitausvoimat. | 423. As the partial safety coefficient of loads, the value 1.0 may be used. Characteristic strengths [13] are used as material design strengths. A dynamic load includes inertial forces generated within a structure and the components supported by it. | 423. В качестве частного коэффициента надежности может использоваться значение 1,0. Величины нормативной прочности [13] используются в качестве расчетной прочности материалов. В число динамических нагрузок входят инерционные силы, возникающие в конструкции и опирающихся на нее компонентах. | FI-STUK-YVL-2391 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.2.2-423 | Requirement | 105
4.2.3 Mitoitusperiaatteet | 4.2.3 Dimensioning principles | 4.2.3 Принципы определения размеров | FI-STUK-YVL-2392 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.2.3 | Heading | 106
424. Luvanhaltijan on esitettävä mitoitusperiaatteet eri rakenne- ja laitetyyppien maanjäristyskestävyyden toteuttamiseksi mukaan lukien niiden tuenta-, kiinnitys- ja suojaustavat. Lisäksi on esitettävä suunnitelma eri rakenne- ja laitetyyppien toimintaa koskevan vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi maanjäristystilanteissa. | 424. The licensee shall present the dimensioning principles for implementation of the earthquake resistance of different types of structures and components including their methods of support, fixing and protection. In addition, a plan shall be presented for demonstration of compliance with the requirements as regards the functioning of different types of structures and components during earthquake conditions. | 424. Лицензиат должен представить принципы определения размеров для обеспечения сейсмостойкости различных видов конструкций и компонентов, включая методы разгрузки, крепежа и защиты. Кроме этого, для демонстрации соответствия требованиям к функционированию различных видов конструкций и компонентов в условиях землетрясения должен быть представлен соответствующий план. | FI-STUK-YVL-2393 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.2.3-424 | Requirement | 107
425. Järjestelmä-, rakenne- ja laitekohtaiset seismiset suunnitelmat sekä luvun 4.2.2 mukaisten maanjäristyskuormitusten huomioon ottamiseksi edellytettävät mitoituslaskelmat on esitettävä rakenteiden ja laitteiden suunnittelua koskevissa asiakirjoissa. | 425. System, structure and component-specific seismic design as well as the dimensioning calculations required to take into account seismic loads in compliance with chapter 4.2.2 shall be presented in the design documents of structures and components. | 425. В составе проектной документации на конструкции и компоненты должен быть представлен сейсмостойкий проект каждой системы, конструкции и компонента, а также выбор основных размеров с учетом сейсмических нагрузок в соответствии с положениями главы 4.2.2. | FI-STUK-YVL-2394 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.2.3-425 | Requirement | 108
426. Maanjäristysluokkiin S1 ja S2A kuuluvien painelaitteiden, muiden mekaanisten rakenteiden ja laitteiden sekä erityisesti niiden tuentojen ja kiinnitysten mitoituslaskelmissa on tarkasteltava suunnittelumaanjäristyksen aiheuttamat kuormitukset. Vaatimuksia putkistojen tuennoille ja kiinnityksille esitetään ohjeessa YVL E.3. | 426. The dimensioning calculations of seismic category S1 and S2A pressure equipment, other mechanical structures and components, and particularly any related supports and fixings shall examine the loads caused by the design basis earthquake. Requirements for pipe supports and fixings are presented in Guide YVL E.3. | 426. При выборе основных размеров корпусного оборудования категории S1 и S2A, прочих механических конструкций и компонентов и, в частности, всех соответствующих опорных конструкций и крепежа должны быть исследованы нагрузки, вызываемые проектным землетрясением. Требования к опорным конструкциям и крепежу трубопроводов приведены в Руководстве YVL E.3. | FI-STUK-YVL-2395 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.2.3-426 | Requirement | 109
427. Luokkien S1 ja S2A sähkö- ja automaatiolaitteiden soveltuvuusarvioissa on esitettävä mitoituslaskelmat maanjäristystilanteessa olennaisesti kuormittuville tuennoille ja kiinnityksille. | 427. In the suitability analyses of seismic category S1 and S2A electrical and I&C equipment, dimensioning calculations for supports and fixings subjected to substantial loads during earthquakes shall be presented. | 427. При анализе пригодности электрооборудования и СКУ категории S1 и S2A должен быть представлен выбор основных размеров опорных конструкций и крепежа, подвергающихся значительным нагрузкам при землетрясении. | FI-STUK-YVL-2396 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.2.3-427 | Requirement | 110
4.3 Maanjäristyskestävyyden osoittaminen | 4.3 Demonstration of earthquake resistance | 4.3 Демонстрация сейсмостойкости | FI-STUK-YVL-2397 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.3 | Heading | 111
4.3.1 Yleistä | 4.3.1 General | 4.3.1 Общая информация | FI-STUK-YVL-2398 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.3.1 | Heading | 112
428. Luvanhakijan on osoitettava, että maanjäristysluokkiin S1 ja S2A kuuluvat rakenteet ja laitteet täyttävät luvussa 4.2 asetetut kestävyysvaatimukset. Osoittamiseen voidaan käyttää analyyseja, kokeita, ajan tasalla olevia kokemusperäisiä arvioita tai näiden yhdistelmiä. Nämä selvitykset tai niiden tulosaineistot esitetään asianomaisille rakenne- tai laitetyypeille edellytettyjen STUKin tarkastusten yhteydessä ennen käyttöönottoa. Ohjeessa YVL B.2 annetaan maanjäristysluokasta riippuva vaatimustaso maanjäristyskestävyyden edellyttämien järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden toiminnallisuudelle ja eheydelle. Analyyseja ja kokeellisia menetelmiä käsitellään tarkemmin ohjeessa IAEA SG NS-G-1.6 [9]. | 428. The licensee shall demonstrate that seismic category S1 and S2A structures and components meet the requirements for earthquake resistance established in chapter 4.2. Demonstration may be in the form of analyses, tests, up-to-date empirical assessments or combinations thereof. Such demonstrations or corresponding result documentation are to be presented in connection with STUK’s inspections required for the types of structure or component in question before commissioning. Guide YVL B.2 sets forth a seismic category-dependent requirement level for the functionality and integrity of systems, structures and components required in order to ensure earthquake resistance. Analyses and experimental methods are addressed in more detail in the Guide IAEA SG NS-G-1.6 [9]. | 428. Лицензиат должен продемонстрировать, что конструкции и компоненты категории S1 и S2A отвечают требованиям к сейсмостойкости, приведенным в главе 4.2. Демонстрация может быть в форме анализа, испытаний, актуальных эмпирических оценок или комбинации этих методов. Такую демонстрацию или соответствующую документацию о результатах следует предоставлять в ходе инспекций STUK, требуемых для соответствующих конструкций или компонентов перед вводом в эксплуатацию. В Руководстве YVL B.2 определены уровни требований к функциональности и целостности систем, конструкций и компонентов для каждой категории сейсмостойкости, выполнение которых требуется для обеспечения сейсмостойкости. Более подробное описание методов анализа и проведения экспериментов приведено в Руководстве МАГАТЭ SG NS-G-1.6 [9]. | FI-STUK-YVL-2399 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.3.1-428 | Requirement | 113
429. Ohjeen YVL A.8 mukaisessa ikääntymisen hallinnassa on otettava huomioon maanjäristyskestävyyden säilyminen. | 429. Ageing management in accordance with Guide YVL A.8 shall take into account the maintenance of earthquake resistance. | 429. При управлении процессом старения в соответствии с Руководством YVL A.8 должно приниматься во внимание сохранение сейсмостойкости. | FI-STUK-YVL-239A | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.3.1-429 | Requirement | 114
430. Todennäköisyysperusteisen riskianalyysin (PRA) avulla on osoitettava, että seismisen suunnittelun toteutus on ydinlaitoksen kokonaisturvallisuuden kannalta hyväksyttävä. | 430. The probabilistic risk assessment (PRA) shall be applied to demonstrate that the implementation of seismic design is acceptable from the viewpoint of the nuclear facility’s overall safety. | 430. Для демонстрации того, что реализуемый сейсмостойкий проект приемлем с точки зрения общей безопасности ядерной установки, должна проводиться вероятностная оценка безопасности (ВОБ). | FI-STUK-YVL-239B | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.3.1-430 | Requirement | 115
4.3.2 Analyysit | 4.3.2 Analyses | 4.3.2 Анализы | FI-STUK-YVL-239C | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.3.2 | Heading | 116
431. Painelaitteiden ja terässuojarakennuksen maanjäristyskestävyys osoitetaan suunnittelumaanjäristyksestä johtuville kuormituksille tehtävällä ohjeiden YVL E.4, YVL E.6, YVL E.8, YVL E.9 ja YVL E.10 mukaisilla analyyseilla. | 431. The earthquake resistance of pressure equipment and the steel containment structure shall be demonstrated by a stress analysis conducted in accordance with the Guides YVL E.4, YVL E.6, YVL E.8, YVL E.9 and YVL E.10 for loads induced by the design basis earthquake. | 431. Сейсмостойкость корпусного оборудования и конструкции стальной защитной оболочки должна демонстрироваться результатами анализа напряжений, проведенного в соответствии с Руководствами YVL E.4, YVL E.6, YVL E.8, YVL E.9 и YVL E.10 в отношении нагрузок, вызываемых проектным землетрясением. | FI-STUK-YVL-239D | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.3.2-431 | Requirement | 117
4.3.3 Kokeet ja niiden yhdistäminen analyysien kanssa | 4.3.3 Tests and combining tests with analyses | 4.3.3 Испытания и сочетание испытаний с анализом | FI-STUK-YVL-239E | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.3.3 | Heading | 118
432. Laitteille ja/tai niiden komponenteille, joita ei voida riittävän luotettavasti analysoida, maanjäristyskestävyys on osoitettava kokeellisesti. | 432. The earthquake resistance of components and/or their parts that cannot be analysed with adequate reliability shall be experimentally demonstrated. | 432. Сейсмостойкость компонентов и/или их частей, которую невозможно проанализировать с достаточной надежностью, должна демонстрироваться экспериментально. | FI-STUK-YVL-239F | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.3.3-432 | Requirement | 119
433. Yhdisteltäessä analyyseja ja kokeita on esitettävä, kuinka määriteltävä testauskokonaisuus vastaa suunnitteluoletuksia ja kuinka seismisen kestävyyden vaatimusten täyttyminen osoitetaan. | 433. In combining analyses and tests it shall be presented how the testing combinations to be determined correspond to the design assumptions and how the fulfilment of seismic resistance requirements is demonstrated. | 433. В сочетании анализов и испытаний должно быть продемонстрировано соответствие определяемых испытательных сочетаний проектным допущениям и выполнение требований к сейсмостойкости. | FI-STUK-YVL-23A0 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.3.3-433 | Requirement | 120
4.3.4 Kokemusperäiset arviot | 4.3.4 Empirical assessments | 4.3.4 Эмпирические оценки | FI-STUK-YVL-23A1 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.3.4 | Heading | 121
434. Maanjäristyskestävyys voidaan arvioida vastaavalle laitteelle tai rakenteelle aikaisemmin tehdyn, luvun 4.3.2 tai 4.3.3 mukaisen selvityksen perusteella. Myös vertailukelpoisia ajan tasalla olevia kokemuksia tapahtuneista maanjäristyksistä voidaan käyttää hyväksi. | 434. The earthquake resistance of a component or structure can be assessed based on an earlier report prepared for a corresponding item in conformity with chapter 4.3.2 or 4.3.3. Commensurate up-to-date experiences of earthquakes that have occurred may also be utilised. | 434. Сейсмостойкость компонентов или конструкций может быть оценена на основе ранее подготовленного отчета о свойствах соответствующего элемента в соответствии с положениями главы 4.3.2 или 4.3.3. Кроме этого, допускается использование соизмеримых актуальных сейсмических данных. | FI-STUK-YVL-23A2 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.3.4-434 | Requirement | 122
4.3.5 Sähkö- ja automaatiolaitteet | 4.3.5 Electrical and I&C equipment | 4.3.5 Электрооборудование и системы контроля и управления | FI-STUK-YVL-23A3 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.3.5 | Heading | 123
435. Sähkö- ja automaatiolaitteiden tyyppitesteihin on sisällytettävä suunnittelumaanjäristykseen verrattuna riittävät vaatimukset mekaanisen rasituksen kestosta. Laitteiden välisten kaapelointien ja kytkentöjen kestävyys on osoitettava analyysein ja/tai kokein. | 435. The type tests of electrical and I&C equipment shall include sufficient requirements for endurance of mechanical stress in comparison to the design basis earthquake. The durability of inter-component cabling and connections shall be demonstrated by analyses and/or tests. | 435. Типовые испытания электрооборудования и систем контроля и управления должны предусматривать достаточные требования относительно устойчивости к механическому напряжению в условиях проектного землетрясения. Прочность кабельных и прочих соединений между компонентами должна демонстрироваться результатами исследований и/или испытаний. | FI-STUK-YVL-23A4 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.3.5-435 | Requirement | 124
4.3.6 Laitekokonaisuudet | 4.3.6 Equipment aggregates | 4.3.6 Комплекты оборудования | FI-STUK-YVL-23A5 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.3.6 | Heading | 125
436. Sähkö- ja automaatiolaitteiden, mekaanisten laitteiden, putkiston ja laiteperustusten muodostamat kokonaisuudet on arvioitava siten, että otetaan huomioon näiden osien väliset vuorovaikutukset yksittäisten komponenttien seismisen kelpoisuuden toteamisen lisäksi. | 436. Aggregates comprising electrical and I&C equipment, mechanical components, piping and equipment foundations shall be evaluated in such a way that, in addition to the verification of the seismic qualification of individual components, interactions between these components are also taken into account. | 436. Комплекты, состоящие из электрооборудования и систем контроля и управления, механического оборудования, трубопроводов и фундаментов установок, должны оцениваться таким образом, чтобы, помимо проверки квалификации отдельных компонентов на сейсмическую безопасность, были учтены также и взаимодействия между этими компонентами. | FI-STUK-YVL-23A6 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.3.6-436 | Requirement | 126
437. Laitekokonaisuuksista on toimitettava STUKiin hyväksyttäväksi ydinturvallisuuden varmistava perusteluyhteenveto, jossa osoitetaan, kuinka yksittäisten komponenttien kelpoisuuden osoittamisen ja yhdistelmän analyysin/arvioinnin avulla on todistettu laitekokonaisuuden maanjäristyskestävyys. | 437. A summary of justifications verifying the nuclear safety of equipment aggregates shall be submitted to STUK for approval indicating how an aggregate’s seismic resistance has been demonstrated by verification of the quality of individual components and an analysis/evaluation of the aggregate. | 437. Итоговый отчет по обоснованию, подтверждающий ядерную безопасность комплектов оборудования, должен представляться на утверждение в STUK. В отчете указывается, как именно продемонстрирована сейсмостойкость путем проверки качества отдельных компонентов и анализа/оценки всего комплекта в целом. | FI-STUK-YVL-23A7 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.3.6-437 | Requirement | 127
4.3.7 Ydinvoimalaitoksen turvallinen alasajo | 4.3.7 Safe shutdown of the nuclear power plant | 4.3.7 Безопасный останов атомной электростанции | FI-STUK-YVL-23A8 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.3.7 | Heading | 128
438. Ydinvoimalaitoksen turvallisen alasajon maanjäristyksen jälkeen pitää perustua selkeisiin ohjeisiin [IAEA SSG-9]. Ohjeissa kerrotaan alasajoa edellyttävä kiihtyvyystaso ja sen toteamistapa. Alasajon toimintojen on perustuttava asianmukaisesti kelpoistettuihin luokan S1 järjestelmiin, rakenteisiin ja laitteisiin. Alasajomenettely on arvioitava PRA:n avulla. | 438. The nuclear power plant’s safe shutdown after an earthquake shall be based on unambiguous procedures (IAEA SSG-9) [8]. The pre-shutdown vibration acceleration level and the method of its establishment are presented in the procedures. Shutdown procedures shall be based on appropriately qualified category S1 systems, structures and components. The shutdown procedure shall be assessed by means of a PRA. | 438. Безопасный останов атомной электростанции после землетрясения должен выполняться в соответствии с однозначной процедурой (МАГАТЭ SSG-9 [8]). В процедуре указывается предшествующий останову уровень вибрационного ускорения и метод его определения. Процедура останова должна выполняться с применением надлежащим образом квалифицированных систем, конструкций и компонентов категории S1. Процедура останова должна оцениваться посредством вероятностной оценки безопасности. | FI-STUK-YVL-23A9 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.3.7-438 | Requirement | 129
439. Ydinvoimalaitoksella on toteutettava seisminen monitorointi, jonka pitää perustua suunnittelumaanjäristyksen mukaisia kiihtyvyystasoja vastaaviin runkorakenteen dynaamisiin ominaisuuksiin sekä turvalliseen alasajoon käytettävien järjestelmien ja laitteiden suunniteltuun sijaintiin laitoksella. Havaintolaitteista esitetään vaatimuksia vaatimuksissa 445−449. | 439. Seismic monitoring shall be performed at the nuclear power plant based on dynamic frame structure properties corresponding to design basis earthquake acceleration levels, as well as the planned location at the facility of systems and components used for a safe shutdown. Requirements for sensors are given in requirements 445–449. | 439. На атомной электростанции должен осуществляться сейcмический мониторинг на основе динамических свойств рамной конструкции, соответствующих уровням ускорения при проектном землетрясении, а также запланированном размещении на установке систем и компонентов, используемых для безопасного останова. Требования к датчикам приведены в требованиях 445–449. | FI-STUK-YVL-23AA | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.3.7-439 | Requirement | 130
4.3.8 PRA:n käyttö maanjäristyskestävyyssuunnittelun tukena | 4.3.8 The use of PRA to support earthquake resistance design | 4.3.8 Использование ВОБ для обоснования сейсмостойкости проекта | FI-STUK-YVL-23AB | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.3.8 | Heading | 131
440. Ohjeen YVL A.7 mukaisesti laadittavaan PRA:han on sisällytettävä maanjäristysten aiheuttamista vaurioista ja laitteiden virheellisestä toiminnasta johtuvat, tärkeimmiksi arvioidut alkutapahtumat. Seismisessä PRA:ssa on otettava huomioon seismisestä luokituksesta riippumatta rakenteet ja laitteet tuentoineen sekä kokemukset eri rakenne- ja laitetyyppien vikaantumisalttiudesta voimakkuudeltaan erilaisissa todellisissa maanjäristyksissä. Suurten laitekokonaisuuksien samanaikaisesta dynaamisesta kuormittumisesta johtuvia vaurioketjuja ja yhteisvikaantumisen mahdollisuutta on arvioitava. | 440. The most important initiating events due to earthquake-induced failures and component malfunctions shall be incorporated in the PRA to be drawn up in accordance with Guide YVL A.7. The seismic PRA shall, irrespective of seismic classification, consider components plus their supports, as well as experiences of the susceptibility to failure of different types of structures and components in actual earthquakes of varying intensities. Failure sequences attributable to the simultaneous dynamic loading of large equipment aggregates and the possibility of common cause failures shall be analysed. | 440. Наиболее важные исходные события вследствие отказов и неисправности компонентов, вызванных землетрясением, должны быть включены в ВОБ, выполняемую в соответствии с Руководством YVL A.7. В сейсмической ВОБ, вне зависимости от класса сейсмостойкости, должны рассматриваться компоненты вместе с их опорными конструкциями, а также должна учитываться подверженность отказу различных типов конструкций и компонентов при фактических землетрясениях различной интенсивности. Должны быть проведены анализ последовательности отказов вследствие одновременного действия динамических нагрузок от крупных комплектов оборудования и анализ вероятности отказов по общей причине. | FI-STUK-YVL-23AC | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.3.8-440 | Requirement | 132
441. PRA-tarkasteluilla on osoitettava turvallisen alasajon kannalta merkittävät järjestelmät ja vastaavien laitteiden ja rakenteiden särkyvyyksien HCLPF-arviot. Fragiliteettiarvioiden on perustuttava runkorakenteiden 3D-analyyseihin ja todellisiin kiinnitystapoihin siten, että kaikki värähtelysuunnat on arvioitu asianmukaisesti. | 441. PRA analyses shall demonstrate systems significant for safe shutdown and the HCLPF estimates for corresponding fragilities of components and structures. The fragility estimates shall be based on 3D analyses of structural framework and actual fixing methods in such a way that all directions of vibration have been appropriately evaluated. | 441. Результаты ВОБ должны демонстрировать надежность систем, значимых для безопасного останова, а также оценки высокой достоверности низкой вероятности отказа для соответствующих уязвимых мест компонентов и конструкций. Оценки уязвимых мест должны быть основаны на анализах трехмерной модели несущего каркаса и фактических методах крепления и должны выполняться таким образом, чтобы обеспечить надлежащую оценку вибраций по всем направлениям. | FI-STUK-YVL-23AD | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.3.8-441 | Requirement | 133
4.4 Maanjäristyskestävyyden valvonta rakentamisen ja käytön aikana | 4.4 Earthquake resistance control during construction and operation | 4.4 Контроль сейсмостойкости в ходе сооружения и эксплуатации | FI-STUK-YVL-23AE | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.4 | Heading | 134
442. Maanjäristysluokkien S1 ja S2A rakenteiden ja laitteiden rakennesuunnitelmissa on otettava huomioon maanjäristyksestä aiheutuvat kuormat. Maanjäristyskestävyyttä koskevat vaatimukset on annettu luvuissa 4.2 ja 4.3. | 442. Earthquake induced loads shall be considered in the construction plans of seismic category S1 and S2A structures and components. Earthquake resistance related requirements are provided in chapters 4.2 and 4.3. | 442. Вызванные землетрясением нагрузки должны рассматриваться в планах производства на конструкции и компоненты сейсмической категории S1 и S2A. Требования к сейсмостойкости приведены в главах 4.2 и 4.3. | FI-STUK-YVL-23AF | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.4-442 | Requirement | 135
443. Rakenteiden ja laitteiden seismisen suunnittelun laajuus ja toteutus on varmistettava laitoskierroksilla ennen ydinlaitoksen käyttöönottoa. Tarkastuksiin on käytettävä päteviä teknisiä asiantuntijoita ja ne tehdään STUKin valvonnassa. Laitoskierrokseen osallistuvien asiantuntijoiden on perehdyttävä seismisen suunnittelun asiakirjoihin. Laitoskierrokseen kuuluu seismisten tuenta- ja kiinnitysratkaisujen asianmukaisuuden todentaminen sekä mahdollisten lisätoimenpiteitä vaativien seismisten riskitekijöiden tunnistaminen ja arviointi. | 443. The scope and implementation of the seismic design of structures and components shall be ensured by facility walkdowns prior to the nuclear facility’s commissioning. The inspections shall be carried out by competent technical experts and under STUK’s supervision. Experts participating in the facility walkdowns shall acquaint themselves with the seismic design documents. The facility walkdowns include verification of the appropriateness of seismic support and fixing solutions as well as identification and assessment of potential seismic risk factors requiring further measures. | 443. Объем и реализация сейсмостойкого проекта конструкций и компонентов должны проверяться при обходе ядерной установки до ввода установки в эксплуатацию. Инспекции должны проводиться компетентными техническими экспертами под надзором STUK. Эксперты, участвующие в обходе ядерной установки, должны ознакомиться с документацией по сейсмостойкому проекту. При обходе ядерной установки проводится верификация достаточности сейсмических решений опорных конструкций и крепежа, а также выявление и оценка факторов потенциального сейсмического риска, требующих дополнительных мер. | FI-STUK-YVL-23B0 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.4-443 | Requirement | 136
444. Laitoskierroksesta on laadittava suunnitelma. Suunnittelussa on otettava huomioon muun muassa hyväksytyt rakennesuunnitelmat sekä seisminen PRA ja fragiliteetit. Laitoskierroksesta on laadittava raportti, jossa esitetään selvitys kierroksen toteutuksesta ja turvallisuuteen vaikuttavista poikkeavista havainnoista. | 444. A plan for facility walkdowns shall be drawn up. Approved construction plans as well as the seismic PRA and fragilities shall be taken into account in the planning, among other documents and information. A facility walkdown report shall be drawn up describing walkdown implementation and any detected non-conformances detected affecting safety. | 444. Должен быть составлен план обхода ядерной установки. Утвержденные планы производства, а также сейсмические ВОБ и уязвимые места должны приниматься во внимание при планировании вместе с другими документами и информацией. Должен быть составлен отчет об обходе ядерной установки с описанием процесса обхода и всех отмеченных несоответствий, влияющих на безопасность. | FI-STUK-YVL-23B1 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.4-444 | Requirement | 137
445. Seismisen monitorointijärjestelmän keskeinen osa muodostuu havaintolaitteista. Havaintolaitteiden tarkoituksenmukaisuus osoitetaan luvussa 4.3.7 esitetyn turvallisen alasajon ohjeistuksen yhteydessä. | 445. An essential part of the seismic monitoring system is composed of sensors. The appropriateness of the seismic sensors is demonstrated in connection with the procedures for safe shutdown specified in chapter 4.3.7. | 445. В значительной части система сейсмического контроля состоит из датчиков. Пригодность сейсмодатчиков демонстрируется в сочетании с процедурами безопасного останова, определенными в главе 4.3.7. | FI-STUK-YVL-23B2 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.4-445 | Requirement | 138
446. Ydinlaitospaikan kallioperään on sijoitettava seismisiä havaintolaitteita varmentamaan suunnittelumaanjäristyksen määrittelyssä käytettyjä värähtelyteknisiä tietoja ja olettamuksia. Lisäksi ainakin yhdessä kutakin seismisiltä ominaisuuksiltaan samanlaista tyyppiä olevassa reaktorirakennuksessa on oltava vähintään kaksi havaintolaitetta, joista toinen kiinnitetään pohjalaattaan ja toinen maanjäristysluokkaan S1 kuuluvien rakenteiden ja laitteiden tason yläpuolelle. | 446. Seismic sensors shall be located in the bedrock of the nuclear facility site to verify the vibration data and assumptions used in defining the design basis earthquake. Furthermore, at least one reactor building of each type having similar seismic characteristics shall have at least two sensors one of which is attached to the base plate and the other above the building level housing seismic category S1 structures and components. | 446. Сейсмодатчики должны располагаться в коренной породе площадки ядерной установки для проверки данных и допущений по вибрациям, использованных при определении проектного землетрясения. Кроме этого, как минимум на одно здание реактора каждого типа со схожими сейсмическими характеристиками должно приходиться не менее двух датчиков, один из которых крепится на фундаментной плите, а другой – выше уровня здания, на котором размещаются конструкции и компоненты категории S1. | FI-STUK-YVL-23B3 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.4-446 | Requirement | 139
447. Havaintolaitteiden on oltava suunnittelun perusteena oleville kiihtyvyys- ja taajuusarvoille soveltuvia. Havaintolaitteiden on luotettavasti ja riittävän lyhyin aikavälein kyettävä tallentamaan esiintyvien maanjäristysten aiheuttamat kiihtyvyydet pystysuuntaan ja kahteen keskenään kohtisuoraan vaakasuuntaan. | 447. The sensors shall be suitable for design-basis acceleration and frequency values. The sensors shall be capable of recording reliably and at sufficiently short intervals the accelerations of earthquakes in vertical direction and in two mutually perpendicular horizontal directions. | 447. Датчики должны быть рассчитаны на проектные ускорения и частоты. Датчики должны иметь систему надежной записи ускорений от землетрясения в вертикальном направлении и в двух взаимно перпендикулярных горизонтальных направлениях через достаточно короткие промежутки времени. | FI-STUK-YVL-23B4 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.4-447 | Requirement | 140
448. Merkittävän maanjäristyksen tapahduttua havaintolaitteiden tulosten on oltava käytettävissä arvioitaessa maanjäristysluokkiin S1 ja S2A kuuluvien rakenteiden ja laitteiden tarkastusten tarpeellista laajuutta sekä edellytyksiä käytön jatkamiselle. | 448. After a significant earthquake, sensor recordings shall be available when assessing the necessary scope of inspections of seismic category S1 and S2A structures and components as well as the prerequisites for continued plant operation. | 448. После значительного землетрясения записи с датчиков должны быть в наличии при определении необходимого объема инспекции конструкций и компонентов сейсмической категории S1 и S2A, а также условий продолжения эксплуатации электростанции. | FI-STUK-YVL-23B5 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.4-448 | Requirement | 141
449. Käytön aikana seismisten havaintolaitteiden tallenteet sekä laitteiden toimivuus on tarkastettava säännöllisesti. Asetetut raja-arvot ylittävät havainnot on arkistoitava aikasarjamuodossa siten, että niistä voidaan laatia jälkeenpäin asianmukaiset analyysit. Toiminta on ohjeistettava ja sisällytettävä määräaikaistarkastusohjelmiin. | 449. Records yielded by seismic sensors and the availability of components shall be regularly checked during plant operation. Observations exceeding the set threshold values shall be recorded as time series in such a way that they can be used to conduct the appropriate analyses later on. Procedures shall be specified for operations and they shall be included in periodic inspection programmes. | 449. Записи с сейсмодатчиков и наличие компонентов должны регулярно проверяться в ходе эксплуатации электростанции. Результаты наблюдений, превышающие установленные пороговые значения, должны записываться в виде временных рядов таким образом, чтобы обеспечить возможность их последующего надлежащего анализа. Для операций должны быть определены процедуры, включаемые в программу периодического контроля. | FI-STUK-YVL-23B6 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.4-449 | Requirement | 142
4.5 Vaatimusten toteutumisen osoittaminen ja STUKille toimitettavat aineistot | 4.5 Demonstration of the implementation of requirements, and the documents to be submitted to STUK | 4.5 Демонстрация реализации требований и документы, представляемые в STUK | FI-STUK-YVL-23B7 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.5 | Heading | 143
450. Luvanhakijan on esitettävä ydinlaitoksen alustavassa ja lopullisessa turvallisuusselosteessa tai niihin liittyvissä aihekohtaisissa raporteissa ydinlaitoksen suunnittelumaanjäristys, sen määrittämisessä käytetyt menetelmät ja lähtöaineistot sekä laitoksen maanjäristyssuunnittelussa noudatettavat yleiset periaatteet. | 450. The licensee shall present in the nuclear facility’s Preliminary and Final Safety Analysis Reports or the related topical reports the nuclear facility’s design basis earthquake, the methods and input data used in its determination as well as the general principles to be followed in the facility’s earthquake design. | 450. В составе Предварительного и Окончательного отчетов по обоснованию безопасности ядерной установки или в соответствующих тематических отчетах лицензиат должен представить проектное землетрясение для ядерной установки, методы и исходные данные, использованные при определении проектного землетрясения, а также общие принципы, которым необходимо следовать при определении проектного землетрясения для установки. | FI-STUK-YVL-23B8 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.5-450 | Requirement | 144
451. Suunnittelumaanjäristyksen määrittämistä ja sen uudelleen arviointia varten tehtyjen tutkimusten ja analyysien on oltava jäljitettävissä ja niihin liittyvät lähtötiedot, tulosaineistot ja viitemateriaali on arkistoitava. Tutkimuksissa ja analyyseissä käytetyt menetelmät ja menettelytavat sekä niihin osallistuneet organisaatiot ja henkilöt ja niiden tehtävät on kuvattava. Kyseiset aineistot on arkistoitava ydinlaitoksen koko elinkaaren ajaksi ja aineistojen on oltava tarvittaessa STUKin saatavissa. | 451. Research and analyses to determine and reassess the design basis earthquake shall be traceable, and the related source information, result documentation and reference material shall be archived. The methods and procedures of research and analysis as well as the organisations and persons involved and their tasks shall be described. The documentation in question shall be archived for the entire life cycle of the nuclear facility and be accessible to STUK, when necessary. | 451. Исследования и анализ для определения и повторной оценки проектного землетрясения должны быть прослеживаемыми, а соответствующая исходная информация, документация о результатах и стандартные материалы подлежат архивированию. Должны быть описаны методы и процедуры исследования и анализа, задействованные организации и лица, а также задачи, ими выполняемые. Соответствующая документация должна архивироваться в течение всего жизненного цикла ядерной установки и при необходимости предоставляться в STUK. | FI-STUK-YVL-23B9 | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.5-451 | Requirement | 145
452. Luvanhakijan on esitettävä vaatimuksessa 424 mainitut seismisiä suunnitteluperusteita koskevat tiedot ydinlaitoksen rakentamislupahakemuksen käsittelyä varten STUKille toimitettavissa asiakirjoissa. | 452. The licensee shall, in the documents submitted to STUK for the review of the nuclear facility’s construction licence application, present the information concerning the seismic design bases referred to in requirement 424. | 452. В составе документации, передаваемой на рассмотрение в STUK вместе с заявкой на получение лицензии на сооружение ядерной установки, лицензиат должен представить информацию об основах сейсмостойкого проекта, указанную в требовании 424. | FI-STUK-YVL-23BA | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.5-452 | Requirement | 146
453. Rakenteiden ja laitteiden seismisen kestävyyden osoittamiseksi tarvittavat suunnitelmat, analyysit, koesuunnitelmat ja kokeiden tulosaineistot on esitettävä STUKille ohjeiden YVL E.6, YVL E.7, YVL E.8, YVL E.9, YVL E.10 ja YVL E.11 mukaisesti toimitettavissa asiakirjoissa. | 453. Plans, analyses and test plans to demonstrate the seismic resistance of structures and components, as well as result documentation, shall be presented to STUK in documents to be submitted in accordance with Guides YVL E.6, YVL E.7, YVL E.8, YVL E.9, YVL E.10 and YVL E.11. | 453. В составе документации, представляемой в STUK в соответствии с требованиями Руководств YVL E.6, YVL E.7, YVL E.8, YVL E.9, YVL E.10 и YVL E.11, должны быть представлены планы, результаты анализов и планы испытаний, демонстрирующие сейсмостойкость конструкций и компонентов, а также соответствующая документация о результатах. | FI-STUK-YVL-23BB | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.5-453 | Requirement | 147
454. Seismisiä koestuksia koskevat suunnitelmat on toimitettava STUKille riittävän ajoissa siten, että STUKilla on mahdollisuus valvoa testejä. Koestusraportti toimitetaan STUKiin tiedoksi vastaavan lopullisen soveltuvuusarvion tai rakennesuunnitelman hyväksymiskäsittelyä varten. | 454. Seismic test plans shall be submitted to STUK sufficiently early for STUK to be able to oversee the tests. Test reports shall be submitted to STUK for information for the approval review of an corresponding final suitability assessment or construction plan. | 454. Планы сейсмических испытаний должны быть представлены в STUK в срок, позволяющий STUK осуществить надзор за проведением этих испытаний. Отчеты об испытаниях должны быть представлены в STUK для ознакомления и анализа для утверждения соответствующей окончательной оценки пригодности или плана производства. | FI-STUK-YVL-23BC | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.5-454 | Requirement | 148
455. Valmistuksen, rakentamisen ja asennusten aikana syntyvien poikkeamien vaikutukset pitää esittää soveltuvuusarvioissa [YVL E.7] tai perusteluyhteenvedossa [YVL E.5, YVL E.6]. | 455. The effects of non-conformances occurring during manufacturing, construction and installation shall be presented in suitability analyses (Guide YVL E.7) or a summary of justifications (Guides YVL E.5, YVL E.6). | 455. В составе анализа пригодности (Руководство YVL E.7) или в итоговых отчетах по обоснованию (Руководства YVL E.5, YVL E.6) должно быть представлено влияние несоответствий в ходе изготовления, сооружения и установки. | FI-STUK-YVL-23BD | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.5-455 | Requirement | 149
456. Luvanhakijan/-haltijan on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi vaatimuksessa 444 mainittu laitoskierroksen suunnitelma ennen laitoskierrosta ja laitoskierroksesta laadittu raportti ennen käyttöönottotarkastuksia. Vaatimuksessa 437 mainittu laitekokonaisuuksia koskeva perusteluyhteenveto on toimitettava STUKiin ennen laitoskierrosta. | 456. The licence-applicant/licensee shall submit to STUK for approval the facility walkdown plan referred to in requirement 444 before the facility walkdowns and the facility walkdown report before the commissioning inspections. The summary of justifications pertaining to the equipment aggregates referred to in requirement 437 shall be submitted to STUK before the facility walkdown. | 456. Соискатель лицензии/лицензиат должен представить на утверждение в STUK план обхода ядерной установки, указанный как предпочтительный в требовании 444, до проведения обхода ядерной установки, а отчет об обходе – до приемочной инспекции. Итоговый отчет по обоснованию в отношении комплектов оборудования, указанный в требовании 437, должен быть представлен в STUK до проведения обхода ядерной установки. | FI-STUK-YVL-23BE | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.5-456 | Requirement | 150
457. Vaatimukset seismisen PRA:n toimittamisesta lupakäsittelyn eri vaiheissa on esitetty ohjeessa YVL A.7. | 457. The requirements for the submission of a seismic PRA during the different licensing phases are given in Guide YVL A.7. | 457. Требования к предоставлению сейсмической ВОБ на различных этапах получения лицензий приведены в Руководстве YVL A.7. | FI-STUK-YVL-23BF | 2013-11-15 | YVL-B.7-4.5-457 | Requirement | 151
5 Muut ydinlaitoksen ulkoiset uhat | 5 Other hazards external to the nuclear facility | 5 Прочие внешние угрозы для ядерной установки | FI-STUK-YVL-23C0 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5 | Heading | 152
5.1 Ulkoisiin uhkiin varautumista koskevat yleiset vaatimukset | 5.1 General requirements for protection against external hazards | 5.1 Общие требования к защите от внешних угроз | FI-STUK-YVL-23C1 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.1 | Heading | 153
501. Ydinlaitoksen järjestelmien, laitteiden ja rakenteiden suunnittelussa on otettava huomioon laitospaikalla mahdollisiksi arvioidut luonnonilmiöt ja muut laitokseen kohdistuvat ulkoiset uhat. | 501. To be taken into account in the design of the nuclear facility’s systems, components and structures are natural phenomena assessed as possible at the facility site, as well as other external hazards affecting at the facility. | 501. При проектировании систем, компонентов и конструкций ядерной установки необходимо учесть природные явления, по возможности возникновения которых проведена оценка для площадки ядерной установки, а также прочие внешние угрозы, имеющие влияние на ядерную установку. | FI-STUK-YVL-23C2 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.1-501 | Requirement | 154
502. Luvanhakijan on laadittava selvitys siitä, mitkä ulkoiset uhat otetaan huomioon laitoksen suunnittelussa ja miten kyseisiin uhkiin varaudutaan. Selvityksessä on kuvattava eri häiriö- ja onnettomuustilanteiden [YVL B.1] yhteydessä oletettavat ulkoiset olosuhteet ja tapahtumat. | 502. The licensee shall draw up a report on the external hazards considered in the facility design and the methods of preparing against them. The report shall describe the external conditions and events postulated in connection with different transient and accident conditions (Guide YVL B.1). | 502. Лицензиат должен составить отчет о внешних угрозах, учтенных при проектировании ядерной установки, и методах противодействия этим внешним угрозам. В отчете должны описываться внешние условия и события, постулируемые для различных переходных и аварийных условий (Руководство YVL B.1). | FI-STUK-YVL-23C3 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.1-502 | Requirement | 155
503. Ulkoisia tapahtumia ja olosuhteita koskevien turvallisuuden kannalta tärkeiden järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden suunnitteluarvojen valinnassa on noudatettava seuraavia yleisiä periaatteita: a. Suunnitteluarvoihin pitää sisältyä riittävä marginaali laitospaikalla ja sen läheisyydessä mitattuihin huippuarvoihin nähden. b. Suunnitteluarvojen määrityksessä on otettava huomioon ainakin ilmiöt, joiden ylittymisen arvioitu todennäköisyys vuoden aikana laitospaikalla on suurempi kuin 10-5 mediaaniluottamustasolla. c. Jos voidaan luotettavasti osoittaa, että ulkoisella tapahtumalla tai olosuhteella ei ole vaikutusta tietyn oletetun onnettomuuden esiintymisen todennäköisyyteen, voidaan kyseisen oletetun onnettomuuden hallintaan tarvittaville järjestelmille käyttää kyseistä ulkoista tapahtumaa tai olosuhdetta koskevaa suunnitteluarvoa, jonka ylittymisen todennäköisyys vuoden aikana on enintään 10-4. d. Turvallisuuden kannalta tärkeän järjestelmän, rakenteen ja laitteen suunnitteluarvojen valinnassa on otettava huomioon sen turvallisuusmerkitys ja suunnitteluarvojen riittävyys on perusteltava. | 503. The following general principles shall be followed in selecting design values for systems, structures and components important to safety that pertain to external events and conditions: a. Design values shall include an adequate margin in relation to the peak values measured at the facility site and in its vicinity b. In determining design values, at least phenomena whose estimated probability of occurrence at the site over one year is higher than 10-5/year at a median confidence level shall be considered. c. If it can be reliably demonstrated that an external event or condition does not affect the probability of occurrence of a certain postulated accident, the design value regarding the external event or condition in question can be chosen for the systems required for the management of the postulated accident so that its maximum probability of exceedance in one year is 10-4. d. The safety significance of systems, structures and components important to safety shall be considered in selecting their design values, and the adequacy of the design values shall be justified. | 503. При выборе связанных с внешними событиями и условиями проектных значений для систем, конструкций и компонентов, важных для безопасности, должны соблюдаться следующие общие принципы: а. проектные значения должны иметь достаточный запас относительно пиковых значений, измеренных на площадке ядерной установки и на прилегающей территории; б. при определении проектных значений как минимум учитываются явления, оценка вероятности возникновения которых на площадке в течение одного года выше 10–5/год с медианным уровнем надежности; в. если можно надежно продемонстрировать, что внешнее событие или условие не влияет на вероятность возникновения определенной постулируемой аварии, проектное значение для этого внешнего события или условия может быть выбрано для систем, необходимых для управления постулируемой аварией, таким образом, чтобы максимальная вероятность превышения за год составляла 10–4; г. значимость для безопасности систем, конструкций и компонентов, важных для безопасности, должна учитываться при выборе проектных значений, и достаточность этих проектных значений требует обоснования. | FI-STUK-YVL-23C4 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.1-503 | Requirement | 156
504. Meriveden pinnankorkeuden suunnitteluarvon valinnassa pitää edellä esitetyn lisäksi varmistaa, että suunnitteluarvo on suurempi kuin a. sijaintipaikalla mediaaniluottamustasolla arvioitu kerran sadassa vuodessa esiintyvä pinnankorkeus lisättynä kahdella metrillä sekä sijaintipaikkakohtaisesti arvioitavalla aaltoiluvaralla sekä b. vaatimuksen 515 mukaisesti määritetty pinnankorkeuteen vaikuttavien tekijöiden epäedullisinta yhdistelmää vastaava pinnakorkeus lisättynä sijaintipaikkakohtaisesti arvioitavalla aaltoiluvaralla. | 504. In addition to the above, to be ensured in selecting the sea water level design value is that the design value is higher than a. the water level estimated possible at the site at a median confidence level once in a hundred years added with two metres and a site-specifically evaluated wave margin, and b. the extreme level equivalent to the least favourable combination of factors evaluated in accordance with requirement 515 added with a site-specifically evaluated wave margin. | 504. Помимо вышеизложенного, при выборе проектного значения уровня воды в море необходимо обеспечить, чтобы проектное значение было выше а. оценочного возможного уровня воды на площадке с медианной степенью надежности в течение ста лет с добавлением двух метров и определенной для площадки высоты волны и б. экстремального уровня, эквивалентного наименее благоприятному сочетанию факторов, оцененных в соответствии с требованием 515 с добавлением определенной для площадки высоты волны. | FI-STUK-YVL-23C5 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.1-504 | Requirement | 157
505. Suunnitteluarvojen valinnassa ja moninkertaisuus- sekä erotteluperiaatteen [YVL B.1] soveltamisessa on otettava huomioon ulkoisten tapahtumien samanaikaiseen esiintymiseen vaikuttavat riippuvuudet. Lainvastaisesta toiminnasta johtuvaa uhkaa ei tarvitse ottaa huomioon kuormituksena samanaikaisesti harvinaisten luonnonilmiöiden tai ihmisen normaalin toiminnan aiheuttamien ulkoisten uhkien kanssa. | 505. To be taken into account in selecting design values as well as in applying the redundancy and separation principles (YVL B.1) are dependencies affecting the simultaneous occurrence of external events. A hazard arising from unlawful action need not be taken into account as a load simultaneously with external hazards caused by exceptional natural phenomena or regular human activities. | 505. При выборе проектных значений, а также при применении принципов резервирования и разделения (YVL B.1) необходимо учесть зависимости, влияющие на одновременное наступление внешних событий. Угроза вследствие противозаконных действий не обязательно должна учитываться в качестве нагрузки, действующей одновременно с внешними угрозами вследствие исключительных природных явлений или нормальной деятельности человека. | FI-STUK-YVL-23C6 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.1-505 | Requirement | 158
506. Harvinaisia ulkoisia tapahtumia ja olosuhteita, joiden arvioitu esiintymistaajuus on pienempi kuin 10-5/vuosi, on käsiteltävä oletetun onnettomuuden laajennuksina (DEC C -tapahtumina) [YVL B.1]. Luvanhakijan/-haltijan on esittävä ja perusteltava DEC C -tapahtumina käsiteltävät ulkoiset ilmiöt. Ilmiöiden ja niiden voimakkuuksien valinnassa on otettava huomioon ohjeessa YVL A.7 esitetyt sydänvauriotaajuuden ja suuren päästön raja-arvot. DEC C -suunnitteluarvoihin on sisällytettävä perusteltu marginaali tarkasteltavien ilmiöiden havaittuihin maksimiarvoihin nähden. | 506. Exceptional external events and conditions with an estimated frequency of occurrence less than 10-5/year shall be considered design extension conditions (DEC C events) [YVL B.1]. The licence applicant/licensee shall present and justify external phenomena considered as DEC C events. In selecting the phenomena and their magnitude, the limit values for core damage frequency and a large release presented in Guide YVL A.7 shall be taken into account. To be incorporated in the DEC C design values is a justified marginal in relation to the observed maximum values of the phenomena analysed. | 506. Исключительные внешние события и условия с оценочной частотой наступления менее 10–5 в год должны считаться запроектными условиями (событиями DEC C) [YVL B.1]. Соискатель лицензии/лицензиат должен представить и обосновать внешние явления, рассматриваемые как события DEC C. При выборе явлений и их величин должны учитываться предельные значения для частоты повреждений активной зоны и крупных выбросов, представленные в Руководстве YVL A.7. В проектные значения DEC C включается обоснованный запас для учета наблюдаемых максимальных значений анализируемых явлений. | FI-STUK-YVL-23C7 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.1-506 | Requirement | 159
507. Ydinlaitoksella on oltava ohjeet laitoksen turvallisuuteen vaikuttavien ulkoisten uhkien seuraamisesta, toiminnasta niissä tilanteissa, joissa turvallisuustoimintoihin vaikuttavan ulkoisen tapahtuman vaara on selvästi kohonnut, sekä tilanteissa, joissa ulkoinen tapahtuma on heikentänyt turvallisuustoimintojen toteuttamismahdollisuuksia. | 507. The nuclear facility shall have in place procedures for the monitoring of external hazards affecting the safety of the facility, and for operation during events involving a clearly increased hazard of an external event affecting the safety functions, and in conditions where an external event that has compromised implementation of the safety functions. | 507. На ядерной установке должны быть предусмотрены процедуры мониторинга внешних угроз, влияющих на безопасность установки, а также процедуры эксплуатации при наступлении событий, явно повышающих угрозу влияния внешнего события на функции безопасности, а также в условиях, когда внешнее условие отрицательно сказывается на реализации функций безопасности. | FI-STUK-YVL-23C8 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.1-507 | Requirement | 160
508. Ulkoisia tapahtumia ja olosuhteita koskevien suunnitteluarvojen riittävyys on todennettava todennäköisyysperusteisen riskianalyysin avulla [YVL A.7]. Todennäköisyysperusteisissa tarkasteluissa on otettava huomioon luonnonilmiöiden väliset riippuvuudet. Ohjeessa YVL A.7 esitetään sydänvauriotaajuuden ja suuren päästön taajuuden raja-arvot, jotka sisältävät myös ulkoisista uhista aiheutuvan osuuden. | 508. The adequacy of design values for external events and conditions shall be verified by means of probabilistic risk assessment (Guide YVL A.7). The probabilistic studies shall take into account interdependencies between natural phenomena. Guide YVL A.7 presents the limits for core damage frequency and large release frequency, which also include the external hazard contribution. | 508. Достаточность проектных значений для внешних событий и условий должно проверяться посредством вероятностной оценки безопасности (Руководство YVL A.7). При вероятностном анализе должна учитываться взаимозависимость между природными явлениями. В Руководстве YVL A.7 представлены пределы частоты повреждений активной зоны и частоты большого выброса, в которых также учтено влияние внешних угроз. | FI-STUK-YVL-23C9 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.1-508 | Requirement | 161
5.2 Hasardikäyrä | 5.2 Hazard curve | 5.2 Кривая риска | FI-STUK-YVL-23CA | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.2 | Heading | 162
509. Ydinlaitoksen suunnitteluperusteiden määrittämiseksi laitoksen turvallisuuteen vaikuttavien ulkoisten ilmiöiden esiintymistaajuuksia on arvioitava. Sellaisille ilmiöille, joiden mittauksista on käytettävissä aikasarjoja, on laadittava hasardikäyrä, joka esittää ilmiötä kuvaavan suureen arvon ylittymistaajuutta. | 509. To determine the nuclear facility’s design bases, the occurrence frequencies of external events affecting plant safety shall be assessed. A hazard curve shall be drawn up for phenomena for which measurements time series are available; the curve shall present the exceedance frequency of the parameter value representing the phenomenon. | 509. Для определения основ проектирования ядерной установки должна быть проведена оценка частоты наступления внешних событий, влияющих на безопасность станции. Кривая риска должна быть построена для явлений, для которых имеются временные ряды измерений. Эта кривая должна отражать частоту появления значения параметра, представляющего соответствующее событие. | FI-STUK-YVL-23CB | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.2-509 | Requirement | 163
510. Jos hasardikäyrä on tarpeen määritellä pidemmälle toistuvuusajalle kuin mittaustulosten kattama ajanjakso, on apuna käytettävä ääriarvojakauman sovittamista aikasarjaan. Käytettävän ääriarvojakauman matemaattisen muodon valinnassa on pyrittävä siihen, että lopputulos ei ole epäkonservatiiviseen suuntaan herkkä yksittäisten mittaustulosten vaikutukselle. | 510. If a hazard curve needs to be determined for a recurrence period exceeding the period covered by the measurement results, fitting of an extreme value distribution to the time series shall be employed. The mathematical form of the extreme value distribution shall be selected with the aim that the final outcome will not be non-conservatively sensitive to the effects of individual measurement results. | 510. Если необходимо определить кривую риска для интервала повторяемости, превышающего период, охватываемый результатами измерений, должна применяться аппроксимация распределения экстремальных значений на временном ряду. Математическая форма распределения экстремальных значений должна выбираться так, чтобы окончательный результат не был неконсервативно чувствителен к влиянию результатов отдельных замеров. | FI-STUK-YVL-23CC | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.2-510 | Requirement | 164
511. Ydinlaitoksen sijaintipaikalle määritettyjen hasardikäyrien epävarmuuksia on arvioitava, ja epävarmuudet on otettava huomioon suunnitteluarvojen määrittelyssä. Epävarmuuksien arvioimiseksi on tarkasteltava usealla ydinlaitoksen sijaintipaikan ympäristön paikkakunnalla mitattuihin aikasarjoihin perustuvia hasardikäyriä. Hasardikäyrien määrityksessä ja epävarmuuksien arvioinnissa on varmistettava, että kansallisia mittaustietoja ja asiantuntemusta hyödynnetään riittävästi. | 511. The uncertainties of hazard curves determined for the nuclear facility site shall be evaluated and uncertainties shall be taken into account in determining design values. For evaluation of uncertainties, hazard curves based on time series measured in several localities in the vicinity of the nuclear facility site shall be analysed. Adequate utilisation of national measurement data and expertise shall be ensured in determining hazard curves and estimating uncertainties. | 511. Неопределенности кривых риска, определенные для площадки ядерной установки, должны оцениваться и учитываться при определении проектных значений. Для оценки неопределенностей должен проводиться анализ кривых риска на основе временных рядов замеров в нескольких местах на прилегающей территории площадки ядерной установки. Данные и опыт государственных измерительных служб должны в достаточной степени использоваться при определении кривых риска и оценке неопределенности. | FI-STUK-YVL-23CD | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.2-511 | Requirement | 165
5.3 Sääilmiöt | 5.3 Meteorological phenomena | 5.3 Метеорологические явления | FI-STUK-YVL-23CE | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.3 | Heading | 166
512. Ydinlaitoksen suunnittelussa on varauduttava laitospaikalla mahdollisiksi arvioituihin sääilmiöihin. Suunnittelussa on tarkasteltava ainakin seuraavia sääilmiöitä: • ulkoilman korkea ja matala lämpötila • voimakas tuuli, mukaan lukien trombit ja syöksyvirtaukset • korkea ja matala ilmanpaine sekä ilmanpaineen vaihtelut • vesisade, lumisade, raesade • jäätävä sade ja jäätävät roiskeet merestä tai vesistöistä • ilman kosteus, sumu, huurtuminen • salamat • kuivuus • auringon hiukkaspurkausten aiheuttamat sähkömagneettiset häiriöt. | 512. The design of the nuclear facility shall take into consideration the exceptional meteorological phenomena assessed as possible at the facility site. At least the following meteorological phenomena shall be considered in the design: • high and low atmospheric temperature • high winds including tornadoes and downbursts • high and, low air pressure as well as fluctuations of air pressure • rain, snow, hail • freezing rain and splashes from sea or watercourses • atmospheric moisture, fog, mist, rime ice • lightning • drought • electromagnetic interference caused by solar flares. | 512. При проектировании ядерной установки должны учитываться исключительные метеорологические явления, возникновение которых на площадке ядерной установки оценивается как возможное. При проектировании должны учитываться как минимум следующие метеорологические явления: • высокая и низкая температура воздуха; • сильные ветры, в т. ч. торнадо и нисходящие порывы; • высокое и низкое атмосферное давление, а также его колебания; • дождь, снегопад, град; • дождь со снегом и брызги из моря или других водоемов; • атмосферная влажность, туман, изморось, иней; • искрение; • засуха; • электромагнитные помехи, вызываемые солнечными вспышками. | FI-STUK-YVL-23CF | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.3-512 | Requirement | 167
513. Suunnitteluratkaisuilla on varmistettava, että jäätyminen, lumi tai muut tukkeutumista aiheuttavat ilmiöt eivät estä turvallisuuden kannalta tärkeiden järjestelmien jäähdytysilman saantia eivätkä varavoimakoneiden paloilman saantia. | 513. Design solutions shall ensure that freezing, snow or other events causing clogging do not prevent cooling air supply to systems important to safety or combustion air supply to emergency power engines. | 513. Проектные решения должны обеспечивать свободный приток охлаждающего воздуха к системам, важным для безопасности, или приток воздуха для горения к аварийным силовым генераторам в случае замерзания, снегопада и прочих событий, вызывающих забивание воздуховодов. | FI-STUK-YVL-23D0 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.3-513 | Requirement | 168
5.4 Meriveden korkea ja matala pinta sekä ulkoiset tulvat | 5.4 High and low sea water level and external floods | 5.4 Высокий и низкий уровень воды в море и внешнее затопление | FI-STUK-YVL-23D1 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.4 | Heading | 169
514. Meren rannikon läheisyydessä sijaitsevan ydinlaitoksen suunnittelussa on varauduttava harvinaisen korkeaan ja matalaan meriveden pinnankorkeuteen. Suunnittelussa on otettava huomioon sijaintipaikalla mahdolliseksi arvioitu aallonkorkeus. Ydinlaitoksen ympäristössä sijaitsevien jokien, järvien ja muiden mahdollisten tulvalähteiden tulvimisesta aiheutuva vaara ydinlaitokselle on selvitettävä ja tarvittaessa otettava huomioon laitoksen suunnittelussa. | 514. Provisions for abnormally high and low sea water levels shall be taken in the design of a nuclear facility located by the sea The wave height evaluated as possible at the site shall be taken into account in the design. Furthermore, the hazard to the nuclear facility from the flooding of rivers, lakes and other potential sources of flooding in the nuclear facility’s vicinity shall be examined and, where necessary, taken into account in the facility design. | 514. При проектировании ядерных установок, располагающихся вблизи моря, должен быть принят во внимание аномально высокий и низкий уровень воды в море. При проектировании также должна учитываться высота волны, оцениваемая как возможная на площадке. Кроме этого, должна быть исследована и, в необходимых случаях, учтена в проекте установки угроза для ядерной установки от разлива рек, озер и прочих потенциальных источников затопления, расположенных на прилегающей территории ядерной установки. | FI-STUK-YVL-23D2 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.4-514 | Requirement | 170
515. Korkealle ja matalalle meriveden pinnalle on laadittava kohdan 5.2 mukaiset hasardikäyrät. Tilastollisen käsittelyn lisäksi meriveden pinnankorkeuteen vaikuttavat tekijät on eriteltävä, kunkin tekijän havaittu enimmäisvaikutus on arvioitava ja tekijöiden epäedullisinta yhdistelmää vastaava pinnankorkeuden ääriarvo on arvioitava. Meriveden pinnankorkeuteen vaikuttavina tekijöitä on tarkasteltava ainakin Itämeren kokonaisvesimäärää, ilmanpainetta, tuulta, merenpinnan pitkäaaltoista heilahtelua (seiche) ja vuorovettä. Tarkastelussa on otettava huomioon valtamerien pinnankorkeuden arvioitu muutos ja sen epävarmuudet ydinlaitoksen suunniteltuna käyttöaikana. | 515. Hazard curves in accordance with chapter 5.2 shall be drawn up for high and low sea water levels. In addition to a statistical approach, factors affecting sea water level shall be specified, and the maximum impact of every identified factor shall be evaluated, along with the extreme level equivalent to the least favourable combination of factors. As factors affecting sea water level, at least the total volume of water in the Baltic Sea, air pressure, wind, seiche and tide shall be examined. The analysis shall include the estimated change in the water level of oceans and the uncertainties arising from it during the nuclear facility’s design lifetime. | 515. Для высокого и низкого уровня воды в море должны быть построены кривые риска в соответствии с положениями главы 5.2. Помимо применения статистического метода, должны определяться факторы, влияющие на уровень воды в море, должно быть оценено максимальное воздействие каждого из установленных факторов, а также эквивалентный экстремальный уровень для наименее благоприятного сочетания факторов. В качестве факторов, влияющих на уровень воды в море, как минимум должны быть исследованы общий объем воды в Балтийском море, атмосферное давление, ветер, стоячая волна, а также приливы и отливы. При анализе для проектирования жизненного цикла ядерной установки должны учитываться оцениваемое изменение уровня воды в океанах и связанные с этим неопределенности. | FI-STUK-YVL-23D3 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.4-515 | Requirement | 171
516. Ydinlaitoksen rakennukset ja järjestelmät on suunniteltava siten, että meriveden tulviminen laitokselle kynnystason alapuolisten viemärien tai avointen järjestelmien kautta estetään luotettavasti. Suunnittelussa on otettava huomioon myös kunnossapitotöiden aikaiset tilanteet sekä merivesiputkien murtumat korkean meriveden aikana. | 516. The design of the nuclear facility’s buildings and systems shall reliably prevent sea water from flooding the facility via drainage or open systems located below door step level. The design shall also cover conditions during maintenance as well as sea water pipe breaks during exceptionally high sea water levels. | 516. При проектировании зданий и систем ядерной установки должна быть предусмотрена надежная защита установки от затопления морской водой через дренажные или открытые системы, расположенные ниже уровня дверного порога. Проект также должен охватывать условия при техническом обслуживании, а также разрывы трубопровода морской воды при исключительно высоком уровне воды в море. | FI-STUK-YVL-23D4 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.4-516 | Requirement | 172
517. Ulkoisina tulvina on analysoitava meren tai muun vesistön korkeasta pinnasta sekä suuresta sademäärästä johtuvaa veden tulvimista laitostiloihin. Tarkastelussa on otettava huomioon ulkoisista lähteistä tapahtuva tulviminen murtumien, virhetoimintojen ja inhimillisten virheiden seurauksena. Mahdolliset tulvimisreitit on kartoitettava. Tarkastelussa on otettava huomioon ainakin ovet, luukut, läpiviennit, viemärijärjestelmät, merivesipumppaamon altaat ja meriveden poistoreitit. | 517. The flooding of facility rooms due to exceptionally high sea or other watercourse level as well as exceptional precipitation shall be analysed as external floods. Flooding due to external sources in consequence of pipe breaks, malfunctions and human error shall be included in the examination. Potential flood routes shall be identified. The analyses shall include at least doors, hatches, penetrations, drainage systems as well as sea water pumping station pools and sea water discharge routes. | 517. Затопление помещений установки вследствие исключительно высокого уровня моря или иного водоема, а также исключительного количества осадков должно подвергаться анализу как внешнее затопление. Затопления из внешних источников вследствие разрывов трубопровода, неисправностей и ошибок персонала должны быть включены в исследование. Должны быть определены потенциальные маршруты затопления. При анализе как минимум должны учитываться двери, люки, проходки, дренажные системы, а также резервуары станции перекачивания морской воды и пути сброса морской воды. | FI-STUK-YVL-23D5 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.4-517 | Requirement | 173
5.5 Jää ja suppo | 5.5 Ice and frazil ice | 5.5 Лед и шуга | FI-STUK-YVL-23D6 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.5 | Heading | 174
518. Ydinlaitoksen suunnittelua varten on selvitettävä sijaintipaikan jääolosuhteet, erityisesti jään liikkeiden ja ahtojään aiheuttamat kuormitukset vedenottorakenteille ja muille rantaviivan läheisyydessä sijaitseville rakenteille. Jään aiheuttamat kuormitukset on otettava huomioon suunnittelussa. | 518. For the purpose of the nuclear facility’s design, ice conditions at the site shall be established – in particular, the loadings caused by ice movement and pack ice to water intake structures and other structures near the shoreline. The design shall take into account ice-induced loadings. | 518. При проектировании ядерной установки должна быть определена ледовая обстановка на площадке, в частности, нагрузки, создаваемые при перемещении и скоплении льда на водозаборных сооружениях и иных конструкциях вблизи береговой линии. При проектировании должны учитываться создаваемые льдом нагрузки. | FI-STUK-YVL-23D7 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.5-518 | Requirement | 175
519. Supon ja muun jään aiheuttamaa meriveden oton tukkeutumisvaaraa on arvioitava ja tukkeutumisvaaraa on mahdollisuuksien mukaan pienennettävä asianmukaisilla suunnitteluratkaisuilla. Valittavat ratkaisut on esitettävä ja niiden riittävyys on perusteltava alustavassa ja lopullisessa turvallisuusselosteessa. | 519. The hazard posed by the blockage of sea water intakes by frazil ice and other forms of ice shall be evaluated and reduced as far as possible by appropriate design solutions. The solutions chosen shall be presented and their adequacy justified in the Preliminary and Final Safety Analysis Reports. | 519. Угрозы, возникающие при блокировании водозаборных сооружений шугой и прочими формами льда, должны быть оценены и максимально снижены за счет соответствующих проектных решений. Выбранные решения должны представляться и обосновываться в плане достаточности в Предварительном и Окончательном отчетах по обоснованию безопасности. | FI-STUK-YVL-23D8 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.5-519 | Requirement | 176
520. Suppovaaran havaitsemiseksi ydinlaitoksen merivesijärjestelmät on varustettava tarkoitukseen soveltuvilla lämpötilamittauksilla. Ydinlaitoksen käytön aikana meriveden jäätymispiste on määritettävä säännöllisesti supon syntymisen kannalta edullisissa olosuhteissa (ulkoilman matala lämpötila ja jääpeitteetön meri). | 520. The nuclear facility’s sea water systems shall be equipped with suitable temperature measurements to identify the hazard posed by frazil ice. During the nuclear facility’s operation,the sea water freezing point shall be determined at regular intervals under conditions favourable for the formation of frazil ice (low atmospheric temperature and sea without ice cover). | 520. Системы морской воды ядерной установки должны быть оборудованы подходящими средствами измерения температуры для определения угрозы, создаваемой шугой. При эксплуатации ядерной установки точка замерзания морской воды определяется через регулярные промежутки времени в условиях, благоприятных для образования шуги (низкая температура воздуха и отсутствие ледяного покрова на море). | FI-STUK-YVL-23D9 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.5-520 | Requirement | 177
5.6 Muut meriveden ja raakaveden saantia uhkaavat tapahtumat | 5.6 Other external events endangering seawater and raw water supply | 5.6 Прочие внешние события, ставящие под угрозу подачу морской и сырой воды | FI-STUK-YVL-23DA | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.6 | Heading | 178
521. Meriveden otto- ja poistorakenteiden sekä merivesijärjestelmien suunnittelussa on sovellettava sellaisia suunnitteluratkaisuja, että tukkeutumisen mahdollisuus on pieni. Lisäksi merivesivirtauksen täydellisen menetyksen aiheuttamaan lopullisen lämpönielun menetykseen on varauduttava ohjeen YVL B.1 mukaisesti. | 521. The design of sea water intake and outlet structures as well as sea water systems shall apply design solutions where the possibility of a blockage is minor. Furthermore, protection shall be provided, as prescribed in Guide YVL B.1, against loss of the final heat sink caused by a total loss of sea water flow. | 521. При проектировании водозаборных и спускных сооружений морской воды, а также систем морской воды должны применяться проектные решения, если вероятность блокировки незначительна. Кроме этого, согласно Руководству YVL B.1, должна быть предусмотрена защита от повреждения оконечного теплопоглотителя вследствие полного отсутствия расхода морской воды. | FI-STUK-YVL-23DB | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.6-521 | Requirement | 179
522. Tukkeutumisvaaraa aiheuttavina tapahtumina on tarkasteltava mm. meriveden mukana merivesijärjestelmiin kulkeutuvia epäpuhtauksia, kuten levää, muuta kasvustoa ja eliöitä ja niiden jäänteitä sekä öljyä ja muita tahraavia kemikaaleja. Merivesijärjestelmien suunnittelussa ja käytössä on varauduttava myös merivesijärjestelmissä lisääntyvään kasvustoon ja eliöstöön, kuten simpukoihin. | 522. The following matters, among others, shall be examined as events causing the danger of a blockage: water-carried impurities entering the sea water systems, such as algae, other plant life and organisms and their remains, as well as oil and other fouling chemicals. In the design and operation of the sea water systems provisions shall also be taken to protect against growth of plant life and organisms, such as mussels, in the seawater systems. | 522. Должно быть проведено исследование как минимум следующих факторов, вызывающих опасность блокировки: переносимые водой примеси, попадающие в системы морской воды (водоросли, прочая флора и организмы и их остатки, а также нефть и прочие загрязняющие химические вещества). При проектировании и эксплуатации систем морской воды также должны быть предусмотрены меры по защите от разрастания флоры и организмов (например, моллюсков) в системах морской воды. | FI-STUK-YVL-23DC | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.6-522 | Requirement | 180
523. Merivesijärjestelmät on varustettava epäpuhtauksien varalta tarkoitukseen soveltuvilla puhdistusjärjestelmillä. | 523. The sea water systems shall be equipped with suitable cleaning systems to handle impurities. | 523. Системы морской воды должны быть оборудованы подходящими системами очистки от примесей. | FI-STUK-YVL-23DD | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.6-523 | Requirement | 181
524. Ydinlaitokselle tulevan meriveden puhtautta on tarkkailtava. Tarkkailua on tehostettava sellaisissa tilanteissa, joissa riski epäpuhtauksien joutumiselle merivesijärjestelmiin on tavanomaista suurempi. | 524. The cleanliness of the nuclear facility’s sea water supply at intake shall be monitored. Monitoring shall be enhanced during conditions involving a higher than normal risk of impurities entering the sea water systems. | 524. Должен быть обеспечен контроль чистоты морской воды на входе системы морской воды ядерной установки. Контроль должен усиливаться в условиях, когда риск попадания примесей в системы морской воды превышает норму. | FI-STUK-YVL-23DE | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.6-524 | Requirement | 182
525. Makean raakaveden saannin ja vedenpuhdistusjärjestelmän häiriöiden turvallisuusmerkitys on arvioitava. Raakaveden ja puhdistetun veden saannin häiriöihin tulee varautua siten, että ne eivät vaaranna turvallisuustoimintojen toteuttamista. | 525. The safety significance of disturbances in the supply of fresh raw water and the water treatment system shall be assessed. Protection shall be provided against disturbances in the supply of raw and treated water to ensure that the accomplishment of safety functions is not endangered | 525. Должна быть оценена значимость для безопасности перебоев в поставке пресной воды и работе системы водоочистки. Должна быть предусмотрена защита от перебоев в поставке пресной и очищенной воды, чтобы предотвратить угрозу реализации функций безопасности. | FI-STUK-YVL-23DF | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.6-525 | Requirement | 183
5.7 Ulkoiset tulipalot ja räjähdykset | 5.7 External fires and explosions | 5.7 Внешние пожары и взрывы | FI-STUK-YVL-23E0 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.7 | Heading | 184
526. Ydinlaitoksen suunnittelussa on otettava huomioon laitosrakennusten ulkopuoliset räjähdyspaineaallot, joiden aiheuttajana on kemiallinen räjähdys tai painesäiliöräjähdys. Laitokseen kuuluvien painesäiliöiden räjähdyksestä aiheutuvaa paineaaltoa koskevien suunnitteluperusteiden on perustuttava analyyseihin. Suunnitteluperusteena käytettävän muista syistä johtuvan ulkoisen räjähdyspaineaallon suuruutta koskevat vaatimukset esitetään ohjeessa YVL A.11. | 526. Nuclear facility design shall take into account explosion pressure waves external to the facility buildings induced by a chemical explosion pressure wave or a burst pressure wave. The design bases for a pressure wave caused by the bursting of pressure vessels belonging to the facility shall be based on analyses. The requirements pertaining to the magnitude of a design basis external explosion pressure wave attributable to other reasons are given in Guide YVL A.11. | 526. При проектировании ядерной установки должны быть приняты во внимание волны давления от взрывов, внешние по отношению к зданиям установки и вызванные волной давления от химического взрыва или прорыва. Основы проектирования волн давления, вызываемых прорывом корпусов высокого давления, расположенных на территории установки, должны базироваться на результатах соответствующего анализа. Требования к величине проектного давления волны от внешнего взрыва, вызванного иными причинами, приведены в Руководстве YVL A.11. | FI-STUK-YVL-23E1 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.7-526 | Requirement | 185
527. Metsä- ja maastopalojen ja muiden laitoksen ulkopuolisten tulipalojen aiheuttaman lämmön ja savun vaikutukset on otettava huomioon ydinlaitoksen suunnittelussa. | 527. The effects of heat and smoke arising from forest fires and wildfires as well as other fires external to the facility shall be taken into account in the nuclear facility’s design. | 527. При проектировании ядерной установки должно учитываться воздействие тепла и дыма, образующихся при лесных и растительных пожарах, а также прочих пожарах, внешних по отношению к установке. | FI-STUK-YVL-23E2 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.7-527 | Requirement | 186
528. Palaviin, myrkyllisiin ja tukehduttaviin kaasuihin varautumista koskevat vaatimukset esitetään ohjeissa YVL B.1 ja YVL A.11. | 528. The requirements for protection against flammable, toxic and asphyxiating gases are provided in Guides YVL B.1 and YVL A.11. | 528. Требования к защите от горючих, токсичных и удушающих газов приведены в Руководствах YVL B.1 и YVL A.11. | FI-STUK-YVL-23E3 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.7-528 | Requirement | 187
529. Laitoksen palontorjuntajärjestelmille ja operatiiviselle torjunta- ja pelastusvalmiuksille esitetään vaatimuksia ohjeessa YVL B.8. | 529. Requirements for the facility’s fire protection systems and operative fire fighting and rescue preparedness are provided in Guide YVL B.8. | 529. Требования к системам противопожарной защиты, а также к уровню подготовленности для оперативного тушения пожара и спасательных работ приведены в Руководстве YVL B.8. | FI-STUK-YVL-23E4 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.7-529 | Requirement | 188
5.8 Sähkömagneettiset häiriöt | 5.8 Electromagnetic interference | 5.8 Электромагнитные помехи | FI-STUK-YVL-23E5 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.8 | Heading | 189
530. Sähkömagneettisiin häiriöihin varautumista koskevat vaatimukset esitetään ohjeissa YVL B.1, E.7 ja A.11. | 530. The requirements for protection against electromagnetic interferences are provided in Guides YVL B.1, YVL E.7 and YVL A.11. | 530. Требования к защите от электромагнитных помех приведены в Руководствах YVL B.1, YVL E.7 и YVL A.11. | FI-STUK-YVL-23E6 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.8-530 | Requirement | 190
5.9 Eläinten ja kasvuston aiheuttamat uhat | 5.9 Hazards caused by flora and fauna | 5.9 Угроза со стороны флоры и фауны | FI-STUK-YVL-23E7 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.9 | Heading | 191
531. Kaapeleille ja sähkölaitteille tai muille laitteille vaaraa aiheuttavien jyrsijöiden ja muiden eläinten pääsy laitetiloihin on estettävä luotettavasti. | 531. Access into equipment rooms of rodents and other animals endangering cables and electrical equipment shall be reliably prevented. | 531. Должна быть обеспечена надежная защита от проникновения в аппаратные грызунов и прочих животных, представляющих угрозу для кабелей и электротехнического оборудования. | FI-STUK-YVL-23E8 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.9-531 | Requirement | 192
532. Lintujen, hyönteisparvien ja muiden eläinten pääsy ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmiin sekä varavoimakoneiden palo- ja jäähdytysilmajärjestelmiin on estettävä. | 532. Access of birds, swarms of insects and other animals into ventilation and air-conditioning systems, as well as into the combustion and cooling air systems of emergency power engines, shall be prevented. | 532. Должно быть исключено проникновение птиц, скоплений насекомых и прочих животных в системы вентиляции и кондиционирования, а также в системы воздуха для горения и охлаждения аварийных силовых генераторов. | FI-STUK-YVL-23E9 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.9-532 | Requirement | 193
5.10 Vaatimusten toteutumisen osoittaminen ja STUKille toimitettavat aineistot | 5.10 Demonstration of the implementation of requirements, and the documents to be submitted to STUK | 5.10 Демонстрация реализации требований и документы, представляемые в STUK | FI-STUK-YVL-23EA | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.10 | Heading | 194
533. Ulkoisia tapahtumia koskevien suunnitteluperusteiden määrittämistä ja uudelleen arviointia varten tehtyjen tutkimusten ja analyysien on oltava jäljitettävissä ja niihin liittyvät lähtötiedot, tulosaineistot ja viitemateriaali on arkistoitava. Tutkimuksissa ja analyyseissä käytetyt menetelmät ja menettelytavat sekä niihin osallistuneet organisaatiot ja henkilöt ja niiden tehtävät on kuvattava. Kyseiset aineistot on arkistoitava ydinlaitoksen koko elinkaaren ajaksi ja aineistojen on oltava tarvittaessa STUKin saatavissa. | 533. Research and analyses to determine and reassess the design bases for external events shall be traceable, and the related source information, test results and reference material shall be archived. The methods and procedures of research and analysis as well as the organisations and persons involved, along with their tasks, shall be described. The documentation in question shall be archived for the entire life cycle of the nuclear facility and be accessible to STUK, where necessary. | 533. Исследования и анализ для определения и переоценки основ проектирования должны быть прослеживаемыми, а соответствующая исходная информация, результаты испытаний и стандартные материалы подлежат архивированию. Должны быть описаны методы и процедуры исследования и анализа, а также задействованные организации и лица и выполняемые ими задачи. Соответствующая документация должна архивироваться в течение всего жизненного цикла ядерной установки и при необходимости предоставляться в STUK. | FI-STUK-YVL-23EB | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.10-533 | Requirement | 195
Periaatepäätöshakemus | Application for a decision-in-principle | Заявка на получение принципиального решения | FI-STUK-YVL-23EC | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.10-533þ | Heading | 196
534. Periaatepäätöshakemuksen käsittelyä varten STUKille toimitettavassa aineistossa on esitettävä yleiskuvaus laitospaikan meteorologisista, hydrologisista ja geologisista olosuhteista sekä sellaisista ihmisen toiminnoista, jotka saattavat vaikuttaa laitoksen turvallisuuteen tai valmiustoiminnan toteuttamiseen. | 534. The documents to be submitted to STUK for review of a decision-in-principle application shall include an overview of the meteorological, hydrological and geological conditions at the plant site, as well as of human actions that may affect the safety of the facility and the implementation of emergency preparedness measures. | 534. В состав документации, подлежащей предоставлению в STUK для анализа заявки на получение принципиального решения, должен входить обзор метеорологических, гидрологических и геологических условий на площадке станции, а также деятельности человека, которая может повлиять на безопасность установки и реализацию мер аварийной готовности. | FI-STUK-YVL-23ED | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.10-534 | Requirement | 197
535. Periaatepäätöksen käsittelyä varten STUKille toimitettavassa aineistossa on esitettävä pääpiirteet siitä, miten suunnitellussa laitoksessa on tarkoitus varautua laitospaikalla mahdolliseksi arvioituihin ulkoisiin tapahtumiin. | 535. The documents to be submitted to STUK for the review of a decision-in-principle application shall include an overview of the intended protection against external events that are assessed as possible at the facility site. | 535. В состав документации, подлежащей предоставлению в STUK для анализа заявки на получение принципиального решения, должен входить обзор систем защиты от внешних событий, определенных как возможные на площадке ядерной установки. | FI-STUK-YVL-23EE | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.10-535 | Requirement | 198
Rakentamislupahakemus | Application for a construction licence | Заявка на получение лицензии на сооружение | FI-STUK-YVL-23EF | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.10-535þ | Heading | 199
536. Rakentamislupahakemuksen käsittelyä varten STUKille toimitettavassa aineistossa on esitettävä yksityiskohtaiset tiedot laitospaikan meteorologisista, hydrologisista ja geologisista olosuhteista sekä sellaisista ihmisen toiminnoista, jotka saattavat vaikuttaa laitoksen turvallisuuteen tai valmiustoiminnan toteuttamiseen. | 536. The documents to be submitted to STUK for the review of a construction licence application shall include detailed information of the meteorological, hydrological and geological conditions at the plant site, as well as of human actions that may affect the safety of the facility and the implementation of emergency preparedness. | 536. В состав документации, подлежащей предоставлению в STUK для анализа заявки на получение лицензии на сооружение, должна входить детальная информация о метеорологических, гидрологических и геологических условиях на площадке станции, а также деятельности человека, которая может повлиять на безопасность установки и реализацию мер аварийной готовности. | FI-STUK-YVL-23F0 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.10-536 | Requirement | 200
537. Luvanhakijan on toimitettava STUKille rakentamislupahakemuksen käsittelyä varten vaatimuksen 502 mukainen selvitys varautumisesta ulkoisiin uhkiin. Selvitys voi olla osa alustavaa turvallisuusselostetta tai erillinen asiakirja (aihekohtainen raportti). | 537. The licensee shall submit to STUK for the review of the construction licence application a description in accordance with requirement 502 of the protection provided against external hazards. It may be included in the Preliminary Safety Analysis Report or in a separate document (topical report). | 537. Вместе с заявкой на получение лицензии на сооружение лицензиат должен представить на рассмотрение STUK описание системы защиты от внешних угроз согласно требованию 502. Такое описание может быть включено в Предварительный отчет по обоснованию безопасности или представлено в виде отдельного документа (тематического отчета). | FI-STUK-YVL-23F1 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.10-537 | Requirement | 201
538. Ulkoisia tapahtumia koskevat suunnitteluarvot ja muut suunnitteluperusteet on esitettävä sekä ulkoisten tapahtumien varalta käytettävät suunnitteluratkaisut on esitettävä järjestelmäkuvauksissa. | 538. Design values pertaining to external events and other design bases shall be given and the design solutions to protect against external events shall be presented in the system descriptions. | 538. В составе описания систем должны приводиться проектные значения, связанные с внешними событиями, и иные основы проектирования, а также проектные решения по защите от внешних событий. | FI-STUK-YVL-23F2 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.10-538 | Requirement | 202
Rakentamisen aikaiset selvitykset | Documents during construction | Документация на время сооружения | FI-STUK-YVL-23F3 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.10-538þ | Heading | 203
539. Ulkoisten tapahtumien varalta toteutettavien suunnitteluratkaisujen riittävyys on perusteltava analyyseillä tai kokeilla, jos analyysimenetelmien luotettavuutta ei voida osoittaa. STUKille on varattava mahdollisuus valvoa kokeita. Koesuunnitelmat on toimitettava STUKille riittävän ajoissa ennen kokeita. Sähkö- ja automaatiolaitteita koskevat analyysit ja kokeiden tulosraportit on toimitettava STUKille lopullisten soveltuvuusarvioiden hyväksymiskäsittelyä varten. Mekaanisia laitteita ja rakenteita koskevat analyysit on toimitettava rakennesuunnitelmien yhteydessä STUKille tai auktorisoidulle tarkastuslaitokselle E-sarjan YVL-ohjeissa määritellyn tarkastusaluejaon mukaisesti ja kokeiden tulosraportit on toimitettava STUKille tai auktorisoidulle tarkastuslaitokselle ennen laitteiden tai rakenteiden käyttöönottotarkastuksia. | 539. The adequacy of design solutions to protect against external events shall be justified by analyses or tests if the reliability of the analysis methods cannot be demonstrated. STUK shall be afforded the possibility of overseeing the tests. Test plans shall be submitted to STUK sufficiently early on before the tests. Analyses of electrical and I&C equipment as well as test reports shall be submitted to STUK for the approval review of final suitability assessments. Analyses of mechanical components and structures shall be submitted with construction plans to STUK or an authorised inspection body in accordance with the division of inspection responsibilities set forth in the E Series of the YVL Guides, and the test reports shall be submitted to STUK or an authorised inspection body before the commissioning inspections of the components or structures. | 539. Достаточность проектных решений по защите от внешних событий должна быть обоснована посредством анализа или испытаний, если продемонстрировать надежность методов анализа невозможно. STUK должна быть предоставлена возможность надзора за испытаниями. Планы испытаний должны заблаговременно представляться в STUK до испытаний. Анализ электрооборудования и СКУ, а также отчеты об испытаниях должны быть представлены в STUK для рассмотрения и утверждения окончательной оценки пригодности. Анализ механического оборудования и конструкций должен представляться вместе с рабочими планами производства в STUK или уполномоченную проверяющую организацию в соответствии с разделением ответственности за проведение проверок, согласно руководствам YVL серии E, а отчеты об испытаниях должны представляться в STUK или уполномоченную проверяющую организацию до приемочной инспекции компонентов или конструкций. | FI-STUK-YVL-23F4 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.10-539 | Requirement | 204
Käyttölupahakemus | Application for an operating licence | Заявка на лицензию на эксплуатацию | FI-STUK-YVL-23F5 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.10-539þ | Heading | 205
540. Käyttölupahakemuksen käsittelyä varten STUKille toimitettavassa aineistossa on esitettävä päivitetyt vaatimuksessa 536 mainitut tiedot sekä päivitetty vaatimuksen 502 mukainen selvitys varautumisesta ulkoisiin uhkiin. | 540. The documents to be submitted to STUK for the operating licence review shall include the data referred to in requirement 536 in updated form, and the report on protection against external hazards referred to in requirement 502 in updated form. | 540. В состав документации, представляемой в STUK для рассмотрения заявки на лицензию на эксплуатацию, должны входить актуализированные данные, указанные в требовании 536, и актуализированный отчет о системе защиты от внешних угроз, предусмотренный в требовании 502. | FI-STUK-YVL-23F6 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.10-540 | Requirement | 206
541. Sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin varautumisen laajuuden ja toteutuksen riittävyys on varmistettava laitoskierroksin ennen ydinlaitoksen käyttöönottoa. Tarkastuksiin on käytettävä päteviä teknisiä asiantuntijoita ja STUKille on varattava mahdollisuus valvoa niitä. Laitoskierrokseen osallistuvien asiantuntijoiden on perehdyttävä suunnitteluasiakirjoihin. Maanjäristyssuunnittelun arvioimiseksi tehtäviä laitoskierroksia koskevat vaatimukset esitetään luvussa 4. | 541. The adequate scope and implementation of the protection against internal and external hazards shall be ensured by means of facility walkdowns prior to the nuclear facility’s commissioning. Inspections shall be carried out by competent technical experts and STUK shall be afforded the possibility of overseeing them. The experts participating in facility walkdowns shall familiarise themselves with the design documents. The facility walkdown requirements are provided in chapter 4. | 541. Достаточность объема и реализации системы защиты от внутренних и внешних угроз должны проверяться при обходах ядерной установки до ввода ядерной установки в эксплуатацию. Инспекции должны проводиться компетентными техническими экспертами, а STUK должна быть предоставлена возможность надзора за ними. Эксперты, участвующие в обходах ядерной установки, должны ознакомиться с проектной документацией. Требования к проведению обхода ядерной установки приведены в главе 4. | FI-STUK-YVL-23F7 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.10-541 | Requirement | 207
542. Laitoskierroksesta on laadittava suunnitelma, joka on toimitettava STUKin hyväksyttäväksi käyttölupahakemuksen käsittelyä varten. Laitoskierroksesta on laadittava raportti, jossa esitetään selvitys kierroksen toteutuksesta ja turvallisuuteen vaikuttavista havainnoista. Raportti on toimitettava STUKin hyväksyttäväksi riittävän ajoissa ennen laitoksen käyttöönottoa. | 542. A facility walkdown plan shall be prepared and submitted to STUK for approval for the review of the operating licence application. A facility walkdown report shall be drawn up describing walkdown implementation and observations affecting safety. The report shall be submitted to STUK for approval sufficiently early on before the facility’s commissioning. | 542. План обхода ядерной установки должен составляться и представляться на утверждение в STUK при направлении заявки на лицензию на эксплуатацию. Должен быть составлен отчет об обходе ядерной установки с описанием процесса и всех отмеченных несоответствий, влияющих на безопасность. Отчет должен быть представлен на утверждение в STUK заблаговременно до ввода установки в эксплуатацию. | FI-STUK-YVL-23F8 | 2013-11-15 | YVL-B.7-5.10-542 | Requirement | 208
6 Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt | 6 Regulatory oversight by the Radiation and Nuclear Safety Authority | 6 Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности | FI-STUK-YVL-23F9 | 2013-11-15 | YVL-B.7-6 | Heading | 209
601. Periaatepäätösvaiheessa STUK tarkastaa periaatepäätöshakemuksen liitteenä toimitetut ydinenergia-asetuksen (161/1988) 24 §:n toisen momentin kohtien 1), 2) ja 3) mukaiset selvitykset, alustavat selvitykset varautumisesta sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin sekä vaatimuksissa 340 ja 341 mainitut selvitykset tila- ja sijoitussuunnittelusta. Tarkastuksen päätulokset esitetään hakemusta koskevassa STUKin alustavassa turvallisuusarviossa. | 601. During the decision-in-principle phase, STUK reviews the reports attached to the application for a decision-in-principle in accordance with Section 24(2) of the Nuclear Energy Decree (161/1988) as regards internal and external hazards, the preliminary reports on protection against internal and external hazards, as well as the layout design reports referred to in requirements 340 and 341. The review’s main results are presented in STUK’s preliminary safety assessment pertaining to the application. | 601. На этапе получения принципиального решения STUK рассматривает отчеты, приложенные к заявке на получение принципиального решения, в соответствии с положениями раздела 24(2) Постановления «Об атомной энергии» (161/1988), в отношении внутренних и внешних угроз, предварительных отчетов по системе защиты от внутренних и внешних угроз, а также отчетов по компоновочным решениям, указанных в требованиях 340 и 341. Основные результаты рассмотрения STUK представляет в предварительной оценке безопасности по поданной заявке. | FI-STUK-YVL-23FA | 2013-11-15 | YVL-B.7-6-601 | Requirement | 210
602. Rakentamislupahakemuksen käsittelyn yhteydessä STUK tarkastaa sisäisten ja ulkoisten uhkien sekä tila- ja sijoitussuunnittelun osalta rakentamislupahakemuksen liitteenä toimitetun alustavan turvallisuusselosteen, selvitykset varautumisesta sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin sekä vaatimuksissa 342−345 mainitut selvitykset tila- ja sijoitussuunnittelusta. Tarkastuksen päätulokset esitetään hakemusta koskevassa STUKin turvallisuusarviossa. Yksityiskohtaiset tarkastushavainnot ja huomautukset esitetään STUKin päätöksenä rakentamisluvan hakijalle. | 602. In reviewing the construction licence application, STUK reviews, as regards internal and external hazards as well as layout design, the Preliminary Safety Analysis Report, reports on protection against internal and external hazards, as well as the reports on layout design referred to in requirements 342–345. The review’s main results are presented in STUK’s safety assessment pertaining to the application. Detailed review findings and remarks are presented to the construction licence applicant in a STUK decision. | 602. При анализе заявки на получение лицензии на сооружение STUK рассматривает охват внутренних и внешних угроз, а также компоновочного решения в Предварительном отчете по обоснованию безопасности, отчетах о системе защиты от внутренних и внешних угроз, а также отчетах по компоновочному решению, указанных в требованиях 342–345. Основные результаты рассмотрения STUK представляет в оценке безопасности по запросу. Детальные результаты и замечания предоставляются соискателю лицензии на сооружение по решению STUK. | FI-STUK-YVL-23FB | 2013-11-15 | YVL-B.7-6-602 | Requirement | 211
603. Ydinlaitoksen rakentamisen aikana STUK tekee ennalta määritellyn ohjelman mukaisia tarkastuksia (rakentamisen aikainen tarkastusohjelma RTO) sekä valvoo järjestelmiä, laitteita ja rakenteita koskevien suunnitelmien tarkastuksen yhteydessä, että vaatimukset sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin varautumiselle sekä tila- ja sijoitussuunnittelulle on otettu huomioon suunnitelmissa. | 603. During the nuclear facility’s construction, STUK conducts inspections in accordance with a pre-determined programme (construction inspection programme RTO) and ensures in connection with the review of plans for systems, structures and components that the requirements for protection against internal and external hazards and layout design have been taken into account in the plans. | 603. В ходе сооружения ядерной установки STUK проводит инспекции по заранее определенной программе (программа производственной инспекции RTO) и проверяет по результатам рассмотрения соответствие планов систем, конструкций и компонентов требованиям к защите от внутренних и внешних угроз, а также учет компоновочного решения в планах. | FI-STUK-YVL-23FC | 2013-11-15 | YVL-B.7-6-603 | Requirement | 212
604. STUK käsittelee luvanhaltijan hakemuksesta laitospaikkakohtaiset suunnittelumaanjäristyksen PGA-arvot ja maavastespektrit. Hyväksynnän perusteisiin kuuluvat vastaavat herkkyystarkastelut, joissa kuvataan suunnittelukriteerien arviointimenetelmät ja niissä keskeisesti vaikuttavat laskentaparametrit epävarmuuksineen. Tämän ohjeen liitteenä on esimerkki hyväksytystä maavastespektristä. | 604. At the licensee’s request, STUK reviews facility site-specific PGA values and ground response spectra for the design basis earthquake. The approval justifications include corresponding sensitivity analyses depicting the design criteria assessment methods and their essential computation parameters with uncertainties. An example of an accepted ground response spectrum is provided as an attachment to this Guide. | 604. По запросу лицензиата STUK проводит анализ значений максимального ускорения грунта и спектров реакции грунта при проектном землетрясении, характерных для рассматриваемой площадки ядерной установки. В состав обоснования утверждения входят результаты соответствующего анализа чувствительности, отражающие методы оценки проектных критериев и их существенных расчетных параметров вместе с факторами неопределенности. Пример принятого спектра реакции грунта приведен в приложении к настоящему руководству. | FI-STUK-YVL-23FD | 2013-11-15 | YVL-B.7-6-604 | Requirement | 213
605. STUK tarkastaa vaatimuksen 438 edellyttämät turvallisen alasajon selvitykset vaatimusten 443 ja 444 edellyttämän laitoskierrosta koskevan raportin yhteydessä. | 605. STUK reviews the safe shutdown analyses necessitated by requirement 438 in connection with the facility walkdown report prescribed by requirements 443 and 444. | 605. STUK рассматривает анализы безопасного останова, предусмотренного требованием 438, в связи с отчетом об обходе ядерной установки, предусмотренным требованиями 443 и 444. | FI-STUK-YVL-23FE | 2013-11-15 | YVL-B.7-6-605 | Requirement | 214
606. STUK tarkastaa rakennesuunnitelmien ja soveltuvuusarvioiden käsittelyssä myös sisäisten ja ulkoisten uhkien osalta luvanhaltijan esittämän arvion ydinturvallisuusvaatimusten täyttymisestä. | 606. In reviewing the construction plans and suitability analyses, STUK also reviews, as regards internal and external hazards, the assessment presented by the licensee of the fulfilment of nuclear safety requirements. | 606. При рассмотрении плана производства и анализа пригодности STUK также рассматривает предоставленную лицензиатом оценку выполнения требований ядерной безопасности в отношении внутренних и внешних угроз. | FI-STUK-YVL-23FF | 2013-11-15 | YVL-B.7-6-606 | Requirement | 215
607. STUK valvoo tarpeellisessa laajuudessa kokeita, joilla osoitetaan ydinlaitoksen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden kestävyys sisäisiä uhkia, maanjäristyksiä ja muita ulkoisia uhkia vastaan. | 607. STUK oversees, to the necessary extent, the tests to demonstrate the resistance of the nuclear facility’s systems, structures and components against internal hazards, earthquakes and other external hazards. | 607. В необходимом объеме STUK осуществляет надзор за испытаниями для демонстрации устойчивости систем, конструкций и компонентов ядерной установки к внутренним угрозам, землетрясениям и прочим внешним угрозам. | FI-STUK-YVL-2400 | 2013-11-15 | YVL-B.7-6-607 | Requirement | 216
608. Käyttölupahakemuksen käsittelyn yhteydessä STUK tarkastaa sisäisten ja ulkoisten uhkien sekä tila- ja sijoitussuunnittelun osalta käyttölupahakemuksen liitteenä toimitetun lopullisen turvallisuusselosteen ja vaatimuksessa 346 mainitut lopulliset selvitykset tila- ja sijoitussuunnittelusta sekä sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin varautumisesta. Tarkastuksen päätulokset esitetään hakemusta koskevassa STUKin turvallisuusarviossa. Yksityiskohtaiset tarkastushavainnot ja huomautukset esitetään STUKin päätöksenä käyttöluvan hakijalle. | 608. In reviewing the operating licence application, STUK reviews, as regards internal and external hazards as well as layout design, the Final Safety Analysis Report submitted as an attachment to the operating licence application as well as the final reports on layout design and protection against internal and external hazards, as mentioned in requirement 346. The review’s main results are presented in STUK’s safety assessment pertaining to the application. Detailed review findings and remarks are presented to the operating licence applicant in a STUK decision. | 608. При рассмотрении заявки на лицензию на эксплуатацию, в отношении внутренних и внешних угроз, а также проектирования компоновки STUK рассматривает Окончательный отчет по обоснованию безопасности, представленный в виде приложения к заявке на лицензию на эксплуатацию, а также окончательные отчеты по компоновочному решению и системам защиты от внутренних и внешних угроз, предусмотренные требованием 346. Основные результаты рассмотрения STUK представляет в оценке безопасности по запросу. Детальные результаты и замечания предоставляются соискателю лицензии на эксплуатацию по решению STUK. | FI-STUK-YVL-2401 | 2013-11-15 | YVL-B.7-6-608 | Requirement | 217
609. Ydinlaitoksen käytön aikana STUK tarkastaa ja tarkastuksen perusteella hyväksyy järjestelmämuutoksista tehtävät periaatesuunnitelmat, ennakkotarkastusaineistot ja muutokset lopulliseen turvallisuusselosteeseen. Tarkastusten yhteydessä valvotaan myös varautumista sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin sekä tila- ja sijoitussuunnittelua. | 609. During the nuclear facility’s operation, STUK reviews and, based on the review, accepts conceptual design plans, pre-inspection documents and changes to the Final Safety Analysis Report that are prepared for system modifications. During the reviews, provisions against internal and external hazards as well as layout design are also reviewed. | 609. В ходе эксплуатации ядерной установки STUK рассматривает планы разработки концептуального проекта, документацию для предварительной инспекции и изменения, внесенные в Окончательный отчет по обоснованию безопасности, подготовленный для модификации систем, и утверждает эти документы по результатам рассмотрения. В ходе рассмотрения также проверяются меры защиты от внутренних и внешних угроз, а также компоновочное решение. | FI-STUK-YVL-2402 | 2013-11-15 | YVL-B.7-6-609 | Requirement | 218
610. Ydinlaitoksen käytön aikana STUK tekee ennalta määrätyn ohjelman mukaisia laitoksen käyttöön liittyviä tarkastuksia (käytön tarkastusohjelma KTO). | 610. During the nuclear facility’s operation, STUK conducts plant operation-related inspections in accordance with a pre-determined programme (operational inspection programme KTO). | 610. В ходе эксплуатации ядерной установки STUK проводит связанные с эксплуатацией электростанции инспекции по заранее определенной программе (программа эксплуатационных инспекций KTO). | FI-STUK-YVL-2403 | 2013-11-15 | YVL-B.7-6-610 | Requirement | 219
611. Käyttölupajakson aikana toteutettavaan määräaikaiseen turvallisuusarviointiin sovelletaan käyttölupahakemusta koskeva vaatimuksia ohjeen YVL A.1 mukaisesti. | 611. Requirements pertaining to operating licence applications, as set forth in Guide YVL A.1, apply to periodic safety assessment implemented during an operating licence period. | 611. Требования в отношении заявок на лицензию на эксплуатацию, предусмотренные в Руководстве YVL A.1, применяются к периодической оценке безопасности, выполняемой в течение срока действия лицензии на эксплуатацию. | FI-STUK-YVL-2404 | 2013-11-15 | YVL-B.7-6-611 | Requirement | 220
Liite A Esimerkki hyväksytystä spektrimuodosta | Appendix An example of an acceptable spectrum | Приложение Пример приемлемого спектра | FI-STUK-YVL-2405 | 2013-11-15 | YVL-B.7-A | Heading | 221
A01. Esimerkki hyväksyttävästä maanpinnan huippukiihtyvyyttä PGA = 1 g ja suhteellista vaimennuskerrointa x = 5 % vastaavasta maavastespektristä Maavastespektrin kiihtyvyysarvot ovat suoraan verrannollisia maanpinnan huippukiihtyvyyteen (PGA), joka vastaa spektristä korkeilla, yli 50 Hz:n taajuuksilla saatavaa kiihtyvyysarvoa. Sitä pienemmillä taajuuksilla kiihtyvyydet alenevat peruskallion pintaan oletetun värähtelijän suhteellisen vaimennuskertoimen x kasvaessa. Suomen manneralueen peruskallioon 63. pohjoisen leveysasteen eteläpuolella soveltuva spektrimuoto vastaten arvoja PGA = 1 ja x = 5 % voidaan esittää seuraavasti: (Katso kuva YVL ohjeessa) Merkittyjä havaintopisteitä vastaavat taajuudet ja kiihtyvyydet ovat: Taajuus (Hz); 0,3; 1; 5; 10; 25; 50; 100 Kiihtyvyys (g); 0,05; 0,2; 1,7; 2,3; 1,9; 1; 1 Spektrimuoto soveltuu sekä pysty- että vaakasuuntaisille kiihtyvyyksille. Spektrimuoto on skaalattava todellisella PGA-arvolla, joka on pystysuuntaan 2/3 vaakasuuntaisesta PGA-arvosta. Muille x:n arvoille spektrimuoto on määritettävä erikseen. Lähde STUKin päätös DNro C30/78, 6.11.2001. | A01. An example of an acceptable ground response spectrum corresponding to peak ground acceleration PGA = 1 g and the damping ratio x = 5% Ground response spectrum acceleration values are directly proportional to peak ground acceleration (PGA), which corresponds to the spectrum value at frequencies exceeding 50 Hz. At frequencies below 50 Hz, accelerations decrease with increasing values of the damping ratio ξ of an idealised single-degree-of-freedom oscillator anchored in the bedrock. The spectrum applicable to the bedrock of Finland’s land area south of the 63rd latitude north, corresponding to the values PGA = 1 and ξ = 5%, can be presented as follows: (See figure in the YVL-guide) The acceleration values corresponding to the below frequencies are: Frequency (Hz); 0.3; 1; 5; 10; 25; 50; 100 Acceleration (g); 0.05; 0.2; 1.7; 2.3; 1.9; 1; 1 The spectrum shape applies to both vertical and horizontal accelerations. The spectrum shape is to be scaled using an actual PGA value, which is vertically 2/3rds of the horizontal PGA value. The spectrum shape for other ξ values is to be determined separately. Source: STUK decision Rec. no. C30/78, 6 November 2001. Appendix An example of an acceptable spectrum | A01. Пример приемлемого спектра реакции грунта, соответствующий максимальному ускорению грунта = 1 g и коэффициенту демпфирования ξ = 5 %. Величины ускорений в спектре реакций грунта прямо пропорциональны максимальному ускорению грунта, соответствующему величинам спектра при частотах свыше 50 Гц. При частотах ниже 50 Гц величины ускорений уменьшаются при увеличении величин коэффициента демпфирования ξ для идеального осциллятора с одной степенью свободы, закрепленного в коренной породе. Спектр, применимый к коренной породе сухопутной части Финляндии южнее 63° северной широты, соответствующий максимальному ускорению грунта = 1 и ξ = 5 %, может быть представлен в следующем виде: Величины ускорения, соответствующие приведенным ниже частотам: Частота (Гц): 0,3; 1; 5; 10; 25; 50; 100 Ускорение (g): 0,05; 0,2; 1,7; 2,3; 1,9; 1; 1 Форма спектра применима как к вертикальным, так и к горизонтальным ускорениям. Форма спектра должна масштабироваться с использованием фактической величины максимального ускорения грунта, составляющей по вертикали 2/3 от величины максимального ускорения грунта по горизонтали. Форму спектра для других значений ξ следует определять отдельно. Источник: Решение STUK, зап. № C30/78, 06.11.2001. | FI-STUK-YVL-2406 | 2013-11-15 | YVL-B.7-A-A01 | Requirement | 222
Viitteet | References | Ссылки | FI-STUK-YVL-2407 | 2013-11-15 | YVL-B.7-REF | Heading | 223
1. Ydinenergialaki (990/1987). | 1. Nuclear Energy Act (990/1987). | 1. Закон «Об атомной энергии» (990/1987). | FI-STUK-YVL-2408 | 2013-11-15 | YVL-B.7-REF-1 | Document Reference | 224
2. Ydinenergia-asetus (161/1988). | 2. Nuclear Energy Decree (161/1988). | 2. Постановление «Об атомной энергии» (161/1988). | FI-STUK-YVL-2409 | 2013-11-15 | YVL-B.7-REF-2 | Document Reference | 225
3. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (717/2013). | 3. Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013). | 3. Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013). | FI-STUK-YVL-240A | 2013-11-15 | YVL-B.7-REF-3 | Document Reference | 226
4. Valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön turvajärjestelyistä (734/2008). | 4. Government Decree on Security in the Use of Nuclear Energy (734/2008). | 4. Постановление Государственного совета «О физической безопасности при использовании атомной энергии» (734/2008). | FI-STUK-YVL-240B | 2013-11-15 | YVL-B.7-REF-4 | Document Reference | 227
5. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä (716/2013). | 5. Government Decree on Emergency Arrangements at Nuclear Power Plants (716/2013). | 5. Постановление Государственного совета «О противоаварийных мероприятиях на атомных электростанциях» (716/2013). | FI-STUK-YVL-240C | 2013-11-15 | YVL-B.7-REF-5 | Document Reference | 228
6. Valtioneuvoston asetus ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta (736/2008). | 6. Government Decree on the Safety of Disposal of Nuclear Waste (736/2008). | 6. Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008). | FI-STUK-YVL-240D | 2013-11-15 | YVL-B.7-REF-6 | Document Reference | 229
7. Protection against Internal Hazards other than Fires and Explosions in the Design of Nuclear Power Plants, Safety Guide, Safety Standards Series No. NS-G-1, IAEA, 2004. | 7. Protection against Internal Hazards other than Fires and Explosions in the Design of Nuclear Power Plants, Safety Guide, Safety Standards Series No. NS-G-1, IAEA, 2004. | 7. «Защита от внутренних источников опасности, исключая пожары и взрывы, при проектировании атомных электростанций. Руководство». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № NS-G-1. МАГАТЭ, 2004 г. | FI-STUK-YVL-240E | 2013-11-15 | YVL-B.7-REF-7 | Document Reference | 230
8. Seismic Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations, SSG-9, IAEA, 2010. | 8. Seismic Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations, SSG-9, IAEA, 2010. | 8. «Оценка сейсмической опасности при выборе площадки для ядерных установок. Специальное руководство по безопасности». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № SSG-9. МАГАТЭ, 2010 г. | FI-STUK-YVL-240F | 2013-11-15 | YVL-B.7-REF-8 | Document Reference | 231
9. Seismic Design and Qualification for Nuclear Power Plants, Safety Standards Series No. NS-G-1.6, IAEA, 2003. | 9. Seismic Design and Qualification for Nuclear Power Plants, Safety Standards Series No. NS-G-1.6, IAEA, 2003. | 9. «Проектирование и аттестация сейсмостойких конструкций для атомных электростанций. Руководство». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № NS-G-1.6. МАГАТЭ, 2003 г. | FI-STUK-YVL-2410 | 2013-11-15 | YVL-B.7-REF-9 | Document Reference | 232
10. Evaluation of Seismic Safety for Existing Nuclear Installations, Safety Standards Series No. NS-G-2.13, IAEA, 2009. | 10. Evaluation of Seismic Safety for Existing Nuclear Installations, Safety Standards Series No. NS-G-2.13, IAEA, 2009. | 10. «Оценка сейсмической безопасности существующих ядерных установок. Руководство по безопасности». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № NS-G-2.13. МАГАТЭ, 2009 г. | FI-STUK-YVL-2411 | 2013-11-15 | YVL-B.7-REF-10 | Document Reference | 233
11. External Events Excluding Earthquakes in the Design of Nuclear Power Plants, Safety Standards Series No. NS-G-1.5, IAEA, 2003. | 11. External Events Excluding Earthquakes in the Design of Nuclear Power Plants, Safety Standards Series No. NS-G-1.5, IAEA, 2003. | 11. «Учет внешних событий, исключая землетрясения, при проектировании атомных электростанций. Руководство». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № NS-G-1.5. МАГАТЭ, 2003 г. | FI-STUK-YVL-2412 | 2013-11-15 | YVL-B.7-REF-11 | Document Reference | 234
12. Meteorological and Hydrological Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations, Safety Standards Series No. SSG-18, IAEA, 2011. | 12. Meteorological and Hydrological Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations, Safety Standards Series No. SSG-18, IAEA, 2011. | 12. «Учет метеорологических и гидрологических опасностей при оценке площадки для ядерных установок. Специальное руководство по безопасности». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № SSG-18. МАГАТЭ, 2011 г. | FI-STUK-YVL-2413 | 2013-11-15 | YVL-B.7-REF-12 | Document Reference | 235
13. Suomen rakentamismääräyskokoelma, RakMK. | 13. The Finnish Building Code, RakMK. | 13. Строительный кодекс Финляндии, RakMK. | FI-STUK-YVL-2414 | 2013-11-15 | YVL-B.7-REF-13 | Document Reference | 236
14. Seismic Analysis of Safety-Related Nuclear Structures, Standard ASCE 4-98, American Society of Civil Engineers, 2000. | 14. Seismic Analysis of Safety-Related Nuclear Structures, Standard ASCE 4-98, American Society of Civil Engineers, 2000. | 14. «Сейсмический анализ конструкций ядерной безопасности». Стандарт ASCE 4-98, Американское общество инженеров-строителей, 2000 г. | FI-STUK-YVL-2415 | 2013-11-15 | YVL-B.7-REF-14 | Document Reference | 237
15. Seismic Design Criteria for Structures, Systems, and Components in Nuclear Facilities, Standard ASCE/SEI 43-05, American Society of Civil Engineers, 2005. | 15. Seismic Design Criteria for Structures, Systems, and Components in Nuclear Facilities, Standard ASCE/SEI 43-05, American Society of Civil Engineers, 2005. | 15. «Критерии сейсмического проектирования конструкций, систем и компонентов ядерных установок». Стандарт ASCE/SEI 43-05, Американское общество инженеров-строителей, 2005 г. | FI-STUK-YVL-2416 | 2013-11-15 | YVL-B.7-REF-15 | Document Reference | 238
16. Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance, EN 1998, 2004. | 16. Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance, EN 1998, 2004. | 16. Еврокод 8: «Проектирование сейсмостойких строительных конструкций». EN 1998, 2004 г. | FI-STUK-YVL-2417 | 2013-11-15 | YVL-B.7-REF-16 | Document Reference | 239
17. Evaluation of the Seismic Design Criteria in ASCE/SEI Standard 43-05 for Application to Nuclear Power Plants (NUREG/CR-6926), U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington, DC, 2007. | 17. Evaluation of the Seismic Design Criteria in ASCE/SEI Standard 43-05 for Application to Nuclear Power Plants (NUREG/CR-6926), U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington, DC, 2007. | 17. «Оценка критериев сейсмического проектирования в стандарте ASCE/SEI 43-05 для атомных электростанций», (NUREG/CR-6926). Комиссия США по ядерному регулированию, Вашингтон, округ Колумбия, 2007 г. | FI-STUK-YVL-2418 | 2013-11-15 | YVL-B.7-REF-17 | Document Reference | 240
18. Technical Basis for Revision of Regulatory Guidance on Design Ground Motions: Hazard- and Risk-Consistent Ground Motion Spectra Guidelines, NUREG/CR-6728, U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington, DC, 2001. | 18. Technical Basis for Revision of Regulatory Guidance on Design Ground Motions: Hazard- and Risk-Consistent Ground Motion Spectra Guidelines, NUREG/CR-6728, U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington, DC, 2001. | 18. «Технические основания пересмотра регулирующего руководства по проектированию колебаний грунта. Рекомендации по составлению спектров колебаний грунта, согласованных с оценкой угрозы и риска», NUREG/CR-6728. Комиссия США по ядерному регулированию, Вашингтон, округ Колумбия, 2001 г. | FI-STUK-YVL-2419 | 2013-11-15 | YVL-B.7-REF-18 | Document Reference | 241
19. Recommendations for Revision of Seismic Damping Values in Regulatory Guide 1.61, NUREG/CR-6919, U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington, DC, 2006. | 19. Recommendations for Revision of Seismic Damping Values in Regulatory Guide 1.61, NUREG/CR-6919, U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington, DC, 2006. | 19. «Рекомендации для пересмотра величин демпфирования сейсмических колебаний в Руководстве надзорного органа 1.61», NUREG/CR-6919. Комиссия США по ядерному регулированию, Вашингтон, округ Колумбия, 2006 г. | FI-STUK-YVL-241A | 2013-11-15 | YVL-B.7-REF-19 | Document Reference | 242
20. Safety of Nuclear Power plants: design, Specific Safety Requirements. IAEA Safety Standards Series no. SSR-2/1, 2012. | 20. Safety of Nuclear Power plants: design, Specific Safety Requirements. IAEA Safety Standards Series no. SSR-2/1, 2012. | 20. «Безопасность атомных электростанций: проектирование. Специальные требования безопасности». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № SSR-2/1. 2012 г. | FI-STUK-YVL-241B | 2013-11-15 | YVL-B.7-REF-20 | Document Reference | 243
21. WENRA Reactor Safety Reference Levels, Western European Nuclear Regulators’ Association, Reactor Harmonization Working Group, January 2008. | 21. WENRA Reactor Safety Reference Levels, Western European Nuclear Regulators’ Association, Reactor Harmonization Working Group, January 2008. | 21. Публикация WENRA «Референтные уровни безопасности ядерных реакторов». Западноевропейская ассоциация органов ядерного регулирования, Рабочая группа по согласованию требований к реакторам, январь 2008 г. | FI-STUK-YVL-241C | 2013-11-15 | YVL-B.7-REF-21 | Document Reference | 244