## B.8
Content Text in Finnish | Content Text | Содержание текста | ID Location | ID Version | ID YVL | Document Object Class | Sequence
YDINLAITOKSEN PALONTORJUNTA | FIRE PROTECTION AT A NUCLEAR FACILITY | ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА НА ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКЕ | FI-STUK-YVL-251D | 2013-11-15 | YVL-B.8 | Title | 1
1 Johdanto | 1 Introduction | 1 Введение | FI-STUK-YVL-251E | 2013-11-15 | YVL-B.8-1 | Heading | 2
101. Säteilyturvakeskuksen (STUK) tehtävä ydinenergian käytön turvallisuutta valvovana viranomaisena perustuu ydinenergialakiin (990/1987) [1] ja ydinenergia-asetukseen (161/1988) [2]. Yleiset valvontamenettelyt ydinlaitoksiin kohdistuvalle STUKin valvonnalle esitetään ohjeessa YVL A.1. STUKin turvallisuusvalvonta sisältää ydinlaitosten palontorjuntajärjestelyjen valvonnan siltä osin kuin niillä on vaikutusta laitosten ydin- ja säteilyturvallisuuteen. | 101. The task of the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) as the national authority responsible for oversight of the safety of the use of nuclear energy is based on the Nuclear Energy Act (990/1987) [1] and the Nuclear Energy Decree (161/1988) [2]. STUK's general oversight procedures in regulating nuclear facilities are given in Guide YVL A.1. STUK’s oversight includes the oversight of the fire protection arrangements of nuclear facilities in so far as they affect the nuclear and radiation safety of the facilities. | 101. Задача Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK) как национального органа, контролирующего безопасность использования ядерной энергии, основана на Законе «Об атомной энергии» (990/1987) [1] и Постановлении «Об атомной энергии» (161/1988) [2]. Общие процедуры по надзору за ядерными установками, выполняемые Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности, изложены в Руководстве YVL A.1. Надзор со стороны STUK включает надзор за организацией противопожарной защиты на ядерной установке в той мере, в какой она влияет на ядерную и радиационную безопасность установки. | FI-STUK-YVL-251F | 2013-11-15 | YVL-B.8-1-101 | Requirement | 3
102. Valtioneuvoston asetuksessa (717/2013) [3] esitetään vaatimuksia ydinvoimalaitoksen turvallisuuden suunnittelulle: 12 §:ssä edellytetään onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi ja seurausten lieventämiseksi syvyyssuuntaisten turvallisuusperiaatteiden noudattamista; 18 §:ssä edellytetään, että sisäisinä tapahtumina on otettava huomioon ainakin tulipalot, tulvat, räjähdykset ja laitteiden rikkoutumiset; 19 §:ssä esitetään vaatimuksia ydinvoimalaitoksen valvomojärjestelyistä; 21–26 §:issä esitetään vaatimuksia ydinvoimalaitoksen rakentamiselle, käyttöönotolle, käyttötoiminnalle, käyttökokemuksien käsittelylle, turvallisuustutkimukselle ja turvallisuusteknisille käyttöehdoille; 28–30 §:issä esitetään vaatimuksia ydinvoimalaitoksen organisaatiolle ja henkilöstölle. | 102. The Government Decree (717/2013) [3] presents requirements for the safety design of nuclear power plants: Section 12 requires implementation of the defence in depth principles to prevent accidents and to mitigate their consequences; Section 18 requires that the internal events to be considered include at least fire, floods, explosions and component failures; Section 19 presents requirements for the nuclear power plant’s control room arrangements; Sections 21-26 present requirements for the nuclear power plant’s construction, commissioning, operation, processing of operational experiences, safety research and the Operational Limits and Conditions; Sections 28–30 present requirements for the organisation and personnel of a nuclear power plant. | 102. Постановление Государственного совета (717/2013) [3] определяет требования к проектированию безопасности атомных электростанций: раздел 12 в целях предотвращения аварий и сокращения их последствий требует соблюдения принципов глубокоэшелонированной защиты; раздел 18 требует, чтобы в качестве внутренних событий учитывались по крайней мере пожары, наводнения, взрывы и отказы компонентов оборудования; в разделе 19 представлены требования к организации пункта управления на атомной электростанции; в разделах 21–26 представлены требования к сооружению, вводу в эксплуатацию, эксплуатации, обработке данных опыта эксплуатации атомной электростанции, исследованиям безопасности и пределам и условиям эксплуатации; в разделах 28–30 изложены требования к организации и персоналу атомной электростанции. | FI-STUK-YVL-2520 | 2013-11-15 | YVL-B.8-1-102 | Requirement | 4
103. Valtioneuvoston asetuksessa (736/2008) [4] esitetään vaatimuksia ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuuden suunnittelulle: 8 §:ssä edellytetään häiriöiden ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi mm., että ydinjätelaitoksessa on varmistettava järjestelmien sijoituksella ja suojauksella sekä operatiivisin keinoin, etteivät tulipalot, räjähdykset tai muut laitoksen sisäiset tapahtumat uhkaa turvallisuutta; 17 §:ssä ja 18 §:ssä esitetään vaatimuksia ydinlaitoksen rakentamiselle, käyttöönotolle ja käyttötoiminnalle. | 103. The Government Decree (736/2008) [4] presents requirements for the safety design of the final disposal of nuclear waste: to prevent operational occurrences and accidents, Section 8 requires, among other things, that in a nuclear waste facility, the placement and protection of systems alongside operative methods shall ensure that fire, explosions or other events inside the facility do not pose a threat to safety; Sections 17 and 18 present requirements for the construction, commissioning and operation of a nuclear facility. | 103. В Постановлении Государственного совета (736/2008) [4] изложены требования к проектированию безопасности окончательного захоронения ядерных отходов: раздел 8 в целях предотвращения событий при эксплуатации и аварий на установках по обращению с ядерными отходами требует, среди прочего, чтобы расположение и защита систем, а также оперативные методики исключали угрозу безопасности в результате пожаров, взрывов или других событий на установке; в разделах 17 и 18 изложены требования к строительству, вводу в эксплуатацию и эксплуатации ядерной установки. | FI-STUK-YVL-2521 | 2013-11-15 | YVL-B.8-1-103 | Requirement | 5
104. Ympäristöministeriö antaa teknisiä rakentamista ja rakenteellista paloturvallisuutta koskevia määräyksiä ja ohjeita [7]. Rakennusvalvontaviranomaiset valvovat kuntansa alueella, että kaikessa rakentamisessa noudatetaan ympäristöministeriön antamia määräyksiä ja ohjeita. | 104. The Ministry of the Environment issues technical regulations and guidelines on construction and structural fire protection [7]. The building inspection authority in each municipality sees to it that the regulations and guidelines issued by the Ministry are complied with in all construction activities. | 104. Министерство окружающей среды издает технические нормы и руководства по строительству и конструктивным мерам противопожарной защиты [7]. Строительные инспекции контролируют на территории своего муниципалитета соблюдение норм и руководств, выпущенных Министерством, в ходе любого строительства. | FI-STUK-YVL-2522 | 2013-11-15 | YVL-B.8-1-104 | Requirement | 6
105. Sisäasiainministeriö johtaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen saatavuutta ja tasoa, huolehtii pelastustoimen valtakunnallisista valmisteluista ja järjestelyistä sekä sovittaa yhteen eri ministeriöiden toimintaa pelastustoimessa pelastuslain (379/2011) [8] ja valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) [9] mukaisesti. Aluehallintovirasto huolehtii toimialueellaan sille määrätyistä pelastustoimen tehtävistä. Kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa valtioneuvoston määräämällä alueella (alueen pelastustoimi). Pelastustoimen laitteiden vaatimuksissa, suunnittelussa, asennuksissa, huollossa, tarkastuksissa ja vaatimuksen mukaisuuden osoittamisessa noudatetaan lakia pelastustoimen laitteista (10/2007) [10]. | 105. Leadership and control of fire and rescue services, as well as the availability and quality of its services, rests with the Ministry of the Interior; the Ministry is also responsible for the preparation and arrangement of fire and rescue services at national level; and for co-ordination of the performance of different ministries involved in the fire and rescue services under the Rescue Act (379/2011) [8] and the Government Decree (407/2011) on fire and rescue services [9]. Regional State Administrative Agencies are responsible for the duties of rescue services in their sphere of activity. Municipalities are responsible in co-operation for fire and rescue services in a region determined by the Government (regional fire and rescue services). As regards the requirements, design, installation, maintenance, inspection and demonstration of conformity of the equipment of the rescue services, the Rescue Equipment Act (10/2007) [10] shall be observed. | 105. Министерство внутренних дел руководит и осуществляет контроль над пожарными и аварийно-спасательными службами, их готовностью и качеством услуг, заботится о подготовке и организации этих служб на национальном уровне, а также координирует деятельность различных министерств, привлеченных к пожарным и аварийно-спасательным мероприятиям, в соответствии с Законом «О спасательской деятельности» (379/2011) [8] и Постановлением Государственного совета «Об аварийно- спасательных службах» (407/2011) [9]. Местные государственные административные органы несут ответственность за выполнение возложенных на них обязательств в отношении аварийно-спасательных служб. Муниципалитеты несут ответственность за сотрудничество с пожарными и аварийно-спасательными службами в регионе, определенными Государственным советом (региональными пожарными и аварийно-спасательными службами). В отношении требований, проектирования, установки, технического обслуживания, инспекций и демонстрации соответствия оборудования аварийно-спасательных служб следует соблюдать Закон «Об аварийно-спасательном оборудовании и технике» (10/2007) [10]. | FI-STUK-YVL-2523 | 2013-11-15 | YVL-B.8-1-105 | Requirement | 7
106. Valtioneuvoston asetuksessa (917/1996) [11] ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (918/1996) [12] esitetään vaatimukset räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä. Valtioneuvoston asetuksessa (576/2003) [13] esitetään vaatimukset räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) ja sosiaali- ja terveysministeriö antavat ohjeita ATEX-lainsäädännön noudattamisesta [14]. | 106. The Government Decree (917/1996) [11] and the Ministry of Trade and Industry Decision (918/1996) [12] present the requirements for equipment and protective systems intended for potentially explosive atmospheres. The Government Decree (576/2003) [13] presents the requirements for prevention of personnel hazards caused by potentially explosive atmospheres. The Finnish Safety and Chemicals Agency (TUKES) and the Ministry of Social Affairs and Health provide guidelines on the application of the ATEX legislation in Finland [14]. | 106. В Постановлении Государственного совета (917/1996) [11] и решении Министерства торговли и промышленности (918/1996) [12] изложены требования к оборудованию и защитным системам, которые предназначены для потенциально взрывоопасной среды. В Постановлении Государственного совета (576/2003) [13] представлены требования к предотвращению угрозы персоналу в связи с потенциально взрывоопасной средой. Агентство по химической безопасности Финляндии (TUKES) и Министерство социального развития и здравоохранения выпускают руководства по применению законодательства по потенциально взрывоопасным средам (ATEX) в Финляндии [14]. | FI-STUK-YVL-2524 | 2013-11-15 | YVL-B.8-1-106 | Requirement | 8
107. STUKin toiminta ei vaikuta maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) [5], maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) [6], pelastuslain (379/2011) [8] ja valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) [9] edellyttämiin valvontatoimiin, ellei viranomaisten kesken muuta sovita. | 107. STUK’s activities do not affect any oversight activities required in the Land Use and Building Act (132/1999) [5], the Land Use and Building Decree (895/1999) [6], the Rescue Act (379/2011) [8] and the Government Decree (407/2011) on Rescue Services [9 ], unless otherwise agreed between the authorities. | 107. Деятельность STUK не влияет на мероприятия по надзору в соответствии с Законом «О землепользовании и строительстве» (132/1999) [5], Постановлением «О землепользовании и строительстве» (895/1999) [6], Законом «О спасательской деятельности» 379/2011 [8] и Постановлением Государственного совета «Об аварийно-спасательных службах» 407/2011 [9], если иное не согласовано между уполномоченными органами. | FI-STUK-YVL-2525 | 2013-11-15 | YVL-B.8-1-107 | Requirement | 9
2 Soveltamisala | 2 Scope of application | 2 Область применения | FI-STUK-YVL-2526 | 2013-11-15 | YVL-B.8-2 | Heading | 10
201. Kun ohjeessa annetaan vaatimuksia ydinlaitoksille, tarkoitetaan ydinenergialain (990/1987) mukaisesti ydinenergian aikaansaamiseen käytettäviä laitoksia (ydinvoimalaitoksia), tutkimusreaktoreita, ydinjätteiden laajamittaista loppusijoitusta toteuttavia laitoksia sekä ydinaineen, ydinlaitteen ja ydinjätteen laajamittaiseen valmistamiseen, tuottamiseen, käyttämiseen, käsittelyyn tai varastointiin käytettäviä laitoksia. Ydinlaitokselle esitetyt vaatimukset koskevat aina ydinvoimalaitoksia, ellei vaatimuksessa erikseen todeta sen koskevan ainoastaan muita ydinlaitoksia. | 201. When this Guide sets requirements for nuclear facilities, reference is made, under the Nuclear Energy Act (990/1987), to facilities necessary for producing nuclear energy (nuclear power plants), including research reactors, facilities performing extensive final disposal of nuclear wastes, and facilities used for extensive fabrication, production, use, handling, storage of nuclear materials or nuclear wastes. Requirements for nuclear facilities always apply to nuclear power plants unless a requirement separately says they only apply to other nuclear facilities. | 201. Оговаривая требования к ядерным установкам, данное руководство ссылается в соответствии с Законом «Об атомной энергии» (990/1987) на установки, используемые для производства атомной энергии (атомные электростанции), включая исследовательские реакторы, станции широкомасштабного окончательного захоронения ядерных отходов, а также объекты, используемые для широкомасштабного изготовления, производства, использования, обращения или хранения ядерных материалов или ядерных отходов. Требования к ядерным установкам всегда применяются к атомным электростанциям, если только в требовании отдельно не оговаривается, что это касается только других ядерных установок. | FI-STUK-YVL-2527 | 2013-11-15 | YVL-B.8-2-201 | Requirement | 11
202. Tämä ohje koskee palontorjunnan suunnittelua ja toteutusta ydinlaitoksen suunnitteluvaiheen, rakentamisvaiheen ja käyttövaiheen aikana. Ohjetta sovelletaan ydinlaitoksen käytöstäpoistoon. Ohjetta noudatetaan koko laitosalueella ja kaikissa sen rakennuksissa. | 202. This Guide applies to the planning and implementation of fire protection during the design, construction and operation of the nuclear facility. The Guide shall be applied to the decommissioning of nuclear facilities. This guide shall be complied with at the entire plant area and in all its buildings. | 202. Настоящее руководство применимо для планирования и реализации противопожарной защиты на этапе проектирования, сооружения и эксплуатации ядерной установки. Данное руководство должно применяться для вывода ядерной установки из эксплуатации. Данное руководство должно соблюдаться на всей территории станции и во всех ее зданиях. | FI-STUK-YVL-2528 | 2013-11-15 | YVL-B.8-2-202 | Requirement | 12
203. Ydinlaitostyömaan palontorjunnan osalta ohje on tarkoitettu noudatettavaksi niiltä osin, kuin palontorjunnalla on merkitystä lähellä olevien ydinlaitosten turvallisuuteen sekä rakenteilla olevan ydinlaitoksen suunnittelukriteerien täyttymisen varmistamiseen. | 203. As regards fire protection at a nuclear facility construction site, this guide shall apply whenever fire protection is significant for the safety of nearby nuclear facilities and to ensure fulfilment of the design criteria of the nuclear facility under construction. | 203. В отношении противопожарной защиты строительной площадки ядерной установки настоящее руководство надлежит соблюдать в любых случаях, когда противопожарная защита оказывает влияние на безопасность расположенных рядом ядерных установок, а также для обеспечения соответствия проектным критериям строящегося ядерного объекта. | FI-STUK-YVL-2529 | 2013-11-15 | YVL-B.8-2-203 | Requirement | 13
204. Tässä ohjeessa kuvataan palontorjuntajärjestelyjä koskevat STUKin tarkastukset ydinlaitoksen suunnittelun, rakentamisen ja käytön aikana. Lisäksi ohjeessa esitetään vaatimukset STUKille toimitettavista, palontorjuntaa käsittelevistä asiakirjoista. | 204. This Guide describes fire protection inspections performed by STUK during the design, construction and operation of the nuclear facility. Furthermore, it presents the requirements for fire protection documents to be submitted to STUK. | 204. В настоящем руководстве описываются действия STUK, относящиеся к инспекциям противопожарной защиты в период проектирования, сооружения и эксплуатации ядерной установки. Кроме того, в руководстве представлены требования, предъявляемые к документам по противопожарной защите, передаваемым в STUK. | FI-STUK-YVL-252A | 2013-11-15 | YVL-B.8-2-204 | Requirement | 14
205. Tässä ohjeessa esitettyjen vaatimusten lisäksi palontorjuntaan liittyy myös seuraavissa ohjeissa esitettyjä vaatimuksia, jotka pitää samanaikaisesti huomioida: a. Ohjeessa YVL A.1, Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta, annetaan vaatimuksia ydinlaitosten suunnittelulle ja valvonnalle. b. Ohjeessa YVL A.3, Ydinlaitoksen johtamisjärjestelmät, annetaan yksityiskohtaisia johtamisjärjestelmää ja laadunhallintaa koskevia vaatimuksia. c. Ohjeessa YVL A.5, Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto, annetaan ydinlaitoksen rakentamisen eri vaiheissa rakentamisprojektin hallintaa ja valvontaa koskevia vaatimuksia. d. Ohjeessa YVL A.6, Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta, annetaan vaatimuksia ydinvoimalaitoksen käyttötoiminnalle, kuten seisokille. e. Ohjeessa YVL A.7, Ydinvoimalaitoksen riskien hallinta, annetaan vaatimuksia todennäköisyysperusteisille paloriskianalyyseille. f. Ohjeessa YVL A.11, Ydinlaitoksen turvajärjestelyt, annetaan vaatimuksia ydinlaitoksen turvajärjestelyille ja niiden suunnittelulle. g. Ohjeessa YVL B.1, Ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnittelu, annetaan vaatimuksia ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnittelua ja turvallisuuden kannalta tärkeiden järjestelmien suunnittelua varten. h. Ohjeessa YVL B.7, Varautuminen sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin ydinlaitoksissa, annetaan vaatimuksia ydinlaitoksen tila- ja sijoittelusuunnitteluun sekä suunnitteluun laitoksen sisäisiä ja ulkoisia uhkia vastaan. i. Ohjeessa YVL E.6, Ydinlaitoksen rakennukset ja rakenteet, annetaan vaatimuksia rakennusteknisten rakenteiden suunnitteluun. j. Ohjeessa YVL E.7, Ydinlaitoksen sähkö- ja automaatiolaitteet, annetaan sähkölaitekohtaisia vaatimuksia palokuormalähtöisiin räjähdyksiin varautumisen osalta. | 205. In addition to the fire protection requirements of this Guide, the following Guides also contain fire protection related requirements to be followed: a. Guide YVL A.1, Regulatory oversight of safety in the use of nuclear energy, sets forth requirements for nuclear facility design and oversight. b. Guide YVL A.3, Management system for a nuclear facility, sets forth detailed requirements related to the management system and quality management. c. Guide YVL A.5, Construction and commissioning of a nuclear facility, sets forth requirements for the management and oversight of the construction project at different stages of a nuclear facility's construction. d. Guide YVL A.6, Conduct of operations at a nuclear power plant, sets forth requirements for the operation of a nuclear power plant, such as for outages. e. Guide YVL A.7, Probabilistic risk assessment and risk management of a nuclear power plant, sets forth requirements for probabilistic fire risk assessments. f. Guide YVL A.11, Security of a nuclear facility, sets forth requirements for physical protection at a nuclear facility and its planning. g. Guide YVL B.1, Safety design of a nuclear power plant, sets forth requirements for the nuclear power plant’s safety design and the design of systems important to safety. h. Guide YVL B.7, Provisions for internal and external hazards at a nuclear facility, sets forth requirements for nuclear facility layout design and the design to protect against internal and external threats. i. Guide YVL E.6, Buildings and structures of a nuclear facility, sets forth requirements for the design of civil structures. j. Guide YVL E.7, Electrical and I&C equipment of a nuclear facility, sets forth electrical equipment-specific requirements for protection against fire load-induced explosions. | 205. Помимо требований, изложенных в данном руководстве, с противопожарной защитой связаны подлежащие выполнению требования, указанные в следующих руководствах: а. В Руководстве YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии» установлены требования к проектированию и надзору за атомными электростанциями. б. В Руководстве YVL A.3 «Система управления для ядерной установки» установлены детальные требования к системе управления и менеджменту качества. в. В Руководстве YVL A.5 «Сооружение и ввод в эксплуатацию ядерной установки» установлены требования к управлению и надзору за проектом строительства на разных этапах при сооружении ядерной установки. г. В Руководстве YVL A.6 «Ведение работ на атомной электростанции» установлены требования к эксплуатации атомной электростанции, в частности, в отношении остановов. д. В Руководстве YVL A.7 «Вероятностная оценка безопасности и менеджмент риска на атомной электростанции» установлены требования к вероятностным оценкам безопасности при возникновении пожара. е. В Руководстве YVL A.11 «Физическая безопасность ядерной установки» установлены требования по организации физической защиты ядерной установки и ее планированию. ж. В Руководстве YVL B.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции» установлены требования к проектированию систем безопасности атомной электростанции и систем, важных для безопасности. з. В Руководстве YVL B.7 «Положения о внутренних и внешних угрозах на ядерной установке» установлены требования к компоновочному решению ядерной установки, а также к проектированию защиты от внутренних и внешних угроз. и. В Руководстве YVL E.6 «Здания и строения ядерной установки» установлены требования к проектированию строительных конструкций. к. В Руководстве YVL E.7 «Электрооборудование и системы контроля и управления ядерной установки» установлены требования к защите электротехнического оборудования от взрывов, возникающих в результате пожара. | FI-STUK-YVL-252B | 2013-11-15 | YVL-B.8-2-205 | Requirement | 15
3 Suunnitteluvaatimukset | 3 Design requirements | 3 Требования к проектированию | FI-STUK-YVL-252C | 2013-11-15 | YVL-B.8-3 | Heading | 16
3.1 Yleiset suunnitteluvaatimukset | 3.1 General design requirements | 3.1 Общие требования к проектированию | FI-STUK-YVL-252D | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.1 | Heading | 17
301. Valtioneuvoston asetuksen VNa (717/2013) 18 §:n mukaan ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät rakenteet, järjestelmät ja laitteet on suunniteltava ja sijoitettava sekä suojattava siten, että sisäisten tapahtumien (mm. tulipalojen) todennäköisyydet ovat pieniä ja vaikutukset laitoksen turvallisuuteen vähäisiä. | 301. Under Section 18 of the Government Decree 717/2013, structures, systems and components important to safety of a nuclear power plant shall be designed and located as well as protected in a way to make the likelihood of internal events (such as fires) small and their effect on facility safety insignificant. | 301. Согласно разделу 18 Постановления Государственного совета 717/2013, важные для безопасности системы, конструкции и компоненты должны быть спроектированы, расположены и защищены таким образом, чтобы вероятность внутренних угроз (например, пожаров) была низкой, а их влияние на безопасность установки – минимальным. | FI-STUK-YVL-252E | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.1-301 | Requirement | 18
302. Ydinvoimalaitoksen rakentamisen ja käytön laadunhallinnan perusteet annetaan valtioneuvoston asetuksen ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (717/2013) 29 §:ssä, jonka mukaan ydinvoimalaitoksen suunnitteluun, rakentamiseen, käyttöön ja käytöstä poistamiseen osallistuvilla organisaatioilla on oltava johtamisjärjestelmä, jolla huolehditaan turvallisuuden ja laadun hallinnasta. | 302. A basis for the quality management of the nuclear power plant’s construction and operation is provided in Section 29 of the Government Decree (717/2013) on the safety of nuclear power plants; it stipulates that organisations participating in the design, construction, operation, and decommissioning of a nuclear power plant shall employ a management system for ensuring the management of safety and quality. | 302. Основы менеджмента качества сооружения и эксплуатации атомной электростанции изложены в разделе 29 Постановления Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013), согласно которому организации, участвующие в проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации атомной электростанции, должны применять систему управления для обеспечения управления безопасностью и менеджмента качества. | FI-STUK-YVL-252F | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.1-302 | Requirement | 19
303. Ydinlaitoksen palontorjunta on suunniteltava siten, että missä tahansa mahdolliseksi arvioidussa palotilanteessa ydinlaitos voidaan saattaa turvalliseen tilaan ja radioaktiivisten aineiden pääsy ympäristöön voidaan estää. | 303. The fire protection for the nuclear facility shall be so planned that during and after a potential fire situation the nuclear facility can be brought to a safe state and the release of radioactive substances into the environment can be prevented. | 303. Противопожарная защита ядерной установки должна быть спланирована таким образом, чтобы во время или после любого пожара ядерная установка могла быть выведена в безопасное состояние, а радиоактивные вещества не попали в окружающую среду. | FI-STUK-YVL-2530 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.1-303 | Requirement | 20
304. Luvanhaltija voi esittää ydinlaitoksen palontorjunnan suunnittelussa sovellettavaksi myös ulkomaisia määräyksiä ja ohjeita. Tällöin on osoitettava, että ne muodostavat soveltamiskelpoisen kokonaisuuden. Ulkomaisten määräysten ja ohjeiden soveltamiselle on haettava STUKin hyväksyntä. | 304. The licensee can propose that also foreign regulations and guides be applied in designing the nuclear facility’s fire protection arrangements. It shall then be demonstrated, however, that they form a feasible entity. The application of foreign regulations and guides is subject to STUK’s approval. | 304.Лицензиат может также предложить иностранные нормы и руководства для применения в проектировании противопожарной защиты ядерной установки. В этом случае следует доказать, что они представляют собой совокупность, пригодную для использования. Применение иностранных норм и руководств должно быть утверждено в STUK. | FI-STUK-YVL-2531 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.1-304 | Requirement | 21
305. Rakennusten paloteknistä suunnittelua tekevällä organisaatiolla on oltava tähän tarkoitukseen soveltuva, dokumentoitu ja toimeenpantu SFS-EN ISO 9001 mukainen tai vastaava johtamisjärjestelmä. | 305. An organisation carrying out the fire protection design of buildings shall have an SFS-EN ISO 9001 compliant management system that has been documented and implemented for this purpose. | 305.Организация, осуществляющая проектирование противопожарной защиты зданий, должна иметь систему управления, соответствующую сертификату SFS-EN ISO 9001, которая была задокументирована и применяется для данной цели. | FI-STUK-YVL-2532 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.1-305 | Requirement | 22
306. Kaikkien palontorjunnan osa-alueiden huomioon ottamiseksi on ydinlaitoksen suunnittelun ja rakentamisen ajaksi nimettävä palontorjunnasta vastaava suunnittelija, jolla on riittävä pätevyys ja kokemus ydin-, säteily- ja paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Palontorjuntajärjestelyjen kokonaisuuden hallitseminen asettaa erityisiä vaatimuksia usean suunnittelualueen kuten tila- ja sijoitus-, rakenne-, LVI- sekä sähkö- ja automaatiosuunnittelun yhteen sovittamiselle. | 306. For the inclusion of all aspects of fire protection, an expert responsible for fire protection design shall be nominated for the duration of the nuclear facility’s design and construction. The expert shall have sufficient qualifications and experience in nuclear, radiation and fire safety. Management of the entirety of the nuclear facility’s fire protection arrangements places specific requirements on the combination of several design areas, such as facility layout, structural, heating/ventilation/air-conditioning, as well as electrical and I&C design. | 306.Для учета всех аспектов противопожарной защиты на период проектирования и сооружения ядерной установки надлежит назначить специалиста, ответственного за проектирование противопожарной защиты. Данный специалист должен иметь достаточный опыт и квалификацию в вопросах ядерной, радиационной и пожарной безопасности. Управление всей системой противопожарной защиты ядерной установки устанавливает особые требования к сочетанию различных областей проектирования, включая компоновку, проектирование конструкций, отопления / вентиляции / кондиционирования, электрических систем и СКУ. | FI-STUK-YVL-2533 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.1-306 | Requirement | 23
307. Tässä ohjeessa esitettyjen suunnitteluvaatimusten lisäksi on ydinlaitoksen suunnittelussa noudatettava a. Suomessa voimassa olevaa palo- ja rakennuslainsäädäntöä b. soveltuvin osin IAEA:n ohjeissa [15–21] sekä teknisessä raportissa [22] esitettyjä ydinvoimalaitosten palontorjunnan riskitietoisen suunnittelun käytäntöjä, c. WENRA:n referenssivaatimusryhmän alueen S, ”suojautuminen sisäisiä tulipaloja vastaan” [23] käytäntöjä. | 307. In addition to the design requirements of this Guide, to complied with in the design of nuclear facilities are a. the fire and building legislation in force in Finland b. for applicable parts, the practices of risk-informed fire protection planning for nuclear power plants described in the IAEA Guides [15–21] as well as in a technical report [22] c. The practices of the WENRA reference requirement area S, “protection against internal fires” [23]. | 307.Помимо требований, изложенных в данном руководстве, при проектировании ядерной установки должны соблюдаться: а. действующее в Финляндии законодательство о пожарной безопасности и строительстве; б. соответствующие практики риск-ориентированного планирования противопожарной защиты атомных электростанций, изложенные в руководствах МАГАТЭ [15–21], а также в техническом отчете [22]; в. практики уровня S референтных требований WENRA «Защита от внутренних пожаров» [23]. | FI-STUK-YVL-2534 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.1-307 | Requirement | 24
3.2 Syvyyspuolustusperiaate palontorjunnassa | 3.2 Defence in depth approach to fire protection | 3.2 Принцип глубокоэшелонированной противопожарной защиты | FI-STUK-YVL-2535 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.2 | Heading | 25
3.2.1 Yleistä | 3.2.1 General | 3.2.1 Общая информация | FI-STUK-YVL-2536 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.2.1 | Heading | 26
308. Ydinlaitoksen palontorjunnan on perustuttava syvyyspuolustusperiaatteeseen, jonka tavoitteena on: a. estää palon syttyminen b. havaita ja sammuttaa palo nopeasti c. estää palon kehittyminen ja leviäminen d. rajoittaa palon vaikutukset siten, että turvallisuustoiminnot voidaan toteuttaa luotettavasti palon vaikutuksista huolimatta. | 308. The nuclear facility’s fire protection shall be based on the defence in depth approach to fire protection, which aims to a. prevent the ignition of a fire b. rapidly detect and extinguish ignited fires c. prevent fire growth and spreading of a fire d. contain a fire so that the facility’s safety functions can be reliably performed irrespective of the effects of the fire. | 308. Пожарная безопасность ядерной установки должна быть основана на принципе глубокоэшелонированной защиты, целью которой является: а. предотвращение возгорания; б. быстрое обнаружение и тушение пожаров; в. препятствие развитию пожара и его распространению; г. ограничение пожара таким образом, чтобы функции безопасности можно было реализовать независимо от влияния пожара. | FI-STUK-YVL-2537 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.2.1-308 | Requirement | 27
309. Palon syttymisen estämiseen on käytettävä kehittyneitä ja luotettavia teknisiä ratkaisuja ja menetelmiä, joita ovat esimerkiksi a. syttymävaaran minimointi käyttämällä RakMK:n mukaan luokan P1 rakennuksille sallittavia rakennusmateriaaleja, kuten vaatimuksessa 338 rakennusten luokittelusta esitetään b. paloriskiä aiheuttavien laitteiden suojaaminen ja valvonta, kuten pyörivien laitteiden (turbiinigeneraattorien, dieselgeneraattorien ja suurten pumppujen) värähtelyn ja öljyvuotojen valvonta, muuntajien vetyanalysaattorit ja sähkökeskusten valokaarisuojat c. tilapäisten palokuormien ja palovaaraa aiheuttavien työkohteiden palontorjunnasta huolehtiminen, töiden valvonta ja töihin liittyvät hallinnolliset ohjeet sekä henkilöstön koulutus. | 309. Advanced and reliable technical designs and methods shall be used to prevent fire ignition, including e.g. a. minimisation of the danger of ignition by the use, in accordance with the National Building Code of Finland RakMK, of construction materials allowable for Class P1 buildings as stated on the classification of buildings in requirement 338 b. protection and monitoring of equipment causing the risk of a fire, e.g. monitoring of vibration and oil leaks of rotating apparatuses (turbine generators, diesel generators and large pumps), transformer hydrogen analysers and arc barriers of switchgears c. ensuring fire protection relating to temporary fire loads and fire-hazardous components, supervision of work and administrative procedures as well as work-related personnel training. | 309. Для предотвращения возгорания надлежит использовать продвинутые и надежные технические проекты и методы, например: а. сведение к минимуму угрозы возгорания путем использования допустимых строительных материалов для зданий, относящихся к классу P1 классификации зданий, представленной в требовании 338 согласно Национальному строительному кодексу Финляндии RakMK; б. защита и мониторинг пожароопасного оборудования, например, контроль вибрации и утечек масла во вращающихся механизмах (турбогенераторах, дизель-генераторах и больших насосах), водородных анализаторах трансформаторов и дуговой защите распределительных устройств; в. обеспечение противопожарной защиты в отношении временных пожарных нагрузок и компонентов, вызывающих пожарную опасность, контроль работ и административные процедуры, а также обучение персонала. | FI-STUK-YVL-2538 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.2.1-309 | Requirement | 28
310. Palo on havaittava ja sammutettava nopeasti aktiivisten palontorjuntajärjestelyjen avulla, joita ovat esimerkiksi a. koko laitoksen kattava automaattinen paloilmoitinjärjestelmä b. merkittäviä paloriskejä sisältävien kohteiden suojaaminen kiinteillä sammutusjärjestelmillä c. palovaaraa aiheuttavien töiden palontorjunta d. kohdan 3.5.3 mukainen operatiivinen palontorjunta. | 310. A fire shall be detected and promptly extinguished by active fire protection arrangements including e.g. a. an automatic fire detection system covering the entire facility b. protection of components containing significant fire hazards by fixed extinguishing systems c. fire protection during fire-hazardous work d. operative fire fighting in accordance with section 3.5.3 | 310. Пожар надлежит быстро обнаружить и потушить с помощью активных мер противопожарной защиты, таких как: а. автоматическая система обнаружения пожара на всей территории установки; б. стационарные системы пожаротушения для защиты компонентов, представляющих большие риски возникновения пожара; в. противопожарная защита пожароопасных работ; г. оперативное тушение пожара согласно разделу 3.5.3. | FI-STUK-YVL-2539 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.2.1-310 | Requirement | 29
311. Palon kehittyminen ja leviäminen on estettävä ja vaikutukset rajoitettava luotettavin palontorjunnallisin keinoin, joita ovat mm. a. rakennusten ja turvallisuuslohkojen paloerottelu b. palo-osastointi ja paikalliset palosuojaukset c. ilmastoinnin pysäyttäminen tai ohjaaminen hapen saannin rajoittamiseksi ja savun leviämisen estämiseksi d. savun ja palokaasujen leviämisen estäminen ja poistaminen. | 311. Fire growth and spread shall be prevented and the effects mitigated by reliable technical means including a. fire separation of buildings and safety divisions b. fire compartmentation and local fire protection c. stopping or rerouting of ventilation to restrict the supply of oxygen and prevent smoke spread d. spread prevention and extraction of smoke and combustion gases. | 311. Следует препятствовать развитию и распространению пожара, а также ограничить его воздействие с помощью надежных технических средств, например: а. противопожарное разделение зданий и секций системы безопасности; б. разделение на пожарные зоны и локальная противопожарная защита; в. остановка или перенаправление вентиляции для ограничения поступления кислорода и предотвращения распространения дыма; г. препятствие распространению и удаление дыма и газообразных продуктов сгорания. | FI-STUK-YVL-253A | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.2.1-311 | Requirement | 30
312. Palontorjunnan syvyyspuolustusperiaatteen toteutuminen on arvioitava kohdan 3.3 mukaisesti analyyseillä, joiden kohteita ovat vähintään: a. tilat, joissa turvallisuuslohkojen paloerottelu ei toteudu standardien mukaisen palomuurin avulla b. suojarakennus, suojarakennuksen välitila ja valvomo sekä sellaiset kohteet, joissa suunnitteluperustepalon vaikutusalue rajataan palo-osaston sisällä pienemmäksi kuin koko palo-osasto c. tilat, joissa palamiseen osallistuvan palokuorman määrä on suunnitteluperustepalossa oletettu pienemmäksi kuin koko palo-osaston tai yksittäisen laitteen sisältämä palokuorma. Tällaiset palo-osastot voivat sisältää esimerkiksi suuria kaapelimääriä, suuren muuntajan ja öljyjärjestelmiä, jotka eivät sijoittelun ja/tai rakenteellisen suojauksen ansiosta pala luontaisesti kokonaan. | 312. Implementation of the defence in depth approach to fire protection shall be assessed by analyses in accordance with section 3.3, which focus at least on the following: a. rooms where the fire separation of safety divisions cannot be implemented by means of a fire wall according to standards. b. the containment, annulus and control room as well as areas where the zone affected by a design basis fire is contained within the fire compartment smaller than the entire fire compartment. c. rooms where the fire load contributing to a fire is, in a design basis fire, assumed to be smaller than the fire load of the entire fire compartment or a single component. Such fire compartments may contain, for example, large cable concentrations, a large transformer and oil systems that do not inherently burn completely due to layout and/or structural protection. | 312. Применение принципа глубокоэшелонированной противопожарной защиты надлежит оценивать путем анализа согласно разделу 3.3, уделяя внимание по крайней мере следующим элементам: а. помещения, в которых противопожарное разделение секций системы безопасности не может быть реализовано с помощью противопожарной стены в соответствии со стандартами; б. защитная оболочка, кольцевой коридор и пункт управления, а также зоны, где участок, в котором распространяется проектный пожар, расположен в пожарной зоне меньших размеров, чем вся пожарная зона; в. помещения, где пожарная нагрузка, связанная с горением, для проектного пожара считается меньше, чем пожарная нагрузка всей пожарной зоны или отдельного компонента. Такие пожарные зоны могут содержать, к примеру, большое количество кабелей, большие трансформаторы и системы смазки, которые ввиду свой компоновки и/или структурной защиты не сгорают полностью. | FI-STUK-YVL-253B | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.2.1-312 | Requirement | 31
313. Riskitietoisen suunnittelun perustana käytettyjen paloanalyysien tulosten merkittävyys on arvioitava käyttäen luvussa 4 esitettyjen lupavaiheiden mukaisesti hyväksyttyjä onnettomuuksien mallintamismenetelmiä. | 313. The significance of the results of fire hazard analyses used as the basis of risk-informed design shall be assessed by accident modelling methods approved in accordance with the licensing stages described in section 4. | 313. Значимость результатов анализа пожароопасности, используемых в качестве основы для риск-ориентированного проектирования, должно быть оценено методами моделирования аварий, утвержденными в соответствии с нормами этапов получения лицензий, описанными в разделе 4. | FI-STUK-YVL-253C | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.2.1-313 | Requirement | 32
3.2.2 Vikakriteerit palotilanteissa | 3.2.2. Failure criteria during fire situations | 3.2.2 Критерии отказа при пожаре | FI-STUK-YVL-253D | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.2.2 | Heading | 33
314. Palontorjunnan syvyyspuolustusperiaatteen toteutumisen arvioimisessa on oletettava vikoja tai heikennyksiä ydinlaitoksen palontorjuntaan. On osoitettava, että yksittäinen vika tai poikkeama palontorjunnassa ei johda hallitsemattomaan palon leviämiseen eikä vaaranna laitoksen turvallisuutta. Palo-osastoinnin heikennyksinä on tarkasteltava esimerkiksi niitä tilanteita, joissa palo-ovi on auki tai palopellit eivät sulkeudu. Aktiivisten palontorjuntajärjestelmien yhteisvikoina on tarkasteltava sellaisia tilanteita, joissa paloilmoitinjärjestelmä ei toimi, sammutusjärjestelmä ei käynnisty tai laitospalokunnan toiminta viivästyy. | 314. In evaluating implementation of the defence in depth approach to fire protection, failures or impairments in the nuclear facility's fire protection shall be assumed. It shall be demonstrated that a single failure or deviation in fire protection does not lead to uncontrolled fire spread and endanger the facility’s safety. As impairments of fire compartmentation, situations such as those involving an open fire door, or fire dampers that fail to close, shall be analysed. As common cause failures of active fire protection systems, situations shall be analysed where a fire detection system is inoperational, the fire extinguishing system does not start or the operation of the plant fire brigade is delayed. | 314. При оценке реализации глубокоэшелонированной противопожарной защиты надлежит учитывать возможные отказы или неисправности в системе противопожарной защиты ядерной установки. Необходимо удостовериться, что единичный отказ или отклонение в системе противопожарной защиты не ведет к неконтролируемому распространению пожара и не подвергает риску безопасность установки. Необходимо проанализировать такие ситуации, нарушающие разделение на пожарные зоны, как открытая противопожарная дверь или незакрывающаяся противопожарная заслонка. В качестве отказов по общей причине активных систем противопожарной защиты должны быть проанализированы такие ситуации, при которых система обнаружения пожара неисправна, система пожаротушения не сработала или действия пожарной бригады на станции запаздывают. | FI-STUK-YVL-253E | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.2.2-314 | Requirement | 34
315. Palojen aiheuttamiin alkutapahtumiin ja palotilanteissa tarvittaviin turvallisuustoimintoihin on varauduttava ydinvoimalaitosten suunnittelussa. Palo voi aiheuttaa alkutapahtuman, kuten turbiinin pikasulun tai reaktorin pikasulun, sekä seurausvikoja. Vaikka palo ei suoraan johtaisi ydinvoimalaitoksella alkutapahtumaan, jossa turvallisuustoiminnot käynnistyvät automaattisesti, laitoksen nopeaan saattamiseen turvalliseen tilaan on aina varauduttava palotilanteessa häiriö- ja onnettomuustilanneohjeiden mukaisesti. | 315. Nuclear power plant design shall make provision for fire-induced initiating events and safety functions whose actuation is required during fire situations. A fire may cause an initiating event such as a turbine trip or a reactor scram as well as consequential failures. Even if a fire at the nuclear power plant does not directly lead to an initiating event involving an automatic initiation of safety functions, provision shall always be made for promptly bringing the facility to a safe state during a fire situation in accordance with the operating procedures for anticipated operational occurrences and accidents. | 315. Проект атомной электростанции должен предусматривать подготовку к исходным событиям, вызванным пожаром, и функции безопасности, запуск которых необходим при пожаре. Пожар может вызывать исходное событие, например, быструю остановку турбины или аварийный останов ядерного реактора, а также инициированный отказ. Даже если сам пожар не приводит к исходному событию на атомной станции, при котором функции безопасности будут запущены автоматически, надлежит в любом случае подготовиться к необходимости быстро вывести установку в безопасное состояние при пожаре, в соответствии с эксплуатационными процедурами для ожидаемых при эксплуатации событий и аварий. | FI-STUK-YVL-253F | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.2.2-315 | Requirement | 35
316. Paloissa on pääsääntöisesti oletettava kaikkien palo-osastossa olevien laitteiden vikaantuminen. Yhteisvian arvioimisessa käsitellään usean järjestelmän, laitteen tai rakenteen vikaantumista saman yksittäisen tapahtuman tai syyn seurauksena joko samanaikaisesti tai lyhyen ajan sisällä. Kun vikakriteerejä tulkitaan, palon vaikutuksien voidaan katsoa rajoittuvan yhden palo-osaston alueelle. Palo voi aiheuttaa saman turvallisuuslohkon usean järjestelmän osajärjestelmän vikaantumisen yhdessä palo-osastossa. | 316. All equipment in the fire compartment shall normally be assumed to fail due to a fire. In assessing a common cause failure, the failure of several systems, equipment or structures in consequence of the same single event or cause, either simultaneously or during a brief period of time, is analysed. In interpreting the failure criteria, the effects of fire can be considered to be limited to the area of one fire compartment. A fire can cause the failure of several redundant subsystems of systems in the same safety division within one fire compartment. | 316. Надлежит исходить из предположения, что при пожаре, как правило, происходит отказ всего оборудования, находящегося в пожарной зоне. При оценке отказа по общей причине рассматривается отказ нескольких систем, оборудования или конструкций вследствие одного события или причины либо одновременно, либо в течение короткого промежутка времени. При анализе критериев отказа допускают, что влияние пожара может быть ограничено одной пожарной зоной. В одной пожарной зоне пожар может вызвать отказ нескольких резервных подсистем в системах одной и той же секции системы безопасности. | FI-STUK-YVL-2540 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.2.2-316 | Requirement | 36
317. Kun palo tarkasteltavassa palo-osastossa aiheuttaa ydinvoimalaitoksen alkutapahtuman mutta ei voi aiheuttaa turvallisuustoimintoihin liittyvien järjestelmien vikaantumista, ohjeen YVL B.1 vikakriteerit ovat voimassa sellaisenaan. | 317. When a fire in the fire compartment under analysis causes an initiating event at the nuclear power plant but cannot cause the failure of systems associated with safety functions, the failure criteria in Guide YVL B.1 are valid as such. | 317. Если в анализируемой пожарной зоне пожар вызывает на атомной электростанции исходное событие, но не может вызвать отказ систем, связанных с функциями безопасности, то критерии отказа согласно Руководству YVL B.1 действительны в том виде, в котором они представлены. | FI-STUK-YVL-2541 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.2.2-317 | Requirement | 37
318. Kun palo tarkasteltavassa palo-osastossa ei voi aiheuttaa ydinvoimalaitoksen alkutapahtumaa mutta aiheuttaa turvallisuuden kannalta tärkeän osajärjestelmän vikaantumisen, vikaantumista pidetään tällöin ohjeen YVL B.1 tarkoittamana yksittäisvikana/yhteisvikana. | 318. When a fire in the fire compartment under analysis cannot cause an initiating event at the nuclear power plant but causes the failure of a redundant subsystem important to safety, the failure is then considered a single failure/common cause failure as referred to in Guide YVL B.1. | 318. Если пожар в анализируемой пожарной зоне не может вызвать исходного события на атомной электростанции, но вызывает важный для безопасности отказ резервной подсистемы, то отказ рассматривается как единичный отказ / отказ по общей причине, как описано в Руководстве YVL B.1. | FI-STUK-YVL-2542 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.2.2-318 | Requirement | 38
319. Palotilanteissa on otettava huomioon palon mahdollisesti aiheuttaman alkutapahtuman lisäksi palosta aiheutuvat seurausviat, joista huolimatta turvallisuustoiminnot on voitava toteuttaa ohjeen YVL B.1 vikakriteerien mukaisesti. Seurausvikojen laajuutta analysoitaessa on otettava huomioon myös savun ja muiden palokaasujen vaikutukset. Ydinvoimalaitos on kyettävä saattamaan turvalliseen tilaan, vaikka palo aiheuttaisi alkutapahtuman lisäksi seurausvikoja turvallisuustoimintoihin ja turvallisuustoiminnoissa vaikuttaisi palosta riippumaton yksittäisvika. | 319. In addition to an initiating event possibly caused by a fire, to be taken into account during fire situations are fire-induced consequential failures irrespective of which the accomplishment of safety functions must be possible in accordance with the failure criteria of Guide YVL B.1. In analysing the scope of consequential failures, the effects of smoke and other combustion gases shall be taken into account. It shall be possible to bring the nuclear power plant into a safe state even if a fire causes consequential failures in safety functions, in addition to the initiating event, and even if safety functions are affected by a single failure that is independent of the fire. | 319. В случае пожара, помимо вызываемого им возможного исходного события, следует учитывать также вызываемые им инициированные отказы, независимо от которых должна быть обеспечена возможность реализации функций безопасности в соответствии с критериями отказа, согласно Руководству YVL B.1. При анализе объема инициированных отказов следует учитывать также влияние дыма и других газообразных продуктов сгорания. Должна быть обеспечена возможность вывести атомную электростанцию в безопасное состояние, даже если пожар, помимо исходного события, вызовет инициированный отказ функций безопасности и даже если на функции безопасности влияет независимый от пожара единичный отказ. | FI-STUK-YVL-2543 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.2.2-319 | Requirement | 39
320. Palotilanteet, joissa muuntaja- ja kytkinlaitepalo mahdollisesti aiheuttaa kaikkien yhteyksien menettämisen samanaikaisesti valtakunnan verkkoon on analysoitava ja tulokset otettava huomioon verkkoyhteyksien suunnittelussa. Ohjeessa YVL B.1 esitetään ydinvoimalaitosten kantaverkkoyhteyksien suunnitteluvaatimuksia. | 320. Fire situations where a transformer fire or a switchgear fire potentially causes the simultaneous loss of all connections to the national grid shall be analysed and the results of the analysis taken into account in the design of grid connections. Guide YVL B.1 presents design requirements for the national grid connections of nuclear power plants. | 320. Надлежит проанализировать ситуации, в которых при пожаре трансформатора или распределительного устройства возможна одновременная утрата всех подключений к государственной энергосистеме, и результаты этого анализа должны быть приняты во внимание при проектировании подключений к энергосистеме. В Руководстве YVL B.1 изложены требования к проектированию подключения атомных электростанций к государственной энергосистеме. | FI-STUK-YVL-2544 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.2.2-320 | Requirement | 40
3.3 Paloanalyysit | 3.3 Fire hazard analyses | 3.3 Анализ пожароопасности | FI-STUK-YVL-2545 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.3 | Heading | 41
3.3.1 Yleistä | 3.3.1 General | 3.3.1 Общая информация | FI-STUK-YVL-2546 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.3.1 | Heading | 42
321. Palon aiheuttamaa vioittumista arvioidaan ensisijaisesti deterministisin suunnittelumenetelmin ja vioittumisen merkitys ydinvoimalaitoksen turvallisuuteen varmistetaan todennäköisyysperusteisen paloriskianalyysin (palo-PRA) avulla ohjeen YVL A.7 mukaisesti. | 321. Fire-induced failure is assessed by deterministic design methods in the first place and its significance for the nuclear power plant’s safety is verified by a probabilistic fire risk assessment (Fire PRA) in accordance with Guide YVL A.7. | 321. Вызванные пожаром отказы оцениваются в первую очередь методами детерминистического проектирования, а их значимость для безопасности атомной электростанции подтверждается путем вероятностной оценки пожарной безопасности (пожарной ВОБ) в соответствии с Руководством YVL A.7. | FI-STUK-YVL-2547 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.3.1-321 | Requirement | 43
322. Palontorjunnan syvyyspuolustusperiaatteen riittävän toteutumisen varmistamiseksi on tehtävä seuraavat paloanalyysit: a. ydinlaitokselle deterministiset, yleisesti hyväksytyillä ja kokeellisesti varmennetuilla menetelmillä tehtävät paloanalyysit, kuten • rakenteelliset (FHA) ja toiminnalliset (FHFA) paloanalyysit • palosimulointianalyysit, joilla arvioidaan palonkehitystä ja vaikutuksia ympäristössä, erityisesti lämpötilan nousua • rakenteiden lämpiämistä, kantokykyä ja osastoituvuutta koskevat analyysit • tilan tai tarkasteltavan kohteen, esimerkiksi jonkin laitteen lämpötilan nousua koskevat analyysit tai laskelmat b. ydinvoimalaitokselle edellisen lisäksi myös todennäköisyysperusteinen paloriskianalyysi, palo-PRA (YVL A.7). | 322. To verify the adequate implementation of the defence in depth approach to fire protection, the following fire hazard analyses shall be conducted: a. fire hazard analyses of the nuclear facility by deterministic, generally approved and experimentally verified methods such as • structural (FHA) and functional (FFHA, FHFA) fire hazard analyses • fire simulation analyses to evaluate fire development and the ambient effects of fire, temperature increase in particular, • analyses of heating, load-bearing capacity and integrity of load-bearing and separating structures • analyses or calculations of temperature increase in the room or object of study, such as component temperature increase b. in addition to the above, for a nuclear power plant, a probabilistic fire risk assessment, a fire PRA (Guide YVL A.7). | 322. Для подтверждения достаточной реализации глубокоэшелонированной противопожарной защиты надлежит провести следующие анализы пожароопасности: а. анализы пожароопасности на ядерной установке с помощью детерминистических, общепризнанных и экспериментально проверенных методов, таких как: • структурированные (FHA) и функциональные (FFHA, FHFA) анализы пожароопасности; • анализы моделирования пожара, с помощью которых оценивается развитие и влияние пожара на окружающую обстановку, в частности, повышение температуры; • анализы нагрева, несущей способности и целостности несущих и разделительных конструкций; • анализы или расчеты повышения температуры анализируемого помещения или объекта, например, повышения температуры компонента; б. помимо вышеуказанных анализов, на атомной электростанции проводится вероятностная оценка пожарной безопасности, пожарная ВОБ (Руководство YVL A.7). | FI-STUK-YVL-2548 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.3.1-322 | Requirement | 44
323. Palontorjunnan riskitietoisessa suunnittelussa ja arvioimisessa on kerättävä tarkastelukohteittain yhteen determinististen paloturvallisuusanalyysien tulokset ja varmistettava ydinlaitoksen syvyyspuolustuksen riittävyys onnettomuuksien mallintamismenetelmillä. Menetelmillä on arvioitava palontorjunnassa tapahtuvien heikennysten merkitystä laitoksen paloturvallisuuteen. | 323. In risk-informed fire protection planning and assessment, the results of deterministic fire hazard analyses shall be collected on a case-by-case basis and the adequacy of the nuclear facility’s defence in depth ensured by accident modelling methods. The methods shall be used to assess the significance of fire protection impairments for fire safety at the nuclear facility. | 323. При риск-ориентированном планировании и оценке противопожарной защиты надлежит собрать результаты детерминистических анализов пожароопасности по объектам и подтвердить достаточный объем глубокоэшелонированной защиты ядерной установки с помощью методов моделирования аварий. Этими методами должна оцениваться значимость ухудшения пожарной безопасности для противопожарной защиты ядерной установки. | FI-STUK-YVL-2549 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.3.1-323 | Requirement | 45
324. Ohjeen YVL A.11 liitteissä esitetään menettelytapoja lentokoneen törmäykseen varautumiseksi. Ohjeessa YVL B.7 esitetään vaatimuksia tila- ja sijoitussuunnittelulle onnettomuuksissa. Näihin liittyvien paloseurausten osalta on osoitettava paloturvallisuuden riittävyys riskitietoisella suunnittelulla ja paloanalyyseilla. | 324. Appendices to Guide YVL A.11 present procedures for providing protection against an airplane crash. Guide YVL B.7 presents requirements for layout design in accidents. In regards to the related fire consequences, the adequacy of fire protection shall be demonstrated by risk-informed design and fire hazard analyses. | 324. В Приложениях к Руководству YVL A.11 изложены процедуры защиты на случай падения самолета. В Руководстве YVL B.7 представлены требования к компоновочному решению при авариях. В отношении последствий пожара с помощью риск-ориентированного проектирования и анализов пожароопасности должна быть продемонстрирована достаточность противопожарной защиты. | FI-STUK-YVL-254A | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.3.1-324 | Requirement | 46
3.3.2 Deterministiset paloanalyysit | 3.3.2 Deterministic fire hazard analyses | 3.3.2 Детерминистические анализы пожароопасности | FI-STUK-YVL-254B | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.3.2 | Heading | 47
325. Deterministisillä paloanalyyseillä on osoitettava palontorjunnan riittävyys. Erityisesti on osoitettava, että missä tahansa mahdolliseksi arvioidussa palotilanteessa laitoksen turvallisuustoiminnot voidaan toteuttaa luotettavasti. Paloanalyyseissä on tarkasteltava myös suunnitteluperusteen laajennuksena käsiteltäviä tilanteita (yhteisvika palontorjuntaan liittyvissä järjestelmissä). Mikään palontorjuntajärjestelyjen yksittäinen vika tai poikkeama ei saa vaarantaa laitoksen turvallisuustoimintojen luotettavaa toteutumista. Determinististen paloanalyysien tuloksia käytetään lähtötietoina palo-PRA:n laadinnassa. | 325. The adequacy of fire protection shall be demonstrated by deterministic fire hazard analyses. It is especially important to demonstrate that the safety functions of the facility can be reliably accomplished during any potential fire situation. Fire hazard analyses shall also examine design basis extension events (common cause failures in systems related to fire protection). The reliable implementation of the safety functions of the facility shall not be endangered by any single failure or deviation in fire protection arrangements. The results of deterministic fire hazards analyses are used as input data in drawing up a fire PRA. | 325. Достаточность противопожарной защиты должна быть доказана путем проведения детерминистического анализа пожароопасности. Особенно важно показать, что в любых возможных условиях пожара надежно обеспечена реализация функций безопасности на установке. В анализах пожароопасности также должны быть рассмотрены события в рамках запроектных условий (отказ по общей причине в системах, связанных с противопожарной защитой). Никакой единичный отказ или отклонение в мерах противопожарной защиты не должен угрожать надежной реализации функции безопасности установки. Результаты детерминистических анализов используются в качестве исходных данных при составлении пожарной ВОБ. | FI-STUK-YVL-254C | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.3.2-325 | Requirement | 48
326. Suojarakennuksen paloanalyysillä on osoitettava, että suojarakennuksessa tapahtuvista paloista riippumatta reaktori voidaan pysäyttää ja jäähdyttää sekä jälkilämpö voidaan poistaa eikä suojarakennuksen eheys vaarannu. | 326. It shall be demonstrated by means of the containment fire hazard analysis that, despite containment fires, the reactor can be shut down and cooled, and residual heat can be removed without compromising containment integrity. | 326. С помощью анализа пожароопасности защитной оболочки надлежит показать, что пожар в ней не будет препятствовать останову и охлаждению реактора и что остаточное тепловыделение можно будет отвести без угрозы целостности защитной оболочки. | FI-STUK-YVL-254D | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.3.2-326 | Requirement | 49
327. Valvomon paloanalyysillä on osoitettava, että välttämättömien turvallisuustoimintojen ohjaukset voidaan toteuttaa valvomon tai minkä tahansa muun palo-osaston palossa. | 327. It shall be demonstrated by a fire hazard analysis of the control room that control of the necessary safety functions can be executed in the event of a fire in the control room or in any other fire compartment. | 327. С помощью анализов пожароопасности пункта управления надлежит доказать, что управление необходимыми функциями безопасности может быть реализовано при пожаре в пункте управления или любой другой пожарной зоне. | FI-STUK-YVL-254E | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.3.2-327 | Requirement | 50
328. Ydinvoimalaitoksen automaatiojärjestelmien suunnittelun yhteydessä on selvitettävä palojen vaikutukset laitoksen turvallisuudelle tärkeiden automaatiojärjestelmien toimintaan, mukaan lukien palojen aiheuttaman lämpötilan nousun ja savukaasujen vaikutukset järjestelmien laitteisiin ja niistä aiheutuvien häiriöiden ja vikojen heijastuminen turvallisuustoimintojen toteutumiseen. | 328. In connection with the design of the I&C systems of the nuclear power plant, the influence of fires on the functioning of safety significant I&C systems shall be analysed, including the effects of fire-induced temperature rise and combustion gases on equipment and the reflection of disturbances and failures thereof on the execution of safety functions. | 328. При проектировании систем контроля и управления атомной электростанции надлежит проанализировать влияние пожаров на функционирование важных для безопасности СКУ, включая влияние повышения температуры и газообразных продуктов сгорания на оборудование и влияние вызванных ими нарушений и отказов на исполнение функций безопасности. | FI-STUK-YVL-254F | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.3.2-328 | Requirement | 51
329. Rakennuksen rungon kantokyky R sekä osastoivien rakenteiden tiiveys E ja eristävyys I on osoitettava RakMK:n määräysten ja ohjeiden E1 paloluokkavaatimusten mukaan tai palosimuloinnin ja rakenneanalyysien avulla. | 329. The load-bearing capacity of the building frame R as well as the integrity E and insulation I of the separating structural elements shall be demonstrated in accordance with the fire resistance class requirements specified in the regulations and guidelines of the E1 National Building Code of Finland (RakMK), or by fire simulation and structural analysis. | 329. Несущая способность каркаса здания R, целостность E и изоляция I разделяющих элементов конструкций должны быть проверены на соответствие требованиям класса пожароустойчивости, описанным в нормах и руководствах E1 Национального строительного кодекса Финляндии (RakMK), либо подвергнуты структурному анализу и моделированию пожара. | FI-STUK-YVL-2550 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.3.2-329 | Requirement | 52
3.3.3 Todennäköisyysperusteinen paloriskianalyysi (palo-PRA) | 3.3.3 Probabilistic fire risk assessment (fire PRA) | 3.3.3 Вероятностная оценка пожарной безопасности (пожарная ВОБ) | FI-STUK-YVL-2551 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.3.3 | Heading | 53
330. PRA:ssa on analysoitava alkutapahtumina myös palot (ohje YVL A.7). Ohjetta YVL A.7 sovelletaan paloriskianalyyseihin ydinvoimalaitoksen suunnitteluvaiheen, rakentamisvaiheen ja käyttövaiheen aikana palontorjunnan riittävyyden arvioimiseksi ja palojen aiheuttamien riskitekijöiden tunnistamiseksi. | 330. The PRA shall also analyse fires as initiating events (Guide YVL A.7). Guide YVL A.7 applies to fire risk analyses conducted during design, construction and operation of the nuclear power plant in order to assess the adequacy of fire protection and to identify fire-induced risk factors. | 330. В пожарной ВОБ также надлежит проанализировать пожар как исходное событие (Руководство YVL A.7). Руководство YVL A.7 применимо к анализам риска возникновения пожара, проводимым на этапе проектирования, сооружения и эксплуатации атомной электростанции для оценки достаточного объема противопожарной защиты, а также определения факторов риска, вызванных пожаром. | FI-STUK-YVL-2552 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.3.3-330 | Requirement | 54
331. PRA:ssa on analysoitava sisäisinä ja ulkoisina tapahtumina sellaiset palot, jotka voivat aiheuttaa alkutapahtuman. Analyysit on tehtävä kuten laitoksen sisäisten vikojen, häiriöiden, inhimillisten virheiden ja ulkoisen sähköverkon menetyksen arvioinnissa. Alkutapahtumalla tarkoitetaan sellaista yksittäistä tapahtumaa, joka vaatii laitoksen turvallisuustoimintojen käynnistämistä (YVL A.7). | 331. To be analysed as internal and external events by the PRA are fires that could induce an initiating event. The analyses shall be conducted in the same way as assessments of facility internal failures, disturbances, human error and loss of off-site power. An initiating event is a single event requiring actuation of the facility’s safety functions (Guide YVL A.7). | 331. При проведении ВОБ в качестве внутренних и внешних событий следует анализировать такие пожары, которые могут привести к исходному событию. Анализы должны выполняться таким же образом, как при оценке внутренних отказов установки, нарушений, ошибок персонала и потери электроснабжения вне площадки. Под исходным событием подразумевается единичное событие, которое требует запуска функций безопасности установки (Руководство YVL A.7). | FI-STUK-YVL-2553 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.3.3-331 | Requirement | 55
332. Sammutusvesi- ja sammutusjärjestelmien vikatilanteiden vaikutukset palontorjunnan luotettavuuteen ja niiden aiheuttamat tulvariskit on arvioitava ohjeen YVL A.7 mukaisesti. | 332. The effects of malfunctioning fire-water and fire extinguishing systems on the reliability of fire protection as well as the flood risk caused by the malfunctions shall be assessed in accordance with Guide YVL A.7. | 332. Влияние неисправности систем пожарного водоснабжения и пожаротушения на надежность противопожарной защиты и вызываемые такими неисправностями риски возникновения затопления должны оцениваться в соответствии с Руководством YVL A.7. | FI-STUK-YVL-2554 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.3.3-332 | Requirement | 56
333. Paloilmoitin- ja sammutusjärjestelmien koestusmenettelyiden riittävyys on arvioitava palo-PRA:lla. | 333. The adequacy of the testing methods of the fire detection and fire extinguishing systems shall be evaluated by using a fire PRA. | 333. Удовлетворительность методов испытания систем обнаружения пожара и пожаротушения надлежит оценивать с помощью пожарной ВОБ. | FI-STUK-YVL-2555 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.3.3-333 | Requirement | 57
334. Ohjeen YVL A.7 mukaisesti ydinvoimalaitoksen rakentamislupaa koskevan hakemuksen käsittelyä varten on laadittava laitoksen suunnitteluvaiheen tason 1 ja tason 2 todennäköisyysperusteinen riskianalyysi mukaan lukien PRA:n tietokonemalli. Laitoksen suunnitteluvaiheen PRA:ssa on analysoitava alkutapahtumina myös palot. | 334. Guide YVL A.7 prescribes that a design stage Level 1 and Level 2 probabilistic risk assessment including a PRA computer model shall be drawn up for the review of the nuclear power plant’s construction licence application. In the plant design stage PRA, fires shall also be analysed as initiating events. | 334. В соответствии с Руководством YVL A.7, для рассмотрения заявки на получение лицензии на сооружение атомной электростанции должна быть составлена вероятностная оценка безопасности уровня 1 и 2 на этапе проектирования, включая компьютерную модель ВОБ. В ВОБ на этапе проектирования станции должны быть также проанализированы пожары в качестве исходных событий. | FI-STUK-YVL-2556 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.3.3-334 | Requirement | 58
335. Ohjeen YVL A.7 mukaisesti ydinvoimalaitoksen käyttölupahakemuksen käsittelyä varten luvanhakijan on täydennettävä ja päivitettävä vaatimuksen 334 mukainen tason 1 ja tason 2 todennäköisyysperusteinen riskianalyysi mukaan lukien PRA:n tietokonemalli. PRA:ssa on analysoitava alkutapahtumina myös palot. | 335. Guide YVL A.7 prescribes that the licensee shall supplement and update the Level 1 and Level 2 probabilistic risk assessment compliant with requirement 334, including the PRA computer model, for the review of the nuclear power plant’s operating licence application. In the PRA, fires shall also be analysed as initiating events. | 335. В соответствии с Руководством YVL A.7, для рассмотрения заявки на лицензию на эксплуатацию атомной электростанции лицензиат должен дополнить и обновить вероятностную оценку безопасности уровня 1 и 2 в соответствии с требованием 334, с учетом компьютерной модели ВОБ. В вероятностной оценке безопасности пожары также должны анализироваться как исходные события. | FI-STUK-YVL-2557 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.3.3-335 | Requirement | 59
3.4 Rakenteellinen palontorjunta | 3.4 Structural fire protection | 3.4 Конструктивные меры противопожарной защиты | FI-STUK-YVL-2558 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4 | Heading | 60
3.4.1 Yleistä | 3.4.1 General | 3.4.1 Общая информация | FI-STUK-YVL-2559 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.1 | Heading | 61
336. Ydinlaitos on suunniteltava siten, että rakenteellinen palontorjunta yhdessä laitoksen toiminnallisen suunnittelun ja tilasuunnittelun kanssa varmistaa mahdollisimman pitkälle ydinlaitoksen turvallisuuden palotilanteissa ilman aktiivisia sammutustoimenpiteitä. | 336. The nuclear facility shall be designed in such a way that structural fire protection together with the facility´s functional design and layout design ensure the safety of the facility during fire situations as far as possible without active fire fighting operations. | 336. Ядерная установка должна проектироваться таким образом, чтобы конструктивные меры противопожарной защиты вместе с функциональным проектированием установки и компоновочным расчетом обеспечивали пожарную безопасность установки при пожаре в течение максимально длительного времени без необходимости активных действий по тушению пожара. | FI-STUK-YVL-255A | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.1-336 | Requirement | 62
337. Rakennusosissa on käytettävä palamattomia rakennustarvikkeita tai sellaisia tarvikkeita, joiden palaminen on hyvin rajoitettua. | 337. Incombustible construction materials or materials with extremely limited combustion shall be used in structural elements. | 337. Для структурных элементов следует использовать негорючие строительные материалы или такие материалы, горение которых весьма ограниченно. | FI-STUK-YVL-255B | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.1-337 | Requirement | 63
3.4.2 Rakennusten paloluokat ja erottelu | 3.4.2 Fire resistance classes and separation of buildings | 3.4.2 Классы пожароустойчивости и разделение зданий | FI-STUK-YVL-255C | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.2 | Heading | 64
338. Rakennukset jaetaan kolmeen paloluokkaan P1, P2 ja P3 [7]. Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeitä järjestelmiä sisältävät rakennukset on suunniteltava luokan P1 rakennuksina (RakMK E1 kohta 3.1). | 338. Buildings are divided into three fire classes P1, P2 and P3 [7]. Buildings containing systems important to the nuclear power plant’s safety shall be designed as Class P1 buildings (see requirement 3.1 in part E1 of the National Building Code of Finland, RakMK ). | 338. Здания делятся на три категории пожарной опасности P1, P2 и P3 [7]. Здания, включающие важные для безопасности атомной электростанции системы, должны относиться к категории P1 (Национальный строительный кодекс Финляндии, RakMK, часть E1, требование 3.1). | FI-STUK-YVL-255D | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.2-338 | Requirement | 65
339. Muiden kuin turvallisuuden kannalta tärkeitä järjestelmiä sisältävien rakennusten paloluokka määräytyy RakMK:n määräysten ja ohjeiden E1 ja E2 mukaisesti. | 339. The fire class of buildings containing systems other than those important to safety is determined according to the regulations and guidelines of parts E1 and E2 of RakMK. | 339. Категория пожарной опасности зданий, содержащих системы, отличные от значимых для безопасности, определяется в соответствии c нормами и руководящими принципами частей E1 и E2 RakMK. | FI-STUK-YVL-255E | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.2-339 | Requirement | 66
340. Turvallisuusluokiteltujen rakennusten ulkoseinien ja katon paloluokkavaatimus on vähintään RakMK E1 palomuuriluokkaa EI-M 120. | 340. The minimum fire requirement for the outer walls and roof of safety-classified buildings is the fire resistance class EI-M 120 of RakMK part E1. | 340. Минимальные требования к пожарной безопасности наружных стен и крыши зданий, имеющих классификацию безопасности, должны соответствовать классу пожароустойчивости EI-M 120 согласно части E1 RakMK. | FI-STUK-YVL-255F | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.2-340 | Requirement | 67
341. Jos rakennus rakennetaan kiinni toiseen rakennukseen, on ne eroteltava RakMK E1 luokkavaatimusten mukaisella palomuurilla, jonka paloluokka on vähintään EI-M 120. | 341. If two buildings are conjoined, they shall be separated by a fire wall that complies with the fire resistance requirements of RakMK part E1 and has a minimum fire resistance class of EI-M 120. | 341. Если два здания стоят вплотную, следует разделить их противопожарной стеной, соответствующей требованиям к пожаро- устойчивости, установленным в части E1 RakMK, и имеющей класс пожароустойчивости не ниже EI-M 120. | FI-STUK-YVL-2560 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.2-341 | Requirement | 68
342. Rakennusten välisten ovien ja luukkujen palonkestävyysajan on oltava vähintään yhtä suuri kuin lävistetyltä palomuurilta vaadittu palonkestävyysaika. | 342. The fire resistance rating of doors and hatches located between buildings shall be at least equal to the fire resistance rating required for the penetrated firewall. | 342. Уровень пожароустойчивости дверей и люков между зданиями должен быть равен или выше уровня пожароустойчивости, требуемого для проницаемой противопожарной стены. | FI-STUK-YVL-2561 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.2-342 | Requirement | 69
343. Ydinvoimalaitosten rakennusten kantavat rakenteet on tehtävä RakMK:n määräyksiä E1 noudattaen rakennuksen paloluokan ja palokuormaryhmän vaatimusten mukaan. Kantavien rakenteiden on täytettävä vähintään luokkavaatimus R 60. Palo-osaston kantavien rakenteiden palonkestävyysajan R on oltava kuitenkin vähintään sama kuin palo-osastoa rajaavien seinien rakenteiden palonkestävyysaika eristävyyden I ja tiiviyden E suhteen. | 343. The load-bearing structures of the buildings of nuclear power plants shall be constructed in compliance with the regulations of RakMK part E1 in accordance with the fire resistance class and fire load category of the building. Load-bearing structures shall at least meet the fire resistance rating R 60. The fire resistance rating R of a fire compartment’s load-bearing structures shall, however, be at least equal to the fire resistance rating of the walls enclosing the fire compartment, in terms of fire insulation I and integrity E. | 343. Несущие конструкции зданий атомных электростанций должны быть выполнены с соблюдением требований части E1 RakMK в соответствии с классом пожароустойчивости и пожарной нагрузки здания. Несущие конструкции должны по крайней мере соответствовать классу пожароустойчивости R 60. Уровень пожаро- устойчивости R несущих конструкций пожарной зоны должен как минимум быть таким же, что и уровень пожароустойчивости стен, ограждающих пожарную зону, в отношении огнестойкой изоляции I и целостности E. | FI-STUK-YVL-2562 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.2-343 | Requirement | 70
3.4.3 Turvallisuuslohkojen paloerottelu | 3.4.3 Fire separation of safety divisions | 3.4.3 Противопожарное разделение секций системы безопасности | FI-STUK-YVL-2563 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.3 | Heading | 71
344. Turvallisuuslohkojen välisestä erottelusta annetaan vaatimuksia ohjeissa YVL B.1 ja YVL B.7. Tässä ohjeessa annetaan vaatimukset turvallisuuslohkojen paloerottelusta. | 344. Requirements for fire separation between safety divisions are given in Guides YVL B.1 and YVL B.7. This Guide sets forth the requirements for the fire separation of safety divisions. | 344. Требования к противопожарному разделению секций системы безопасности приводятся в руководствах YVL B.1 и B.7. В настоящем руководстве установлены требования к противопожарному разделению секций системы безопасности. | FI-STUK-YVL-2564 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.3-344 | Requirement | 72
345. Turvallisuuslohkot on erotettava toisistaan rakenteilla, jotka täyttävät vähintään luokan EI-M 120 vaatimukset. Jos turvallisuuslohkojen osastointivaatimus EI-M 120 ei ole suurten palokuormien vuoksi riittävä, on rakenteiden palonkeston täytettävä palokuormien mukaiset vaatimukset tai palonkestovaatimus on perusteltava paloanalyysien avulla. | 345. Safety divisions shall be separated by structures having a fire resistance rating of at least EI-M 120. If the safety division separation requirement of EI-M 120 is inadequate due to heavy fire loads, the rating of the structures shall fulfil the requirements accordant with fire loads , or their fire resistance rating shall be justified by fire hazard analyses. | 345. Секции системы безопасности должны отделяться друг от друга конструкциями, которые соответствуют уровню пожароустойчивости не ниже EI-M 120. Если требование EI-M 120 по разделению секций системы безопасности недостаточно в связи с большой пожарной нагрузкой, параметры конструкций должны соответствовать требованиям, вытекающим из пожарной нагрузки, или уровень пожароустойчивости должен быть обоснован в анализе пожароопасности. | FI-STUK-YVL-2565 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.3-345 | Requirement | 73
346. Turvallisuuslohko on jaettava palo-osastoiksi kerros- ja käyttötapaosastoinnilla sekä palo-osastoihin palokuorman perusteella. | 346. A safety division shall be divided into fire compartments based on compartmentation by storey and compartmentation by use, as well as based on fire load. | 346. Секцию системы безопасности надлежит разделить на пожарные зоны с помощью разделения на этажи, по способу эксплуатации и по типу пожарной нагрузки. | FI-STUK-YVL-2566 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.3-346 | Requirement | 74
347. Turvallisuuslohkojen välisissä osastoivissa rakennusosissa on vältettävä paloturvallisuutta heikentäviä ovia ja luukkuja sekä ilmastointi-, putki- ja kaapeliläpivientejä. Jos näitä joudutaan tekemään turvallisuuslohkojen välisiin rakennusosiin, pitää näiden täyttää sama paloluokkavaatimus kuin osastoivan rakennusosan. | 347. In the separating structural elements between safety divisions, any elements reducing fire safety, such as doors, hatches and penetrations for ventilation, pipes and cables, shall be avoided as much as possible. In case these must be installed in structural elements between safety divisions, they shall fulfil the same fire resistance class requirement as the separating structural element. | 347. В разделяющих структурных элементах между секциями системы безопасности надлежит избегать, насколько это возможно, элементов, снижающих пожарную безопасность, таких как двери, люки и проходки вентиляции, трубопроводы и кабели. В случае если эти элементы приходится устанавливать в структурных элементах между секциями системы безопасности, они должны иметь тот же класс пожароустойчивости, что и разделяющие структурные элементы. | FI-STUK-YVL-2567 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.3-347 | Requirement | 75
348. Turvallisuuslohkojen väliset ovet ja luukut on pidettävä lukittuna laitoksen normaalin käytön aikana sekä niillä pitää olla jatkuvatoiminen asennon valvonta. Osastoivan oven pitää olla itsestään sulkeutuva ja salpautuva. | 348. Doors and hatches between safety divisions shall be kept locked during normal operation of the plant and they shall be equipped with continuous position monitoring. Separating fire doors shall be self-closing and self-bolting. | 348. Двери и люки между секциями системы безопасности при нормальной эксплуатации станции должны быть задраены и снабжены средствами непрерывного контроля положения. Разделяющие противопожарные двери должны быть самозакрывающимися и самозапирающимися. | FI-STUK-YVL-2568 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.3-348 | Requirement | 76
3.4.4 Palo-osastointi | 3.4.4 Fire compartmentation | 3.4.4 Разделение на пожарные зоны | FI-STUK-YVL-2569 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.4 | Heading | 77
349. Palo-osastointi perustuu kerros- ja käyttötapaosastointiin. Käyttötavaltaan toisistaan poikkeavat tilat, kuten valvomo, tietokonetilat, sähkö- ja kytkintilat, kaapelitilat, akkuhuoneet ja aktiivihiilisuodatinhuoneet, on muodostettava erillisiksi palo-osastoiksi. | 349. Fire compartmentation is based on compartmentation by storey and compartmentation by use. Rooms with varying purposes of use, such as control rooms, computer rooms, electrical and switch rooms, cable spaces, battery rooms and active carbon filter rooms, shall be separated as their own fire compartments. | 349. Разделение на пожарные зоны основано на разделении на зоны по этажам и по способам эксплуатации. Помещения, имеющие различное назначение, такие как пункты управления, компьютерные помещения, помещения с коммутационным и электрооборудованием, кабельные, аккумуляторные помещения и помещения с фильтрами с активированным углем, должны быть разделены так же, как соответствующие им пожарные зоны. | FI-STUK-YVL-256A | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.4-349 | Requirement | 78
350. Samassa palo-osastossa ei saa olla säteilysuojelumielessä sekä valvonta-alueeseen että puhtaaseen alueeseen kuuluvia tiloja. Valvonta-alueen ja puhtaan alueen rajalla olevat, henkilöliikenteeseen käytettävät tilat on muodostettava omiksi palo-osastoikseen. | 350. A fire compartment shall not, in terms of radiation protection, have rooms belonging to both the controlled area and the clean area. The interconnecting spaces intended for personnel traffic at the boundary between the controlled and clean area shall be separated into individual fire compartments. | 350. В целях радиационной защиты в одной и той же пожарной зоне не должно быть помещений, входящих одновременно в контролируемую зону и чистую зону. Смежные помещения, используемые для передвижения персонала на границе контролируемой и чистой зоны, должны быть разделены на отдельные пожарные зоны. | FI-STUK-YVL-256B | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.4-350 | Requirement | 79
351. Laitoksessa olevat suuret palokuormakeskittymät tai sellaiset tilat, joissa palovaara on suuri, on erotettava omiksi palo-osastoiksi. Turvallisuudelle tärkeisiin laitososiin ja tiloihin sijoitettava palokuorma, kuten palavat nesteet ja kaasut on minimoitava. | 351. Heavy fire load concentrations or compartments where the risk of fire is high shall be separated into individual fire compartments. The amount of combustible liquids, gases and other fire loads placed in the areas and rooms of the plant that are important to safety shall be minimised. | 351. Большие объемы пожарной нагрузки или помещения, представляющие большую опасность возникновения пожара, надлежит выделять в отдельные пожарные зоны. Количество возгораемых жидкостей, газов и других пожарных нагрузок в зонах и помещениях станции, важных для безопасности, должно быть сведено к минимуму. | FI-STUK-YVL-256C | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.4-351 | Requirement | 80
352. Osastoivien rakennusosien on täytettävä RakMK:n määräysten ja ohjeiden E1 mukaiset luokkavaatimukset. Paloluokkavaatimus on vähintään EI 60. | 352. The separating structural elements of compartments shall fulfil the fire resistance class requirements of the RakMK part E1. The minimum fire resistance class shall be EI 60. | 352. Разделяющие структурные элементы помещений должны соответствовать требованиям класса пожароустойчивости согласно части E1 RakMK. Класс пожароустойчивости должен быть не ниже EI 60. | FI-STUK-YVL-256D | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.4-352 | Requirement | 81
353. Muissa kuin turvallisuuslohkojen välisissä osastoivissa rakennusosissa olevien ovien ja luukkujen palonkestävyysajan on täytettävä vähintään puolet rakennusosalle (seinä, lattia, katto) vaaditusta palonkestävyysajasta. a. Osastoivien ovien ja luukkujen paloluokan on oltava vähintään EI 60. b. Osastoivan oven pitää olla itsestään sulkeutuva ja salpautuva. | 353. The fire resistance rating of doors and hatches in separating structural elements other than those between safety divisions shall be at least half of that required for the structural element (wall, floor or roof ). a. The fire resistance class of separating doors and hatches shall be at least equal to EI 60. b. Separating fire doors shall be self-closing and self-bolting. | 353. Уровень пожароустойчивости дверей и люков в разделяющих структурных элементах, не относящихся к элементам, находящимся между секциями системы безопасности, должен соответствовать как минимум половине от уровня пожароустойчивости, требуемого для структурных элементов (стены, пола или потолка). а. Класс пожароустойчивости разделяющих дверей и люков должен быть не ниже EI 60. б. Разделяющие противопожарные двери должны быть самозакрывающимися и самозапирающимися. | FI-STUK-YVL-256E | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.4-353 | Requirement | 82
354. Palopeltien, kaapeli-, ilmastointi- ja putkiläpivientien on täytettävä lävistetyn osastoivan rakennusosan tiiveys- ja eristävyysvaatimukset EI. | 354. Dampers as well as cable, ventilation and piping penetrations shall fulfil the integrity and insulation requirements EI for the penetrated separating structural element. | 354. Заслонки, кабели, проходки вентиляции и труб должны соответствовать требованиям к целостности и изоляции EI, предъявляемым к проницаемым разделяющим структурным элементам. | FI-STUK-YVL-256F | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.4-354 | Requirement | 83
3.4.5 Palokuormalähtöisiin räjähdyksiin varautuminen | 3.4.5 Protection against fire-load induced explosions | 3.4.5 Защита от взрывов, связанных с пожарной нагрузкой | FI-STUK-YVL-2570 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.5 | Heading | 84
355. Räjähdykset ja valokaaret ja niiden seurausvaikutukset, kuten heitteet, on otettava huomioon suunniteltaessa ydinvoimalaitosten palontorjuntajärjestelyjä. Palojen seurausvaikutuksina tapahtuviin räjähdyksiin on varauduttava. | 355. Explosions and arcs as well as their consequent effects such as missiles shall be taken into account in designing fire protection arrangements at nuclear power plants. Protection shall be provided against explosions occurring in consequence of fires. | 355. Взрывы и электрические дуги, а также их последствия, такие как летящие предметы, должны быть учтены при планировании организации противопожарной защиты атомной электростанции. Надлежит организовать защиту от взрывов, которые могут произойти вследствие пожара. | FI-STUK-YVL-2571 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.5-355 | Requirement | 85
356. Ydinvoimalaitos on suunniteltava räjähdys- ja valokaaririskejä vastaan noudattaen palontorjunnan syvyyspuolustusperiaatetta siten, että a. estetään räjähdysten ja valokaarien tapahtuminen valvonta- ja suojausjärjestelmien avulla b. minimoidaan räjähdyksestä ja valokaaresta aiheutuva riski laitoksen turvallisuudelle c. rajoitetaan räjähdyksen ja valokaaren vaikutusten leviäminen. | 356. The nuclear power plant’s design shall provide protection against the risk of explosions and arcs in accordance with the defence in depth approach to fire protection so as to a. prevent explosions and arcs by monitoring and protection systems b. minimise the risk for plant safety from explosions and arcs c. limit the spread of the effects of an explosion and arc. | 356. При проектировании атомной электростанции должна быть обеспечена защита на случай возникновения взрывов и электрической дуги в соответствии с принципом глубокоэшелонированной противопожарной защиты, чтобы: а. предупредить возникновение взрывов и электрической дуги с помощью систем контроля и защиты; б. свести к минимуму угрозу для безопасности станции, вызванную взрывами и электрической дугой; в. ограничить распространение последствий взрывов и электрической дуги. | FI-STUK-YVL-2572 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.5-356 | Requirement | 86
357. Laitoksen turvallisuudelle tärkeisiin tiloihin tai niiden välittömään läheisyyteen ei saa sijoittaa pysyvästi eikä tilapäisesti sellaisia laitoksen prosesseihin kuulumattomia palavia nesteitä tai kaasuja, jotka voivat johtaa räjähdyksiin. Laitoksen ja sen palontorjunnan suunnittelussa on otettava huomioon kaasujen, kaasuseosten ja nesteiden leviäminen etäälle vuotokohteista, ennen niiden syttymistä tai räjähtämistä. | 357. Combustible liquids or gases, which are not part of the facility’s processes and could cause explosions, shall not be permanently or temporarily located in rooms important to plant safety, or in their immediate vicinity. The design of the facility and its fire protection shall take into account the spread of gases, gas mixtures and liquids far from the leak point before they ignite or explode. | 357. В помещениях, важных для безопасности станции, или в помещениях в их непосредственной близости не должны постоянно или временно размещаться такие возгораемые жидкости или газы, не относящиеся к технологическим процессам установки, которые могут вызвать взрывы. При проектировании установки и ее противопожарной защиты следует учитывать тот факт, что газы или смеси газов и жидкости могут распространяться далеко от места протечки до момента их возгорания или взрыва. | FI-STUK-YVL-2573 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.5-357 | Requirement | 87
358. Räjähdys- ja valokaariolosuhteiden syntyminen laitoksen prosessijärjestelmien säiliöissä, putkistoissa ja turvallisuuden kannalta tärkeissä sähkötiloissa (kytkinlaitokset, akkuhuoneet) on estettävä ensisijaisesti suunnitteluratkaisujen avulla. | 358. The generation of conditions prone to explosions and arcs in the tanks, piping and electrical rooms important to safety (switchgears and battery rooms) of the plant’s process systems shall be primarily prevented by means of design solutions. | 358. Возникновение обстоятельств, ведущих к взрыву или образованию электрической дуги в важных для безопасности емкостях, трубопроводах и помещениях с электрооборудованием (помещения распределительных устройств, аккумуляторные) технологических систем станции, должно быть предотвращено с помощью проектных решений. | FI-STUK-YVL-2574 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.5-358 | Requirement | 88
359. Rakennuksien ja tilojen suunnittelussa, joissa on räjähdysvaara, on rakenteellisten vaurioiden ja sortuman estämiseksi huolehdittava paineen purkautumisesta hallittuja reittejä pitkin (esim. huoneiden paineenkevennysluukut). | 359. Pressure relief along controlled routes (e.g. pressure relief hatches of rooms) to prevent structural failures and collapse of buildings and rooms involving the risk of explosion shall be ensured in the design of buildings and rooms. | 359. При проектировании таких зданий и помещений, в которых имеется опасность возникновения взрыва, во избежание отказа элемента конструкции и обвала здания, надлежит предусмотреть сброс давления вдоль контролируемых путей (например, люки сброса давления в помещениях). | FI-STUK-YVL-2575 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.5-359 | Requirement | 89
360. Valokaaren mahdollisuus on otettava huomioon sähkölaitteita sisältävien tilojen suunnittelussa ja laitteiden valinnassa (kojeistot, katkaisijat). a. Turvallisuuden kannalta tärkeissä kytkinkaapeissa on oltava valokaarisuojat, jotka rajoittavat valokaaren kestoa ja vapautuvan kokonaisenergian määrää. b. Suunnittelussa on otettava huomioon, että savu voi aiheuttaa kytkinlaitostilassa valokaarioikosulun. | 360. The possibility of arcing shall be taken into account in the design of rooms containing electrical equipment and in the choice of the equipment (instrumentation, circuit-breakers). a. Switch cabinets important to safety shall be provided with arc barriers, which limit the duration of arcs and the amount of total energy generated and released. b. Design shall consider the possibility of smoke causing an arc flash in the switchgear room. | 360. Возможность образования электрической дуги следует учитывать при проектировании помещений, содержащих электротехническое оборудование, и при выборе оборудования (контрольно-измерительные приборы, выключатели). а. В распределительных шкафах, важных для безопасности, должна быть предусмотрена дуговая защита, которая будет ограничивать продолжительность электрической дуги и количество общей вырабатываемой и выходящей энергии. б. При проектировании следует учитывать, что дым может вызвать дуговую вспышку в помещении распределительных устройств. | FI-STUK-YVL-2576 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.5-360 | Requirement | 90
361. Muuntajien sijoittelussa ja suojaamisessa on palon lisäksi otettava huomioon valokaaren tai nopean räjähdyksenomaisen energiapurkauksen mahdollisuus. a. Voimakkaassa energiapurkauksessa nopea kaasun muodostus ja ilman ja kaasujen sekoittuminen ja paisuminen voivat aiheuttaa voimakkaan palon ja räjähdyksen. b. Suuret öljytäytteiset muuntajat on varustettava valvonta- ja suojausjärjestelmillä (vetymonitorit, kaasurele) palojen ja valokaarien (valokaarioikosulkujen) estämiseksi. c. Suuria öljymääriä sisältävät muuntajat on sijoitettava riittävän etäälle rakennuksista sekä suojattava rakenteilla ja sammutusjärjestelmillä. | 361. In addition to fires, to be taken into account in transformer positioning and protection is the possibility of an arc or a rapid, explosive energy discharge. a. During a high energy discharge, the rapid release of gas as well as the mixing and expansion of air and gas could cause a powerful fire and explosion. b. Large oil-cooled transformers shall be equipped with monitoring and protection systems (hydrogen monitors, gas relays) to prevent fires and arcs (arc flashes). c. Transformers containing large amounts of oil shall be placed sufficiently far from buildings and protected with structures and fire extinguishing systems. | 361. При расположении и защите трансформаторов, помимо пожара, следует учитывать возможность образования электрической дуги или быстрого, взрывного электрического разряда. а. При мощном электрическом разряде быстрый выброс газа и смешение и распространение воздуха и газов могут вызвать сильный пожар и взрыв. б. Большие трансформаторы с масляным охлаждением должны быть оснащены системой контроля и защиты (контролем водорода, газовыми реле), во избежание пожаров и образования электрической дуги (дуговой вспышки). в. Трансформаторы с большим количеством масла должны быть расположены достаточно далеко от зданий и защищены конструкциями и системами пожаротушения. | FI-STUK-YVL-2577 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.5-361 | Requirement | 91
362. Tilat on varustettava riittävällä ilmanvaihdolla ja tuuletuksella, jos niissä esiintyy riski räjähdysvaarallisten kaasu- tai pölypitoisuuksien muodostumiselle. a. Akuissa voi muodostua vetyä, mikä on otettava huomioon akkuhuoneiden ilmastoinnin suunnittelussa. b. Pölyn tai kaasuseosten palo- ja räjähdysriski ilmastointikanavissa on otettava huomioon. | 362. Rooms shall be provided with adequate air-conditioning and ventilation if the risk of explosive concentrations of gas or dust exists. a. Hydrogen may form in batteries, which shall be considered in the design of battery room ventilation. b. The risk of a fire and an explosion of dust or gas mixtures in ventilation ducts shall be considered. | 362. В помещениях должно быть предусмотрено достаточное кондиционирование и вентиляция, если в них существует риск накопления такого объема газа или пыли, который может привести к взрыву. а. В аккумуляторных батареях может образовываться водород, который следует учитывать при проектировании вентиляции аккумуляторных помещений. б. Следует учитывать риск возникновения пожара и взрыва пыли или смеси газов в вентиляционных каналах. | FI-STUK-YVL-2578 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.5-362 | Requirement | 92
363. Vetyasemat, joita tarvitaan esim. generaattorin jäähdytykseen, on sijoitettava riittävän etäälle turvallisuuden kannalta tärkeistä rakennuksista, ja niiden suunnittelussa on otettava huomioon räjähdyksen paineaalto. Muut kaasusylinterit on sijoitettava ja varastoitava niitä varten erikseen suunnitelluissa tiloissa. | 363. Hydrogen stations that cool diesel generators, for example, shall be located sufficiently far from buildings important to safety and their design shall consider explosion pressure waves. Other gas cylinders shall be located and stored in rooms specially designed for them. | 363. Водородные станции, которые используются, например, для охлаждения дизель-генераторов, должны быть расположены в достаточной удаленности от важных для безопасности зданий, и при их проектировании следует учитывать взрывную волну давления. Другие газовые баллоны должны располагаться и храниться отдельно в спроектированных для них помещениях. | FI-STUK-YVL-2579 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.5-363 | Requirement | 93
364. Palavia kaasuseoksia sisältävät prosessijärjestelmät (esim. poistokaasujärjestelmä) on sijoitettava erilleen turvallisuuslohkoista. Suodatinpaloihin ja vetypaloihin on varauduttava myös mahdollisten räjähdysten osalta. | 364. Process systems containing combustible gas mixtures (e.g. the off-gas system) shall be placed far from safety divisions. Provision shall be made for filter and hydrogen fires with regard potential explosions as well. | 364. Технологические системы, включающие возгораемые газовые смеси (например, газоочистительная система), должны быть расположены на большом расстоянии от секций системы безопасности. Надлежит также предусмотреть возможность возгорания фильтров и водорода при возможных взрывах. | FI-STUK-YVL-257A | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.5-364 | Requirement | 94
3.4.6 Suojarakennus ja kaksoissuojarakennuksen välitila | 3.4.6 The containment and annulus | 3.4.6 Защитная оболочка и кольцевой коридор | FI-STUK-YVL-257B | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.6 | Heading | 95
365. Suojarakennuksessa ja kaksoissuojarakennuksen välitilassa turvallisuuslohkot (rinnakkaiset osajärjestelmät) on osastoitava omiin palo-osastoihin aina, kun se on mahdollista. | 365. Safety divisions (redundant subsystems) inside the containment and in the annulus shall be housed in separate fire compartments whenever possible. | 365. Секции системы безопасности (резервная подсистема) внутри защитной оболочки и в кольцевом коридоре должны по возможности всегда располагаться в отдельных пожарных зонах. | FI-STUK-YVL-257C | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.6-365 | Requirement | 96
366. Niiltä osin kuin turvallisuuslohkojen välinen palo-osastointi ei ole mahdollista ydinvoimalaitoksen suojarakennuksessa, turvallisuuden kannalta tärkeiden laitteiden ja rinnakkaisten osajärjestelmien toimintakyky on varmistettava käyttäen suojarakenteita, etäisyyttä, palonkestäviä materiaaleja ja eristämistä. Suunnitteluratkaisut on tarkasteltava palontorjunnan syvyyspuolustusperiaatteiden mukaisesti käyttäen hyväksi riskitietoista lähestymistapaa ja ottaen huomioon myös ohjeen YVL A.11 lentokoneentörmäyskestävyyttä koskevat vaatimukset. | 366. Whenever the fire compartmentation between safety divisions is not possible inside the containment of the nuclear power plant, the operability of components important to safety as well as redundant subsystems shall be ensured by protective structures, separation by distance, fire-resistant materials and fire insulation. The design concepts shall be analysed in accordance with the defence in depth approach to fire protection utilising a risk-informed approach and also taking into account the airplane crash resistance requirements of Guide YVL A.11. | 366. Если разделение на пожарные зоны между секциями системы безопасности невозможно внутри защитной оболочки атомной электростанции, пригодность к эксплуатации важных для безопасности и резервных подсистем должна быть обеспечена при помощи защитных конструкций, разделения по расстоянию, огнеупорных материалов и огнестойкой изоляции. Проектные концепции должны анализироваться в соответствии с принципами риск-ориентированной глубоко- эшелонированной противопожарной защиты и с учетом требований Руководства YVL A.11 к устойчивости на случай падения самолета. | FI-STUK-YVL-257D | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.6-366 | Requirement | 97
367. Suojarakennuksen sisäpuolella olevan palokuorman pitää olla mahdollisimman pieni. Turvallisuusjärjestelmien laitteet mukaan lukien kaapelit ja impulssiputket on sijoitettava ja suojattava siten, että mahdollisen palon vaikutus rajoittuu vain yhteen turvallisuuslohkoon. | 367. The fire load inside the containment shall be minimised. Safety system equipment including cables and impulse lines shall be so located and protected that the effects of a potential fire are limited to one safety division only. | 367. Внутри защитной оболочки пожарная нагрузка должна быть сведена к минимуму. Оборудование систем безопасности, включая кабели и импульсные линии, должно быть расположено и защищено таким образом, чтобы влияние возможного пожара ограничивалось только одной секцией системы безопасности. | FI-STUK-YVL-257E | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.6-367 | Requirement | 98
368. Pääkiertopumpun/moottorin voiteluöljyjärjestelmän suojaus ja palontorjunta on suunniteltava syvyyspuolustusperiaatteen mukaisesti siten, että mahdollinen palo ei vaaranna laitoksen turvallisuustoimintoja. Öljyvuotoihin on varauduttava öljyn keräys- ja viemäröintijärjestelmillä, joiden avulla vuotanut öljy johdetaan palon tukahduttaviin, suljettuihin keräyssäiliöihin. | 368. Protection and fire protection of the lubrication oil system of the primary circulation pump/motor shall be so designed in accordance with the defence-in-depth approach that a potential fire does not endanger the facility’s safety functions. Provision shall be made for oil leaks by means of oil collection and drainage systems whereby leaked oil is extracted to sealed, fire-suppressing collection tanks. | 368. Защита и противопожарная защита системы смазки основного циркуляционного насоса/ двигателя должны быть спроектированы в соответствии с принципом глубокоэшелонированной защиты таким образом, чтобы возможный пожар не подвергал риску функции безопасности установки. Должны быть предусмотрены меры по борьбе с утечками масла с помощью систем сбора и дренажа, посредством которых утечка масла будет выводиться в закрытые резервуары для сдерживания пожара. | FI-STUK-YVL-257F | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.6-368 | Requirement | 99
3.4.7 Valvomo ja varavalvomo | 3.4.7 Control room and emergency control room | 3.4.7 Пункт управления и резервный пункт управления | FI-STUK-YVL-2580 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.7 | Heading | 100
369. Valvomot on sijoitettava laitosalueella paloriskien kannalta turvallisiin paikkoihin. Valvomoita koskevia ohjeita ja vaatimuksia on annettu ohjeissa YVL B.1 ja YVL A.11. | 369. Control rooms shall be placed in plant area locations safe from fire risks. Guidelines and requirements for control rooms are given in Guides YVL B.1 and YVL A.11. | 369. Пункты управления должны быть расположены в защищенных от риска возникновения пожара местах на территории станции. Руководящие принципы и требования к пунктам управления изложены в руководствах YVL B.1 и A.11. | FI-STUK-YVL-2581 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.7-369 | Requirement | 101
370. Valvomon ja varavalvomon erottelu muusta laitoksesta ja toisistaan on tehtävä samoja vaatimuksia noudattaen kuin turvallisuuslohkojen väliselle erottelulle on asetettu. Valvomon ja varavalvomon on oltava omia RakMK:n määräysten E1 mukaisia palo-osastoja, kuitenkin luokkavaatimukseltaan vähintään EI-M120. Valvomoilla pitää olla erilliset ilmastointijärjestelmät, joiden rakenteellinen erottelu on vastaava kuin turvallisuuslohkojen välillä. | 370. Separation of the control room and the emergency control room from the rest of the facility and from each other shall be implemented in compliance with the requirements set for the separation of safety divisions. The control room and the emergency control room shall be their own fire compartments in accordance with RakMK part E1, however their fire resistance shall be not less than EI-M120. The control rooms shall have separate ventilation systems whose structural separation is equivalent to that between safety divisions. | 370. Отделение пункта управления и резервного пункта управления от остальных частей установки должно быть выполнено с соблюдением тех же требований, которые установлены для разделения секций системы безопасности. Пункт управления и резервный пункт управления должны иметь свои пожарные зоны, в соответствии с требованиями части E1 Строительного кодекса Финляндии, при этом класс их пожароустойчивости должен быть не ниже EI-M120. В пунктах управления должны быть установлены отдельные вентиляционные системы, разделение которых с точки зрения конструкций должно быть таким же, как и между секциями системы безопасности. | FI-STUK-YVL-2582 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.7-370 | Requirement | 102
371. Varavalvomon ohjausjärjestelmät on erotettava valvomon ohjausjärjestelmistä omiin palo-osastoihinsa siten, että valvomon tai muun yksittäisen palo-osaston sisältämien laitteiden menetys ei estä sekä valvomon että varavalvomon ohjausjärjestelmien toimintaa. Vastaava vaatimus pätee myös varavalvomon välttämättömiä toimintoja täydentäville valvomoiden ulkopuolisille varaohjauspaikoille. | 371. Control systems in the emergency control room shall be separated from the control systems of the control room and made into separate fire compartments in such a way that loss of equipment in the control room, or in any single fire compartment, does not prevent the functioning of controls in both the control room and the emergency control room. A corresponding requirement applies to emergency control posts outside the control rooms, which complement the vital functions of the emergency control rooms. | 371. Системы управления резервного пункта управления должны отделяться от аналогичных систем пункта управления и разделяться на пожарные зоны так, чтобы утрата оборудования в пункте управления или любой отдельной пожарной зоне не препятствовала работе систем управления в основном и резервном пункте управления. Соответствующее требование распространяется также на резервные посты управления вне пунктов управления, дополняющие непосредственные функции резервных пунктов управления. | FI-STUK-YVL-2583 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.7-371 | Requirement | 103
372. Valvomoon tulevien, turvallisuuden kannalta tärkeiden eri turvallisuuslohkojen kaapelit on eroteltava omiin palo-osastoihin. Jos eri osajärjestelmien kaapelit joudutaan poikkeuksellisesti sijoittamaan samaan palo-osastoon, on kaapelit eroteltava tilan sisällä käyttäen etäisyyttä, palonkestäviä rakenteita ja eristämistä. Lisäksi palo-osasto on varustettava tehokkailla ja luotettavilla paloilmoitin- ja sammutusjärjestelmillä. Esimerkkinä tällaisesta tilasta on valvomopöydän alapuolinen kaapelitila. | 372. Cables important to safety that run from different safety divisions to the control room shall be routed through separate fire compartments. In case cables from different redundant systems must exceptionally be located in the same fire compartment, they shall be separated inside the compartment by means of distance, fire-resistant materials and fire insulation. The fire compartment shall be equipped with effective and reliable fire detection systems and fire-extinguishing systems. An example of such a compartment is the cable space under the control desk. | 372. Важные для безопасности кабели различных секций системы безопасности, идущие в пункт управления, должны прокладываться по раздельным пожарным зонам. Если кабели различных резервных систем приходится располагать исключительно в одной и той же пожарной зоне, то кабели надлежит разделить внутри помещения посредством разделения по расстоянию, огнеупорных материалов и огнестойкой изоляции. Пожарная зона должна быть оснащена эффективными и надежными системами обнаружения пожара и пожаротушения. Примером такой зоны может быть кабельный участок под пультом управления. | FI-STUK-YVL-2584 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.7-372 | Requirement | 104
373. Valvomo ja varavalvomo on varustettava ylipaineilmastoinnilla, joka estää savun pääsyn valvomoon tai varavalvomoon, kun palo on ko. tilan ulkopuolella. Varavalvomon ylipaineilmastointi voidaan korvata varavalvomon ja sen tuloilmakeskuksen sijoituksella siten, että valvomon ja varavalvomon riippumattomuus savuriskin osalta on luotettavasti varmistettu. Ylipaineilmastoinnin on oltava erillään muista ilmastointijärjestelmistä. | 373. The control room and the emergency control room shall be provided with overpressure ventilation to prevent smoke from entering the control room or the emergency control room in case of a fire outside the room in question. Overpressure ventilation of the emergency control room can be replaced by locating the supply air centre of the control room and the emergency control room in such a way that their independence as regards smoke risk is reliably ensured. Overpressure ventilation shall be separate from other ventilation systems. | 373. Пункт управления и резервный пункт управления должны быть оснащены вентиляцией с избыточным давлением, которая препятствует попаданию дыма в пункт управления и резервный пункт управления, если пожар находится за пределами этого помещения. Вентиляцию с избыточным давлением резервного пункта управления можно заменить размещением центра приточного воздуха пункта управления и резервного пункта управления таким образом, чтобы надежно обеспечить их независимость от риска воздействия дыма. Вентиляция с избыточным давлением должна быть отделена от других вентиляционных систем. | FI-STUK-YVL-2585 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.7-373 | Requirement | 105
374. Valvomon palotilanteessa valvomohenkilöstön on kyettävä siirtymään nopeasti ja turvallisesti valvomosta varavalvomoon. | 374. In case of a fire situation in a control room, the control room personnel shall be able to quickly and safely move from the control room to the emergency control room. | 374. В случае пожара в пункте управления его персонал должен иметь возможность быстро и безопасно перейти из пункта управления в резервный пункт управления. | FI-STUK-YVL-2586 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.7-374 | Requirement | 106
3.4.8 Uloskäytävät ja varatiet | 3.4.8 Access and escape routes | 3.4.8 Пути доступа и эвакуации | FI-STUK-YVL-2587 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.8 | Heading | 107
375. Ydinlaitoksessa on oltava riittävästi osastoituja, tarkoituksenmukaisia ja tarpeeksi väljiä sekä helppokäyttöisiä kulkuteitä niin, että laitoksesta voi poistua turvallisesti. Uloskäytävien ja varateiden suunnittelussa noudatetaan RakMK:n määräyksiä E1. | 375. The nuclear facility shall feature an adequate number of appropriate, sufficiently spacious and easy-to-use access routes to enable safe exit from the facility. Access and escape route design shall comply with the regulations of RakMK part E1. | 375. На атомной электростанции должны быть организованы в достаточном количестве подходящие, просторные и простые в эксплуатации пути доступа, позволяющие безопасно покинуть установку. При проектировании путей доступа и эвакуационных путей должны соблюдаться нормы части E1 Строительного кодекса Финляндии. | FI-STUK-YVL-2588 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.8-375 | Requirement | 108
376. Palokunnan on pystyttävä toimimaan laitoksella palotilanteessa tehokkaasti. Sammutusreittien suunnittelussa noudatetaan RakMK:n määräyksiä E1. | 376. The fire brigade shall be able to operate effectively at the plant during a fire situation. The design of attack routes for fire brigades shall be in compliance with the regulations of RakMK part E1. | 376. Пожарная бригада должна иметь возможность эффективно работать на станции в случае возникновения пожара. При проектировании путей пожаротушения для пожарных бригад должны соблюдаться нормы части E1 Строительного кодекса Финляндии. | FI-STUK-YVL-2589 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.8-376 | Requirement | 109
377. Henkilökunnan on pystyttävä liikkumaan laitoksella tarvittavien turvallisuustoimintojen varmistamiseksi tulipalon tai muun onnettomuuden aikana. Valmiustoiminta on varmistettava sopivilla harjoituksilla. | 377. The personnel shall be able to move within the plant to ensure the necessary safety functions during a fire or other accident. Emergency response operations shall be ensured by appropriate training. | 377. Персонал должен иметь возможность перемещаться по станции для обеспечения необходимых функций безопасности во время пожара или иной аварии. Аварийное реагирование должно быть обеспечено соответствующим обучением. | FI-STUK-YVL-258A | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.8-377 | Requirement | 110
378. Kulkureittien suunnittelussa on otettava huomioon myös turvajärjestelyjen asettamat vaatimukset. Turvajärjestelyitä käsitellään ohjeessa YVL A.11. Laitosalueella kulkemisen ja kuljetusten asettamia vaatimuksia esitetään ohjeessa YVL B.7. | 378. Nuclear security shall be taken into account in the design of access and escape routes. Nuclear security is addressed in Guide YVL A.11. Requirements imposed by passage within the plant area and transport are given in Guide YVL B.7. | 378. При проектировании путей доступа и эвакуации должны учитываться требования физической ядерной безопасности. Физическая ядерная безопасность рассматривается в Руководстве YVL A.11. Требования к перемещению на территории станции и транспортировке изложены в Руководстве YVL B.7. | FI-STUK-YVL-258B | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.4.8-378 | Requirement | 111
3.5 Aktiivinen palontorjunta | 3.5 Active fire protection | 3.5 Активная противопожарная защита | FI-STUK-YVL-258C | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.5 | Heading | 112
3.5.1 Automaattiset paloilmoitinjärjestelmät | 3.5.1 Automatic fire detection systems | 3.5.1 Автоматические системы обнаружения пожара | FI-STUK-YVL-258D | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.5.1 | Heading | 113
379. Palon nopeaa havaitsemista ja paikantamista varten pitää ydinlaitosrakennuksissa olla kattavat, riittävän tehokkaat ja luotettavat automaattiset paloilmoitinjärjestelmät. Ne on suunniteltava siten, että palo voidaan paikantaa vähintään huonetilan tarkkuudella. Suurissa, turvallisuudelle tärkeitä järjestelmiä sisältävissä huonetiloissa hälytykset on pystyttävä paikantamaan riittävän tarkasti, tarvittaessa huonetilassa sijaitsevan paloilmaisimen tarkkuudella. | 379. To detect and locate a fire as quickly as possible, the nuclear facility buildings shall have extensive, sufficiently effective and reliable automatic fire detection systems. They shall be so designed that the location of a fire can be identified at least to any individual room. In large rooms containing systems important to safety it shall be possible to identify the location of the alarm with sufficient accuracy, even to a single detector within the room, if necessary. | 379. Для быстрого обнаружения и локализации пожара в здании ядерной установки должны быть предусмотрены масштабные, достаточно эффективные и надежные автоматические системы обнаружения пожара. Они должны быть спроектированы таким образом, чтобы место пожара можно было определить по меньшей мере до отдельного помещения. В больших помещениях, содержащих системы, важные для безопасности, должно быть возможным точное определение места срабатывания сигнала тревоги, при необходимости – с точностью до отдельного индикатора в помещении. | FI-STUK-YVL-258E | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.5.1-379 | Requirement | 114
380. Paloilmoitinjärjestelmien hälytykset on ohjattava aina laitosyksikön valvomoon ja laitospalokunnalle. | 380. The alarms of fire detection systems shall always be relayed to the facility unit's control room and to the plant fire brigade. | 380. Сигналы системы обнаружения пожара должны всегда передаваться в пункт управления и пожарной бригаде станции. | FI-STUK-YVL-258F | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.5.1-380 | Requirement | 115
381. Paloilmaisimien valinnassa ja sijoituksessa on otettava huomioon tilan ominaispiirteet mukaan lukien ympäristöolosuhteet, palokuormat, ilmastointi ja tilan merkitys laitoksen turvallisuudelle. Tarvittaessa voidaan käyttää myös muita tarkoituksenmukaisia valvontajärjestelmiä täydentämään paloilmoitinjärjestelmiä. | 381. The selection and placement of fire detection equipment shall take into account the characteristic features of the compartment including ambient conditions, fire loads, ventilation and the significance of the compartment to the safety of the facility. If necessary, the fire detection systems can be supplemented with other appropriate monitoring systems. | 381. При выборе и расположении пожарных извещателей следует учитывать характерные особенности помещения, включая параметры окружающей среды, пожарную нагрузку, вентиляцию и важность помещения для безопасности установки. При необходимости можно использовать также другие соответствующие системы контроля в качестве дополнения к системам обнаружения пожара. | FI-STUK-YVL-2590 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.5.1-381 | Requirement | 116
3.5.2 Sammutusvesi- ja sammutusjärjestelmät | 3.5.2 Fire extinguishing water systems and fire extinguishing systems | 3.5.2 Водоемы для пожаротушения и системы пожаротушения | FI-STUK-YVL-2591 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.5.2 | Heading | 117
382. Laitospaikalla voi olla useita ydinvoimalaitoksia ja muita ydinlaitoksia, kuten käytetyn ydinpolttoaineen välivarasto ja ydinjätteen käsittelyn laitoksia ja varastoja. Mikäli sammutusvesijärjestelmä palvelee laitospaikalla useita ydinlaitoksia, sen kapasiteetti ja turvallisuusmerkitys koko laitospaikkaa uhkaavissa tilanteissa on arvioitava. | 382. There may be several nuclear power plants at the site as well as other nuclear facilities, such as an interim storage for spent nuclear fuel, nuclear waste processing utilities and storages. If the on-site fire extinguishing water system serves several nuclear facilities, its capacity and significance in terms of safety during events threatening the entire facility site shall be assessed. | 382. На площадке может быть несколько атомных электростанций и других ядерных установок, таких как промежуточное хранилище отработавшего ядерного топлива, установки и склады для обработки ядерных отходов. В случае если системой подачи воды для пожаротушения на площадке обслуживается несколько ядерных установок, следует оценить ее производительность и значимость с точки зрения безопасности во время событий, представляющих угрозу безопасности всей площадки ядерной установки. | FI-STUK-YVL-2592 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.5.2-382 | Requirement | 118
383. Ydinvoimalaitos ja muut laitospaikalla olevat ydinlaitokset on varustettava sammutusvesisäiliöillä, sammutusvesipumppaamolla ja sammutusvesiverkostolla. Sammutusvesimäärät ja sammutusvesipumppaamojen kapasiteetit on suunniteltava sprinklerisääntöjen mukaisesti suurimman suojattavan alueen tarvitseman veden kulutuksen mukaisesti ja niin, että otetaan huomioon myös mahdollinen palon leviäminen. Tämän lisäksi sammutusvettä on riitettävä palokuntien operatiiviseen käyttöön. Sammutusjärjestelmistä annetaan vaatimuksia Sisäasiainministeriön asetuksessa automaattisista sammutuslaitteistosta SM-1999-967/Tu-33 [25]. Sammutusjärjestelmistä annetaan ohjeita standardeissa [26–30]. | 383. The nuclear power plant and other nuclear facilities at the site shall be equipped with fire water tanks, a fire water pumping station and fire water mains. Fire water volumes and the capacities of the fire water pumping stations shall be designed in accordance with sprinkler rules to supply water to the most extensive area requiring protection and taking into account potential fire spread. Furthermore, an adequate amount of fire water must be available for operative use by fire brigades. Requirements concerning fire extinguishing systems are set forth in the Ministry of the Interior Decree SM-1999-967/Tu-33 [25] on automatic fire extinguishing equipment. Guidelines regarding fire extinguishing systems are provided in standards [26–30]. | 383. Атомная электростанция и другие ядерные установки на площадке должны быть оснащены резервуарами пожарного водоснабжения, пожарной насосной станцией и противопожарной водопроводной магистралью. Объемы воды для пожаротушения и пропускная способность пожарных насосных станций должны быть спроектированы в соответствии с правилами применения спринклерных систем для подачи воды на максимально обширную территорию, требующую защиты, и с учетом возможного распространения пожара. Кроме того, вода для пожаротушения должна быть доступна в достаточном объеме для оперативного использования пожарными бригадами. Требования в отношении систем пожаротушения изложены в Постановлении Министерства внутренних дел SM-1999-967/ Tu-33 [25] «Об автоматических средствах пожаротушения». Руководящие принципы, касающиеся системы пожаротушения, приведены в стандартах [26–30]. | FI-STUK-YVL-2593 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.5.2-383 | Requirement | 119
384. Ydinvoimalaitoksen ja muiden ydinlaitosten sammutusvesijärjestelmä on toteutettava siten, että mahdollisessa järjestelmäosan rikkoutumistapauksessa vuotokohta voidaan eristää niin, että sammutusvesi menetetään vain rikkoutumiskohdan läheisyydessä. | 384. The fire water systems of the nuclear power plant and other nuclear facilities shall be implemented in such a way that in case of the potential failure of a system part, the leak point can be isolated to limit fire water loss to the vicinity of the failure point. | 384. Система противопожарного водоснабжения атомной электростанции и других ядерных установок должна применяться таким образом, чтобы в случае потенциального отказа части системы место протечки можно было изолировать, так чтобы ограничить потерю воды для пожаротушения только участком вблизи места отказа. | FI-STUK-YVL-2594 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.5.2-384 | Requirement | 120
385. Vahinkojen ja vaaratilanteiden vähentämiseksi sekä palon sammuttamiseksi nopeasti on ydinvoimalaitos ja muut ydinlaitokset varustettava tehokkailla ja luotettavilla sammutusjärjestelmillä. Eri tilojen sammutusjärjestelmien suunnittelussa on otettava huomioon laitosten sijainti, rakenteelliset palontorjuntaratkaisut ja palokuormien määrä ja laatu. | 385. To facilitate fast suppression of fires and to minimise damage and hazards, the nuclear power plant and other nuclear facilities shall be equipped with a fire water system and effective and reliable fire extinguishing systems. Location of the facilities, structural fire protection solutions and the amount of fire loads shall be taken into account in the design of the fire extinguishing systems of different fire compartments. | 385. В целях обеспечения быстрого подавления пожара и минимизации повреждений и опасности атомная электростанция и другие ядерные установки должны быть оснащены системой противопожарного водоснабжения и эффективными и надежными системами пожаротушения. Расположение установок, конструктивные решения для противопожарной защиты и объем пожарных нагрузок должны быть приняты во внимание при проектировании систем пожаротушения в различных пожарных зонах. | FI-STUK-YVL-2595 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.5.2-385 | Requirement | 121
386. Ydinvoimalaitoksen tilankäyttöratkaisuista ja palokuormien suuruudesta riippumatta on kiinteillä, riittävän luotettavilla, tarvittaessa automaattisesti toimivilla sammutusjärjestelmillä varustettava ainakin a. sellaiset kaapelitilat, joissa turvallisuuslohkojen (toisiaan varmentavien turvallisuuden kannalta tärkeiden osajärjestelmien) välinen osastointi ei toteudu b. suuria kaapelikeskittymiä, joiden palokuorma > 1 200 MJ/m² sisältävät kaapelitilat, ellei palontorjunnan syvyyspuolustusperiaatteella voida osoittaa, että jatkuvan kaapelipalon kehittyminen niissä on hyvin epätodennäköistä c. sellaiset radioaktiivisia aineita sisältävät tilat ja järjestelmät, joista palon vaikutuksesta voi vapautua huonetiloihin tai ympäristöön huomattavia määriä radioaktiivisia aineita, ellei riskin vähäisyyttä muutoin osoiteta d. tarvittaessa suuria palokuormia sisältävät kohteet, kuten dieselgeneraattorit, suuret muuntajat ja muut paljon öljyä sisältävät järjestelmät. | 386. Irrespective of the layout design of the nuclear power plant or the amount of existing fire loads, at least the following rooms and systems shall be provided with fixed, sufficiently reliable and, if necessary, automatic fire extinguishing systems a. cable spreading rooms where compartmentation between safety divisions (redundant subsystems important to safety) is not realised b. cable rooms containing large cable concentrations with a fire load of > 1,200 MJ/m², unless it can be demonstrated by the defence in depth approach to fire protection that the development of a continuous cable fire in them is highly unlikely. c. rooms and systems containing radioactive substances from which considerable amounts of radioactive substances can be released into rooms or the environment due to a fire, unless the risk is otherwise demonstrated to be insignificant d. where necessary, components featuring heavy fire loads, such diesel generators, large transformers and other systems containing large amounts of oil. | 386. Независимо от компоновочного решения атомной электростанции и величины текущей пожарной нагрузки, стационарными, достаточно надежными и при необходимости автоматическими системами пожаротушения должны быть оснащены по крайней мере следующие помещения и системы: а. помещения для распределения кабелей, в которых разделение на зоны между секциями системы безопасности (резервные подсистемы, важные для безопасности) не реализуется; б. кабельные помещения с большим количеством кабелей с пожарной нагрузкой > 1 200 МДж/м², если в соответствии с принципом глубокоэшелонированной защиты не продемонстрировано, что развитие в них устойчивого пожара кабеля очень маловероятно; в. помещения и системы с радиоактивными веществами, из которых большие объемы радиоактивных веществ под воздействием пожара могут выбрасываться в помещения или окружающую среду, если иным образом не будет доказана несущественность риска; г. при необходимости, компоненты с большой пожарной нагрузкой, такие как дизель-генераторы, большие трансформаторы и другие системы, содержащие большое количество масла. | FI-STUK-YVL-2596 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.5.2-386 | Requirement | 122
387. Ohjeen YVL B.7 mukaan palontorjuntajärjestelmät on suunniteltava siten, ettei niiden rikkoutuminen tai tahaton käyttö heikennä merkittävästi turvallisuuden kannalta tärkeiden rakenteiden, järjestelmien ja laitteiden kykyä suorittaa turvallisuustoimintonsa. | 387. Guide YVL B.7 prescribes that fire protection systems shall be so designed that their breaking or inadvertent operation does not significantly reduce the capability of structures, systems and components important to safety to carry out their safety functions. | 387. В соответствии с Руководством YVL B.7, системы противопожарной защиты должны быть спроектированы таким образом, чтобы их повреждение или непреднамеренный запуск не ослабили значительно способность важных для безопасности конструкций, систем и компонентов к выполнению функции безопасности. | FI-STUK-YVL-2597 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.5.2-387 | Requirement | 123
388. Sammutusveden poisto on järjestettävä sellaisista tiloista, jotka on varustettu kiinteillä vesisammutusjärjestelmillä tai joissa saatetaan palotilanteessa käyttää runsaasti sammutusvettä. Näiden tilojen suunnittelussa ja sijoituksessa on otettava huomioon sammutusvedestä aiheutuvan tulvan vaikutus. Sammutusveden poistossa on otettava huomioon myös viemäreiden tukkeutumista aiheuttavat irtokappaleet. | 388. The removal of fire water shall be arranged from rooms equipped with fixed water extinguishing systems or from rooms where large quantities of fire water are presumably needed in a fire situation. The effects of extinguishing water induced flooding shall be taken into account in the design and placement of these rooms. Loose parts shall also be taken into account in the removal of fire water. | 388. Удаление воды для пожаротушения должно быть организовано в таких помещениях, которые оснащены стационарной системой пожаротушения или в которых в случае пожара нужно использовать большие объемы воды. При проектировании и расположении оборудования в этих помещениях следует учитывать влияние затопления, вызванного водой для пожаротушения. Также при удалении воды для пожаротушения должны быть приняты во внимание незакрепленные предметы. | FI-STUK-YVL-2598 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.5.2-388 | Requirement | 124
389. Sammutusvesi- ja sammutusjärjestelmien maanjäristyskestävyys varmistetaan ohjeen YVL B.7 mukaisesti. Suojattavat järjestelmät ja komponentit määritellään ohjeen YVL B.2 mukaan riskitietoisesti. Tämä koskee erityisesti sammutusvesisäiliöitä, pumppaamoita, putkistoja sekä varautumista putkikatkoihin. | 389. The seismic resistance of fire water and extinguishing systems is verified in accordance with Guide YVL B.7. Systems and components to be protected by risk-informed assessment are determined in accordance with Guide YVL B.2. This applies to extinguishing water tanks, pumping stations, piping, and protection against pipe breaks in particular. | 389. Сейсмостойкость систем воды для пожаротушения и систем пожаротушения проверяется в соответствии с Руководством YVL B.7. Системы и компоненты, которые должны быть защищены на основе риск-ориентированной оценки, определены в соответствии с Руководством YVL B.2. Это затрагивает резервуары с водой для пожаротушения, насосные станции, трубопроводы и защиту от разрывов трубопровода в особенности. | FI-STUK-YVL-2599 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.5.2-389 | Requirement | 125
3.5.3 Operatiivinen palontorjunta | 3.5.3 Operative fire fighting | 3.5.3 Оперативное тушение пожара | FI-STUK-YVL-259A | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.5.3 | Heading | 126
390. Ydinvoimalaitoksella on oltava operatiivinen palontorjuntavalmius, joka käsittää laitoksen välittömässä läheisyydessä olevan laitospalokunnan, laitoshenkilöstön ja lähialueiden palokuntien avulla tapahtuvan palontorjunnan. Siihen kuuluu myös laitoksella oleva irtain sammutuskalusto. | 390. The nuclear power plant shall have an operative fire fighting readiness consisting of fire protection performed by the plant fire brigade, plant personnel and off-site fire brigades. This includes the on-site movable fire fighting equipment. | 390. На атомной электростанции должны быть предусмотрены оперативные меры готовности к тушению пожара, включающие противопожарную защиту, осуществляемую пожарной бригадой на станции, персоналом станции и пожарными бригадами вне площадки. В них также входит оборудование для тушения пожара на площадке. | FI-STUK-YVL-259B | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.5.3-390 | Requirement | 127
391. Ydinvoimalaitosalueella tai sen välittömässä läheisyydessä on oltava laitospalokunta, ja sen riittävä vahvuus on perusteltava. Vahvuuden on oltava vähintään päätoiminen paloesimies ja kolme päätoimista palontorjuntaan osallistuvaa henkilöä (1+3). Laitospalokunnan on oltava jatkuvassa viiden (5) minuutin lähtövalmiudessa (7/24). Palontorjuntaan osallistuvilla henkilöillä pitää olla savusukellukseen vaadittava kelpoisuus koulutuksen, kokemuksen, fyysisen kunnon, soveltuvuuden ja varustuksen osalta [24]. Laitospalokunnan varustuksena on oltava riittävästi soveltuvaa ja tehokasta kalustoa. | 391. On the nuclear power plant area, or in its immediate vicinity there shall be a plant fire brigade whose adequate manning shall be justified. The brigade shall consist of at least one full-time fire foreman and three full-time fire fighters (1 + 3). The plant fire brigade shall be at a five-minute (5) response preparedness at all times (7/24). The fire fighters shall be qualified in smoke diving in terms of training, experience, physical condition, suitability and equipment [24]. The plant fire brigade shall be equipped with a sufficient amount of suitable and efficient equipment. | 391. На территории атомной электростанции и в ее непосредственной близости должна находиться пожарная бригада станции, достаточное количество персонала которой должно быть обосновано. Как минимум начальник бригады и три пожарных должны работать в бригаде полный день (1+3). Пожарная бригада станции должна постоянно (7/24) находиться в состоянии пятиминутной (5) готовности. Пожарные должны иметь соответствующую подготовку, опыт, физическую форму, пригодность и оборудование для работы в задымленном помещении [24]. Пожарная бригада на станции должна иметь в достаточном объеме подходящее и эффективное оборудование. | FI-STUK-YVL-259C | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.5.3-391 | Requirement | 128
392. Toiminta laitospalokunnan ja alueen pelastustoimen kanssa on suunniteltava, ohjeistettava ja harjoiteltava. | 392. Operation with the plant fire brigade and the regional fire and rescue services shall be planned, instructions provided and co-operation exercises conducted. | 392. Работа с пожарной бригадой на станции и региональной пожарной и аварийно-спасательной службой должна быть спланирована, выполняться по инструкции и практиковаться на основании проведенных совместных учений. | FI-STUK-YVL-259D | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.5.3-392 | Requirement | 129
393. Valvomossa ja palokunnalla on oltava paloilmoitinjärjestelmän näyttölaitteet ja tulostimet, jotka nopeuttavat ja helpottavat kohteen löytymistä ja opastamista kohteeseen. | 393. The control room and the fire brigade shall be equipped with displays and printers for the fire detection system to speed up and facilitate identification of the fire locations and guidance to the scene of the incident. | 393. В пункте управления и у пожарной бригады должны быть дисплеи и принтеры системы обнаружения пожара, которые ускоряют и облегчают поиск места возгорания и проход к месту инцидента. | FI-STUK-YVL-259E | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.5.3-393 | Requirement | 130
394. Johtovastuusuhteissa noudatetaan pelastuslaissa [8] ja valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta [9] annettuja määräyksiä. | 394. Where command responsibility is concerned, the provisions of the Rescue Act [8] and the Government Decree on Rescue Services [9] apply. | 394. В отношении ответственности руководства применяется Закон «О спасательской деятельности» [8] и Постановление Государственного совета «Об аварийно-спасательных службах» [9]. | FI-STUK-YVL-259F | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.5.3-394 | Requirement | 131
395. Ydinlaitokset on varustettava yleisesti viranomaiskäytössä olevan viestintäjärjestelmän käytön mahdollistavilla laitteilla. | 395. Nuclear facilities shall be provided with equipment facilitating the use of a communication system generally in use by the authorities. | 395. Ядерные установки должны быть снабжены оборудованием, облегчающим использование системы связи, которая широко применяется уполномоченными органами. | FI-STUK-YVL-25A0 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.5.3-395 | Requirement | 132
3.5.4 Ylipaineilmastointi ja savunpoisto | 3.5.4 Overpressure ventilation and smoke extraction | 3.5.4 Вентиляция с избыточным давлением и дымоудаление | FI-STUK-YVL-25A1 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.5.4 | Heading | 133
396. Valvomon ja varavalvomon välisten kulkuteiden ja uloskäytävien käyttömahdollisuudet palon yhteydessä on analysoitava ja tarvittaessa niiden toimivuus on varmistettava erityisjärjestelyin ottaen huomioon myös ohjeen YVL A.11 vaatimukset. | 396. The use of access routes between the control room and the emergency control room during fires shall be analysed and, where necessary, their reliability assured by special arrangements and taking into account the requirements of Guide YVL A.11. | 396. Возможности использования путей доступа между пунктом управления и резервным пунктом управления надлежит анализировать и при необходимости надлежит проверять их надежность с помощью специальных мер с учетом требований Руководства YVL A.11. | FI-STUK-YVL-25A2 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.5.4-396 | Requirement | 134
397. Ydinlaitokset on varustettava savunpoistojärjestelmillä, joilla poistetaan palon synnyttämä kuuma, mahdollisesti korroosiota aiheuttava ja myrkyllinen savukaasu. a. Suuria palokuormia sisältävät tilat, kuten turpiinihalli ja kaapelitilat, on varustettava riittävän tehokkailla savunpoistojärjestelmillä. b. Sammutushenkilöstön pitää pystyä turvallisesti löytämään palava kohde. | 397. Nuclear facilities shall be equipped with smoke extraction systems that remove the hot, possibly corrosive and toxic combustion gases generated by a fire. a. Rooms with heavy fire loads, such as the turbine hall and cable rooms, shall be provided with sufficiently efficient smoke extraction systems. b. The personnel carrying out fire extinguishing must be able to safely locate the fire. | 397. Ядерные установки должны быть снабжены системами дымоудаления, которые выводят горячие, потенциально коррозийные и токсичные газообразные продукты сгорания, выделяющиеся при пожаре. а. Помещения с большими пожарными нагрузками, такие как турбинное отделение и кабельные помещения, должны быть снабжены достаточно эффективными системами дымоудаления. б. Персонал, производящий пожаротушение, должен быть в состоянии безопасно определить место пожара. | FI-STUK-YVL-25A3 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.5.4-397 | Requirement | 135
3.6 Turvavalaistus | 3.6 Emergency lighting | 3.6 Аварийное освещение | FI-STUK-YVL-25A4 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.6 | Heading | 136
398. Ydinlaitokselle on suunniteltava ja varusteltava turvavalaistus, joka pitää sisällään poistumisvalaistukset sekä valvomon, varavalvomon sekä ohjauskeskusten ja johtokeskuksen varavalaistuksen. Turvavalaistuksen on mahdollistettava turvallinen liikkuminen ja poistuminen rakennuksista normaalin valaistuksen jouduttua epäkuntoon sähkönsyöttöhäiriön, tulipalon tai muun tapahtuman seurauksena. | 398. Emergency lighting shall be designed and installed at the nuclear facility comprising escape lighting as well as stand-by lighting for the control room, emergency control room, control centre and command centre. The emergency lighting shall enable safe passage inside the plant and escape from the buildings when normal lighting is out of order due to a disturbance in electricity supply, a fire or some other event. | 398. На ядерной установке должно быть спроектировано и проведено аварийное освещение, которое включает освещение эвакуационных выходов и резервное освещение пункта управления, резервного пункта управления, центра управления и командного центра. Аварийное освещение должно давать возможность безопасного передвижения и эвакуации из зданий в случае отключения обычного освещения вследствие нарушения подачи электричества, пожара или другого события. | FI-STUK-YVL-25A5 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.6-398 | Requirement | 137
3.7 Varautuminen seisokkeihin/vuosihuoltoihin | 3.7 Provision for outages/annual maintenance | 3.7 Подготовка к остановам/ ежегодному техническому обслуживанию | FI-STUK-YVL-25A6 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.7 | Heading | 138
399. Ydinvoimalaitoksen suunnittelussa on otettava huomioon laitoksen huolto- ja kunnossapitotoiminta. Laitoksen tila- ja sijoitussuunnittelusta annetaan ohjeita ohjeessa YVL B.7. a. Palontorjunnassa on varauduttava seisokkien aikana tapahtuviin paloihin tämän ohjeen mukaisella syvyyspuolustusperiaatteella. b. Tilapäisten palokuormien varastointia ja kuljetusta varten on oltava tarkoituksenmukaiset säilytystilat, kuljetusreitit ja ohjeet. | 399. The nuclear power plant’s design shall take into account plant servicing and maintenance. Guide YVL B.7 provides guidelines for the plant layout design. a. Fire protection shall make provision for fires occurring during outages by employing the defence in depth approach in accordance with this Guide. b. Appropriate storage space, routes and instructions shall be in place for the storage and transport of temporary fire loads. | 399. При проектировании атомной электростанции следует учитывать обслуживание и техническое обеспечение станции. В Руководстве YVL B.7 представлены руководящие принципы для компоновочного решения станции. а. В противопожарной защите должны быть предусмотрены меры в отношении пожаров во время останова в соответствии с принципом глубокоэшелонированной защиты, согласно данному руководству. б. Для складирования и перемещения временных пожарных нагрузок должны быть подготовлены соответствующие места для хранения, маршруты и инструкции. | FI-STUK-YVL-25A7 | 2013-11-15 | YVL-B.8-3.7-399 | Requirement | 139
4 Suunnittelu- ja rakentamisvaiheen asiakirjat | 4 Documents of the design stage and the construction stage | 4 Документы этапа проектирования и этапа строительства | FI-STUK-YVL-25A8 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4 | Heading | 140
4.1 Yleistä | 4.1 General | 4.1 Общая информация | FI-STUK-YVL-25A9 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.1 | Heading | 141
401. Ohjeessa YVL B.1 esitetään STUKille toimitettavat ydinvoimalaitoksen suunnitteluasiakirjat. Ydinvoimalaitoksen suunnittelu- ja rakentamisvaiheen viranomaisvalvonta muodostuu neljästä vaiheesta: periaatepäätös-, rakentamislupa-, rakentamis- ja käyttölupavaihe. Ohjeessa YVL A.1 annetaan vaatimuksia eri lupavaiheissa toimitettavista asiakirjoista. Tässä luvussa esitetään edellä mainituissa vaiheissa toimitettavat palontorjuntaa koskevat asiakirjat sekä niiden keskeiset sisällölliset vaatimukset. | 401. Guide YVL B.1 presents the design documents of the nuclear power plant to be submitted to STUK. Regulatory oversight of the nuclear power plant’s design and construction comprises four stages: decision-in-principle stage, construction licence stage, construction stage and operating licence stage. Guide YVL A.1 sets forth requirements for the documents to be submitted in the different licensing stages. This section describes the fire protection documents to be submitted during the aforementioned stages and the essential requirements for their contents. | 401. В Руководстве YVL B.1 приводятся документы по проектированию атомной электростанции, представляемые в STUK. Регулирующий надзор процесса проектирования и строительства атомной электростанции включает четыре этапа: этап получения принципиального решения, этап получения лицензии на сооружение, этап строительства и этап получения лицензии на эксплуатацию. В Руководстве YVL A.1 приводятся требования к документам, представляемым на разных этапах получения лицензий. В данном разделе приведена характеристика документов по противопожарной защите, предоставляемых на вышеуказанных стадиях, а также основные требования к их содержанию. | FI-STUK-YVL-25AA | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.1-401 | Requirement | 142
402. Asiakirjoihin liittyvä, vaikeasti saatavissa oleva lähdekirjallisuus tai niiden kopiot on toimitettava STUKille kyseisten asiakirjojen yhteydessä. | 402. Document related source literature not easily accessible, or their copies, shall be submitted to STUK with the documents in question. | 402. Труднодоступные литературные источники, связанные с документами, или их копии надлежит предоставить в STUK вместе с рассматриваемыми документами. | FI-STUK-YVL-25AB | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.1-402 | Requirement | 143
4.2 Periaatepäätösvaiheessa toimitettavat asiakirjat | 4.2 Documents to be submitted during the decision-in-principle stage | 4.2 Документы, представляемые на этапе получения принципиального решения | FI-STUK-YVL-25AC | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.2 | Heading | 144
403. Periaatepäätösvaiheessa on toimitettava asiakirja, jossa esitetään ne luvanhakijan vaatimukset, joilla varmistetaan suomalaisen turvallisuusvaatimustason toteutumisen lähtökohdat palontorjunnan osalta. Asiakirjassa tulee esittää esimerkiksi seuraavia asioita koskevat periaatteelliset vaatimukset: a. käytettävät määräykset, ohjeet ja standardit sekä niiden soveltamisalueet b. palontorjunnan syvyyspuolustussuunnitelma ja sen analysointiperiaatteet c. turvallisuuslohkojen paloerottelu d. rakennusten paloluokat ja erottelu e. suuret palokuormat ja niiden hallinta f. laitoksen palo-osastointi layout-tasolla. | 403. In the decision-in-principle stage, a document shall be submitted presenting the licensee-determined requirements to assure implementation of the Finnish safety requirements in fire protection. The essential contents of this document include a. applicable regulations, guides and technical standards and their scopes of application b. defence in depth plan for fire protection and its analysis principles c. fire separation of safety divisions d. fire resistance classes and separation of buildings e. heavy fire loads and their management f. fire compartmentation layout of the facility. | 403. На этапе получения принципиального решения следует представить документ, в котором будут изложены определенные лицензиатом требования, с помощью которых обеспечивается реализация требуемого в Финляндии уровня безопасности по противопожарной защите. Основное содержание этой документации включает: а. применимые постановления, руководящие документы и стандарты и их области применения; б. план глубокоэшелонированной противо- пожарной защиты и принципы ее анализа; в. противопожарное разделение секций системы безопасности; г. классы пожароустойчивости и разделение зданий; д. большие пожарные нагрузки и управление ими; е. схема разделения установки на пожарные зоны. | FI-STUK-YVL-25AD | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.2-403 | Requirement | 145
4.3 Rakentamislupavaiheessa toimitettavat asiakirjat | 4.3 Documents to be submitted during the construction licence stage | 4.3 Документы, представляемые на этапе получения лицензии на сооружение | FI-STUK-YVL-25AE | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.3 | Heading | 146
4.3.1 Yleistä | 4.3.1 General | 4.3.1 Общая информация | FI-STUK-YVL-25AF | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.3.1 | Heading | 147
404. Ydinenergia-asetuksen (161/1988) 35 §:ssä esitetään ne asiakirjat, jotka on toimitettava STUKille ydinlaitoksen rakentamislupahakemuksen yhteydessä. Lisäksi STUKille pitää toimittaa muut sellaiset selvitykset, joita STUK pitää tarpeellisina. | 404. Section 35 of the Nuclear Energy Act (161/1988) presents the documents to be submitted to STUK with the construction licence application for the nuclear facility. Furthermore, all other analyses considered necessary by STUK shall be submitted to STUK. | 404. В разделе 35 Постановления «Об атомной энергии» (161/1988) указаны документы, которые надлежит представить в STUK в связи с заявкой на получение лицензии на сооружение ядерной установки. Кроме того, в STUK следует представить другие результаты анализа, которые STUK сочтет необходимыми. | FI-STUK-YVL-25B0 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.3.1-404 | Requirement | 148
405. Alustavassa turvallisuusselosteessa ja sitä täydentävissä aihekohtaisissa raporteissa sekä rakentamisen laadunvarmistusta koskevissa suunnitelmissa on kuvattava ydinlaitoksen palontorjunnan periaatteet. Turvallisuusselosteessa on esitettävä palontorjuntajärjestelmien turvallisuusluokitus, seisminen luokitus, rakennusten palonkestävyysluokka ja osastoivien ja kantavien rakenteiden paloluokka. Ohjeita turvallisuusluokituksesta ja seismisestä luokituksesta annetaan ohjeessa YVL B.2. | 405. The principles of fire protection for the nuclear facility shall be described in the Preliminary Safety Analysis Report (PSAR) and the topical reports complementing it, as well as in the construction quality assurance plans. The PSAR shall give the safety classification and seismic classification of fire protection systems and the fire class of buildings. Safety classification guidelines are given in Guide YVL B.2. | 405. В предварительном отчете по обоснованию безопасности (ПООБ) и дополнительных тематических отчетах, а также в планах обеспечения качества строительства надлежит описать принципы противопожарной защиты ядерной установки. В ПООБ должна быть представлена классификация безопасности, сейсмическая классификация систем противопожарной защиты и категория пожарной опасности зданий. Руководящие принципы классификации безопасности изложены в Руководстве YVL B.2. | FI-STUK-YVL-25B1 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.3.1-405 | Requirement | 149
406. Palontorjunnan osalta alustavassa turvallisuusselosteessa on esitettävä suunnittelukriteerit, sovellettavat standardit, palosuunnittelun eri osa-alueet, kuten laitoksen layout mm. poistumistiet, rakenteellisen palontorjunnan toteutus ja aktiiviset palontorjuntajärjestelmät sekä palontorjunnan syvyyspuolustusperiaatteen toteutumisen varmistamiseksi tehtävät paloanalyysit sekä tarkennetut selvitykset kohdassa 403 esitetyistä palokuormista, laitoksen palo-osastoinnista ja layoutista. | 406. Where fire protection is concerned, to be presented in the PSAR are the design criteria; applicable standards; different fire design areas, such as facility layout, including escape routes, implementation of structural fire protection and active fire protection systems, as well as fire hazard analyses to assure implementation of the defence in depth approach to fire protection; and detailed clarifications of the fire loads, fire compartmentation and layout presented in requirement 403. | 406. В отношении противопожарной защиты в ПООБ должны быть представлены проектные критерии; применимые стандарты; различные области проектирования пожаротушения, такие как схема размещения компонентов станции, включая пути эвакуации, реализация конструктивных мер и активные системы противопожарной защиты, анализы пожароопасности для выполнения принципа глубокоэшелонированной защиты; а также детальные пояснения по пожарным нагрузкам, разделению на пожарные зоны и схеме размещения, представленным в требовании 403. | FI-STUK-YVL-25B2 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.3.1-406 | Requirement | 150
407. Rakentamislupavaiheessa on lisäksi toimitettava seuraavat asiakirjat: a. asiakirjojen toimitussuunnitelma ja työmaan tiedotussuunnitelma b. palontorjunnan suunnitteluohje kohdan 4.3.2 mukaisesti c. palontorjunnasta vastaavan suunnittelijan pätevyys, tehtävät ja vastuut d. palo-osastointipiirustukset ja palo-osastoinnin varmentamiseksi tehdyt paloanalyysit, jotka kattavat laitteiden sijoittelun ja arviot palokuormien suuruudesta ja laadusta eri palo-osastoissa kohdan 4.3.3 mukaisesti e. sammutusvesi- ja sammutusjärjestelmien kuvaukset kohdan 4.3.4 mukaisesti f. automaattisten paloilmoitinjärjestelmien kuvaukset kohdan 4.3.5 mukaisesti g. savunpoistojärjestelmien kuvaukset kohdan 4.3.6 mukaisesti h. selvitys uloskäytävistä ja varateistä kohdan 4.3.7 mukaisesti i. selvitys turvavalaistuksesta kohdan 4.3.8 mukaisesti j. luvanhaltijan laatima suunnitteluratkaisujen soveltuvuusarvio k. käytönaikaisten palontorjuntatarkastusten periaateohjelma. | 407. Furthermore, the following documents shall be submitted in the construction licence stage: a. document submission plan and construction site briefing plan b. fire protection design plan in accordance with section 4.3.2 c. qualifications, tasks and responsibilities of responsible fire protection designer d. fire compartmentation drawings and fire hazard analyses to verify fire compartmentation, which cover component location and fire load size assessment in the different fire compartments in accordance with section 4.3.3. e. system descriptions for fire water systems and fire extinguishing systems in accordance with section 4.3.4 f. system descriptions for automatic fire detection systems in accordance with section 4.3.5 g. system description for smoke extraction systems in accordance with section 4.3.6 h. description of access and escape routes in accordance with section 4.3.7 i. description of emergency lighting in accordance with section 4.3.8 j. design solution suitability assessment drawn up by the licensee k. conceptual design plan for fire protection inspections during operation. | 407. Кроме того, на этапе получения лицензии на сооружение должны быть представлены следующие документы: а. план представления документов и план инструктажа на строительной площадке; б. план проектирования противопожарной защиты в соответствии с разделом 4.3.2; в. квалификации, задачи и обязанности проектировщика, ответственного за обеспечение противопожарной защиты; г. чертежи разделения на пожарные зоны и анализы пожароопасности для подтверждения разделения на пожарные зоны, которые включают расположение компонентов и оценку размеров пожарных нагрузок в разных пожарных зонах в соответствии с разделом 4.3.3; д. описание систем противопожарного водоснабжения и систем пожаротушения в соответствии с разделом 4.3.4; е. описание автоматических систем обнаружения пожара в соответствии с разделом 4.3.5; ж. описание систем дымоудаления в соответствии с разделом 4.3.6; з. описание путей доступа и эвакуации в соответствии с разделом 4.3.7; и. описание аварийного освещения в соответствии с разделом 4.3.8; к. оценка пригодности проектных решений, составленная лицензиатом; л. план разработки концептуального проекта инспекций по противопожарной защите во время эксплуатации. | FI-STUK-YVL-25B3 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.3.1-407 | Requirement | 151
408. Rakentamislupavaiheessa on toimitettava hyväksyttäväksi vaatimuksen YVL B.8 334 mukaisesti laadittu laitoksen suunnitteluvaiheen tason 1 ja tason 2 todennäköisyysperusteinen riskianalyysi mukaan lukien PRA:n tietokonemalli. | 408. The licensee shall submit for the review of the nuclear power plant's construction licence application to STUK for approval a design Level 1 and Level 2 probabilistic risk assessment including the PRA computer model drawn up in accordance with requirement 334 of Guide YVL B.8. | 408. Лицензиат должен представить вероятностную оценку безопасности уровня 1 и 2 этапа проектирования, включая компьютерную модель ВОБ, составленную в соответствии с требованием 334 Руководства YVL B.8, для рассмотрения заявки на получение лицензии на сооружение атомной электростанции для утверждения STUK. | FI-STUK-YVL-25B4 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.3.1-408 | Requirement | 152
4.3.2 Palontorjunnan suunnitteluohje | 4.3.2 Design procedure for fire protection | 4.3.2 Процедура проектирования противопожарной защиты | FI-STUK-YVL-25B5 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.3.2 | Heading | 153
409. Suunnitteluorganisaatiosta on esitettävä selvitys, jolla osoitetaan, että ydinlaitoksen palontorjuntajärjestelyjen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun on varattu riittävä osaaminen, resurssit ja koordinointi eri suunnittelun osa-alueiden välillä. | 409. A description of the design organisation shall be presented to demonstrate that adequate competence, resources and co-ordination of the different design areas has been reserved to ensure a comprehensive design of the nuclear facility’s fire protection arrangements. | 409. В отношении проектной организации надлежит представить характеристику, которая показывает, что для комплексного проектирования мер по противопожарной защите атомной электростанции присутствуют необходимые знания, ресурсы и координация между проектными зонами. | FI-STUK-YVL-25B6 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.3.2-409 | Requirement | 154
410. Suunnitteluohjeessa esitetään lopulliset suunnitteluperusteet, käytettävät suunnittelustandardit sekä järjestelmien ja komponenttien luokitus- ja testausstandardit. | 410. The design procedure presents the final design bases, applicable design standards as well as the classification and testing standards of systems and components. | 410. В процедурах проектирования представлены окончательные основы проектирования, используемые стандарты проектирования и стандарты классификации и испытания систем и компонентов. | FI-STUK-YVL-25B7 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.3.2-410 | Requirement | 155
4.3.3 Palo-osastointipiirustukset ja palo-osastoinnin varmentamiseksi tehdyt suunnitelmat | 4.3.3 Fire compartmentation drawings and verification plans | 4.3.3 Чертежи разделения на пожарные зоны и планы верификации | FI-STUK-YVL-25B8 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.3.3 | Heading | 156
411. Rakennuksista on esitettävä paloluokka, palovaarallisuusluokka, suojaustaso ja palokuorman tiheys. | 411. To be presented for buildings are their fire class, fire hazard class, level of protection and density of fire load. | 411. Для зданий надлежит представить категорию пожарной опасности, класс пожароопасности, уровень защиты и плотность пожарной нагрузки. | FI-STUK-YVL-25B9 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.3.3-411 | Requirement | 157
412. Asiakirjoissa on esitettävä rakenteellisen palontorjunnan suunnitteluperusteet, palo-osastointia koskevat piirustukset, joissa jokainen palo-osasto on merkitty omalla tunnusmerkinnällä ja rajauksella sekä muut rakenteelliseen palontorjuntaan liittyvät selvitykset. Selvityksistä pitää käydä ilmi alustavat tiedot palo-osastojen sisältämien laitteiden sijoittelusta, palokuormista, pinta-aloista, osastoivien rakennusosien palonkestoajoista ja palo-osastoinnin varmentamiseksi tehdyistä paloanalyyseistä. | 412. Documents shall include the design bases for structural fire protection, fire compartmentation drawings with every fire compartment marked using a unique symbol and outline, as well as other structural fire protection specifications. The specifications shall include preliminary information on the location of components in the fire compartments, the fire loads and sizes of the fire compartments, as well as the fire resistance ratings of separating structural elements and the fire hazard analyses conducted to verify the fire compartmentation. | 412. В документах должны быть указаны основы проектирования конструктивных мер противопожарной защиты, чертежи разделения на пожарные зоны, в которых каждая пожарная зона должна быть отмечена своим уникальным символом и контуром, а также другие технические требования по конструктивным мерам противопожарной защиты. В технических требованиях должны быть указаны первоначальные сведения о расположении компонентов в пожарных зонах, о пожарных нагрузках и размерах пожарных зон, а также об уровне пожароустойчивости разделяющих структурных элементов и об анализах пожароопасности, проведенных с целью верификации разделения на пожарные зоны. | FI-STUK-YVL-25BA | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.3.3-412 | Requirement | 158
413. Laitoksella esiintyvistä suurimmista palavien materiaalien keskittymistä on esitettävä palokuormien laatu (kiinteät aineet, nesteet, kaasut), määrät ja sijainnit sekä palojen yhteydessä syntyvien palokaasujen ominaisuudet. Lisäksi on esitettävä periaatesuunnitelmat siitä, miten öljyjen ja muiden palavien nesteiden vuodot kerätään ja miten niiden valumaa ja leviämistä rajoitetaan. | 413. Data on any considerable concentrations of combustible materials at the plant shall be presented in a separate description specifying the quality (solid, liquid, gaseous), amount and location of fire loads and the characteristics of smoke and combustion gases released by fires. Furthermore, conceptual design plans shall present principles of collecting oil leakages and other combustible liquids, as well as the methods of limiting the run-off and dispersion of these substances. | 413. По любым значительным скоплениям возгораемых материалов на станции надлежит представить отдельные описания качества пожарных нагрузок (твердые вещества, жидкости, газы), их объема и расположения, а также свойств образующегося дыма и газообразных продуктов сгорания. Кроме того, планы разработки концептуального проекта должны представлять принципы сбора протекающего масла и других возгораемых веществ и методы ограничения их протечки и распространения. | FI-STUK-YVL-25BB | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.3.3-413 | Requirement | 159
414. Kopiot vaatimuksia 342, 347, 353, 354, 366 koskevien osastoivien rakennusosien suoritustasoilmoituksista ja CE merkinnöistä, tyyppihyväksyntäpäätöksistä, varmennustodistuksista ja valmistuksen laadunvalvonnasta on toimitettava STUKille tiedoksi. | 414. Copies of the declarations of performance and CE markings, type approval decisions, verification certificates and manufacturing quality management of separating structural elements pertaining to requirements 342, 347, 353, 354, 366 shall be submitted to STUK for information. | 414. Копии заявлений об основных характеристиках и маркировках ЕС, решений об утверждении, сертификатов верификации и менеджмента качества разделяющих структурных элементов, к которым относятся требования 342, 347, 353, 354, 366, следует представить в STUK для ознакомления. | FI-STUK-YVL-25BC | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.3.3-414 | Requirement | 160
4.3.4 Sammutusvesi- ja sammutusjärjestelmien kuvaukset | 4.3.4 Descriptions of fire water and fire extinguishing systems | 4.3.4 Характеристики воды для пожаротушения и систем пожаротушения | FI-STUK-YVL-25BD | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.3.4 | Heading | 161
415. Sammutusvesijärjestelmän järjestelmäkuvaus on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi. Asiakirjassa on esitettävä, miten sammutusveden saanti sammutusjärjestelmille ja paloposteille on järjestetty ja varmistettu. | 415. A system description for the fire water system shall be submitted to STUK for approval. The document shall describe how the supply of fire water to extinguishing systems and fire hydrants has been arranged and ensured. | 415. Описание системы противопожарного водоснабжения надлежит представить на утверждение в STUK. В документе следует указать, как организована подача воды к системам пожаротушения и пожарным гидрантам и как обеспечено ее функционирование. | FI-STUK-YVL-25BE | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.3.4-415 | Requirement | 162
416. Sammutusjärjestelmien järjestelmäkuvaus on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi. Sammutusjärjestelmien suunnitelmassa esitetään suojattava alue, palokuormat, järjestelmien suunnittelutiedot, toiminnan kuvaus ja tekninen erittely. Lisäksi on esitettävä perustelut valitun sammutusjärjestelmän ja sammutusaineen soveltuvuudesta kyseiseen kohteeseen. | 416. A system description of the fire-extinguishing systems shall be submitted to STUK for approval. The plan for the fire extinguishing systems shall describe the area to be protected, fire loads, system design data, functional description and technical specifications. Furthermore, a demonstration of the suitability of the selected extinguishing systems and substances for their intended use shall be provided. | 416. Характеристику системы пожаротушения надлежит представить в STUK на утверждение. В плане систем пожаротушения должны быть описаны защищаемая зона, пожарные нагрузки, данные по проектам систем, функциональному описанию и техническим условиям. Кроме того, следует продемонстрировать пригодность выбранных систем пожаротушения и веществ, используемых в них. | FI-STUK-YVL-25BF | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.3.4-416 | Requirement | 163
417. Vesisammutusjärjestelmien kuvauksissa on esitettävä, miten sammutusveden saanti sammutusvesijärjestelmästä on järjestetty. Selvitys sammutusveden poistamisesta on tehtävä niistä tiloista, jotka on varustettu kiinteillä vesisammutusjärjestelmillä tai joissa saatetaan palotilanteessa käyttää runsaasti sammutusvettä. | 417. The descriptions of fire extinguishing systems shall present how the supply of fire water from the fire water system is ensured. To be described is the removal of fire water from rooms equipped with fixed water extinguishing systems or rooms where large quantities of fire water may be needed in a fire situation. | 417. В характеристиках систем пожаротушения надлежит указать, как организована подача воды для пожаротушения в систему противопожарного водоснабжения. Необходимо представить данные по удалению воды для пожаротушения из тех помещений, которые оснащены стационарными системами пожаротушения или в которых в случае пожара может потребоваться большое количество воды. | FI-STUK-YVL-25C0 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.3.4-417 | Requirement | 164
4.3.5 Automaattisen paloilmoitinjärjestelmän järjestelmäkuvaus | 4.3.5 System description for the automatic fire detection system | 4.3.5 Характеристика автоматической системы обнаружения пожара | FI-STUK-YVL-25C1 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.3.5 | Heading | 165
418. Automaattisen paloilmoitinjärjestelmän järjestelmäkuvaus on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi. Yksityiskohtaiset paloilmaisimien sijoituspiirustukset toimitetaan, jos STUK niitä erikseen edellyttää. Turvatekniikan keskuksen hyväksymän tarkastuslaitoksen lausunto paloilmoitinjärjestelmien hyväksyttävyydestä ja tiedot paloilmoitinjärjestelmien suunnittelijasta sekä toteuttajasta on toimitettava STUKille tiedoksi. | 418. A system description for the automatic fire detection system shall be submitted to STUK for approval. Detailed detector installation drawings shall be submitted upon separate request by STUK. A statement on the acceptability of the fire detection systems from an inspection organisation certified by the Finnish Safety and Chemicals Agency (TUKES) and information on the designer and supplier of the systems shall be submitted to STUK for information. | 418. Характеристику автоматической системы обнаружения пожара надлежит представить на утверждение в STUK. Детальные чертежи установки датчиков представляются по отдельному запросу STUK. Заключение инспектирующей организации о соответствии требованиям систем обнаружения пожара, одобренное Агентством по химической безопасности Финляндии (TUKES), и данные о проектировщике и поставщике этих систем должны быть представлены в STUK для ознакомления. | FI-STUK-YVL-25C2 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.3.5-418 | Requirement | 166
419. Paloilmoitinjärjestelmiä käsittelevän suunnitelman pitää sisältää a. järjestelmien suunnittelutiedot, toiminnan kuvaus ja tekninen erittely sekä sovellettavat standardit b. ohjaus- ja näyttölaitteiden sekä mahdollisten alakeskusten sijainti c. luettelo ilmaisintyypeistä ja kuvaus niiden toimintaperiaatteista d. periaatteet erilaisten ilmaisintyyppien sijoittamisesta laitoksen tiloihin e. selvitykset ilmaisimiin liitettävistä ohjaustoiminnoista (savunpoistoluukut, ilmastointi, palo-ovet jne.). | 419. The fire detection system plan shall include: a. design data, functional descriptions and technical specifications as well as the applicable standards of the system b. location of the fire alarm control panel and potential control units c. list of detector types and functional descriptions of detectors d. principles for installing various types of detectors in different rooms of the plant e. specifications of the detectors' control functions (smoke vents, ventilation, fire doors, etc.). | 419. В план системы обнаружения пожара входят: а. проектные данные, функциональные описания и технические условия, а также применимые стандарты, относящиеся к системе; б. расположение пультов управления противопожарной сигнализацией и возможных контроллеров; в. список типов датчиков и их функциональные описания; г. принципы установки датчиков различных типов в разных помещениях станции; д. спецификации функций управления датчиков (дымоотводные вентиляционные каналы, вентиляция, противопожарные двери и пр.). | FI-STUK-YVL-25C3 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.3.5-419 | Requirement | 167
4.3.6 Ylipaineilmastoinnin ja savunpoistojärjestelmien järjestelmäkuvaukset | 4.3.6 System descriptions for the overpressure ventilation and smoke extraction systems | 4.3.6 Характеристика систем вентиляции с избыточным давлением и дымоудаления | FI-STUK-YVL-25C4 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.3.6 | Heading | 168
420. Savunpoistojärjestelmien ja ylipaineilmastointien järjestelmäkuvaukset on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi. Järjestelmäkuvauksissa on esitettävä a. ilmastoinnin sekä savunpoiston suunnitteluperusteet ja vaikutus paloturvallisuuteen b. suunnitelmat palossa syntyvien kuumien, mahdollisesti syövyttävien ja myrkyllisten kaasujen sekä savun leviämisen estämiseksi laitoksessa c. miten kaasut ja savu on tarkoitus johtaa ulos d. miten estetään radioaktiivisten aineiden pääsy ympäristöön palotilanteissa. | 420. A system description for the smoke extraction systems and overpressure ventilation arrangements shall be submitted to STUK for approval. The system description shall present a. design bases for the ventilation and smoke extraction systems, and their impact on fire safety b. plans for preventing the dispersion within the plant of hot, possibly corrosive and toxic gases generated in a fire, as well as smoke c. method of leading out gases and smoke d. method of preventing the release of radioactive substances into the environment in a fire situation. | 420. Характеристику системы дымоудаления и системы вентиляции с избыточным давлением надлежит представить на утверждение в STUK. В описании системы должны содержаться: а. основы проектирования систем вентиляции и дымоудаления и их воздействие на пожарную безопасность; б. планы по предотвращению распространения внутри станции горячих, потенциально коррозийных и токсичных газов и дыма, высвобождаемых при пожаре; в. метод вывода наружу газов и дыма; г. метод предотвращения выброса радиоактивных веществ в окружающую среду в случае пожара. | FI-STUK-YVL-25C5 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.3.6-420 | Requirement | 169
4.3.7 Uloskäytävien ja varateiden sekä sammutusreittien suunnitelmat | 4.3.7 Plans for access and escape routes as well as attack routes for fire brigades | 4.3.7 Планы путей доступа и эвакуации и путей пожаротушения пожарных бригад | FI-STUK-YVL-25C6 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.3.7 | Heading | 170
421. Uloskäytävien ja varateiden sekä sammutusreittien suunnitelmat on toimitettava STUKiin hyväksyttäväksi. Piirustuksissa ja selvityksissä esitetään uloskäytävät ja varatiet, laskelmat poistumisteiden pituuksista, laitoksen turvalliseen alasajoon tarvittavat kulkutiet (ks. kohta 3.4.8) sekä palon sammutukseen käytettävät sammutusreitit. | 421. The plans for access and escape routes as well attack routes for fire brigades shall be submitted to STUK for approval. Drawings and descriptions shall present the access and escape routes, exit route length calculations, routes to carry out measures for safely shutting down the facility (see section 3.4.8) and the attack routes for fire brigades used for extinguishing fires. | 421. Планы путей доступа и эвакуации и путей пожаротушения пожарных бригад надлежит представить на утверждение в STUK. На чертежах и описаниях должны быть представлены пути доступа и эвакуации, расчеты длины путей выхода из зданий, пути для осуществления безопасного останова установки (см. раздел 3.4.8), а также пути пожаротушения, используемые пожарными бригадами при тушении пожаров. | FI-STUK-YVL-25C7 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.3.7-421 | Requirement | 171
4.3.8 Turvavalaistuksen järjestelmäkuvaukset | 4.3.8 System descriptions for the emergency lighting | 4.3.8 Характеристика аварийного освещения | FI-STUK-YVL-25C8 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.3.8 | Heading | 172
422. Turvavalaistuksen järjestelmäkuvaukset on toimitettava STUKiin hyväksyttäväksi. Asiakirjassa esitetään järjestelmän ja osajärjestelmien suunnitteluvaatimukset täyttävät toimintaperiaatteet sekä kyseisillä järjestelmillä varustetut alueet. | 422. System descriptions for the emergency lighting shall be submitted to STUK for approval. The document shall present the functional principles of the system and subsystems, which fulfil the design criteria, as well as the areas equipped with the systems in question. | 422. Характеристику аварийного освещения надлежит представить на утверждение в STUK. В документе должны быть изложены функциональные принципы системы и подсистем, соответствующие проектным критериям, а также зоны, оснащенные этими системами. | FI-STUK-YVL-25C9 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.3.8-422 | Requirement | 173
4.4 Rakentamisen aikana toimitettavat asiakirjat | 4.4 Documents to be submitted during construction | 4.4 Документы, представляемые во время строительства | FI-STUK-YVL-25CA | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.4 | Heading | 174
423. Ydinvoimalaitoksen rakentamisen aikana on toimitettava STUKille rakentamislupavaiheesta täydennetyt yksityiskohtaiset asiakirjat. a. Kohdan 3.3 edellyttämät paloanalyysit päivitetään vastaamaan toteutussuunnitelmien tietoja. b. Kohdan 3.4 rakenteellisen palontorjunnan edellyttämien rakenteiden ja komponenttien rakennesuunnitelmat toimitetaan STUKille ohjeen YVL E.6 mukaan. c. Vaatimuksen 408 mukaisesti toimitettu todennäköisyysperusteinen riskianalyysi päivitetään ohjeen YVL A.7 mukaisesti vastaamaan toteutussuunnitelmien tietoja, jotta STUK voi arvioida hyvissä ajoin rakentamisen aikana tämän ohjeen vaatimusten 334 ja 335 mukaisten selvitysten välille tulevien mahdollisten muutosten merkitystä palontorjunnan osalta. d. Kohdan 4.3.4 yksityiskohtaiset sammutusjärjestelmien sijoituspiirustukset on toimitettava, jos STUK niitä erikseen edellyttää. e. Kohdan 4.3.4 osalta Turvatekniikan keskuksen hyväksymän tarkastuslaitoksen yksityiskohtaiset lausunnot sammutusvesipumppaamon, sammutusvesijärjestelmän ja sammutus järjestelmien hyväksyttävyydestä ja tiedot sammutusjärjestelmien suunnittelijasta ja toteuttajasta on toimitettava STUKille tiedoksi. | 423. During the construction of the nuclear power plant, supplemented and detailed documents covering the construction licence stage shall be submitted to STUK. a. The fire hazard analyses required in section 3.3 are updated to correspond to the data of the implementation plans. b. The construction plans of structures and components, which are required by the structural fire protection detailed in section 3.4, shall be submitted to STUK in accordance with Guide YVL E.6. c. The probabilistic risk assessment submitted in accordance with requirement 408 shall be updated according to Guide YVL A.7 to match the information in the implementation plans, so that STUK can, sufficiently early on during construction, evaluate the significance for fire protection of the changes that are incorporated between the clarifications necessitated by requirements 334 and 335 of this Guide during construction. d. Detailed layout drawings for the fire extinguishing systems, as specified in section 4.3.4, shall be submitted if separately requested by STUK, e. As regards section 4.3.4, the detailed statements of the inspection body approved by the Finnish Safety and Chemicals Agency on the acceptability of the fire water pumping station, fire water system and the fire extinguishing systems shall be submitted to STUK for information, along with information concerning the parties who designed and implemented the extinguishing systems. | 423. Во время строительства атомной станции в STUK следует представить дополненную подробную документацию по этапу получения лицензии на сооружение. а. Анализы пожароопасности в соответствии с требованием раздела 3.3 обновляются до соответствия данным плана реализации. б. Планы производства конструкций и компонентов, необходимые для конструктивных мер противопожарной защиты, описанных в разделе 3.4, должны быть представлены в STUK в соответствии с Руководством YVL E.6. в. Вероятностная оценка безопасности, представляемая в соответствии с требованием 408, должна быть обновлена согласно Руководству YVL A.7 для согласования с информацией планов реализации, чтобы STUK на достаточно ранней стадии строительства мог оценить значимость для противопожарной защиты изменений в пояснениях, необходимых в соответствии с требованиями 334 и 335 настоящего руководства во время строительства. г. Подробные компоновочные чертежи систем пожаротушения должны быть переданы по отдельному запросу в STUK, согласно разделу 4.3.4. д. В соответствии с разделом 4.3.4, подробные заключения инспектирующего органа, утвержденные Агентством по химической безопасности Финляндии, в отношении приемлемости пожарной насосной станции, системы противопожарного водоснабжения и систем пожаротушения должны быть переданы в STUK для ознакомления вместе с информацией, касающейся сторон, ответственных за проектирование и реализацию систем пожаротушения. | FI-STUK-YVL-25CB | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.4-423 | Requirement | 175
424. Riittävän käsittelyajan takaamiseksi rakentamislupahakemuksen jälkeiset rakenteellisen palontorjunnan suunnitelmamuutokset on toimitettava STUKille hyvissä ajoissa ennen, kuin kyseisen kohteen rakentaminen tai asennus aloitetaan. Kohdan 4.3.3 mukaiset ydinlaitoksen palo-osastointisuunnitelmat on oltava hyväksyttyjä, ennen kuin vastaavien runkorakenteiden rakentaminen ja massiivisten betonirakenteiden betonointi aloitetaan. | 424. To ensure adequate review time, the plan changes of structural fire protection required after the construction licence application shall be submitted to STUK well in advance of the commencement of construction or installation of the component in question. The nuclear facility’s fire compartmentation plans in accordance with section 4.3.3 shall be approved before the construction of equivalent structural framework and the concreting of robust concrete structures is initiated. | 424. Для обеспечения достаточного времени на рассмотрение, изменения планов конструктивных мер противопожарной защиты, требуемые после заявки на получение лицензии на сооружение, следует представить в STUK заблаговременно до начала строительства или установки указанного компонента. Планы разделения ядерной установки на пожарные зоны согласно разделу 4.3.3 должны быть одобрены до начала строительства соответствующих несущих каркасов и бетонирования жестких бетонных конструкций. | FI-STUK-YVL-25CC | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.4-424 | Requirement | 176
4.5 Käyttölupavaiheen aikana toimitettavat asiakirjat | 4.5 Documents to be submitted during the operating licence stage | 4.5 Документы, представляемые в период получения лицензии на эксплуатацию | FI-STUK-YVL-25CD | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.5 | Heading | 177
4.5.1 Käyttölupahakemus | 4.5.1 Operating licence application | 4.5.1 Заявка на лицензию на эксплуатацию | FI-STUK-YVL-25CE | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.5.1 | Heading | 178
425. Ydinenergia-asetuksen (161/1988) 36 §:ssä esitetään ne asiakirjat, jotka on toimitettava STUKille ydinlaitoksen käyttölupahakemuksen yhteydessä. Lisäksi STUKille pitää toimittaa muut sellaiset selvitykset, joita STUK pitää tarpeellisina. Palontorjuntajärjestelyistä STUKille on toimitettava seuraavat asiakirjat: a. lopullinen turvallisuusseloste siihen liittyvine yksityiskohtaisine raportteineen ja analyyseineen mukaan lukien kohdan 334 mukainen palo-PRA b. turvallisuustekniset käyttöehdot (TTKE) c. selvitys operatiivisesta palontorjuntavalmiudesta d. sammutussuunnitelma e. palontorjunnan määräaikaistarkastusohjelma. | 425. Section 36 of the Nuclear Energy Decree (161/1988) lists the documents to be submitted to STUK in connection with the nuclear facility’s operating licence application. Furthermore, all other analyses considered necessary by STUK shall be submitted to STUK. The following documents shall be submitted to STUK as regards fire protection arrangements: a. The Final Safety Analysis Report (FSAR) with the associated detailed reports and analyses including the fire PRA referred to in requirement 334 b. Operational Limits and Conditions (OLC) c. a description of operative fire fighting preparedness d. the fire fighting plan e. an in-service inspection programme for fire protection. | 425. В разделе 36 Постановления «Об атомной энергии» (161/1988) указаны документы, которые необходимо представить в STUK в связи с заявкой на лицензию на эксплуатацию ядерной установки. Кроме того, в STUK следует представить другие результаты анализа, которые STUK сочтет необходимыми. Следующие документы по мерам противопожарной защиты должны быть представлены в STUK: а. Окончательный отчет по обоснованию безопасности (ОООБ) с соответствующими подробными отчетами и анализами, включая указанную в требовании 334 пожарную ВОБ; б. Пределы и условия эксплуатации (ПУЭ); в. Характеристика оперативной готовности к тушению пожара; г. План тушения пожара; д. Программа эксплуатационного контроля противопожарной защиты. | FI-STUK-YVL-25CF | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.5.1-425 | Requirement | 179
4.5.2 Lopullinen turvallisuusseloste (FSAR) | 4.5.2 Final Safety Analysis Report (FSAR) | 4.5.2 Окончательный отчет по обоснованию безопасности (ОООБ) | FI-STUK-YVL-25D0 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.5.2 | Heading | 180
426. Lopullisessa turvallisuusselosteessa on kuvattava palontorjuntajärjestelyt siten, kuin ne on ydinlaitoksessa toteutettu. | 426. The FSAR shall describe the fire protection arrangements as they are implemented at the nuclear facility. | 426. В ОООБ должны быть описаны меры противопожарной защиты, реализуемые на ядерной установке. | FI-STUK-YVL-25D1 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.5.2-426 | Requirement | 181
4.5.3 Turvallisuustekniset käyttöehdot (TTKE) | 4.5.3 Operational Limits and Conditions (OLC) | 4.5.3 Пределы и условия эксплуатации (ПУЭ) | FI-STUK-YVL-25D2 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.5.3 | Heading | 182
427. Turvallisuusteknisiin käyttöehtoihin (TTKE) on sisällytettävä käytönaikaisille palontorjuntajärjestelyille asetettavat vaatimukset ja rajoitukset sekä riittävän turvallisuustason säilyttämisen edellyttämät korvaavat toimenpiteet, joita sovelletaan esim. laitteiden vioittuessa tai otettaessa niitä suunnitellusti pois käytöstä. Lisäksi TTKE:hin on sisällytettävä TTKE:n alaisten palontorjuntajärjestelmien määräaikaistarkastukset ja kokeet, joilla järjestelmien ja laitteiden käyttökuntoisuus osoitetaan. TTKE:ssa pitää esittää vaatimuksia ja rajoituksia ainakin: a. rakenteelliselle palontorjunnalle, mukaan lukien palo-ovet ja palopellit b. sammutusvesijärjestelmälle, vesivarastolle, sammutusvesipumpuille, rengaslinjalle c. paloilmoitinjärjestelmille d. sammutusjärjestelmille e. savunpoistojärjestelmille f. laitoksella olevalle alkusammutuskalustolle g. operatiiviselle palontorjuntavalmiudelle h. vuosihuoltojen aikaiselle palontorjunnalle. | 427. The requirements and restrictions to be set for the fire protection arrangements during operation shall be included in the Operational Limits and Conditions (OLC) together with the compensatory safety measures to be applied to maintain a safety level adequate in the event of e.g. a component failure or a planned component disconnection from use. The OLC shall include periodical tests of fire protection systems covered by the OLC and tests to demonstrate the operability of systems and components. The OLC shall include requirements and restrictions for at least the following functions a. structural fire protection measures, including fire doors and dampers b. fire-extinguishing system, water supply, fire water pumps and main pipeline c. fire detection systems d. fire extinguishing systems e. smoke extraction systems f. equipment for initial extinguishing at the facility g. operative fire fighting preparedness h. fire protection during annual outages. | 427. Пределы и условия эксплуатации (ПУЭ) должны включать требования и ограничения, устанавливаемые для мероприятий по противопожарной защите в период эксплуатации, а также компенсирующие меры безопасности, которые позволяют сохранять надлежащий уровень безопасности, например, в случаях отказа компонента или запланированного вывода компонента из эксплуатации. Помимо этого, ПУЭ должны включать периодические испытания систем противопожарной защиты, на которые распространяются ПУЭ, и испытания для демонстрации пригодности к эксплуатации систем и компонентов. В ПУЭ должны быть установлены требования и ограничения по крайней мере для следующих функций: а. конструктивные меры противопожарной защиты, включая противопожарные двери и заслонки; б. системы пожаротушения, водоснабжения, противопожарные водные насосы и главный трубопровод; в. системы обнаружения пожара; г. системы пожаротушения; д. системы дымоудаления; е. оборудование для первичного пожаротушения на установке; ж. оперативная готовность к тушению пожара; з. противопожарная защита во время останова для ежегодного технического обслуживания. | FI-STUK-YVL-25D3 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.5.3-427 | Requirement | 183
4.5.4 Operatiivinen palontorjuntavalmius | 4.5.4 Operative fire fighting preparedness | 4.5.4 Готовность к оперативному тушению пожара | FI-STUK-YVL-25D4 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.5.4 | Heading | 184
428. Laitospalokuntaa koskevat vaatimukset esitetään kohdassa 3.5.3. Luvanhakijan on toimitettava STUKille tiedoksi seuraavat selvitykset: a. palontorjuntaorganisaatiosta ja palontorjuntateksniikasta vastaavan henkilön sekä palopäällikön vastuualueista ja tehtävistä b. hallinnollisista järjestelyistä laitospalokunnan, hätäkeskuksen ja ydinlaitoksella työskentelevän henkilöstön hälyttämiseksi paloilmoitinjärjestelmän hälytyksen tai muulla tavalla saadun palohälytyksen yhteydessä c. johtovastuusta palotilanteessa sekä operatiivista toimintaa koskevista ohjeista d. sammutusmiehityksestä, sen pätevyydestä sekä laitoksella työskentelevän vakituisen ja tilapäisen henkilökunnan palo- ja pelastuskoulutuksesta e. palo- ja pelastustilanteissa käytettävistä viestintäjärjestelmistä f. laitospalokunnan varustuksesta, palo- sekä pelastustilanteiden varalle hankittavasta kalustosta ja suojavälineistä g. säteilyolosuhteiden perusteella valvonta-alueeseen kuuluvien tilojen operatiivisen palontorjunnan erityispiirteistä h. jännitteisten tilojen palontorjunnan erityispiirteet. | 428. The requirements concerning the plant fire brigade are presented in section 3.5.3. The licensee shall submit specifications on the following to STUK for information: a. the duties and tasks of the fire brigade leader and the person responsible for the fire fighting organisation and solutions b. administrative arrangements to alert the plant fire brigade, the emergency response centre and nuclear facility personnel in case of an alarm from the fire detection systems or any other fire alarm c. command responsibility in a fire situation as well as operative fire fighting procedures d. overall fire fighting personnel and its competence, including the fire fighting and rescue training of permanent and temporary on-site personnel e. communication systems to be used in fire and rescue events f. equipment of the plant fire brigade and the fire fighting and protective equipment at the facility for fire and rescue events g. special features of operative fire fighting in spaces belonging to the controlled area based on their radiation conditions h. special features of fire protection in energised rooms. | 428. Требования, предъявляемые к пожарной бригаде станции, указаны в разделе 3.5.3. Лицензиат должен представить в STUK для информации следующие спецификации: а. Об обязанностях и задачах начальника пожарной бригады и лица, ответственного за организацию и решения по тушению пожара; б. Об административных мерах предупреждения пожарной бригады на станции, персонала, работающего в центре аварийного реагирования, и персонала атомной электростанции при поступлении сигнала тревоги с систем обнаружения пожара или какой-либо иной пожарной сигнализации; в. Об ответственности руководства в случаях пожара, а также об оперативных процедурах тушения пожара; г. О личном составе пожарной бригады, его квалификации, а также об обучении пожаротушению и спасательным работам персонала, постоянно или временно работающего на площадке; д. О системе связи, используемой при пожарных и аварийно-спасательных операциях; е. Об оборудовании пожарной бригады на станции, об оборудовании пожаротушения и о средствах защиты, предусмотренных на станции на случай пожарных и аварийно-спасательных операций; ж. Об особенностях оперативного тушения пожара в местах, относящихся к контролируемой зоне, учитывая их радиационные условия; з. Об особенностях противопожарной защиты в помещениях под напряжением. | FI-STUK-YVL-25D5 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.5.4-428 | Requirement | 185
4.5.5 Sammutussuunnitelma | 4.5.5 Fire fighting plan | 4.5.5 План тушения пожара | FI-STUK-YVL-25D6 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.5.5 | Heading | 186
429. Sammutussuunnitelma on laadittava ja ylläpidettävä laitoshenkilökunnan, laitospalokunnan ja ulkopuolisten palokuntien työvälineeksi palo- ja pelastustilanteita varten ja toimitettava STUKille tiedoksi. | 429. A fire fighting plan shall be drawn up and maintained to serve as a tool for the plant personnel, the plant fire brigade and the off-site fire brigades during fire and rescue events. It shall be submitted to STUK for information. | 429. Должен быть составлен план тушения пожара, разработанный в качестве рабочей инструкции для персонала станции, пожарной бригады на станции и пожарных бригад вне площадки при пожарных и аварийно-спасательных операциях. План должен быть представлен для ознакомления в STUK. | FI-STUK-YVL-25D7 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.5.5-429 | Requirement | 187
430. Sammutussuunnitelmassa on esitettävä ainakin a. laitosalue lähiympäristöineen b. laitosalueella olevat rakennukset, ulkopalopostit ja rakennusten sisäänkäynnit c. rakennusten pohjapiirustukset, joihin on merkitty palo-osastointi, tärkeimmät palokuormat, sammutusvesijärjestelmän venttiilikeskukset, palopostit, alkusammuttimet, sammutusreitit, uloskäytävät, varatiet, savunpoistolaitteet, ylipaineilmastointi, jne. d. paloilmoitinjärjestelmän keskukset, paloryhmät ja paloilmoitinpainikkeiden paikat e. sammutusjärjestelmillä suojatut tilat, venttiilikeskukset ja sammutusjärjestelmien käsilaukaisupaikat f. suojavälineet. | 430. The fire fighting plan shall describe at least the following: a. plant area and its immediate surroundings b. plant area buildings, outdoor fire hydrants and building entrances c. building layouts with markings of fire compartments, most significant fire loads, valve control panel of the fire water system, fire hydrants, equipment for initial extinguishing, attack routes for the fire brigades, access routes, escape routes, smoke extraction equipment, overpressure ventilation, and so on d. fire alarm system centres, fire detector groups and the locations of manual alarm switches, e. spaces protected by fire extinguishing systems, valve control panels and the locations of the manual activation switches of the fire extinguishing systems f. personal protective equipment. | 430. В плане тушения пожара как минимум должно быть указано следующее: а. Территория станции с ближайшими окрестностями; б. Здания, находящиеся на территории станции, внешние пожарные гидранты и проходы в здания; в. Схемы размещения зданий, где указаны пожарные зоны, наиболее значительные пожарные нагрузки, пульты управления клапанами системы противопожарного водоснабжения, пожарные гидранты, оборудование для первичного пожаротушения, пути пожаротушения для пожарных бригад, пути доступа, пути эвакуации, оборудование для дымоудаления, вентиляция с избыточным давлением и т. п.; г. Центры систем противопожарной сигнализации, группы пожарного извещателя и места расположения кнопок ручных сигналов тревоги; д. Помещения, защищенные системой пожаротушения, пульты управления клапанами и места ручного запуска систем пожаротушения; е. Индивидуальные средства защиты. | FI-STUK-YVL-25D8 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.5.5-430 | Requirement | 188
4.5.6 Käytönaikaisten palontorjuntatarkastusten periaatteet | 4.5.6 Principles of fire protection inspections during operation | 4.5.6 Принципы инспекции противопожарной защиты во время эксплуатации | FI-STUK-YVL-25D9 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.5.6 | Heading | 189
431. Laitosohje käytönaikaisten palontorjuntatarkastusten periaatteista on toimitettava STUKiin hyväksyttäväksi. Asiakirjassa esitetään tarkastusten suoritustapa, tarkastustulosten arvosteluperusteet ja tallentaminen. | 431. The plant procedure stating the principles of fire protection inspections during operation shall be submitted to STUK for approval. The document shall present the inspection methods, the grounds for assessment of test results, and the recording arrangements of the results. | 431. Процедуры, определяющие принципы инспекции противопожарной защиты во время эксплуатации, надлежит представить на утверждение в STUK. В данном документе указываются методы проведения инспекции, принципы оценки и методы документирования результатов испытаний. | FI-STUK-YVL-25DA | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.5.6-431 | Requirement | 190
4.5.7 Määräaikaistarkastusohjelma | 4.5.7 Periodic inspection programme | 4.5.7 Программа периодического контроля | FI-STUK-YVL-25DB | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.5.7 | Heading | 191
432. Luvanhaltijan on laadittava palontorjuntaan liittyvistä, käytön aikana tehtävistä palontorjuntajärjestelyihin liittyvistä tarkastuksista määräaikaistarkastusohjelma, joka on liitettävä koko laitoksen kattavaan määräaikaistarkastusohjelmaan. Tarkastuksissa on kiinnitettävä huomiota palojen syttymisen ennalta ehkäisemiseen, syttyneen palon leviämisen estämiseen ja sammuttamiseen. Tarkastusten tulokset ja mahdolliset korjaus- ja kunnossapitotoimet on kirjattava ja korjaukset on tehtävä viipymättä. Myös laitteiden ja materiaalien vanhenemisen vaikutusta paloturvallisuuteen on seurattava ja arvioitava. Määräaikaistarkastusohjelma on toimitettava tiedoksi STUKille. | 432. The licensee shall draw up an in-service inspection programme for the inspections of fire protection arrangements during operation. This programme shall be annexed to the in-service inspection programme covering the entire facility. The inspections shall pay attention to the prevention of the outbreak of fires, the spreading of fires already ignited and to extinguishing them. Inspection results and potential repair and maintenance measures shall be recorded and the repairs conducted without delay. The effects of the ageing of equipment and materials on fire safety shall be monitored and evaluated. The in-service inspection programme shall be submitted to STUK for information. | 432. Лицензиат должен составить программу эксплуатационного контроля, касающуюся инспекции мер противопожарной защиты во время эксплуатации. Эта программа должна прилагаться к общей для всей установки программе эксплуатационного контроля. При инспекциях следует уделять особое внимание предотвращению возгораний, предотвращению распространения возникшего пожара и пожаротушению. Результаты инспекций и возможные мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию должны быть зарегистрированы, и ремонтные работы должны быть произведены незамедлительно. Надлежит отслеживать и оценивать влияние старения оборудования и материалов на пожарную безопасность. Программу эксплуатационного контроля надлежит направить в STUK для ознакомления. | FI-STUK-YVL-25DC | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.5.7-432 | Requirement | 192
433. Määräaikaistarkastusohjelman tarkastuskohteina on oltava ainakin a. palokuormat b. palo-osastointi, sisältäen palo-ovet, rakenteiden läpiviennit c. uloskäytävät, varatiet ja sammutusreitit d. paloeristykset e. paloilmoitinjärjestelmät f. sammutusvesijärjestelmä g. sammutusjärjestelmät h. ylipaineilmastointi-, savunpoistoilmastointi ja -luukut i. palopellit j. palontorjunta- ja pelastuskalusto k. suojavälineet l. turvavalaistus m. viestintäjärjestelmät. | 433. At least the following items shall be included in the in-service inspection programme: a. fire loads b. fire compartmentation, including fire doors and structural penetrations c. access and escape routes and attack routes for fire brigades d. fire insulation e. fire detection systems f. fire water systems g. fire extinguishing systems h. overpressure ventilation, smoke extraction ventilation and smoke vents i. fire dampers j. fire fighting and rescue equipment k. personal protective equipment l. emergency lighting m. communication systems. | 433. В программу эксплуатационного контроля должны быть по крайней мере включены: а. Пожарные нагрузки; б. Разделение на пожарные зоны, включая противопожарные двери и проходки конструкций; в. Пути доступа и эвакуации и пути пожаротушения пожарных бригад; г. Огнестойкая изоляция; д. Системы обнаружения пожара; е. Системы противопожарного водоснабжения; ж. Системы пожаротушения; з. Вентиляция с избыточным давлением, вентиляция дымоудаления и дымоотводные вентиляционные каналы; и. Противопожарные заслонки; к. Оборудование для тушения пожара и аварийно-спасательное оборудование; л. Индивидуальные средства защиты; м. Аварийное освещение; н. Системы связи. | FI-STUK-YVL-25DD | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.5.7-433 | Requirement | 193
434. Edellä mainituista tarkastuskohteista on laadittava yksityiskohtaiset ohjeet, joissa esitetään jokaisesta tarkastuksesta ja koestuksesta a. tarkastuksen nimike b. tarkastuksen kuvaus c. vastuuhenkilö d. laitoksen käyttötila, jossa tarkastus/koestus tehdään e. tarkastuksen ajankohdat ja aikavälit f. tarkastusmenetelmät g. hyväksymiskriteerit h. laadittavat tallenteet i. tarkastusten perusteella tehtävät korjaukset. | 434. Detailed procedures shall be drawn up for the above inspection items presenting the following for each inspection and test: a. title of inspection b. description of inspection c. person in charge d. operational state of the facility for the inspection/test e. inspection and test dates and intervals f. inspection and test methods g. approval criteria h. records to be created i. repairs and corrections implemented based on the inspections. | 434. Для всех вышеуказанных объектов надлежит составить подробные руководства, в которых указываются следующие данные каждой инспекции и каждого испытания: а. Наименование инспекции; б. Описание инспекции; в. Ответственное лицо; г. Эксплуатационное состояние установки, для которого проводится инспекция/испытание; д. Время и промежутки времени между инспекциями и испытаниями; е. Методы инспекции и испытаний; ж. Критерии утверждения; з. Выполняемые записи; и. Ремонтные и коррекционные работы, проведенные на основе инспекций. | FI-STUK-YVL-25DE | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.5.7-434 | Requirement | 194
4.6 Käyttöönottotarkastus | 4.6 Commissioning inspection | 4.6 Приемочная инспекция | FI-STUK-YVL-25DF | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.6 | Heading | 195
435. Luvanhakijan on esitettävä STUKille ne menettelytavat, joilla se arvioi ja hyväksyy palontorjuntajärjestelyt otettavaksi käyttöön. | 435. The licensee shall present to STUK the procedures used to assess and approve the fire protection arrangements for commissioning. | 435. Лицензиат обязан представить в STUK описание тех методов, с помощью которых он оценил и утвердил меры противопожарной защиты для ввода в эксплуатацию. | FI-STUK-YVL-25E0 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.6-435 | Requirement | 196
436. TUKESin hyväksymän tarkastuslaitoksen ja luvanhakijan on tehtävä palontorjuntajärjestelyjen käyttöönottotarkastukset. Tämän jälkeen luvanhakijan on esitettävä STUKille kirjallinen käyttöönottotarkastuspyyntö, ja se on toimitettava STUKille vähintään viikkoa ennen STUKin tarkastuksen ajankohtaa. | 436. The commissioning inspection of fire protection arrangements shall be conducted by an inspection organisation certified by TUKES and the licence applicant. The licence applicant shall then submit to STUK a written commissioning inspection request no later than a week before the STUK inspection date. | 436. Приемочная инспекция противопожарной защиты производится инспектирующей организацией, сертифицированной Агентством по химической безопасности Финляндии, и соискателем лицензии. После этого соискатель лицензии должен представить в STUK письменный запрос на проведение приемочной инспекции не позднее чем за неделю до начала планируемой инспекции STUK. | FI-STUK-YVL-25E1 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.6-436 | Requirement | 197
437. Käyttöönottotarkastuksessa luvanhakijan on tarkastettava, että a. palo-osastointi on toteutettu STUKin hyväksymien suunnitelmien mukaisesti b. palokuormien laatu, määrä ja sijainti ovat suunnitelmien mukaiset c. paloilmoitinjärjestelmien asennukset ovat Turvatekniikan keskuksen hyväksymän tarkastuslaitoksen tarkastamia ja hyväksymiä d. sammutusvesi- ja sammutusjärjestelmien asennukset ovat Turvatekniikan keskuksen hyväksymän tarkastuslaitoksen tarkastamia ja hyväksymiä e. alkusammutuskalusto on sammutussuunnitelmassa (kohta 4.5.5) merkityillä paikoilla f. viestintäjärjestelmä on toimintakunnossa g. operatiivinen palontorjuntavalmius on suunnitelmien mukainen. | 437. In the commissioning inspection the licensee shall ensure that a. fire compartmentation is implemented as described in STUK-approved plans b. the quality, amount and location of fire loads is as designed c. fire detection system installations have been approved by an inspection body certified by TUKES d. fire water system and fire extinguishing system installations have been inspected and approved by an inspection organisation certified by TUKES e. initial fire fighting equipment are located as specified in the fire fighting plan (section 4.5.5) f. the communication system is operational g. operative fire fighting preparedness is as planned. | 437. При осуществлении приемочной инспекции лицензиат должен обеспечить, чтобы: а. выделение противопожарных отсеков было осуществлено в соответствии с планом, утвержденным STUK; б. качество, количество и расположение пожарных нагрузок соответствовало проекту; в. установки систем обнаружения пожара были утверждены инспектирующим органом, сертифицированным Агентством по химической безопасности Финляндии; г. установки систем противопожарного водоснабжения и пожаротушения были проинспектированы и утверждены инспектирующей организацией, сертифицированной Агентством по химической безопасности Финляндии; д. оборудование для первичного пожаротушения было расположено на местах, указанных в плане тушения пожара (раздел 4.5.5); е. система связи находилась в рабочем состоянии; ж. оперативная готовность к тушению пожара соответствовала плану. | FI-STUK-YVL-25E2 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.6-437 | Requirement | 198
438. Palontorjuntajärjestelyjen hyväksytty käyttöönottotarkastus on edellytyksenä ydinlaitoksen käyttöönotolle. | 438. An approved commissioning inspection of the fire protection arrangements is a prerequisite for the commissioning of the nuclear facility. | 438. Утвержденная приемочная инспекция по противопожарной защите является предварительным условием для ввода в эксплуатацию ядерной установки. | FI-STUK-YVL-25E3 | 2013-11-15 | YVL-B.8-4.6-438 | Requirement | 199
5 Paloturvallisuus käytön aikana | 5 Fire safety during operation | 5 Пожарная безопасность во время эксплуатации | FI-STUK-YVL-25E4 | 2013-11-15 | YVL-B.8-5 | Heading | 200
5.1 Yleistä | 5.1 General | 5.1 Общая информация | FI-STUK-YVL-25E5 | 2013-11-15 | YVL-B.8-5.1 | Heading | 201
501. Luvanhaltijan on otettava huomioon ydinlaitosten tarkastus- ja käyttötoiminnassa ne paloturvallisuusvaatimukset ja näkökohdat, joiden tavoite on a. estää palojen syttyminen b. havaita ja sammuttaa palot nopeasti c. estää palojen leviäminen siten, että laitoksen turvallisuustoiminnot voidaan toteuttaa luotettavasti myös palotilanteessa. | 501. In the inspection and operation of nuclear facilities, the licensee shall take into account the fire safety requirements and aspects whose objective is to: a. prevent ignition of fire b. rapidly detect and extinguish ignited fires c. prevent fire spread so that the facility’s safety functions can be reliably performed also during a fire situation. | 501. При проведении инспекций и при эксплуатации ядерной установки лицензиат должен обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, целью которых является: а. предотвращение возгорания; б. быстрое обнаружение и тушение пожаров; в. предотвращение распространения пожара таким образом, чтобы обеспечить эффективное осуществление функций безопасности во время пожара. | FI-STUK-YVL-25E6 | 2013-11-15 | YVL-B.8-5.1-501 | Requirement | 202
502. Luvanhaltijalla on kokonaisvastuu ydinlaitoksen paloturvallisuuden kehittämisestä ja palontorjuntajärjestelyjen ylläpidosta. Paloturvallisuuden vaatimukset on otettava huomioon kaikilla käyttötoiminnan alueilla. Paloturvallisuudesta huolehtiminen on kaikkien laitoksella työskentelevien tehtävä. Tätä varten koulutusta on annettava sekä laitoksen vakinaiselle henkilöstölle että tilapäiselle henkilöstölle ja heillä on oltava riittävät palontorjuntaohjeet. | 502. The licensee has overall responsibility for the development of the nuclear facility's fire safety and the maintenance of all fire protection arrangements. Fire safety requirements shall be taken into account in every field of operation. Everyone working at the facility is responsible for ensuring fire safety. For this purpose, there shall be training and instructions for both permanent and temporary facility personnel, and they shall be provided with adequate fire protection instructions. | 502. Лицензиат несет полную ответственность за обеспечение пожарной безопасности ядерной установки и соблюдение мер противопожарной защиты. Требования пожарной безопасности должны быть учтены во всех сферах эксплуатации. Соблюдение мер пожарной безопасности является задачей всего персонала, работающего на установке. В связи с этим необходимо провести обучение как постоянного, так и временного персонала установки, а также обеспечить наличие соответствующих инструкций по противопожарной защите. | FI-STUK-YVL-25E7 | 2013-11-15 | YVL-B.8-5.1-502 | Requirement | 203
5.2 Turvallisuustekniset käyttöehdot (TTKE), määräaikaistarkastukset ja kunnossapito | 5.2 Operational Limits and Conditions (OLC), in-service inspections and maintenance | 5.2 Пределы и условия эксплуатации (ПУЭ), эксплуатационный контроль и техническое обслуживание | FI-STUK-YVL-25E8 | 2013-11-15 | YVL-B.8-5.2 | Heading | 204
503. Luvanhaltija on velvollinen ylläpitämään palontorjuntajärjestelyjä voimassa olevien turvallisuusteknisten käyttöehtojen ja palontorjunnan määräaikaistarkastusohjelman ohjeiden mukaisesti. Jos luvanhaltija tekee muutoksia TTKE:n määräaikaiskoeohjelmaan, on muutoksiin haettava STUKin hyväksyntä. | 503. The licensee is responsible for maintaining fire protection arrangements in accordance with the procedures of a valid OLC and of the in-service inspection programme for fire protection. Any revisions by the licensee of the OLC’s in-service testing programme are subject to approval by STUK. | 503. Лицензиат обязан обеспечить соблюдение мер противопожарной защиты в соответствии с действующими ПУЭ и программой эксплуатационного контроля по противопожарной защите. Любые изменения, внесенные лицензиатом в программу эксплуатационных испытаний, подлежат утверждению STUK. | FI-STUK-YVL-25E9 | 2013-11-15 | YVL-B.8-5.2-503 | Requirement | 205
504. Palontorjuntajärjestelmien, laitteiden ja rakenteiden alkuperäisten toimintaperiaatteiden muutossuunnitelmille ja uusien järjestelmien tai järjestelmän osien suunnitelmille on haettava STUKin hyväksyntä. Suunnitelmien on täytettävä kohdassa 3 esitetyt vaatimukset. | 504. If the original functional principles of fire protection systems, structures or components are changed or new systems or parts thereof are built, the plans for the changes shall be submitted to STUK for approval. The plans shall fulfil the requirements of section 3. | 504. Планы изменения начальных принципов функционирования систем, конструкций и оборудования противопожарной защиты, а также проекты новых систем или компонентов должны быть представлены на утверждение в STUK. Планы должны отвечать требованиям, приведенным в разделе 3. | FI-STUK-YVL-25EA | 2013-11-15 | YVL-B.8-5.2-504 | Requirement | 206
505. Silloin, kun TTKE:n alaisia palontorjuntajärjestelmiä (paloilmoitin-, sammutusvesi- ja sammutusjärjestelmiä) kytketään pois käytöstä laitoksella tehtävien töiden vuoksi, irtikytkentä on tehtävä TTKE:n ja hyväksyttyjen suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti. Ohjeessa YVL A.6 esitetään TTKE:ja koskevia vaatimuksia. | 505. In disconnecting fire protection systems (fire detection systems, fire water systems or fire extinguishing systems) covered by the OLC for work carried out at the plant, the procedure shall be carried out in accordance with the OLC as well as approved plans and instructions. Guide YVL A.6 presents OLC-related requirements. | 505. В случае отключения систем противопожарной защиты (систем обнаружения пожара, систем противопожарного водоснабжения или систем пожаротушения), оговоренных ПУЭ для проведения работ на территории станции, отключение производится в соответствии с ПУЭ, а также утвержденными планами и инструкциями. В Руководстве YVL A.6 приведены требования ПУЭ. | FI-STUK-YVL-25EB | 2013-11-15 | YVL-B.8-5.2-505 | Requirement | 207
506. Merkittävistä/pitkäaikaisista palontorjuntajärjestelmien korjauksista on ilmoitettava etukäteen STUKille. Samalla pitää esittää ne korvaavat toimenpiteet, joilla näissä tilanteissa TTKE:n edellyttämä turvallisuustaso säilytetään. | 506. STUK shall be informed in advance of any significant/long-term repairs of fire protection systems. At the same time, any compensating measures to maintain the safety level prescribed in the OLC shall be presented. | 506. О проведении серьезного/длительного ремонта систем противопожарной защиты надлежит заранее сообщить в STUK. Одновременно с этим надлежит представить корректирующие меры для поддержания уровня безопасности в соответствии с ПУЭ. | FI-STUK-YVL-25EC | 2013-11-15 | YVL-B.8-5.2-506 | Requirement | 208
507. Silloin, kun operatiiviseen palontorjuntavalmiuteen tehdään olennaisia muutoksia, on muutoksille haettava STUKin hyväksyntä. | 507. In making essential changes to operative fire fighting preparedness, STUK’s approval shall be obtained for the changes. | 507. При внесении существенных изменений в порядок готовности к оперативному тушению пожара эти изменения должны быть утверждены в STUK. | FI-STUK-YVL-25ED | 2013-11-15 | YVL-B.8-5.2-507 | Requirement | 209
508. Laitosalueella sattuneista tulipaloista, räjähdyksistä sekä palo- ja räjähdysvaarallisista tilanteista on raportoitava ohjeen YVL A.10 mukaisesti. | 508. Fires and explosion events at the plant site, or situations involving a risk of them, shall be reported in accordance with Guide YVL A.10. | 508. О пожарах, взрывах, а также возникновении пожаро- или взрывоопасных ситуаций на площадке станции надлежит сообщать в соответствии с Руководством YVL A.10. | FI-STUK-YVL-25EE | 2013-11-15 | YVL-B.8-5.2-508 | Requirement | 210
5.3 Ydinvoimalaitosten seisokit | 5.3 Nuclear power plant outages | 5.3 Остановы атомной электростанции | FI-STUK-YVL-25EF | 2013-11-15 | YVL-B.8-5.3 | Heading | 211
509. Palontorjuntaan tarvittavien laitteiden, rakenteiden ja järjestelmien on oltava TTKE:n mukaisesti käyttökuntoisia myös ydinvoimalaitoksen seisokkitilanteissa. Palontorjuntajärjestelyjen toimivuus ja riittävyys on arvioitava osana seisokkisuunnittelua. Tarvittaessa on ryhdyttävä seisokkikohtaisiin erityisjärjestelyihin riittävän paloturvallisuuden varmistamiseksi. | 509. According to the OLC, components, structures and systems required for fire protection shall be operable also during nuclear power plant outages. The functionality and adequacy of fire protection arrangements shall be evaluated as part of outage planning. Outage-specific special arrangements shall be undertaken to ensure adequate fire safety, where necessary. | 509. Оборудование, конструкции и системы противопожарной защиты, в соответствии с ПУЭ, должны быть работоспособны также во время остановов атомной электростанции. Эффективность и достаточность мер противопожарной защиты должна быть учтена как часть плана останова станции. В случае необходимости, для обеспечения достаточной пожарной безопасности должны быть разработаны специальные меры на период останова. | FI-STUK-YVL-25F0 | 2013-11-15 | YVL-B.8-5.3-509 | Requirement | 212
510. Säteilyturvakeskukselle on toimitettava tiedoksi yleinen selvitys polttoaineenvaihtoseisokeista ja suunnitelluista laajoista korjaus- ja huoltoseisokeista viimeistään yhtä kuukautta ennen seisokin aloittamista. Selvityksessä on esitettävä järjestelyt seisokin aikaisten palontorjuntajärjestelyjen tehostamiseksi. | 510. A general description of refuelling outages and preplanned extensive repair and maintenance outages shall be submitted to STUK for information no later than one month before the commencement of the outage. The description shall include arrangements to intensify fire protection arrangements during outages. | 510. Общую характеристику остановов для перегрузки топлива и предварительно спланированных остановов для проведения масштабного ремонта или технического обслуживания надлежит передать для информации в STUK не позднее одного месяца до начала останова. В характеристике должны быть представлены меры по усилению противопожарной защиты во время остановов. | FI-STUK-YVL-25F1 | 2013-11-15 | YVL-B.8-5.3-510 | Requirement | 213
511. Operatiivisen palontorjunnan valmiutta on seisokkien aikana tehostettava. Seisokkien aikana pitää olla riittävä määrä palovartijakoulutuksen saanutta valvontahenkilöstöä valvomassa tulitöitä ja palontorjuntajärjestelyjä. | 511. Operative fire fighting preparedness during outages shall be intensified. During outages, a sufficient number of personnel with fire guard training shall supervise hot work and the fire protection arrangements. | 511. Во время остановов должна быть усилена готовность к оперативному тушению пожара. Во время остановов должно быть предусмотрено достаточное количество обученных представителей пожарной охраны, ответственных за контроль над проведением огнеопасных работ и соблюдением мер противопожарной защиты. | FI-STUK-YVL-25F2 | 2013-11-15 | YVL-B.8-5.3-511 | Requirement | 214
512. Osastoivien läpivientien avaaminen sekä paloilmoitin- ja sammutusjärjestelmien irti kytkeminen on tehtävä selkeästi määriteltyjen ohjeiden mukaisesti. Tulitöihin liittyvät suojelutoimenpiteet on määriteltävä työluvassa. Tulitöitä saavat tehdä vain ne henkilöt, joilla on voimassa oleva töiden mukainen tulityökortti. | 512. The opening of separating penetrations and disconnecting of fire detection systems and extinguishing systems shall be done according to clearly defined procedures. Protective measures concerning hot work shall be determined in the work permit. Hot work can only be performed by those having a valid hot work permit in accordance with the work in question. | 512. Открытие разделяющих проходок, а также отключение систем обнаружения и тушения пожара надлежит осуществлять в соответствии с четко определенными процедурами. Меры защиты в ходе проведения огнеопасных работ должны быть определены в разрешении на работу. Огнеопасные работы могут проводить только лица, имеющие действующее разрешение на указанную работу. | FI-STUK-YVL-25F3 | 2013-11-15 | YVL-B.8-5.3-512 | Requirement | 215
513. Tulitöiden ja muiden palovaarallisten töiden on oltava yksiselitteisesti ohjeistettuja ja valvottuja. Tätä varten on sekä laitoksen vakinaiselle henkilöstölle että tilapäiselle henkilöstölle annettava koulutusta ja oltava riittävät ohjeet. Jos palavia nesteitä tai kaasuja tarvitaan tilapäisesti turvallisuuden kannalta tärkeissä tiloissa, esim. puhdistus- tai tulitöitä varten, määrien on oltava mahdollisimman pieniä, ja ne on varastoitava sekä säilytettävä asianmukaisesti paloturvallisuus huomioon ottaen. | 513. Hot work and other work presenting a fire hazard shall be provided with unambiguous instructions and supervision. For this purpose, training shall be provided to permanent and temporary power plant personnel and adequate instructions shall be available. If combustible liquids or gases are temporarily needed in rooms important to safety for the purpose of decontamination or hot work, for example, the amounts in question shall be the smallest possible and they shall be appropriately stored and kept, taking fire safety into account. | 513. Огнеопасные и другие пожароопасные работы должны осуществляться в соответствии с однозначными требованиями и под строгим контролем. В связи с этим необходимо провести обучение постоянного и временного персонала электростанции, а также обеспечить наличие соответствующих инструкций. Если необходимо использование легковоспламеняющихся жидкостей и газов в помещениях, важных для безопасности, например, при проведении работ по дезактивации и огнеопасных работ, то количество используемых указанных веществ должно быть минимально возможным и их хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями пожарной безопасности. | FI-STUK-YVL-25F4 | 2013-11-15 | YVL-B.8-5.3-513 | Requirement | 216
514. Ennen kuin ydinvoimalaitos käynnistetään vuosihuoltoseisokin tai muun pitempiaikaisen huolto- tai korjausseisokin jälkeen, luvanhakijan on tarkastettava palontorjunnan osalta, että a. TTKE:n vaatimat vuosihuollon aikana tehtävät tarkastukset on tehty b. rakenteellinen palontorjunta täyttää TTKE:n vaatimukset c. paloilmoitinjärjestelmät ovat toimintakunnossa d. sammutusjärjestelmät ovat toimintakunnossa e. kulkutiet ovat avoimia ja järjestys laitoksella on hyvä f. seisokin aikaiset tilapäiset palokuormat on poistettu tai niitä säilytetään suunnitelmien mukaan turvallisesti g. laitospalokunta on normaalissa lähtövalmiudessa ja sen kalusto on kunnossa. | 514. Before the nuclear power plant is restarted after an annual refuelling outage or a maintenance or repair outage of a longer duration, the licensee shall, as regards the fire protection arrangements, ensure that a. annual inspections required in the OLC have been performed b. the structural fire protection meets the requirements of the OLC c. fire detection systems are operable d. fire extinguishing systems are operable e. access routes are open and housekeeping is on a high level at the facility f. temporary fire loads during the outage have been removed or stored safely in accordance with plans g. the plant fire brigade is in normal preparedness and its equipment is in order. | 514. Перед запуском атомной электростанции после останова для ежегодной перегрузки топлива, или более продолжительного технического обслуживания, или ремонтных работ для обеспечения противопожарной защиты станции лицензиат должен обеспечить: а. проведение ежегодных инспекций, предусмотренных ПУЭ; б. соответствие конструктивных мер противопожарной защиты требованиям ПУЭ; в. работоспособность систем обнаружения пожара; г. работоспособность систем пожаротушения; д. наличие на территории установки открытых и содержащихся в порядке путей доступа; е. удаление временной пожарной нагрузки на время останова или безопасное хранение, предусмотренное планами; ж. состояние готовности пожарной бригады на станции и наличие у нее исправного оборудования для пожаротушения. | FI-STUK-YVL-25F5 | 2013-11-15 | YVL-B.8-5.3-514 | Requirement | 217
5.4 Paloturvallisuuden kehittäminen | 5.4 Development of fire safety | 5.4 Улучшение пожарной безопасности | FI-STUK-YVL-25F6 | 2013-11-15 | YVL-B.8-5.4 | Heading | 218
515. Paloturvallisuuden ylläpidon, arvioinnin ja jatkuvan parantamisen on oltava osa laitosten käyttötoimintaan liittyvää turvallisuuskulttuuria. | 515. The maintenance, assessment and continuous enhancement of fire safety shall be part of the safety culture relating to the operation of nuclear power plants. | 515. Соблюдение, оценка и постоянное улучшение пожарной безопасности должны быть частью культуры безопасности при эксплуатации атомной электростанции. | FI-STUK-YVL-25F7 | 2013-11-15 | YVL-B.8-5.4-515 | Requirement | 219
516. Paloturvallisuuden ylläpidon ja kehittämisen osana on ohjeen YVL A.7 mukainen palo-PRA pidettävä ajan tasalla. | 516. As part of the maintenance and development of fire safety, the fire PRA described in Guide YVL A.7 shall be kept up-to-date. | 516. Частью обеспечения мер по соблюдению и улучшению пожарной безопасности является постоянно обновляемая пожарная ВОБ в соответствии с Руководством YVL А.7. | FI-STUK-YVL-25F8 | 2013-11-15 | YVL-B.8-5.4-516 | Requirement | 220
517. Paloturvallisuusanalyysit ja muut asiakirjat on päivitettävä, mikäli olosuhteet laitoksella muuttuvat tai tehdään paloturvallisuuteen vaikuttavia laitosmuutoksia. Paloalan uudet tutkimustulokset, alan yleinen kehitys, kertynyt lisätieto palotapahtumista sekä laitteiden ja materiaalien vanhenemisen vaikutukset pitää ottaa huomioon paloanalyyseissä. Edellä mainitut seikat on myös otettava huomioon laitoksen käyttö- ja tarkastustoiminnassa sekä henkilöstön koulutuksessa. | 517. Fire hazard analyses and other documents shall be updated if conditions at the plant change or plant modifications are made to the plant’s fire protection arrangements. New research results in the fire field, general progress in the field, accumulated knowledge of fire events as well as the ageing effects of components and materials shall be taken into account in fire hazard analyses. The aforementioned matters shall also be taken into account in plant operation and inspections as well as in personnel training. | 517. Анализ пожароопасности и другие документы надлежит обновлять в случае изменений условий на станции или модификаций станции, имеющих значение для противопожарной защиты. Результаты новых исследований в области пожарной безопасности, ее общее развитие, полученные знания из опыта пожарных событий, а также степень влияния старения компонентов и материалов должны быть учтены в анализе пожароопасности. Вышеуказанные аспекты должны также учитываться при эксплуатации станции, проведении инспекций и обучении персонала. | FI-STUK-YVL-25F9 | 2013-11-15 | YVL-B.8-5.4-517 | Requirement | 221
6 Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt | 6 Regulatory oversight by the Radiation and Nuclear Safety Authority | 6 Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности | FI-STUK-YVL-25FA | 2013-11-15 | YVL-B.8-6 | Heading | 222
601. STUKin tekemät ydinvoima- ja ydinlaitosten palontorjunnan tarkastukset ajoittuvat lupaprosessin vaiheiden mukaisesti: a. Periaatepäätösvaiheessa STUKin lausunto periaatepäätöshakemuksesta kattaa myös palontorjunnan periaatteet. b. Rakentamislupavaiheessa STUK arvioi alustavan turvallisuusselosteen (PSAR) sekä sitä täydentävät aihekohtaiset raportit, järjestelmäkuvaukset, palo-osastointipiirustukset sekä alustavat suunnittelu- ja laadunvarmistusohjeet. Niiden perusteella varmistetaan palontorjunnan periaatteiden hyväksyttävyys ja toteutusmahdollisuudet. Rakentamislupavaiheessa STUK tarkastaa myös laitoksen suunnitteluvaiheen palo-PRA:n. c. Rakentamisen aikana STUK tarkastaa, että rakentamislupavaiheessa esitetyt periaatteet toteutuvat laitoksen yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja toteutuksessa. STUK valvoo ja tarkastaa laitoksen rakentamista rakentamisen tarkastusohjelman mukaisesti. d. Käyttölupavaiheessa STUK tarkastaa lopullisen turvallisuusselosteen (FSAR) ja siihen liittyvät järjestelmäkuvaukset, palo-PRA:n ja aihekohtaiset raportit sisältäen lopulliset analyysiraportit sekä luvanhakijan ja TUKESin hyväksymien tarkastuslaitosten käyttöönottotarkastusten pöytäkirjat. e. STUK tekee palontorjuntajärjestelmien käyttöönottotarkastukset osana rakennusten käyttöönottotarkastuksia ennen laitoksen käyttöönottoa. f. Yllä esitetyt vaiheet koskevat myös merkittäviä suunnittelumuutoksia. g. Lupa ydinlaitoksen käytöstä poistoon liittyvään palontorjuntajärjestelyiden purkamiseen annetaan erillisellä päätöksellä. | 601. STUK's inspections of fire protection at nuclear power plants and nuclear facilities are timed in accordance with the stages of the licensing process: a. During the decision-in-principle stage, STUK’s statement on an application for a decision-in-principle also covers the principles of fire protection. b. During the construction licence stage, STUK evaluates the Preliminary Safety Analysis Report (PSAR) and the supplementary topical reports, system descriptions, fire compartmentation drawings as well as the preliminary design and quality assurance procedures. The acceptability and feasibility of implementation of the fire protection principles are verified based on them. During the construction licence phase, STUK also reviews the plant’s design phase fire PRA. c. During construction STUK ensures that the principles presented in the construction licence stage are implemented in the plant’s detailed design and implementation. STUK oversees and inspects the plant construction in accordance with the construction inspection programme d. During the operating licence stage, STUK inspects the Final Safety Analysis Report, (FSAR) and related system descriptions, the fire PRA and topical reports, including the final analysis reports and commissioning inspection records drawn up by the license applicant and inspection bodies approved by TUKES. e. STUK conducts the commissioning inspections of fire protection systems as part of the commissioning inspections of buildings before the plant’s commissioning. f. The above stages may also apply to significant design modifications. g. The licence for dismantling fire protection arrangements in relation to the decommissioning of a nuclear facility is provided by a separate decision. | 601. Инспекции противопожарной защиты атомных электростанций и ядерных установок, проводимые STUK, проходят согласно этапам процесса лицензирования: а. На этапе получения принципиального решения заключение STUK в отношении заявки на получение принципиального решения охватывает также принципы противопожарной защиты. б. На этапе получения лицензии на сооружение STUK оценивает предварительный отчет по обоснованию безопасности (ПООБ), а также относящиеся к нему тематические отчеты, характеристики систем, чертежи разделения на пожарные зоны, а также процедуры предварительного проектирования и обеспечения качества. На основе этого определяется приемлемость и реализуемость принципов противопожарной защиты. На этапе выдачи лицензии на сооружение STUK рассматривает также пожарную ВОБ станции на этапе проектирования. в. В период строительства STUK обеспечивает соблюдение принципов, утвержденных на этапе выдачи лицензии на сооружение, в рабочей документации и практической реализации станции. STUK осуществляет надзор и проводит инспекции строительства станции в соответствии с программой производственных инспекций. г. На этапе получения лицензии на эксплуатацию STUK изучает окончательный отчет по обоснованию безопасности (ОООБ) и характеристики соответствующих систем, пожарную ВОБ и тематические отчеты, включая окончательные отчеты об анализах и записи приемочной инспекции, составленные соискателем лицензии и инспектирующими органами, утвержденными Агентством по химической безопасности Финляндии. д. STUK проводит приемочную инспекцию системы противопожарной защиты в рамках приемочных инспекций зданий до ввода станции в эксплуатацию. е. Вышеуказанные этапы могут также применяться к значительным проектным модификациям. ж. Лицензия на демонтаж противопожарной защиты в связи с выводом ядерной установки из эксплуатации выдается отдельным решением. | FI-STUK-YVL-25FB | 2013-11-15 | YVL-B.8-6-601 | Requirement | 223
602. STUK soveltaa tarpeiden mukaan ydin- ja säteilyturvallisuuteen liittyvää palotutkimusta. STUK voi tehdä tai tilata asiakirjojen tarkastamista varten tutkimustyötä ja asiantuntija-arvioita, kuten a. suunnittelukriteerien ja käytettävien määräysten sekä ohjeiden muodostaman kokonaisuuden soveltamiskelpoisuuden arviointia b. vertailevia riski- ja paloanalyyseja c. palokokeita. | 602. STUK applies, as necessary, nuclear and radiation safety related fire research. For the purposes of document review, STUK may conduct or commission research work and expert assessments, such as: a. assessment of the applicability of the whole comprising the design criteria and the applicable regulations and guidelines b. comparative risk and fire hazard analyses c. fire experiments. | 602. В случае необходимости STUK организует пожарные исследования, относящиеся к ядерной и радиационной безопасности. В целях проверки документации STUK может провести или нанять экспертов для проведения исследовательской работы и экспертных оценок, таких как: а. Оценка совокупной применимости проектных критериев и применимых норм и руководящих принципов; б. Анализ сравнительного риска и пожароопасности; в. Пожарные испытания. | FI-STUK-YVL-25FC | 2013-11-15 | YVL-B.8-6-602 | Requirement | 224
603. STUK valvoo ja tarkastaa laitoksen palontorjuntaa, kunnonvalvontaa ja kunnossapitoa käytönaikaiseen tarkastusohjelmaansa kuuluvien tarkastusten yhteydessä sekä muissa tekemissään tarkastuksissa. | 603. STUK oversees and inspects the facility’s fire protection, condition monitoring and maintenance in conjunction with the inspections included in its in-service inspection programme and other inspections. | 603. STUK осуществляет надзор и проводит инспекции по соблюдению мер противопожарной защиты, контролю за состоянием и техническому обслуживанию установки в рамках программы эксплуатационного контроля и других инспекций. | FI-STUK-YVL-25FD | 2013-11-15 | YVL-B.8-6-603 | Requirement | 225
604. STUK käy läpi luvanhaltijan ja muiden organisaatioiden tekemien määräaikaistarkastusten tulokset. Lisäksi STUK valvoo harkintansa mukaan paikan päällä luvanhaltijan tekemiä määräaikaistarkastuksia. | 604. At the same time STUK reviews the results of periodic inspections conducted by the licensee and other organisations. Furthermore, STUK oversees on-site as it deems necessary the periodic inspections conducted by the licensee. | 604. Одновременно с этим STUK рассматривает результаты периодических инспекций, проведенных лицензиатом и другими организациями. Дополнительно STUK по своему усмотрению осуществляет надзор на площадке за проведением лицензиатом периодических инспекций. | FI-STUK-YVL-25FE | 2013-11-15 | YVL-B.8-6-604 | Requirement | 226
605. Muutos-, huolto- ja korjaustöiden suunnitelmien ja rakentamisen tarkastuksissa STUK noudattaa soveltuvin osin samaa menettelyä kuin alkuperäisen työn hyväksymisessä. | 605. In the inspection of modification, maintenance and repair work plans, as well as the actual construction, STUK follows the same process as with the approval of the original work, where applicable. | 605. При инспекциях планов модификаций, технического обслуживания и ремонта, а также самого строительства STUK, в соответствующих случаях, следует тем же процедурам, что и при утверждении первоначальных работ. | FI-STUK-YVL-25FF | 2013-11-15 | YVL-B.8-6-605 | Requirement | 227
606. STUK tekee palontorjunta-asioiden käsittelyssä viranomaisyhteistyötä tarpeen mukaan mm. pelastuslaitoksen ja kunnan rakennusvalvonnan kanssa. Lisäksi palontorjuntaa käsitellään tarpeen mukaan valmiustilanneasioiden kanssa. | 606. Where necessary in the handling of matters related to fire protection, STUK co-operates with other authorities, including the regional rescue services and the municipal building inspection authority. Fire protection is also addressed in connection with emergency preparedness matters, where necessary. | 606. В случае необходимости STUK проводит совместную работу с другими уполномоченными органами по вопросам противопожарной защиты, например, с региональными аварийно- спасательными службами и муниципальными строительными инспекциями. В случае необходимости вопросы противопожарной защиты рассматриваются в связи с аварийной готовностью. | FI-STUK-YVL-2600 | 2013-11-15 | YVL-B.8-6-606 | Requirement | 228
607. STUK vaihtaa kokemuksia ydinvastuulain (493/2005) 23 §:n mukaisen ydinlaitoksen vakuuttajan kanssa ja järjestää tarpeen mukaan yhteistarkastuksia. Ydinlaitoksia vakuuttavat laitokset antavat kansainvälisiä ohjeita ydinvoimalaitosten palontorjunnasta [31]. | 607. STUK exchanges experiences with nuclear facility insurers who comply with Section 23 of the Nuclear Liability Act (493/2005) and arranges joint inspections, where necessary. Organisations that provide insurance cover for nuclear facilities issue international guidelines on fire protection at nuclear power plants [31]. | 607. STUK обменивается опытом со страховщиками ядерной установки, соблюдающими раздел 23 Закона «Об ответственности за ядерный ущерб» (493/2005), и при необходимости организует совместные инспекции. Организации, предоставляющие страховое покрытие для ядерных установок, выпускают международные руководства по противопожарной защите на атомных электростанциях [31]. | FI-STUK-YVL-2601 | 2013-11-15 | YVL-B.8-6-607 | Requirement | 229
Viitteet | References | Ссылки | FI-STUK-YVL-2602 | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF | Heading | 230
1. Ydinenergialaki (990/1987). | 1. Nuclear Energy Act (990/1987). | 1. Закон «Об атомной энергии» (990/1987). | FI-STUK-YVL-2603 | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-1 | Document Reference | 231
2. Ydinenergia-asetus (161/1988). | 2. Nuclear Energy Decree (161/1988). | 2. Постановление «Об атомной энергии» (161/1988). | FI-STUK-YVL-2604 | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-2 | Document Reference | 232
3. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (717/2013). | 3. Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013). | 3. Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013). | FI-STUK-YVL-2605 | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-3 | Document Reference | 233
4. Valtioneuvoston asetus ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta (736/2008). | 4. Government Decree on the Safety of Disposal of Nuclear Waste (736/2008) | 4. Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008). | FI-STUK-YVL-2606 | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-4 | Document Reference | 234
5. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999). | 5. Land Use and Building Act (132/1999). | 5. Закон «О землепользовании и строительстве» (132/1999). | FI-STUK-YVL-2607 | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-5 | Document Reference | 235
6. Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999). | 6. Land Use and Building Decree (895/1999). | 6. Постановление «О землепользовании и строительстве» (895/1999). | FI-STUK-YVL-2608 | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-6 | Document Reference | 236
7. Suomen rakentamismääräyskokoelma RakMK. | 7. The Finnish Building Code, RakMK. | 7. Строительный кодекс Финляндии, RakMK. | FI-STUK-YVL-2609 | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-7 | Document Reference | 237
8. Pelastuslaki (379/2011). | 8. Rescue Act (379/2011). | 8. Закон «О спасательской деятельности» (379/2011). | FI-STUK-YVL-260A | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-8 | Document Reference | 238
9. Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011). | 9. Government Decree on Rescue Services (407/2011). | 9. Постановление Государственного совета «Об аварийно-спасательных службах» (407/2011). | FI-STUK-YVL-260B | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-9 | Document Reference | 239
10. Laki pelastustoimen laitteista (10/2007). | 10. Rescue Equipment Act (10/2007). | 10. Закон «Об аварийно-спасательном оборудовании и технике» (10/2007). | FI-STUK-YVL-260C | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-10 | Document Reference | 240
11. Valtioneuvoston asetus räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä (917/1996) | 11. Government Decree on Equipment and Protection Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres (917/1996) | 11. Постановление Государственного совета «Об оборудовании и системах защиты, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных средах» (917/1996) | FI-STUK-YVL-260D | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-11 | Document Reference | 241
12. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä (918/1996) | 12. Decision of the Ministry of Trade and Industry on Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres (918/1996) | 12. Решение Министерства торговли и промышленности «Об оборудовании и системах защиты, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных средах» (918/1996) | FI-STUK-YVL-260E | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-12 | Document Reference | 242
13. Valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (576/2003) | 13. Government Decree on the Prevention of Danger for Workers Caused by Explosive Atmospheres (576/2003) | 13. Постановление Государственного совета «О предотвращении угрозы безопасности персонала при работе в потенциально взыровоопасных средах» (576/2003) | FI-STUK-YVL-260F | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-13 | Document Reference | 243
14. ATEX Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus. 2003. Turvatekniikan keskus. Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto. | 14. ATEX Safety of Explosive Spaces. 2003. Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes). Ministry of Social Affairs and Health, Department for Occupational Safety and Health. | 14. Директива 94/9/EC (ATEX) (Директива ЕС о применении оборудования во взрывоопасных средах). 2003 г. Агентство по химической безопасности Финляндии (Tukes). Министерство социального развития и здравоохранения, Департамент производственной безопасности и здравоохранения. | FI-STUK-YVL-2610 | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-14 | Document Reference | 244
15. IAEA SSR-2/1, Safety of Nuclear Power Plants: Design, 2012. | 15. IAEA SSR-2/1, Safety of Nuclear Power Plants: Design, 2012. | 15. Стандарт МАГАТЭ SSR-2/1 «Безопасность атомных электростанций: Проектирование», 2012 г. | FI-STUK-YVL-2611 | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-15 | Document Reference | 245
16. IAEA SSR-2/2, Safety of Nuclear Power Plants: Commissioning and Operation, 2011. | 16. IAEA SSR-2/2, Safety of Nuclear Power Plants: Commissioning and Operation, 2011. | 16. Стандарт МАГАТЭ SSR-2/2 «Безопасность атомных электростанций: Ввод в эксплуатацию и эксплуатация», 2011 г. | FI-STUK-YVL-2612 | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-16 | Document Reference | 246
17. IAEA Requirements no. GS-R-2 “Preparedness and response for a nuclear or radiological emergency”, 2002. | 17. IAEA Requirements no. GS-R-2 “Preparedness and response for a nuclear or radiological emergency”, 2002. | 17. Серия норм безопасности МАГАТЭ, № GS-R-2: «Готовность и реагирование в случае ядерной и радиационной аварийной ситуации. Требования», 2002 г. | FI-STUK-YVL-2613 | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-17 | Document Reference | 247
18. IAEA GRS part 3 “Radiation protection and safety of radiation sources: International basic safety standards”, 2011. | 18. IAEA GRS part 3 “Radiation protection and safety of radiation sources: International basic safety standards”, 2011. | 18. Нормы МАГАТЭ по безопасности, № GSR Часть 3, «Радиационная защита и безопасность источников излучения: Международные основные нормы безопасности», 2011 г. | FI-STUK-YVL-2614 | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-18 | Document Reference | 248
19. IAEA GRS part 4 “Safety assessment for facilities and activities”, 2009 | 19. IAEA GRS part 4 “Safety assessment for facilities and activities”, 2009 | 19. Нормы МАГАТЭ по безопасности, № GSR Часть 4: «Оценка безопасности установок и деятельности. Общие требования безопасности», 2009 г. | FI-STUK-YVL-2615 | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-19 | Document Reference | 249
20. IAEA NS-G-1.7, “Protection Against Internal Fires and Explosions in the Design of Nuclear Power Plants”, 2004. | 20. IAEA NS-G-1.7, “Protection Against Internal Fires and Explosions in the Design of Nuclear Power Plants”, 2004. | 20. Серия норм МАГАТЭ по безопасности, № NS-G-1.7: «Защита от внутренних пожаров и взрывов при проектировании атомных электростанций. Руководства», 2004 г. | FI-STUK-YVL-2616 | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-20 | Document Reference | 250
21. IAEA NS-G-2.1, “Fire Safety in the Operation of Nuclear Power Plants”, 2000. | 21. IAEA NS-G-2.1, “Fire Safety in the Operation of Nuclear Power Plants”, 2000. | 21. Серия норм МАГАТЭ по безопасности, № NS-G-2.1: «Пожарная безопасность при эксплуатации атомных электростанций. Руководства», 2000 г. | FI-STUK-YVL-2617 | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-21 | Document Reference | 251
22. IAEA SRS 10, IAEA:n turvallisuusraportti SRS 10 “Treatment of Internal Fires in Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants”, 1998. | 22. IAEA SRS 10, IAEA safety report SRS 10 “Treatment of Internal Fires in Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants”, 1998. | 22. Доклад МАГАТЭ по безопасности № 10: «Методы применения вероятностного анализа безопасности для внутренних пожаров на атомных электростанциях», 1998 г. | FI-STUK-YVL-2618 | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-22 | Document Reference | 252
23. WENRA, Harmonization of Reactor Safety in WENRA Countries. | 23. WENRA, Harmonization of Reactor Safety in WENRA Countries. | 23. Публикация WENRA: «Гармонизация требований к безопасности ядерных энергетических реакторов стран-членов WENRA». | FI-STUK-YVL-2619 | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-23 | Document Reference | 253
24. Pelastussukellusohje 48/2007. | 24. Directive for Rescue Diving 48/2007. | 24. Директива «Об аварийно-спасательных водолазных работах» 48/2007. | FI-STUK-YVL-261A | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-24 | Document Reference | 254
25. SM-1999-967/Tu-33, Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista. | 25. SM-1999-967/Tu-33, Ministry of the Interior Decree on Automatic Fire Extinguishing Equipment. | 25. SM-1999-967/Tu-33, Постановление Министерства внутренних дел «Об автоматических средствах пожаротушения». | FI-STUK-YVL-261B | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-25 | Document Reference | 255
26. SFS-EN 12259, Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit. | 26. SFS-EN 12259, Fixed fire fighting systems. Components for sprinkler and waterspray systems. | 26. SFS-EN 12259 «Стационарные системы тушения пожара. Компоненты спринклерной системы и системы распыления воды». | FI-STUK-YVL-261C | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-26 | Document Reference | 256
27. CEA 4001, Sprinklerilaitteistojen suunnittelu ja asentaminen. | 27. CEA 4001, Sprinkler Systems: Planning and Installation. | 27. CEA 4001 «Спринклерные системы: Планирование и установка». | FI-STUK-YVL-261D | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-27 | Document Reference | 257
28. CEA 4007, Hiilidioksidisammutuslaitteistot – Suunnittelu ja asennussäännöt. | 28. CEA 4007, CO2 Fire Extinguishing Systems – Planning and Installation. | 28. CEA 4007 «Системы углекислотного пожаротушения – планирование и установка». | FI-STUK-YVL-261E | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-28 | Document Reference | 258
29. CEA 4008, Inerttikaasusammutuslaitteistot – Suunnittelu- ja asennussäännöt. | 29. CEA 4008, CO2 Fire Extinguishing Systems Using Non-Liquefied "Inert" Gases – Planning and Installation. | 29. CEA 4008 «Системы пожаротушения с использованием не сжиженных (инертных) газов - планирование и установка». | FI-STUK-YVL-261F | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-29 | Document Reference | 259
30. CEA 4045, Halocarbon-ohjeet. | 30. CEA 4045, Fire Extinguishing Systems Using Liquefied "Halocarbon" Gases. | 30. CEA 4045 «Системы пожаротушения с использованием сжиженных газов (хладонов)». | FI-STUK-YVL-2620 | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-30 | Document Reference | 260
31. NNI-poolin ohjeet, International Guidelines for the Fire Protection of Nuclear Power Plants, 2006, 4th Edition. | 31. NNI Pool Guides, International Guidelines for the Fire Protection of Nuclear Power Plants, 2006, 4th Edition. | 31. Нормативы Ядерного страхового пула Северных стран, «Международные нормы пожарной безопасности атомных электростанций», 2006 г., 4ая редакция. | FI-STUK-YVL-2621 | 2013-11-15 | YVL-B.8-REF-31 | Document Reference | 261