|  | РУКОВОДСТВО YVL C.3 / 15.11.2013 |
| --- | --- |

ОГРАНИЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ВЫБРОСОВ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ С ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ

1	Введение	3

2	Область применения	4

3	Ограничения по радиационному облучению и выбросам	4

3.1	Общие требования	4

3.2	Проектные пределы	5

3.2.1	Нормальная эксплуатация и ожидаемые при эксплуатации события	5

3.2.2	Аварии	5

3.3	Эксплуатационные пределы	6

3.3.1	Пределы по выбросам	6

3.3.2	Выбросы, требующие вмешательства	6

3.3.3	Планируемые выбросы	6

3.3.4	Целевые уровни выбросов	6

4	Специальные системы для сокращения выбросов	7

5	Требования к измерениям выбросов	7

5.1	Общие требования	7

5.2	Измерение выбросов атомной электростанции при нормальной эксплуатации	8

5.2.1	Выбросы в воздух	8

5.2.2	Выбросы в воду	9

5.3	Измерение отличных от нормы выбросов атомной электростанции	9

5.3.1	Выбросы в воздух	9

5.3.2	Выбросы в воду	10

6	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности	10

продолжение

Применительно к новым ядерным установкам настоящее руководство должно вступать в силу 01.12.2013 и действовать до получения дальнейших распоряжений. Применительно к находящимся в эксплуатации и строящимся ядерным установкам настоящее руководство должно вводиться в действие специальным решением STUK. Настоящее руководство заменяет Руководства YVL 7.1 и YVL7.6.

Первое издание	ISBN 978-952-309-097-2 (печатный экземпляр) Kopijyvä Oy 2014

Хельсинки 2014	ISBN 978-952-309-098-9 (pdf)

ISBN 978-952-309-099-6 (html)

| STUK • SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN / НАДЗОРНЫЙ ОРГАН ПО РАДИАЦИОННОЙ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Osoite/Адрес • Laippatie 4, 00880 Хельсинки Postiosoite/Почтовый адрес • PL / А/я 14, FIN-00881 Хельсинки, ФИНЛЯНДИЯ Puh./Тел. (09) 759 881, +358 9 759 881 • Факс (09) 759 88 500, +358 9 759 88 500 • www.stuk.fi |
| --- | --- |

РУКОВОДСТВО YVL C.3 / 15.11.2013

Определения	10

Ссылки	12

Приложение	Итоговый отчет об измерении нормальных выбросов атомной электростанции	14

Предоставление полномочий

Согласно разделу 7 r Закона «Об атомной энергии» (990/1987), задачей Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK) является разработка детальных требований безопасности для реализации уровня безопасности в соответствии с Законом «Об атомной энергии».

Правила применения

Публикация руководства YVL сама по себе не должна изменять решений, принятых STUK до публикации руководства. STUK принимает отдельное решение о том, каким образом новое или обновленное руководство YVL должно применяться в отношении эксплуатируемых или строящихся ядерных установок, а также оперативной деятельности лицензиатов, лишь выслушав мнения заинтересованных сторон. Применительно к новым ядерным установкам настоящее руководство должно применяться в существующем виде.

При рассмотрении применения представленных в руководствах YVL новых требований безопасности к эксплуатируемым или строящимся ядерным установкам STUK принимает во внимание принципы, установленные в разделе 7 a Закона «Об атомной энергии» (990/1987): Безопасность при использовании атомной энергии должна поддерживаться на самом высоком уровне, насколько это практически возможно. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники.

Согласно разделу 7 r (3) Закона «Об атомной энергии», требования Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK), предъявляемые к безопасности, являются обязательными для лицензиата, при этом за лицензиатом оставлено право предлагать альтернативную методику или решение, отличное от изложенного в нормах и правилах. Если лицензиат может представить убедительные доказательства того, что предлагаемая методика или решение обеспечивает соблюдение стандартов безопасности в соответствии с настоящим законом, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) вправе утвердить методику или решение, способствующее достижению указанного уровня безопасности.

Перевод. Исходный текст на финском языке.

1	Введение

- В процессе эксплуатации атомной электростанции и других ядерных установок население прилегающих территорий может подвергаться облучению в результате выбросов радиоактивных веществ и прямого излучения со станции. Для сведения к минимуму радиационного воздействия на население прилегающих территорий радиационное облучение, вызываемое нормальной эксплуатацией и возможными нарушениями нормальной эксплуатации и авариями на ядерной установке, ограничивается.

- Отработавший воздух вентиляции атомной электростанции и газообразные вещества, выведенные из процессов и, при необходимости, очищенные, выбрасываются в атмосферу в процессе нормальной эксплуатации. Очищенные сбросные воды технологических процессов выбрасываются в водную среду, т.е. в случае с Финляндией – в море. В отношении нормальных выбросов, первичные пути выброса – вентиляционная труба и канал сбросных вод. В случае переходного режима и аварий радиоактивные вещества могут также попадать в окружающую среду исключительными путями, при этом состав выбросов может отличаться от нормы. Выбросы контролируются посредством измерений процессов и выбросов на территории станции, с одной стороны, и посредством анализа излучения и радиоактивных веществ в окружающей среде, с другой стороны.

- Положения, регламентирующие использование атомной энергии, указаны в Законе «Об атомной энергии» (990/1987) и Постановлении «Об атомной энергии» (161/1988). Согласно разделу 6 Закона «Об атомной энергии» использование атомной энергии должно быть безопасным и не должно наносить вред людям или ущерб окружающей среде или имуществу.

104. Общие положения об ограничении радиационного воздействия установлены Законом «Об ионизирующем излучении» (592/1991) и Постановлением «Об ионизирующем излучении» (1512/1991). Положения раздела 2 (Общие принципы) и главы 9 (Радиационно опасная работа) Закона «Об ионизирующем излучении» также применяются к использованию атомной энергии.

105. Согласно разделу 2 Закона «Об ионизирующем излучении» приемлемое использование радиации и практическая деятельность, подразумевающая радиационное воздействие, должны удовлетворять следующим требованиям:

- Польза от практической деятельности должна превышать наносимый ею ущерб (принцип обоснованности).

- Практическая деятельность должна быть организована таким образом, чтобы получаемое воздействие радиации, опасное для здоровья, оставалось на разумно достижимом низком уровне (принцип оптимизации).

- Никто не должен подвергаться воздействию радиации, превышающему максимальные значения, устанавливаемые постановлением (принцип ограничения).

106. Согласно разделу 7 Закона «Об атомной энергии» максимальные значения радиационного воздействия, оказываемого ядерной установкой или любым другим способом использования атомной энергии на любое лицо из населения, будут изложены в Постановлении Государственного совета. Пределы по выбросам радиоактивных материалов от ядерной установки должны быть подтверждены Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности (STUK), чтобы предотвратить превышение максимальных величин радиационного воздействия [ – – ]. Контроль выбросов радиоактивных материалов должен быть организован таким образом, чтобы обеспечивалась надежность соответствия пределам, указанным в настоящем разделе. Данные пределы по выбросам установлены в Пределах и условиях эксплуатации атомной электростанции, утвержденных STUK. На основании результатов измерений при необходимости могут быть приняты меры по сокращению выбросов.

107. В соответствии с разделом 82 Закона «Об атомной энергии», Государственный совет издал Постановление, в котором сформулированы положения о безопасности атомных электростанций и, в применимых случаях, безопасности иных ядерных установок, оборудованных ядерными реакторами (717/2013). Глава 3 указанного Постановления Государственного совета содержит положения относительно радиационного облучения и выбросов радиоактивных веществ. Аналогичные положения в отношении установок по обращению с ядерными отходами установлены в главе 2 Постановления «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008). При составлении приведенных выше Постановлений учитывались принципы, изложенные в разделе 2 Закона «Об ионизирующем излучении».

108. В соответствии с Рекомендацией Комиссии по применению Статьи 37 Договора об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии (2010/635/Евратом) государства-участники должны предоставлять Комиссии информацию о расчетном воздействии на окружающую среду при использовании атомной энергии. Например, данные, относящиеся к атомным электростанциям, должны, по возможности, предоставляться за год, но не позднее, чем за шесть месяцев до выдачи лицензии на эксплуатацию.

2	Область применения

- Настоящее руководство содержит подробные требования к заявителю и лицензиату относительно сокращения выбросов радиоактивных веществ атомными электростанциями, а также измерений излучения, систем пробоотбора и лабораторных анализов, используемых для контроля выбросов радиоактивных веществ с электростанции. Кроме того, в нем содержатся требования к проектированию, в частности, для систем, разрабатываемых для ограничения выбросов. Если в соответствующем контексте конкретно не указано, что требования применяются только к атомным электростанциям, в применимых случаях требования, установленные в настоящем руководстве, также распространяются на исследовательские реакторы и другие ядерные установки. Тем не менее, аналогичные требования к ядерным установкам, относящиеся к обращению и удалению ядерных отходов, установлены в Руководствах YVL D.3 «Обращение с ядерным топливом и его хранение», YVL D.4 «Обращение с низко- и среднеактивными ядерными отходами и вывод ядерной установки из эксплуатации» и YVL D.5 «Захоронение ядерных отходов», в которых данное руководство упоминается как применимое.

- Настоящее руководство охватывает проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию и использование ядерной установки согласно п. 201. Это руководство распространяется как на нормальную эксплуатацию объекта, так и на случаи нарушений нормальной эксплуатации и аварий. Вывод ядерной установки из эксплуатации регулируется Руководством YVL D.4.

- Требования относительно конструктивной радиационной безопасности систем и оборудования радиационного контроля ядерных объектов установлены в Руководстве YVL C.1 «Конструктивная радиационная безопасность ядерной установки» и Руководстве YVL C.6 «Радиационный контроль на ядерной установке».

204. Требования относительно оценки рассеивания выбросов радиоактивных веществ и доз радиационного облучения местного населения, а также относительно контроля излучения и радиоактивных веществ в окружающей среде установлены в Руководстве YVL C.4 «Оценка доз радиационного облучения населения на территориях, прилегающих к территории ядерной установки». Анализ переходного режима и аварий на атомной электростанции всесторонне рассматривается в YVL B.3 «Детерминистическое обоснование безопасности атомной электростанции», а вероятностная оценка безопасности представлена в Руководстве YVL A.7 «Вероятностная оценка безопасности и менеджмент риска на атомной электростанции». Представление в STUK отчетов по радиационной безопасности за пределами площадки, включая представление отчетов по выбросам, подробно описано в Руководстве YVL A.9 «Регулярная отчетность об эксплуатации ядерной установки». Требования относительно лаборатории на атомной электростанции, а также радиохимических измерений первого и второго контура указаны в Руководстве YVL B.5 «Первый контур реактора атомной электростанции». Предварительный и окончательный отчет по обоснованию безопасности ядерной установки представлен в Руководстве YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии», а пределы и условия эксплуатации описаны в Руководстве YVL A.6 «Ведение работ на атомной электростанции».

3	Ограничения по радиационному облучению и выбросам

3.1	Общие требования

301. Радиационное облучение, возникшее в результате эксплуатации ядерной установки, должно сохраняться на разумно достижимом низком уровне. Атомная электростанция и ее эксплуатация должны также проектироваться таким образом, чтобы не допускать превышения пределов, указанных в Постановлении Государственного совета (717/2013). Соответствующие пределы, действующие в отношении исследовательских реакторов, указаны в решении STUK. Следовательно, простого соблюдения пределов недостаточно; напротив, для удержания выбросов радиоактивных веществ, связанных с эксплуатацией установки, и излучения в окружающей среде, на разумно достижимом низком уровне требуется прилагать усилия.

- В соответствии с разделом 7 a Закона «Об атомной энергии», безопасность при использовании атомной энергии необходимо поддерживать на максимально высоком уровне, достижимом путем практических мер. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники. Ограничение выброса радиоактивных веществ и уровней излучения в окружающей среде должно осуществляться с применением наилучших доступных техник.

- Согласно Руководству YVL A.1 при подаче заявки на получение принципиального решения относительно ядерной установки, документы, представляемые в STUK, должны устанавливать принципы, по которым будет организовано ограничение и контроль выбросов радиоактивных веществ. Документы также должны содержать оценку выбросов, ожидаемых как при нормальной эксплуатации, так и при ожидаемых при эксплуатации событиях и авариях.

- В предварительные и окончательные отчеты по оценке безопасности ядерного объекта, в соответствии с Руководством YVL A.1, заявитель и лицензиат должны включить анализ выбросов радиоактивных веществ и радиационного облучения населения в условиях нормальной эксплуатации и в случае ожидаемых при эксплуатации событий и аварий на станции. Отчеты должны также демонстрировать, что радиационное облучение в условиях нормальной эксплуатации станции находится на разумно достижимом низком уровне, и что выбросы радиоактивных веществ и уровни излучения в окружающей среде ограничены с применением наилучших доступных техник.

3.2	Проектные пределы

3.2.1	Нормальная эксплуатация и ожидаемые при эксплуатации события

305. Раздел 8 Постановления Государственного совета (717/2013) устанавливает, что предел годовой дозы на душу населения при нормальной эксплуатации атомной электростанции составляет 0,1 миллизиверт (мЗв), и раздел 9 устанавливает, что предел годовой дозы на душу населения при ожидаемых при эксплуатации событиях составляет 0,1 мЗв. Указанные пределы относятся к годовой дозе, получаемой контрольным представителем группы населения, подверженной максимальному воздействию.

306. Заявитель и лицензиат должны провести анализ величин эффективных доз, получаемых контрольным представителем группы населения, подверженной максимальному воздействию, при нормальной эксплуатации и ожидаемых при эксплуатации событиях. Также требуется провести анализ коллективных доз облучения населения. При расчете коллективной дозы, получаемой во время нормальной эксплуатации атомной электростанции, должна учитываться вся деятельность, осуществляемая на площадке станции. Сюда входит обработка и промежуточное хранение эксплуатационных отходов электростанции, эксплуатация установки по окончательному захоронению и промежуточное хранение отработавшего ядерного топлива.

3.2.2	Аварии

307. Раздел 10 Постановления Государственного совета (717/2013) устанавливает в отношении аварий на атомной электростанции, что предельные значения годовой дозы на душу населения в результате выброса составляют:

- 1 мЗв для постулируемой аварии класса 1;

- 5 мЗв для постулируемой аварии класса 2; и

- 20 мЗв для запроектных условий.

- Указанные пределы относятся к годовой дозе, получаемой контрольным представителем группы населения, подверженной максимальному воздействию.

- Раздел 10 Постановления Государственного совета (717/2013) устанавливает, что на атомной электростанции выброс радиоактивных веществ при тяжелой аварии не должен влечь за собой крупномасштабных защитных мероприятий для населения, а также долговременных ограничений по использованию обширных земельных и водных зон.

Для того чтобы ограничить отдаленные последствия, предел по выбросам в атмосферу цезия-137 составляет 100 терабеккерелей (ТБк). Вероятность превышения установленного предела должна быть исключительно низкой.

Вероятность выброса на ранних стадиях аварии, требующего принятия мер по защите населения, должна быть исключительно низкой.

310. При проектировании атомной электростанции требуется провести анализы, демонстрирующие, что любой выброс радиоактивных веществ при тяжелой аварии не должен служить основанием для эвакуации населения за пределы защитной зоны или поиска убежища для населения за пределами зоны аварийного планирования, а также что любой выброс Cs-137 не достигает установленного для него предельного значения.

311. Руководство YVL A.7 устанавливает предельное значение частоты возникновения аварий с выбросом Cs-137, превышающим 100 ТБк, и предельное значение для утраты функции защитной оболочки в тяжелых авариях реакторной установки с целью ограничения частоты возникновения выбросов, требующих принятия мер для защиты населения на ранних стадиях.

312. Заявитель и лицензиат должны провести анализ величины эффективных доз, получаемых контрольным представителем группы населения, подверженной максимальному воздействию, и величину коллективных доз, получаемых населением при авариях.

312a. Также должен быть проведен анализ степени и продолжительности загрязнения почвы и воды при тяжелой аварии реакторной установки.

3.3	Эксплуатационные пределы

3.3.1	Пределы по выбросам

- Заявитель и лицензиат должны рассчитать производные пределы по выбросам радиоактивных веществ от атомной электростанции (блоков атомной электростанции, расположенных на одной площадке станции, и других ядерных установок) таким образом, чтобы не превышать предел дозы на душу населения, определенный в разделе 8 Постановления Государственного совета (717/2013). В отношении исследовательских реакторов пределы по выбросам должны быть рассчитаны таким образом, чтобы не превышать соответствующего предельного значения, указанного STUK.

- Заявитель и лицензиат должны дополнительно определить пределы по выбросам для наиболее важных групп радионуклидов или отдельных радионуклидов относительно радиационного облучения. При определении пределов должны быть рассмотрены все значимые радионуклиды и пути выброса, применены современные модели и параметры, основанные на теоретических и практических знаниях, а также достаточные коэффициенты безопасности.

- Пределы по выбросам должны определяться с учетом выбросов, возникших в течение одного года. Если радиационный контроль окружающей среды показывает, что доза радиационного облучения на душу населения может превысить предельное значение, пределы по выбросам необходимо пересмотреть.

316. Согласно Руководству YVL A.1 заявитель и лицензиат должны указывать пределы по выбросам в Пределах и условиях эксплуатации станции.

3.3.2	Выбросы, требующие вмешательства

317. В случае если скорость выброса превышает пороговые значения, указанные ниже, лицензиат должен принять меры для сокращения выбросов при возникновении такой ситуации или заранее. Информация о любом превышении порогового значения или ином значительном повышении скорости выброса должна представляться в STUK, как установлено в Руководстве YVL A.9.

- Порог регистрации составляет 5 × значение стабильной скорости выбросов, соответствующее пределу по выбросам (усредненное по максимальному периоду в одну неделю).

- Порог выбросов, требующий корректирующих действий, составляет 3 × значение стабильной скорости выбросов, соответствующее пределу по выбросам (усредненное по максимальному периоду в один месяц).

- Эксплуатация ядерной установки должна быть ограничена в порядке, установленном в Пределах и условиях эксплуатации, если измерения выбросов или радиационного контроля окружающей среды демонстрируют, что в ином случае пределы по выбросам, установленные в Пределах и условиях эксплуатации, могут быть превышены.

3.3.3	Планируемые выбросы

321. Лицензиат должен представить в STUK предварительное уведомление о любом планируемом отличном от нормы выбросе, превышающем порог регистрации, указанный в требовании 318.

3.3.4	Целевые уровни выбросов

322. В дополнение к пределам по выбросам, описанным в разделе 3.3.1, в соответствии с требованиями 301 и 302, подтверждая непрерывное совершенствование деятельности и надлежащей эксплуатации установки и ее персонала, лицензиат должен определить целевые показатели годовых выбросов радиоактивных веществ от ядерной установки и доз радиационного облучения, получаемых контрольным представителем группы населения, подверженной максимальному воздействию, которые лицензиат намеревается не превышать. Целевые показатели выбросов могут быть определены для групп элементов и наиболее важных радионуклидов и описаны, к примеру, в руководстве по радиационной защите станции. Целевые показатели должны обновляться с соответствующей периодичностью. Успешное достижение целевых показателей выбросов должно подвергаться оценке, а планы по их достижению представляться в ежегодном отчете по радиационной безопасности, который подается в STUK согласно Руководству YVL A.9.

4	Специальные системы для сокращения выбросов

401. Заявитель и лицензиат должны осуществлять проектирование систем и оборудования, содержащих радиоактивные вещества таким образом, чтобы выбросы радиоактивных веществ и радиационное воздействие на население, проживающее вблизи установки, оставались на низком уровне согласно требованиям 301 и 302. Для сбора и очистки жидкостей и газов, содержащих радиоактивные вещества, требуется определить пути выброса радиоактивных веществ и спроектировать системы эффективного сокращения выбросов. При проектировании систем должны быть учтены различные радионуклиды.

- Выбросы могут быть сокращены различными методами, разработанными для обработки радиоактивных веществ. Методы обработки жидкостей включают механическую фильтрацию, ионообмен, центрифугирование, выпаривание и химическое осаждение. Используемый метод обработки должен соответствовать типу и количеству загрязнения в жидкости, сводить к минимуму содержание получаемых твердых отходов и обеспечивать возможность дальнейшей обработки отходов с целью выполнения требований, установленных для окончательного захоронения. Окончательное захоронение рассматривается в Руководстве YVL D.5.

- Для сокращения выбросов инертных газов требуется предусмотреть адекватные системы выдержки отработавших газов. Для сокращения выбросов аэрозоля и йода системы обработки газов и вентиляции станции должны быть оборудованы эффективными фильтрами тонкой очистки и фильтрами с активированным углем. Более подробный анализ вентиляционных систем ядерной установки представлен в Руководстве YVL B.1.

5	Требования к измерениям выбросов

5.1	Общие требования

- Согласно разделу 27 Постановления Государственного совета (717/2013), требуется проводить измерения уровней радиации в помещениях атомной электростанции, концентраций активности воздуха в помещениях, газов и жидкостей в системах, мониторинг выбросов радиоактивных веществ от установки и контроль концентраций в окружающей среде.

- Лицензиат должен осуществлять мониторинг выбросов радиоактивных веществ с ядерной установки посредством соответствующих измерений. Чувствительность измерений выбросов на атомной электростанции должна обеспечивать надежное измерение любых выбросов, которые могут оказать воздействие на контрольного представителя группы населения, подверженной максимальному воздействию, на уровне, соответствующем незначительной доле радиационного облучения, равной пределу (0,1 мЗв/год), как установлено в разделе 8 Постановления Государственного совета (717/2013). Выбор используемых методов должен обеспечить общую надежность, репрезентативность, чувствительность и точность измерений на максимально достижимом уровне с применением доступных передовых технологий. Оборудование для измерения выбросов должно быть расположено в помещениях, где радиационный фон не оказывает влияния на измерения. Примеры пределов обнаружения, которые могут быть достигнуты или превышены, указаны в приложении к настоящему руководству.

- Требования к лаборатории и используемым в ней приборам для измерения активности, установленные в Руководствах YVL B.5 и YVL C.6, также применимы к обработке, анализу и измерению проб выбросов.

- В предварительных и окончательных отчетах по оценке безопасности ядерной установки заявитель и лицензиат должны представить, согласно Руководству YVL A.1, анализ транспортировки радиоактивных веществ в системах установки (например, графики массового баланса и транспортировки), а также описание путей выброса и контроль излучения и выбросов в этих путях.

505. В предварительном отчете по оценке безопасности должно содержаться описание анализов и испытаний, проведенных или планируемых для демонстрации эффективности систем измерения выбросов, включая репрезентативность выборки. В окончательном отчете по оценке безопасности заявитель и лицензиат должны представить данные анализы и испытания вместе с результатами.

5.2	Измерение выбросов атомной электростанции при нормальной эксплуатации

5.2.1	Выбросы в воздух

506. Лицензиат должен контролировать значимые пути выброса радиоактивных веществ в атмосферу (например, вентиляционную трубу) при помощи стационарных и непрерывно работающих систем радиационного контроля. Также требуется предусмотреть возможность контроля путей выброса в случае единичного отказа в системах.

- Учитывая, что невозможно с достаточной точностью определить все выбросы радиоактивных веществ в воздух при помощи средств прямого измерения выброса в проточном канале (например, в вентиляционной трубе), заявитель и лицензиат должны в необходимых случаях организовать поступление проб и пробоотбор в специальную систему пробоотбора и замеров из потока выброса. Требуется обеспечить резервирование как минимум всех активных функций системы пробоотбора и замеров (трубопроводы с насосами или клапанами, системы радиационного контроля, фильтры для пробоотбора и т.д.) в соответствии с Руководством YVL B.1. Пробоотбор из потока выброса должен быть репрезентативным настолько, чтобы можно было учесть все радиоактивные вещества в газообразных и других формах (аэрозоли, частицы).

- Лицензиат должен иметь возможность надежно определять объемную скорость потока газа в вентиляционной трубе или в других точках выброса при любых условиях.

- Если прямое измерение или репрезентативный пробоотбор затруднены, то, в порядке исключения, выбросы также могут определяться другими способами. Примеры включают выбросы в результате утечки или сброса воды или пара из второго контура водо-водяного реактора, которые могут быть определены, например, на основании содержания радионуклидов в воде первого или второго контура, и анализа объемов воды, извлеченной из второго контура.

Радиоактивные инертные газы

510. Лицензиат должен измерять выбросы инертных газов при помощи стационарной непрерывно работающей системы радиационного контроля гамма-спектрометрического или иного типа, измеряющего суммарную гамма- или бета-активность. Также требуется обеспечить возможность пробоотбора газа для целей лабораторного определения. Выбросы должны определяться на основании результатов применения системы контроля и анализа радионуклидов по результатам пробоотбора, периодически проводимого в лаборатории.

511. Значимые нуклиды в инертных газах должны определяться средствами гамма-спектрометрического анализа в лаборатории раз в неделю или чаще и на основе репрезентативности в случаях, когда установлен факт или имеется предположение о существенных изменениях в составе или скорости выброса.

Радиоактивный йод

- Лицензиат должен непрерывно отбирать репрезентативные пробы выбросов с использованием фильтров, имеющих достаточную разделительную мощность для улавливания неорганических и органических йодистых соединений. Фильтры должны заменяться и подвергаться гамма-спектрометрическому радионуклидному анализу в лаборатории раз в неделю или чаще и на основе репрезентативности в случаях, когда установлен факт или имеется предположение об изменениях в составе или объеме выброса.

- Выбросы радиоактивного йода через вентиляционную трубу должны также измеряться при помощи стационарной непрерывно работающей системы радиационного контроля на основании измерения активности 131I, содержащегося в пробе, непрерывно отбираемой с фильтра. Данная система не обязательно должна удовлетворять критерию единичного отказа.

Прочие радиоактивные вещества

- Лицензиат должен отбирать репрезентативные пробы выбросов в непрерывном режиме при помощи воздушного фильтра с достаточной разделительной мощностью. Фильтр должен заменяться и подвергаться гамма-спектрометрическому радионуклидному анализу в лаборатории раз в неделю или чаще и на основе репрезентативности в случаях, когда установлен факт или имеется предположение об изменениях в составе или скорости выброса. В связи с этим в необходимых случаях также требуется определение изотопов радиоактивного йода, остающихся на фильтре. Суммарная активность альфа-излучающих нуклидов также должна определяться в общей пробе с фильтров раз в месяц или чаще. В случае повышения суммарной активности альфа-излучающих нуклидов наиболее важные альфа-излучающие нуклиды должны подвергаться анализу. Анализ радионуклидов 89Sr и 90Sr в составной пробе должен проводиться один раз в квартал.

- Тритий (³H) и 14C должны определяться в репрезентативной пробе, непрерывно отбираемой из выброса, раз в месяц или чаще и на основе репрезентативности в случаях, когда установлен факт или имеется предположение о существенных изменениях в скорости выброса. Такие пробоотборы не обязательно должны удовлетворять критерию единичного отказа и могут быть отнесены к классу EYT.

- Выбросы радиоактивных аэрозолей через вентиляционную трубу должны также измеряться при помощи стационарной непрерывно работающей системы радиационного контроля на основании измерения суммарной бета-активности в пробе, непрерывно отбираемой с фильтра. Данная система не обязательно должна удовлетворять критерию единичного отказа.

5.2.2	Выбросы в воду

517. Лицензиат должен контролировать значимые пути выброса радиоактивных веществ в водную среду при помощи стационарных и непрерывно работающих систем радиационного контроля. Также требуется предусмотреть возможность контроля путей выброса в случае единичного отказа в системах радиационного контроля, как указано в Руководстве YVL B.1.

518. Кроме того, требуется всегда отбирать репрезентативную пробу всех жидких выбросов. Пробоотбор любых значимых выбросов должен осуществляться автоматически из выпускного трубопровода; в противном случае пробы отбираются заранее из соответствующей системы сбросных вод отдельно для каждой порции выброса. Пробы выброса должны подвергаться гамма-спектрометрическому радионуклидному анализу в лаборатории. Кроме того, активность трития (³H) и суммарная активность альфа-излучающих нуклидов должна определяться в составной пробе, представляющей общий объем выброса за месячный период. В случае повышения суммарной активности альфа-излучающих нуклидов наиболее важные альфа-излучающие нуклиды должны подвергаться анализу. Анализ радионуклидов 89Sr и 90Sr в пробе, представляющей общий объем выброса за указанный период, должен проводиться один раз в квартал.

5.3	Измерение отличных от нормы выбросов атомной электростанции

5.3.1	Выбросы в воздух

519. Лицензиат должен также иметь возможность определять выбросы радиоактивных веществ в воздух при всех нарушениях нормальной эксплуатации и авариях при помощи стационарной непрерывно работающей системы радиационного контроля и на основании пробоотбора и лабораторного анализа. Меры и операции пробоотбора и измерения должны осуществляться таким образом, чтобы обеспечивать достаточный объем данных по выбросам радиоактивных веществ со значительной определенностью даже в случае тяжелой аварии. Данные системы должны удовлетворять критерию единичного отказа согласно Руководству YVL B.1.

520. Для обеспечения своевременного обнаружения существенных выбросов процессы атомной электростанции должны контролироваться при помощи стационарных приборов для измерения радиации. Требования к таким приборам даны в Руководстве YVL C.6. Кроме того, количество радиоактивных веществ в первом контуре, в отходящем газе конденсатора турбины кипящего реактора, а также в воде второго контура водо-водяного реактора должно контролироваться посредством пробоотбора и лабораторных анализов.

5.3.2	Выбросы в воду

- Непрерывно работающая система радиационного контроля, осуществляющая мониторинг выбросов в воду с атомной электростанции, должна автоматически и надежно перекрывать соответствующий выпускной трубопровод, если измеряемая активность превышает максимальный предел, установленный для активности в выпускном трубопроводе, или в случае отказа систем контроля. Данная система должна удовлетворять критерию единичного отказа согласно Руководству YVL B.1.

- В дополнение к системам радиационного контроля, исключительные пути выброса (различные промежуточные контуры, второй контур водо-водяного реактора) должны также контролироваться при помощи соответствующих систем пробоотбора и лабораторных анализов.

6	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности

- При подаче заявки на получение принципиального решения STUK оценивает документы, непосредственно представленные в STUK в соответствии с Руководством YVL A.1, и определяет, обеспечивает ли рассматриваемая ядерная установка необходимые предпосылки для удовлетворения требований по ограничению и контролю выбросов радиоактивных веществ, предусмотренных законодательством и руководствами YVL.

- STUK проверяет предварительный и окончательный отчет по обоснованию безопасности и приложенные отдельные отчеты по рассматриваемой ядерной установке на соответствие требованиям, указанным в главах 3–5.

- STUK проверяет, чтобы Пределы и условия эксплуатации ядерной установки содержали пределы по выбросам, указанные в разделе 3.3.1, а также проверяет приемлемость этих пределов. Кроме того, STUK осуществляет оценку целевых показателей выбросов, рассматриваемых в разделе 3.3.4.

- Регулирующий надзор систем и оборудования радиационного контроля, используемого для измерения выбросов радиоактивных веществ от ядерных установок, рассматривается в Руководстве YVL C.6.

- В процессе сооружения ядерной установки STUK оценивает и удостоверяет, что системы, необходимые для ограничения и контроля выбросов радиоактивных веществ, выполнены в соответствии с планами и проектами, представленными STUK. Эффективность работы лицензиата оценивается в ходе инспекций на месте, проводимых в соответствии с программой производственных инспекций.

- В ходе эксплуатации ядерной установки STUK осуществляет надзор за выбросами радиоактивных веществ и уровнями излучения в окружающей среде посредством оценки измерений выбросов и радиационного контроля окружающей среды, осуществляемых лицензиатом. Надзор за измерениями выбросов и радиационным контролем окружающей среды осуществляется STUK посредством проверки результатов измерений, данные по которым представляются STUK согласно Руководству YVL A.9. Кроме того, STUK осуществляет оценку мер, требуемых для достижения целевых показателей выбросов, согласно разделу 3.3.4. STUK также контролирует измерения выбросов и радиационный мониторинг окружающей среды посредством проверки любых ремонтных работ и модификаций систем и оборудования радиационного контроля, а также посредством проведения аудита мер, принятых лицензиатом с целью обеспечения надежности измерений. Действия лицензиата оцениваются посредством инспекций, указываемых в программе периодического контроля и, при необходимости, других инспекций на месте.

- STUK продолжает осуществление надзора за контролем выбросов радиоактивных веществ от ядерной установки в ходе вывода объекта из эксплуатации до окончательного демонтажа ядерной установки и утилизации отходов демонтажа. Вывод из эксплуатации рассматривается в Руководстве YVL D.4.

Определения

Контрольный представитель

Под контрольным представителем должен пониматься представитель группы населения, подверженного максимальному воздействию от данного источника ионизирующего излучения (в данном случае – от радиоактивных веществ, содержащихся в выбросах), доза облучения которого представляет собой дозу, получаемую такой группой населения (Публикация 101 МКРЗ). Контрольный представитель равнозначен предыдущему термину «средний представитель критической группы» и заменяет его.

Эффективная доза

Под эффективной дозой должна пониматься взвешенная сумма эквивалентных доз в тканях и органах, подвергшихся воздействию радиации, где эквивалентная доза означает произведение средней величины энергии, переданной через радиацию в ткань или орган, на единицу массы, и весового множителя, установленного для радиации (Постановление «Об ионизирующем излучении» 1512/1991).

Нормальная эксплуатация

Под нормальной эксплуатацией (DBC 1) должна пониматься запланированная эксплуатация атомной электростанции в соответствии с Пределами и условиями эксплуатации и эксплуатационными процедурами. Сюда также входит проведение испытаний, запуск и останов станции, техническое обслуживание и перегрузка топлива. В отношении других ядерных установок нормальная эксплуатация должна пониматься как эксплуатация аналогичных станций.

Ожидаемое при эксплуатации событие

Под ожидаемым при эксплуатации событием (DBC 2) должно пониматься такое отклонение от нормальной эксплуатации, возникновения которого можно ожидать один или несколько раз в течение ста лет эксплуатации (Постановление Государственного совета 717/2013).

Авария

Авария должна относиться к постулируемым авариям, запроектным условиям и тяжелым авариям (Постановление Государственного совета 717/2013).

Постулируемая авария

Под постулируемой аварией должно пониматься отклонение от нормальной эксплуатации, которое, как считается, происходят реже, чем раз в сто лет эксплуатации, за исключением запроектных условий, и которое атомная электростанция должна выдержать без возникновения повреждения твэла, даже если отдельные важные для безопасности элементы систем выведены из строя по причине технического обслуживания или неисправности. Постулируемые аварии подразделяются на две группы по частоте их исходных событий:

а.	постулируемые аварии класса 1 (DBC 3), которые, как считается, происходят реже, чем раз в сто лет эксплуатации, но не реже одного раза в тысячу лет эксплуатации;

б.	постулируемые аварии класса 2 (DBC 4), которые, как считается, происходят реже, чем раз в тысячу лет эксплуатации (Постановление Государственного совета 717/2013).

Запроектные условия

Под запроектными условиями (DEC) должны пониматься:

а.	авария, при которой возникает ожидаемое при эксплуатации событие или постулируемая авария класса 1 с отказом по общей причине в системе, требующейся для выполнения функции безопасности (DEC A);

б.	авария, вызванная сочетанием отказов, расцененных как значительные на основании вероятностной оценки безопасности (DEC B); или

в.	авария, вызванная редкими внешними событиями, которую установка должна выдержать без серьезного повреждения твэла (DEC C) (Постановление Государственного совета 717/2013).

Наилучшие доступные техники

Под наилучшими доступными техниками (НДТ) должны пониматься максимально эффективные, современные, технически и экономически целесообразные методы производства и обработки, а также методы проектирования, сооружения, технического обслуживания и эксплуатации, применение которых позволяет предотвращать или наиболее эффективно сокращать загрязнение окружающей среды, вызванное рассматриваемой деятельностью (Закон «Об охране окружающей среды» 86/2000).

Исследовательский реактор

Под исследовательским реактором должна пониматься ядерная установка, оборудованная ядерным реактором, в основном используемым для генерирования нейтронного потока и ионизирующего излучения в исследовательских и других целях (Закон «Об атомной энергии» 990/1987).

Тяжелая авария

Под тяжелой аварией должна пониматься авария, при которой значительная часть отработавшего топлива в реакторе или хранилище топлива теряет свою первоначальную структуру (Постановление Государственного совета 717/2013).

Тяжелая авария реакторной установки

Под тяжелой аварией реакторной установки должна пониматься авария, при которой значительная часть топлива в реакторе или хранилище топлива теряет свою первоначальную структуру (Постановление Государственного совета 717/2013).

Годовая доза

Под годовой дозой должна пониматься ожидаемая эффективная доза, накапливающаяся под действием внешнего облучения в течение одного года и по причине поступления радиоактивных веществ в организм в течение того же периода (Постановление Государственного совета 717/2013).

Ядерные отходы

Под ядерными отходами должны пониматься радиоактивные отходы, полученные в ходе или в результате использования атомной энергии, в форме отработавшего ядерного топлива или иной форме. Под ядерными отходами также понимают такие материалы, объекты и конструкции, которые стали радиоактивными в ходе или в результате использования атомной энергии и которые были изъяты из обращения и требуют специальных мер в связи с их радиоактивной опасностью (Закон «Об атомной энергии» 990/1987).

Установка по обращению с ядерными отходами

Под установкой по обращению с ядерными отходами должна пониматься ядерная установка, на которой выполняется инкапсуляция отработавшего ядерного топлива или кондиционирование прочих ядерных отходов перед их утилизацией, а также установка по захоронению отработавшего ядерного топлива или прочих ядерных отходов (Постановление Государственного совета 736/2008).

Ядерная установка

Под ядерной установкой должны пониматься установки, используемые для выработки ядерной энергии, включая исследовательские реакторы, установки по крупномасштабному окончательному захоронению ядерных отходов, а также установки, используемые для крупномасштабного производства, выработки, использования, обработки или хранения ядерных материалов или ядерных отходов. Однако термин «ядерная установка» не должен относиться к следующим объектам: а) шахтам или перерабатывающим установкам, предназначенным для производства урана или тория, или помещениям и местам, в которых ядерные отходы с таких установок оставлены на хранение или хранятся для окончательного удаления; или

б) полностью закрытым помещениям, где находятся ядерные отходы для постоянного хранения согласно утверждению Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (Закон «Об атомной энергии» 990/1987, раздел 3).

Атомная электростанция

Под атомной электростанцией должна пониматься ядерная установка, использующаяся в целях выработки электроэнергии или тепла, оснащенная ядерным реактором, или комплекс установок, состоящий из блоков атомной электростанции и прочих связанных с ней ядерных установок, расположенных на территории площадки станции (Закон «Об атомной энергии» 990/1987).

Единичный отказ

Под единичным отказом должен пониматься отказ, в результате которого система, элемент или структура перестает эффективно функционировать на требуемом уровне.

Критерий единичного отказа

Критерий единичного отказа (N + 1) должен означать, что возможность выполнения функции безопасности должна оставаться, даже если отдельный компонент системы не работает.

Ссылки

- Закон «Об атомной энергии» (990/1987).

- Постановление «Об атомной энергии» (161/1988).

- Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013).

- Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008).

- Закон «Об ионизирующем излучении» (592/1991).

- Постановление «Об ионизирующем излучении» (1512/1991).

- Радиационная защита и безопасность источников излучения: Международные основные нормы безопасности МАГАТЭ, № GSR Часть 3: «Радиационная защита и безопасность источников излучения» (Промежуточное издание), Вена, 2011.

- Безопасность атомных электростанций: Серия норм по безопасности МАГАТЭ № SSR-1/2, «Проектирование атомных электростанций», 2012.

- Безопасность атомных электростанций: Серия норм по безопасности МАГАТЭ № NS-R-2/2, «Ввод в эксплуатацию и эксплуатация атомных электростанций», 2011.

- Серия норм по безопасности МАГАТЭ № NS-R-4/2, «Безопасность исследовательских реакторов», 2005.

- Серия норм по безопасности МАГАТЭ № NS-G-1.13, «Аспекты радиационной защиты при проектировании атомных электростанций», 2005.

- Серия норм по безопасности МАГАТЭ №. NS-G-2.7, «Радиационная защита и обращение с радиоактивными отходами при эксплуатации атомных электростанций», 2002.

- Серия норм по безопасности МАГАТЭ №. NS-G-4.6, «Радиационная защита и обращение с радиоактивными отходами при проектировании и эксплуатации исследовательских реакторов», 2009.

- Серия докладов МАГАТЭ по безопасности, № 64: «Программы и системы для контроля источников излучения и излучения окружающей среды», 2010.

- Директива Европейского совета 96/29/Евратом от 13.05.1996 об утверждении основных норм защиты персонала и населения от вредного воздействия ионизирующего излучения.

- Рекомендации Международной комиссии по радиационной защите 2007 года, Труды МКРЗ, Публикация 103, 2007.

- Оценка дозы контрольного представителя для целей радиационной защиты населения и оптимизации радиологической защиты: Расширение процесса, Труды МКРЗ, Публикация 101, 2006.

- Серия норм по безопасности № WS-G-2.3, «Регулирующий контроль радиоактивных сбросов в окружающую среду», МАГАТЭ, Вена, 2000.

- Серия норм по безопасности МАГАТЭ № RS-G-1.8, «Мониторинг внешней среды и источников в целях радиационной защиты», 2005.

- Сброс вод на ядерных установках, Техническая подготовка и аспекты регулирования, ОЭСР/ААЭ, 2003.

- Рекомендация Европейской комиссии № 2010/635/Евратом от 11.10.2010 о применении Статьи 37 Договора об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии.

- Рекомендация Европейской комиссии о стандартизированной информации о выбросах летучих и жидких радиоактивных веществ в окружающую среду на ядерных реакторах и перерабатывающих установках в условиях нормальной эксплуатации, 2004/2/Евратом, 18.12.2003 г.

- ISO 2889: Основные принципы пробоотбора радиоактивных материалов из воздуха.

- IEC 60761: Оборудование для постоянного контроля радиоактивности в газообразных выбросах.

- IEC 60861: Оборудование для постоянного контроля бета- и гамма-излучающих радионуклидов в жидких выбросах.

- IEC 60768: Оборудование радиационного контроля технологического потока в легководных реакторах в нормальных и аварийных условиях эксплуатации.

- ISO 11929: Определение предела обнаружения и порога принятия решения для измерений ионизирующего излучения.

- KTA 1503.1: Überwachung der Ableitung gasförmiger und an Schwebstoffen gebundener radioaktiver Stoffe, Teil 1: Über wachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Kaminfortluft bei bestimmungs gemäßem Betrieb, Fassung 2012-11, Sicherheits-technische Regel des KTA, Deutschland..

- KTA 1503.2: Überwachung der Ableitung gasförmiger und an Schwebstoffen gebundener radioaktiver Stoffe, Teil 2: Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Kaminfortluft bei Störfällen, Fassung 2012-11, Sicherheitstechnische Regel des KTA, Deutschland..

- KTA 1503.3: Überwachung der Ableitung gasförmiger und an Schwebstoffen gebundener radioaktiver Stoffe, Teil 3: Überwachung der nicht mit der Kaminfortluft abgeleiteten radioaktiven Stoffe, Fassung 2012-11, Sicherheitstechnische Regel des KTA, Deutschland.

- KTA 1504: Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit Wasser, Fassung 11/07, Sicherheitstechnische Regel des KTA, Deutschland..

- Заключение WENRA (Ассоциация западноевропейских органов регулирования ядерной безопасности): «Цели в области безопасности для новых атомных электростанций», WENRA, ноябрь 2010.

- Публикация WENRA: «Референтные уровни безопасности ядерных реакторов»,WENRA, январь 2008.

- Отчет «Референтные уровни безопасности хранения отходов и отработавшего топлива», Рабочая группа WENRA по отходам и выводу из эксплуатации, февраль 2011.

ПРИЛОЖЕНИЕ	Итоговый отчет об измерении показателей нормальных выбросов атомной электростанции

Таблица A01. Итоговый отчет об измерении показателей нормальных выбросов газов и макрочастиц атомной электростанции и примеры радионуклидов, содержащихся в выбросах, вместе с пределами обнаружения, которые могут быть достигнуты или превышены при низкой суммарной активности.

| Тип выброса | Процедура измерения | Резервирование | Радионуклид | Предел обнаружения в потоке выброса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| инертные газы | постоянное измерение | да | 133Xe | 10 кБк/м³ в течение периода измерения <10 мин |
|  | лабораторный анализ раз в неделю или чаще | да | 85Kr | 10 кБк/м³ |
|  |  |  | 87Kr | 1 кБк/м³ |
|  |  |  | 133Xe | 1 кБк/м³ |
| йод | постоянное измерение |  | 131I | 2 Бк/м³ в течение периода измерения <1 ч |
|  | лабораторный анализ раз в неделю или чаще | да | 131I | 4 мБк/м³ |
| аэрозоли | постоянное измерение |  | все | 4 Бк/м³ в течение периода измерения <1 ч |
|  | лабораторный анализ раз в неделю или чаще | да | 60Co | 1 мБк/м³ |
|  |  |  | 137Cs | 1 мБк/м³ |
| альфа-активность | лабораторный анализ раз в месяц или чаще | да | все | суммарная активность 1 мБк/м³ |
|  |  |  | 241Am | 0,1 мБк/м³ |
| отдельные значимые нуклиды | лабораторный анализ ежеквартально | да | 89Sr и 90Sr | объединенная активность 0,1 мБк/м³ |
|  | лабораторный анализ раз в месяц или чаще |  | ³H | 0,1 кБк/м³ |
|  | лабораторный анализ раз в месяц или чаще |  | 14C | 10 Бк/м³ |

Таблица A02. Итоговый отчет об измерении показателей нормальных жидких выбросов атомной электростанции и примеры пределов обнаружения для измерений, которые могут быть достигнуты или превышены при низкой суммарной активности.

| Тип выброса | Процедура измерения | Резервирование | Радионуклид | Предел обнаружения в потоке выброса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| гамма-активность | постоянное измерение | да | значительная | Пределы обнаружения явно ниже верхнего предела гамма-активности в выпускном трубопроводе, например, 400 кБк/м³ |
|  | лабораторный анализ каждой порции выброса |  | значительная | 1 кБк/м³ |
| альфа-активность | лабораторный анализ ежемесячно |  | все | суммарная активность 1 кБк/м³ |
|  |  |  | 241Am | 10 Бк/м³ |
| отдельные значимые нуклиды | лабораторный анализ ежеквартально |  | 89Sr и 90Sr | объединенная активность 0,2 кБк/м³ |
|  | лабораторный анализ ежемесячно |  | ³H | 50 кБк/м³ |