|  | РУКОВОДСТВО YVL C.2 / 20.05.2014 |
| --- | --- |

РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА И КОНТРОЛЬ РАДИАЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ

1.	Введение	5

2.	Область применения	5

3.	Защита от профессионального облучения	6

4.	Работа службы радиационной защиты	7

4.1.	Персонал	7

4.2.	Обучение радиационной защите	8

4.3.	Вводный инструктаж по радиационной защите	9

4.4.	Прочее обучение, относящееся к радиационной защите	9

4.5.	Инструкции по радиационной защите	9

5	Классификация зон и участков ядерной установки на основании условий излучения	10

5.1.	Общие принципы классификации участков	10

5.2.	Зона наблюдения	10

5.3.	Контролируемая зона	10

5.4.	Участки контролируемой зоны	10

5.5.	Доступ в контролируемую зону	11

5.6.	Разрешение на проведение радиационно опасных работ	11

6	Категории радиационно опасных работ и медицинское наблюдение персонала, работающего в радиационно опасных зонах	12

6.1.	Категории радиационно опасных работ	12

6.2.	Медицинское наблюдение	12

продолжение

Применительно к новым ядерным установкам настоящее руководство должно вступить в силу 01.06.2014 и действовать до получения дальнейших распоряжений. Применительно к находящимся в эксплуатации и строящимся ядерным установкам настоящее руководство должно вводиться в действие специальным решением STUK. Настоящее руководство заменяет Руководство YVL C2, 15.11.2013.

Второе издание, обновленное	ISBN 978-952-309-175-7 (печатный экземпляр) Kopijyvä Oy 2014

Хельсинки 2014	ISBN 978-952-309-176-4 (pdf)
ISBN 978-952-309-177-1 (html)

| STUK • SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN / НАДЗОРНЫЙ ОРГАН ПО РАДИАЦИОННОЙ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Osoite/Адрес • Laippatie 4, 00880 Хельсинки Postiosoite / Почтовый адрес • PL / А/я 14, FIN-00881 Хельсинки, ФИНЛЯНДИЯ Puh./Тел. (09) 759 881, +358 9 759 881 • Факс (09) 759 88 500, +358 9 759 88 500 • www.stuk.fi |
| --- | --- |

РУКОВОДСТВО YVL C.2 / 20.05.2014

7	Контроль радиационного облучения	13

7.1.	Общие принципы контроля радиационного облучения	13

7.2.	Определение внешнего радиационного облучения	14

7.3.	Определение дозы внутреннего радиационного облучения	15

7.4.	Определение дозы радиационного облучения в особых случаях	15

7.5.	Контроль радиационного облучения в режиме реального времени	16

8	Внесение данных по дозам радиационного облучения в Дозиметрический регистр	16

8.1.	Общие принципы	16

8.2.	Регулярное представление отчетов	16

8.3.	Представление отчетов по исключительным ситуациям	17

9	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности	18

Определения	19

Ссылки	20

Приложение А	Таблицы	21

Предоставление полномочий

Согласно разделу 7 r Закона «Об атомной энергии» (990/1987), задачей Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK) является разработка детальных требований безопасности для реализации уровня безопасности в соответствии с Законом «Об атомной энергии».

Правила применения

Публикация руководства YVL сама по себе не должна изменять решений, принятых STUK до публикации руководства. STUK принимает отдельное решение о том, каким образом новое или обновленное руководство YVL должно применяться в отношении эксплуатируемых или строящихся ядерных установок, а также оперативной деятельности лицензиатов, лишь выслушав мнения заинтересованных сторон. К новым ядерным установкам настоящее руководство должно применяться в существующем виде.

При рассмотрении применения представленных в руководствах YVL новых требований безопасности к эксплуатируемым или строящимся ядерным установкам STUK принимает во внимание принципы, установленные в разделе 7 a Закона «Об атомной энергии» (990/1987): Безопасность при использовании атомной энергии должна поддерживаться на максимально высоком уровне, достижимом путем практических мер. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники.

Согласно разделу 7 r (3) Закона «Об атомной энергии», требования Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK), предъявляемые к безопасности, являются обязательными для лицензиата, при этом оставляя за лицензиатом право предлагать альтернативную методику или решение, отличное от изложенного в нормах и правилах. Если лицензиат может представить убедительные доказательства того, что предлагаемая методика или решение обеспечивает соблюдение стандартов безопасности в соответствии с настоящим законом, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) вправе утвердить методику или решение, способствующее достижению указанного уровня безопасности.

Перевод. Исходный текст на финском языке.

1	Введение

101.	 Условия использования атомной энергии установлены в Законе «Об атомной энергии» (990/1987) и Постановлении «Об атомной энергии» (161/1988), изданном на основании данного Закона, а также в Постановлениях Государственного совета (716/2013, 717/2013 и 736/2008). Некоторые требования Закона «Об ионизирующем излучении» (592/1991) и Постановления «Об ионизирующем излучении» (1512/1991) также применимы к использованию атомной энергии и направлены на защиту человека от пагубного воздействия радиации.

- На законодательство Финляндии в области радиационной защиты оказали влияние рекомендации МКРЗ (Международной комиссии по радиационной защите), а также нормы и правила МАГАТЭ. В национальном законодательстве Финляндии также учтены решения Совета Европы.

- Согласно разделу 2 Закона «Об ионизирующем излучении», использование радиации и практическая деятельность, предполагающая облучение, чтобы считаться приемлемыми, должны отвечать следующим критериям:

- Польза от практической деятельности должна превышать наносимый ею вред (принцип обоснованности);

- Практическая деятельность должна быть организована таким образом, чтобы опасное для здоровья облучение оставалось на разумно достижимом низком уровне (принцип оптимизации);

- Никто не должен подвергаться облучению, превышающему максимальные значения, установленные Постановлением (принцип ограничения).

В радиационной защите принцип оптимизации называется принципом ALARA (Разумно достижимый низкий уровень).

- В разделе 9 Закона «Об ионизирующем излучении» представлены требования к радиационно опасной работе и предельно допустимым дозам, которые необходимо соблюдать при контроле радиационного облучения.

- Радиационная защита на ядерных установках основывается на тщательном планировании деятельности, оптимальных методах работы, использовании современных методов, приборов и средств радиационной защиты, применении предшествующего опыта, а также на взаимодействии между различными организационными единицами ядерной установки. Весь персонал ядерной установки должен быть ориентирован на реализацию целей радиационной защиты.

- Радиационная безопасность работников ядерной установки должна обеспечиваться в течение всего срока службы установки. Подробная оценка радиационной защиты выполняется в признанном необходимым объеме при подаче заявок на получение лицензий на строительство и эксплуатацию, в связи с модификациями станции, периодически на протяжении срока службы установки и последний раз – при выводе из эксплуатации.

2	Область применения

- Настоящее руководство распространяется на радиационную защиту и контроль радиационного облучения работников ядерной установки. Руководства ST, опубликованные Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности (STUK), дополняют руководства YVL. Например, в руководствах ST рассматриваются следующие действия, которые регулируются Законом «Об ионизирующем излучении» и требуют наличия лицензии в области безопасности: использование открытых источников ионизирующего излучения, использование закрытых источников ионизирующего излучения, применение рентгеновских аппаратов, рентгенография, а также импорт и экспорт радиоактивных веществ.

- Конструктивная радиационная безопасность ядерных установок рассматривается в Руководстве YVL C.1. Системы и оборудование радиационного контроля на ядерных установках рассматриваются в Руководстве YVL C.6. Противоаварийные мероприятия на атомной электростанции и процедуры по радиационной защите при аварийных ситуациях описаны в Руководстве YVL C.5. Процедуры по выводу ядерной установки из эксплуатации, ее обработке и транспортировке отходов приведены руководствах D.3–D.5.

- В Руководстве YVL A.4 рассматриваются организация ядерной установки и персонал. В Руководстве YVL A.3 описываются системы управления ядерными установками. Ведение отчетности по эксплуатации ядерной установки описано в Руководстве YVL A.9. Использование опыта эксплуатации ядерных установок приведено в Руководстве YVL A.10.

- Медицинское наблюдение за работниками, подвергающимися профессиональному облучению, подробно описано в Руководстве ST 7.5. Измеряемые величины и определения, используемые при контроле радиационного облучения, описаны в Руководстве ST 7.2. Профессиональное облучение радоном и соответствующие измерения уровней радиации приведены в Руководстве ST 12.1. Расчет ожидаемой эффективной дозы, вызванной внутренним облучением, и коэффициенты пересчета приведены в Руководстве ST 7.3. Представление данных в Дозиметрический регистр STUK описано в Руководстве ST 7.4. Процедуры по утверждению дозиметрических служб для контроля за деятельностью, связанной с облучением, за пределами атомной электростанции описаны в Руководстве ST 1.9. Предупреждающие знаки для источников радиоактивного излучения и их применение описаны в Руководстве ST 1.3.

3	Защита от профессионального облучения

- Глава 9 Закона «Об ионизирующем излучении» обязывает ответственную сторону, которая занимается деятельностью, связанной с радиацией, обеспечивать защиту работников, подвергающихся профессиональному облучению. Контроль радиационного облучения и медицинское наблюдение более подробно описаны в главе 3 Постановления «Об ионизирующем излучении».

- Согласно разделу 32 Закона «Об ионизирующем излучении», ответственная сторона обязана спланировать и реализовать защиту работников в соответствии со следующими принципами:

- радиационное облучение работников и факторы, влияющие на данное облучение, должны исследоваться заранее с учетом исключительных рабочих условий;

- рабочие зоны, при необходимости, должны подразделяться на контролируемые зоны и зоны наблюдения, и

- работники, которые должны проходить индивидуальный дозиметрический контроль, должны быть выделены в отдельную группу (категория А).

- Предельные значения доз профессионального облучения на радиационно опасных работах установлены в разделе 3 Постановления «Об ионизирующем излучении» следующим образом:

Эффективная доза, получаемая человеком при радиационно опасной работе, не должна превышать среднего значения 20 миллизивертов (мЗв) в год в течение пяти последовательных лет и 50 мЗв в течение каждого года. Эквивалентная годовая доза в хрусталике глаза не должна превышать 150 мЗв; эквивалентная годовая доза облучения любых участков рук, ног или кожного покрова не должна превышать 500 мЗв в год.

- Годовая доза – это совокупность эффективной дозы, получаемой от внешних источников излучения в течение одного года, и ожидаемой эффективной дозы, получаемой при поступлении радиоактивных веществ в организм за тот же период времени.

- В разделе 4 Постановления «Об ионизирующем излучении» устанавливаются предельно допустимые дозы для молодых стажеров. Предельно допустимые дозы для лиц из числа населения приведены в разделе 6 Постановления «Об ионизирующем излучении», а защита плода описывается в разделе 5. Среди прочего, в Постановлении указывается следующее:

Использование излучения должно быть спланировано и организовано таким образом, чтобы годовая эффективная доза для человека, не занимающегося радиационно опасной работой, составляла не более 1 мЗв. Эквивалентная доза в хрусталике глаза не должна превышать 15 мЗв в год; эквивалентная доза облучения любого участка кожного покрова не должна превышать 50 мЗв в год.

Защита плода должна обеспечиваться таким же образом, как и защита любого лица из числа населения. Если женщина сообщает о своей беременности, ее работа должна быть организована таким образом, чтобы эквивалентная доза, получаемая плодом, находилась на разумно достижимом низком уровне; она не должна превышать 1 мЗв, по крайней мере в течение оставшегося срока беременности.

- Организационная структура и эксплуатация ядерной установки должны планироваться с учетом постоянной реализации мер по радиационной защите в соответствии с нормами и правилами, утвержденными для установки инструкциями и принципом ALARA. Особое внимание требуется уделять работам, в ходе которых радиационная защита и корректное использование, а также надзор за использованием средств защиты являются обязательными ввиду рабочих условий, объема или исключительного характера работ, а также по прочим причинам.

- Система управления ядерной установкой должна определять процедуры, позволяющие эффективно корректировать недостатки, обнаруженные в радиационной защите. Важные для радиационной защиты наблюдения, события, недостатки, мероприятия и результаты измерений должны фиксироваться при проведении систематического учета.

- Помимо индивидуальных доз профессионального облучения, требуется контролировать коллективные дозы (суммарное значение доз радиационного облучения) по задачам и группам работников. Если значения коллективных доз указывают на необходимость усовершенствования мер по радиационной защите, на ядерной установке должны быть предприняты соответствующие действия.

- Для поддержания доз облучения на низком уровне на ядерной установке должна быть предусмотрена письменная программа (программа ALARA-мероприятий). Такая программа должна включать в себя как краткосрочные, так и долгосрочные планы и мероприятия по ограничению доз профессионального облучения. В программе мероприятий требуется учитывать радиационную защиту в целом, например, эксплуатацию установки, водно-химический режим, модификации станции, материалы, дезактивацию, обращение с отходами, испытания, инспекции и т. п. Программа должна содержать целевые пределы для максимальных индивидуальных годовых доз и коллективных доз (чел.-Зв/ГВт), которые не должны превышаться на основании принципа постоянного развития. Программа ALARA-мероприятий должна обновляться и передаваться STUK для ознакомления.

- Если коллективная доза профессионального облучения на одном из блоков атомной электростанции превышает установленный лицензиатом предел коллективной дозы на один ГВт чистой электрической мощности в среднем за два последовательных года, требуется составить отчет о причинах и мероприятиях по повышению уровня радиационной безопасности и передать его в STUK для ознакомления.

- В целях ограничения индивидуальных доз облучения в соответствии с принципом ALARA, на ядерной установке требуется ввести граничные дозы ниже предельно допустимых доз, установленных в Постановлении «Об ионизирующем излучении».

- Если индивидуальная доза облучения работника на ядерной установке превышает значение 20 мЗв в течение одного календарного года, то требуется составить отчет о причинах, которые привели к получению данной дозы, принимая во внимание дозы при радиационно опасной работе на других объектах. Отчет должен быть передан в STUK для ознакомления.

- Если годовая эквивалентная доза в хрусталике глаза работника ядерной установки превышает 20 мЗв в год, требуется передать в STUK отчет для ознакомления.

- Перед остановом атомной электростанции в целях перегрузки топлива, проведения ремонта и технического обслуживания, в STUK должен быть передан отчет, помимо прочего, содержащий следующую информацию:

- количество персонала, принимающего участие в контроле и управлении радиационной защитой, их сменное расписание и должностные обязанности;

- планирование обучения радиационной защите;

- мероприятия по радиационной защите, поддержанию порядка и чистоты и обращению с отходами на время останова;

- мероприятия по контролю доз и загрязнения;

- оценочное количество работников, задействованных во время останова, максимальные индивидуальные дозы и дозы при выполнении конкретных задач;

- оценочная коллективная доза.

- Если предполагается, что доза облучения при выполнении задачи или сочетания определенных задач на ядерной установке превысит 0,05 чел.-Зв, либо выполнение задачи или сочетания определенных задач подразумевает значительный риск, связанный с управлением загрязнением или получением высокой индивидуальной дозы, то в STUK необходимо передать для ознакомления подробный рабочий план и документ с описанием мер радиационной защиты задолго до начала работ.

- В соответствии с Руководством YVL A.9 требуется составить сводный отчет с описанием реализации мер радиационной защиты при остановах для перегрузки топлива, а также при остановах для выполнения масштабного технического обслуживания и ремонта.

4	Работа службы радиационной защиты

4.1	Персонал

- Обеспечение безопасности и надежности эксплуатации ядерной установки входит в обязанности ответственного руководителя ядерной установки. Ответственный руководитель управляет деятельностью, относящейся к эксплуатации и техническому обслуживанию ядерной установки, а также технической поддержке на установке. Ответственный руководитель должен гарантировать наличие достаточных ресурсов и полномочий для персонала, реализующего радиационную защиту. Такие ресурсы должны быть обеспечены в достаточном объеме до ввода электростанции в эксплуатацию.

- В эксплуатирующей организации ядерной установки должно быть организовано подразделение, ответственное за реализацию радиационной защиты на практике и координирование соответствующих функций, либо подобное подразделение должно находиться в распоряжении данной организации. Руководитель службы радиационной защиты станции выступает в качестве главы данного подразделения. Задачи и зоны ответственности за реализацию радиационной защиты должны быть описаны в системе управления установкой.

- При управлении работами и ресурсами подразделение по радиационной защите должно учитывать непредвиденные условия, затрудняющие реализацию функций радиационной защиты, например, незапланированный останов на техническое обслуживание. В необходимых случаях подразделение должно иметь возможность работать в любое время суток.

- Руководитель службы радиационной защиты должен контролировать и разрабатывать меры по реализации радиационной защиты на установке. Он/она должен(должна) гарантировать, что в функциях радиационной защиты учитываются результаты полевых исследований, национальные и международные разработки и опыт эксплуатации.

- Подразделение по радиационной защите должно быть ознакомлено со структурой установки, принципами ее эксплуатации и источниками ионизирующего излучения. Подразделение должно контролировать радиационную обстановку на установке посредством выполнения измерений и надзора за работами и мерами по радиационной защите, которые реализуются в контролируемой зоне.

- Подразделение по радиационной защите должно обеспечить наличие достаточного количества приборов радиационного контроля и средств защиты на установке. Подразделение также должно гарантировать работоспособность данных инструментов и оборудования и их применение в соответствии с установленными инструкциями.

- Подразделение по радиационной защите должно участвовать в планировании работ, выполняемых в контролируемой зоне, которые предположительно могут стать источником профессионального облучения. Радиационная защита должна учитываться на различных этапах работ. Сотрудники службы радиационной защиты должны иметь достаточные полномочия по прекращению работы по причинам, связанным с радиационной защитой, и по реализации мероприятий, целью которых является ограничение доз.

- В период останова атомной электростанции для перегрузки топлива, а также выполнения масштабного технического обслуживания и ремонта ответственные за обеспечение радиационной защиты лица должны реализовать меры по внутреннему контролю качества радиационной защиты. Среди всего прочего, требуется фиксировать события и проблемы, связанные с объектами контроля радиационной защиты, важными мероприятиями и решениями по радиационной защите, а также с отклонениями в радиационной защите и соответствующими корректирующими действиями. В ходе эксплуатации установки должен осуществляться соответствующий контроль выполнения необходимого объема работ.

- Если, помимо сотрудников службы радиационной защиты, на установку нанимаются временные работники по обеспечению радиационной защиты, они должны действовать в соответствии с инструкциями по радиационной защите установки, пройти профессиональное обучение на установке под контролем ее персонала.

- Для того чтобы гарантировать всестороннее внимание к радиационной защите в различных технологических областях на установке, на атомной электростанции должна находиться группа экспертов, взаимодействующих в сфере радиационной защиты и прочих операциях на станции (например, эксплуатация, техническое обслуживание, обеспечение безопасности) или других процедурах.

4.2	Обучение радиационной защите

- Согласно разделу 36 Закона «Об ионизирующем излучении», работники должны пройти обучение и инструктаж по выполнению своих обязанностей в соответствии с видом работы и условиями на рабочем месте. Для предотвращения излишнего облучения и возникновения событий, приводящих к повышенным уровням облучения, особое внимание требуется уделить информации об опасности излучения для здоровья и о процедурах выполнения работ, повышающих их безопасность.

- STUK должен быть проинформирован о содержании и планах обучения радиационной защите, организованного на ядерной установке.

- Персонал, работающий в контролируемой зоне, должен проходить обучение радиационной защите задолго до ввода установки в эксплуатацию.

4.3	Вводный инструктаж по радиационной защите

- Целью вводного инструктажа по радиационной защите (далее «вводный инструктаж») является предоставление работникам знаний о законодательстве по радиационной защите и нормах и правилах, установленных на его основе, ознакомление с предварительными условиями для корректной работы в контролируемых зонах и зонах наблюдения, а также содействие в выполнении задач по радиационной защите. Инструктаж должен содержать предварительные условия для последовательных действий в соответствии с аспектами безопасности на случай возникновения непредвиденных ситуаций на рабочем месте. При обучении и выдаче инструкций требуется подчеркнуть ответственность работника за обеспечение своей собственной радиационной безопасности и безопасности других.

- Инструктаж должен пройти весь постоянный и временный персонал ядерной установки, работающий в контролируемой зоне. Инструктаж должны пройти все работники, независимо от их национальности. Требуется учитывать знание языков, чтобы работники понимали важную для радиационной защиты маркировку на ядерной установке.

- Работники должны показать достаточность знаний в области радиационной безопасности, сдав письменный экзамен или экзамен с использованием компьютера. Требуется подготовить ведомость, в которой указывается лицо, выполнявшее оценку, и работник, выполнявший тест.

- В дополнение к вводному инструктажу требуется проходить повторный курс обучения через определенные промежутки времени. Обучение, равное в объеме вводному инструктажу, должно организовываться как минимум раз в три  года.

- Вводный инструктаж можно считать подходящим для применения на всех ядерных установках Финляндии, если в нем учитываются административные и структурные особенности станций и различия между ними. Гарантировать это можно, например, посредством выдачи работникам письменных материалов. Вводный инструктаж, принятый в Швеции, может применяться на ядерных установках Финляндии на тех же основаниях.

4.4	Прочее обучение, относящееся к радиационной защите

- Функционирование организации ядерной установки должно постоянно совершенствоваться для достижения целей радиационной защиты. Требуется подготовить программы обучения для разработки и поддержания уровня компетентности сотрудников, занимающих важные для обеспечения радиационной защиты должности. Постоянные сотрудники службы радиационной защиты должны проходить проверку знаний в целях демонстрации своего понимания норм и мероприятий по радиационной защите, предусмотренных их должностями, и знаний в области использования информационных систем, инструментов и приборов, необходимых для выполнения работ по радиационной защите.

- Сотрудники, чья работа (например, планирование работ) значительно влияет на результаты радиационной защиты, должны проходить особое обучение радиационной защите. Данное требование применяется к собственному персоналу установки и персоналу подрядчика.

- В сотрудничестве с экспертами по радиационной защите персонал, занятый в планировании работ, должен обеспечить рассмотрение или отработку на практике всех этапов работ, которые являются нестандартными в плане радиационной защиты, до их реализации на рабочих участках.

4.5	Инструкции по радиационной защите

- На ядерной установке должны быть разработаны инструкции по реализации радиационной защиты. Данные инструкции должны включать как минимум следующее:

- принципы радиационной защиты и организация, ответственная за их реализацию;

- организация обучения радиационной защите;

- нормы и правила, касающиеся процедур, выполняемых в контролируемых зонах и зонах наблюдения;

- категории работников, выполняющих радиационно опасные работы;

- медицинское наблюдение персонала, работающего в радиационно опасных зонах;

- измерения излучения в контролируемых зонах и зонах наблюдения;

- контроль индивидуальных доз облучения;

- контроль доз облучения в режиме реального времени;

- дезактивация работников;

- процедура получения разрешения на проведение радиационно опасных работ;

- процесс планирования работ по техническому обслуживанию и выполнению модификаций, играющих важную роль в радиационной защите;

- процедуры по обеспечению радиационной защиты при незапланированных и срочных ремонтах или техническом обслуживании во время работы на мощности;

- соблюдение требований к средствам индивидуальной защиты;

- процедуры, гарантирующие реализацию принципа ALARA;

•	процедуры для контроля качества радиационной защиты.

Инструкции по обеспечению радиационной защиты должны быть переданы в STUK для ознакомления.

- Инструкции по обеспечению радиационной защиты должны быть полными, в обновленном состоянии; они должны регулярно оцениваться в соответствии с определениями, представленными в системе управления ядерной установкой. Деятельность в соответствии с инструкциями по обеспечению радиационной защиты должна оцениваться в рамках менеджмента качества установки.

- Для ядерной установки должны быть предусмотрены необходимые подробные инструкции, включающие в себя практическую деятельность по обеспечению радиационной защиты и выполнению измерений излучения, а также сведения о приборах для измерения и анализа излучения. Данные инструкции должны быть включены в состав системы управления установкой.

5	Классификация зон и участков ядерной установки на основании условий излучения

5.1	Общие принципы классификации участков

- В районе ядерной установки требуется измерять мощность доз, а также систематически определять концентрацию радионуклидов в воздухе и поверхностное загрязнение (поверхностную активность). На основании измерений рабочие площадки подразделяются на контролируемые зоны и зоны наблюдения.

- Зона за пределами контролируемых зон и зон наблюдения не имеет категории относительно радиационной защиты.

- Классификация участков на ядерных установках не применяется к радону. Вопросы, связанные с радоном на рабочих местах, рассматриваются в Руководстве ST 12.1.

- В технической рентгенографии классификация участков в некатегоризированной зоне атомной электростанции соответствует положениям Руководства ST 5.6. В контролируемой зоне требуется обращать внимание на пучки излучения, образованные при использовании радиографии, с помощью однозначных предупреждающих знаков и табличек ограничения доступа.

5.2	Зона наблюдения

- Если эффективная доза в зоне может превысить 1 мЗв или эквивалентная доза облучения глаз (15 мЗв) или рук, ног или кожного покрова (50 мЗв) в год, то такая зона должна относиться как минимум к зоне наблюдения.

- Рабочие условия в зоне наблюдения и, при необходимости, индивидуальная доза облучения должны контролироваться в соответствии с характером и степенью радиационного облучения. Источники ионизирующего излучения в зоне и связанная с ними радиологическая опасность должны быть отмечены соответствующим образом. Маркировка в зоне должна указывать на ее принадлежность к зоне наблюдения.

- Работникам должны быть предоставлены инструкции по работе в зоне наблюдения, использованию источников ионизирующего излучения и данные о связанной с ними радиологической опасности. Границы зоны наблюдения, радиационная обстановка и адекватность защитных мер подлежат регулярной проверке.

5.3	Контролируемая зона

- К контролируемым зонам должны относиться как минимум те помещения установки, в которых мощность дозы внешнего облучения может превысить 3 мкЗв/ч или пребывание в которых в течение 40 часов в неделю может привести к превышению дозы внутреннего облучения 1 мЗв в год из-за радионуклидов, выделяемых ядерной установкой.

- В контролируемой зоне требуется соблюдать особые правила и процедуры, целью которых является защита работников от ионизирующего излучения и предотвращение распространения радиоактивных веществ.

- В приложении к настоящему документу (Таблица A01) приводятся предельные значения для поверхностного загрязнения в нижнем участке контролируемой зоны, а также пределы, при достижении которых требуется покидать контролируемую зону.

5.4	Участки контролируемой зоны

- Помещения в контролируемой зоне должны быть разбиты на участки на основании мощности дозы внешнего облучения, поверхностного загрязнения и концентрации радионуклидов в воздухе. Требуется выделить по меньшей мере три участка. Минимальная классификация участков установки приведена в приложении (Таблица А02).

- Мощность дозы внешнего облучения, поверхностное загрязнение или концентрация радионуклидов в воздухе могут локально превышать пределы классификации при условии, что доступ к рассматриваемой зоне ограничен барьерами и визуально отмечен знаками с указанием радиационной обстановки, ограничений по потенциальному пребыванию в зоне и необходимых средств защиты. Особые источники ионизирующего излучения должны быть отмечены визуально.

- Классификация зоны по участкам должна быть точно указана знаками на входе. При изменении радиационной обстановки знаки, определяющие классификацию зоны, должны быть заменены соответствующими обозначениями.

- Требуется вести актуальные записи по классификации участков и радиационной обстановке в помещениях ядерной установки. В записях должны указываться условия во время нормальной эксплуатации и останова для ежегодного технического обслуживания.

5.5	Доступ в контролируемую зону

- Доступ в контролируемую зону подлежит обязательному контролю. Если мощность дозы в помещении может превысить 25 мкЗв/ч, то помещение должно оснащаться замками или иметь контролируемый вход.

- Распространение загрязнения в контролируемой зоне должно сдерживаться при необходимости путем запирания помещений и ограничения доступа к ним.

- Требуется обеспечить простоту проверки использования дозиметрических устройств. Лица, получающие доступ к контролируемой зоне, должны носить на видном месте персональные бэйджи для идентификации.

- В качестве защитной одежды вместе с дополнительными защитными средствами (защитные перчатки и обувь, респираторы), которые требуются для выполнения конкретной задачи, должны использоваться как минимум защитный комбинезон и бахилы. Бахилы можно заменить обувью (рабочей обувью), которая используется только в контролируемой зоне. Защитный комбинезон можно заменить защитным плащом в случае обоснованных исключений при условии низкого риска загрязнения одежды. В случае отклонения от настоящих принципов требуется получить утверждение STUK для применения заменяющих процедур.

- В контролируемой зоне запрещены прием пищи, употребление напитков и курение. Исключением из данного правила могут быть отдельные специально отведенные столовые и комнаты отдыха. Также исключением может служить использование водораздатчиков. Однако указанные помещения и раздатчики могут использоваться, только если при помощи замера радиационного фона можно гарантировать, что их использование не приводит к внутреннему радиационному облучению работников.

- Лица, покидающие контролируемую зону, должны проходить проверку на наличие поверхностного загрязнения с помощью измерительного прибора. Измерительная геометрия прибора должна полностью покрывать тело, конечности и голову человека, проходящего проверку. Если предельные значения загрязнения работника не превышены (см. приложение, таблица А01), зону можно покинуть в обычном порядке. В случае отклонения от настоящих принципов требуется получить утверждение STUK для применения заменяющих процедур.

- Результаты замеров, превышающие предельные значения поверхностного загрязнения, должны регистрироваться. Для смены загрязненной защитной одежды обязательно вводятся соответствующие процедуры. На ядерной установке должны быть предусмотрены соответствующим образом оснащенные помещения для дезактивации персонала в целях устранения присутствующего на нем поверхностного загрязнения.

- Материалы, перемещаемые из контролируемой зоны, подлежат замерам на предмет поверхностного загрязнения. Материалы можно перемещать, если не превышаются предельные значения, указанные в таблице А01. Процесс освобождения радиоактивных отходов от контроля описан в Руководстве YVL D.4.

5.6	Разрешение на проведение радиационно опасных работ

- Разрешение на проведение радиационно опасных работ или инструкция требуется для  работ, выполняемых в контролируемой зоне, если такие работы допустимы из соображений радиационной безопасности. Для выполнения регулярных и повторяющихся задач может выдаваться постоянное разрешение. Методы и ответственность за выдачу разрешений на проведение радиационно опасных работ должны быть определены в инструкциях по радиационной защите установки. При необходимости разрешение на проведение радиационно опасных работ, состоящих из нескольких этапов, может быть разделено по различным этапам.

- Разрешение на проведение радиационно опасных работ или сопутствующие документы должны содержать как минимум следующую информацию:

- лицо, выдавшее разрешение (а также лицо, утвердившее его, если это разные лица);

- дата выдачи;

- мастер (или имена и количество работников);

- рабочая площадка и радиационная обстановка на ней;

- описание работы;

- требования к замеру мощности дозы, поверхностного загрязнения и концентрации радионуклидов в воздухе;

- мероприятия или инструкции по обеспечению радиационной защиты и необходимые средства защиты.

- Разрешение на проведение радиационно опасных работ должно находиться в пределах видимости на рабочей площадке. Если данное условие невозможно выполнить из-за нехватки места или прочих факторов, разрешение на проведение радиационно опасных работ должно быть доступно для работников, чтобы при необходимости они и сотрудники службы радиационной защиты с легкостью могли проверить установленные на рабочей площадке требования, указанные в разрешении.

6	Категории радиационно опасных работ и медицинское наблюдение персонала, работающего в радиационно опасных зонах

6.1	Категории радиационно опасных работ

- Персонал, работающий в радиационно опасных зонах, должен быть разделен по категориям радиационно опасной работы A или Б в соответствии с Постановлением «Об ионизирующем излучении». Согласно разделу 10 Постановления «Об ионизирующем излучении», к категории А относятся работники, эффективная доза облучения которых при выполнении работ превышает или может превысить 6 мЗв в год, допуская возможность возникновения связанного с их работой инцидента, приводящего к аномальному радиационному облучению, или эквивалентная доза облучения которых составляет или превышает три десятых от предельно допустимых доз, установленных для хрусталика глаза, кожного покрова, рук или ног.

- К категории Б относятся работники, выполняющие радиационно опасную работу и не входящие в категорию А.

- Персонал, работающий в контролируемой зоне ядерных установок, как правило, относится к категории А.

Тем не менее, если работникам с категорией Б разрешается выполнять работу в контролируемой зоне ядерной установки, данное решение должно быть обосновано. Если на ядерной установке радиационное облучение работника категории Б превышает 6 мЗв в год, о данном событии и его причинах следует незамедлительно сообщить в STUK.

- Согласно разделу 37 Закона «Об ионизирующем излучении», лицу, выполняющему радиационно опасную работу, должно быть не менее 18 лет. Лица младше этого возраста, но не моложе 16 лет, могут принимать участие в использовании источников ионизирующего излучения настолько, насколько это требуется для их профессионально-технического обучения. Тем не менее, они не относятся к персоналу, работающему в радиационно опасных зонах.

6.2	Медицинское наблюдение

- Общие требования к охране труда работников устанавливаются в Законе «Об охране труда» (1383/2001) и составленных на его основе нормах и правилах.

- На ядерной установке должно предусматриваться медицинское наблюдение персонала, работающего в радиационно опасных зонах и занятого радиационно опасной работой. Медицинское наблюдение персонала категории А, работающего в радиационно опасных зонах, должно быть организовано в соответствии с главой 9 Закона «Об ионизирующем излучении» и главой 3 Постановления «Об ионизирующем  излучении». Подробности осуществления медицинского наблюдения приведены в Руководстве ST 7.5.

- Медицинское наблюдение персонала, работающего в радиационно опасных зонах, среди прочего, направлено на

- обеспечение пригодности персонала к радиационно опасной работе, исходя из состояния здоровья;

- обеспечение физической возможности использования средств защиты, необходимых для выполнения радиационно опасной работы;

- контроль состояния здоровья персонала в ходе выполнения радиационно опасной работы для обнаружения таких потенциальных изменений, которые могут помешать дальнейшему выполнению такой работы;

- определение степени влияния облучения на состояние здоровья в соответствии с установленными требованиями, в случае, если установлено или предполагается, что доза облучения превышает предельное значение, или ввиду других исключительных условий.

- Эксплуатирующая организация ядерной установки должна предоставить нанятым со стороны работникам все необходимые сведения и разъяснения по условиям на рабочей площадке и по любым изменениям в эксплуатации напрямую либо через их нанимателя. Сведения должны быть также предоставлены врачу, отвечающему за медицинское наблюдение. Кроме того, лицензиат должен обязать сторонних нанимателей передать данные по дозам облучения для своих работников врачу, отвечающему за медицинское наблюдение.

- На ядерной установке должны вестись записи о медицинских осмотрах работников категории А.

- Медицинское наблюдение работников, участвующих в устранении аварийных ситуаций, описано в Руководстве YVL C.5.

7	Контроль радиационного облучения

7.1	Общие принципы контроля радиационного облучения

- В отношении контроля доз облучения в разделе 11 Постановления «Об ионизирующем излучении» говорится следующее:

Для работников категории А необходимо организовать индивидуальный дозиметрический контроль с целью мониторинга доз радиационного облучения при выполнении работ. Контроль должен основываться на замерах индивидуальных доз или другом подходящем методе определения индивидуальных доз.

- Всему персоналу, находящемуся в контролируемой зоне ядерной установки, должны выдаваться индивидуальные дозиметры.

- Неиспользуемые индивидуальные дозиметры должны храниться на входе в контролируемую зону или в другом утвержденном STUK месте, но так, чтобы

- можно было контролировать их использование;

- было сведено к минимуму воздействие на них радиационного фона, ультрафиолетовой радиации и яркого света;

- влажность и температура окружающей среды, воздействующие на стеллажи с дозиметрами, не влияли на их работоспособность;

- можно было с легкостью выполнить считывание данных по дозам и проверку на предмет поверхностного загрязнения.

- Для дозиметров и стеллажей должны быть предусмотрены идентификационные данные. На дозиметрах, используемых на постоянной основе, должны быть указаны как минимум идентификационный номер и имя пользователя.

- С помощью индивидуального дозиметра определяется средняя доза радиационного облучения всего тела. Дозиметр должен размещаться таким образом, чтобы обеспечивалось выполнение репрезентативных измерений. Другие дозиметры должны использоваться при необходимости определения дозы радиационного облучения различных частей тела, например, в случае неравномерного радиационного облучения.

- Также должно оцениваться радиационное облучение персонала, работающего в зоне наблюдения.

- Согласно разделу 12 Постановления «Об ионизирующем излучении», объем контроля индивидуальных доз облучения работников, не относящихся к выполняющим радиационно опасную работу работникам категории А, должен гарантировать

- надлежащий уровень контроля для подтверждения того, что работники были правильно разделены на категории А и Б;

- возможность определения радиационного облучения работников и

- возможность незамедлительного обнаружения непредвиденных отклонений в факторах, влияющих на радиационное облучение работников.

- Если в зоне наблюдения ядерной установки или в зонах, не отнесенных к какой-либо категории, выполняется транспортировка материалов, которая может привести к отклонениям доз профессионального облучения от стандартного радиационного фона в зоне, работники должны подвергаться контролю индивидуальных доз с учетом возможности возникновения связанного с работой события, ведущего к аномальному радиационному облучению.

- Дозы профессионального облучения в начале года и за предшествующие четыре года должны устанавливаться до направления на радиационно опасную работу на ядерной установке, чтобы гарантировать непревышение предельно допустимых доз. Для осуществления доступа к таким данным по дозам облучения лица, ответственные за контроль доз облучения на ядерной установке, должны при необходимости получить права пользователя для просмотра национального Дозиметрического регистра. В других случаях для установления данных по дозам облучения работника требуется использовать его радиационный паспорт или при необходимости иной официальный документ.

- При определении радиационного облучения и доступности дозиметров требуется принимать во внимание аварийные ситуации. Аварийные ситуации рассматриваются в Руководстве YVL C.5.

7.2	Определение внешнего радиационного облучения

- Согласно разделу 12 Закона «Об ионизирующем излучении», утвержденная дозиметрическая служба должна обращаться к эксплуатирующей организации или поставщику услуг, которые отвечают за замеры и определение индивидуальных доз облучения работников в рамках контроля радиационного облучения и которые были утверждены Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности (STUK), в порядке, установленном в разделе 32 настоящего закона.

- В отношении утверждения дозиметрических служб в разделе 32а Закона «Об ионизирующем излучении» говорится следующее:

[ – – ] До начала эксплуатации требуется получить предварительное утверждение дозиметрической службы Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности.

При оценке приемлемости дозиметрической службы особое внимание требуется уделять пригодности измерительных процедур, компетенции занимающегося замерами персонала и системе качества, применяемой при эксплуатационном контроле. Дозиметрические службы должны утверждаться на определенный период времени, не превышающий пяти лет.

- Измеряемая величина в контроле доз облучения должна быть представлена эквивалентом индивидуальной дозы Hp(10) (проникающее излучение) для фотонного излучения высоких энергий и Hp(0,07) (поверхностное излучение) для мягкого фотонного излучения и бета-излучения. Измеряемая величина для дозы облучения хрусталика глаза составляет Hp(3).

- При планировании, утверждении и использовании системы требуется принимать во внимание действующие стандарты, руководящие принципы и рекомендации. Основные документы на момент публикации настоящего руководства представлены в следующих ссылках [21, 22, 23, 24].

- Предварительные условия для утверждения и эксплуатации подразумевают, что

- измерительная система была испытана, проверена и подходит для выполнения рассматриваемой задачи;

- уровня обучения пользователей измерительной системы и эксплуатирующей организации достаточно для выполнения задачи;

- для обеспечения надежности измерений применяется программа контроля качества;

- можно проследить связь калибровки измерительной системы с эталонами национальной или международной метрологической лаборатории.

- Работа утвержденной дозиметрической службы требует присутствия на станции обученных специалистов, которые при необходимости могут быстро определить дозу радиационного облучения работника.

- Индивидуальный дозиметр предназначен для

- установления различия между глубинной дозой и дозой облучения кожи;

- надежного измерения глубинной дозы от гамма-излучения в диапазоне от 0,1 мЗв до 1 Зв при энергии фотонов от 80 кэВ до 3 МэВ;

- обнаружения дозы нейтронов при необходимости;

- обнаружения дозы облучения хрусталика глаза при необходимости.

- Отклик дозиметра на фотонное излучение должен быть известен и за пределами указанного выше диапазона энергий. При определении глубинной дозы и дозы облучения кожи требуется принимать во внимание энергетическую характеристику.

- Замерам доз может препятствовать одновременное присутствие различных типов излучения и энергий. Эту особенность требуется учитывать при испытаниях свойств дозиметров.

- На ядерной установке должны быть определены процедуры и инструкции для обеспечения постоянного высококачественного контроля доз облучения.

- Контроль радиационного облучения должен также осуществляться в исключительных условиях, при которых нельзя использовать оборудование, обычно применяемое для считывания показаний по дозам. Примеры подобных условий включают в себя долгосрочную потерю электроснабжения оборудования, используемого для определения радиационного облучения, или загрязнение помещений и оборудования, используемых для определения радиационного облучения. На установке должны быть приняты планы действий и предопределены процедуры для работы при исключительных условиях подобного рода.

- Требуется фиксировать данные измерений, полученные при контроле доз облучения, данные по дозам, вычисленные на основе этой информации, и метод расчета. Кроме того, требуется вести записи по контролю качества, техническому обслуживанию, ремонту и испытаниям оборудования, используемого при контроле доз облучения. Время хранения подобной информации должно указываться в инструкциях по контролю доз облучения.

- Результаты периодических инспекций системы контроля индивидуальных доз должны передаваться в STUK для ознакомления.

7.3	Определение дозы внутреннего радиационного облучения

- На ядерной установке должно быть предусмотрено оборудование контроля для обнаружения внутренней радиоактивности у лиц, работающих в контролируемой зоне. Чувствительность оборудования должна быть достаточной для обнаружения с приемлемой точностью от верхних частей тела таких радиоактивных веществ, образующихся от работы ядерных установок и генерирующих гамма-излучение, которые могут, на основании уровня радиоактивности на момент измерения, стать причиной появления эффективной дозы, превышающей уровень регистрации.

- Кроме того, на ядерной установке должно быть предусмотрено техническое оборудование и метод расчета для определения дозы внутреннего облучения радионуклидами, образующимися в результате работы ядерной установки. В данном контексте доза внутреннего облучения означает накопленную эффективную дозу за период в 50 лет с начала поступления радиоактивных веществ в организм.

- Измерение нуклидов должно проводиться для работников, которые, по оценкам, подвержены риску внутреннего загрязнения из-за характера их работы. Для измерений требуется выбирать работников из постоянного состава ядерной установки и сотрудников подрядчика. Количество выбранных работников должно быть достаточным для обеспечения репрезентативности контроля.

- Требуется фиксировать данные, необходимые для определения дозы внутреннего облучения. К таким данным относятся место и время облучения, объем поверхностного загрязнения рабочей площадки и концентрация радионуклидов в воздухе, а также данные по предыдущим загрязнениям, требовавшим дезактивации.

- Воздействие, вызванное внутренним облучением, должно также определяться во всех случаях, когда измерения для обнаружения загрязнения кожного покрова и защитной одежды лиц, покидающих зону контроля, или другие наблюдения указывают на возможность исключительного внутреннего загрязнения.

- Если на основании результатов измерений обнаруживается внутреннее профессиональное облучение от ядерной установки, превышающее уровень регистрации, требуется определить уровень внутреннего радиационного облучения персонала, выполняющего этот же вид работ.

- Результаты измерений должны фиксироваться. В записях требуется отображать персональные данные измеряемых работников, время измерения и суммарную активность измеряемых радионуклидов. Измерения без превышения уровня обнаружения также должны фиксироваться.

- Для оценки дозы внутреннего облучения при необходимости можно использовать экскременты и другие биологические образцы. Даты проведения измерений требуется выбирать таким образом, чтобы можно было оптимально определить потенциальное облучение.

- Доза внутреннего облучения должна определяться с помощью процедуры, утвержденной STUK и описанной в документации лицензиата. Если в процедуру вносятся изменения, которые могут повлиять на определение дозы внутреннего облучения, требуется утверждение изменений в STUK. Подобные изменения включают в себя измененные принципы измерений или модели расчета дозы.

7.4	Определение дозы радиационного облучения в особых случаях

- Требуется производить замеры доз радиационного облучения посетителей контролируемой зоны. Возможно применение групповых дозиметров, если они указывают дозу радиационного облучения для каждого отдельного лица.

- На ядерной установке должен использоваться утвержденный STUK метод расчета для определения эквивалентной дозы, получаемой кожным покровом или хрусталиком глаза из-за поверхностного загрязнения или радиоактивных частиц.

- Если только часть тела (например, голова, глаза, руки) главным образом подвергается облучению, лицензиат должен обеспечить проведение утвержденной STUK процедуры для определения доз облучения частей тела.

- При контроле радиационного облучения, вызываемого нейтронной радиацией, требуется использовать дозиметры, подходящие для данных целей. Если в исключительных обстоятельствах глубинная доза вследствие нейтронной радиации может превысить 0,2 мЗв в месяц, требуется организовать индивидуальный контроль доз нейтронов. Подобные ситуации могут возникнуть во время транспортировки и обработки отработавшего топлива.

7.5	Контроль радиационного облучения в режиме реального времени

- Помимо системы, контролирующей индивидуальные дозы профессионального облучения, ядерная установка должна быть оснащена системой измерения для контроля дозы профессионального облучения от внешнего излучения, накопленной в контролируемой зоне, в режиме реального времени. При необходимости при контроле радиационного облучения в режиме реального времени должна применяться телеметрическая дозиметрия.

- Информацию, полученную с помощью системы измерения доз в режиме реального времени, требуется использовать для проверки надежности работы измерительных приборов, используемых для контроля индивидуальных доз.

- Если измерение не может быть выполнено из-за потери дозиметра или ввиду другого исключительного события, в оценке радиационного облучения можно использовать данные измерения доз, зафиксированные системой контроля доз в режиме реального времени. Доза за такой период контроля должна заноситься в Дозиметрический регистр в качестве расчетной дозы.

- Дозиметры, работающие в режиме реального времени, должны иметь дисплей и регулируемую сигнализацию опасной дозы, а также сигнализацию мощности дозы при необходимости.

- При контроле радиационного облучения в режиме реального времени требуется выполнять сбор информации для планирования работы и гарантии того, что мероприятия по обеспечению радиационной защиты являются достаточными.

8	Внесение данных по дозам радиационного облучения в Дозиметрический регистр

8.1	Общие принципы

- В отношении ведения Дозиметрического регистра в разделе 34 Закона «Об ионизирующем излучении» говорится следующее:

STUK должен вести досье по радиационному облучению работников, занятых на радиационно опасных работах (Дозиметрический регистр). В Дозиметрическом регистре должны записываться подробные данные по каждому работнику и информация о типе радиационно опасной работы, методах, используемых для контроля радиационного облучения, факторах, влияющих на облучение, и результатах контроля радиационного облучения.

Ответственная сторона должна гарантировать регистрацию данных и передачу результатов контроля радиационного облучения в STUK, детализированных в порядке, указанном последним, чтобы можно было определить радиационное облучение каждого работника.

- При регистрации доз на ядерной установке требуется соблюдать положения Закона «О персональных данных» (523/1999).

- Процедуры по созданию отчетов должны быть описаны в инструкциях ядерной установки. Инструкции должны содержать процедуры для нормальных эксплуатационных состояний и исключительных событий.

- При использовании в контролируемой зоне дозиметров, не входящих в состав оборудования ядерной установки, требуется гарантировать, что индивидуальные дозы не записываются в Дозиметрический регистр повторно.

8.2	Регулярное представление отчетов

- Ядерные установки должны как минимум один раз в месяц представлять отчеты по индивидуальным дозам радиационного облучения персонала, работающего в радиационно опасных зонах, для регистрации в Дозиметрическом регистре STUK. Одновременно в отчет заносятся персональные данные работников, которые начинают и завершают выполнение работ, подлежащих контролю индивидуальных доз, а также вид работ, дату их начала и завершения. Согласно разделу 11 Постановления «Об ионизирующем излучении», ответственная сторона должна гарантировать передачу результатов индивидуального дозиметрического контроля соответствующему работнику и ответственному практикующему врачу.

- Персональная информация, заносимая в Дозиметрический регистр, включает в себя имя и номер социального страхования работника, а для иностранного работника — имя, дату рождения, пол и национальность. Кроме того, в отчете требуется указать категорию (А или Б) персонала, работающего в радиационно опасных зонах.

- В записи по дозам для включения в Дозиметрический регистр также должно заноситься имя, род деятельности, контактные данные и контактное лицо нанимателя персонала, работающего в радиационно опасных зонах.

- К представлению отчета применяются следующие ограничения:

- Пороговая величина регистрации для глубинной дозы составляет 0,1 мЗв в месяц. Индивидуальные дозы ниже данного уровня должны заноситься в Дозиметрический регистр как нулевые дозы.

- Измеряемые дозы нейтронов должны заноситься в Дозиметрический регистр отдельно. Пороговая величина регистрации для глубинных доз вследствие нейтронной радиации составляет 0,2 мЗв в месяц.

- Поверхностные дозы и дозы облучения пальцев должны заноситься в Дозиметрический регистр отдельно. Их пороговая величина регистрации составляет 1 мЗв в месяц.

- Пороговая величина регистрации для дозы облучения глаз составляет 1 мЗв в месяц.

- Пороговая величина регистрации для дозы облучения щитовидной железы составляет 2 мЗв в месяц.

- Если точный результат измерений ниже пороговой величины регистрации, доза радиационного облучения должна заноситься в Дозиметрический регистр как 0 мЗв. Дозы выше пороговой величины регистрации заносятся в отчет с точностью до 0,01 мЗв.

- Дозы, вызываемые внутренним радиационным облучением, должны заноситься в Дозиметрический регистр, если ожидаемая парциальная доза от поступления радиоактивных веществ в организм из-за работ, выполняемых на ядерной установке, превышает 0,1 мЗв. Дозы внутреннего облучения должны заноситься по отдельности в Дозиметрический регистр в течение месяца со дня их обнаружения.

- Наниматель сторонних работников должен получать информацию от ядерной установки о дозах, полученных работником, по крайней мере один раз в месяц. Данные требования также применимы и к работникам не из Финляндии. Лицензиат должен информировать нанимателя об обязательствах по предоставлению данных о дозах радиационного облучения субподрядчикам, если таковые нанимаются подрядчиком.

- На атомных электростанциях и установках, предназначенных для хранения, обработки и окончательного захоронения отработавшего ядерного топлива, необходимо предусмотреть отправку отчетов по дозам, полученным работниками из Швеции, также и в центр регистрации доз шведских атомных электростанций в порядке, согласованном со STUK и Strålsäkerhetsmyndighet [25].

- Дозы, полученные во время проведения работ, должны отмечаться в радиационном паспорте работника утвержденным способом.

8.3	Представление отчетов по исключительным ситуациям

- В отношении отчетности при исключительных ситуациях в разделе 13 Постановления «Об ионизирующем излучении» говорится следующее:

Ответственная сторона должна без промедления представить соответствующим работникам, практикующему врачу, ответственному за медицинское наблюдение, и STUK отчет по следующим наблюдениям:

- предельно допустимая доза фактически или предположительно была превышена,

- граничная доза, приведенная в разделе 7, фактически или предположительно была превышена, и

- результат индивидуального дозиметрического контроля или наблюдения, выполняемого в ходе мониторинга рабочих условий, отличается от типичного для данного вида работ или рассматриваемой рабочей зоны, и это имеет значение с точки зрения безопасности. Ответственная сторона должна гарантировать, что все случаи аномального радиационного облучения и причины их возникновения будут расследованы и представлены в отчетах и будут предприняты все необходимые корректирующие меры.

- Если во время аварийной ситуации радиационное облучение требует осуществления немедленных мероприятий по смягчению радиационной опасности и локализации источника радиоактивного излучения, информация об этом должна заноситься STUK в Дозиметрический регистр отдельно от данных по облучению вследствие выполнения другой радиационно опасной работы. При отсутствии результатов измерения облучения предоставляется оценка облучения с обоснованием оценки. Обоснование оценки можно отправить в Дозиметрический регистр, например, письмом.

- Кроме идентификационных данных каждого работника, в Дозиметрический регистр заносится следующая информация: тип радиационно опасной работы, методы контроля радиационного облучения, факторы, влияющие на радиационное облучение, и результаты контроля радиационного облучения.

- Дозы радиационного облучения, определенные с помощью нестандартного метода определения, должны регистрироваться и вноситься в Дозиметрический регистр STUK как оценочные дозы. Примером такой ситуации может служить невозможность считывания информации с индивидуального дозиметра либо его загрязнение, потеря или поломка. Лица, имеющие право на определение доз радиационного облучения, должны назначаться во внутренних инструкциях установки.

- Обо всех событиях, связанных с профессиональным облучением с превышением предельно допустимых доз, и о неоднозначных случаях радиационного облучения следует незамедлительно сообщить в STUK в соответствии с Руководством YVL A.10.

9	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности

- STUK осуществляет надзор за реализацией радиационной защиты в течение всего срока эксплуатации установки. STUK имеет отдельные программы инспекций строительства, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации ядерной установки.

- STUK рассматривает описания процедур по радиационной защите и доступного оборудования и процедур измерения в рамках рассмотрения предварительного и окончательного отчетов по обоснованию безопасности и набора инструкций установки.

- STUK осуществляет надзор за проектированием, строительством, эксплуатацией и выводом из эксплуатации ядерной установки в соответствии с инструкциями, приведенными в Руководстве YVL A.1. В Руководстве YVL A.6 описывается контроль останова для ежегодного технического обслуживания со стороны STUK, в Руководстве YVL A.8 – контроль модификаций, ремонта и технического обслуживания.

- STUK рассматривает отчеты по эксплуатации, приведенные в настоящем руководстве, и утверждает дозиметрические службы, используемые на атомных электростанциях. Документация, которая требуется для закупок и использования приборов, применяемых для замеров радиационного облучения, более подробно описана в Руководстве YVL C.6.

- Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности инспектирует элементы, важные для радиационной защиты и реализации модификаций, наряду с выполнением прочих проверок во время остановов. В рамках программы периодического контроля STUK осуществляет надзор за реализацией радиационной защиты и контролем радиационного облучения на площадке станции. По своему усмотрению STUK выполняет прочие инспекции работ, важных для радиационной защиты.

- Существенные модификации ядерных установок требуют утверждения в соответствии с Руководством YVL A.1. По своему усмотрению STUK выполняет отдельные приемочные инспекции существенных модификаций контролируемой зоны.

- По своему усмотрению STUK выполняет слепой контроль системы измерения доз для обеспечения ее функциональных возможностей и точности.

- В отношении радиационной защиты и определении радиационного облучения STUK участвует в исследованиях, изучает международный опыт эксплуатации, руководствуется национальными и международными достижениями науки, а также отчитывается по результатам реализации радиационной безопасности (среди прочего, в ежеквартальных и ежегодных отчетах).

Определения

Предельно допустимая доза

Под предельно допустимой дозой должно пониматься максимальное значение, которое не должно превышаться дозой радиационного облучения в течение определенного периода времени.

Граничная доза

Под граничной дозой должно пониматься предельное значение, меньшее чем предельно допустимая доза, которое используется для реализации принципа оптимизации и для учета воздействия от различных источников радиационного ионизирующего излучения.

Дозиметрический регистр

Под дозиметрическим регистром должен пониматься файл, в который сохраняется информация о дозах и идентификационные данные по персоналу, задействованному в радиационно опасных работах.

Дезактивация

Под дезактивацией должна пониматься очистка элементов, конструкций или помещений от радиоактивных веществ.

Эффективная доза

Под эффективной дозой должна пониматься взвешенная сумма эквивалентных доз в тканях и органах, подвергшихся воздействию радиации, где эквивалентная доза означает произведение средней величины энергии, переданной через радиацию в ткань или орган, на единицу массы, и весового множителя, установленного для радиации.

Допустимая концентрация в воздухе (ДКВ)

Под допустимой концентрацией в воздухе должно пониматься максимальное значение радионуклидов для средней объемной активности в воздухе, при которой можно выполнять работу в течение 2 000 часов без превышения предельно допустимых доз.

Загрязнение

Под загрязнением должно пониматься нежелательное скопление радиоактивных веществ на поверхностях (поверхностная активность), в твердых веществах, жидкостях или газах (а также в организме человека).

Радиационное облучение

Под радиационным облучением должно пониматься воздействие радиации.

Зона наблюдения

Под зоной наблюдения должна пониматься зона, в которой требуется наблюдение за рабочими условиями с целью защиты сотрудников от воздействия радиации. Однако данная зона не является контролируемой, и обычно в ней не требуется принятие особых мер по обеспечению радиационной защиты.

Контролируемая зона

Под контролируемой зоной должна пониматься рабочая зона, в которой должны соблюдаться специальные процедуры радиационной защиты и доступ в которую контролируется.

Годовая доза

Под годовой дозой должна пониматься совокупность эффективной дозы, получаемой от внешнего излучения в течение одного года, и ожидаемой эффективной дозы, получаемой при поступлении радиоактивных веществ в организм за тот же период времени. (Постановление Государственного совета 717/2013)

Предел годового поступления (ПГП)

Под пределом годового поступления (ПГП) должно пониматься максимальное значение активных радионуклидов, которые могут проникать в тело без превышения годового предела эффективной дозы. При попадании в тело более чем одного радионуклида годовой предел эффективной дозы не превышается, если сумма активностей всех попавших в тело радионуклидов, разделенная на пределы годового поступления таких нуклидов, не превышает единицы.

Классификация участков

Под классификацией участков должно пониматься разделение помещений контролируемой зоны на участки на основании мощности дозы внешнего облучения, поверхностного загрязнения и концентрации радионуклидов в воздухе.

Ссылки

- Закон «Об атомной энергии» (990/1987).

- Постановление «Об атомной энергии» (161/1988).

- Постановление Государственного совета «О противоаварийных мероприятиях на атомных электростанциях» (716/2013).

- Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008).

- Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013).

- Закон «Об ионизирующем излучении» (592/1991).

- Постановление «Об ионизирующем излучении» (1512/1991).

- Закон «Об охране труда» (1383/2001).

- Закон «О персональных данных» (523/1999).

- Рекомендации международной комиссии по радиационной защите 2007 года, Публикация 103 МКРЗ, Труды МКРЗ, Том 37, №№ 2–4 2007, ISBN 978-0-7020-3048-2.

- Публикация 75 МКРЗ, Общие принципы радиационной защиты работников. Международная комиссия по радиационной защите, Pergamon Press 1997 г.

- Нормы МАГАТЭ по безопасности, № SSR-2/2: «Безопасность атомных электростанций: Ввод в эксплуатацию и эксплуатация. Конкретные требования безопасности», Вена, 2011 г.

- Нормы МАГАТЭ по радиационной защите и безопасности источников излучения: Международные основные нормы безопасности. Общие требования безопасности, № GSR Часть 3 (Промежуточное издание), Вена, 2011 г.

- Руководство ST 7.5, Медицинское наблюдение за работниками, подвергающимися профессиональному облучению, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности.

- Руководство ST 7.2, Применение максимальных значений радиационного облучения и принципы расчета дозы облучения, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности.

- Руководство ST 1.3, Предупреждающие знаки для источников радиоактивного излучения, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности.

- Руководство ST 12.1, Радиационная безопасность при работах, влияющих на фоновое излучение, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности.

- Руководство ST 7.3, Расчет дозы, вызванной внутренним облучением, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности.

- Руководство ST 7.4, Дозиметрический регистр и предоставление данных, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности.

- Руководство ST 1.9, Работы, связанные с радиационным облучением, и измерения облучения, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности.

- IEC 61066:2006 «Системы термолюминесцентной дозиметрии, используемые для индивидуального дозиметрического контроля и контроля окружающей среды».

- ISO/IEC 17025:2005 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

- RP 160:2009, Технические рекомендации для контроля лиц, подвергающихся профессиональному внешнему облучению, СЕ.

- IEC 62387-1:2007. Приборы радиационной защиты. Пассивные интегрирующие дозиметрические системы для мониторинга окружающей среды и индивидуального мониторинга – Часть 1. Общие характеристики и эксплуатационные требования.

- Соглашение между STUK и SSM относительно порядка предоставления информации по дозам облучения работников АЭС между Швецией и Финляндией, 16.06.2006 (только на шведском языке).

Приложение А	Таблицы

Таблица A01. Предельные значения поверхностного загрязнения на ядерной установке

| Радиоактивное вещество | Рабочие площадки, инструмент и материалы, используемые при выполнении работ | Работники |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нижний участок в контролируемой зоне, Бк/ см2 | Одежда, Бк/см2 | Кожный покров, Бк/см2 |
| Альфа-излучатели (класс радиотоксичности 1) | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| Прочие нуклиды | 4 | 4 | 2 |

Таблица A02. Классификация участков ядерной установки

|  | Мощность дозы внешнего облучения | Поверхностное загрязнение (поверхностная активность) | Допустимая концентрация в воздухе (ДКВ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок 1 | ≤ 25 мкЗв/ч | Бета-излучатели, ≤ 4 Бк/см2 Альфа-излучатели, ≤ 0,4 Бк/см2 | ≤ 0,3 ДКВ |
| Участок 2 | 25 мкЗв/ч... 1 мЗв/ч | Бета-излучатели 4 Бк/см2...40 Бк/см2 Альфа-излучатели 0,4 Бк/см2...4 Бк/см2 | 0,3 ДКВ...30 ДКВ |
| Участок 3 | ≥ 1 мЗв/ч | Бета-излучатели, ≥ 40 Бк/см2 Альфа-излучатели, ≥ 4 Бк/см2 | ≥ 30 ДКВ |