## C.1
Content Text in Finnish | Content Text | Содержание текста | ID Location | ID Version | ID YVL | Document Object Class | Sequence
YDINLAITOKSEN RAKENTEELLINEN SÄTEILYTURVALLISUUS | STRUCTURAL RADIATION SAFETY AT A NUCLEAR FACILITY | КОНСТРУКТИВНАЯ РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ | FI-STUK-YVL-2711 | 2013-11-15 | YVL-C.1 | Title | 1
1 Johdanto | 1 Introduction | 1 Введение | FI-STUK-YVL-2712 | 2013-11-15 | YVL-C.1-1 | Heading | 2
101. Ydinenergialain (990/1987) mukaan ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Vastaavasti ydinlaitoksen suunnittelussa on huolehdittava työntekijöiden ja ympäristön säteilyturvallisuudesta. Tavoitteena on, että työntekijöiden säteilyannokset voidaan pitää niin pieninä kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista ja että asetettuja annosrajoja ei ylitetä. Yksilön säteilyaltistusta koskevat enimmäisarvot esitetään säteilylain (592/1991) nojalla annetussa asetuksessa (1512/1991). | 101. The Nuclear Energy Act (990/1987) prescribes that the use of nuclear energy must be safe; it shall not cause injury to people, or damage to the environment or property. In designing a nuclear facility, the radiation safety of workers and the environment shall be ensured. The objective is to keep occupational doses as low as reasonably achievable and that authorised dose limits are not exceeded. The maximum values for individual radiation exposure are given in the Radiation Decree (1512/1991) issued by virtue of the Radiation Act (592/1991). | 101. Согласно Закону «Об атомной энергии» (990/1987), использование атомной энергии должно быть безопасным и не должно наносить вред людям или ущерб окружающей среде либо имуществу. При проектировании ядерной установки должна быть обеспечена радиационная безопасность персонала и окружающей среды. Цель состоит в том, чтобы дозы профессионального облучения оставались на разумно достижимом низком уровне и чтобы установленные максимально допустимые дозы облучения не превышались. Максимальные значения индивидуальных доз облучения приведены в Постановлении «Об ионизирующем излучении» (1512/1991), изданном на основании Закона «Об ионизирующем излучении» (592/1991). | FI-STUK-YVL-2713 | 2013-11-15 | YVL-C.1-1-101 | Requirement | 3
102. Valtioneuvoston asetuksessa (717/2013) esitetään ydinvoimalaitosten turvallisuutta koskevat yleiset määräykset. Asetuksen 3. luvussa esitetään säteilyaltistusta ja radioaktiivisten aineiden päästöjä koskevat määräykset sekä luvussa 4 ydinturvallisuutta koskevat suunnitteluvaatimukset. | 102. The Government Decree (717/2013) presents the general safety regulations for nuclear power plants. Chapter 3 of the Decree gives the regulations for radiation exposure and radioactive releases and Chapter 4 the design requirements for nuclear safety. | 102. Постановление Государственного совета (717/2013) определяет общие нормы и правила безопасности для атомных электростанций. В главе 3 Постановления представлены нормы и правила, касающиеся радиационного воздействия и выбросов радиоактивных веществ, а в главе 4 – требования к проектированию, касающиеся ядерной безопасности. | FI-STUK-YVL-2714 | 2013-11-15 | YVL-C.1-1-102 | Requirement | 4
103. Valtioneuvoston asetuksessa (736/2008) esitetään ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuutta koskevat yleiset määräykset. Asetuksen 2. luvussa esitetään säteilyturvallisuutta koskevat määräykset ja luvussa 3 ydinjätelaitoksen suunnitteluvaatimukset. | 103. Government Decree (736/2008) presents the general regulations for the safety of disposal of nuclear waste. Chapter 2 of the Decree presents the regulations for radiation safety and Chapter 3 the design requirements for a nuclear waste facility. | 103. Постановление Государственного совета (736/2008) определяет общие нормы и правила безопасности при захоронении ядерных отходов. В главе 2 Постановления представлены нормы и правила, касающиеся радиационной безопасности, а в главе 3 – требования к проектированию установки по обращению с ядерными отходами. | FI-STUK-YVL-2715 | 2013-11-15 | YVL-C.1-1-103 | Requirement | 5
104. Ydinlaitoksella työntekijöiden säteilyannosten suuruuteen voidaan vaikuttaa mm. tilojen ja järjestelmien suunnittelulla sekä laitoksen käytön työtapojen suunnittelulla. | 104. Occupational doses at a nuclear facility can be affected by i.a. room layout and systems design as well as planning of the methods of work employed during operation. | 104. Величину доз профессионального облучения на ядерном объекте, среди прочего, можно регулировать путем компоновки помещений и проектирования систем, а также планирования методик ведения работ во время эксплуатации. | FI-STUK-YVL-2716 | 2013-11-15 | YVL-C.1-1-104 | Requirement | 6
2 Soveltamisala | 2 Scope of application | 2 Область применения | FI-STUK-YVL-2717 | 2013-11-15 | YVL-C.1-2 | Heading | 7
201. Tätä ohjetta sovelletaan ydinlaitoksen rakenteellisen säteilyturvallisuuden suunnitteluun. Ohjeessa esitetään ydinlaitoksen suunnittelussa huomioon otettavat säteilyturvallisuuteen liittyvät yksityiskohtaiset rakenteelliset periaatteet. Ohjeessa esitettyjä suunnitteluperiaatteita on käytettävä myös ydinlaitoksen muutostöiden suunnittelussa. | 201. This Guide applies to the design of a nuclear facility’s structural radiation safety. It presents the radiation-safety related, detailed structural principles to be taken into account in the design of the nuclear facility. The design principles given in this Guide shall also be used in planning modifications to the nuclear facility. | 201. Настоящее руководство распространяется на проектирование конструктивной радиационной безопасности ядерных установок. В нем подробно описаны принципы устройства конструкций, связанные с радиационной безопасностью, которые следует учитывать при проектировании ядерной установки. Принципы проектирования, описанные в настоящем руководстве, также должны применяться при планировании модификаций ядерной установки. | FI-STUK-YVL-2718 | 2013-11-15 | YVL-C.1-2-201 | Requirement | 8
202. Ohjeessa YVL A.1 ”Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta” käsitellään yksityiskohtaisesti ydinvoimalaitoksen rakentamis- ja käyttölupamenettelyä sekä STUKin valvontaa. Ydinlaitoksen ja sen järjestelmien suunnittelua koskevat yleiset turvallisuusperiaatteet sekä vaatimukset suunnitteluprosessista ja -organisaatiosta esitetään ohjeessa YVL B.1 ”Ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnittelu”. Ydinlaitoksen käyttöönottoa ja siihen liittyviä menettelyjä käsitellään ohjeessa YVL A.5 ”Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto”. | 202. Guide YVL A.1 “Regulatory oversight of safety in the use of nuclear energy” describes in detail a nuclear power plant’s construction and operating licence procedure and STUK’s control. The general safety principles for the design of the nuclear facility and its systems as well as requirements for the design process and organisation are given in Guide YVL B.1 “Safety design of a nuclear power plant”. A nuclear facility’s commissioning and the associated procedures are addressed in Guide YVL A.5 “Construction and commissioning of a nuclear facility”. | 202. В Руководстве YVL А.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии» подробно рассматривается порядок выдачи лицензий на сооружение и эксплуатацию атомной электростанции, а также контроль, осуществляемый STUK. Общие принципы безопасности, касающиеся проектирования ядерной установки и ее систем, а также требования к процессу и организации проектирования представлены в Руководстве YVL В.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции». Ввод ядерной установки в эксплуатацию и связанные с ним процедуры рассматриваются в Руководстве YVL A.5 «Сооружение и ввод в эксплуатацию ядерной установки». | FI-STUK-YVL-2719 | 2013-11-15 | YVL-C.1-2-202 | Requirement | 9
203. Ydinlaitoksen matala- ja keskiaktiivisten jätteiden käsittelyä ja varastointia sekä ydinlaitoksen käytöstäpoistoa koskevat vaatimukset esitetään ohjeessa YVL D.4 ”Matala- ja keskiaktiivisten ydinjätteiden käsittely ja ydinlaitoksen käytöstäpoisto”. Ydinjätteiden loppusijoituslaitosta koskevat vaatimukset esitetään ohjeessa YVL D.5 ”Ydinjätteiden loppusijoitus”. Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjä käsitellään ohjeessa YVL C.3 ”Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen ja valvonta”, säteilymittauksia ohjeessa YVL C.6 ”Ydinlaitosten säteilymittaukset”, ympäristön säteilyvalvontaa ohjeessa YVL C.4 ”Ydinlaitoksen ympäristön säteilyturvallisuus” sekä ydinlaitoksen työntekijöiden säteilysuojelua laitosten käytön aikana ohjeessa YVL C.2 ”Ydinlaitoksen työntekijöiden säteilysuojelu ja säteilyaltistuksen seuranta”. Vesikemiaa, puhdistusjärjestelmien suunnittelua ja primäärijäähdytteen radioaktiivisuuden valvonnalle asetettuja vaatimuksia käsitellään ohjeessa YVL B.5 ”Ydinvoimalaitoksen primääripiiri”. | 203. The requirements for the treatment and storage of a nuclear facility’s low and intermediate level waste as well as its decommissioning are presented in Guide YVL D.4 “Predisposal management of low and intermediate level nuclear waste and decommissioning of a nuclear facility”. The requirements for the final disposal facility of nuclear waste are given in Guide YVL D.5 “Disposal of nuclear waste”. Radioactive releases from a nuclear facility are addressed in Guide YVL C.3 “Limitation and monitoring of radioactive releases from a nuclear facility”, radiation measurements in Guide YVL C.6 “Radiation monitoring at a nuclear facility”, environmental radiation monitoring in Guide YVL C.4 “Radiological monitoring of the environment of a nuclear facility”, and occupational radiation protection at a nuclear facility during plant operation in Guide YVL C.2 “Radiation protection and exposure monitoring of nuclear facility workers”. Water chemistry, purification systems design and the requirements set for the monitoring of radioactivity in primary coolant are addressed in Guide YVL B.5 “Reactor coolant circuit of a nuclear power plant”. | 203. Требования, касающиеся обработки и хранения низко- и среднеактивных отходов ядерной установки, а также вывода ядерной установки из эксплуатации, представлены в Руководстве YVL D.4 «Обращение с низко- и среднеактивными ядерными отходами и вывод ядерной установки из эксплуатации». Требования к установке для окончательного захоронения ядерных отходов содержатся в Руководстве YVL D.5 «Захоронение ядерных отходов». Выбросы радиоактивных веществ с ядерных установок рассматриваются в Руководстве YVL C.3 «Ограничение и контроль выбросов радиоактивных веществ с ядерной установки», измерение уровня радиации – в Руководстве YVL C.6 «Радиационный контроль на ядерной установке», контроль уровня радиации в окружающей среде – в Руководстве YVL C.4 «Радиологический контроль окружающей среды ядерной установки», а защита сотрудников ядерной установки от профессионального облучения во время работы электростанции – в Руководстве YVL C.2 «Радиационная защита и контроль радиационного облучения сотрудников ядерной установки». Проектирование водно-химических режимов, систем очистки, а также требования к контролю радиоактивности теплоносителя первого контура рассматриваются в Руководстве YVL B.5 «Первый контур реактора атомной электростанции». | FI-STUK-YVL-271A | 2013-11-15 | YVL-C.1-2-203 | Requirement | 10
3 Yleiset suunnitteluvaatimukset | 3 General design requirements | 3 Общие требования к проектированию | FI-STUK-YVL-271B | 2013-11-15 | YVL-C.1-3 | Heading | 11
301. Säteilylain (592/1991) 2 §:n mukaisesti ydinlaitoksen käytöstä aiheutuva säteilyaltistus on pidettävä niin pienenä kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista (optimointiperiaate, ALARA) eikä työntekijöiden säteilyaltistus saa ylittää säteilyasetuksella vahvistettuja enimmäisarvoja (yksilönsuojaperiaate). Lisäksi valtioneuvoston asetuksissa (717/2013) ja (736/2008) säädetään, mitkä ovat ydinlaitoksen käytöstä väestön yksilölle aiheutuvan säteilyaltistuksen enimmäisarvot. Vaikka raja-arvot alittuisivat, ei ole perusteltua jättää toteuttamatta ratkaisua, joka vähentäisi olennaisesti työntekijöiden tai väestön säteilyannosta. | 301. Under Section 2 of the Radiation Act (592/1991), radiation exposure arising from a nuclear facility’s operation shall be kept as low as reasonably achievable (optimisation principle, ALARA) and occupational exposure shall not exceed the maximum values confirmed by the Radiation Decree (principle of limitation). In addition, the maximum values of radiation exposure to an individual of the population from the operation of a nuclear facility are laid down by the Government Decrees (717/2013) and (736/2008). Even if the set limits were not exceeded it is not justifiable to not implement a design option that would essentially reduce occupational or public dose. | 301. В соответствии с разделом 2 Закона «Об ионизирующем излучении» (592/1991), интенсивность радиационного воздействия при эксплуатации ядерных установок должна поддерживаться на разумно достижимом низком уровне (по принципу оптимизации ALARA), а уровень профессионального облучения не должен превышать максимальных значений, подтвержденных Постановлением «Об ионизирующем излучении» (принцип ограничения). Кроме того, Постановлениями Государственного совета (717/2013) и (736/2008) определены максимальные значения уровней радиационного воздействия на душу населения при эксплуатации ядерной установки. Даже если установленные предельные значения не были превышены, отказ от реализации варианта проектного решения, который способствовал бы существенному снижению профессиональной или гражданской дозы облучения, не является правомерным. | FI-STUK-YVL-271C | 2013-11-15 | YVL-C.1-3-301 | Requirement | 12
302. Ydinlaitoksen alustavassa ja lopullisessa turvallisuusselosteessa tai siihen liittyvässä aihekohtaisessa raportissa on esitettävä yhteenvetoselvitys tärkeimmistä säteilysuojelun ratkaisuista, joilla toteutetaan säteilysuojelun optimointiperiaate ydinlaitoksella. Yhteenvetoselvityksessä on myös esitettävä, miten tämän ohjeen lukujen 4 ja 5 mukaiset vaatimukset toteutetaan tai on toteutettu ydinlaitoksen suunnittelussa ja rakentamisessa. | 302. A nuclear facility’s Preliminary and Final Safety Analysis Report or the associated topical report shall give a summary of the most important radiation protection-related design features by which the optimisation principle in radiation protection is implemented at a nuclear facility. The summary shall also state how requirements that are presented in chapters 4 and 5 of this Guide will or have been implemented in designing and constructing the nuclear facility. | 302. В предварительном и окончательном отчете по обоснованию безопасности ядерной установки или в связанном с ним тематическом отчете должен содержаться итоговый отчет о наиболее значимых конструктивных особенностях, связанных с обеспечением радиационной защиты, с помощью которых на ядерной установке воплощается принцип оптимизации радиационной защиты. В итоговом отчете также должно быть описано, как будут реализованы или реализуются требования глав 4 и 5 данного руководства при проектировании и строительстве ядерной установки. | FI-STUK-YVL-271D | 2013-11-15 | YVL-C.1-3-302 | Requirement | 13
303. Ydinlaitoksen suunnittelun kaikissa vaiheissa on oltava käytettävissä riittävästi säteilysuojelun, -mittausten ja -fysiikan asiantuntemusta. Alustavassa turvallisuusselosteessa tai sen yhteydessä toimitettavassa erillisessä selvityksessä on esitettävä menettely, miten rakenteellista säteilyturvallisuutta koskevat vaatimukset huomioidaan ydinlaitoksen suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Lisäksi selvityksessä on esitettävä suunnitelma, miten säteilyturvallisuuden asiantuntijat osallistuvat eri suunnitteluvaiheiden katselmointeihin ja säteilysuojelun toteutukseen vaikuttavien päätösten tekoon. Myös suunnitteluun osallistuvat säteilyturvallisuusasiantuntijat ja heidän pätevyytensä sekä käytettävät työkalut ja laskentamenetelmät on esitettävä selvityksessä. Yleiset vaatimukset suunnitteluprosessille ja -organisaatiolle esitetään ohjeessa YVL B.1. | 303. Sufficient expertise in radiation protection, radiation measuring and radiation physics shall be available in all phases of nuclear facility design. In the Preliminary Safety Analysis Report or in a separate topical report submitted with it, a procedure shall be described that takes into account structural radiation safety requirements during the various phases of the nuclear facility’s design process. In addition, the description shall include a plan of the involvement of radiation safety experts in reviews made during the various phases of design and in decision-making affecting the implementation of radiation protection. Also the radiation safety experts and their qualification as well as the tools and calculation methods used shall be stated. The general requirements for the design process and organisation are given in Guide YVL B.1. | 303. Все этапы проектирования ядерной установки должны выполняться специалистами с надлежащим уровнем знаний и опыта в области радиационной защиты, измерения радиации и радиационной физики. В предварительном отчете по обоснованию безопасности или в подающемся совместно отдельном тематическом отчете должно быть описано, как требования к радиационной безопасности конструкций реализуются на различных этапах проектирования ядерной установки. Кроме того, отчет должен содержать план привлечения специалистов по радиационной безопасности к проведению анализов на различных этапах проектирования и к принятию решений, касающихся реализации радиационной защиты. Также в отчете должны быть утверждены специалисты по радиационной безопасности и их квалификация, используемые инструменты и методы расчета. Общие требования к процессу и организации проектирования представлены в Руководстве YVL B.1. | FI-STUK-YVL-271E | 2013-11-15 | YVL-C.1-3-303 | Requirement | 14
304. Vastaavantyyppisiltä ydinlaitoksilta kerättyjä käyttökokemuksia on käytettävä hyväksi otettaessa huomioon säteilyturvallisuusnäkökohdat ydinlaitoksen suunnittelussa. | 304. Operating experience feedback from similar types of nuclear facilities shall be utilised when considering radiation safety aspects in the design of a nuclear facility. | 304. При рассмотрении аспектов радиационной безопасности во время проектирования ядерной установки должен учитываться опыт эксплуатации аналогичных ядерных установок. | FI-STUK-YVL-271F | 2013-11-15 | YVL-C.1-3-304 | Requirement | 15
305. Suunnittelussa on otettava huomioon ydinlaitoksen käyttö, johon kuuluu laitoksen käyttöönotto, normaali käyttö, käyttöhäiriöt, mahdolliset onnettomuudet ja laitoksen käytöstäpoisto. Ydinlaitoksen suunnitteluvaiheessa käytöstäpoistoon liittyvät vaatimukset esitetään ohjeessa YVL D.4. Monet käytöstäpoiston kannalta hyödylliset ratkaisut ovat tärkeitä myös laitoksen käytönaikaisen säteilysuojelun ja jätehuollon kannalta. | 305. Design shall take into account the operation of a nuclear facility including commissioning, normal operation, anticipated operational occurrences, potential accidents and plant decommissioning. Decommissioning-related requirements to be taken into account during the design of a nuclear facility are given in Guide YVL D.4. Many of the design solutions considered useful for decommissioning are important also from the viewpoint of radiation protection and waste management during operation. | 305. В проектировании требуется принимать во внимание все этапы эксплуатации ядерной установки, в том числе ввод в эксплуатацию, нормальную эксплуатацию, ожидаемые при эксплуатации события, потенциальные аварии и вывод электростанции из эксплуатации. Требования к выводу из эксплуатации, которые необходимо учитывать при проектировании ядерной установки, представлены в Руководстве YVL D.4. Многие проектные решения, признанные полезными при выводе из эксплуатации, важны также с точки зрения радиационной защиты и обращения с отходами во время эксплуатации. | FI-STUK-YVL-2720 | 2013-11-15 | YVL-C.1-3-305 | Requirement | 16
306. Ydinvoimalaitoksen suunnittelussa ja toteutuksessa on laskelmin varmistettava, että suunnitelluissa ja odotettavissa olevissa toistuvissa töissä laitosyksikön työntekijöiden yhteenlaskettu eli kollektiivinen vuosiannos ei laitoksen normaalikäytön aikana ylitä arvoa 0,5 manSv yhden GW:n nettosähkötehoa kohti, niin että arvo lasketaan keskiarvoistettuna laitoksen suunnitellun käyttöiän yli. Kollektiivisen säteilyannoksen laskelma on perusteltava käytössä olevien vastaavantyyppisten ydinvoimalaitosyksiköiden käyttökokemuksilla. | 306. In designing and constructing a nuclear power plant, calculations must be performed to ensure that the collective annual dose during planned and anticipated regular work tasks does not exceed the value of 0.5 manSv per net electric power of 1 GW during normal operation averaged over the plant’s design service life. Collective dose calculation shall be justified with operating experiences from similar types of operating nuclear power plant units. | 306. Во время проектирования и строительства атомной электростанции необходимо с помощью расчетов удостовериться, что годовая коллективная доза облучения во время выполнения запланированных и ожидаемых постоянных рабочих задач не превышает значения 0,5 чел.-Зв. на один ГВт чистой электрической мощности при нормальной эксплуатации в среднем за весь проектный срок службы электростанции. Расчет коллективной дозы облучения должен основываться на опыте эксплуатации аналогичных типов работающих атомных электростанций. | FI-STUK-YVL-2721 | 2013-11-15 | YVL-C.1-3-306 | Requirement | 17
307. Suunnittelun eri vaiheissa on tarkasteltava ja optimoitava kollektiivisia säteilyannoksia sekä työkohteittain että työntekijäryhmittäin. Kollektiivisten säteilyannosten lisäksi on asetettava suunnittelutavoite työntekijöiden henkilökohtaisille enimmäissäteilyannoksille. | 307. During the various design phases, collective doses shall be looked at and optimised by working tasks and worker groups. In addition to collective doses, a design objective for individual occupational maximum doses shall be established. | 307. На разных этапах проектирования требуется контролировать и оптимизировать коллективные дозы облучения при помощи распределения рабочих задач и рабочих групп. Помимо коллективных доз облучения, должны быть установлены проектные целевые значения максимальных индивидуальных доз профессионального облучения. | FI-STUK-YVL-2722 | 2013-11-15 | YVL-C.1-3-307 | Requirement | 18
308. Sekä alustavan että lopullisen turvallisuusselosteen yhteydessä STUKille on toimitettava hyväksyttäväksi selvitys, jossa arvioidaan laitoksen käytöstä työntekijöille aiheutuvaa säteilyannosta. Arvioinnissa on otettava huomioon ne yksittäiset säteilyannoksia aiheuttavat toimenpiteet, joista ennakoidaan kertyvän vuodessa yli 0,01 manSv:n suuruinen kollektiivinen säteilyannos. Säteilyannosarviot on myös jaoteltava toimenpiteittäin (säteilysuojelu, käyttö-, huolto- ja korjaustoimenpiteet, määräaikaistarkastukset, polttoaineen käsittely sekä jätteiden käsittely) tai työntekijäryhmittäin. Selvityksestä on käytävä ilmi annosnopeudet työkohteessa, työskentelyaika ja työntekijämäärä sekä toimenpiteen toistuvuus. Turvallisuusselosteessa on esitettävä yhteenveto annosarviosta sekä ennakoitavista annoksia aiheuttavista tekijöistä. | 308. With both the Preliminary and Final Safety Analysis Report, a topical report containing an assessment of the doses received by workers from plant operation shall be submitted for approval to the Radiation and Nuclear Safety Authority. The assessment shall take account of individual tasks causing doses of which a collective dose of more than 0.01 manSv is anticipated to accumulate annually. The dose assessments shall also be classified by action (radiation protection, operation, maintenance, repair, periodic inspection, fuel handling and waste treatment) or worker group. The report shall show dose rates in the working area, working time, number of workers and frequency of action. The safety analysis report shall include a summary of dose assessments and factors likely to affect doses. | 308. Вместе с предварительным и окончательным отчетами по обоснованию безопасности в Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности требуется подать на утверждение тематический отчет, содержащий оценку доз облучения, которым подвержены сотрудники во время эксплуатации станции. В оценке должны быть учтены вызывающие радиационное облучение отдельные задачи, коллективная доза облучения от которых за год, как ожидается, превысит показатель 0,01 чел.-Зв. Оценку доз облучения также требуется классифицировать по видам деятельности (радиационная защита, эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт, периодические проверки, обращение с ядерным топливом и обработка отходов) или рабочим группам. В отчете должны быть отражены мощность дозы облучения на конкретном участке работ, время работы, количество сотрудников и периодичность работ. Отчет по обоснованию безопасности должен включать сводную информацию об оценке доз и о факторах, предположительно влияющих на дозу облучения. | FI-STUK-YVL-2723 | 2013-11-15 | YVL-C.1-3-308 | Requirement | 19
4 Säteilyturvallisuus ydinlaitoksen tila- ja sijoitussuunnittelussa | 4 Radiation safety aspects in the layout design of a nuclear facility | 4 Аспекты радиационной безопасности при проектировании компоновки ядерной установки | FI-STUK-YVL-2724 | 2013-11-15 | YVL-C.1-4 | Heading | 20
4.1 Säteilylähteet ja -suojaus | 4.1 Radiation sources and shielding | 4.1 Источники ионизирующего излучения и их экранирование | FI-STUK-YVL-2725 | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.1 | Heading | 21
401. Suunnitteluvaiheessa on arvioitava ydinlaitoksen normaalin käytön aikaisten säteilylähteiden sijainti ja radioaktiivisten aineiden määrät. Säteilylähteitä ovat esimerkiksi reaktori ja useat reaktoriin liittyvät järjestelmät, käytetty polttoaine sekä radioaktiiviset jätteet. | 401. At the design phase, the location of the nuclear facility’s radiation sources and the amount of radioactive substances during normal operation shall be assessed. Radiation sources include e.g. the reactor and several systems connecting to it, spent fuel and radioactive waste. | 401. На этапе проектирования должна быть проведена оценка расположения источников ионизирующего излучения ядерной установки и количества радиоактивных веществ, выделяемых во время нормальной эксплуатации. К источникам ионизирующего излучения относятся, в числе прочего, реактор и несколько подключенных к нему систем, отработавшее топливо и радиоактивные отходы. | FI-STUK-YVL-2726 | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.1-401 | Requirement | 22
402. Säteilysuojaukset on suunniteltava riittävin varmuusmarginaalein. Erityistä huomiota on kiinnitettävä käytetyn polttoaineen sekä reaktorista poistettavien osien siirtoihin ja varastointiin sekä niihin tiloihin, joissa työskennellään jatkuvasti. Säteilysuojien suunnitteluun liittyvissä arvioissa ja analyyseissä on otettava huomioon säteilyn siroaminen (ml. skyshine-säteily), radioaktiivisten aineiden kulkeutuminen sekä suojien läpiviennit ja aukot. Huonetilojen suunnittelussa on käytettävä labyrinttirakenteita, joilla estetään suora säteily esimerkiksi ovien läpi. | 402. Radiation shields shall be designed with adequate safety margins. Special attention shall be paid to the transfer and storage of spent fuel and components removed from the reactor as well as to rooms where work is done continuously. Assessments and analyses relating to the designing of radiation shields shall take into account scattering of radiation (incl. skyshine radiation), migration of radioactive substances as well as shield penetrations and openings. Labyrinth structures shall be used to prevent direct radiation penetrating e.g. doors. | 402. Защитные экраны должны быть сконструированы с достаточным коэффициентом безопасности. Особое внимание должно уделяться транспортировке и хранению отработавшего топлива и компонентов, удаленных из реактора, а также помещениям, в которых работы ведутся непрерывно. В оценках и анализах, связанных с проектированием защитных экранов, должно учитываться рассеяние радиации (включая отраженную радиацию), миграция радиоактивных веществ, а также проходки и отверстия в экранах. Для предотвращения прямого проникновения радиации, например через двери, требуется использовать лабиринтные конструкции. | FI-STUK-YVL-2727 | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.1-402 | Requirement | 23
403. Säteilysuojauslaskennasta ja laskentamenetelmistä on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi selvitys sekä alustavan että lopullisen turvallisuusselosteen yhteydessä. Selvityksessä on esitettävä reaktorin ja sen rakenteiden sekä reaktoria ympäröivän säteilysuojan mallintaminen säteilysuojauslaskennassa ja laskennalliset säteilyannosnopeudet tehoajon aikana. | 403. A topical report of radiation shielding calculations and the calculation methods shall be submitted to the Radiation and Nuclear Safety Authority for approval with both the Preliminary and Final Safety Analysis Report. The report shall also present the modelling of the reactor, its structures and the radiation shield around it in radiation shielding calculations and calculated dose rates during power operation. | 403. Тематический отчет с расчетами защитных экранов и методами расчетов должен быть представлен на утверждение в Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности вместе с предварительным и окончательным отчетами по обоснованию безопасности. Помимо расчетов защитного экрана и рассчитанных значений мощности доз облучения при работе на мощности, в отчете должно быть представлено построение модели реактора, его конструкций и защитного экрана вокруг него. | FI-STUK-YVL-2728 | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.1-403 | Requirement | 24
404. Ne työskentelyyn käytettävässä huonetilassa olevat kohteet, jotka sisältävät merkittävässä määrin radioaktiivisia aineita, on suojattava kiinteillä säteilysuojilla. Jos kohdetta ei voida suojata kiinteillä suojilla, on tilojen mitoituksessa ja rakenteissa varauduttava siirrettävien suojien käyttöön. Suojat on suunniteltava nopeasti asennettaviksi ja purettaviksi. Mahdolliset suojien asennuksen tiellä olevat laitteet on voitava nopeasti poistaa ja asentaa uudelleen. Radioaktiivisia aineita sisältävät putkistot on tarvittaessa suojattava esim. betonikouruilla. Niissä tiloissa, joihin säteilysuojia voidaan joutua rakentamaan, rakenteet on suunniteltava kestämään säteilysuojien aiheuttama kuormitus. | 404. In a room where work is done, components containing significant amounts of radioactive substances shall be permanently shielded. If it is not possible to use fixed shields, provision shall be made in the dimensioning and structures of the rooms for the use of mobile shielding. These shall be quick to assemble and disassemble. Any components that may hinder the assembly of the shields shall be easy to remove and reassemble. Piping containing radioactive substances shall be shielded where necessary with e.g. concrete shields. Structures in rooms where the installation of radiation shields may be necessary shall be designed to withstand loads arising from the shields. | 404. Компоненты, содержащие значительные количества радиоактивных веществ, расположенные в помещениях, где происходит работа, должны быть защищены стационарными экранами. Если нет возможности использовать стационарные экраны, при расчете размеров и конструкций помещений требуется предусмотреть возможность использования передвижных экранов. Их конструкция должна обеспечивать быструю сборку и демонтаж. Любые компоненты, которые могут помешать сборке экранов, должны легко демонтироваться и затем снова собираться. Трубопроводы, содержащие радиоактивные вещества, при необходимости должны быть защищены, например бетонными экранами. Конструкции в помещениях, где может понадобиться установка защитных экранов, должны быть рассчитаны на нагрузки, возникающие от экранов. | FI-STUK-YVL-2729 | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.1-404 | Requirement | 25
405. Ydinlaitoksen säteilysuojaukset on suunniteltava niin, että ydinlaitoksen sisältä tulevasta suorasta säteilystä ympäristön väestön yksilölle aiheutuva vuosittainen säteilyannos alittaa selvästi ohjeissa YVL C.3, YVL D.4 ja YVL D.5 esitetyt raja-arvot. | 405. A nuclear facility’s radiation shields shall be so designed that the annual dose to an individual of the population caused by direct radiation coming from the nuclear facility clearly remains below the limits given in Guides YVL C.3, YVL D.4 and YVL D.5. | 405. Защитные экраны ядерной установки должны быть спроектированы таким образом, чтобы годовая доза облучения на душу населения, вызванная прямым излучением от ядерной установки, не превышала предельных значений, указанных в Руководствах YVL C.3, YVL D.4 и YVL D.5. | FI-STUK-YVL-272A | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.1-405 | Requirement | 26
4.2 Huonetilat ja kulkureitit | 4.2 Rooms and access routes | 4.2 Помещения и пути доступа | FI-STUK-YVL-272B | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.2 | Heading | 27
406. Ne ydinlaitoksen tilat, joissa joudutaan työskentelemään säännöllisesti, on suunniteltava siten, että ulkoisen säteilyn annosnopeus on alhainen ja todennäköisyys radioaktiivisten aineiden joutumiselle kehon sisään on pieni. | 406. Those nuclear facility’s rooms where regular working is necessary shall be designed such that the external dose rate and the probability of the intake of radioactive substances are low. | 406. Те помещения ядерной установки, в которых необходимо регулярно проводить работы, должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать низкую мощность дозы внешнего облучения и малую вероятность поступления радиоактивных веществ в организм. | FI-STUK-YVL-272C | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.2-406 | Requirement | 28
407. Huonetilat on luokiteltava suunnitteluvaiheessa todennäköisen annosnopeuden, pintakontaminaation (aktiivisuuskatteen) ja ilman radionuklidikonsentraation perusteella vähintään kolmeen vyöhykkeeseen, jotka yhdessä muodostavat valvonta-alueen. Vyöhykejaon periaatteet on esitetty ohjeessa YVL C.2. | 407. In the design phase, rooms shall be classified on the basis of the probable dose rate, surface contamination (surface activity) and airborne radionuclide concentration into at least three zones, which together form the controlled area. The principles of zone classification are given in Guide YVL C.2. | 407. На этапе проектирования помещения должны быть разделены на основании вероятной мощности дозы облучения, поверхностного загрязнения (поверхностной активности) и концентрации радионуклидов в воздухе – как минимум на три участка, которые вместе образуют контролируемую зону. Принципы классификации участков приведены в Руководстве YVL C.2. | FI-STUK-YVL-272D | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.2-407 | Requirement | 29
408. Uuden valvonta-alueen käyttöönottovaiheessa tai olemassa olevan valvonta-alueen muutoksen yhteydessä luvanhaltijan on tehtävä oma käyttöönottotarkastuksensa ja varmistuttava, että tässä ohjeessa ja ohjeessa YVL C.2 esitetyt vaatimukset toteutuvat. | 408. When a new controlled area is commissioned or an existing one modified, the licensee shall conduct their own commissioning inspection and ensure that the requirements of this Guide and those of Guide YVL C.2 are implemented. | 408. Когда вводится в эксплуатацию новая контролируемая зона или изменяется существующая, лицензиат должен провести собственную приемочную инспекцию и обеспечить выполнение требований настоящего руководства и Руководства YVL C.2. | FI-STUK-YVL-272E | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.2-408 | Requirement | 30
409. Ilmastointijärjestelmät on suunniteltava siten, että ilma on pääsääntöisesti laitoksen normaalikäytön aikana niin puhdasta, ettei hengityssuojaimia tarvitse käyttää. Mahdollisen ilmassa esiintyvien radioaktiivisten aineiden alkuperä on pystyttävä selvittämään (mm. varustamalla ilmastoinnin poistokanavat tarkoituksenmukaisin näytteenottopistein). Ydinlaitosten ilmastointijärjestelmiä koskevat yleiset vaatimukset esitetään ohjeessa YVL B.1. | 409. Ventilation systems shall be so designed that the air is mainly clean enough during normal operation of the plant to make the wearing of respirators unnecessary. The origin of any airborne radioactive substances shall be possible to establish (i.a. by fitting the ventilation exhaust ducts with appropriate sampling points). The general requirements for the nuclear facility’s ventilation systems are given in Guide YVL B.1. | 409. Вентиляционные системы должны быть спроектированы таким образом, чтобы воздух во время нормальной эксплуатации электростанции оставался достаточно чистым и использование респираторов не требовалось. Требуется предусмотреть возможность установления происхождения любого радиоактивного вещества в воздухе (например, путем оснащения вентиляционных вытяжных каналов соответствующими точками отбора проб). Общие требования к вентиляционным системам ядерной установки представлены в Руководстве YVL B.1. | FI-STUK-YVL-272F | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.2-409 | Requirement | 31
410. Sellaisissa huonetiloissa, joissa on radioaktiivista nestettä sisältäviä järjestelmiä, on oltava vuodonvalvontaa ja -keruuta varten viemärijärjestelmä. Tilat on suunniteltava siten, että kynnyksillä, lattiakouruilla ja -kallistuksilla pystytään johtamaan vuodot hallitusti radioaktiivisille nesteille tarkoitettuihin järjestelmiin. Lattiaviemäröinti on suunniteltava siten, että huonetilojen lattioille ei aiheudu tulvimista. Viemärijärjestelmän suunnittelussa on otettava huomioon huonetilojen lämpötila- ja painevaihtelut. Huonetilan lattiakaivoista vähintään yksi on varustettava hälyttävällä pintavahdilla. | 410. Rooms with systems containing radioactive liquid shall be fitted with a drainage system for leak monitoring and collection. The rooms shall be designed such that door sills, floor chutes and the inclination of floors make possible the controlled conduction of leaks to systems for radioactive liquids. The floor drainage system shall be designed to prevent flooding of the rooms. In designing the drainage system, variations in room temperature and pressure shall be taken into account. At least one floor trap per room shall be fitted with a level alarm sensor. | 410. Помещения с системами, содержащими радиоактивные жидкости, должны быть оборудованы дренажной системой для контроля и сбора утечек. Помещения должны быть спроектированы таким образом, чтобы дверные пороги, желоба в полу и уклоны пола обеспечивали возможность контролируемого отвода и сбора утечек в системах для радиоактивных жидкостей. Дренажная система в полу должна быть спроектирована так, чтобы не допустить затопления помещений. При проектировании дренажной системы требуется учитывать изменения температуры и давления внутри помещения. По крайней мере один из трапов в полу должен быть оснащен датчиком сигнализации аварийного уровня. | FI-STUK-YVL-2730 | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.2-410 | Requirement | 32
411. Niissä huonetiloissa, joihin voi vuotaa radioaktiivisia nesteitä, lattioiden ja seinien on oltava vesitiiviitä korkeammalle kuin mitoituksen perusteeksi katsottava nestepinnan nousu voi ulottua. Lattia- ja seinäpintojen on oltava helposti puhdistettavissa. Pinnoitteet on valittava niin, että ne mahdollistavat ja kestävät suunnitellut dekontaminointitoimet. Pinnoitteita käsitellään tarkemmin ohjeessa YVL E.6. | 411. The floors and walls of rooms into which radioactive liquids may leak shall be watertight to a level higher than where the rise in liquid level that is the basis of dimensioning may reach. Floor and wall surfaces shall be easy to decontaminate. Surface materials shall be chosen to enable and withstand planned decontamination. Surface materials are addressed in more detail in Guide YVL E.6. | 411. Уровень водонепроницаемости полов и стен помещений, в которые могут протечь радиоактивные жидкости, должен находиться выше уровня, до которого, по расчетам, может дойти жидкость. Поверхность полов и стен должна обеспечивать беспрепятственную дезактивацию. Требуется выбирать такие материалы покрытия, которые позволят проводить запланированную дезактивацию и будут устойчивы к ней. Материалы покрытия более подробно рассматриваются в Руководстве YVL E.6. | FI-STUK-YVL-2731 | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.2-411 | Requirement | 33
412. Tilojen suunnittelussa on huomioitava töitä helpottavat ja nopeuttavat ja siten säteilyannoksia vähentävät järjestelyt, kuten paineilman, veden ja sähkön jakelun läheisyys ja käytettävyys sekä työskentelytilojen valaistus. Työskentelytiloihin ja kulkureiteille on järjestettävä varavalaistus sähkönmenetyksen varalta. | 412. Arrangements facilitating and speeding up work and thus reducing doses must be taken into account in the design of rooms, e.g. the proximity and availability of compressed air, water and electricity supply and lighting of working areas. Working areas and access routes shall be fitted with emergency lighting to provide against power failures. | 412. При проектировании помещений требуется принимать во внимание такие схемы расположения оборудования, которые могут облегчить и ускорить работу и тем самым снизить дозы облучения, например, близость и доступность подачи сжатого воздуха, воды и электроснабжения, а также освещение рабочих зон. Рабочие зоны и пути доступа должны быть оборудованы аварийным освещением на случай нарушения энергоснабжения. | FI-STUK-YVL-2732 | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.2-412 | Requirement | 34
413. Kuulutusten ja hälytysviestien on tavoitettava työntekijät. Laitoksella on käytettävä lisäksi varmentavia menetelmiä (esim. optisia hälytyslaitteita), jos tilakohtainen melutaso tai työkohteissa mahdollisesti käytettävät suojavarusteet estävät hälytysviestien kuuluvuuden. | 413. Announcements and alarm signals shall reach workers. In addition, back-up methods (e.g. visible alarms) shall be used at the facility if room-specific noise levels and protective equipment possibly worn in working areas prevent alarm signals from being heard. | 413. Объявления и сигналы тревоги должны быть слышны всем сотрудникам. Кроме того, если уровень шума в помещении или средства защиты, которые могут использоваться сотрудниками, мешают им услышать сигналы тревоги, на объекте должны использоваться дополнительные способы оповещения (например, визуальные сигналы тревоги). | FI-STUK-YVL-2733 | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.2-413 | Requirement | 35
414. Valvonta-alueen henkilö- ja tavaraliikenteelle varatut kulkureitit on suunniteltava siten, että työntekijän säteilyaltistus niitä käytettäessä on pieni. Säteilysuojelunäkökohdat on otettava huomioon myös, kun suunnitellaan hätäpoistumisteitä onnettomuustilanteiden varalle. Kulkureitit on mitoitettava siten, että säteilysuojavarusteisiin pukeutunut henkilö pystyy liikkumaan laitoksessa helposti. Aktivoituneiden tai kontaminoituneiden esineiden koneelliseen kuljettamiseen on varauduttava mitoittamalla kuljetusreitit riittävän tilaviksi, vahvoiksi ja esteettömiksi. | 414. Access routes for personnel and the transportation of goods in the controlled area shall be designed to keep occupational radiation exposure low while using the routes. Radiation protection aspects shall be taken into account also in designing emergency exit routes for use during accidents. Access routes shall be dimensioned such that a person wearing protective equipment against radiation can easily move at the plant. Provision shall be made for the mechanical transportation of activated or contaminated objects by dimensioning the transport routes sufficiently spacious, structurally strong and unobstructed. | 414. Пути доступа для персонала и перевозки грузов в контролируемой зоне должны быть спроектированы так, чтобы профессиональное облучение во время передвижения по путям оставалось на низком уровне. Аспекты радиационной защиты также должны учитываться и при проектировании эвакуационных путей, используемых при авариях. Габариты путей доступа должны рассчитываться таким образом, чтобы человек, на котором надеты средства защиты от радиации, мог свободно перемещаться по электростанции. Для механической транспортировки активированных или загрязненных объектов требуется предусмотреть достаточно просторные, прочные и свободные от каких-либо препятствий маршруты транспортировки. | FI-STUK-YVL-2734 | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.2-414 | Requirement | 36
4.3 Valvonta-alueen raja | 4.3 Boundary of controlled area | 4.3 Граница контролируемой зоны | FI-STUK-YVL-2735 | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.3 | Heading | 37
415. Valvonta-alueen rajalle on järjestettävä työntekijöiden ja työkalujen radioaktiivisen kontaminaation valvonta. Työntekijöiden kehon ja vaatteiden sekä työkalujen mittauslaitteet on sijoitettava tiloihin, joissa taustasäteily pysyy pienenä kaikissa laitoksen käyttötiloissa ja onnettomuuksissa. Annosvalvontaan käytettävät dosimetrit on sijoitettava tiloihin, joissa taustasäteily pysyy pienenä. | 415. At the boundary of the controlled area, monitoring of the radioactive contamination of workers and tools shall be arranged. Personnel monitors as well as tool monitors shall be located in rooms where the background radiation remains low under all operational states and accidents. Dosimeters used for individual radiation exposure monitoring shall be kept in rooms where the background radiation remains low. | 415. На границе контролируемой зоны должен проводиться контроль радиоактивного загрязнения персонала и инструментов. В помещениях, где радиационный фон остается на низком уровне при любых эксплуатационных состояниях и во время аварий, должны быть расположены индивидуальные дозиметры и дозиметрическое оборудование для инструментов. Дозиметры, используемые для контроля индивидуальных доз облучения, должны храниться в помещениях с низким радиационным фоном. | FI-STUK-YVL-2736 | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.3-415 | Requirement | 38
416. Valvonta-alueelle tai tarkkailualueelle ennen henkilömonitoreja on sijoitettava henkilöiden dekontaminointitila. Loukkaantuneiden henkilöiden ensiaputoimiin ja dekontaminointiin on varattava tilat ja laitteet. | 416. A room for the decontamination of personnel shall be located before the personnel monitors in the controlled area or supervised area. Rooms and equipment shall be reserved for first-aid treatment and decontamination of the injured. | 416. Место для дезактивации персонала должно быть расположено в контролируемой зоне или зоне наблюдения перед индивидуальными дозиметрами. Требуется предусмотреть помещения и оборудование для оказания первой помощи и дезактивации пострадавших. | FI-STUK-YVL-2737 | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.3-416 | Requirement | 39
417. Henkilöstötilojen, suojavarusteiden varastointi-, huolto- ja jakelutilojen sekä valvonta-alueen kulkujärjestelyjen mitoituksessa on otettava huomioon työntekijöiden suuri määrä huoltoseisokkien aikana. Miehille ja naisille on oltava omat pukuhuonetilat. | 417. The dimensioning of staff rooms, as well as rooms for the storage, maintenance and distribution of protective equipment and also access arrangements to the controlled area shall take into account the large number of workers present during outages. Male and female staff shall have their own changing rooms. | 417. При расчете размеров помещений для персонала, помещений для хранения, технического обслуживания и распределения средств защиты, а также при организации путей доступа в контролируемую зону должно учитываться большое скопление сотрудников во время останова. Для мужчин и женщин должны быть предусмотрены отдельные раздевалки. | FI-STUK-YVL-2738 | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.3-417 | Requirement | 40
4.4 Laitteiden dekontaminointi | 4.4 Component decontamination | 4.4 Дезактивация компонентов | FI-STUK-YVL-2739 | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.4 | Heading | 41
418. Ydinlaitoksella on oltava tilat aktivoituneiden tai kontaminoituneiden laitteiden ja niiden osien varastointiin, dekontaminointiin, korjaamiseen ja huoltamiseen. Dekontaminointitiloihin on voitava sijoittaa kaikki dekontaminointiin olennaisesti kuuluvat järjestelmät ja laitteet. Lisäksi voimakkaasti aktivoituneiden ja kontaminoituneiden laitteiden dekontaminointi on voitava järjestää erillisissä säteilysuojatuissa tiloissa. | 418. A nuclear facility shall have rooms for the decontamination, repair and maintenance of activated or contaminated components and their parts. It shall be possible to place all systems and equipment that are of essential importance for decontamination in the decontamination rooms. In addition, separate rooms with radiation shielding shall be provided for the decontamination of highly activated and contaminated components. | 418. На ядерной установке должны быть предусмотрены помещения для дезактивации, ремонта и технического обслуживания активированных или загрязненных компонентов и их частей. В помещениях для дезактивации требуется обеспечить возможность размещения всех систем и оборудования, которые имеют существенное значение для дезактивации. Кроме того, для дезактивации высоко активированных и загрязненных компонентов должны быть предусмотрены отдельные помещения с защитными экранами. | FI-STUK-YVL-273A | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.4-418 | Requirement | 42
419. Puhdistettavia laitteita ja esineitä on tarvittaessa pystyttävä käsittelemään kauko-ohjatusti ja suojatusti. | 419. If necessary, it shall be possible to handle the components and objects to be decontaminated remotely and in a protected manner. | 419. При необходимости должна быть обеспечена возможность дезактивации компонентов и объектов удаленно с применением защитных средств. | FI-STUK-YVL-273B | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.4-419 | Requirement | 43
420. Dekontaminointia tarvitsevat laitteet on tunnistettava laitoksen suunnittelun yhteydessä. Niiden kuljetus on suunniteltava siten, ettei laitteen irrottamisesta ja siirtämisestä dekontaminointiin aiheudu työntekijöille merkittäviä säteilyannoksia. | 420. Components requiring decontamination shall be identified during plant design. Their transport shall be planned such that their disassembling and transfer for decontamination does not result in significant occupational doses. | 420. Компоненты, требующие дезактивации, должны быть определены в ходе проектирования электростанции. Их транспортировка должна быть спланирована таким образом, чтобы демонтаж и передача на дезактивацию не приводила к значительным дозам профессионального облучения. | FI-STUK-YVL-273C | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.4-420 | Requirement | 44
4.5 Onnettomuudet | 4.5 Accidents | 4.5 Аварии | FI-STUK-YVL-273D | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.5 | Heading | 45
421. Tila- ja sijoitussuunnitteluratkaisut on toteutettava niin, että sekä oletettujen että vakavien onnettomuuksien aikana ja niiden jälkeen voidaan ydinlaitoksella tehdä tarvittavat käyttö-, huolto- ja korjaustoimenpiteet. Suunnittelussa on lisäksi otettava huomioon valmiusjärjestelyiden vaatimat toiminnot. | 421. Layout design shall be implemented in a way to facilitate the operational actions, maintenance and repairs necessary at the nuclear facility during and after postulated and severe accidents. Functions required during emergency preparedness arrangements are to be taken into account as well. | 421. При проектировании компоновки требуется предусмотреть упрощение проведения на ядерной установке необходимых эксплуатационных действий, технического обслуживания и ремонта во время и после постулируемых и тяжелых аварий. Также должны учитываться функции, требующиеся во время организации аварийной готовности. | FI-STUK-YVL-273E | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.5-421 | Requirement | 46
422. Ydinlaitoksen suunnitteluvaiheessa on arvioitava onnettomuuden aikana vapautuvien radioaktiivisten aineiden aktiivisuusmäärä, sijainti ja kulkeutumisreitit sekä säteilyannosnopeudet laitoksella. Suunnittelussa on oletettava, että onnettomuus voi tapahtua samanaikaisesti usealla alueen ydinlaitoksella. Säteilysuojien suunnittelussa on huomioitava säteilyn siroaminen sekä suojien läpiviennit ja aukot. Erityistä huomiota on kiinnitettävä niihin tiloihin, joissa on pystyttävä oleskelemaan jatkuvasti tai joissa voidaan joutua käymään onnettomuuden aikana tai sen jälkeen. Näitä ovat esimerkiksi päävalvomo, varavalvomo, paikalliset ohjauskeskukset, näytteenottotilat, laboratorio, valmiuskeskus sekä näihin liittyvät kulkureitit. Luoksepäästävyys on otettava huomioon laitoksen onnettomuustilanne- ja valmiusohjeita laadittaessa. | 422. During a nuclear facility’s design phase, the activity concentration, location and migration paths of radioactive substances released during an accident as well as dose rates onsite shall be assessed. Design shall assume the occurrence of an accident simultaneously at several nuclear facilities on the site. In designing radiation shields, the scattering of radiation as well as shield penetrations and openings shall be taken into account. Particular attention shall be paid to rooms where permanent stay is necessary or which may have to be visited during an accident or afterwards. These include, for instance, the main control room, emergency control room, local control centres, sampling rooms, laboratory facilities, the emergency preparedness centre and the related access routes. Accessibility shall be taken into account when preparing the facility’s procedures and guidelines for accident management (including severe accidents) as well as emergency response procedures. | 422. На этапе проектирования ядерной установки должны оцениваться концентрация активности, расположение и пути миграции радиоактивных веществ, выделяющихся во время аварии, а также мощность доз на месте аварии. При проектировании требуется учитывать, что авария может произойти одновременно на нескольких ядерных установках на площадке. При проектировании защитных экранов требуется принимать во внимание рассеяние радиации, а также проходки и отверстия в экранах. Особое внимание требуется уделить помещениям, где необходимо постоянное нахождение персонала или в которые может понадобиться доступ во время аварии или после нее. К таким помещениям относятся, например, блочный пункт управления, резервный пункт управления, местные центры управления, помещения для пробоотбора, лабораторные установки, центр аварийной готовности и соответствующие пути доступа. При составлении процедур и инструкций для управления авариями (включая тяжелые аварии), а также порядка действий в аварийных ситуациях должно быть учтено обеспечение доступа к объектам. | FI-STUK-YVL-273F | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.5-422 | Requirement | 47
423. Ilmassa olevien radioaktiivisten aineiden leviämistä on rajoitettava sellaisilla alueilla, joiden on oltava luoksepäästäviä onnettomuuksien aikana. Radioaktiivisten aineiden leviämisriski ja mahdolliset vaikutukset tilojen luoksepäästävyyteen on kuvattava onnettomuustilanteissa käytettävissä ohjeissa. | 423. The spreading of airborne radioactive substances to areas that are to be accessible during accidents shall be restricted. Procedures used during accidents shall describe the risk of the spreading of radioactive substances and its potential impact on the accessibility of rooms. | 423. Требуется ограничить попадание распространяющихся по воздуху радиоактивных веществ в зоны, куда должен быть обеспечен доступ во время аварий. Применяющиеся при авариях процедуры должны содержать описание риска распространения радиоактивных веществ и их потенциального влияния на доступность помещений. | FI-STUK-YVL-2740 | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.5-423 | Requirement | 48
424. Onnettomuuden hallinta- ja valmiustoimenpiteissä saatavat säteilyannokset on arvioitava laitoksen suunnitteluvaiheessa, ja ne eivät saa ylittää normaaleja säteilytyöntekijöiden annosrajoja. Todellisessa onnettomuusdessa annosrajat on mahdollista ylittää säteilyasetuksen (1512/1991) 8 §:n mukaisesti (välittömät toimenpiteet säteilyvaaran rajoittamiseksi ja säteilylähteen hallintaan saamiseksi sekä ihmishenkien pelastaminen). | 424. Doses received during accident management and emergency response shall be assessed in the plant design phase and shall not exceed the normal dose limits for radiation workers. In an actual accident, the dose limits may be exceeded in accordance with Section 8 of the Radiation Decree (1512/1991) (immediate measures to limit a radiation hazard and to bring a radiation source under control as well as the saving of human lives). | 424. Дозы облучения, получаемые в процессе управления аварией и аварийного реагирования, должны оцениваться на этапе проектирования электростанции и не должны превышать максимально допустимых доз облучения персонала, работающего в радиационно опасных зонах. В случае фактической аварии максимально допустимые дозы облучения могут быть превышены в соответствии с разделом 8 Постановления «Об ионизирующем излучении» (1512/1991) (срочные меры по ограничению радиационной угрозы и получению контроля над источником ионизирующего излучения, а также спасению человеческих жизней). | FI-STUK-YVL-2741 | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.5-424 | Requirement | 49
425. Suunnittelussa on lisäksi osoitettava voimalaitosalueella paikat, joissa annosnopeus onnettomuuden aikana pysyy alhaisena. Näitä paikkoja voidaan käyttää työntekijöiden kokoontumispaikkoina ja kontaminaation mittauspaikkoina. | 425. Furthermore, design shall indicate those places at the site area where the dose rate remains low during an accident. These may be used for the assembly of workers and measuring their contamination. | 425. Кроме того, при проектировании требуется указать на территории площадки места, где мощность дозы облучения остается низкой во время аварии. Они могут использоваться для сбора сотрудников и измерения уровня их облучения. | FI-STUK-YVL-2742 | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.5-425 | Requirement | 50
426. Onnettomuustilanteiden säteilyturvallisuutta koskevan selvityksen pitää sisältää kuvaus laskentamenetelmistä ja -tuloksista ja se on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi sekä alustavan että lopullisen turvallisuusselosteen yhteydessä. | 426. A topical report describing radiation safety during accidents shall contain a description of the calculation methods and results and shall be submitted to STUK for approval with both the Preliminary and Final Safety Analysis Report. | 426. Тематический отчет по радиационной безопасности во время аварий должен содержать описание методов и результатов расчета и должен быть представлен на утверждение в STUK совместно с предварительным и окончательным отчетами по обоснованию безопасности. | FI-STUK-YVL-2743 | 2013-11-15 | YVL-C.1-4.5-426 | Requirement | 51
5 Säteilyturvallisuus ydinlaitoksen järjestelmäsuunnittelussa | 5 Radiation safety aspects in the systems design of a nuclear facility | 5 Аспекты радиационной безопасности при проектировании систем ядерной установки | FI-STUK-YVL-2744 | 2013-11-15 | YVL-C.1-5 | Heading | 52
5.1 Materiaalivalinnat | 5.1 Material choices | 5.1 Выбор материалов | FI-STUK-YVL-2745 | 2013-11-15 | YVL-C.1-5.1 | Heading | 53
501. Radioaktiivisten aineiden syntymistä ja leviämistä ydinlaitoksella on rajoitettava säteilysuojelun optimointiperiaatteen mukaisesti. Työntekijöiden säteilyannoksiin merkittävästi vaikuttavien aineiden korroosio, aktivoituminen ja kulkeutuminen on pidettävä pienenä rakenneaineiden ja ‑ratkaisujen valinnalla ja pintakäsittelyllä sekä vesikemian ja puhdistusjärjestelmien suunnittelulla. | 501. The generation and spreading of radioactive substances at a nuclear facility shall be restricted in accordance with the radiation protection optimisation principle. The corrosion, activation and migration of substances significantly affecting occupational dose shall be kept low by the choice of materials and structural designs, surface treatment as well as water chemistry and purification systems design. | 501. Возникновение и распространение радиоактивных веществ на ядерной установке должны быть ограничены в соответствии с принципом оптимизации радиационной защиты. Коррозия, активация и миграция веществ, которые значительно влияют на дозу профессионального облучения, должны поддерживаться на низком уровне с помощью материалов и конструктивных решений, поверхностной обработки, а также водно-химического режима и конструкции систем очистки. | FI-STUK-YVL-2746 | 2013-11-15 | YVL-C.1-5.1-501 | Requirement | 54
502. Huomiota on kiinnitettävä ydinvoimalaitoksen primääripiiriin kuuluvien jäähdytteen kanssa kosketuksissa olevien laitteiden, järjestelmien, hitsaussaumojen rakenneaineiden ja tiivisteiden valintaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä reaktorin sydänalueen rakenteisiin. Käyttämällä sellaisia rakenneaineita, joiden nikkeli-, koboltti-, hopea- ja antimonipitoisuus on vähäinen, voidaan välttää erityisesti aktivoitumistuotteiden 58Co, 60Co, 110mAg ja 124Sb syntymistä. Materiaalivalinnat ja niiden vaikutus laitoksen säteilytasoihin on esitettävä sekä alustavassa että lopullisessa turvallisuusselosteessa ja materiaalivalintoja koskevat yksityiskohtaiset tiedot on esitettävä laitteiden ja rakenteiden rakennesuunnitelmissa. | 502. Attention shall be paid to the components, systems, welded seam materials, and sealings of the primary circuit of a nuclear power plant that come into contact with the coolant. Special attention shall be paid to the reactor core structures. The use of materials having a low nickel, cobalt, silver and antimony content helps prevent the formation of the activation products 58Co, 60Co, 110mAg and 124Sb in particular. Criteria and justification for the choice of materials and their effect on the facility radiation levels shall be given in both the Preliminary and Final Safety Analysis Report. Detailed information about the material choices shall be given in the construction plans for the components and structures. | 502. Требуется обратить внимание на компоненты, системы, материалы сварных швов и уплотнения первого контура атомной электростанции, которые вступают в контакт с теплоносителем. Особое внимание должно уделяться конструкциям активной зоны реактора. Использование материалов с низким содержанием никеля, кобальта, серебра и сурьмы помогает предотвратить образование продуктов активации, в частности 58Co, 60Co, 110mAg и 124Sb. Критерии и обоснование выбора материалов, а также их воздействие на уровни радиации установки должны быть представлены в предварительном и окончательном отчетах по обоснованию безопасности. Подробная информация о выборе материалов должна содержаться в рабочей конструкторской документации на компоненты и конструкции. | FI-STUK-YVL-2747 | 2013-11-15 | YVL-C.1-5.1-502 | Requirement | 55
5.2 Järjestelmien sijoittelu | 5.2 Layout of systems | 5.2 Компоновка систем | FI-STUK-YVL-2748 | 2013-11-15 | YVL-C.1-5.2 | Heading | 56
503. Radioaktiivisia aineita sisältävät järjestelmien osat ja laitteet on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava huonetiloihin siten, etteivät ne aiheuta tarpeetonta säteilyaltistusta työntekijöille laitteita käytettäessä, tarkastettaessa, huollettaessa tai korjattaessa. Merkittävästi radioaktiivisia aineita sisältävät järjestelmien osat on ensisijaisesti sijoitettava omiin huonetiloihinsa. Radioaktiivisia nesteitä sisältävät putkilinjat on sijoitettava erilleen puhtaista putkilinjoista ja riittävän etäälle huoltoa vaativista kohteista. | 503. Parts and components of systems containing radioactive substances shall be located, as far as possible, in rooms such that workers are not unnecessarily exposed to radiation when operating, inspecting, maintaining and repairing them. Parts of systems containing considerable amounts of radioactive substances shall, as a general rule, be located in rooms of their own. Pipelines containing radioactive liquids shall be located away from clean piping and at a sufficient distance from components requiring maintenance. | 503. Части и компоненты систем, содержащих радиоактивные вещества, должны быть расположены в как можно более отдаленных помещениях, чтобы сотрудники не подвергались излишнему воздействию радиации во время их эксплуатации, проверки, технического обслуживания и ремонта. Части систем, содержащие значительное количество радиоактивных веществ, как правило, должны находиться в специально предназначенных для них помещениях. Трубопроводы, содержащие радиоактивные жидкости, должны быть расположены вдали от чистых трубопроводов и на значительном расстоянии от компонентов, требующих технического обслуживания. | FI-STUK-YVL-2749 | 2013-11-15 | YVL-C.1-5.2-503 | Requirement | 57
504. Järjestelmät ja laitteet on suunniteltava ja sijoitettava siten, että korkean annosnopeuden olosuhteissa tehtävien työvaiheiden määrä jää vähäiseksi ja kestoltaan lyhyeksi. Säätö-, mittaus-, valvonta- ja apulaitteet on sijoitettava radioaktiivisia aineita sisältävästä laitteesta erilleen eri huoneeseen tai suojattuun tilaan. Laitteille ja järjestelmille varattavan tilan suunnittelussa ja mitoituksessa on otettava huomioon tarvittavat testaukset, huollot, mittaukset, tarkastukset ja korjaukset. | 504. Systems and components shall be designed and located such that the number of work phases performed while exposed to a high dose rate is small and of short duration. Control, measuring, monitoring and auxiliary equipment shall be located away from components containing radioactive substances and in a separate room or a shielded area. In designing and dimensioning rooms for components and systems, the necessary testing, maintenance, measurements, inspections and repairs shall be taken into account. | 504. Системы и компоненты должны быть спроектированы и расположены таким образом, чтобы количество этапов работ, выполняемых под воздействием доз высокой мощности, было незначительным и непродолжительным. Оборудование для управления, измерения, контроля и вспомогательное оборудование должно быть расположено вдали от компонентов, содержащих радиоактивные вещества, в отдельном помещении или на защищенном участке. При проектировании и определении габаритов помещений для компонентов и систем должна быть учтена потребность в проведении испытаний, технического обслуживания, измерений, проверок и ремонтных работ. | FI-STUK-YVL-274A | 2013-11-15 | YVL-C.1-5.2-504 | Requirement | 58
505. Radioaktiivisten näytteenottolinjojen näytteenottopisteet on sijoitettava kootusti ilmastoituihin ja viemäröityihin kaappeihin. | 505. The sampling points of radioactive sampling lines shall be bundled up in vented cubicles with drainage. | 505. Точки отбора проб на линиях отбора радиоактивных проб должны быть теплоизолированы и расположены в вентилируемых кабинах с дренажом. | FI-STUK-YVL-274B | 2013-11-15 | YVL-C.1-5.2-505 | Requirement | 59
5.3 Radioaktiivisten aineiden kertyminen ja järjestelmien dekontaminointi | 5.3 Accumulation of radioactive substances and systems decontamination | 5.3 Накопление радиоактивных веществ и дезактивация систем | FI-STUK-YVL-274C | 2013-11-15 | YVL-C.1-5.3 | Heading | 60
506. Laitteet ja niiden osat on suunniteltava niin, ettei niihin tarkoituksettomasti keräänny radioaktiivisia aineita. Laitteiden ja järjestelmien pintamateriaaleilla ja pintakäsittelyllä on vähennettävä kontaminoitumista. Radioaktiivisia aineita sisältävien hiukkasten hallitsematon kertyminen putkilinjoihin on estettävä nestevirtauksen ja kemian suunnitteluratkaisuilla. Radioaktiivisten aineiden kertyminen yksittäisiin laitteisiin ja järjestelmiin on ennakoitava siten, että kertymäkohdat ovat suojattavissa ja tarvittaessa huuhdeltavissa. | 506. Components and their parts shall be designed to prevent unintentional accumulation of radioactive substances. The materials and treatment of the surfaces of systems and components shall reduce contamination. The uncontrolled accumulation of particles containing radioactive substances in pipelines shall be prevented by fluid flow and chemistry design. The accumulation of radioactive substances in individual components and systems shall be anticipated by making the accumulation points shieldable and, if necessary, flushable. | 506. Компоненты и их части должны быть спроектированы таким образом, чтобы предотвращать непредусмотренное накопление радиоактивных веществ. Материалы и способы обработки поверхностей систем и компонентов должны способствовать снижению загрязнения. Предотвращение неконтролируемого накопления частиц, содержащих радиоактивные вещества, в трубопроводах должно происходить при помощи расчета потока среды и водно-химических режимов. Требуется предупредить накопление радиоактивных веществ в отдельных компонентах и системах: для этого в местах скопления радиоактивных веществ должны быть установлены экраны и, при необходимости, должна быть обеспечена возможность их промывки. | FI-STUK-YVL-274D | 2013-11-15 | YVL-C.1-5.3-506 | Requirement | 61
507. Ydinvoimalaitoksen reaktoripiiri ja merkittäviä määriä radioaktiivisia aineita sisältävät primääripiirin laitteet on voitava dekontaminoida. | 507. A nuclear power plant’s reactor circuit as well as primary circuit components containing significant amounts of radioactive substances shall be decontaminable. | 507. Контур реактора атомной электростанции и компоненты первого контура, содержащие радиоактивные вещества в значительных количествах, должны быть доступны для дезактивации. | FI-STUK-YVL-274E | 2013-11-15 | YVL-C.1-5.3-507 | Requirement | 62
508. Sellaisiin järjestelmiin ja putkistoihin, joissa voi olla radioaktiivisia nesteitä, on voitava liittää tarvittavat huuhtelu- ja dekontaminointilaitteet. | 508. It shall be possible to connect the necessary flushing and decontamination equipment to systems and piping that may contain radioactive liquids. | 508. Для систем и трубопроводов, которые могут содержать радиоактивные жидкости, требуется предусмотреть возможность подключения оборудования для промывки и дезактивации. | FI-STUK-YVL-274F | 2013-11-15 | YVL-C.1-5.3-508 | Requirement | 63
509. Putkilinjat on suunniteltava niin, että ilmaus- ja vesityslinjoja tarvitaan vähän. Vesitys on johdettava lattiakaivoon tai suljettuun järjestelmään. Ilmaus on johdettava radioaktiivisten kaasujen käsittelyjärjestelmään. | 509. Pipelines shall be designed with few vent and drain lines. Drainage shall be led to a floor trap or a closed system. Venting shall be led to a radioactive gas treatment system. | 509. Трубопроводы должны быть спроектированы с небольшим количеством вентиляционных и дренажных линий. Дренаж должен производиться в трап в полу или в замкнутую систему. Выпуск газов должен производиться в систему спецвентиляции. | FI-STUK-YVL-2750 | 2013-11-15 | YVL-C.1-5.3-509 | Requirement | 64
510. Kiehutusvesireaktorin höyryn kuivaus on suunniteltava sellaiseksi, että turpiinilaitoksen järjestelmien annosnopeudet ja pintakontaminaatio pysyvät pieninä. | 510. Steam drying in a boiling water reactor shall be designed to keep low the dose rates and surface contamination of the turbine plant systems. | 510. Паровая сушка в кипящем реакторе должна быть спроектирована так, чтобы мощность дозы облучения и поверхностное загрязнение систем турбоустановки поддерживались на низком уровне. | FI-STUK-YVL-2751 | 2013-11-15 | YVL-C.1-5.3-510 | Requirement | 65
5.4 Jätevesien, hartsien ja konsentraattien käsittely | 5.4 Treatment of waste waters, resins and concentrates | 5.4 Обработка сточных вод, смол и концентратов | FI-STUK-YVL-2752 | 2013-11-15 | YVL-C.1-5.4 | Heading | 66
511. Radioaktiivisia aineita sisältävät jätevedet on pystyttävä jaottelemaan alkuperän ja koostumuksensa mukaisesti. Radioaktiivisten nesteiden käsittelyä kuvataan myös ohjeessa YVL C.3. | 511. It shall be possible to sort wastewaters containing radioactive substances by their origin and composition. Treatment of radioactive liquids is also addressed in Guide YVL C.3. | 511. Требуется предусмотреть возможность разделения сточных вод, содержащих радиоактивные вещества, по их происхождению и составу. Обработка радиоактивных жидкостей также описана в Руководстве YVL C.3. | FI-STUK-YVL-2753 | 2013-11-15 | YVL-C.1-5.4-511 | Requirement | 67
512. Hartsien ja haihdutuskonsentraattien kertymistä jätteenkäsittelyjärjestelmien putkistoihin ja laitteisiin on vähennettävä rakenteellisilla ratkaisuilla sekä konsentraattien kiteytyminen ja sakkautumista kyseisiin järjestelmiin ja säiliöihin on minimoitava. | 512. The accumulation of resins and evaporator concentrates in the piping and components of the waste treatment system shall be reduced by structural design. The crystallisation and deposition of concentrates in the systems and tanks in question shall be minimised. | 512. Накопление смол и концентратов выпарных аппаратов в трубопроводах и компонентах системы переработки отходов должно быть сведено к минимуму с помощью конструктивных решений. Кристаллизация и отложения концентратов в рассматриваемых системах и резервуарах должны быть сведены к минимуму. | FI-STUK-YVL-2754 | 2013-11-15 | YVL-C.1-5.4-512 | Requirement | 68
513. Radioaktiivisten nesteiden käsittelyjärjestelmien suunnittelussa on varauduttava vuotoihin, ja vuodot on pystyttävä havaitsemaan nopeasti. Järjestelmien säiliöissä on oltava pintahälytykset ja ylitäytön estävä automatiikka. Todennäköisyys hartsien ja konsentraattien hallitsemattomaan pääsyyn säiliöistä on oltava pieni. | 513. The design of radioactive liquid treatment systems shall make provision against leaks, and it shall be possible to promptly detect any leaks. The system’s tanks shall have level alarm sensors and automation to prevent overfill. The probability of an uncontrolled release of resins and concentrates from the tanks shall be low. | 513. Системы обработки радиоактивных жидкостей должны быть спроектированы с учетом вероятных утечек, с возможностью их оперативного обнаружения. Резервуары системы должны быть оборудованы датчиками сигнализации аварийного уровня и автоматикой для предотвращения их переполнения. Вероятность неконтролируемого выброса смол и концентратов из резервуаров должна быть низкой. | FI-STUK-YVL-2755 | 2013-11-15 | YVL-C.1-5.4-513 | Requirement | 69
514. Radioaktiivisia aineita sisältävien säiliöiden tuuletus on järjestettävä radioaktiivisten kaasujen käsittelyjärjestelmään. | 514. Tanks containing radioactive substances shall be ventilated through the radioactive gas treatment system. | 514. Резервуары, содержащие радиоактивные вещества, должны вентилироваться через систему спецвентиляции. | FI-STUK-YVL-2756 | 2013-11-15 | YVL-C.1-5.4-514 | Requirement | 70
515. Suodattimien pesu, regenerointi ja massan tyhjennys on pystyttävä tekemään säteilyturvallisesti (esim. kauko-ohjausta hyödyntäen). | 515. Washing, regeneration of filters and emptying of filter media shall be possible in compliance with radiation safety principles (e.g. remotely). | 515. Требуется предусмотреть возможность промывки, регенерации фильтров и опорожнения фильтрационного материала в соответствии с принципами радиационной безопасности (например, удаленно). | FI-STUK-YVL-2757 | 2013-11-15 | YVL-C.1-5.4-515 | Requirement | 71
5.5 Huoltotyöt ja tarkastukset | 5.5 Maintenance and inspections | 5.5 Техническое обслуживание и проверки | FI-STUK-YVL-2758 | 2013-11-15 | YVL-C.1-5.5 | Heading | 72
516. Putkilinjat on suunniteltava siten, että niissä on mahdollisimman vähän tarkastettavia hitsausliitoksia ja että hitsausliitokset ovat helposti tarkastettavissa paikoissa. | 516. Pipelines shall be designed so that the number of welded joints subject to inspection is as small as possible and the welded joints are in locations easy to inspect. | 516. Трубопроводы должны быть спроектированы так, чтобы количество сварных соединений, подлежащих проверке, было минимальным, а их расположение – удобным для проверки. | FI-STUK-YVL-2759 | 2013-11-15 | YVL-C.1-5.5-516 | Requirement | 73
517. Aktivoituvien ja kontaminoituvien laitteiden (mm. pumput, venttiilit, sähkö- ja automaatiolaitteet) sekä niiden osien huoltotarpeen on oltava vähäinen. | 517. Components and their parts (e.g. pumps, valves, electrical and I&C equipment) that are exposed to activation or contamination shall require as little maintenance as possible. | 517. Компоненты и их части (например, насосы, клапаны, электрооборудование и системы контроля и управления), которые подвергаются активации или загрязнению, должны требовать лишь минимального технического обслуживания. | FI-STUK-YVL-275A | 2013-11-15 | YVL-C.1-5.5-517 | Requirement | 74
518. Säiliöiden, altaiden ja lämmönvaihtimien huoltoluukkujen on oltava niin suuret, että säteilysuojavarusteisiin pukeutunut työntekijä pääsee helposti huollettavaan kohteeseen. | 518. The manholes of tanks, pools and heat exchangers shall be adequately large for a worker wearing protective equipment to easily access an item for maintenance. | 518. Смотровые колодцы резервуаров, бассейнов и теплообменников должны быть достаточно широкими, чтобы обеспечить свободный доступ для технического обслуживания сотруднику в средствах защиты. | FI-STUK-YVL-275B | 2013-11-15 | YVL-C.1-5.5-518 | Requirement | 75
519. Suljettujen tilojen laitteet ja niiden sijainti on tallennettava kuvin, jolloin myöhempien huoltotöiden yhteydessä ei kulu aikaa työkohteen etsimiseen. Säteilyaltistusta aiheuttava laitteiden asentaminen, kokoaminen ja purkaminen on suositeltavaa kuvata, jolloin myöhemmin tehtävät vastaavat työt on helpompi suunnitella ja toteuttaa. | 519. Components and their locations in closed rooms shall be recorded visually so that no time needs to be spent in search of them during maintenance work done later. It is advisable to video or photograph the installation, assembly and disassembly of components involving significant radiation exposure. This makes it easier to plan and implement corresponding work to be done later. | 519. Компоненты и их расположение в закрытых помещениях должны быть представлены в графическом виде, чтобы сократить временные затраты на их поиск в ходе проведения технического обслуживания в будущем. Рекомендуется зафиксировать установку, монтаж и демонтаж компонентов, связанных со значительными дозами облучения, на фото или видео. Это облегчит планирование и осуществление указанных работ в будущем. | FI-STUK-YVL-275C | 2013-11-15 | YVL-C.1-5.5-519 | Requirement | 76
520. Radioaktiivisia aineita sisältävien järjestelmien sellaiset lämpöeristeet, jotka ovat huolto- ja määräaikaistarkastuskohteiden ympärillä, on voitava helposti ja nopeasti poistaa ja asentaa uudelleen. Lämpöeristeissä on käytettävä sellaisia materiaaleja ja rakenteita, joihin kontaminaatio ei pääse helposti tunkeutumaan tai tarttumaan. | 520. It shall be easy to remove and reinstall heat insulation of piping and components subject to maintenance and in-service inspection in systems containing radioactive substances. The heat insulation shall be made of materials and structures not easily contaminated via penetration or adherence. | 520. В системах, содержащих радиоактивные вещества, требуется обеспечить простоту снятия и повторной установки теплоизоляции трубопроводов и компонентов, подлежащих техническому обслуживанию и эксплуатационному контролю. Теплоизоляция должна быть изготовлена из материалов и конструкций, устойчивых к загрязнению через попадание внутрь или прилипание. | FI-STUK-YVL-275D | 2013-11-15 | YVL-C.1-5.5-520 | Requirement | 77
6 Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt | 6 Regulatory oversight by the Radiation and Nuclear Safety Authority | 6 Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности | FI-STUK-YVL-275E | 2013-11-15 | YVL-C.1-6 | Heading | 78
601. Ydinlaitoksen rakentamis- ja käyttölupavaiheissa STUK tarkastaa alustavasta ja lopullisesta turvallisuusselosteesta ja niiden yhteydessä toimitetuista erillisselvityksistä tämän ohjeen lukujen 3–5 mukaisten vaatimusten täyttymisen. Ydinlaitoksen käytön aikana STUK tarkastaa lukujen 3–5 mukaisten vaatimusten täyttymisen laitos- tai järjestelmämuutoksista tehtävistä periaatesuunnitelmista, ennakkotarkastusaineistoista ja lopullisen turvallisuusselosteen päivityksistä. | 601. During a nuclear facility’s construction and operating licence phases, STUK reviews from the Preliminary and Final Safety Analysis Reports as well as the separate topical reports submitted with them the fulfilment of requirements presented in chapters 3 to 5 of this Guide. During nuclear facility operation, STUK reviews the fulfilment of requirements in chapters 3 to 5 from plans for principles for plant or system modifications, pre-inspection documentation and updates to the Final Safety Analysis Report. | 601. На этапе получения лицензии на сооружение и на эксплуатацию ядерной установки STUK рассматривает предварительный и окончательный отчеты по обоснованию безопасности, а также представленные совместно с ними отдельные тематические отчеты и проверяет их на соответствие требованиям глав 3–5 настоящего руководства. Во время эксплуатации ядерной установки STUK проверяет принципиальные планы модификаций станции или системы, документацию по предварительной проверке и обновления окончательного отчета по обоснованию безопасности на соответствие требованиям глав 3–5. | FI-STUK-YVL-275F | 2013-11-15 | YVL-C.1-6-601 | Requirement | 79
602. STUK tekee säteilysuojelun järjestelyihin kohdentuvan käyttöönottotarkastuksen uuden ydinlaitoksen valvonta-alueen käyttöönottovaiheessa. STUK tekee harkintansa mukaan säteilysuojelujärjestelyihin kohdentuvan käyttöönottotarkastuksen myös käyvän laitoksen valvonta-alueen muutoksen yhteydessä. Käyttöönottotarkastuksessa käydään läpi soveltuvin osin tässä ohjeessa ja ohjeessa YVL C.2 esitettyjen vaatimusten toteutuminen sekä luvanhaltijan oman käyttöönottotarkastuksen tulokset. | 602. STUK conducts a commissioning inspection of radiation protection during the commissioning of a new nuclear facility’s controlled area. STUK also conducts at its discretion a commissioning inspection of radiation protection when an operating facility’s controlled area is modified. In the commissioning inspection, the implementation of the requirements given in this Guide and in Guide YVL C.2 is reviewed for applicable parts as well as the results of a commissioning inspection by the licensee. | 602. STUK проводит приемочную инспекцию систем радиационной защиты во время ввода в эксплуатацию новой контролируемой зоны ядерной установки. Кроме того, STUK по своему усмотрению проводит приемочную инспекцию систем радиационной защиты и при модификации контролируемой зоны работающей установки. Во время приемочной инспекции также проверяется соблюдение требований, представленных в настоящем руководстве и Руководстве YVL C.2 и предъявляемых к соответствующим частям, и, кроме того, анализируются результаты приемочной инспекции, проведенной лицензиатом. | FI-STUK-YVL-2760 | 2013-11-15 | YVL-C.1-6-602 | Requirement | 80
603. STUK valvoo harkintansa mukaan ydinvoimalaitoksen käyttöönotossa pientehokokeiden ja tehokokeiden aikana suoritettavia neutroni- ja gammasäteilyn säteilysuojelumittauksia reaktorin, primääripiirin ja muiden pääsäteilylähteiden läheisyydessä sekä valvonta-alueen huonetilojen luokituksen tarkistusmittauksia. | 603. During a nuclear power plant’s commissioning, STUK at its discretion oversees neutron and gamma radiation measurements related to radiation protection made during low power and power tests near the reactor, primary circuit and other primary radiation sources as well as measurements to verify room classifications in the controlled area. | 603. Во время ввода в эксплуатацию атомной электростанции STUK по своему усмотрению осуществляет контроль измерений нейтронного и гамма-излучения, относящегося к радиационной защите и образующегося во время испытания в режимах малой и номинальной мощности вблизи реактора, первого контура и других первичных источников ионизирующего излучения, а также проводит измерения для проверки классификации помещений в пределах контролируемой зоны. | FI-STUK-YVL-2761 | 2013-11-15 | YVL-C.1-6-603 | Requirement | 81
Viitteet | References | Ссылки | FI-STUK-YVL-2762 | 2013-11-15 | YVL-C.1-REF | Heading | 82
1. Ydinenergialaki (990/1987). | 1. Nuclear Energy Act (990/1987). | 1. Закон «Об атомной энергии» (990/1987). | FI-STUK-YVL-2763 | 2013-11-15 | YVL-C.1-REF-1 | Document Reference | 83
2. Ydinenergia-asetus (161/1988). | 2. Nuclear Energy Decree (161/1988). | 2. Постановление «Об атомной энергии» (161/1988). | FI-STUK-YVL-2764 | 2013-11-15 | YVL-C.1-REF-2 | Document Reference | 84
3. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (717/2013). | 3. Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013). | 3. Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013). | FI-STUK-YVL-2765 | 2013-11-15 | YVL-C.1-REF-3 | Document Reference | 85
4. Valtioneuvoston asetus ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta (736/2008). | 4. Government Decree on the Safety of Disposal of Nuclear Waste (736/2008). | 4. Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008). | FI-STUK-YVL-2766 | 2013-11-15 | YVL-C.1-REF-4 | Document Reference | 86
5. Säteilylaki (592/1991). | 5. Radiation Act (592/1991). | 5. Закон «Об ионизирующем излучении» (592/1991). | FI-STUK-YVL-2767 | 2013-11-15 | YVL-C.1-REF-5 | Document Reference | 87
6. Säteilyasetus (1512/1991). | 6. Radiation Decree (1512/1991). | 6. Постановление «Об ионизирующем излучении» (1512/1991). | FI-STUK-YVL-2768 | 2013-11-15 | YVL-C.1-REF-6 | Document Reference | 88
7. Radiation Protection Aspects of Design for Nuclear Power Plants, Safety Guide, Safety Standards Series No. NS-G-1.13, IAEA, 2005. | 7. Radiation Protection Aspects of Design for Nuclear Power Plants, Safety Guide, Safety Standards Series No. NS-G-1.13, IAEA, 2005. | 7. «Аспекты радиационной защиты при проектировании атомных электростанций. Руководство по безопасности». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № NS-G-1.13, МАГАТЭ, 2005 г. | FI-STUK-YVL-2769 | 2013-11-15 | YVL-C.1-REF-7 | Document Reference | 89