## C.3
Content Text in Finnish | Content Text | Содержание текста | ID Location | ID Version | ID YVL | Document Object Class | Sequence
YDINLAITOKSEN RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMINEN JA VALVONTA | LIMITATION AND MONITORING OF RADIOACTIVE RELEASES FROM A NUCLEAR FACILITY | ОГРАНИЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ВЫБРОСОВ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ С ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ | FI-STUK-YVL-2AF9 | 2013-11-15 | YVL-C.3 | Title | 1
1 Johdanto | 1 Introduction | 1 Введение | FI-STUK-YVL-2AFA | 2013-11-15 | YVL-C.3-1 | Heading | 2
101. Ydinvoimalaitoksen ja muun ydinlaitoksen käytöstä voi aiheutua ympäristön väestölle säteilyaltistusta radioaktiivisten aineiden päästöjen ja laitokselta tulevan suoran säteilyn takia. Jotta ympäristön väestön säteilyaltistus voidaan minimoida, ydinlaitoksen normaalista käytöstä sekä mahdollisista käyttöhäiriöistä ja onnettomuuksista aiheutuvaa säteilyaltistusta rajoitetaan. | 101. The operation of a nuclear power plant and other nuclear facility may expose the surrounding population to radiation as a result of radioactive releases and direct radiation emitted from the plant. In order to minimise the radiation exposure of the surrounding population, the radiation exposure caused by the normal operation of and potential operational occurrences and accidents in a nuclear facility is restricted. | 101. В процессе эксплуатации атомной электростанции и других ядерных установок население прилегающих территорий может подвергаться облучению в результате выбросов радиоактивных веществ и прямого излучения со станции. Для сведения к минимуму радиационного воздействия на население прилегающих территорий радиационное облучение, вызываемое нормальной эксплуатацией и возможными нарушениями нормальной эксплуатации и авариями на ядерной установке, ограничивается. | FI-STUK-YVL-2AFB | 2013-11-15 | YVL-C.3-1-101 | Requirement | 3
102. Normaalien käyttötilanteiden aikana ydinvoimalaitoksesta päästetään ilmakehään laitoksen ilmanvaihdon poistoilmaa ja prosesseista poistettuja kaasumaisia aineita, joita on tarvittaessa puhdistettu. Vesiympäristöön, Suomessa mereen, päästetään laitoksen prosessien puhdistettuja poistovesiä. Normaalien käyttötilanteiden aikaisten päästöjen kannalta merkittävät päästöreitit ovat laitoksen poistoilmapiippu ja poistovesikanava. Häiriö- ja onnettomuustilanteissa radioaktiivisia aineita voi päästä ympäristöön myös normaalista poikkeavia reittejä pitkin ja päästöjen koostumus voi olla erilainen kuin normaalisti. Päästöjä valvotaan toisaalta laitoksen sisäpuolella tehtävien prosessi- ja päästömittausten avulla ja toisaalta tarkkailemalla ympäristön säteilyä ja radioaktiivisia aineita. | 102. Exhaust air from nuclear power plant ventilation and gaseous substances diverted from processes, cleaned where necessary, are released to the atmosphere in normal operation. Cleaned effluent waters from plant processes are discharged into the aquatic environment, which in Finland’s case means the sea. In terms of normal releases, the primary release pathways are the vent stack and outlet water channel. In transients and accidents, radioactive substances may also find their way into the environment via exceptional pathways, and the composition of the releases may be different from normal. The releases are monitored by means of process and release measurements carried out inside the plant on the one hand, and by observing the radiation and radioactive substances present in the environment on the other. | 102. Отработавший воздух вентиляции атомной электростанции и газообразные вещества, выведенные из процессов и, при необходимости, очищенные, выбрасываются в атмосферу в процессе нормальной эксплуатации. Очищенные сбросные воды технологических процессов выбрасываются в водную среду, т.е. в случае с Финляндией – в море. В отношении нормальных выбросов, первичные пути выброса – вентиляционная труба и канал сбросных вод. В случае переходного режима и аварий радиоактивные вещества могут также попадать в окружающую среду исключительными путями, при этом состав выбросов может отличаться от нормы. Выбросы контролируются посредством измерений процессов и выбросов на территории станции, с одной стороны, и посредством анализа излучения и радиоактивных веществ в окружающей среде, с другой стороны. | FI-STUK-YVL-2AFC | 2013-11-15 | YVL-C.3-1-102 | Requirement | 4
103. Ydinenergian käytöstä säädetään ydinenergialaissa (990/1987) ja sen nojalla annetussa ydinenergia-asetuksessa (161/1988). Ydinenergialain 6 §:n mukaisesti ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. | 103. The provisions regulating the use of nuclear energy are laid down in the Nuclear Energy Act (990/1987) and the Nuclear Energy Decree (161/1988) issued thereunder. According to Section 6 of the Nuclear Energy Act, the use of nuclear energy must be safe; it shall not cause injury to people, or damage to the environment or property. | 103. Положения, регламентирующие использование атомной энергии, указаны в Законе «Об атомной энергии» (990/1987) и Постановлении «Об атомной энергии» (161/1988). Согласно разделу 6 Закона «Об атомной энергии» использование атомной энергии должно быть безопасным и не должно наносить вред людям или ущерб окружающей среде или имуществу. | FI-STUK-YVL-2AFD | 2013-11-15 | YVL-C.3-1-103 | Requirement | 5
104. Säteilylaissa (592/1991) ja säteilyasetuksessa (1512/1991) määrätään yleisesti säteilyaltistuksen rajoittamisesta. Säteilylain 2 §:n (yleiset periaatteet) ja luvun 9 (säteilytyö) määräyksiä sovelletaan myös ydinenergian käyttöön. | 104. General provisions for limiting radiation exposure are laid down in the Radiation Act (592/1991) and Radiation Decree (1512/1991). The provisions of Section 2 (General principles) and Chapter 9 (Radiation work) of the Radiation Act also apply to the use of nuclear energy. | 104. Общие положения об ограничении радиационного воздействия установлены Законом «Об ионизирующем излучении» (592/1991) и Постановлением «Об ионизирующем излучении» (1512/1991). Положения раздела 2 (Общие принципы) и главы 9 (Радиационно опасная работа) Закона «Об ионизирующем излучении» также применяются к использованию атомной энергии. | FI-STUK-YVL-2AFE | 2013-11-15 | YVL-C.3-1-104 | Requirement | 6
105. Säteilylain 2 §:n mukaisesti säteilyn käytön ja muun säteilyaltistusta aiheuttavan toiminnan on täytettävä seuraavat vaatimukset, jotta se on hyväksyttävää: 1. Toiminnalla saavutettava hyöty on suurempi kuin toiminnasta aiheutuva haitta (oikeutusperiaate). 2. Toiminta on järjestetty siten, että siitä aiheutuva terveydelle haitallinen säteilyaltistus pidetään niin alhaisena kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista (optimointiperiaate). 3. Yksilön säteilyaltistus ei ylitä asetuksella vahvistettavia enimmäisarvoja (yksilönsuojaperiaate). | 105. According to Section 2 of the Radiation Act, the use of radiation and practices involving radiation exposure shall meet the following requirements so as to be considered acceptable: 1. The benefits derived from the practice shall exceed the detriment it causes (principle of justification). 2. The practice shall be arranged so that the resulting exposure to radiation hazardous to health is kept as low as is reasonably achievable (principle of optimisation). 3. No person shall be exposed to radiation exceeding the maximum values prescribed by Decree (principle of limitation). | 105. Согласно разделу 2 Закона «Об ионизирующем излучении» приемлемое использование радиации и практическая деятельность, подразумевающая радиационное воздействие, должны удовлетворять следующим требованиям: 1. Польза от практической деятельности должна превышать наносимый ею ущерб (принцип обоснованности). 2. Практическая деятельность должна быть организована таким образом, чтобы получаемое воздействие радиации, опасное для здоровья, оставалось на разумно достижимом низком уровне (принцип оптимизации). 3. Никто не должен подвергаться воздействию радиации, превышающему максимальные значения, устанавливаемые постановлением (принцип ограничения). | FI-STUK-YVL-2AFF | 2013-11-15 | YVL-C.3-1-105 | Requirement | 7
106. Ydinenergialain 7 c §:n mukaisesti ydinlaitoksesta tai muusta ydinenergian käytöstä väestön yksilölle aiheutuvan säteilyaltistuksen enimmäisarvot säädetään valtioneuvoston asetuksella. Raja-arvot ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöille siten, ettei [ – – ] säteilyaltistuksen enimmäisarvoja ylitetä, vahvistaa STUK. Radioaktiivisten aineiden päästöjen valvonta on järjestettävä siten, että edellä mainittujen raja-arvojen noudattaminen voidaan luotettavasti todeta. Nämä päästörajat esitetään STUKin hyväksymissä ydinvoimalaitoksen turvallisuusteknisissä käyttöehdoissa. Mittaustulosten perusteella voidaan tarvittaessa ryhtyä toimiin päästöjen rajoittamiseksi. | 106. According to Section 7 c of the Nuclear Energy Act, the maximum values of radiation exposure caused by a nuclear facility or any other use of nuclear energy on any member of the public will be provided for by Government decree. Limits on releases of radioactive materials from a nuclear facility, in order that they do not exceed the maximum values for radiation exposure [ – – ], shall be confirmed by the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK). Supervision of releases of radioactive materials shall be arranged so that compliance with limits as referred to in this section can be reliably established. These release limits are specified in the Operational Limits and Conditions of the nuclear power plant approved by STUK. Based on the measurement results, steps may be taken to reduce the releases where necessary. | 106. Согласно разделу 7 Закона «Об атомной энергии» максимальные значения радиационного воздействия, оказываемого ядерной установкой или любым другим способом использования атомной энергии на любое лицо из населения, будут изложены в Постановлении Государственного совета. Пределы по выбросам радиоактивных материалов от ядерной установки должны быть подтверждены Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности (STUK), чтобы предотвратить превышение максимальных величин радиационного воздействия [ – – ]. Контроль выбросов радиоактивных материалов должен быть организован таким образом, чтобы обеспечивалась надежность соответствия пределам, указанным в настоящем разделе. Данные пределы по выбросам установлены в Пределах и условиях эксплуатации атомной электростанции, утвержденных STUK. На основании результатов измерений при необходимости могут быть приняты меры по сокращению выбросов. | FI-STUK-YVL-2B00 | 2013-11-15 | YVL-C.3-1-106 | Requirement | 8
107. Ydinenergialain 82 §:n nojalla valtioneuvosto on antanut ydinvoimalaitoksen ja myös muiden ydinreaktorilla varustettujen ydinlaitosten turvallisuutta koskevan asetuksen (717/2013). Tämän valtioneuvoston asetuksen lukuun 3 sisältyvät säteilyaltistusta ja radioaktiivisten aineiden päästöjä koskevat määräykset. Ydinjätelaitoksen osalta vastaavat määräykset sisältyvät ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuutta koskevan asetuksen (736/2008) lukuun 2. Asetuksia laadittaessa on otettu huomioon säteilylain 2 §:ään sisältyvät periaatteet. | 107. Pursuant to Section 82 of the Nuclear Energy Act, the Government has issued a Decree that lays down provisions on the safety of nuclear power plants and, where applicable, on the safety of other nuclear facilities equipped with a nuclear reactor (717/2013). Chapter 3 of said Government Decree contains provisions concerning radiation exposure and the releases of radioactive substances. With regard to nuclear waste facilities, equivalent provisions are set out in Chapter 2 of the Decree on the Safety of Disposal of Nuclear Waste (736/2008). The principles laid down in Section 2 of the Radiation Act have been observed in drafting the Decrees. | 107. В соответствии с разделом 82 Закона «Об атомной энергии», Государственный совет издал Постановление, в котором сформулированы положения о безопасности атомных электростанций и, в применимых случаях, безопасности иных ядерных установок, оборудованных ядерными реакторами (717/2013). Глава 3 указанного Постановления Государственного совета содержит положения относительно радиационного облучения и выбросов радиоактивных веществ. Аналогичные положения в отношении установок по обращению с ядерными отходами установлены в главе 2 Постановления «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008). При составлении приведенных выше Постановлений учитывались принципы, изложенные в разделе 2 Закона «Об ионизирующем излучении». | FI-STUK-YVL-2B01 | 2013-11-15 | YVL-C.3-1-107 | Requirement | 9
108. Euratom-sopimuksen 37 artiklan soveltamisesta annetun Euroopan komission suosituksen (2010/635/Euratom) mukaan jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tietoja ydinenergian käytön arvioiduista ympäristövaikutuksista. Esimerkiksi ydinvoimalaitoksen tiedot on toimitettava mahdollisuuksien mukaan vuosi ennen tai viimeistään kuusi kuukautta ennen käyttöluvan myöntämistä. | 108. According to the Commission Recommendation on the application of Article 37 of the Euratom Treaty (2010/635/Euratom), the Member States shall provide the Commission with information about the estimated environmental impacts of the use of nuclear energy. For example, the data pertaining to a nuclear power plant shall be submitted whenever possible one year, but no later than six months, prior to the issuance of an operating licence. | 108. В соответствии с Рекомендацией Комиссии по применению Статьи 37 Договора об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии (2010/635/Евратом) государства-участники должны предоставлять Комиссии информацию о расчетном воздействии на окружающую среду при использовании атомной энергии. Например, данные, относящиеся к атомным электростанциям, должны, по возможности, предоставляться за год, но не позднее, чем за шесть месяцев до выдачи лицензии на эксплуатацию. | FI-STUK-YVL-2B02 | 2013-11-15 | YVL-C.3-1-108 | Requirement | 10
2 Soveltamisala | 2 Scope for application | 2 Область применения | FI-STUK-YVL-2B03 | 2013-11-15 | YVL-C.3-2 | Heading | 11
201. Tässä ohjeessa esitetään luvanhakijaa ja -haltijaa koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset ydinvoimalaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittamiselle sekä niille säteilymittauksille, näytteenottojärjestelmille ja laboratoriomäärityksille, joiden avulla valvotaan laitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjä. Lisäksi esitetään suunnitteluvaatimuksia erityisesti päästöjen rajoittamiseen tarkoitetuille järjestelmille. Ohjeen vaatimukset koskevat soveltuvin osin myös tutkimusreaktoria ja muita ydinlaitoksia, mikäli asiakohdassa ei vaatimusta kohdenneta selvästi vain ydinvoimalaitoksiin. Ydinjätteiden käsittelylle ja ydinjätehuoltoon liittyville ydinlaitoksille esitetään kuitenkin vastaavat vaatimukset ohjeissa YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi, YVL D.4, Matala- ja keskiaktiivisten ydinjätteiden käsittely ja ydinlaitoksen käytöstä poisto, ja YVL D.5, Ydinjätteiden loppusijoitus, joissa viitataan paikoin tähän ohjeeseen. | 201. The present Guide provides detailed requirements to be satisfied by the applicant and licensee regarding the reduction of radioactive releases from a nuclear power plant as well as the radiation measurements, sampling systems and laboratory determinations used for monitoring the radioactive releases from the plant. Additionally, design requirements are specified, particularly for systems designed for limiting releases. Where applicable, the requirements specified in the Guide shall also apply to research reactors and other nuclear facilities, unless it is specifically indicated in the relevant context that the requirement only applies to nuclear power plants. However, equivalent requirements for nuclear facilities related to nuclear waste handling and nuclear waste management are specified in Guides YVL D.3 Handling and storage of nuclear fuel, YVL D.4 Predisposal management of low and intermediate level nuclear waste and decommissioning of a nuclear facility, and YVL D.5 Disposal of nuclear waste, in which reference is made to this Guide as applicable. | 201. Настоящее руководство содержит подробные требования к заявителю и лицензиату относительно сокращения выбросов радиоактивных веществ атомными электростанциями, а также измерений излучения, систем пробоотбора и лабораторных анализов, используемых для контроля выбросов радиоактивных веществ с электростанции. Кроме того, в нем содержатся требования к проектированию, в частности, для систем, разрабатываемых для ограничения выбросов. Если в соответствующем контексте конкретно не указано, что требования применяются только к атомным электростанциям, в применимых случаях требования, установленные в настоящем руководстве, также распространяются на исследовательские реакторы и другие ядерные установки. Тем не менее, аналогичные требования к ядерным установкам, относящиеся к обращению и удалению ядерных отходов, установлены в Руководствах YVL D.3 «Обращение с ядерным топливом и его хранение», YVL D.4 «Обращение с низко- и среднеактивными ядерными отходами и вывод ядерной установки из эксплуатации» и YVL D.5 «Захоронение ядерных отходов», в которых данное руководство упоминается как применимое. | FI-STUK-YVL-2B04 | 2013-11-15 | YVL-C.3-2-201 | Requirement | 12
202. Tätä ohjetta sovelletaan vaatimuksen 201 mukaisesti ydinlaitoksen suunnitteluun, rakentamiseen, käyttöönottoon ja käyttöön. Ohje koskee laitoksen normaaleja käyttötilanteita sekä häiriö- ja onnettomuustilanteita. Ydinlaitosten käytöstä poistoon sovelletaan ohjetta YVL D.4. | 202. This Guide applies to the design, construction, commissioning and use of a nuclear facility as provided in para 201. The Guide applies to normal operation as well as operational occurrences and accidents. The decommissioning of nuclear facilities is governed by Guide YVL D.4. | 202. Настоящее руководство охватывает проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию и использование ядерной установки согласно п. 201. Это руководство распространяется как на нормальную эксплуатацию объекта, так и на случаи нарушений нормальной эксплуатации и аварий. Вывод ядерной установки из эксплуатации регулируется Руководством YVL D.4. | FI-STUK-YVL-2B05 | 2013-11-15 | YVL-C.3-2-202 | Requirement | 13
203. Ohjeessa YVL C.1, Ydinlaitoksen rakenteellinen säteilyturvallisuus, esitetään ydinlaitosten rakenteellista säteilyturvallisuutta ja ohjeessa YVL C.6, Ydinlaitoksen säteilymittaukset, säteilymittausjärjestelmiä ja -laitteita koskevat vaatimukset. | 203. The requirements concerning the structural radiation safety and radiation monitoring systems and equipment of nuclear facilities are specified in Guide YVL C.1 Structural radiation safety at a nuclear facility and Guide YVL C.6 Radiation monitoring at a nuclear facility. | 203. Требования относительно конструктивной радиационной безопасности систем и оборудования радиационного контроля ядерных объектов установлены в Руководстве YVL C.1 «Конструктивная радиационная безопасность ядерной установки» и Руководстве YVL C.6 «Радиационный контроль на ядерной установке». | FI-STUK-YVL-2B06 | 2013-11-15 | YVL-C.3-2-203 | Requirement | 14
204. Päästöjen leviämisen ja ympäristön väestön säteilyannosten arviointia sekä ympäristön säteilyn ja radioaktiivisten aineiden tarkkailua koskevat vaatimukset esitetään ohjeessa YVL C.4, Ydinlaitoksen ympäristön säteilyvalvonta. Ydinvoimalaitoksen häiriö- ja onnettomuusanalyysejä käsitellään kokonaisuutena ohjeessa YVL B.3, Ydinvoimalaitoksen deterministiset turvallisuusanalyysit, ja todennäköisyysperusteista riskianalyysiä ohjeessa YVL A.7, Ydinvoimalaitoksen todennäköisyysperusteinen riskianalyysi ja riskien hallinta. Ydinlaitoksen ympäristön säteilyturvallisuutta koskeva raportointi, mukaan lukien päästöjen raportointi, STUKille selvitetään ohjeessa YVL A.9, Ydinlaitoksen toiminnan säännöllinen raportointi. Ydinvoimalaitoksen laboratoriolle sekä primääri- ja sekundääripiirin radiokemiallisille mittauksille esitetään vaatimukset ohjeessa YVL B.5, Ydinvoimalaitoksen primääripiiri. Ydinlaitoksen alustavaa ja lopullista turvallisuusselostetta käsitellään ohjeessa YVL A.1, Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta, ja turvallisuusteknisiä käyttöehtoja ohjeessa YVL A.6, Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta. | 204. The requirements concerning the assessment of the dispersion of radioactive releases and the radiation doses received by the local population as well as the monitoring of the radiation and radioactive substances present in the environment are specified in Guide YVL C.4 Assessment of radiation doses to the public in the vicinity of a nuclear facility. A comprehensive discussion of the analysis of transients and accidents of a nuclear power plant is provided in Guide YVL B.3 Deterministic safety analyses for a nuclear power plant, while probabilistic risk assessment is discussed in Guide YVL A.7 Probabilistic risk assessment and risk management of a nuclear power plant. The reporting to STUK concerning offsite radiation safety, including the reporting of releases, is detailed in Guide YVL A.9 Regular reporting on the operation of a nuclear facility. The requirements concerning the laboratory of a nuclear power plant as well as the radiochemical measurements of the primary and the secondary circuit are specified in Guide YVL B.5 Reactor coolant circuit of a nuclear power plant. The preliminary and final safety analysis reports for a nuclear facility are discussed in Guide YVL A.1 Regulatory oversight of safety in the use of nuclear energy and the Operational Limits and Conditions in Guide YVL A.6 Conduct of operations at a nuclear power plant. | 204. Требования относительно оценки рассеивания выбросов радиоактивных веществ и доз радиационного облучения местного населения, а также относительно контроля излучения и радиоактивных веществ в окружающей среде установлены в Руководстве YVL C.4 «Оценка доз радиационного облучения населения на территориях, прилегающих к территории ядерной установки». Анализ переходного режима и аварий на атомной электростанции всесторонне рассматривается в YVL B.3 «Детерминистическое обоснование безопасности атомной электростанции», а вероятностная оценка безопасности представлена в Руководстве YVL A.7 «Вероятностная оценка безопасности и менеджмент риска на атомной электростанции». Представление в STUK отчетов по радиационной безопасности за пределами площадки, включая представление отчетов по выбросам, подробно описано в Руководстве YVL A.9 «Регулярная отчетность об эксплуатации ядерной установки». Требования относительно лаборатории на атомной электростанции, а также радиохимических измерений первого и второго контура указаны в Руководстве YVL B.5 «Первый контур реактора атомной электростанции». Предварительный и окончательный отчет по обоснованию безопасности ядерной установки представлен в Руководстве YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии», а пределы и условия эксплуатации описаны в Руководстве YVL A.6 «Ведение работ на атомной электростанции». | FI-STUK-YVL-2B07 | 2013-11-15 | YVL-C.3-2-204 | Requirement | 15
3 Säteilyaltistusta ja päästöjä koskevat rajoitukset | 3 Limitations concerning radiation exposure and releases | 3 Ограничения по радиационному облучению и выбросам | FI-STUK-YVL-2B08 | 2013-11-15 | YVL-C.3-3 | Heading | 16
3.1 Yleiset vaatimukset | 3.1 General requirements | 3.1 Общие требования | FI-STUK-YVL-2B09 | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.1 | Heading | 17
301. Ydinlaitoksen käytöstä aiheutuva säteilyaltistus on pidettävä niin pienenä kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Ydinvoimalaitos ja sen käyttö on lisäksi suunniteltava siten, että valtioneuvoston asetuksessa (717/2013) esitettyjä raja-arvoja ei ylitetä. Tutkimusreaktorille vastaavat raja-arvot asetetaan STUKin päätöksellä. Yksinomaan raja-arvojen alittaminen ei siis ole riittävää, vaan laitoksen käytöstä aiheutuvat radioaktiivisten aineiden päästöt ja ympäristön säteilytasot on pidettävä niin pieninä kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. | 301. The radiation exposure arising from the operation of a nuclear facility shall be kept as low as reasonably achievable. A nuclear power plant and its operation shall also be so designed that the limits specified in the Government Decree (717/2013) are not exceeded. The corresponding limits applicable to research reactors are specified by STUK’s decision. Hence, mere compliance with the limits is not enough; instead, efforts shall be made to keep the radioactive releases to and radiation levels in the environment arising from the operation of the plant as low as reasonably achievable. | 301. Радиационное облучение, возникшее в результате эксплуатации ядерной установки, должно сохраняться на разумно достижимом низком уровне. Атомная электростанция и ее эксплуатация должны также проектироваться таким образом, чтобы не допускать превышения пределов, указанных в Постановлении Государственного совета (717/2013). Соответствующие пределы, действующие в отношении исследовательских реакторов, указаны в решении STUK. Следовательно, простого соблюдения пределов недостаточно; напротив, для удержания выбросов радиоактивных веществ, связанных с эксплуатацией установки, и излучения в окружающей среде, на разумно достижимом низком уровне требуется прилагать усилия. | FI-STUK-YVL-2B0A | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.1-301 | Requirement | 18
302. Ydinenergialain 7 a §:n mukaisesti ydinenergian käytön turvallisuus on pidettävä niin korkealla tasolla kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Turvallisuuden edelleen kehittämiseksi on toteutettava toimenpiteet, joita käyttökokemukset ja turvallisuustutkimukset sekä tieteen ja tekniikan kehittyminen huomioon ottaen voidaan pitää perusteltuina. Radioaktiivisten aineiden päästöjen ja ympäristön säteilytasojen rajoittaminen on toteutettava soveltamalla parhaita käyttökelpoisia tekniikoita. | 302. According to Section 7 a of the Nuclear Energy Act, the safety of nuclear energy use shall be maintained at as high a level as practically possible. For the further development of safety, measures shall be implemented that can be considered justified considering operating experience, safety research and advances in science and technology. The limitation of radioactive releases to and radiation levels in the environment shall be implemented by employing the best available techniques. | 302. В соответствии с разделом 7 a Закона «Об атомной энергии», безопасность при использовании атомной энергии необходимо поддерживать на максимально высоком уровне, достижимом путем практических мер. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники. Ограничение выброса радиоактивных веществ и уровней излучения в окружающей среде должно осуществляться с применением наилучших доступных техник. | FI-STUK-YVL-2B0B | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.1-302 | Requirement | 19
303. Ydinlaitoksen periaatepäätöshakemuksen yhteydessä ohjeen YVL A.1 mukaisesti STUKille toimitettavissa asiakirjoissa on esitettävä ne periaatteet, joiden mukaan radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen ja valvonta on tarkoitus järjestää. Asiakirjoissa on myös esitettävä arvio odotettavissa olevista päästöistä sekä normaalien käyttötilanteiden aikana että käyttöhäiriö- ja onnettomuustilanteissa. | 303. The documents to be submitted to STUK pursuant to Guide YVL A.1 when filing the application for a decision-in-principle of a nuclear facility shall specify the principles according to which the limitation and monitoring of radioactive releases is intended to be arranged. The documents shall also present an estimate of the anticipated releases both during normal operation and in anticipated operational occurrences and accidents. | 303. Согласно Руководству YVL A.1 при подаче заявки на получение принципиального решения относительно ядерной установки, документы, представляемые в STUK, должны устанавливать принципы, по которым будет организовано ограничение и контроль выбросов радиоактивных веществ. Документы также должны содержать оценку выбросов, ожидаемых как при нормальной эксплуатации, так и при ожидаемых при эксплуатации событиях и авариях. | FI-STUK-YVL-2B0C | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.1-303 | Requirement | 20
304. Luvanhakijan ja -haltijan on esitettävä ohjeen YVL A.1 mukaisissa ydinlaitoksen alustavassa ja lopullisessa turvallisuusselosteessa analyysi radioaktiivisista päästöistä ja väestön säteilyaltistuksesta, jotka voivat aiheutua laitoksen normaaleista käyttötilanteista, käyttöhäiriöistä ja onnettomuuksista. Selosteissa on myös perusteltava, että laitoksen käytöstä aiheutuva säteilyaltistus on niin vähäistä kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista ja että radioaktiivisten aineiden päästöjä ja ympäristön säteilytasoja rajoitetaan soveltamalla parasta käyttökelpoista tekniikkaa. | 304. In the preliminary and final safety assessment reports of the nuclear facility pursuant to Guide YVL A.1, the applicant and licensee shall present an analysis of the radioactive releases and radiation exposure of the population arising from the normal operation of and anticipated operational occurrences and accidents in the plant. The reports must also demonstrate that the radiation exposure arising from the operation of a plant is as low as reasonably achievable and that radioactive releases to and radiation levels in the environment are limited by employing the best available techniques. | 304. В предварительные и окончательные отчеты по оценке безопасности ядерного объекта, в соответствии с Руководством YVL A.1, заявитель и лицензиат должны включить анализ выбросов радиоактивных веществ и радиационного облучения населения в условиях нормальной эксплуатации и в случае ожидаемых при эксплуатации событий и аварий на станции. Отчеты должны также демонстрировать, что радиационное облучение в условиях нормальной эксплуатации станции находится на разумно достижимом низком уровне, и что выбросы радиоактивных веществ и уровни излучения в окружающей среде ограничены с применением наилучших доступных техник. | FI-STUK-YVL-2B0D | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.1-304 | Requirement | 21
3.2 Suunnittelussa käytettävät raja-arvot | 3.2 Design limits | 3.2 Проектные пределы | FI-STUK-YVL-2B0E | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.2 | Heading | 22
3.2.1 Normaalit käyttötilanteet ja odotettavissa olevat käyttöhäiriöt | 3.2.1 Normal operation and anticipated operational occurrences | 3.2.1 Нормальная эксплуатация и ожидаемые при эксплуатации события | FI-STUK-YVL-2B0F | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.2.1 | Heading | 23
305. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 8 §:ssä määrätään, että ydinvoimalaitoksen normaalista käytöstä väestön yksilön saaman vuosiannoksen raja-arvo on 0,1 millisievertiä, ja 9 §:ssä, että odotettavissa olevan käyttöhäiriön seurauksena väestön yksilön saaman vuosiannoksen raja-arvo on 0,1 millisievertiä. Raja-arvot koskevat väestön eniten altistuvaa ryhmää edustavalle henkilölle aiheutuvaa vuosiannosta. | 305. Section 8 of Government Decree (717/2013) stipulates that the limit for the annual dose of an individual in the population, arising from the normal operation of a nuclear power plant, is 0.1 millisievert (mSv), and Section 9 stipulates that the limit for the annual dose of an individual in the population arising as the result of an anticipated operational occurrence is 0.1 mSv. The limits concern the annual dose received by the representative person of the most highly exposed population group. | 305. Раздел 8 Постановления Государственного совета (717/2013) устанавливает, что предел годовой дозы на душу населения при нормальной эксплуатации атомной электростанции составляет 0,1 миллизиверт (мЗв), и раздел 9 устанавливает, что предел годовой дозы на душу населения при ожидаемых при эксплуатации событиях составляет 0,1 мЗв. Указанные пределы относятся к годовой дозе, получаемой контрольным представителем группы населения, подверженной максимальному воздействию. | FI-STUK-YVL-2B10 | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.2.1-305 | Requirement | 24
306. Luvanhakijan ja -haltijan on analysoitava, kuinka suuret efektiiviset annokset aiheutuvat normaaleista käyttötilanteista ja odotettavissa olevista käyttöhäiriöistä väestön eniten altistuvaa ryhmää edustavalle henkilölle. Lisäksi on analysoitava väestölle aiheutuvia kollektiivisia annoksia. Ydinvoimalaitoksen normaalista käytöstä aiheutuvia kollektiivisia annoksia laskettaessa on otettava huomioon kaikki toiminnot laitosalueella. Näihin kuuluvat myös voimalaitosjätteen käsittely, välivarastointi ja loppusijoituslaitoksen käyttötoimet sekä käytetyn ydinpolttoaineen välivarastointi. | 306. The applicant and licensee shall analyse the magnitude of the effective doses received by the representative person in the most highly exposed population group arising from normal operation and anticipated operational occurrences. The collective doses to the population shall also be analysed. All activities that take place on the plant site shall be considered when calculating the collective doses arising from the normal operation of a nuclear power plant. These include the treatment and intermediate storage of power plant operational waste, the operation of the final disposal facility, and the intermediate storage of spent nuclear fuel. | 306. Заявитель и лицензиат должны провести анализ величин эффективных доз, получаемых контрольным представителем группы населения, подверженной максимальному воздействию, при нормальной эксплуатации и ожидаемых при эксплуатации событиях. Также требуется провести анализ коллективных доз облучения населения. При расчете коллективной дозы, получаемой во время нормальной эксплуатации атомной электростанции, должна учитываться вся деятельность, осуществляемая на площадке станции. Сюда входит обработка и промежуточное хранение эксплуатационных отходов электростанции, эксплуатация установки по окончательному захоронению и промежуточное хранение отработавшего ядерного топлива. | FI-STUK-YVL-2B11 | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.2.1-306 | Requirement | 25
3.2.2 Onnettomuudet | 3.2.2 Accidents | 3.2.2 Аварии | FI-STUK-YVL-2B12 | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.2.2 | Heading | 26
307. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 10 §:ssä määrätään ydinvoimalaitoksen onnettomuuksia koskien, että väestön yksilön saaman päästöstä aiheutuvan vuosiannoksen raja-arvo on • luokan 1 oletetuille onnettomuuksille 1 millisievertiä, • luokan 2 oletetuille onnettomuuksille 5 millisievertiä ja • oletetun onnettomuuden laajennukselle 20 millisievertiä. | 307. Section 10 of Government Decree (717/2013) stipulates, in respect of accidents at nuclear power plants, that the limit value for the annual dose received by an individual in the population as a result of a release is: • 1 mSv for Class 1 postulated accidents; • 5 mSv for Class 2 postulated accidents; and • 20 mSv for a design extension condition. | 307. Раздел 10 Постановления Государственного совета (717/2013) устанавливает в отношении аварий на атомной электростанции, что предельные значения годовой дозы на душу населения в результате выброса составляют: • 1 мЗв для постулируемой аварии класса 1; • 5 мЗв для постулируемой аварии класса 2; и • 20 мЗв для запроектных условий. | FI-STUK-YVL-2B13 | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.2.2-307 | Requirement | 27
308. Raja-arvot koskevat väestön eniten altistuvaa ryhmää edustavalle henkilölle aiheutuvaa vuosiannosta. | 308. The limits concern the annual dose received by the representative person of the most highly exposed population group. | 308. Указанные пределы относятся к годовой дозе, получаемой контрольным представителем группы населения, подверженной максимальному воздействию. | FI-STUK-YVL-2B14 | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.2.2-308 | Requirement | 28
309. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 10 §:ssä määrätään, että ydinvoimalaitoksen vakavasta reaktorionnettomuudesta aiheutuvasta radioaktiivisten aineiden päästöstä ei saa seurata tarvetta väestön laajoille suojautumistoimenpiteille eikä pitkäaikaisille laajojen maa- ja vesialueiden käyttörajoituksille. Pitkäaikaisvaikutusten rajoittamiseksi ulkoilmaan vapautuvan cesium-137-päästön raja-arvo on 100 TBq. Raja-arvon ylittymisen mahdollisuuden on oltava erittäin pieni. Onnettomuuden aikaisessa vaiheessa tapahtuvan, väestön suojautumistoimenpiteitä edellyttävän päästön mahdollisuuden on oltava erittäin pieni. | 309. Section 10 of Government Decree (717/2013) stipulates that at a nuclear power plant the release of radioactive substances arising from a severe accident shall not necessitate large scale protective measures for the population nor any long-term restrictions on the use of extensive areas of land and water. In order to limit the long term effects, the limit for atmospheric releases of cesium-137 is 100 terabecquerel (TBq). The possibility of exceeding the set limit shall be extremely small. The possibility of a release in the early stages of an accident requiring measures to protect the population shall be extremely small. | 309. Раздел 10 Постановления Государственного совета (717/2013) устанавливает, что на атомной электростанции выброс радиоактивных веществ при тяжелой аварии не должен влечь за собой крупномасштабных защитных мероприятий для населения, а также долговременных ограничений по использованию обширных земельных и водных зон. Для того чтобы ограничить отдаленные последствия, предел по выбросам в атмосферу цезия-137 составляет 100 терабеккерелей (ТБк). Вероятность превышения установленного предела должна быть исключительно низкой. Вероятность выброса на ранних стадиях аварии, требующего принятия мер по защите населения, должна быть исключительно низкой. | FI-STUK-YVL-2B15 | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.2.2-309 | Requirement | 29
310. Ydinvoimalaitoksen suunnittelussa on osoitettava analyysein, että vakavan onnettomuuden radioaktiivisten aineiden päästöstä ei seuraa tarvetta väestön evakuoinnille kauempana kuin suojavyöhykkeellä ja sisälle suojautumiselle kauempana kuin varautumisalueella, ja että Cs-137-päästö alittaa sille asetetun raja-arvon. | 310. When a nuclear power plant is designed, analyses must be provided to demonstrate that any release of radioactive substances in a severe accident shall not warrant the evacuation of the population beyond the protective zone or the need for people beyond the emergency planning zone to seek shelter indoors and that any Cs-137 release is less than the limit value specified for it. | 310. При проектировании атомной электростанции требуется провести анализы, демонстрирующие, что любой выброс радиоактивных веществ при тяжелой аварии не должен служить основанием для эвакуации населения за пределы защитной зоны или поиска убежища для населения за пределами зоны аварийного планирования, а также что любой выброс Cs-137 не достигает установленного для него предельного значения. | FI-STUK-YVL-2B16 | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.2.2-310 | Requirement | 30
311. Ohjeessa YVL A.7 esitetään esiintymistaajuuden raja-arvo onnettomuuksille, joissa Cs-137-päästö ylittää 100 TBq, sekä suojarakennustoiminnon menettämistä vakavissa reaktorionnettomuuksissa rajoittava vaatimus, jolla rajoitetaan aikaisessa vaiheessa väestön suojautumistoimenpiteitä edellyttävän päästön esiintymistaajuutta. | 311. Guide YVL A.7 specifies a limit value for the frequency of occurrence for accidents involving a Cs-137 release exceeding 100 TBq and a limiting requirement for losing the containment function in severe reactor accidents in order to limit the occurrence frequency of a release requiring measures to protect the population in early stages. | 311. Руководство YVL A.7 устанавливает предельное значение частоты возникновения аварий с выбросом Cs-137, превышающим 100 ТБк, и предельное значение для утраты функции защитной оболочки в тяжелых авариях реакторной установки с целью ограничения частоты возникновения выбросов, требующих принятия мер для защиты населения на ранних стадиях. | FI-STUK-YVL-2B17 | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.2.2-311 | Requirement | 31
312. Luvanhakijan ja -haltijan on analysoitava, kuinka suuria efektiivisiä annoksia aiheutuu onnettomuuksista väestön eniten altistuvaa ryhmää edustavalle henkilölle ja kuinka suuria kollektiivisia annoksia aiheutuu väestölle. | 312. The applicant and licensee shall analyse the magnitude of the effective doses received by the representative person of the most highly exposed population group, and the magnitude of the collective doses to the population arising from accidents. | 312. Заявитель и лицензиат должны провести анализ величины эффективных доз, получаемых контрольным представителем группы населения, подверженной максимальному воздействию, и величину коллективных доз, получаемых населением при авариях. | FI-STUK-YVL-2B18 | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.2.2-312 | Requirement | 32
312a. (313.) Lisäksi on analysoitava vakavasta reaktorionnettomuudesta aiheutuvaa maa- ja vesialueiden saastumisen laajuutta ja kestoa. | 312a. The extent and duration of soil and water contamination arising from a severe reactor accident shall also be analysed. | 312a. Также должен быть проведен анализ степени и продолжительности загрязнения почвы и воды при тяжелой аварии реакторной установки. | FI-STUK-YVL-2B19 | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.2.2-312a | Requirement | 33
3.3 Käytön aikaiset rajoitukset | 3.3 Operational limits | 3.3 Эксплуатационные пределы | FI-STUK-YVL-2B1A | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.3 | Heading | 34
3.3.1 Päästörajat | 3.3.1 Release limits | 3.3.1 Пределы по выбросам | FI-STUK-YVL-2B1B | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.3.1 | Heading | 35
313. Luvanhakijan ja -haltijan on johdettava ydinvoimalaitokselle (samalla laitospaikalla sijaitsevat ydinvoimalaitosyksiköt ja muut ydinlaitokset) radioaktiivisten aineiden päästörajat siten, että valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 8 §:n mukaista yksilön annosta koskevaa raja-arvoa ei ylitetä. Tutkimusreaktorille päästörajat on johdettava siten, että STUKin päätöksellä asetettua vastaavaa raja-arvoa ei ylitetä. | 313. The applicant and licensee shall derive limits for the release of radioactive substances from the nuclear power plant (the nuclear power plant units located on the same plant site and other nuclear facilities) in such a way that the limit for the dose to an individual as defined in Section 8 of Government Decree (717/2013) is not exceeded. For research reactors, the release limits shall be derived in such a way that the corresponding limit value imposed by STUK's decision is not exceeded. | 313. Заявитель и лицензиат должны рассчитать производные пределы по выбросам радиоактивных веществ от атомной электростанции (блоков атомной электростанции, расположенных на одной площадке станции, и других ядерных установок) таким образом, чтобы не превышать предел дозы на душу населения, определенный в разделе 8 Постановления Государственного совета (717/2013). В отношении исследовательских реакторов пределы по выбросам должны быть рассчитаны таким образом, чтобы не превышать соответствующего предельного значения, указанного STUK. | FI-STUK-YVL-2B1C | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.3.1-313 | Requirement | 36
314. Luvanhakijan ja -haltijan on määritettävä erikseen päästörajat säteilyaltistuksen kannalta tärkeimmille radionuklidiryhmille tai radionuklideille. Rajojen johtamisessa on otettava huomioon kaikki merkittävät radionuklidit ja päästöreitit ja käytettävä ajan tasalla olevia teoreettiseen ja käytännön tietämykseen perustuvia malleja ja parametrejä sekä riittäviä turvallisuusmarginaaleja. | 314. The applicant and licensee shall separately define release limits for the most important radionuclide groups or radionuclides in terms of radiation exposure. When the limits are derived, all significant radionuclides and release pathways shall be considered, up-to-date models and parameters based on theoretical and practical knowledge shall be employed and sufficient safety margins applied. | 314. Заявитель и лицензиат должны дополнительно определить пределы по выбросам для наиболее важных групп радионуклидов или отдельных радионуклидов относительно радиационного облучения. При определении пределов должны быть рассмотрены все значимые радионуклиды и пути выброса, применены современные модели и параметры, основанные на теоретических и практических знаниях, а также достаточные коэффициенты безопасности. | FI-STUK-YVL-2B1D | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.3.1-314 | Requirement | 37
315. Päästörajat on määriteltävä vuoden pituisen jakson aikana tapahtuville päästöille. Jos ympäristön säteilytarkkailu osoittaa, että väestön yksilön säteilyannos voi ylittää raja-arvon, päästörajat on määritettävä uudelleen. | 315. The release limits shall be defined in view of releases occurring over a period of one year. If the radiation monitoring of the environment indicates that the radiation dose of an individual in the population may exceed the limit value, the release limits shall be redefined. | 315. Пределы по выбросам должны определяться с учетом выбросов, возникших в течение одного года. Если радиационный контроль окружающей среды показывает, что доза радиационного облучения на душу населения может превысить предельное значение, пределы по выбросам необходимо пересмотреть. | FI-STUK-YVL-2B1E | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.3.1-315 | Requirement | 38
316. Ohjeen YVL A.1 mukaan luvanhakijan ja -haltijan on esitettävä päästörajat laitosta koskevissa turvallisuusteknisissä käyttöehdoissa. | 316. According to Guide YVL A.1, the applicant and licensee shall specify the release limits in the Operational Limits and Conditions of the plant. | 316. Согласно Руководству YVL A.1 заявитель и лицензиат должны указывать пределы по выбросам в Пределах и условиях эксплуатации станции. | FI-STUK-YVL-2B1F | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.3.1-316 | Requirement | 39
3.3.2 Toimenpiteitä vaativat päästöt | 3.3.2 Releases requiring action | 3.3.2 Выбросы, требующие вмешательства | FI-STUK-YVL-2B20 | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.3.2 | Heading | 40
317. Jos päästönopeus ylittää seuraavassa esitettävät kynnysarvot, luvanhaltijan on viimeistään silloin ryhdyttävä toimenpiteisiin päästöjen rajoittamiseksi. Kynnysarvon ylityksestä tai muuten merkittävästä poikkeuksellisesta päästönopeuden kasvusta on ilmoitettava STUKille ohjeen YVL A.9 mukaisesti. | 317. In the event that the release rate exceeds the threshold values specified below, the licensee shall take action to reduce the releases when this occurs, if not earlier. Any exceedance of the threshold value or other significant increase in the release rate shall be reported to STUK as provided in Guide YVL A.9. | 317. В случае если скорость выброса превышает пороговые значения, указанные ниже, лицензиат должен принять меры для сокращения выбросов при возникновении такой ситуации или заранее. Информация о любом превышении порогового значения или ином значительном повышении скорости выброса должна представляться в STUK, как установлено в Руководстве YVL A.9. | FI-STUK-YVL-2B21 | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.3.2-317 | Requirement | 41
318. Ilmoituskynnys on 5 × päästörajaa vastaava tasainen päästönopeus (enintään viikon keskiarvona). | 318. The reporting threshold is 5 × the steady release rate consistent with the release limit (averaged over a maximum period of one week). | 318. Порог регистрации составляет 5 × значение стабильной скорости выбросов, соответствующее пределу по выбросам (усредненное по максимальному периоду в одну неделю). | FI-STUK-YVL-2B22 | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.3.2-318 | Requirement | 42
319. Korjaustoimenpiteitä edellyttävä päästökynnys on 3 × päästörajaa vastaava tasainen päästönopeus (enintään kuukauden keskiarvona). | 319. The release threshold requiring corrective action to be taken is 3 × the steady release rate consistent with the release limit (averaged over a maximum period of one month). | 319. Порог выбросов, требующий корректирующих действий, составляет 3 × значение стабильной скорости выбросов, соответствующее пределу по выбросам (усредненное по максимальному периоду в один месяц). | FI-STUK-YVL-2B23 | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.3.2-319 | Requirement | 43
320. Ydinlaitoksen käyttöä on rajoitettava turvallisuusteknisten käyttöehtojen mukaisesti, jos päästöjen tai ympäristön säteilytarkkailun mittausten perusteella on ilmeistä, että turvallisuusteknisissä käyttöehdoissa määritellyt päästörajat ylitettäisiin. | 320. The operation of the nuclear facility shall be limited as provided in the Operational Limits and Conditions if, based on releases or environmental radiation monitoring measurements, it is evident that the release limits defined in the Operational Limits and Conditions would otherwise be exceeded. | 320. Эксплуатация ядерной установки должна быть ограничена в порядке, установленном в Пределах и условиях эксплуатации, если измерения выбросов или радиационного контроля окружающей среды демонстрируют, что в ином случае пределы по выбросам, установленные в Пределах и условиях эксплуатации, могут быть превышены. | FI-STUK-YVL-2B24 | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.3.2-320 | Requirement | 44
3.3.3 Suunnitellut päästöt | 3.3.3 Planned releases | 3.3.3 Планируемые выбросы | FI-STUK-YVL-2B25 | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.3.3 | Heading | 45
321. Luvanhaltijan on ennalta ilmoitettava STUKille niistä suunnitelluista poikkeuksellisista päästöistä, jotka ylittäisivät vaatimuksessa 318 tarkoitetun ilmoituskynnyksen. | 321. The licensee shall provide STUK with a prior notification of any planned abnormal releases exceeding the reporting threshold referred to in requirement 318. | 321. Лицензиат должен представить в STUK предварительное уведомление о любом планируемом отличном от нормы выбросе, превышающем порог регистрации, указанный в требовании 318. | FI-STUK-YVL-2B26 | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.3.3-321 | Requirement | 46
3.3.4 Päästötavoitteet | 3.3.4 Target levels for releases | 3.3.4 Целевые уровни выбросов | FI-STUK-YVL-2B27 | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.3.4 | Heading | 47
322. Luvussa 3.3.1 käsiteltyjen päästörajojen lisäksi luvanhaltijan on asetettava vaatimusten 301 ja 302 mukaisesti ydinlaitoksen vuosittaisille radioaktiivisten aineiden päästöille ja niistä väestön eniten altistuvaa ryhmää edustavalle henkilölle aiheutuville säteilyannoksille laitoksen ja sen henkilöstön hyvää toimintaa ja toiminnan jatkuvaa parantamista edustavat tavoitearvot, jotka luvanhaltija pyrkii alittamaan. Päästöjen tavoitearvot voidaan asettaa aineryhmille ja tärkeimmille radionuklideille ja esittää esimerkiksi laitoksen säteilysuojeluohjeistossa. Tavoitearvot on saatettava ajan tasalle sopivin väliajoin. Päästötavoitteiden saavuttamista on arvioitava ja esitettävä tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat suunnitelmat ohjeen YVL A.9 mukaisesti STUKille toimitettavissa ympäristön säteilyturvallisuuden vuosiraporteissa. | 322. In addition to the release limits discussed in section 3.3.1, the licensee shall, as laid down in requirements 301 and 302, determine, representing continuous improvement of operations and good operation of the plant and its personnel, target values which the licensee aims not to exceed for the annual releases of radioactive substances of the nuclear facility and the radiation doses received by the representative person in the most highly exposed population group. The release target values can be specified for groups of elements and the most important radionuclides and described, for example, in the plant’s radiation protection guidelines. The target values shall be updated at appropriate intervals. Performance in attaining the release target values shall be evaluated and the plans necessary for such attainment presented in the annual report on radiation safety to be filed with STUK as provided in Guide YVL A.9. | 322. В дополнение к пределам по выбросам, описанным в разделе 3.3.1, в соответствии с требованиями 301 и 302, подтверждая непрерывное совершенствование деятельности и надлежащей эксплуатации установки и ее персонала, лицензиат должен определить целевые показатели годовых выбросов радиоактивных веществ от ядерной установки и доз радиационного облучения, получаемых контрольным представителем группы населения, подверженной максимальному воздействию, которые лицензиат намеревается не превышать. Целевые показатели выбросов могут быть определены для групп элементов и наиболее важных радионуклидов и описаны, к примеру, в руководстве по радиационной защите станции. Целевые показатели должны обновляться с соответствующей периодичностью. Успешное достижение целевых показателей выбросов должно подвергаться оценке, а планы по их достижению представляться в ежегодном отчете по радиационной безопасности, который подается в STUK согласно Руководству YVL A.9. | FI-STUK-YVL-2B28 | 2013-11-15 | YVL-C.3-3.3.4-322 | Requirement | 48
4 Erityiset järjestelmät päästöjen rajoittamiseksi | 4 Special systems for reducing releases | 4 Специальные системы для сокращения выбросов | FI-STUK-YVL-2B29 | 2013-11-15 | YVL-C.3-4 | Heading | 49
401. Luvanhakijan ja -haltijan on suunniteltava radioaktiivisia aineita sisältävät järjestelmät ja laitteet siten, että radioaktiivisten aineiden päästöt ja ympäristön väestön säteilyaltistus voidaan pitää pieninä vaatimusten 301 ja 302 mukaisesti. Radioaktiivisten aineiden päästöreitit on tunnistettava, ja radioaktiivisia aineita sisältävien nesteiden ja kaasujen keräämiseksi ja puhdistamiseksi on suunniteltava järjestelmät, jotka tehokkaasti rajoittavat päästöjä. Järjestelmien suunnittelussa on otettava huomioon erilaiset radionuklidit. | 401. The applicant and licensee shall design the systems and components containing radioactive substances in such a way that releases of radioactive substances and the radiation exposure of the population living in the vicinity of the plant can be kept low as provided in requirements 301 and 302. The release pathways of radioactive substances shall be identified, and systems to effectively reduce releases shall be designed for collecting and purifying liquids and gases containing radioactive substances. Different radionuclides shall be accounted for in the design of the systems. | 401. Заявитель и лицензиат должны осуществлять проектирование систем и оборудования, содержащих радиоактивные вещества таким образом, чтобы выбросы радиоактивных веществ и радиационное воздействие на население, проживающее вблизи установки, оставались на низком уровне согласно требованиям 301 и 302. Для сбора и очистки жидкостей и газов, содержащих радиоактивные вещества, требуется определить пути выброса радиоактивных веществ и спроектировать системы эффективного сокращения выбросов. При проектировании систем должны быть учтены различные радионуклиды. | FI-STUK-YVL-2B2A | 2013-11-15 | YVL-C.3-4-401 | Requirement | 50
402. Päästöjä voidaan vähentää erilaisilla radioaktiivisten aineiden käsittelymenetelmillä. Nesteiden käsittelymenetelmiä ovat esimerkiksi mekaaninen suodatus, ioninvaihto, sentrifugointi, haihdutus ja kemiallinen saostaminen. Käytetyn käsittelymenetelmän on sovelluttava nesteessä olevan kontaminaation laatuun ja määrään, minimoitava syntyvän kiinteän jätteen määrä sekä mahdollistettava jätteen jatkokäsittely niin, että jätteen loppusijoitusta koskevat vaatimukset voidaan täyttää. Loppusijoitusta koskee ohje YVL D.5. | 402. Releases can be reduced by means of various methods designed for the treatment of radioactive substances. The methods for treating liquids include mechanical filtration, ion exchange, centrifugation, evaporation, and chemical precipitation. The treatment method employed shall be suitable for the type and amount of contamination present in the liquid; minimise the amount of solid waste produced; and enable further treatment of the waste so as to fulfil the requirements set for final disposal. Final disposal is addressed in Guide YVL D.5. | 402. Выбросы могут быть сокращены различными методами, разработанными для обработки радиоактивных веществ. Методы обработки жидкостей включают механическую фильтрацию, ионообмен, центрифугирование, выпаривание и химическое осаждение. Используемый метод обработки должен соответствовать типу и количеству загрязнения в жидкости, сводить к минимуму содержание получаемых твердых отходов и обеспечивать возможность дальнейшей обработки отходов с целью выполнения требований, установленных для окончательного захоронения. Окончательное захоронение рассматривается в Руководстве YVL D.5. | FI-STUK-YVL-2B2B | 2013-11-15 | YVL-C.3-4-402 | Requirement | 51
403. Jalokaasupäästöjen pienentämiseksi poistokaasuille on oltava riittävät viivästysjärjestelmät. Aerosoli- ja jodipäästöjen pienentämiseksi laitoksen kaasunkäsittely- ja ilmastointijärjestelmissä on oltava tehokkaat hiukkas- ja aktiivihiilisuodattimet. Ydinlaitoksen ilmastointijärjestelmiä käsitellään lähemmin ohjeessa YVL B.1. | 403. Adequate delay systems for off-gases shall be provided to reduce the releases of noble gases. The gas treatment and ventilation systems of the plant shall be fitted with effective particle filters and activated carbon filters to reduce aerosol and iodine releases. A more detailed discussion of the ventilation systems of a nuclear facility is provided in Guide YVL B.1. | 403. Для сокращения выбросов инертных газов требуется предусмотреть адекватные системы выдержки отработавших газов. Для сокращения выбросов аэрозоля и йода системы обработки газов и вентиляции станции должны быть оборудованы эффективными фильтрами тонкой очистки и фильтрами с активированным углем. Более подробный анализ вентиляционных систем ядерной установки представлен в Руководстве YVL B.1. | FI-STUK-YVL-2B2C | 2013-11-15 | YVL-C.3-4-403 | Requirement | 52
5 Päästömittauksille asetettavat vaatimukset | 5 Requirements for release measurements | 5 Требования к измерениям выбросов | FI-STUK-YVL-2B2D | 2013-11-15 | YVL-C.3-5 | Heading | 53
5.1 Yleiset vaatimukset | 5.1 General requirements | 5.1 Общие требования | FI-STUK-YVL-2B2E | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.1 | Heading | 54
501. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 27 §:n mukaisesti ydinvoimalaitoksen huonetilojen säteilytasoja sekä huoneilman ja järjestelmissä olevien kaasujen ja nesteiden aktiivisuuspitoisuuksia on mitattava sekä radioaktiivisten aineiden päästöjä laitokselta valvottava ja pitoisuuksia ympäristössä tarkkailtava. | 501. According to Section 27 of Government Decree (717/2013), the radiation levels of nuclear power plant rooms and the activity concentrations of indoor air and the gases and liquids in the systems shall be measured, releases of radioactive substances from the plant monitored, and concentrations in the environment controlled. | 501. Согласно разделу 27 Постановления Государственного совета (717/2013), требуется проводить измерения уровней радиации в помещениях атомной электростанции, концентраций активности воздуха в помещениях, газов и жидкостей в системах, мониторинг выбросов радиоактивных веществ от установки и контроль концентраций в окружающей среде. | FI-STUK-YVL-2B2F | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.1-501 | Requirement | 55
502. Luvanhaltijan on valvottava ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjä asianmukaisin mittauksin. Ydinvoimalaitoksen päästömittausten herkkyyden pitää olla sellainen, että päästöt ovat varmasti mitattavissa, jos ne saattaisivat aiheuttaa väestön eniten altistuvaa ryhmää edustavalle henkilölle jo pienen murto-osan valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 8 §:ssä määrätyn raja-arvon suuruisesta säteilyaltistuksesta (0,1 mSv/a). Käytettävät menetelmät on valittava niin, että mittausten kokonaisluotettavuus, edustavuus, herkkyys ja tarkkuus ovat niin hyvät kuin käytettävissä olevalla kehittyneellä tekniikalla voidaan saavuttaa. Päästömittauslaitteet on sijoitettava huonetiloihin, joissa taustasäteily ei häiritse mittauksia. Tämän ohjeen liitteessä annetaan esimerkkejä saavutettavissa tai alitettavissa olevista havaitsemisrajoista. | 502. The licensee shall monitor the releases of radioactive substances from the nuclear facility by means of adequate measurements. The sensitivity of the release measurements performed at a nuclear power plant shall be such as to allow the reliable measurement of any releases that could expose the representative person in the most highly exposed population group to radiation in the amount that only accounts for a small fraction of the radiation exposure equalling the limit (0.1 mSv/a) prescribed in Section 8 of Government Decree (717/2013). The methods employed shall be so selected that the overall reliability, representativeness, sensitivity and accuracy of the measurements are as high as achievable with available advanced techniques. The release measurement equipment shall be located in rooms where the background radiation will not interfere with the measurements. Examples of detection limits that can be achieved or beaten are given in the annex to this Guide. | 502. Лицензиат должен осуществлять мониторинг выбросов радиоактивных веществ с ядерной установки посредством соответствующих измерений. Чувствительность измерений выбросов на атомной электростанции должна обеспечивать надежное измерение любых выбросов, которые могут оказать воздействие на контрольного представителя группы населения, подверженной максимальному воздействию, на уровне, соответствующем незначительной доле радиационного облучения, равной пределу (0,1 мЗв/год), как установлено в разделе 8 Постановления Государственного совета (717/2013). Выбор используемых методов должен обеспечить общую надежность, репрезентативность, чувствительность и точность измерений на максимально достижимом уровне с применением доступных передовых технологий. Оборудование для измерения выбросов должно быть расположено в помещениях, где радиационный фон не оказывает влияния на измерения. Примеры пределов обнаружения, которые могут быть достигнуты или превышены, указаны в приложении к настоящему руководству. | FI-STUK-YVL-2B30 | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.1-502 | Requirement | 56
503. Ohjeissa YVL B.5 ja YVL C.6 laboratoriolle ja sen aktiivisuusmittauslaitteille esitetyt vaatimukset koskevat myös päästönäytteiden käsittelyä, analysointia ja mittaamista. | 503. The requirements pertaining to the laboratory and its activity measuring instruments specified in Guides YVL B.5 and YVL C.6 also apply to the handling, analysis and measuring of release samples. | 503. Требования к лаборатории и используемым в ней приборам для измерения активности, установленные в Руководствах YVL B.5 и YVL C.6, также применимы к обработке, анализу и измерению проб выбросов. | FI-STUK-YVL-2B31 | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.1-503 | Requirement | 57
504. Luvanhakijan ja -haltijan on esitettävä ohjeen YVL A.1 mukaisissa ydinlaitoksen alustavassa ja lopullisessa turvallisuusselosteessa analyysi radioaktiivisten aineiden kulkeutumisesta laitoksen järjestelmissä (mm. ainetaseet ja kulkeutumiskaaviot) ja selostus päästöreiteistä sekä niiden säteily- ja päästövalvonnasta. | 504. In the preliminary and final safety assessment reports of the nuclear facility, the applicant and licensee shall present in accordance with Guide YVL A.1 an analysis of the transport of radioactive substances in plant systems (e.g. mass balances and transport diagrams) as well as a description of release pathways and the radiation and release monitoring of the pathways. | 504. В предварительных и окончательных отчетах по оценке безопасности ядерной установки заявитель и лицензиат должны представить, согласно Руководству YVL A.1, анализ транспортировки радиоактивных веществ в системах установки (например, графики массового баланса и транспортировки), а также описание путей выброса и контроль излучения и выбросов в этих путях. | FI-STUK-YVL-2B32 | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.1-504 | Requirement | 58
505. Alustavan turvallisuusselosteen on sisällettävä selvitys päästömittausjärjestelmien toimintakyvyn, muun muassa näytteenoton edustavuuden, osoittamiseksi tehdyistä tai tehtävistä analyyseistä ja kokeista. Lopullisessa turvallisuusselosteessa luvanhakijan ja -haltijan on esitettävä nämä analyysit ja kokeet tuloksineen. | 505. The preliminary safety assessment report shall contain a description of the analyses and tests that have been or will be carried out to demonstrate the performance of the release measurement systems, including the representativeness of sampling. In the final safety assessment report, the applicant and licensee shall present these analyses and tests complete with results. | 505. В предварительном отчете по оценке безопасности должно содержаться описание анализов и испытаний, проведенных или планируемых для демонстрации эффективности систем измерения выбросов, включая репрезентативность выборки. В окончательном отчете по оценке безопасности заявитель и лицензиат должны представить данные анализы и испытания вместе с результатами. | FI-STUK-YVL-2B33 | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.1-505 | Requirement | 59
5.2 Ydinvoimalaitoksen päästöjen mittaus normaalien käyttötilanteiden aikana | 5.2 Measuring of releases from a nuclear power plant during normal operation | 5.2 Измерение выбросов атомной электростанции при нормальной эксплуатации | FI-STUK-YVL-2B34 | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.2 | Heading | 60
5.2.1 Päästöt ilmaan | 5.2.1 Airborne releases | 5.2.1 Выбросы в воздух | FI-STUK-YVL-2B35 | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.2.1 | Heading | 61
506. Luvanhaltijan on seurattava merkittäviä radioaktiivisten aineiden päästöreittejä ilmaan (esim. poistoilmapiippua) säteilymittausjärjestelmillä, jotka ovat kiinteästi asennettuja ja jatkuvatoimisia. Päästöreittejä on voitava seurata myös, jos järjestelmiin tulee yksittäinen vika. | 506. The licensee shall monitor the significant release pathways of radioactive substances into the atmosphere (e.g. vent stack) by means of stationary and continuously-operating radiation monitoring systems. It shall also be possible to monitor the release pathways in the event of a single failure occurring in the systems. | 506. Лицензиат должен контролировать значимые пути выброса радиоактивных веществ в атмосферу (например, вентиляционную трубу) при помощи стационарных и непрерывно работающих систем радиационного контроля. Также требуется предусмотреть возможность контроля путей выброса в случае единичного отказа в системах. | FI-STUK-YVL-2B36 | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.2.1-506 | Requirement | 62
507. Koska kaikkia radioaktiivisten aineiden päästöjä ilmaan ei voida määrittää riittävän tarkasti päästöjen mittauksella suoraan virtauskanavassa (esim. poistoilmapiipussa), luvanhakijan ja -haltijan on tarpeen mukaan järjestettävä päästövirtauksesta näytevirtaus ja näytteenkeräys erilliseen näytteenotto- ja mittausjärjestelmään. Ohjeen YVL B.1 mukaisesti ainakin kaikki näytteenotto- ja mittausjärjestelmän aktiiviset toiminnot on kahdennettava (pumppuja ja venttiilejä sisältävät virtauslinjat, säteilymittausjärjestelmät, näytteenkeräyssuodattimet tms.). Näytteenotto päästövirtauksesta on tehtävä edustavasti niin, että otetaan huomioon kaasumaisessa ja muussa muodossa (aerosolit, hiukkaset) olevat radioaktiiviset aineet. | 507. Since it is not possible to determine with sufficient accuracy all airborne radioactive releases by means of direct release measurement in the flow channel (e.g. vent stack), the applicant and licensee shall arrange a sample flow and sampling into a dedicated sampling and measuring system from the release flow whenever necessary. Redundancy shall be provided for at least all active functions of the sampling and measuring system (flow lines with pumps or valves, radiation monitoring systems, sampling filters, etc.) in accordance with Guide YVL B.1. Sampling from the release flow shall be representative in such a way that account is taken of all radioactive substances in gaseous and other forms (aerosols, particles). | 507. Учитывая, что невозможно с достаточной точностью определить все выбросы радиоактивных веществ в воздух при помощи средств прямого измерения выброса в проточном канале (например, в вентиляционной трубе), заявитель и лицензиат должны в необходимых случаях организовать поступление проб и пробоотбор в специальную систему пробоотбора и замеров из потока выброса. Требуется обеспечить резервирование как минимум всех активных функций системы пробоотбора и замеров (трубопроводы с насосами или клапанами, системы радиационного контроля, фильтры для пробоотбора и т.д.) в соответствии с Руководством YVL B.1. Пробоотбор из потока выброса должен быть репрезентативным настолько, чтобы можно было учесть все радиоактивные вещества в газообразных и других формах (аэрозоли, частицы). | FI-STUK-YVL-2B37 | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.2.1-507 | Requirement | 63
508. Luvanhaltijan on pystyttävä määrittämään luotettavasti, mikä on kaasun tilavuusvirtaus poistoilmapiipussa tai muussa päästökohdassa kaikissa olosuhteissa. | 508. The licensee shall be capable of reliably determining the volumetric flow rate of gas within the vent stack or other points of release in all conditions. | 508. Лицензиат должен иметь возможность надежно определять объемную скорость потока газа в вентиляционной трубе или в других точках выброса при любых условиях. | FI-STUK-YVL-2B38 | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.2.1-508 | Requirement | 64
509. Päästöt voidaan poikkeuksellisesti määrittää myös muilla menetelmillä, mikäli suora mittaus tai edustava näytteenotto on vaikea toteuttaa. Esimerkkinä ovat painevesireaktorilaitoksen sekundääripiirin veden tai höyryn vuodosta tai ulospuhalluksesta aiheutuvat päästöt, jotka voidaan määrittää esimerkiksi primääri- tai sekundääripiirin veden radionuklidisisällön ja sekundääripiiristä poistuneen vesimäärän määritysten perusteella. | 509. By way of an exception, the releases may also be determined by other means if direct measuring or representative sampling is difficult to accomplish. Examples include the releases arising from a leak or discharge of water or steam from the secondary circuit of a pressurised water reactor that may be determined, for example, based on the radionuclide content of the water in the primary or secondary circuit and the analysis of the amounts of water removed from the secondary circuit. | 509. Если прямое измерение или репрезентативный пробоотбор затруднены, то, в порядке исключения, выбросы также могут определяться другими способами. Примеры включают выбросы в результате утечки или сброса воды или пара из второго контура водо-водяного реактора, которые могут быть определены, например, на основании содержания радионуклидов в воде первого или второго контура, и анализа объемов воды, извлеченной из второго контура. | FI-STUK-YVL-2B39 | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.2.1-509 | Requirement | 65
Radioaktiiviset jalokaasut | Radioactive noble gases | Радиоактивные инертные газы | FI-STUK-YVL-2B3A | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.2.1-509þ | Heading | 66
510. Luvanhaltijan on mitattava radioaktiivisten jalokaasujen päästöt kiinteällä, jatkuvatoimisella säteilymittausjärjestelmällä, joka voi olla gammaspektrometrinen tai joko kokonaisgamma- tai kokonaisbeeta-aktiivisuutta mittaava. Lisäksi on voitava ottaa kaasunäyte laboratoriomääritystä varten. Päästöt määritetään mittausjärjestelmän tulosten ja näytteenottoon perustuvan, määräajoin laboratoriossa tehtävän radionuklidianalyysin perusteella. | 510. The licensee shall measure the releases of noble gases by means of a stationary, continuously-operating radiation monitoring system that may be gamma-spectrometric or of the type that measures the total gamma or total beta activity. It shall also be possible to take a gas sample for laboratory determination purposes. The releases shall be determined based on the results of the monitoring system and the sampling-based radionuclide analysis performed in a laboratory at regular intervals. | 510. Лицензиат должен измерять выбросы инертных газов при помощи стационарной непрерывно работающей системы радиационного контроля гамма-спектрометрического или иного типа, измеряющего суммарную гамма- или бета-активность. Также требуется обеспечить возможность пробоотбора газа для целей лабораторного определения. Выбросы должны определяться на основании результатов применения системы контроля и анализа радионуклидов по результатам пробоотбора, периодически проводимого в лаборатории. | FI-STUK-YVL-2B3B | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.2.1-510 | Requirement | 67
511. Laboratoriossa on määritettävä merkittävät jalokaasunuklidit gammaspektrometrisesti vähintään kerran viikossa sekä edustavasti tilanteissa, joissa päästöjen koostumus tai päästönopeus on muuttunut olennaisesti tai niiden epäillään muuttuneen. | 511. Significant noble gas nuclides shall be determined by gamma-spectrometric means in a laboratory on a weekly basis, if not more frequently, and in a representative manner in situations where the composition or rate of the release has or is suspected of having undergone essential changes. | 511. Значимые нуклиды в инертных газах должны определяться средствами гамма-спектрометрического анализа в лаборатории раз в неделю или чаще и на основе репрезентативности в случаях, когда установлен факт или имеется предположение о существенных изменениях в составе или скорости выброса. | FI-STUK-YVL-2B3C | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.2.1-511 | Requirement | 68
Radioaktiivinen jodi | Radioactive iodine | Радиоактивный йод | FI-STUK-YVL-2B3D | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.2.1-511þ | Heading | 69
512. Luvanhaltijan on kerättävä päästöistä jatkuvasti edustava näyte riittävän erotuskykyisiin, epäorgaanisia ja orgaanisia jodiyhdisteitä pidättäviin suodattimiin. Suodattimet on vaihdettava ja niille on tehtävä laboratoriossa gammaspektrometrinen radionuklidianalyysi vähintään kerran viikossa sekä edustavasti tilanteissa, joissa päästöjen koostumus tai määrä on muuttunut tai niiden epäillään muuttuneen. | 512. The licensee shall collect a representative sample of the releases on an on-going basis using filters with sufficient separating capacity to trap inorganic and organic iodine compounds. The filters shall be replaced and a gamma-spectrometric radionuclide analysis shall be performed on them in a laboratory on a weekly basis, if not more frequently, and in a representative manner in situations where the composition or amount of the releases has or is suspected of having undergone changes. | 512. Лицензиат должен непрерывно отбирать репрезентативные пробы выбросов с использованием фильтров, имеющих достаточную разделительную мощность для улавливания неорганических и органических йодистых соединений. Фильтры должны заменяться и подвергаться гамма-спектрометрическому радионуклидному анализу в лаборатории раз в неделю или чаще и на основе репрезентативности в случаях, когда установлен факт или имеется предположение об изменениях в составе или объеме выброса. | FI-STUK-YVL-2B3E | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.2.1-512 | Requirement | 70
513. Radioaktiivisen jodin päästöt poistoilmapiipun kautta on lisäksi mitattava kiinteällä, jatkuvatoimisella säteilymittausjärjestelmällä, joka perustuu suodattimeen jatkuvasti kerättävän näytteen sisältämän 131I:n aktiivisuuden mittaukseen. Tämän järjestelmän ei tarvitse täyttää yksittäisvikakriteeriä. | 513. The releases of radioactive iodine through the vent stack shall also be measured by means of a stationary, continuously-operating radiation monitoring system based on the measurement of the activity of 131I contained in the sample that is collected in the filter on a continuous basis. This system does not need to meet the single failure criterion. | 513. Выбросы радиоактивного йода через вентиляционную трубу должны также измеряться при помощи стационарной непрерывно работающей системы радиационного контроля на основании измерения активности 131I, содержащегося в пробе, непрерывно отбираемой с фильтра. Данная система не обязательно должна удовлетворять критерию единичного отказа. | FI-STUK-YVL-2B3F | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.2.1-513 | Requirement | 71
Muut radioaktiiviset aineet | Other radioactive substances | Прочие радиоактивные вещества | FI-STUK-YVL-2B40 | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.2.1-513þ | Heading | 72
514. Luvanhaltijan on kerättävä päästöistä jatkuvasti edustava näyte riittävän erotuskykyiseen hiukkassuodattimeen. Suodatin on vaihdettava ja sille on tehtävä laboratoriossa gammaspektrometrinen radionuklidianalyysi vähintään kerran viikossa sekä edustavasti tilanteissa, joissa päästöjen koostumus tai päästönopeus on muuttunut olennaisesti tai niiden epäillään muuttuneen. Tällöin on tarvittaessa määritettävä myös suodattimeen kertyneet radioaktiiviset jodi-isotoopit. Suodattimista yhdistetystä näytteestä on määritettävä myös alfasäteilevien nuklidien kokonaisaktiivisuus vähintään kerran kuukaudessa. Tärkeimmät alfasäteilevät nuklidit on analysoitava kohonneen alfasäteilevien nuklidien kokonaisaktiivisuuden yhteydessä. Radionuklidit 89Sr ja 90Sr on analysoitava neljännesvuosittain yhdistetystä näytteestä. | 514. The licensee shall collect a representative sample of the releases on an on-going basis using a particulate air filter with sufficient separating capacity. The filter shall be replaced and a gamma-spectrometric radionuclide analysis shall be performed on it in a laboratory on a weekly basis, if not more frequently, and in a representative manner also in situations where the composition or rate of the release has or is suspected of having undergone changes. In this connection, the radioactive iodine isotopes accumulated in the filter shall also be determined where necessary. The total activity of alpha-emitting nuclides shall also be determined from the sample combined from the filters on a monthly basis, if not more frequently. The most important alpha-emitting nuclides shall be analysed in the event of increased total activity of the alpha-emitting nuclides. Radionuclides 89Sr and 90Sr shall be analysed from a composite sample on a quarterly basis. | 514. Лицензиат должен отбирать репрезентативные пробы выбросов в непрерывном режиме при помощи воздушного фильтра с достаточной разделительной мощностью. Фильтр должен заменяться и подвергаться гамма-спектрометрическому радионуклидному анализу в лаборатории раз в неделю или чаще и на основе репрезентативности в случаях, когда установлен факт или имеется предположение об изменениях в составе или скорости выброса. В связи с этим в необходимых случаях также требуется определение изотопов радиоактивного йода, остающихся на фильтре. Суммарная активность альфа-излучающих нуклидов также должна определяться в общей пробе с фильтров раз в месяц или чаще. В случае повышения суммарной активности альфа-излучающих нуклидов наиболее важные альфа-излучающие нуклиды должны подвергаться анализу. Анализ радионуклидов 89Sr и 90Sr в составной пробе должен проводиться один раз в квартал. | FI-STUK-YVL-2B41 | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.2.1-514 | Requirement | 73
515. Tritium (³H) ja 14C on määritettävä päästöstä jatkuvasti kerättävästä edustavasta näytteestä vähintään kerran kuukaudessa sekä edustavasti tilanteissa, joissa päästönopeus on muuttunut olennaisesti tai sen epäillään muuttuneen. Näiden näytteenkeräysten ei tarvitse täyttää yksittäisvikakriteeriä ja ne voidaan sijoittaa luokkaan EYT. | 515. Tritium (³H) and 14C shall be determined from a representative sample continuously collected from the release on a monthly basis, if not more frequently, and in a representative manner also in situations where the release rate has or is suspected of having undergone essential changes. These samplings do not need to meet the single failure criterion and can be assigned to Class EYT. | 515. Тритий (³H) и 14C должны определяться в репрезентативной пробе, непрерывно отбираемой из выброса, раз в месяц или чаще и на основе репрезентативности в случаях, когда установлен факт или имеется предположение о существенных изменениях в скорости выброса. Такие пробоотборы не обязательно должны удовлетворять критерию единичного отказа и могут быть отнесены к классу EYT. | FI-STUK-YVL-2B42 | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.2.1-515 | Requirement | 74
516. Radioaktiivisten aerosolien päästöt poistoilmapiipun kautta on lisäksi mitattava kiinteällä, jatkuvatoimisella säteilymittausjärjestelmällä, joka perustuu suodattimeen jatkuvasti kerättävän näytteen kokonaisgamma- tai kokonaisbeeta-aktiivisuuden mittaukseen. Tämän järjestelmän ei tarvitse täyttää yksittäisvikakriteeriä. | 516. The releases of radioactive aerosols through the vent stack shall also be measured by means of a stationary, continuously-operating radiation monitoring system based on the measurement of the total gamma or total beta activity contained in the sample that is collected in the filter on a continuous basis. This system does not need to meet the single failure criterion. | 516. Выбросы радиоактивных аэрозолей через вентиляционную трубу должны также измеряться при помощи стационарной непрерывно работающей системы радиационного контроля на основании измерения суммарной бета-активности в пробе, непрерывно отбираемой с фильтра. Данная система не обязательно должна удовлетворять критерию единичного отказа. | FI-STUK-YVL-2B43 | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.2.1-516 | Requirement | 75
5.2.2 Päästöt veteen | 5.2.2 Waterborne releases | 5.2.2 Выбросы в воду | FI-STUK-YVL-2B44 | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.2.2 | Heading | 76
517. Luvanhaltijan on seurattava merkittäviä radioaktiivisten aineiden päästöreittejä vesiympäristöön säteilymittausjärjestelmillä, jotka ovat kiinteästi asennettuja ja jatkuvatoimisia. Ohjeen YVL B.1 mukaisesti päästöreittejä on voitava seurata myös yksittäisen vian sattuessa säteilymittausjärjestelmissä. | 517. The licensee shall monitor the significant release pathways of radioactive substances into the aquatic environment by means of stationary and continuously-operating radiation monitoring systems. It shall also be possible to monitor the release pathways in the event of a single failure occurring in the radiation monitoring systems as provided in Guide YVL B.1. | 517. Лицензиат должен контролировать значимые пути выброса радиоактивных веществ в водную среду при помощи стационарных и непрерывно работающих систем радиационного контроля. Также требуется предусмотреть возможность контроля путей выброса в случае единичного отказа в системах радиационного контроля, как указано в Руководстве YVL B.1. | FI-STUK-YVL-2B45 | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.2.2-517 | Requirement | 77
518. Nestemäisestä päästöstä on lisäksi aina otettava edustava näyte. Merkittävien päästöjen näytteenoton on tapahduttava automaattisesti päästölinjasta; muutoin on otettava ennalta päästöeräkohtaisia näytteitä kyseisestä jätejärjestelmästä. Päästönäytteille on tehtävä laboratoriossa gammaspektrometrinen radionuklidianalyysi. Lisäksi yhdistetystä kuukauden kokonaispäästöä edustavasta näytteestä on määritettävä tritiumin (³H) aktiivisuus ja alfasäteilevien nuklidien kokonaisaktiivisuus. Tärkeimmät alfasäteilevät nuklidit on analysoitava kohonneen alfasäteilevien nuklidien kokonaisaktiivisuuden yhteydessä. Radionuklidit 89Sr ja 90Sr on analysoitava neljännesvuosittain ajanjakson kokonaispäästöä edustavasta näytteestä. | 518. Also, a representative sample shall always be taken of any liquid releases. The sampling of any significant releases shall take place automatically from the release line; if not, samples shall be taken beforehand from the effluent system concerned separately for each release batch. A gamma-spectrometric radionuclide analysis shall be performed on the release samples in a laboratory. Additionally, the activity of tritium (³H) and the total activity of alpha-emitting nuclides shall be determined from a composite sample representing the total release over a period of one month. The most important alpha-emitting nuclides shall be analysed in the event of increased total activity of the alpha-emitting nuclides. Radionuclides 89Sr and 90Sr shall be analysed on a quarterly basis from a sample representing total releases of the period. | 518. Кроме того, требуется всегда отбирать репрезентативную пробу всех жидких выбросов. Пробоотбор любых значимых выбросов должен осуществляться автоматически из выпускного трубопровода; в противном случае пробы отбираются заранее из соответствующей системы сбросных вод отдельно для каждой порции выброса. Пробы выброса должны подвергаться гамма-спектрометрическому радионуклидному анализу в лаборатории. Кроме того, активность трития (³H) и суммарная активность альфа-излучающих нуклидов должна определяться в составной пробе, представляющей общий объем выброса за месячный период. В случае повышения суммарной активности альфа-излучающих нуклидов наиболее важные альфа-излучающие нуклиды должны подвергаться анализу. Анализ радионуклидов 89Sr и 90Sr в пробе, представляющей общий объем выброса за указанный период, должен проводиться один раз в квартал. | FI-STUK-YVL-2B46 | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.2.2-518 | Requirement | 78
5.3 Ydinvoimalaitoksen poikkeuksellisten päästöjen mittaus | 5.3 Measuring of abnormal releases from a nuclear power plant | 5.3 Измерение отличных от нормы выбросов атомной электростанции | FI-STUK-YVL-2B47 | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.3 | Heading | 79
5.3.1 Päästöt ilmaan | 5.3.1 Airborne releases | 5.3.1 Выбросы в воздух | FI-STUK-YVL-2B48 | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.3.1 | Heading | 80
519. Luvanhaltijan on pystyttävä määrittämään ilmaan tapahtuvat radioaktiivisten aineiden päästöt myös kaikissa käyttöhäiriö- ja onnettomuustilanteissa sekä kiintein jatkuvatoimisin säteilymittausjärjestelmin että näytteenoton ja laboratorioanalyysien perusteella. Sekä näytteenotto että mittausjärjestelyt ja -toiminnot on toteutettava siten, että myös vakavan onnettomuuden aikana hyvin varmasti saadaan riittävät tiedot radioaktiivisten aineiden päästöistä. Ohjeen YVL B.1 mukaisesti näiden järjestelmien on täytettävä yksittäisvikakriteeri. | 519. The licensee shall also be capable of determining the airborne radioactive releases in all operational occurrences and accidents by means of stationary, continuously-operating radiation monitoring systems and based on sampling and laboratory analysis. Both the sampling and the measuring arrangements and operations shall be so accomplished that sufficient data on the releases of radioactive substances can be obtained with considerable certainty even in the event of a severe accident. These systems shall meet the single failure criterion as provided in Guide YVL B.1. | 519. Лицензиат должен также иметь возможность определять выбросы радиоактивных веществ в воздух при всех нарушениях нормальной эксплуатации и авариях при помощи стационарной непрерывно работающей системы радиационного контроля и на основании пробоотбора и лабораторного анализа. Меры и операции пробоотбора и измерения должны осуществляться таким образом, чтобы обеспечивать достаточный объем данных по выбросам радиоактивных веществ со значительной определенностью даже в случае тяжелой аварии. Данные системы должны удовлетворять критерию единичного отказа согласно Руководству YVL B.1. | FI-STUK-YVL-2B49 | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.3.1-519 | Requirement | 81
520. Jotta poikkeukselliset päästöt havaitaan mahdollisimman nopeasti, on ydinvoimalaitoksen prosesseja valvottava kiinteästi asennetuilla säteilymittauslaitteilla. Niille esitetään vaatimukset ohjeessa YVL C.6. Lisäksi on tarkkailtava radioaktiivisten aineiden määrää primääripiirissä, kiehutusvesireaktorilaitoksen turpiinin lauhduttimen poistokaasussa ja painevesireaktorilaitoksen sekundääripiirin vedessä näytteenoton ja laboratorioanalyysien avulla. | 520. To enable timely detection of exceptional releases, the processes of a nuclear power plant shall be monitored by means of stationary radiation measuring instruments. The requirements pertaining to these instruments are specified in Guide YVL C.6. Additionally, the amount of radioactive substances present in the primary circuit, in the exhaust gas from the turbine condenser of a boiling water reactor plant, and in the water of the secondary circuit of a pressurised water reactor plant shall be monitored by means of sampling and laboratory analyses. | 520. Для обеспечения своевременного обнаружения существенных выбросов процессы атомной электростанции должны контролироваться при помощи стационарных приборов для измерения радиации. Требования к таким приборам даны в Руководстве YVL C.6. Кроме того, количество радиоактивных веществ в первом контуре, в отходящем газе конденсатора турбины кипящего реактора, а также в воде второго контура водо-водяного реактора должно контролироваться посредством пробоотбора и лабораторных анализов. | FI-STUK-YVL-2B4A | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.3.1-520 | Requirement | 82
5.3.2 Päästöt veteen | 5.3.2 Waterborne releases | 5.3.2 Выбросы в воду | FI-STUK-YVL-2B4B | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.3.2 | Heading | 83
521. Ydinvoimalaitoksen vesipäästöä valvovan jatkuvatoimisen säteilymittausjärjestelmän on suljettava automaattisesti ja luotettavasti päästölinja, jos mitattava aktiivisuus ylittää päästölinjan aktiivisuudelle asetetun ylärajan tai jos mittausjärjestelmä on epäkuntoinen. Ohjeen YVL B.1 mukaisesti tämän järjestelmän on täytettävä yksittäisvikakriteeri. | 521. The continuously-operating radiation monitoring system that monitors the waterborne releases from a nuclear power plant shall automatically and reliably shut off the release line concerned if the measured activity exceeds the maximum limit set for the activity in the release line or if the monitoring systems fails. This system shall meet the single failure criterion as provided in Guide YVL B.1. | 521. Непрерывно работающая система радиационного контроля, осуществляющая мониторинг выбросов в воду с атомной электростанции, должна автоматически и надежно перекрывать соответствующий выпускной трубопровод, если измеряемая активность превышает максимальный предел, установленный для активности в выпускном трубопроводе, или в случае отказа систем контроля. Данная система должна удовлетворять критерию единичного отказа согласно Руководству YVL B.1. | FI-STUK-YVL-2B4C | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.3.2-521 | Requirement | 84
522. Poikkeuksellisia päästöreittejä (erilaiset välipiirit, painevesireaktoreiden sekundääripiiri) on valvottava säteilymittausjärjestelmien lisäksi asianmukaisin näytteenottojärjestelmin sekä laboratoriomäärityksin. | 522. In addition to the radiation monitoring systems, exceptional release pathways (various intermediate circuits, the secondary circuit of a pressurised water reactor) shall also be monitored by means of adequate sampling systems and laboratory determinations. | 522. В дополнение к системам радиационного контроля, исключительные пути выброса (различные промежуточные контуры, второй контур водо-водяного реактора) должны также контролироваться при помощи соответствующих систем пробоотбора и лабораторных анализов. | FI-STUK-YVL-2B4D | 2013-11-15 | YVL-C.3-5.3.2-522 | Requirement | 85
6 Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt | 6 Regulatory oversight by the Radiation and Nuclear Safety Authority | 6 Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности | FI-STUK-YVL-2B4E | 2013-11-15 | YVL-C.3-6 | Heading | 86
601. STUK arvioi periaatepäätöshakemuksen yhteydessä ohjeen YVL A.1 mukaan STUKille suoraan toimitettavien asiakirjojen pohjalta, onko ydinlaitoksella edellytykset täyttää lainsäädännössä ja YVL-ohjeissa esitetyt radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittamista ja valvontaa koskevat vaatimukset. | 601. When the application for a decision-in-principle is filed, STUK will assess based on the documents submitted directly to STUK in accordance with Guide YVL A.1 whether the nuclear facility concerned fulfils the necessary preconditions for satisfying the requirements for limiting and monitoring of radioactive releases prescribed by law and the YVL Guides. | 601. При подаче заявки на получение принципиального решения STUK оценивает документы, непосредственно представленные в STUK в соответствии с Руководством YVL A.1, и определяет, обеспечивает ли рассматриваемая ядерная установка необходимые предпосылки для удовлетворения требований по ограничению и контролю выбросов радиоактивных веществ, предусмотренных законодательством и руководствами YVL. | FI-STUK-YVL-2B4F | 2013-11-15 | YVL-C.3-6-601 | Requirement | 87
602. STUK tarkastaa ydinlaitoksen alustavasta ja lopullisesta turvallisuusselosteesta ja niiden yhteydessä toimitetuista erillisselvityksistä, että luvuissa 3–5 esitetyt vaatimukset täyttyvät. | 602. STUK will check from the preliminary and final safety analysis report and the accompanying separate reports pertaining to the nuclear facility concerned that the requirements specified in chapters 3 through 5 are met. | 602. STUK проверяет предварительный и окончательный отчет по обоснованию безопасности и приложенные отдельные отчеты по рассматриваемой ядерной установке на соответствие требованиям, указанным в главах 3–5. | FI-STUK-YVL-2B50 | 2013-11-15 | YVL-C.3-6-602 | Requirement | 88
603. STUK tarkastaa ydinlaitoksen turvallisuusteknisistä käyttöehdoista, että niihin sisältyvät luvun 3.3.1 mukaiset päästörajat ja että rajat ovat hyväksyttävät. STUK arvioi myös luvun 3.3.4 mukaiset päästöjen tavoitearvot. | 603. STUK will check that the Operational Limits and Conditions of the nuclear facility contain the release limits specified in section 3.3.1 and that these limits are acceptable. Additionally, STUK will make an assessment of the target values for releases discussed in section 3.3.4. | 603. STUK проверяет, чтобы Пределы и условия эксплуатации ядерной установки содержали пределы по выбросам, указанные в разделе 3.3.1, а также проверяет приемлемость этих пределов. Кроме того, STUK осуществляет оценку целевых показателей выбросов, рассматриваемых в разделе 3.3.4. | FI-STUK-YVL-2B51 | 2013-11-15 | YVL-C.3-6-603 | Requirement | 89
604. Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen mittaukseen käytettävien säteilymittausjärjestelmien ja -laitteiden viranomaisvalvonta esitetään ohjeessa YVL C.6. | 604. The regulatory oversight of the radiation monitoring systems and equipment used for measuring the releases of radioactive substances from a nuclear facility is discussed in Guide YVL C.6. | 604. Регулирующий надзор систем и оборудования радиационного контроля, используемого для измерения выбросов радиоактивных веществ от ядерных установок, рассматривается в Руководстве YVL C.6. | FI-STUK-YVL-2B52 | 2013-11-15 | YVL-C.3-6-604 | Requirement | 90
605. Ydinlaitoksen rakentamisen aikana STUK arvioi ja tarkastaa, että radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittamista ja valvontaa varten tarvittavat järjestelmät toteutetaan STUKille esitettyjen suunnitelmien mukaisesti. Luvanhaltijan toimintaa arvioidaan rakentamisen tarkastusohjelman mukaisissa tarkastuksissa laitospaikalla. | 605. During the construction of a nuclear facility, STUK will assess and verify that the systems necessary for limiting and monitoring of releases of radioactive substances are implemented in compliance with the plans and designs presented to STUK. The licensee’s performance is evaluated in on-site inspections carried out in accordance with the construction inspection programme. | 605. В процессе сооружения ядерной установки STUK оценивает и удостоверяет, что системы, необходимые для ограничения и контроля выбросов радиоактивных веществ, выполнены в соответствии с планами и проектами, представленными STUK. Эффективность работы лицензиата оценивается в ходе инспекций на месте, проводимых в соответствии с программой производственных инспекций. | FI-STUK-YVL-2B53 | 2013-11-15 | YVL-C.3-6-605 | Requirement | 91
606. Ydinlaitoksen käytön aikana STUK valvoo radioaktiivisten aineiden päästöjä ja ympäristön säteilytasoja seuraamalla luvanhaltijan tekemiä päästömittauksia ja ympäristön säteilytarkkailua. Päästömittauksia ja ympäristön säteilytarkkailua STUK valvoo tarkastamalla mittaustuloksia, jotka raportoidaan STUKille ohjeen YVL A.9 mukaisesti. STUK arvioi myös luvun 3.3.4 mukaisten päästötavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Lisäksi STUK valvoo päästömittauksia ja ympäristön säteilytarkkailua tarkastamalla mittauksiin liittyvien säteilymittausjärjestelmien ja -laitteiden korjaus- ja muutostöitä sekä luvanhaltijan toimintaa, joka tähtää luotettavien mittausten varmistamiseen. Luvanhaltijan toimintaa arvioidaan käytön tarkastusohjelman mukaisissa tarkastuksissa sekä tarvittaessa myös muissa tarkastuksissa laitospaikalla. | 606. During the operation of the nuclear facility, STUK will oversee the radioactive releases and radiation levels in the environment by observing the release measurements and environmental radiation monitoring performed by the licensee. The oversight of the release measurements and environmental radiation monitoring by STUK will be carried out by checking the measurement results reported to STUK as provided in Guide YVL A.9. Additionally, STUK will make an assessment of the measures required to attain the target levels for releases as defined in section 3.3.4. STUK also controls the release measurements and environmental radiation monitoring by inspecting any repairs and modifications to the radiation monitoring systems and equipment, and by auditing the steps taken by the licensee to ensure reliable measurements. The actions of the licensee are assessed by means of inspections specified in the periodic inspection programme and, where necessary, by means of other on-site inspections. | 606. В ходе эксплуатации ядерной установки STUK осуществляет надзор за выбросами радиоактивных веществ и уровнями излучения в окружающей среде посредством оценки измерений выбросов и радиационного контроля окружающей среды, осуществляемых лицензиатом. Надзор за измерениями выбросов и радиационным контролем окружающей среды осуществляется STUK посредством проверки результатов измерений, данные по которым представляются STUK согласно Руководству YVL A.9. Кроме того, STUK осуществляет оценку мер, требуемых для достижения целевых показателей выбросов, согласно разделу 3.3.4. STUK также контролирует измерения выбросов и радиационный мониторинг окружающей среды посредством проверки любых ремонтных работ и модификаций систем и оборудования радиационного контроля, а также посредством проведения аудита мер, принятых лицензиатом с целью обеспечения надежности измерений. Действия лицензиата оцениваются посредством инспекций, указываемых в программе периодического контроля и, при необходимости, других инспекций на месте. | FI-STUK-YVL-2B54 | 2013-11-15 | YVL-C.3-6-606 | Requirement | 92
607. STUK jatkaa ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen valvontaa laitoksen käytöstäpoiston ajan, kunnes ydinlaitos on lopullisesti purettu ja purkujätteet loppusijoitettu. Käytöstäpoistoa koskee ohje YVL D.4. | 607. STUK will continue to oversee the monitoring of radioactive releases from the nuclear facility throughout the decommissioning of the facility, until the nuclear facility has been finally dismantled and all the dismantling waste disposed of. Decommissioning is addressed in Guide YVL D.4. | 607. STUK продолжает осуществление надзора за контролем выбросов радиоактивных веществ от ядерной установки в ходе вывода объекта из эксплуатации до окончательного демонтажа ядерной установки и утилизации отходов демонтажа. Вывод из эксплуатации рассматривается в Руководстве YVL D.4. | FI-STUK-YVL-2B55 | 2013-11-15 | YVL-C.3-6-607 | Requirement | 93
LIITE A Yhteenveto ydinvoimalaitoksen normaalien päästöjen mittauksista | ANNEX Summary of the measurements of normal releases from a nuclear power plant | ПРИЛОЖЕНИЕ Итоговый отчет об измерении показателей нормальных выбросов атомной электростанции | FI-STUK-YVL-2B56 | 2013-11-15 | YVL-C.3-A | Heading | 94
A01. Taulukko: Yhteenveto ydinvoimalaitoksen normaalien kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen mittauksista sekä esimerkkejä päästöissä esiintyvistä radionuklideista ja niiden havaitsemisrajoista, jotka ovat saavutettavissa tai alitettavissa pienillä kokonaisaktiivisuuksilla. (Katso YVL-ohje) | A01. Table: Summary of the measurements of normal gaseous and particulate releases from a nuclear power plant and examples of radionuclides present in the releases complete with detection limits that can be achieved or beaten at low total activities. (See YVL-guide) | Таблица A01. Итоговый отчет об измерении показателей нормальных выбросов газов и макрочастиц атомной электростанции и примеры радионуклидов, содержащихся в выбросах, вместе с пределами обнаружения, которые могут быть достигнуты или превышены при низкой суммарной активности. | FI-STUK-YVL-2B57 | 2013-11-15 | YVL-C.3-A-A01 | Requirement | 95
A02. Taulukko: Yhteenveto ydinvoimalaitoksen normaalien nestemäisten päästöjen mittauksista ja esimerkkejä mittausten havaitsemisrajoista, jotka ovat saavutettavissa tai alitettavissa pienillä kokonaisaktiivisuuksilla. (Katso YVL-ohje) | A02. Table: Summary of the measurements of normal liquid releases from a nuclear power plant and examples of measurement detection limits that can be achieved or beaten at low total activities. (See YVL-guide) | Таблица A02. Итоговый отчет об измерении показателей нормальных жидких выбросов атомной электростанции и примеры пределов обнаружения для измерений, которые могут быть достигнуты или превышены при низкой суммарной активности. | FI-STUK-YVL-2B58 | 2013-11-15 | YVL-C.3-A-A02 | Requirement | 96
Viitteet | References | Ссылки | FI-STUK-YVL-2B59 | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF | Heading | 97
1. Ydinenergialaki (990/1987) | 1. Nuclear Energy Act (990/1987) | 1. Закон «Об атомной энергии» (990/1987). | FI-STUK-YVL-2B5A | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-1 | Document Reference | 98
2. Ydinenergia-asetus (161/1988) | 2. Nuclear Energy Decree (161/1988) | 2. Постановление «Об атомной энергии» (161/1988). | FI-STUK-YVL-2B5B | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-2 | Document Reference | 99
3. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (717/2013) | 3. Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013) | 3. Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013). | FI-STUK-YVL-2B5C | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-3 | Document Reference | 100
4. Valtioneuvoston asetus ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta (736/2008) | 4. Government Decree on the Safety of Disposal of Nuclear Waste (736/2008) | 4. Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008). | FI-STUK-YVL-2B5D | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-4 | Document Reference | 101
5. Säteilylaki (592/1991) | 5. Radiation Act (592/1991) | 5. Закон «Об ионизирующем излучении» (592/1991). | FI-STUK-YVL-2B5E | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-5 | Document Reference | 102
6. Säteilyasetus (1512/1991) | 6. Radiation Decree (1512/1991) | 6. Постановление «Об ионизирующем излучении» (1512/1991). | FI-STUK-YVL-2B5F | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-6 | Document Reference | 103
7. Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, Interim Edition, General Safety Requirements Part 3, No. GSR Part 3 (Interim), IAEA, Vienna 2011. | 7. Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, Interim Edition, General Safety Requirements Part 3, No. GSR Part 3 (Interim), IAEA, Vienna 2011. | 7. Радиационная защита и безопасность источников излучения: Международные основные нормы безопасности МАГАТЭ, № GSR Часть 3: «Радиационная защита и безопасность источников излучения» (Промежуточное издание), Вена, 2011. | FI-STUK-YVL-2B60 | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-7 | Document Reference | 104
8. Safety of Nuclear Power Plants: Design Specific Safety Requirements, IAEA Safety Standards Series No. SSR-2/1, 2012. | 8. Safety of Nuclear Power Plants: Design Specific Safety Requirements, IAEA Safety Standards Series No. SSR-1/2, 2012. | 8. Безопасность атомных электростанций: Серия норм по безопасности МАГАТЭ № SSR-1/2, «Проектирование атомных электростанций», 2012. | FI-STUK-YVL-2B61 | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-8 | Document Reference | 105
9. Safety of Nuclear Power Plants: Commissioning and Operation Specific Safety Requirements, IAEA Safety Standards Series No. SSR-2/2, 2011. | 9. Safety of Nuclear Power Plants: Commissioning and Operation Specific Safety Requirements, IAEA Safety Standards Series No. NS-R-2/2, 2011. | 9. Безопасность атомных электростанций: Серия норм по безопасности МАГАТЭ № NS-R-2/2, «Ввод в эксплуатацию и эксплуатация атомных электростанций», 2011. | FI-STUK-YVL-2B62 | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-9 | Document Reference | 106
10. Safety of Research Reactors, IAEA Safety Standards Series No. NS-R-4, 2005. | 10. Safety of Research Reactors, IAEA Safety Standards Series No. NS-R-4, 2005. | 10. Серия норм по безопасности МАГАТЭ № NS-R-4/2, «Безопасность исследовательских реакторов», 2005. | FI-STUK-YVL-2B63 | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-10 | Document Reference | 107
11. Radiation Protection Aspects of Design for Nuclear Power Plants, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-1.13, 2005. | 11. Radiation Protection Aspects of Design for Nuclear Power Plants, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-1.13, 2005. | 11. Серия норм по безопасности МАГАТЭ № NS-G-1.13, «Аспекты радиационной защиты при проектировании атомных электростанций», 2005. | FI-STUK-YVL-2B64 | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-11 | Document Reference | 108
12. Radiation Protection and Radioactive Waste Management in the Operation of Nuclear Power Plants, IAEA Safety Standard Series No. NS-G-2.7, 2002. | 12. Radiation Protection and Radioactive Waste Management in the Operation of Nuclear Power Plants, IAEA Safety Standard Series No. NS-G-2.7, 2002. | 12. Серия норм по безопасности МАГАТЭ №. NS-G-2.7, «Радиационная защита и обращение с радиоактивными отходами при эксплуатации атомных электростанций», 2002. | FI-STUK-YVL-2B65 | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-12 | Document Reference | 109
13. Radiation Protection and Radioactive Waste Management in the Design and Operation of Research Reactors, IAEA Safety Standard Series No. NS-G-4.6, 2009. | 13. Radiation Protection and Radioactive Waste Management in the Design and Operation of Research Reactors, IAEA Safety Standard Series No. NS-G-4.6, 2009. | 13. Серия норм по безопасности МАГАТЭ №. NS-G-4.6, «Радиационная защита и обращение с радиоактивными отходами при проектировании и эксплуатации исследовательских реакторов», 2009. | FI-STUK-YVL-2B66 | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-13 | Document Reference | 110
14. Programmes and Systems for Source and Environmental Radiation Monitoring, IAEA Safety Reports Series No. 64, 2010 | 14. Programmes and Systems for Source and Environmental Radiation Monitoring, IAEA Safety Reports Series No. 64, 2010 | 14. Серия докладов МАГАТЭ по безопасности, № 64: «Программы и системы для контроля источников излучения и излучения окружающей среды», 2010. | FI-STUK-YVL-2B67 | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-14 | Document Reference | 111
15. Euroopan unionin neuvoston direktiivi no. 96/29/Euratom, annettu 13. päivä toukokuuta 1996, perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta. | 15. Council Directive 96/29/Euratom of 13 May 1996 laying down basic safety standards for the protection of the health of workers and the general public against the dangers arising from ionizing radiation. | 15. Директива Европейского совета 96/29/Евратом от 13.05.1996 об утверждении основных норм защиты персонала и населения от вредного воздействия ионизирующего излучения. | FI-STUK-YVL-2B68 | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-15 | Document Reference | 112
16. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, Annals of the ICRP, Publication 103, 2007. | 16. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, Annals of the ICRP, Publication 103, 2007. | 16. Рекомендации Международной комиссии по радиационной защите 2007 года, Труды МКРЗ, Публикация 103, 2007. | FI-STUK-YVL-2B69 | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-16 | Document Reference | 113
17. Assessing Dose of the Representative Person for the Purpose of Radiation Protection of the Public and The Optimisation of Radiological Protection: Broadening the Process, Annals of the ICRP, Publication 101, 2006. | 17. Assessing Dose of the Representative Person for the Purpose of Radiation Protection of the Public and The Optimisation of Radiological Protection: Broadening the Process, Annals of the ICRP, Publication 101, 2006. | 17. Оценка дозы контрольного представителя для целей радиационной защиты населения и оптимизации радиологической защиты: Расширение процесса, Труды МКРЗ, Публикация 101, 2006. | FI-STUK-YVL-2B6A | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-17 | Document Reference | 114
18. Regulatory Control of Radioactive Discharges to the Environment, Safety Standards Series No. WS-G-2.3, IAEA, Vienna 2000. | 18. Regulatory Control of Radioactive Discharges to the Environment, Safety Standards Series No. WS-G-2.3, IAEA, Vienna 2000. | 18. Серия норм по безопасности № WS-G-2.3, «Регулирующий контроль радиоактивных сбросов в окружающую среду», МАГАТЭ, Вена, 2000. | FI-STUK-YVL-2B6B | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-18 | Document Reference | 115
19. Environmental and Source Monitoring for Purposes of Radiation Protection, IAEA Safety Standard Series No. RS-G-1.8, 2005. | 19. Environmental and Source Monitoring for Purposes of Radiation Protection, IAEA Safety Standard Series No. RS-G-1.8, 2005. | 19. Серия норм по безопасности МАГАТЭ № RS-G-1.8, «Мониторинг внешней среды и источников в целях радиационной защиты», 2005. | FI-STUK-YVL-2B6C | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-19 | Document Reference | 116
20. Effluent Release Options from Nuclear Installations, Technical Background and Regulatory Aspects, OECD/NEA, 2003. | 20. Effluent Release Options from Nuclear Installations, Technical Background and Regulatory Aspects, OECD/NEA, 2003. | 20. Сброс вод на ядерных установках, Техническая подготовка и аспекты регулирования, ОЭСР/ААЭ, 2003. | FI-STUK-YVL-2B6D | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-20 | Document Reference | 117
21. Euroopan komission suositus no. 2010/635/Euratom, annettu 11. päivä lokakuuta 2010, Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 37 artiklan soveltamisesta. | 21. Commission Recommendation no. 2010/635/Euratom of 11 October 2010 on the application of Article 37 of the Euratom Treaty. | 21. Рекомендация Европейской комиссии № 2010/635/Евратом от 11.10.2010 о применении Статьи 37 Договора об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии. | FI-STUK-YVL-2B6E | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-21 | Document Reference | 118
22. Euroopan yhteisöjen komission suositus ydinvoimalaitoksista ja jälleenkäsittelylaitoksista tavanomaisen toiminnan yhteydessä ympäristöön pääseviä ilmassa kulkeutuvia ja nestemäisiä radioaktiivisia päästöjä koskevista vakiomuotoisista tiedoista, 2004/2/Euratom, 18.12.2003. | 22. Commission Recommendation on standardised information on radioactive airborne and liquid discharges into the environment from nuclear power reactors and reprocessing plants in normal operation, 2004/2/Euratom, 18 December 2003. | 22. Рекомендация Европейской комиссии о стандартизированной информации о выбросах летучих и жидких радиоактивных веществ в окружающую среду на ядерных реакторах и перерабатывающих установках в условиях нормальной эксплуатации, 2004/2/Евратом, 18.12.2003 г. | FI-STUK-YVL-2B6F | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-22 | Document Reference | 119
23. ISO 2889: General principles for sampling airborne radioactive materials. | 23. ISO 2889: General principles for sampling airborne radioactive materials. | 23. ISO 2889: Основные принципы пробоотбора радиоактивных материалов из воздуха. | FI-STUK-YVL-2B70 | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-23 | Document Reference | 120
24. IEC 60761: Equipment for continuous monitoring of radioactivity in gaseous effluents. | 24. IEC 60761: Equipment for continuous monitoring of radioactivity in gaseous effluents. | 24. IEC 60761: Оборудование для постоянного контроля радиоактивности в газообразных выбросах. | FI-STUK-YVL-2B71 | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-24 | Document Reference | 121
25. IEC 60861: Equipment for continuously monitoring for beta and gamma emitting radionuclides in liquid effluents. | 25. IEC 60861: Equipment for continuously monitoring for beta and gamma emitting radionuclides in liquid effluents. | 25. IEC 60861: Оборудование для постоянного контроля бета- и гамма-излучающих радионуклидов в жидких выбросах. | FI-STUK-YVL-2B72 | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-25 | Document Reference | 122
26. IEC 60768: Process stream radiation monitoring equipment in light water nuclear reactors for normal operating and incident conditions. | 26. IEC 60768: Process stream radiation monitoring equipment in light water nuclear reactors for normal operating and incident conditions. | 26. IEC 60768: Оборудование радиационного контроля технологического потока в легководных реакторах в нормальных и аварийных условиях эксплуатации. | FI-STUK-YVL-2B73 | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-26 | Document Reference | 123
27. ISO 11929: Determination of the detection limit and decision threshold for ionizing radiation measurements. | 27. ISO 11929: Determination of the detection limit and decision threshold for ionizing radiation measurements. | 27. ISO 11929: Определение предела обнаружения и порога принятия решения для измерений ионизирующего излучения. | FI-STUK-YVL-2B74 | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-27 | Document Reference | 124
28. KTA 1503.1: Überwachung der Ableitung gasförmiger und an Schwebstoffen gebundener radioaktiver Stoffe, Teil 1: Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Kaminfortluft bei bestimmungsgemäßem Betrieb, Fassung 2012-11, Sicherheitstechnische Regel des KTA, Deutschland. | 28. KTA 1503.1: Überwachung der Ableitung gasförmiger und an Schwebstoffen gebundener radioaktiver Stoffe, Teil 1: Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Kaminfortluft bei bestimmungsgemäßem Betrieb, Fassung 2012-11, Sicherheitstechnische Regel des KTA, Deutschland. | 28. KTA 1503.1: Überwachung der Ableitung gasförmiger und an Schwebstoffen gebundener radioaktiver Stoffe, Teil 1: Über wachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Kaminfortluft bei bestimmungs gemäßem Betrieb, Fassung 2012-11, Sicherheits-technische Regel des KTA, Deutschland.. | FI-STUK-YVL-2B75 | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-28 | Document Reference | 125
29. KTA 1503.2: Überwachung der Ableitung gasförmiger und an Schwebstoffen gebundener radioaktiver Stoffe, Teil 2: Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Kaminfortluft bei Störfällen, Fassung 2012-11, Sicherheitstechnische Regel des KTA, Deutschland. | 29. KTA 1503.2: Überwachung der Ableitung gasförmiger und an Schwebstoffen gebundener radioaktiver Stoffe, Teil 2: Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Kaminfortluft bei Störfällen, Fassung 2012-11, Sicherheitstechnische Regel des KTA, Deutschland. | 29. KTA 1503.2: Überwachung der Ableitung gasförmiger und an Schwebstoffen gebundener radioaktiver Stoffe, Teil 2: Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Kaminfortluft bei Störfällen, Fassung 2012-11, Sicherheitstechnische Regel des KTA, Deutschland.. | FI-STUK-YVL-2B76 | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-29 | Document Reference | 126
30. KTA 1503.3: Überwachung der Ableitung gasförmiger und an Schwebstoffen gebundener radioaktiver Stoffe, Teil 3: Überwachung der nicht mit der Kaminfortluft abgeleiteten radioaktiven Stoffe, Fassung 2012-11, Sicherheitstechnische Regel des KTA, Deutschland. | 30. KTA 1503.3: Überwachung der Ableitung gasförmiger und an Schwebstoffen gebundener radioaktiver Stoffe, Teil 3: Überwachung der nicht mit der Kaminfortluft abgeleiteten radioaktiven Stoffe, Fassung 2012-11, Sicherheitstechnische Regel des KTA, Deutschland. | 30. KTA 1503.3: Überwachung der Ableitung gasförmiger und an Schwebstoffen gebundener radioaktiver Stoffe, Teil 3: Überwachung der nicht mit der Kaminfortluft abgeleiteten radioaktiven Stoffe, Fassung 2012-11, Sicherheitstechnische Regel des KTA, Deutschland. | FI-STUK-YVL-2B77 | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-30 | Document Reference | 127
31. KTA 1504: Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit Wasser, Fassung 11/07, Sicherheitstechnische Regel des KTA, Deutschland. | 31. KTA 1504: Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit Wasser, Fassung 11/07, Sicherheitstechnische Regel des KTA, Deutschland. | 31. KTA 1504: Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit Wasser, Fassung 11/07, Sicherheitstechnische Regel des KTA, Deutschland.. | FI-STUK-YVL-2B78 | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-31 | Document Reference | 128
32. WENRA Statement on Safety Objectives for New Nuclear Power Plants, WENRA, November 2010. | 32. WENRA Statement on Safety Objectives for New Nuclear Power Plants, WENRA, November 2010. | 32. Заключение WENRA (Ассоциация западноевропейских органов регулирования ядерной безопасности): «Цели в области безопасности для новых атомных электростанций», WENRA, ноябрь 2010. | FI-STUK-YVL-2B79 | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-32 | Document Reference | 129
33. WENRA Reactor Safety Reference Levels, WENRA, January 2008. | 33. WENRA Reactor Safety Reference Levels, WENRA, January 2008. | 33. Публикация WENRA: «Референтные уровни безопасности ядерных реакторов»,WENRA, январь 2008. | FI-STUK-YVL-2B7A | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-33 | Document Reference | 130
34. Waste and Spent Fuel Storage Safety Reference Levels Report, WENRA Working Group on Waste and Decommissioning, February 2011. | 34. Waste and Spent Fuel Storage Safety Reference Levels Report, WENRA Working Group on Waste and Decommissioning, February 2011. | 34. Отчет «Референтные уровни безопасности хранения отходов и отработавшего топлива», Рабочая группа WENRA по отходам и выводу из эксплуатации, февраль 2011. | FI-STUK-YVL-2B7B | 2013-11-15 | YVL-C.3-REF-34 | Document Reference | 131