## C.5
Content Text in Finnish | Content Text | Содержание текста | ID Location | ID Version | ID YVL | Document Object Class | Sequence
YDINVOIMALAITOKSEN VALMIUSJÄRJESTELYT | EMERGENCY ARRANGEMENTS OF A NUCLEAR POWER PLANT | ПРОТИВОАВАРИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ | FI-STUK-YVL-2EE1 | 2013-11-15 | YVL-C.5 | Title | 1
1 Johdanto | 1 Introduction | 1 Введение | FI-STUK-YVL-2EE2 | 2013-11-15 | YVL-C.5-1 | Heading | 2
101. Tämä ohje käsittelee ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyjä. Valmiusjärjestelyillä tarkoitetaan varautumista ennakkoon onnettomuuksiin tai turvallisuutta heikentäviin tapahtumiin ydinlaitoksessa tai sen alueella taikka muussa paikassa tai kulkuvälineessä, jossa ydinenergian käyttöä harjoitetaan (ydinenergialaki 990/1987 3 §:n 7 kohta). Varautuminen koskee myös poikkeuksellisia tilanteita, jotka edellyttävät toimintavalmiuden tehostamista laitoksen turvallisuustason varmistamiseksi. Ohje sisältää yksityiskohtaiset vaatimukset siitä, miten ydinvoimalaitoksen luvanhaltijan on suunniteltava ja toteutettava valmiusjärjestelyt sekä ylläpidettävä niitä. | 101. This Guide describes a nuclear power plant’s emergency arrangements. Emergency response arrangements mean advance preparation for accidents or events impairing safety at the nuclear facility or in its site area or other places or vehicles where nuclear energy is used (Nuclear Energy Act 990/1987, Section 3(7)). Preparation also applies to exceptional situations that require the intensification of preparedness to act in order to ensure the safety level of the plant. This Guide contains detailed requirements on how a nuclear power plant licensee shall plan, implement and maintain emergency arrangements. | 101. В данном руководстве рассматриваются противоаварийные мероприятия на атомной электростанции. Под мероприятиями по аварийному реагированию подразумевают заблаговременную подготовку к авариям или событиям, которые могут ослабить безопасность на ядерной установке или на территории ее площадки, а также в других местах или на транспортных средствах, где используется атомная энергия (Закон «Об атомной энергии» 990/1987, раздел 3(7)). Подготовка касается также исключительных случаев, которые предполагают увеличение готовности к действию в целях повышения уровня безопасности станции. В настоящем руководстве описаны детальные требования к тому, каким образом лицензиат должен планировать, реализовывать и обеспечивать выполнение противоаварийных мероприятий. | FI-STUK-YVL-2EE3 | 2013-11-15 | YVL-C.5-1-101 | Requirement | 3
102. Ydinenergialaissa (990/1987) ja -asetuksessa (161/1988) esitetään keskeisimmät perusvaatimukset ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä. Valtioneuvoston asetuksessa (716/2013) annetaan ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyjä koskevat yleiset määräykset. Ydinenergialain (990/1987) 9 §:n 1 ja 2 momentin mukaan luvanhaltijan velvollisuutena on huolehtia ydinenergian käytön turvallisuudesta. Luvanhaltijan velvollisuutena on huolehtia sellaisista turva- ja valmiusjärjestelyistä ja muista ydinvahinkojen rajoittamiseksi tarpeellisista järjestelyistä, jotka eivät kuulu viranomaisille. | 102. The Nuclear Energy Act (990/1987) and Decree (161/1988) present the most important basic requirements for a nuclear power plant’s emergency arrangements. The Government Decree (716/2013) sets forth the general regulations concerning nuclear power plant's emergency arrangements. According to Sections 9(1) and 9(2) of the Nuclear Energy Act (990/1987), it shall be the licensee’s obligation to assure safe use of nuclear energy. It shall be the licensee’s obligation to assure such physical protection and emergency planning and other arrangements, necessary to ensure limitation of nuclear damage, which do not rest with the authorities. | 102. В Законе «Об атомной энергии» (990/1987) и в Постановлении «Об атомной энергии» (161/1988) представлены наиболее важные основные требования, касающиеся противоаварийных мероприятий на атомной электростанции. Постановление Государственного совета (716/2013) определяет общие нормы и правила в отношении противоаварийных мероприятий на атомной электростанции. В соответствии с разделами 9(1) и 9(2) Закона «Об атомной энергии» (990/1987), безопасное использование атомной энергии должно быть обязательством лицензиата. В обязательства лицензиата входит обеспечение физической защиты, планирование противоаварийных мероприятий и прочие мероприятия, целью которых является ограничение ядерного ущерба и которые не входят в обязанности уполномоченных органов. | FI-STUK-YVL-2EE4 | 2013-11-15 | YVL-C.5-1-102 | Requirement | 4
103. Säteilyasetuksen (1512/1991) 8 ja 8 a §:ssä esitetään vaatimukset työntekijöiden säteilyaltistuksesta ja sen rajoittamisesta onnettomuustilanteessa. | 103. Sections 8 and 8 a of the Radiation Decree (1512/1991) present requirements pertaining to occupational radiation exposure and its limitation under accident conditions. | 103. В разделах 8 и 8 a Постановления «Об ионизирующем излучении» (1512/1991) представлены требования, касающиеся профессионального облучения и его ограничения в аварийных условиях. | FI-STUK-YVL-2EE5 | 2013-11-15 | YVL-C.5-1-103 | Requirement | 5
104. Pelastuslaissa (379/2011) ja sisäasianministeriön asetuksessa (406/2011) on vaatimuksia johtamisjärjestelyistä, ulkoisen pelastussuunnitelman laatimisesta ydinvoimalaitosten onnettomuustilanteiden varalle ja muiden viranomaisten osallistumisesta pelastustoimeen. Sisäasiainministeriön asetuksessa (774/2011) on vaatimuksia ennakkoon annettavasta tiedotteesta säteilyvaaratilanteessa mahdollisesti altistuvalle väestölle ja asetuksessa (406/2011) vaatimuksia suuronnettomuusharjoitusten (yhteistoimintaharjoitusten) järjestämisestä. Sisäasiainministeriön vahvistamissa STUKin ohjeissa VAL 1 ”Suojelutoimenpiteet säteilyvaaratilanteen varhaisvaiheessa” ja VAL 2 ”Suojelutoimenpiteet säteilyvaaratilanteen jälkivaiheessa” annetaan toimenpidetasoja väestön suojelemiseksi, elintarvikkeiden ja tuotantolaitosten suojaamiseksi sekä tilanteen hoitoon osallistuvien työntekijöiden suojelemiseksi. | 104. The Rescue Act (379/2011) and Decree of the Ministry of the Interior (406/2011) present requirements pertaining to the command of operations, formulation of an external rescue plan for accidents affecting nuclear power plants, and the participation of other authorities in rescue operations. The Decree of the Ministry of the Interior (774/2011) sets forth requirements for an advance information bulletin to be issued to those in the public potentially subject to radiation exposure during a radiation hazard, and requirements for the organisation of large scale emergency exercises (co-operation exercises) can be found in the Decree of the Ministry of the Interior (406/2011). STUK’s Guides VAL 1 “Protective measures in the early phase of a nuclear or radiological emergency” and VAL 2 “Protective measures in the intermediate phase of a nuclear or radiological emergency” ratified by the Ministry of the Interior set forth action levels for the protection of public, foodstuffs and production facilities, as well as workers participating in handling the situation. | 104. В Законе «О спасательской деятельности» (379/2011) и Постановлении Министерства внутренних дел (406/2011) изложены требования, касающиеся организации операций, составления плана спасательных работ на случай возникновения аварийных ситуаций на атомной электростанции и участия других официальных органов в аварийно-спасательных работах. В Постановлении Министерства внутренних дел (774/2011) содержатся требования о своевременной публикации информационного бюллетеня с целью информирования той части населения, которая в период радиационной угрозы будет потенциально подвержена радиационному облучению, а в Постановлении Министерства внутренних дел (406/2011) содержатся требования об организации крупномасштабных совместных противоаварийных учений (совместных учений). В утвержденном Министерством внутренних дел Руководстве STUK VAL 1 «Мероприятия по защите на начальном этапе ядерной или радиологической аварийной ситуации» и Руководстве VAL 2 «Мероприятия по защите на промежуточном этапе при ядерной или радиологической аварийной ситуации» приведены уровни мероприятий по защите населения, продуктов питания и промышленных предприятий, а также работников, осуществляющих ликвидацию аварии. | FI-STUK-YVL-2EE6 | 2013-11-15 | YVL-C.5-1-104 | Requirement | 6
105. Vaatimukset ympäristön säteilytilanteen arvioimiseksi laskennallisesti sekä laitospaikan meteorologisille ja ympäristön säteilymittauksille annetaan ohjeessa YVL C.4 ”Ydinlaitoksen ympäristön säteilyvalvonta”. Radioaktiivisten aineiden päästömittauksia käsitellään ohjeessa YVL C.3 ”Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen ja valvonta”. | 105. The requirements for the assessment of environmental radiation situation by computation calculations and for on-site meteorological and environmental radiation monitoring are given in Guide YVL C.4 “Assessment of radiation doses to the public in the vicinity of a nuclear facility”. The measurement of releases of radioactive substances are discussed in Guide YVL C.3 “Limitation and monitoring of radioactive releases from a nuclear facility”. | 105. Требования по оценке радиационной обстановки окружающей среды с помощью расчетных методов, а также по радиационному контролю метеорологических измерений и измерений радиационного фона даны в Руководстве YVL C.4 «Оценка доз радиационного облучения населения на территориях, прилегающих к территории ядерной установки». Замеры выбросов радиоактивных веществ рассматриваются в Руководстве YVL C.3 «Ограничение и контроль выбросов радиоактивных веществ с ядерной установки». | FI-STUK-YVL-2EE7 | 2013-11-15 | YVL-C.5-1-105 | Requirement | 7
2 Soveltamisala | 2 Scope of application | 2 Область применения | FI-STUK-YVL-2EE8 | 2013-11-15 | YVL-C.5-2 | Heading | 8
201. Valtioneuvoston asetuksen (716/2013) ja tämän ohjeen vaatimukset koskevat ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyjä. Ohjetta sovelletaan tarvittavilta osin myös muihin ydinlaitoksiin sekä ydinaineiden ja -jätteiden kuljetuksiin siten kuin laitoksen tai kuljetuksen ydinvahingosta aiheutuva vaara edellyttää. | 201. The requirements of Government Decree (716/2013) and this Guide concern emergency arrangements of a nuclear power plant. As applicable, the Guide shall also be applied to other nuclear facilities and to the transport of nuclear materials and waste, as required by the degree of the threat caused by a nuclear accident at the facility or during transport. | 201. Требования Постановления Государственного совета (716/2013) и данного руководства касаются противоаварийных мероприятий на атомной электростанции. Данное руководство, в соответствующей части, также применяют к другим ядерным установкам и к транспортировке ядерных материалов и отходов в зависимости от степени угрозы, вызванной аварией на ядерной установке или происшествием с утечкой радиоактивных веществ в процессе перевозки. | FI-STUK-YVL-2EE9 | 2013-11-15 | YVL-C.5-2-201 | Requirement | 9
202. Ydinvoimalaitoksilta ja muilta ydinlaitoksilta, joiden käyttöön vaaditaan ydinenergialain 20 §:n mukainen lupa, edellytetään ohjeen YVL B.3 mukaisia onnettomuusanalyysejä. Vakavassa ydinvoimalaitosonnettomuudessa voi ympäristöön vapautua merkittäviä määriä radioaktiivisia aineita, mikä edellyttää väestön suojelutoimenpiteitä ja yhteistoimintaa pelastusviranomaisten kanssa. Muissa ydinlaitoksissa onnettomuuden säteilyvaikutukset kohdistuvat pääasiassa laitoksen tiloihin sekä onnettomuuslaitoksen välittömään läheisyyteen. | 202. Accident analyses under Guide YVL B.3 shall be required from nuclear power plants and other nuclear facilities for whose operation requires a licence under Section 20 of the Nuclear Energy Act. In a severe accident at a nuclear power plant, significant amounts of radioactive substances may be released into the environment, which requires actions to protect the public and co-operation with the rescue authorities. At other nuclear facilities, the radiation impacts of an accident mainly affect facility premises and the immediate vicinity of the facility where the accident occurs. | 202. Для атомных электростанций и других ядерных установок, эксплуатация которых требует наличия лицензии в соответствии с разделом 20 Закона «Об атомной энергии», должны проводиться анализы аварий в соответствии с Руководством YVL B.3. При тяжелой аварии на атомной электростанции в окружающую среду может попасть значительное количество радиоактивных веществ, что потребует принятия мер по защите населения и сотрудничества с государственными спасательными службами. На других ядерных установках в случае аварии радиационное воздействие распространяется в основном в помещениях установки, где произошла авария, а также в непосредственной близости от нее. | FI-STUK-YVL-2EEA | 2013-11-15 | YVL-C.5-2-202 | Requirement | 10
203. STUK antaa tarvittaessa erillisen päätöksen tämän ohjeen soveltamisesta muihin ydinlaitoksiin tai niiden toimintaan sekä ydinaineiden ja -jätteiden kuljetuksiin. | 203. STUK gives a separate decision, where necessary, on how to apply this Guide to other nuclear facilities or their operation as well as to the transport of nuclear materials and waste. | 203. При необходимости STUK выносит отдельное решение о применении данного руководства к другим ядерным установкам или к их эксплуатации, а также к транспортировке ядерных материалов и отходов. | FI-STUK-YVL-2EEB | 2013-11-15 | YVL-C.5-2-203 | Requirement | 11
204. Tämän ohjeen luvuissa 3–5 on esitetty ydinvoimalaitoksen käyttölupaan ja käyttötoimintaan liittyvät vaatimukset valmiusjärjestelyistä. Muut ydinvoimalaitoksen elinkaaren vaiheet ja niihin liittyvät valmiusjärjestelyjä koskevat vaatimukset on esitetty luvussa 6. | 204. Chapters 3 to 5 of this Guide give the requirements for emergency arrangements pertaining to a nuclear power plant's operating licence and operation. Other phases of the life cycle of a nuclear power plant and the related emergency arrangement requirements are given in Chapter 6. | 204. В главах 3–5 данного руководства представлены требования к противоаварийным мероприятиям, касающиеся лицензии на эксплуатацию и эксплуатации атомной электростанции. Другие этапы жизненного цикла атомной электростанции и требования, касающиеся противоаварийных мероприятий на данных этапах, представлены в главе 6. | FI-STUK-YVL-2EEC | 2013-11-15 | YVL-C.5-2-204 | Requirement | 12
3 Valmiusjärjestelyjen vaatimukset | 3 Emergency arrangement requirements | 3 Требования к противоаварийным мероприятиям | FI-STUK-YVL-2EED | 2013-11-15 | YVL-C.5-3 | Heading | 13
3.1 Valmiussuunnitelma ja sen laatiminen | 3.1 Emergency plan and its drafting | 3.1 План противоаварийных мероприятий и его составление | FI-STUK-YVL-2EEE | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.1 | Heading | 14
301. Luvanhaltijan on laadittava valmiussuunnitelma ja ylläpidettävä sitä. Suunnitelmassa on esitettävä selvitys valmiusjärjestelyjen suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta. | 301. The licensee shall prepare and maintain an emergency plan. The plan shall present a description of the planning, implementation and maintenance of emergency arrangements. | 301. Лицензиат должен составить план противоаварийных мероприятий и придерживаться его. В плане должны содержаться сведения о планировании, реализации и обеспечении выполнения противоаварийных мероприятий. | FI-STUK-YVL-2EEF | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.1-301 | Requirement | 15
302. Valmiussuunnitelmassa on kuvattava toimenpiteet, joihin valmiustilanteessa ryhdytään ja sen pitää sisältää ohjeet toimenpiteiden suorittamiseksi. Valmiussuunnitelman pitää sisältää ainakin • valmiustilanteiden luokitus ja luokituksen perusteena käytettyjen tapahtumien ja onnettomuuksien kuvaukset • valmiusorganisaatio • hälytys- ja tiedonvälitysjärjestelyt • valmiustilanteen hallinta ja tilannearvioiden tekeminen • työntekijöiden turvallisuus ja säteilysuojelu • valmiustilanteen aikana ydinvoimalaitoksella, voimalaitosalueella ja suojavyöhykkeellä tehtävät säteilymittaukset • yleisölle tiedottaminen • tilat, laitteet ja varusteet • valmiustilanteiden purkaminen ja jälkitoimenpiteet • pelastustoimintaan liittyvät luvanhaltijan toimenpiteet • valmiustilanteiden edellyttämät valmiusorganisaation toimintaohjeet • selvitys valmiuden ylläpidosta. | 302. The emergency plan shall describe the measures to be initiated in emergency situations, and it shall include the instructions on how to carry out these measures. The emergency plan shall include at least • the classification of emergency situations and the description of events and accidents on which the classification is based • the emergency response organisation • the alarms,notifications and communications arrangements • emergency situation management and performance of situation assessments • the safety of workers and radiation protection • the radiation measurements undertaken at the nuclear power plant, site area and precautionary action zone during an emergency situation • provision of information to the public • the premises, equipment and accessories • termination of emergency situations and recovery measures • measures pertaining to the licensee’s rescue operations • the emergency response organisation’s instructions for emergency situations • a description of how emergency preparedness is maintained. | 302. В плане противоаварийных мероприятий должны быть описаны мероприятия при возникновении аварийных ситуаций и представлены инструкции по их выполнению. В плане противоаварийных мероприятий должна содержаться как минимум: • классификация аварийных ситуаций и описание событий и аварий, на которых основывается классификация • персонал, включенный в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям • организация аварийной сигнализации, оповещения и передачи сообщений • управление аварийной ситуацией и оценка ситуации • безопасность работников и радиационная защита • замеры излучения при возникновении аварийной ситуации на атомной станции, на территории площадки и в зоне предупредительных мер • оповещение населения • помещения, оборудование и оснащение • ликвидация аварийной ситуации и восстановительные мероприятия • меры, принимаемые лицензиатом, при проведении аварийно-спасательных работ • инструкции по действию в аварийных ситуациях для персонала, включенного в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям • описание поддержания аварийной готовности | FI-STUK-YVL-2EF0 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.1-302 | Requirement | 16
303. Toiminta valmiustilanteessa ja siihen varautuminen on sovitettava yhteen ydinvoimalaitoksen käyttötoiminnan, palontorjunnan ja turvajärjestelyjen kanssa (VNA 716/2013 3 §:n 3 momentti) siten, että arvioidaan kokonaisuutena ydinvoimalaitoksessa työskentelevien ihmisten ja sen ympäristön turvallisuutta. | 303. Response in an emergency situation and preparations made for such a situation shall be consistent with the operation, fire protection and nuclear security of a nuclear power plant (Government Decree 716/2013, Section 3(3)) so that the safety of the individuals working at the nuclear power plant and its environment are assessed as a whole. | 303. Действия при аварийных ситуациях и подготовка к ним должны сочетаться с деятельностью по эксплуатации, противопожарной защитой и мерами по безопасности атомной электростанции (Постановление Государственного совета 716/2013, раздел 3(3)) таким образом, чтобы условия на атомной электростанции и безопасность работающего на ней персонала оценивались как единое целое. | FI-STUK-YVL-2EF1 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.1-303 | Requirement | 17
304. Valmiussuunnitelmassa on kuvattava myös muut valmiustilanteissa toimivat keskeiset viranomaiset, kuten pelastustoimintaa johtava organisaatio ja STUKin valmiusorganisaatio, sekä niiden pääasialliset tehtävät. Ydinvoimalaitoksen valmiusorganisaation tehtävät on esitettävä siten, että suunnitelmassa määritellään, mikä on ydinvoimalaitoksen vastuu valmiustilanteen hoidossa ja miten toiminta sovitetaan yhteen viranomaisten pelastustoiminnan ja STUKin toiminnan sekä viranomaisten ydinvoimalaitosonnettomuuden varalta laatiman ulkoisen pelastussuunnitelman kanssa (VNA 716/2013 3 §:n 4 momentti). | 304. The emergency plan shall also describe the other key authorities acting in emergency situations, such as the organisation managing rescue operations and STUK’s emergency response organisation and their main duties. The duties of the nuclear power plant's emergency response organisation shall be presented in such a way that the plan determines what the responsibility of the nuclear power plant in the management of an emergency situation is, and how activities are aligned with the rescue operations of the authorities, STUK’s activities as well as with the external rescue plan prepared by the authorities for an accident at a nuclear power plant (Government Decree 716/2013, Section 3(4)). | 304. В плане противоаварийных мероприятий также должны быть представлены другие основные уполномоченные органы, действующие в аварийных ситуациях, в частности, организация, руководящая аварийно-спасательными работами, и персонал, включенный в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям STUK, а также их основные обязанности. Обязанности персонала, включенного в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям, требуется представить таким образом, чтобы в плане было определено, какова ответственность атомной электростанции при управлении аварийной ситуацией и как ее деятельность будет согласовываться с аварийно-спасательными работами уполномоченных органов и с действиями STUK, а также с подготовленным уполномоченными органами планом аварийно-спасательных работ за пределами станции на случай аварии на атомной электростанции (Постановление Государственного совета 716/2013, раздел 3(4)). | FI-STUK-YVL-2EF2 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.1-304 | Requirement | 18
305. Valmiussuunnitelman laatimisesta ja ylläpidosta vastaavat henkilöt tai organisaatioyksiköt on nimettävä luvanhaltijan johtamisjärjestelmässä. Valmiusorganisaation tehtävien määrittelyssä on yleissuunnittelun lisäksi kiinnitettävä huomiota toiminnan eri osa-alueiden suunnitteluun. | 305. The licensee’s management system shall name the persons or organisational units responsible for preparing and maintaining the emergency plan. When defining the duties of the emergency response organisation, in addition to overall planning, attention shall be paid to the planning of activities in the different sectors. | 305. В системе управления лицензиата должны быть указаны лица или организационные подразделения, ответственные за составление и соблюдение плана противоаварийных мероприятий. При определении обязанностей персонала, включенного в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям, наряду с общим планированием, требуется обратить внимание на планирование отдельных областей деятельности. | FI-STUK-YVL-2EF3 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.1-305 | Requirement | 19
306. Luvanhaltijan on hankittava valmiussuunnitelmalle ja sitä koskeville muutoksille STUKin hyväksyntä ja toimitettava hyväksytty valmiussuunnitelma ja sen muutokset pelastuslaitokselle. Valmiussuunnitelman muutokset lähetetään STUKille hyväksyttäväksi ennen niiden käyttöön ottoa, mikäli valmiussuunnitelmaan tai -ohjeisiin ja toimintaan valmiustilanteessa tulee oleellisia muutoksia. Valmiussuunnitelman yhteystietojen päivitykset ja toimintaohjeiden vähäiset muutokset tai täsmennykset, jotka eivät muuta toiminnan sisältöä, voidaan toimittaa STUKille tiedoksi. | 306. The licensee shall obtain STUK’s approval for the emergency plan and any amendments thereto and deliver the approved emergency plan and any amendments to the Rescue Department. The amendments to the emergency plan shall be submitted to STUK for approval prior to their implementation if the emergency plan or instructions and the actions to be taken in an emergency situation are essentially modified. Updates to the contact information of the emergency plan and minor changes or specifications to the operating instructions that do not change the content of activities may be submitted to STUK for information. | 306. Лицензиат должен утвердить план противоаварийных мероприятий и изменения в нем в STUK и представить утвержденный план противоаварийных мероприятий со всеми изменениями в аварийно-спасательную службу. Если в план противоаварийных мероприятий или в соответствующие руководства и порядок действий при аварийной ситуации вносятся существенные изменения, такие изменения должны быть переданы на утверждение в STUK до их введения. Обновление контактных данных плана противоаварийных мероприятий и незначительные изменения или уточнения, которые не меняют характер деятельности, можно передавать в STUK для ознакомления. | FI-STUK-YVL-2EF4 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.1-306 | Requirement | 20
3.2 Toiminnan suunnittelu valmiustilanteiden varalle | 3.2 Emergency planning | 3.2 Планирование противоаварийных мероприятий | FI-STUK-YVL-2EF5 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.2 | Heading | 21
307. Luvanhaltijan on varauduttava valmiustilanteiden edellyttämiin toimenpiteisiin, valmiustilanteiden ja niiden seurausten analysointiin, valmiustilanteiden odotettavissa olevan kehittymisen arviointiin, onnettomuuden hallitsemiseen ja rajoittamiseen tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin, jatkuvaan ja tehokkaaseen tiedonvaihtoon viranomaisten kanssa sekä tiedottamiseen tiedotusvälineille ja yleisölle. Tilannetta analysoitaessa on arvioitava laitoksen teknistä tilaa ja radioaktiivisten aineiden päästöä tai sen uhkaa sekä säteilytilannetta laitoksen sisätiloissa ja voimalaitos- ja varautumisalueella. (VNA 716/2013 4 §:n 1 momentti). Valmiusjärjestelyt on suunniteltava siten, että valmiustilanteet saadaan tehokkaasti hallintaan, voimalaitosalueella olevien ihmisten turvallisuudesta huolehditaan ja toimenpiteet varautumisalueen väestön säteilyaltistuksen ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi käynnistetään nopeasti. Suunnittelussa on otettava huomioon kaikkien voimalaitosalueella olevien ydinlaitosten samanaikainen valmiustilanne ja sen mahdollisiksi arvioidut seuraukset, erityisesti säteilytilanne laitospaikalla ja sen ympäristössä ja pääsymahdollisuudet alueelle. Suunnittelussa on otettava huomioon, että valmiustilanne voi olla pitkäkestoinen. Suunnittelun on perustuttava analyyseihin, joilla selvitetään mahdolliseen päästöön johtavien vakavien onnettomuuksien ajallista etenemistä. Tällöin on otettava huomioon laitoksen tilaa, tapahtumien ajallista kehittymistä, säteilytilannetta laitoksella, päästöjä, päästöreittejä ja säätilannetta koskevat vaihtelut. Suunnittelussa on otettava huomioon turvallisuutta heikentävät tapahtumat, niiden hallittavuus ja seurausten vakavuus sekä lainvastaiseen toimintaan liittyvät uhkatilanteet ja niiden mahdollisiksi arvioidut seuraukset. (VNA 716/2013 3 §:n 1 ja 2 momentti). Onnettomuusskenaarioita on päivitettävä laitosmuutosten edellyttämällä tavalla. Valmiusjärjestelyjen suunnittelussa on huomioitava myös ydinteknisten ja muiden vaaratilanteiden (ml. ulkoiset uhkat YVL B.7) yhdistelmät sekä lainvastaiseen toimintaan liittyvät uhkatilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset. | 307. The licensee shall be prepared to carry out the measures required by emergency situations, the analysis of emergency situations and the consequences thereof, assessment of the anticipated development of emergency situations, the mitigatory actions needed to control or limit the accident, the continuous and effective exchange of information with the authorities, and communications to the media and the general public. When analysing the situation, the technical status of the plant and release of radioactive substances, or threat thereof, and the radiation situation inside the plant and in the site area and emergency planning zone shall be assessed. (Government Decree 716/2013, Section 4(1)). Emergency arrangements shall be planned to ensure that emergency situations are quickly brought under control, the safety of the individuals in the site area is assured, and timely action is taken to prevent or limit radiation exposure to the public in the emergency planning zone. Planning shall take account of simultaneous emergency situations occurring in all nuclear facilities in the site area and their potential consequences, especially the radiation situation on the site and in the surrounding area and the possibilities to access the area. Planning shall take account of the fact that the emergency situation could continue for a prolonged period. Planning shall be based on analyses of the time-behaviour progress of severe accident scenarios resulting in a potential release. In such a case, variations in the state of the plant, the development of events as a function of time, the radiation situation at the plant, radioactive releases, radioactive release routes and weather conditions shall all be taken into account. Planning shall take account of events deteriorating safety, their controllability and the severity of consequences, and threats related to unlawful action and the potential consequences thereof. (Government Decree 716/2013, Sections 3(1) and 3(2)). Accident scenarios shall be updated as required by plant modifications. In emergency planning, combinations of nuclear and other hazards (including external hazards, Guide YVL B.7) as well as hazards relating to unlawful action and their potential consequences shall be taken into account. | 307. Лицензиат должен быть готов к выполнению мер, требуемых при аварийных ситуациях, анализу аварийных ситуаций и их последствий, оценке ожидаемого развития аварийных ситуаций, управлению или ликвидации аварии, постоянному и эффективному обмену информацией с уполномоченными органами, оповещению средств массовой информации и общественности. При анализе аварийных ситуаций должна обеспечиваться оценка технического состояния станции и выбросов радиоактивных веществ или их угроза, а также радиационная обстановка во внутренних помещениях атомной электростанции, на территории площадки и в зоне аварийного планирования (Постановление Государственного совета 716/2013, раздел 4(1)). Противоаварийные мероприятия должны быть спланированы таким образом, чтобы обеспечить установление быстрого контроля над ситуацией, обеспечение безопасности людей на территории площадки и своевременные меры по предотвращению предельных значений радиационного облучения населения в зоне аварийного планирования. При разработке плана требуется также принимать во внимание сочетание аварийных ситуаций на всех ядерных установках на территории площадки и их возможные последствия, в особенности радиационную обстановку на площадке и прилегающих территориях и возможности доступа к территории. При планировании требуется учитывать тот факт, что аварийная ситуация может сохраняться в течение продолжительного периода времени. Планирование должно основываться на оценке характера изменений сценариев тяжелых аварий во времени, которые могут привести к возможным выбросам. При этом требуется принять во внимание изменение состояния станции, развитие событий во времени, радиационную обстановку на станции, выбросы радиоактивных веществ, пути выбросов и погодные условия. При планировании должны учитываться события, ухудшающие безопасность, возможность их контроля и тяжесть последствий, а также угрозы, связанные с противозаконными действиями и их возможными последствиями (Постановление Государственного совета 716/2013, разделы 3(1) и 3(2)). Сценарии аварий требуется обновлять в соответствии с модификациями станции. При планировании противоаварийных мероприятий требуется также принимать во внимание сочетание ядерных и прочих угроз (включая внешние угрозы, согласно Руководству YVL B.7), а также угрозы, связанные с противозаконными действиями и их возможными последствиями. | FI-STUK-YVL-2EF6 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.2-307 | Requirement | 22
308. Analyyseissä on tarkasteltava onnettomuuden aiheuttamaa säteilytilannetta ydinvoimalaitoksen ympäristössä eri etäisyyksillä ja aikajaksoina sekä ulkoisen että sisäisen säteilyn aiheuttaman säteilyannoksen kannalta. Suojelutoimenpiteiden vaikutusta on käsiteltävä. | 308. The radiation situation in the vicinity of the nuclear power plant resulting from an accident shall be analysed at various distances and for various periods of time, taking both internal and external radiation doses into consideration. The impact of protective measures shall be discussed. | 308. Радиационная обстановка вследствие аварии на прилегающей к атомной электростанции территории должна анализироваться на различных расстояниях и в различные промежутки времени с учетом доз внутреннего и внешнего облучения. Влияние защитных мероприятий требуется рассматривать отдельно. | FI-STUK-YVL-2EF7 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.2-308 | Requirement | 23
309. Laitoksen ja voimalaitosalueen säteilyolosuhteita on analysoitava valmiustilanteiden aikaisen toiminnan ja säteilysuojelun suunnittelemiseksi. | 309. The radiation situation of the plant and site area shall be analysed to plan the operations and radiation protection to be initiated during emergency situations. | 309. В целях планирования операций и радиационной защиты в аварийных ситуациях требуется анализировать радиационную обстановку на электростанции и на территории площадки. | FI-STUK-YVL-2EF8 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.2-309 | Requirement | 24
310. Valmiustilanteet on luokiteltava vakavuuden ja hallittavuuden perusteella (VNA 716/2013 2 §:n 2 momentti): • Varautumistilanteeseen, jossa ydinvoimalaitoksen turvallisuustaso halutaan varmistaa poikkeuksellisessa tilanteessa. Varautumistilanteesta ja siihen johtaneista syistä on ilmoitettava nopeasti STUKille ja alueen hätäkeskukselle, joka ilmoittaa siitä pelastusviranomaiselle. Varautumistilanteessa ydinvoimalaitoksen valmiusorganisaatio kutsutaan koolle tarpeellisessa laajuudessa. • Laitoshätätilanteeseen, jossa ydinvoimalaitoksen turvallisuus heikkenee tai uhkaa heiketä merkittävästi. Laitoshätätilanteessa on välittömästi hälytettävä ydinvoimalaitoksen valmiusorganisaatio, STUK ja alueen hätäkeskus, joka hälyttää pelastusviranomaiset. • Yleishätätilanteeseen, jossa on olemassa vaara sellaisista radioaktiivisten aineiden päästöistä, jotka saattavat edellyttää suojelutoimenpiteitä ydinvoimalaitoksen ympäristössä. Yleishätätilanteessa on välittömästi hälytettävä ydinvoimalaitoksen valmiusorganisaatio, STUK ja alueen hätäkeskus, joka hälyttää pelastusviranomaiset. | 310. Emergency situations shall be classified on the basis of their severity and controllability (Government Decree 716/2013, Section 2(2)): • An alert is a situation where the nuclear power plant's safety level needs to be ensured in an exceptional situation. The alert and its causes shall be promptly communicated to STUK and the regional emergency response centre who notifies the rescue authority. In an alert, the nuclear power plant’s emergency response organisation shall be invited to convene in the scope required. • A site area emergency is a situation during which the nuclear power plant’s safety deteriorates or is in the danger of deteriorating significantly. In the event of a site area emergency, to be immediately alarmed are the nuclear power plant’s emergency response organisation, STUK and the regional emergency response centre who in turn alarms the rescue authorities. • A general emergency is a situation during which there is danger of radioactive substance releases that may require protective measures in the vicinity of the nuclear power plant. In the event of a general emergency, to be immediately alarmed are the nuclear power plant’s emergency response organisation, STUK and the regional emergency response centre who alarms the rescue authorities. | 310. Аварийные ситуации классифицируются по тяжести и возможности осуществления контроля (Постановление Государственного совета 716/2013, раздел 2(2)): • Предупреждение об опасности – это ситуация, при которой уровень безопасности атомной электростанции требует подтверждения в исключительной ситуации. О предупреждении об опасности и его причинах необходимо срочно сообщить в STUK и в региональный центр аварийного реагирования, который оповестит государственные спасательные службы. При предупреждении об опасности требуется созвать в необходимом составе персонал атомной электростанции, включенный в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям. • Аварийная ситуация на территории площадки – это ситуация, при которой безопасность станции ухудшается или есть угроза ее значительного ухудшения. Об аварийной ситуации на территории площадки требуется незамедлительно оповестить персонал атомной электростанции, включенный в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям, STUK и региональный центр аварийного реагирования, который, в свою очередь, оповестит государственные спасательные службы. • Общая аварийная ситуация – это ситуация, при которой существует опасность выбросов радиоактивных веществ, которые могут повлечь за собой необходимость осуществления мероприятий по защите на прилегающей территории электростанции. Об общей аварийной ситуации требуется незамедлительно оповестить персонал атомной электростанции, включенный в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям, STUK и региональный центр аварийного реагирования, который оповестит государственные спасательные службы. | FI-STUK-YVL-2EF9 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.2-310 | Requirement | 25
311. Valmiussuunnitelman pitää sisältää valmiustilanteiden luokittelu. Lisäksi eri valmiustilanteista on esitettävä esimerkkejä. Tilanteiden tunnistamisessa voidaan käyttää hyväksi laitoksen käyttötoiminnan ohjeita häiriö- tai onnettomuustilanteiden hallintaa varten. | 311. The emergency plan shall include the classification of emergency situations. In addition, examples of various emergency situations shall be presented. The plant’s operating procedures prepared for managing transients and accidents may also be used in the identification of situations. | 311. План противоаварийных мероприятий должен содержать классификацию аварийных ситуаций. В дополнение к этому требуется представить примеры различных аварийных ситуаций. При идентификации аварийных ситуаций можно также воспользоваться эксплуатационными процедурами станции для контроля переходных режимов и аварий. | FI-STUK-YVL-2EFA | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.2-311 | Requirement | 26
312. Luvanhaltijan on varauduttava tekemään valmiustilanteessa säteilymittauksia voimalaitosalueella ja suojavyöhykkeellä. Lisäksi luvanhaltijan on tehtävä meteorologisia mittauksia, ja pystyttävä valmiustilanteessa arvioimaan radioaktiivisten aineiden leviämistä varautumisalueella. (VNA 716/2013 4 §:n 2 momentti). | 312. In emergency situations, the licensee shall be prepared to carry out radiation monitoring in the site area and in the precautionary action zone. The licensee shall also take meteorological measurements and shall be capable of assessing the dispersion of radioactive substances in the emergency planning zone during an emergency situation. (Government Decree 716/2013, Section 4(2)). | 312. В аварийных ситуациях лицензиат должен быть готов к выполнению радиационного контроля на территории площадки и в зоне предупредительных мер. При аварийной ситуации лицензиат должен также проводить метеорологические измерения и иметь возможность оценки рассеивания радиоактивных веществ в зоне аварийного планирования (Постановление Государственного совета 716/2013, раздел 4(2)). | FI-STUK-YVL-2EFB | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.2-312 | Requirement | 27
3.3 Valmiusorganisaatio ja sen tehtävät | 3.3 The emergency response organisation and its tasks | 3.3 Персонал, включенный в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям, и его задачи | FI-STUK-YVL-2EFC | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.3 | Heading | 28
313. Valmiusorganisaation tehtävät ja vastuut on määriteltävä (VNA 716/2013 6 §). Ne on esitettävä valmiussuunnitelmassa ja -ohjeissa. | 313. The tasks and responsibilities of the emergency response organisation shall be specified (Government Decree 716/2013, Section 6). They shall be presented in the emergency plan and procedures. | 313. Требуется определить задачи и ответственность персонала, включенного в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям (Постановление Государственного совета 716/2013, раздел 6). Они должны быть представлены в плане и процедурах противоаварийных мероприятий. | FI-STUK-YVL-2EFD | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.3-313 | Requirement | 29
314. Ydinturvallisuuteen ja säteilysuojeluun liittyvien asioiden johtaminen ydinvoimalaitoksella kuuluu luvanhaltijalle. Ydinvoimalaitoksen valmiussuunnitelman mukainen valmiuspäällikkö käynnistää ja johtaa voimalaitoksen valmiusorganisaation toimintaa valmiustilanteessa. Ydinvoimalaitoksen valmiuspäällikkö antaa väestön suojelutoimenpiteitä koskevia suosituksia pelastustoiminnan johtajalle, kunnes Säteilyturvakeskus ottaa vastuun kyseisten suositusten antamisesta. Ydinvoimalaitoksen valmiuspäällikön on huolehdittava siitä, että pelastustoiminnan johtajan avuksi asetetaan ydintekniikkaan ja säteilysuojeluun perehtynyttä henkilöstöä. (VNA 716/2013 11 §:n 1 ja 2 momentti). | 314. The licensee is in charge of matters related to nuclear safety and radiation protection at the nuclear power plant. In an emergency situation, the emergency manager of the nuclear power plant, as specified in the emergency plan, shall initiate and direct the work of the emergency response organisation at the power plant. The nuclear power plant's emergency manager issues recommendations for protecting the public to the director of rescue operations, until the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) announces its responsibility for issuing such recommendations. The nuclear power plant's emergency manager shall ensure that personnel who are familiar with nuclear technology and radiation protection are designated to assist the director of rescue operations. (Government Decree 716/2013, Sections 11(1) and 11(2)). | 314. Лицензиат несет ответственность за контроль над вопросами, связанными с ядерной безопасностью и радиационной защитой на атомной электростанции. В аварийной ситуации руководитель противоаварийных работ на атомной электростанции, указанный в плане противоаварийных мероприятий, должен отдать распоряжение о начале работ и руководить работой персонала, включенного в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям на электростанции. Руководитель противоаварийных работ на атомной электростанции направляет рекомендации по принятию мер по защите населения руководителю аварийно-спасательных работ, пока Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) не объявит о принятии на себя ответственности за выдачу таких рекомендаций. Руководитель противоаварийных работ на атомной электростанции должен гарантировать назначение в помощь руководителю аварийно-спасательных работ персонала, хорошо знакомого с ядерными технологиями и радиационной защитой (Постановление Государственного совета 716/2013, разделы 11(1) и 11(2)). | FI-STUK-YVL-2EFE | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.3-314 | Requirement | 30
315. Ydinenergian käytön turvajärjestelyistä annetun valtioneuvoston asetuksen (734/2008) 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetussa uhkatilanteessa toiminnan johto siirtyy poliisille, kun asianomainen poliisimies ilmoittaa ottavansa johtovastuun. (VNA 716/2013 11 §:n 2 momentti). | 315. Where there is a threat within the meaning of Section 2(2) of the Government Decree on the Security in the Use of Nuclear Energy (734/2008), command of activities shall be handed over to the police when the police officer in question announces that he or she assumes command. (Government Decree 716/2013, Section 11(2)). | 315. В случае возникновения угрозы в определении раздела 2(2) Постановления Государственного совета «О мерах физической безопасности при использовании атомной энергии» (734/2008) руководство действиями должно быть передано органам полиции, когда соответствующий сотрудник полиции объявит о принятии на себя руководства (Постановление Государственного совета 716/2013, раздел 11(2)). | FI-STUK-YVL-2EFF | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.3-315 | Requirement | 31
316. Jos valmiuspäällikkö ei ole laitoksella onnettomuuden tapahtuessa, vuoropäällikön on toimittava valmiuspäällikkönä siihen saakka, kun valmiuspäällikkö saapuu paikalle ja ottaa johtovastuun. | 316. If the emergency manager is not at the plant when an accident occurs, the shift supervisor shall act in his or her stead until the emergency manager arrives and assumes command responsibility. | 316. Если руководитель противоаварийных работ отсутствует на станции в момент аварии, то пока руководитель противоаварийных работ не прибудет на место аварии и не возьмет на себя ответственность за руководство, в качестве руководителя должен выступать начальник смены. | FI-STUK-YVL-2F00 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.3-316 | Requirement | 32
317. Valmiuspäällikkö hoitaa valmiusorganisaation tuella seuraavia tehtäviä: • tilanteen arviointi ja valmiusluokan määrääminen • valmiusorganisaation hälyttäminen • laitoksen turvallisuudesta huolehtiminen • voimalaitosalueella olevien henkilöiden turvallisuudesta huolehtiminen mukaan lukien valmiusorganisaatio • viranomaisten hälyttämisen järjestäminen • loukkaantuneiden hoidon ja kuljetuksen järjestäminen • laitoksen teknisen tilan, säteilytilanteen ja radioaktiivisten päästöjen arviointi sekä päästöjen leviämisen ja annosvaikutusten arviointi varautumisalueella • säteilymittausten ja näytteenottojen teettäminen laitoksella, voimalaitosalueella ja suojavyöhykkeellä • vahinkojen rajoittaminen ja hallinta sekä niiden edellyttämistä korjaustoimenpiteistä päättäminen • valmiusorganisaation toiminnan laajuudesta päättäminen • päätös voimalaitosalueella olevien toisten laitosyksiköiden mahdollisesta käytön jatkamisesta ja tarvittavasta yhteistoiminnasta sopiminen • tapahtumien kirjaamisen järjestäminen • valmiusorganisaation, voimalaitoksen henkilökunnan sekä viranomaisten informointi • arvio tapahtuman vakavuutta kuvaavasta INES-luokasta kansainvälisellä INES-asteikolla • tiedottamisen järjestäminen • voimalaitosalueen evakuoinnin ohjaaminen yhdessä pelastusviranomaisen kanssa • suojavyöhykkeen väestön evakuoinnin ja muiden varautumisalueella suoritettavien suojelutoimenpiteiden suosittaminen pelastusviranomaisille tarvittaessa, kunnes STUK ilmoittaa ottavansa vastuun suositusten antamisesta • valmiustilanteen purkaminen ja valmiusorganisaation toiminnan lopettaminen. | 317. The emergency manager shall take care of the following tasks with support from the emergency response organisation: • assessment of the situation and determination of the emergency action level • alerting the emergency response organisation • managing plant safety • looking after the safety of the personnel including the emergency response organisation at the site area • organising the alarming and notification of the authorities • securing the transport and care of those injured • assessment of the plant’s technical status, radiation situation and radioactive releases, as well as assessment of dispersion of radioactive releases and dose impacts within the emergency planning zone • preparation of radiation measurements and sampling at the plant, on site area and precautionary action zone • mitigation and management of damage as well as the decision-making on the corrective measures needed • decision-making on the extent of the activities of the emergency response organisation • decision on the possible continuation of operation of other plant units within the site area, and agreeing on the necessary co-operation • organising event log keeping • informing the emergency response organisation, power plant personnel and authorities • assessment of the INES rating describing the severity of the event by means of the international INES scale • organising communication • direction of evacuation of the site area together with the rescue authority • issuing recommendations, if needed, for the evacuation of the public of the precautionary action zone and for carrying out other protective measures in the emergency planning zone until STUK announces its responsibility for the issuance of recommendations • termination of the emergency situation and emergency response organisation’s activities. | 317. Руководитель противоаварийных работ при поддержке персонала, включенного в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям, должен отвечать за выполнение следующих задач: • оценка ситуации и определение уровня действий в аварийной ситуации • оповещение персонала, включенного в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям • управление безопасностью станции • обеспечение безопасности персонала на территории площадки, включая персонал, включенный в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям • организация оповещения уполномоченных органов • организация помощи пострадавшим и их транспортировки • оценка технического состояния станции, радиационной обстановки и выбросов радиоактивных веществ, а также оценка рассеивания радиоактивных веществ и воздействия доз облучения в зоне аварийного планирования • организация выполнения замеров излучения и пробоотбора на станции, на территории площадки и в зоне предупредительных мер • мероприятия по контролю и уменьшению ущерба, а также принятие решений по необходимым корректирующим мероприятиям • принятие решений по объему действий персонала, включенного в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям • принятие решений по дальнейшей эксплуатации других блоков электростанции, находящихся на территории площадки, и согласование необходимых совместных действий • организация регистрации событий • информирование персонала, включенного в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям, персонала электростанции и уполномоченных органов • оценка тяжести ситуации по классу Международной шкалы ядерных событий ИНЕС • организация информирования • принятие решения об эвакуации с территории площадки совместно с государственными спасательными службами • при необходимости, выдача рекомендаций по эвакуации населения из зоны предупредительных мер и по другим защитным мероприятиям в зоне аварийного планирования до тех пор, пока STUK не объявит о возложении на себя ответственности за вынесение рекомендаций • ликвидация аварийной ситуации и прекращение работы персонала, включенного в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям | FI-STUK-YVL-2F01 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.3-317 | Requirement | 33
318. Valmiussuunnitelmassa on esitettävä, miten nämä tehtävät jaetaan ja miten ne suoritetaan. Tätä varten suunnitelman pitää sisältää kuvaus valmiusorganisaatiosta, sen tehtävistä ja vastuunjaosta. Lisäksi on huolehdittava järjestelyistä teknisen tuen saamiseksi käyttöhenkilökunnalle. Toimintaryhmiä on oltava saatavilla valmiustilanteen seurausten lievittämiseen (esim. vahingon torjunta, korjaustoiminta, palontorjunta jne.). | 318. The emergency plan shall describe how these duties are allocated and how they are implemented. For this purpose, the plan shall contain a description of the emergency response organisation, its tasks and distribution of responsibilities. In addition, the arrangements for obtaining technical support for the operational personnel shall be taken care of. Action teams shall be available to mitigate the consequences of the emergency situation (such as damage containment, corrective actions, fire-fighting etc.). | 318. План противоаварийных мероприятий должен содержать сведения о распределении указанных задач и способах их выполнения. Для этого в плане должно быть представлено описание персонала, включенного в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям, его задач и распределения ответственности. Кроме того, требуется обеспечить техническую поддержку обслуживающего персонала. Для смягчения последствий аварийных ситуаций (например, для ограничения повреждений, выполнения корректирующих действий, противопожарных мероприятий и т. д.) требуется наличие оперативных групп. | FI-STUK-YVL-2F02 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.3-318 | Requirement | 34
319. Valmiussuunnitelmassa on nimettävä tarvittava määrä koulutettuja henkilöitä valmiusorganisaation tehtävien suorittamiseen. Henkilöt nimetään tehtäviin pääsääntöisesti siten, että he hoitavat valmiusorganisaatiossa vastaavia tehtäviä kuin normaalitilanteissa. | 319. A sufficient number of trained persons shall be assigned in the emergency plan to perform tasks of the emergency response organisation. These individuals shall be nominated for the tasks primarily so that they take care of duties in the emergency response organisation similar to those they are responsible for under normal circumstances. | 319. В плане противоаварийных мероприятий должно быть назначено необходимое количество прошедшего обучение персонала для выполнения задач штатного расписания по противоаварийным мероприятиям. Такой персонал должен назначаться главным образом так, чтобы задачи, за выполнение которых он будет отвечать в рамках штатного расписания по противоаврийным мероприятиям, были аналогичны задачам, выполняемым им в нормальных условиях эксплуатации. | FI-STUK-YVL-2F03 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.3-319 | Requirement | 35
320. Kaikkien henkilöryhmien tavoitettavuusjärjestelyjen on oltava sellaiset, että voimalaitokselle saadaan aina viipymättä riittävä määrä valmiustilanteita varten koulutettuja henkilöitä. Resurssien riittävyyttä ja saatavuutta on arvioitava pitkäkestoisia tilanteita varten. Tarvittaessa vastaavan teknisen kokemuksen ja valmiuskoulutuksen saaneita henkilöitä on varattava ulkopuolisista toimipaikoista (kotimaiset ydinvoimayhtiöt ja tutkimuskeskukset, naapurimaat). | 320. The contact arrangements of all teams shall be such that a sufficient number of trained individuals for emergency situations can always be made available to the power plant without delay. The sufficiency and availability of resources for circumstances of an extended duration shall be assessed. If required, persons with similar technical experience and emergency training shall be reserved from external sources (domestic nuclear energy companies and research centres, neighbouring countries). | 320. Связь со всеми группами должна быть организована таким образом, чтобы в случае аварийной ситуации на станции всегда могло незамедлительно оказаться достаточное количество обученных сотрудников. Требуется оценить достаточность и доступность ресурсов, которые могут потребоваться в обстоятельствах с увеличенной продолжительностью. Требуется предусмотреть возможность при необходимости привлекать специалистов со стороны (местные атомно-энергетические компании и исследовательские центры, соседние страны), имеющих аналогичный технический опыт и прошедших подготовку для работы при аварийных ситуациях. | FI-STUK-YVL-2F04 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.3-320 | Requirement | 36
3.4 Toimintavalmius | 3.4 Preparedness to act | 3.4 Готовность к действиям | FI-STUK-YVL-2F05 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.4 | Heading | 37
321. Luvanhaltijan on valmiustilanteessa viipymättä ryhdyttävä valmiussuunnitelman mukaisiin ja muihin tarvittaviin toimenpiteisiin tilanteen hallitsemiseksi ja säteilyaltistuksen ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi (VNA 716/2013 9 §). Luvanhaltijan on huolehdittava, että valmiustilanteissa tarvittava henkilöstö on nopeasti tavoitettavissa. Henkilöstöä on oltava riittävästi myös pitkäaikaisen valmiustilanteen hallintaan. (VNA 716/2013 6 § 2 momentti). Ydinvoimalaitoksella on oltava kaikkina ajankohtina valmius toiminnan aloittamiseen välittömästi valmiustilanteessa. Valmiussuunnitelmassa on kuvattava, mikä on laitoksen jatkuvasti käytettävissä oleva organisaatio ja mikä täyden miehityksen valmiusorganisaatio. Luvanhaltijan on varauduttava jatkamaan valmiusorganisaation toimintaa yhtäjaksoisesti koko valmiustilanteen ajan sekä täydentämään valmiusorganisaatiota ja vaihtamaan henkilöstöä tilanteen vaatimalla tavalla. | 321. In an emergency situation, the licensee shall take the measures required under the emergency plan and other necessary measures without delay in order to control the situation and prevent or limit radiation exposure (Government Decree 716/2013, Section 9). The licensee shall ensure that the personnel needed in emergency situations are promptly available. There shall also be enough personnel to bring a long-term emergency situation under control. (Government Decree 716/2013, Section 6(2)). A nuclear power plant shall have the preparedness at all times to initiate operations immediately in an emergency situation. The emergency plan shall describe the plant’s constantly available organisation and the fully manned response organisation. The licensee shall be prepared to continue the operation of the emergency response organisation without interruption over the entire course of the emergency situation and to supplement the organisation and shift the personnel if the situation requires it. | 321. Для обеспечения контроля над ситуацией и предотвращения или ограничения радиационного облучения в аварийной ситуации лицензиат обязан незамедлительно принять меры согласно плану противоаварийных мероприятий и другие необходимые меры (Постановление Государственного совета 716/2013, раздел 9). Лицензиат должен обеспечить, чтобы в короткие сроки в его распоряжении оказалось достаточное количество персонала. Также требуется обеспечить достаточное количество персонала для контроля над продолжительной аварийной ситуацией (Постановление Государственного совета 716/2013, раздел 6(2)). Атомная электростанция в любой момент времени должна быть в состоянии готовности к незамедлительному началу операций в аварийной ситуации. В плане противоаварийных мероприятий должна указываться организация, постоянно присутствующая на электростанции, и полностью укомплектованная организация по реагированию. Лицензиат должен быть готов к непрерывному продолжению работы персонала, включенного в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям, на протяжении всего времени аварийной ситуации, к пополнению данного персонала и к смене персонала, если того потребует ситуация. | FI-STUK-YVL-2F06 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.4-321 | Requirement | 38
322. Suunnitelmassa on esitettävä tavoite ajalle, jonka kuluessa valmiusorganisaatio on viimeistään valmis täysipainoiseen työskentelyyn. Valmiusorganisaation jäsenten tavoitettavuutta on testattava säännöllisesti ja testitulosten perusteella on arvioitava, kuinka nopeasti ja missä laajuudessa valmiusorganisaatio olisi tavoitettu ja toimintavalmiudessa laitoksen valmiustiloissa. | 322. The plan shall give a target time period during which, at the latest, the emergency response organisation is fully operational The availability of the members of the emergency response organisation shall be regularly tested, and on the basis of the test results it shall be determined how quickly and how widely the emergency response organisation would have been reached and would have been ready to act in the plant emergency facilities. | 322. В плане должен быть представлен заданный период времени, в течение которого персонал, включенный в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям, должен быть полностью готов к работе. Доступность персонала должна регулярно проверяться; на основании результатов проверок требуется оценивать, насколько быстро и в какой степени данный персонал мог бы быть доступен и находиться в состоянии функциональной готовности в аварийных помещениях станции. | FI-STUK-YVL-2F07 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.4-322 | Requirement | 39
3.5 Hälytys- ja tiedonvälitysjärjestelyt | 3.5 Alarms, notifications and communications arrangements | 3.5 Организация аварийной сигнализации, оповещения и передачи сообщений | FI-STUK-YVL-2F08 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.5 | Heading | 40
323. Luvanhaltijan on välittömästi ilmoitettava valmiustilanteeseen siirtymisestä ja 2 §:n 2 momentin mukainen valmiustilanteen luokka Säteilyturvakeskukselle ja asianomaiselle hätäkeskukselle. Luvanhaltijan on toimitettava pelastuslain 34 §:n mukaiselle pelastustoiminnan johtajalle ja asianomaiselle pelastuslaitokselle sekä Säteilyturvakeskukselle ajantasaista tilannekuvaa tapahtumasta sekä merkittävät ydinvoimalaitosta koskevat päätökset ja niiden perusteet valmiustilanteen aikana. (VNA 716/2013 10 §). | 323. The licensee shall notify the Radiation and Nuclear Safety Authority and the regional emergency response centre concerned without delay of any declaration of an emergency situation and the classification of the emergency situation in compliance with Section 2(2). During an emergency situation, the licensee shall submit to the director of rescue operations as referred to in Section 34 of the Rescue Act and the regional emergency response centre concerned as well as to the Radiation and Nuclear Safety Authority a current situation assessment on the event and any relevant decisions concerning the nuclear power plant and justifications thereof. (Government Decree 716/2013, Section 10). | 323. Лицензиат должен незамедлительно оповестить Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности и региональный центр аварийного реагирования о возникновении аварийной ситуации и сообщить ее класс в соответствии с разделом 2(2). Во время аварийной ситуации лицензиат должен представить текущую оценку ситуации и все соответствующие решения, касающиеся атомной электростанции, а также их обоснование руководителю аварийно-спасательных работ, как указано в разделе 34 Закона «О спасательской деятельности», в соответствующий региональный центр аварийного реагирования, а также в Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (Постановление Государственного совета 716/2013, раздел 10). | FI-STUK-YVL-2F09 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.5-323 | Requirement | 41
324. Luvanhaltijan on suunniteltava voimalaitosalueella olevien henkilöiden, voimalaitoksen valmiusorganisaation ja viranomaisten valmius- ja pelastusorganisaatioiden luotettavat hälytys- ja yhteydenpitomenettelyt sekä hälytysviestien sisältö. Ulkopuolisten organisaatioiden kanssa on sovittava hälytys- ja yhteydenpitomenettelyistä valmiussuunnitelman mukaisissa tilanteissa. Luvanhaltijan valmiusohjeissa on esitettävä menettelytapa suullisesti tehtävien hälytysten ja tärkeimpien viestien varmentamiseksi siten, että niistä syntyy tallenne. | 324. The licensee shall plan reliable procedures for alarming and communicating with those at the site area, the plant emergency response organisation and the authorities’ emergency response and rescue organisations, including the contents of the alarm messages and notifications. Alarms, notifications and communication procedures for situations defined in the emergency plan shall be agreed upon with the external organisations. The licensee’s emergency procedures shall demonstrate measures to assure the recording of spoken alarms and the most important messages. | 324. Лицензиат должен планировать надежные способы аварийной сигнализации и поддержки связи с лицами, находящимися на территории площадки, персоналом станции, включенным в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям, и государственными аварийными и спасательными организациями, а также содержание уведомлений и сообщений об аварийной ситуации. Способы аварийной сигнализации и поддержки связи в ситуациях, предусмотренных планом противоаварийных мероприятий, должны быть согласованы и со сторонними организациями. Порядок действия в аварийных ситуациях, составленный лицензиатом, должен предусматривать способы обеспечения записи голосовой аварийной сигнализации и наиболее важных сообщений | FI-STUK-YVL-2F0A | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.5-324 | Requirement | 42
3.6 Valmiustilanteen hallinta | 3.6 Management of an emergency situation | 3.6 Управление аварийной ситуацией | FI-STUK-YVL-2F0B | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.6 | Heading | 43
325. Vaatimuksen 307 mukaisen tilannearvion perusteella on suunniteltava toimenpiteet tilanteen hallintaan saamiseksi sekä säteilyaltistuksen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. Lisäksi tilannearvioita tarvitaan työntekijöiden ja väestön suojelutoimenpiteiden suunnittelemiseksi sekä tiedottamista varten. | 325. On the basis of a situation assessment defined in requirement 307, the measures to manage the situation as well as to prevent and limit radiation exposure shall be planned. In addition, situation assessments are needed to plan the protective measures for emergency workers and the public as well as for communication. | 325. На основании оценки ситуации, указанной в требовании 307, требуется составить план мероприятий по приведению ситуации в управляемое состояние, а также по предотвращению и ограничению радиационного воздействия. Кроме того, оценка ситуации необходима для планирования мер по защите работников, участвующих в ликвидации аварии, и населения, а также для информационного взаимодействия. | FI-STUK-YVL-2F0C | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.6-325 | Requirement | 44
326. Mahdollisuuksien mukaan on estettävä tai rajoitettava radioaktiivisten aineiden hallitsematonta vapautumista ja siitä aiheutuvia säteilyvaikutuksia laitoksella, voimalaitosalueella ja ympäristössä. | 326. An uncontrolled release of radioactive substances and the resulting radiation effects at the plant, on the site area and in the environment shall be prevented or mitigated as effectively as possible. | 326. Требуется с максимально возможной эффективностью препятствовать неконтролируемому выбросу радиоактивных веществ и вызываемому им радиационному воздействию на электростанции, на территории площадки и в окружающей среде либо смягчать его последствия. | FI-STUK-YVL-2F0D | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.6-326 | Requirement | 45
327. Ydinvoimalaitosta käyttävä organisaatio vastaa laitoksen turvallisesta käyttämisestä kaikissa käyttö- ja onnettomuustilanteissa. Käyttöhäiriöitä ja onnettomuustilanteita varten on oltava tilanteiden tunnistamiseen ja hallintaan soveltuvat ohjeet (VNA 717/2013 23 §:n 1 ja 3 momentit). Luvanhaltijan on järjestettävä valmiustilanteissa päävalvomoon vuoropäällikön tueksi henkilö, jonka tehtävänä on käyttövuoron tukena arvioida ydinturvallisuutta. | 327. The organisation operating a nuclear power plant shall be responsible for the plant’s safe operation under all operational conditions and accident scenarios. For operational occurrences and accidents, appropriate procedures for the identification and control of incidents shall be available.(Government Decree 717/2013, Sections 23(1) and 23(3)). In emergency situations, the licensee shall arrange a person to support the shift manager in the main control room. His/her task shall be to assist the operating shift in the assessment of nuclear safety. | 327. Эксплуатирующая атомную электростанцию организация должна нести ответственность за безопасную эксплуатацию станции при любых условиях эксплуатации и аварийных сценариях. В случае событий при эксплуатации и аварий требуется выполнить соответствующие процедуры для идентификации и управления аварийными ситуациями (Постановление Государственного совета 717/2013, разделы 23(1) и 23(3)). В аварийных ситуациях лицензиат должен назначать напарника для начальника смены блочного пункта управления, задачей которого (которой) должно быть содействие рабочей смене в оценке ядерной безопасности. | FI-STUK-YVL-2F0E | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.6-327 | Requirement | 46
328. Luvanhaltijan on suunniteltava menettelyt, joilla käyttö- ja korjaustoimenpiteet suunnitellaan, hyväksytään ja toteutetaan valmiustilanteissa. Valmiustilanteessa tarvittaviin käyttö- ja korjaustoimenpiteisiin ei tarvitse hankkia STUKin hyväksyntää, mutta niistä on tiedotettava STUKille. Tarpeen vaatiessa STUK esittää luvanhaltijalle suosituksia toimenpiteistä ja laitostilanteen hallinnasta valmiustilanteessa. | 328. The licensee shall plan the procedures by which the operational and mitigatory measures are planned, approved and implemented during emergency situations. STUK’s approval is not required for the operational and mitigatory measures needed in emergency situations, but they shall be reported to STUK. If needed, STUK shall present recommendations to the licensee on actions and plant situation management in emergency situations. | 328. Лицензиат должен разработать процедуры, в соответствии с которыми в аварийных ситуациях будут планироваться, утверждаться и реализовываться оперативные и смягчающие меры. Оперативные и смягчающие меры, необходимые при аварийных ситуациях, не требуют утверждения со стороны STUK, но STUK должен быть проинформирован о них. При необходимости STUK должен дать лицензиату рекомендации по действиям и управлению ситуацией на станции в случае аварии. | FI-STUK-YVL-2F0F | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.6-328 | Requirement | 47
329. Luvanhaltijan on varmistettava, että valmiusorganisaation eri yksiköillä ja pelastusviranomaisilla sekä STUKilla on riittävät ja yhdenmukaiset tiedot tilanteesta. Tilannearvio on tehtävä mahdollisimman nopeasti ja esitettävä selkeästi. Sen pitää sisältää arvio laitoksen tilasta sekä ennuste laitostilanteen kehittymisestä ja mahdollisista päästöistä. Tilannearvioinnin pohjaksi tarvittava yhteydenpito ja tiedonsiirto on järjestettävä siten, että se mahdollisimman vähän häiritsee ydinvoimalaitoksen valmiusorganisaation ja erityisesti valvomon toimintaa. Tästä syystä yhteydenpitoa ja tiedonsiirtoa varten on varattava yhteyshenkilöitä, automaattisia tiedonsiirtolaitteita sekä tilannekuvan ylläpitämiseen ja välittämiseen tarvittavat ohjelmistot ja laitteet. Lisäksi luvanhaltijan on onnettomuustilanteessa lähetettävä yhteyshenkilöitä pelastustoiminnan johtokeskukseen ja alueelliseen tiedotuspaikkaan. | 329. The licensee shall ensure that the various units of the emergency response organisation and the rescue authorities and STUK have sufficient and consistent information about the situation. The assessment of the situation shall be carried out as quickly as possible and presented in a clear manner. It shall include an assessment of the plant state as well as a forecast of its progress and possible releases. The communication and data transfer needed for the situation assessment shall be arranged in such a way that it interferes as little as possible with the activities of the nuclear power plant’s emergency response organisation, the control room in particular. For this reason, liaison officers, automated data transfer equipment and the software and equipment needed for maintaining and communicating a situation assessment shall be reserved for liaison and data transfer. In addition, in an accident the licensee shall send liaison officers to the rescue services command centre and to the local information centre. | 329. Лицензиат должен обеспечить предоставление достаточных и полных сведений о ситуации различным подразделениям персонала, включенного в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям, государственным спасательным службам и STUK. Оценка ситуации должна быть выполнена в максимально сжатые сроки и четко изложена. Она должна содержать оценку состояния станции, а также прогноз развития ситуации и возможных выбросов. Связь и передача данных, необходимые для оценки ситуации, должны быть организованы таким образом, чтобы создавать как можно меньше помех для деятельности персонала атомной электростанции, включенного в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям, и в особенности для работы пункта управления. По этой причине для организации связи и передачи данных требуется выделить координаторов, автоматизированное оборудование для передачи данных, а также оборудование и программное обеспечение, необходимое для ведения оценки ситуации и сообщении о ней. Кроме того, в случае аварии лицензиат должен направить координаторов в центр управления аварийно-спасательных служб и в региональный центр оповещения. | FI-STUK-YVL-2F10 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.6-329 | Requirement | 48
3.7 Työntekijöiden turvallisuus ja säteilysuojelu | 3.7 Safety of workers and radiation protection | 3.7 Безопасность работников и радиационная защита | FI-STUK-YVL-2F11 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.7 | Heading | 49
330. Valmiustilanteen varalle on luvanhaltijalla oltava asianmukaiset henkilöstön hälytysjärjestelyt, kokoontumispaikat voimalaitosalueella, evakuointijärjestelyt, tarvittavat henkilöstön suojavarusteet ja säteilymittauslaitteet sekä joditabletit. Luvanhaltijan on järjestettävä mahdollisuus henkilöstön kontaminaatiomittauksiin ja puhdistamiseen. (VNA 716/2013 4 §:n 3 momentti). | 330. To prepare for an emergency situation, the licensee shall have appropriate staff alarm systems, places of assembly in the site area, evacuation arrangements, the necessary personnel protective equipment, radiation measuring instruments and iodine tablets available. The licensee shall provide arrangements for contamination measurements of personnel, and their decontamination. (Government Decree 716/2013, Section 4(3)). | 330. Лицензиат должен спланировать деятельность в аварийной ситуации таким образом, чтобы была обеспечена система аварийной сигнализации для персонала, места сбора на территории площадки, эвакуационные мероприятия, необходимые средства индивидуальной защиты, средства измерения уровня радиации, а также наличие препаратов стабильного йода. Лицензиат должен обеспечить измерение степени загрязнения персонала и средства для его дезактивации (Постановление Государственного совета 716/2013, раздел 4(3)). | FI-STUK-YVL-2F12 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.7-330 | Requirement | 50
331. Säteilyasetuksen (1512/1991) 8 ja 8 a §:ssä annetaan vaatimukset työntekijöiden säteilyaltistuksesta ja sen rajoittamisesta onnettomuustilanteessa: Säteilyaltistuksen enimmäisarvoja sovellettaessa ei oteta huomioon säteilyaltistusta, joka aiheutuu onnettomuudesta johtuvan säteilyvaaran rajoittamiseksi ja säteilylähteen hallintaan saamiseksi välttämättömistä välittömistä toimenpiteistä. Nämä toimenpiteet tulee järjestää siten, että tilanteesta aiheutuva säteilyaltistus tulee rajoitetuksi vähimpään mahdolliseen. Jos 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuva säteilyaltistus voi ylittää jonkun 3 §:ssä säädetyistä annosrajoista, toimenpiteiden suorittamisen tulee perustua vapaaehtoisuuteen. Toimenpiteiden suorittajilla tulee olla tieto toimenpiteisiin liittyvästä vaarasta. Kaikkien välittömiin toimenpiteisiin osallistuvien säteilyaltistus tulee määrittää ja heille on järjestettävä terveystarkkailu vastaavalla tavalla kuin säteilytyöluokkaan A kuuluvien työntekijöiden terveystarkkailusta on säädetty. Ellei kysymys ole ihmishenkien pelastamisesta, tässä pykälässä tarkoitettuihin toimenpiteisiin osallistuvan henkilön efektiivinen annos ei saa ylittää arvoa 0,5 sievertiä (Sv) eikä ihon minkään kohdan ekvivalenttiannos arvoa 5 Sv. Raskaana olevalla naisella ei saa teettää onnettomuustilanteessa eikä sen jälkeen toimenpiteitä, jotka aiheuttavat altistumista säteilylle. Säteilyasetuksen (1512/1991) 3 §:n mukaan säteilytyöstä työntekijälle aiheutuva efektiivinen annos ei saa ylittää keskiarvoa 20 millisievertiä (mSv) vuodessa viiden vuoden aikana eikä minkään vuoden aikana arvoa 50 mSv. Silmän mykiön ekvivalenttiannos ei saa ylittää arvoa 150 mSv vuodessa eikä käsien, jalkojen tai ihon minkään kohdan ekvivalenttiannos arvoa 500 mSv vuodessa. | 331. Sections 8 and 8 a of the Radiation Decree (1512/1991) present requirements pertaining to occupational radiation exposure and its limitation in an accident: When applying the maximum values for radiation exposure, no allowance shall be made for exposure arising from immediate measures necessary to limit the radiation hazard resulting from an accident and to bring a radiation source under control. These measures shall be arranged so that the radiation exposure resulting from the situation is limited to the least possible. If the radiation exposure resulting from measures referred to in paragraph 1 may exceed any of the dose limits prescribed in Section 3, then the measures shall be performed on a voluntary basis. The persons performing the measures shall be advised of the hazard pertaining to the said measures. The radiation exposure of persons involved in all immediate measures shall be assessed and their medical surveillance shall be arranged in a manner corresponding to the medical surveillance prescribed for radiation workers in category A. Except where the matter concerns the saving of human lives, the effective dose of a person involved in the measures referred to in this Section shall not exceed 0.5 Sv and the equivalent dose at any point on the skin shall not exceed 5 Sv. No duties shall be assigned to a pregnant woman, either during or after an accident situation, which will cause exposure to radiation. According to Section 3 of the Radiation Decree (1512/1991), the effective dose caused to a worker by radiation work shall not exceed an average of 20 millisieverts (mSv) per year reckoned over a period of five years, nor 50 mSv in any one year. The annual equivalent dose in the lens of the eye shall not exceed 150 mSv, nor shall the equivalent dose at any point on the hands, feet or skin exceed 500 mSv. | 331. В разделах 8 и 8 a Постановления «Об ионизирующем излучении» (1512/1991) представлены требования, касающиеся профессионального облучения работников и его ограничения при аварии: При использовании максимальных значений радиационного воздействия не должно учитываться радиационное воздействие как следствие выполнения неотложных мероприятий по ограничению радиационной опасности, возникающей в результате аварии, и по приведению источника ионизирующего излучения в управляемое состояние. Данные мероприятия должны быть организованы таким образом, чтобы вызванное ими радиационное воздействие ограничивалось до минимума. В случае если радиационное воздействие в результате осуществления мероприятий, указанных в п. 1, может превысить какую-либо из предельно допустимых доз, приведенных в разделе 3, данные мероприятия должны реализовываться на добровольной основе. Лица, осуществляющие мероприятия, должны быть осведомлены об опасности, с которой сопряжена их деятельность. Требуется определить радиационное воздействие на всех лиц, участвующих в реализации неотложных мероприятий, и организовать для них такое же медицинское наблюдение, как и для персонала класса А, работающего в радиационно опасных зонах. В случае если речь не идет о спасении жизни людей, эффективная доза, получаемая человеком, участвующим в осуществлении мероприятий, указанных в данном параграфе, не должна превышать значения 0,5 Зв; эквивалентная доза на любом участке кожного покрова не должна превышать значения 5 Зв. Ни во время аварийной ситуации, ни после нее нельзя поручать осуществление мероприятий, связанных с воздействием радиации, беременным женщинам. В соответствии с разделом 3 Постановления «Об ионизирующем излучении» (1512/1991), эффективная доза, получаемая работником на радиационно опасной работе, не должна превышать среднего значения 20 миллизивертов (мЗв) в год в течение пяти последовательных лет и 50 мЗв в течение любого одного года. Эквивалентная доза в хрусталике глаза не должна превышать 150 мЗв в год; эквивалентная доза облучения любых участков рук, ног или кожного покрова не должна превышать 500 мЗв в год. | FI-STUK-YVL-2F13 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.7-331 | Requirement | 51
332. Luvanhaltijan on suunniteltava menettelyt säteilytyön suorittamiseksi valmiustilanteessa. Erityisesti on suunniteltava, miten menetellään, jos kyseessä on mahdollisuus saada suuria säteilyannoksia. Tavoitteena on pidettävä, että säteilyaltistus rajoitetaan alle 50 mSv. Poikkeuksena ovat välitön hengenpelastaminen ja nopea toiminta säteilylähteen hallintaan saamiseksi. | 332. The licensee shall plan the procedures for the performance of radiation work during an emergency situation. In particular, actions in the event that there may be exposure to large doses of radiation shall be planned. The goal shall be to limit radiation exposure to less than 50 mSv. Exceptions to this are direct life-saving operations and prompt action to bring a radiation source under control. | 332. Лицензиат должен спланировать способы выполнения радиационно опасных работ в условиях аварийной ситуации. В особенности требуется планирование действий, выполнение которых может быть связано с получением больших доз радиации. Целью должно являться ограничение радиационного воздействия до менее чем 50 мЗв. Исключением является непосредственное спасение жизни и оперативные действия с целью взятия под контроль источника ионизирующего излучения. | FI-STUK-YVL-2F14 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.7-332 | Requirement | 52
333. Valmiustilanteessa on kiinnitettävä huomiota säteilytilanteen selvittämiseen ja seuraamiseen työkohteessa, ohjeisiin oleskeluajoista ja mahdollisuuksiin vähentää säteilyaltistusta. Myös työntekijöiden ja laitteiden dekontaminointimenettelyt on järjestettävä etukäteen. Lisäksi on suunniteltava kulunvalvonta ja yhteydenpitomenettelyt säteilyvaarallisilla alueilla työskenteleviin henkilöihin laitoksella ja voimalaitosalueella sekä mittauspartioihin suojavyöhykkeellä. | 333. In an emergency situation, attention shall be paid to the establishment and monitoring of the radiation situation at the work site, instructions given on the lengths of stay times and the possibilities to reduce radiation exposure. Procedures for the decontamination of workers and equipment shall also be arranged in advance. In addition, access control and procedures for communicating with those working in radiation hazardous areas at the plant and site area as well as with measurement teams in the precautionary action zone shall be planned. | 333. В аварийной ситуации необходимо обращать внимание на установление и отслеживание радиационной обстановки на рабочей площадке, на инструкции по времени пребывания в зоне и на возможности снижения радиационного воздействия. Также требуется заблаговременно организовать процедуры по дезактивации работников и оборудования. Кроме того, требуется спланировать контроль доступа и способы поддержания связи с людьми, работающими на радиационно опасных участках в помещениях станции и на территории площадки, а также с группами, производящими замеры в зоне предупредительных мер. | FI-STUK-YVL-2F15 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.7-333 | Requirement | 53
334. Työntekijöille pitää olla varattuna suojavarusteita, jolla estetään radioaktiivisten aineiden pääsy iholle ja kehon sisään. | 334. Protective equipment shall be made available for workers to prevent the intake of radioactive substances through the skin and into the body. | 334. Для работников должны быть предусмотрены средства защиты, препятствующие поступлению радиоактивных веществ в организм через кожу. | FI-STUK-YVL-2F16 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.7-334 | Requirement | 54
335. Kaikkien voimalaitosalueella valmiustilanteessa olevien henkilöiden ja suojavyöhykkeellä toimivien mittauspartioiden säteilyannosta on tarkkailtava säteilytilanteen edellyttämällä tavalla. Jotta säteilyaltistusta voidaan seurata, on käytössä oltava annoksen tallentava annosmittari ja lisäksi tarvittaessa reaaliaikainen annosmittari. | 335. The radiation doses of those at the site area and the measuring teams active in the precautionary action zone during an emergency situation shall be monitored as required by the radiation situation. To monitor radiation exposure, a dosimeter shall be used that records the dose incurred and also a real-time dosimeter, where necessary. | 335. Доза радиационного облучения, получаемая всеми лицами на территории площадки и группами, производящими замеры в зоне предупредительных мер, в аварийной ситуации должна контролироваться в соответствии с требованиями радиационной обстановки. Для контроля радиационного воздействия требуется использовать регистрирующий дозиметр, а также, при необходимости, дозиметр, работающий в режиме реального времени. | FI-STUK-YVL-2F17 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.7-335 | Requirement | 55
336. Annostarkkailu on järjestettävä siten, että annosmittarit luetaan ja annoksien kertymistä seurataan säännöllisesti. Henkilöannokset on kirjattava tarvittaessa jokaisen yksittäisen tehtävän suorittamisen jälkeen. Myös sisäisen säteilyn aiheuttamaa altistusta on arvioitava. | 336. Dose monitoring shall be arranged so that the readings of dosimeters and the accumulation of doses is monitored regularly. Individual doses shall be recorded after the performance of each separate task, where necessary. Exposure caused by internal radiation shall also be assessed. | 336. Контроль получаемых доз облучения должен быть организован таким образом, чтобы считывание данных дозиметров и контроль накопления доз производились регулярно. При необходимости индивидуальные дозы должны регистрироваться после выполнения каждой отдельной задачи. Также необходимо оценивать радиационное воздействие, вызываемое внутренней радиацией. | FI-STUK-YVL-2F18 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.7-336 | Requirement | 56
337. Tiedot valmiustilanteen aikana tapahtuneesta säteilyaltistuksesta on kirjattava ja ilmoitettava STUKin annosrekisteriin erikseen normaalitoiminnan annoksista. Yli 50 mSv:n säteilyannoksesta on ilmoitettava viipymättä STUKiin. | 337. Data on radiation exposure incurred in an emergency situation shall be recorded and reported to STUK’s dose register separately from doses incurred during normal operation. A radiation dose of over 50 mSv shall be reported to STUK without delay. | 337. Сведения о радиационном воздействии, произошедшем во время аварийной ситуации, должны быть зарегистрированы и переданы в Дозиметрический регистр STUK отдельно от доз, получаемых во время нормальной эксплуатации. О дозе радиационного облучения свыше 50 мЗв требуется незамедлительно сообщать в STUK. | FI-STUK-YVL-2F19 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.7-337 | Requirement | 57
338. Voimalaitosalueella toimivan pelastushenkilöstön ja muiden vastaavien ulkopuolisten työntekijöiden säteilyannokset on ilmoitettava viipymättä STUKin annosrekisteriin, kun heidän tehtävänsä valmiustilanteessa on päättynyt. | 338. Radiation doses of the rescue personnel and other corresponding external personnel working at the site area shall be reported to STUK’s dose register without delay after their work in an emergency situation has been completed. | 338. Данные о дозах радиационного облучения персонала спасательных служб и другого аналогичного стороннего персонала, работающего на территории площадки, требуется незамедлительно передавать в Дозиметрический регистр STUK по завершении ими работ в аварийной ситуации. | FI-STUK-YVL-2F1A | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.7-338 | Requirement | 58
339. Luvanhaltijan on varauduttava auttamaan pelastusviranomaisia loukkaantuneiden työntekijöiden pelastamisessa, ensiavussa ja sairaanhoitoon kuljettamisessa. Toimintaohjeissa on otettava huomioon, että potilaat voivat olla kontaminoituneita. | 339. The licensee shall be prepared to help the rescue authorities in rescuing injured workers, in first aid and in the transport of those needing medical care. The procedures shall take into account the possible contamination of patients. | 339. Лицензиат должен быть готов оказать содействие государственным спасательным службам в спасении, оказании первой помощи и транспортировке пострадавших работников в лечебные учреждения. В инструкции по выполнению работ должно приниматься во внимание возможное загрязнение пациентов. | FI-STUK-YVL-2F1B | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.7-339 | Requirement | 59
340. Säteilyasetuksen (1512/1991) 8 a §:n mukaan kun säteilyvaaran rajoittamiseksi ja säteilylähteen hallintaan saamiseksi välttämättömät välittömät toimenpiteet on tehty, onnettomuuden seurausten lieventämiseksi tehtävään suojelutyöhön ja muihin toimenpiteisiin sovelletaan asetuksen 3 §:ssä säädettyjä annosrajoja. Työntekijöiden suojelu, säteilyaltistuksen seuranta ja terveystarkkailu on järjestettävä siten kuin säteilytyöstä säädetään. | 340. According to Section 8 a of the Radiation Decree (1512/1991), when the immediate measures necessary for limiting a radiation hazard and bringing a source of radiation under control have been performed, the dose limits stipulated in Section 3 shall apply to protection work and other measures seeking to mitigate the consequences of the accident. The protection of workers, monitoring of radiation exposure and medical surveillance shall be governed by the provisions prescribed for radiation work. | 340. Согласно разделу 8 a Постановления «Об ионизирующем излучении» (1512/1991), после принятия непосредственных неотложных мер по ограничению радиационной угрозы и приведению источника излучения в управляемое состояние к защитным работам, выполняемым для смягчения последствий аварии, и к прочим мерам применяются ограничения доз, указанные в разделе 3. Защита работников, контроль радиационного воздействия и медицинское наблюдение должны регулироваться положениями, предусмотренными для радиационно опасной работы. | FI-STUK-YVL-2F1C | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.7-340 | Requirement | 60
3.8 Säteilymittaukset ja päästöjen arviointi | 3.8 Radiation measurements and release assessment | 3.8 Замеры уровня радиации и оценка выбросов | FI-STUK-YVL-2F1D | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.8 | Heading | 61
341. Luvanhaltijan on varauduttava siihen, että se pystyy kaikissa onnettomuustilanteissa arvioimaan radioaktiivisten aineiden päästön määrää ja nuklidikoostumusta tai päästön uhkaa. Tässä tarkoituksessa on suunniteltava sekä laitoksen sisäisiä että voimalaitosalueella toteutettavia mittausohjelmia, jotta poikkeukselliset päästöt voidaan selvittää. Ydinvoimalaitoksella pitää olla valmius jatkuvaan radioaktiivisten aineiden päästöjen mittaukseen ja lisäksi radioaktiivisten aineiden poikkeuksellisten päästöjen leviämisen arvioimiseen kyseeseen tulevilla päästönopeuksilla. | 341. The licensee shall be prepared to evaluate the amount and nuclide composition of a release of radioactive substances in all accidents or the threat of a release. For this purpose, measurement programmes implemented at the plant and site area shall be planned, in order to identify and determine exceptional releases. A nuclear power plant shall be prepared to continuously monitor radioactive substance releases and to evaluate any exceptional releases of radioactive substances at all relevant dose rates. | 341. Лицензиат должен быть готов оценить объем выброса радиоактивных веществ и его нуклидный состав во всех аварийных ситуациях или при угрозе выброса. В связи с этим требуется спланировать программы замеров как в помещениях электростанции, так и на территории площадки с целью распознавания и определения существенных выбросов. На атомной электростанции должна быть обеспечена готовность к постоянному измерению выбросов радиоактивных веществ и к оценке любых существенных выбросов радиоактивных веществ при всех возможных мощностях дозы. | FI-STUK-YVL-2F1E | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.8-341 | Requirement | 62
342. Luvanhaltijan on laadittava valmiustilanteiden varalle mittaussuunnitelmat laitoksen sisätiloissa, voimalaitosalueella ja sen läheisyydessä suojavyöhykkeellä suoritettavia säteilymittauksia varten. Suunnitelmissa on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, ja niistä pitää ilmetä myös henkilöstövalmiuden aste, toiminnan aikataulu, varatun mittauskaluston määrä ja tyypit, mittaustulosten raportointi sekä henkilökohtaiset suojavarusteet. Lisäksi on tehtävä näytteenottosuunnitelmat. Luvanhaltijan on suunniteltava mittauspartiotoiminta etukäteen yhteistoiminnassa pelastusviranomaisen ja Säteilyturvakeskuksen kanssa. | 342. To prepare for emergency situations, the licensee shall prepare the measurement plans for radiation measurements inside the plant, at the site area and in its vicinity in the precautionary action zone. The plans shall take the local conditions into account, and they shall also describe the degree of personnel readiness, schedule of operations, quantity and types of measurement equipment, reporting of the measurement results, and personal protective equipment. Plans for sampling shall also be drafted. The licensee shall plan the operations of the measurement teams in advance together with the rescue authority and the Radiation and Nuclear Safety Authority. | 342. Для подготовки к аварийным ситуациям лицензиат должен составить планы замеров уровня радиации в помещениях станции, на территории площадки, а также на прилегающей к ней территории в зоне предупредительных мер. В планах должны учитываться местные условия, а также должны быть представлены степень готовности персонала, график выполнения работ, количество и типы измерительного оборудования, способы регистрации результатов измерений и индивидуальные средства защиты. Кроме того, требуется составить планы пробоотбора. Лицензиат должен заранее планировать работу групп, производящих замеры, совместно с государственными спасательными службами и Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности. | FI-STUK-YVL-2F1F | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.8-342 | Requirement | 63
343. Valmiustilanteen aikana luvanhaltijan on varauduttava soveltamaan ja täydentämään mittaus- ja näytteenottosuunnitelmia vallitsevan tilanteen mukaan. Mikäli säteilyolosuhteet mahdollistavat, on ympäristön kiinteiden säteilymittausasemien tietoja radioaktiivisen päästön ja mahdollisen laskeuman paikasta ja koostumuksesta täydennettävä voimalaitoksen mittauspartion avulla suojavyöhykkeellä. Jotta säteilytilanteesta saadaan nopea yleiskuva, voimalaitoksen mittauspartion on mahdollisuuksien mukaan, huomioimalla mm. mittauspartioiden säteilyturvallisuus, mitattava suurin ulkoisen säteilyn annosnopeus ja määritettävä sitä vastaavat merkittävimpien nuklidien pitoisuudet ilmanäytteestä muutamalla etäisyydellä päästökohdasta. | 343. During an emergency situation, the licensee shall be prepared to apply and complement the measurement and sampling plans to meet the requirements of the prevailing situation. If the radiation conditions enable this, the data on the location and composition of the radioactive release and potential fallout relayed by fixed radiation measurement stations in the surroundings should be complemented by measurement teams in the precautionary action zone. In order to rapidly obtain an overall picture of the radiation situation, the power plant’s measurement team shall, as far as is possible considering the team’s radiation safety and other matters, measure the highest external radiation dose rate and determine the corresponding airborne concentrations of the most important nuclides from samples of air taken at a number of distances from the point of release. | 343. Во время аварийной ситуации лицензиат должен быть готов к применению и дополнению планов по замерам и пробоотбору в соответствии со сложившейся ситуацией. Если позволяет радиационная обстановка, данные местных стационарных измерительных станций, касающиеся места и возможного выпадения и состава радиоактивных осадков, требуется дополнять при помощи групп, производящих замеры в зоне предупредительных мер. Для оперативного получения общей картины аварийной ситуации группа, производящая замеры, должна, при наличии возможности и с учетом собственной радиационной безопасности, измерить наибольшую мощность дозы внешнего излучения и определить соответствующую концентрацию основных нуклидов в пробах воздуха в нескольких точках на разном расстоянии от места выброса. | FI-STUK-YVL-2F20 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.8-343 | Requirement | 64
344. Voimalaitoksen ympäristön mittauspartion täytyy pystyä ulkoisen annosnopeuden mittaukseen ja ottamaan tarvittaessa ilmanäytteitä laboratoriomäärityksiä varten voimalaitosalueella ja sen läheisyydessä. Lisäksi on kyettävä mittaamaan keskeisiä radionuklideja ja välittämään mittaustuloksia voimalaitoksen valmiusorganisaatiolle. | 344. The measurement team working in the area surrounding the power plant shall be capable of measuring external dose rates and taking air samples when necessary for the purpose of laboratory analysis at the site area and its vicinity. In addition, it shall be possible to measure essential radionuclides and communicate the measurement results to the emergency response organisation of the power plant. | 344. Группа, производящая замеры на территории, окружающей электростанцию, должна иметь возможность измерять мощность дозы внешнего облучения и при необходимости брать пробы воздуха для лабораторных исследований на территории площадки и вблизи нее. Кроме того, требуется обеспечить возможность замеров основных радионуклидов и передачи сведений о них службе аварийного реагирования электростанции. | FI-STUK-YVL-2F21 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.8-344 | Requirement | 65
345. Ympäristön mittauspartiolla on oltava käytettävissään mittaustoimintaan soveltuvat kulkuvälineet ja viestiyhteydet ydinvoimalaitoksella toimivaan valmiusorganisaatioon. Mittausreitit ja -paikat on suunniteltava ennalta. | 345. The environment measurement teams shall have vehicles in their use suited for measurement activities, and channels for communicating with the emergency response organisation working at the nuclear power plant. The measurement routes and locations shall be planned in advance. | 345. Группы, производящие замеры в окружающей среде, должны иметь в своем распоряжении средства передвижения, подходящие для выполнения измерительных работ, и средства связи с персоналом станции, включенным в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям. Маршруты и участки замеров должны быть спланированы заранее. | FI-STUK-YVL-2F22 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.8-345 | Requirement | 66
3.9 Tiedottaminen | 3.9 Providing information to the public | 3.9 Оповещение населения | FI-STUK-YVL-2F23 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.9 | Heading | 67
346. Luvanhaltijan on valmiustilanteessa varauduttava tiedottamiseen tiedotusvälineille ja yleisölle. | 346. In an emergency situation, the licensee shall be prepared to make announcements to the mass media and the public. | 346. В аварийной ситуации лицензиат должен быть готов к оповещению средств массовой информации и общественности. | FI-STUK-YVL-2F24 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.9-346 | Requirement | 68
Ennalta annettavat tiedot | Prior information | Данные, предоставляемые заранее | FI-STUK-YVL-2F25 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.9-346þ | Heading | 69
347. Sisäasiainministeriön asetuksen (774/2011) 4 §:ssä annetaan vaatimukset väestölle ennalta annettavista tiedoista säteilyvaaratilanteessa: Ydinlaitoksen toiminnanharjoittajan (haltijan) on yhteistyössä pelastuslaitoksen ja Säteilyturvakeskuksen kanssa huolehdittava, että väestöllä on käytettävissään: 1. perustiedot radioaktiivisuudesta ja säteilyn vaikutuksesta ihmiseen sekä ympäristöön; 2. tietoa erilaisista säteilyvaaratilanteista ja niiden vaikutuksista väestöön ja ympäristöön; 3. tietoa säteilyvaaratilanteen varalle suunnitelluista toimista väestön varoittamiseksi, suojelemiseksi ja auttamiseksi sekä tietoa toimenpiteistä vastaavista viranomaisista; 4. ohjeet toiminnasta säteilyvaaratilanteissa. Aluehallintoviraston tulee valvoa, että 1 momentissa mainitut tiedot pidetään ajantasaisina ja jaetaan vähintään kolmen vuoden välein säteilyvaaratilanteessa mahdollisesti altistuvalle väestölle sekä aina, kun niissä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Tiedon on jatkuvasti oltava väestön saatavilla. | 347. Section 4 of the Decree of the Ministry of the Interior (774/2011) sets forth the requirements on the information to be given in advance to the public on a situation involving a radiation hazard: The operator (licensee) of a nuclear facility shall, in co-operation with the rescue department and the Radiation and Nuclear Safety Authority, ensure that the public has the following at its disposal: 1. basic information about radioactivity and its effects on human beings and the environment 2. information on various types of radiological emergencies and their effects on the public and the environment 3. information on emergency measures planned to alert, protect and assist the public in a radiological emergency, and information about the authorities responsible for the measures 4. instructions on the actions to be taken in radiological emergencies. The Regional State Administrative Agency shall ensure that the information described in Subsection 1 is kept up-to-date and distributed at least every three years to the public potentially exposed in a nuclear emergency as well as whenever there are significant changes to that information. This information shall be continuously available to the public. | 347. В разделе 4 Постановления Министерства внутренних дел (774/2011) представлены требования к информации, заблаговременно предоставляемой населению в случае радиационной угрозы: Эксплуатирующая организация ядерной установки (лицензиат) должна совместно с аварийно-спасательной службой и Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности предоставить общественности следующую информацию: 1. Основные сведения о радиоактивности и влиянии излучения на человека и окружающую среду. 2. Сведения о различных радиологических аварийных ситуациях и их влиянии на население и окружающую среду. 3. Сведения об аварийных мероприятиях, спланированных для предупреждения об опасности, защиты и оказания помощи населению в случаях радиологической аварийной ситуации, а также сведения об уполномоченных органах, ответственных за данные мероприятия. 4. Инструкции для населения по действиям в случаях радиологической аварийной ситуации. При участии местного государственного административного органа сведения, упомянутые в п. 1, должны постоянно обновляться и распространяться по меньшей мере раз в три года среди населения, которое может быть затронуто ядерной аварийной ситуацией, а также при внесении в них любых значительных изменений. Такие сведения должны всегда быть доступны для населения. | FI-STUK-YVL-2F26 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.9-347 | Requirement | 70
348. Luvanhaltijan on huolehdittava yhteistyössä pelastustoiminnasta vastaavien viranomaisten kanssa siitä, että tiedote tai tiedotteet jaetaan ennalta väestölle onnettomuuden varautumisalueella (noin 20 km:n säteellä ydinvoimalaitoksesta). Suojavyöhykkeellä on jakelussa kiinnitettävä huomiota vakituisten asuntojen lisäksi vapaa-ajan toimintaan liittyvään asutukseen ja oleskeluun (vapaa-ajan asunnot, leirikeskukset jne.). | 348. In co-operation with the authorities in charge of the rescue operations, the licensee shall see to it that the bulletin(s) is/are distributed to the public in the emergency planning zone (within a radius of about 20 km from the nuclear power plant). In the precautionary action zone, attention shall especially be given not only to permanently occupied residences but also to recreational dwellings (leisure residences, recreational centres etc.). | 348. Лицензиат совместно с уполномоченными органами, ответственными за аварийно-спасательные работы, должен обеспечить заблаговременное распространение бюллетеня (бюллетеней) среди населения в зоне аварийного планирования (в радиусе приблизительно 20 км от атомной электростанции). В зоне предупредительных мер, помимо жилых зданий для постоянного проживания, требуется уделять особое внимание жилым зданиям, предназначенным для досуга (дачи, туристические лагеря и т. д.). | FI-STUK-YVL-2F27 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.9-348 | Requirement | 71
Tilanteen aikainen tiedottaminen | Providing information during an event | Оповещение во время события | FI-STUK-YVL-2F28 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.9-348þ | Heading | 72
349. Säteilyvaaratilanteessa annettavista tiedoista säädetään Sisäasianministeriön asetuksen (774/2011) 5 §:ssä. Vastuu onnettomuuden pelastustoimia koskevasta tiedottamisesta on pelastustoiminnan johtajalla. Vain pelastustoiminnan johtaja saa antaa ohjeita ja määräyksiä väestölle. STUK seuraa ja arvioi tilanteita, joihin liittyy säteilyvaara tai sen uhka, ja tiedottaa niistä muille viranomaisille ja väestölle. Luvanhaltijan on varauduttava antamaan tiedotusvälineiden kautta tietoja tapahtumasta ja sen vakavuudesta. Tietoja on varauduttava antamaan aina tilanteen merkittävästi muuttuessa. Luvanhaltijan on otettava huomioon tiedottamisessa viranomaisten tiedotustoiminta. | 349. The information to be issued during a radiological emergency is described in Section 5 of the Ministry of the Interior Decree (774/2011). Responsibility for communications concerning the accident rescue operations rests on the director of rescue operations Only the director of rescue operations may issue instructions and orders to the public. STUK follows and assesses situations involving a radiation danger or threat of it, and provides information about them to other authorities as well as the public. The licensee shall be prepared to provide information via the mass media about the event and its severity. There shall always be readiness to provide information if the situation significantly changes. In its communications, the licensee shall take into account the communications of the authorities. | 349. В разделе 5 Постановления Министерства внутренних дел (774/2011) представлены требования к составлению официального сообщения, передаваемого населению в случае радиологической аварийной ситуации. Ответственность за оповещение, касающееся аварийно-спасательных работ при аварии, лежит на руководителе аварийно-спасательных работ. Только руководитель аварийно-спасательных работ может давать инструкции и указания населению. STUK наблюдает за ситуациями, предполагающими радиационную опасность и сопутствующую ей угрозу, оценивает их и оповещает о таких ситуациях другие уполномоченные органы и население. Лицензиат должен быть готов к передаче сведений о событии и степени его тяжести через средства массовой информации. При существенном изменении ситуации также требуется готовность к предоставлению информации. При оповещении лицензиат должен принимать во внимание сообщения уполномоченных органов. | FI-STUK-YVL-2F29 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.9-349 | Requirement | 73
350. Tiedottamista varten luvanhaltijan on valmiustilanteessa arvioitava alustavasti tapahtumaa koskeva luokka kansainvälisellä INES-asteikolla. Myös alustavan luokituksen muuttamiseen tilanteen muuttuessa tai tietojen tarkentuessa on varauduttava. Luokitus perusteluineen on lähetettävä STUKille viipymättä. Jos onnettomuuden luokka muuttuu tilanteen edetessä, voidaan tapahtuman INES-luokka määrittää useina eri ajankohtina. Luokituksesta pitää käydä ilmi, että luokka perustuu sen hetkiseen tilanteeseen ja luokka saattaa muuttua. | 350. For the purpose of communications, the licensee shall, in an emergency situation, tentatively assess the level of the event using the international INES scale. Provision shall also be made for any changes in the preliminary rating as the situation develops or more details emerge. The rating along with its justifications shall be delivered to STUK without delay. If the INES level of an accident changes as the situation progresses, the level may be determined at several different points in time. The rating shall show that the level is based on the current situation and that the level may change. | 350. В целях оповещения лицензиат должен, в случае аварийной ситуации, дать ориентировочную оценку класса события по шкале ИНЕС. При классификации должна быть предусмотрена возможность изменения предварительно установленного класса в случае изменения или прояснения ситуации. Классификация и ее обоснования должны быть незамедлительно отправлены в STUK. В случае изменения класса аварии по ИНЕС по мере развития ситуации можно устанавливать класс события в различные моменты времени. При классификации должно быть представлено пояснение о том, что класс основывается на ситуации в данный момент времени и может измениться. | FI-STUK-YVL-2F2A | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.9-350 | Requirement | 74
3.10 Tilat, laitteet ja varusteet | 3.10 Premises, equipment and accessories | 3.10 Помещения, оборудование и оснащение | FI-STUK-YVL-2F2B | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.10 | Heading | 75
Tilat, laitteet ja varusteet | Premises, equipment and accessories | Помещения, оборудование и оснащение | FI-STUK-YVL-2F2C | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.10þ | Heading | 76
351. Valmiustoiminnan johtamista varten on oltava valmiuskeskus, jossa voidaan ylläpitää asianmukaiset työskentelyolosuhteet kaikissa valmiustilanteissa ja joka on käytettävissä myös pitkäaikaisen sähkönmenetyksen yhteydessä. Voimalaitosalueen ulkopuolella on oltava tila, josta laitoksen valmiustoimintaa johdetaan, mikäli valmiuskeskus ei ole käytettävissä. Valmiustoiminnan johtamista varten on oltava luotettavat viesti- ja hälytysjärjestelmät ydinvoimalaitoksen sisäistä ja ulkoista yhteydenpitoa varten. Luvanhaltijan on järjestettävä automaattinen tiedonsiirto valmiustoiminnan kannalta olennaisen tiedon välittämiseksi Säteilyturvakeskuksen valmiuskeskukseen. (VNA 716/2013 4 §:n 4 momentti). Ydinvoimalaitoksella on oltava valmiustilanteen varalle tarkoituksenmukaiset valmiusorganisaation toimintatilat sekä kalusto, varusteet ja laitteet johtamista, tilannearviointia, hälyttämistä, viestintää, tiedonsiirtoa ja tallentamista, tiedottamista, suunnittelu- ja korjaustoimintaa, palontorjuntaa, henkilöstön kokoontumista ja puhdistamista, ensiapua, annosvalvontaa sekä säteilymittaus- ja laboratoriotoimintaa varten. | 351. To manage emergency response operations, there shall be an emergency response centre, which shall be able to maintain proper working conditions in all emergency situations, and which shall also be available during prolonged power failures. There shall be a designated centre outside the site area from which to direct the plant’s emergency response operations, if the emergency response centre is not available. There shall be reliable communication and alarm systems in place to manage emergency response operations for the purposes of internal and external communications of the nuclear power plant. The licensee shall ensure that there are automatic data transmission systems in place to send information essential in terms of the emergency operations to the emergency response centre of the Radiation and Nuclear Safety Authority. (Government Decree 716/2013, Section 4(4)). In order to prepare for emergency situations, the nuclear power plant shall have premises, equipment, accessories and devices for the management, situation assessment, alerting, communications, data transfer and recording, planning and repair, fire protection, assembly and decontamination of personnel, first aid, dose monitoring as well as radiation measurements and laboratory activities to facilitate the operation of the emergency organisation. | 351. Для управления мероприятиями по аварийному реагированию должен быть предусмотрен центр аварийного реагирования для обеспечения корректных рабочих условий во всех аварийных ситуациях, а также в случаях длительного нарушения энергоснабжения. За пределами площадки должен быть организован специализированный центр аварийного реагирования, откуда осуществляется управление операциями аварийного реагирования, если центр аварийного реагирования не доступен. Требуется обеспечить надежные способы поддержки связи и системы аварийной сигнализации для выполнения операций аварийного реагирования в целях обеспечения внутренней и внешней связи на атомной электростанции. Лицензиат должен организовать систему автоматической передачи данных для передачи существенной информации о противоаварийных операциях в центр аварийного реагирования Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (Постановление Государственного совета 716/2013, раздел 4(4)). Для подготовки к аварийным ситуациям на атомной электростанции должны быть предусмотрены помещения, оборудование, оснащение и приборы для контроля, оценки ситуации, аварийной сигнализации, связи, передачи и сохранения данных, планирования и ремонта, борьбы с пожарами, сбора и дезактивации персонала, первой помощи, контроля получаемых доз облучения, а также для измерения излучения и лабораторных мероприятий для поддержания работы аварийного персонала. | FI-STUK-YVL-2F2D | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.10-351 | Requirement | 77
352. Valmiustoiminnan tilat on suunniteltava siten, että ne mahdollistavat toiminnan tehokkaan johtamisen, tilannearvioinnin, tilanteen edellyttämän toiminnan suunnittelun, laboratoriotoiminnan sekä tilannekuvan välittämisen laitoksen valmiusorganisaatiolle, pelastusviranomaisille ja STUKille valmiustilanteessa. | 352. The emergency response facilities shall be planned so that they enable the effective management of activities, situational assessment, the planning of operations required by the situation, laboratory functions and communicating the situation assessment to the plant’s emergency response organisation, rescue authorities and STUK during the emergency situation. | 352. Объекты аварийного реагирования должны проектироваться таким образом, чтобы обеспечивать возможность эффективного управления деятельностью, оценки ситуации, планирования операций в соответствии с ситуацией, лабораторных функций и оповещения персонала станции, включенного в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям, государственных спасательных служб и STUK об оценке ситуации во время аварийной ситуации. | FI-STUK-YVL-2F2E | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.10-352 | Requirement | 78
353. Tilat on varustettava sellaisin laittein, järjestelmin ja tietokoneohjelmin, joita tarvitaan tilannearvion muodostamiseen, ylläpitämiseen, esittämiseen, tallentamiseen ja tiedon välittämiseen. Tilojen ja välineiden on oltava käytettävissä myös silloin, kun voimalaitosalueelle on vapautunut suuria määriä radioaktiivisia aineita. Tilojen suunnittelussa on varauduttava sähkönsyötön menetykseen. | 353. The facilities shall be equipped with the sort of equipment, systems and software that are needed for the formulation, maintenance, presentation, storage and data transfer related to the situation assessment. The facilities and instruments shall be available also when large quantities of radioactive substances have been released at the site area. In the design of premises, the possible loss of electricity shall be taken into account. | 353. Объекты должны быть оборудованы устройствами, системами и компьютерными программами, необходимыми для формирования, поддержания, демонстрации, сохранения и передачи данных по оценке ситуации. Вышеуказанные объекты и средства должны быть доступны для использования также в случае выброса большого количества радиоактивных веществ на территории площадки. При проектировании помещений требуется также предусмотреть прекращение подачи электроэнергии. | FI-STUK-YVL-2F2F | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.10-353 | Requirement | 79
354. Poikkeavissa olosuhteissa on varauduttava käyttämään siirrettäviä laitteita muun muassa sähkönsyötön ja veden saannin varmistamiseksi. Valmiussuunnitelmassa ja sen tukena olevissa toimintaohjeissa on annettava laitteiden käytöstä kattavat ohjeet, joista on järjestettävä koulutusta ja harjoituksia. | 354. In exceptional circumstances, there shall be preparedness to use mobile equipment to ensure electrical and water supply and other functions. The emergency plan and related supporting procedures shall provide comprehensive instructions on the utilisation of the equipment, but also training needs to be arranged. | 354. В чрезвычайных обстоятельствах требуется обеспечить готовность к использованию переносного оборудования для обеспечения электро- и водоснабжения и других функций. План противоаварийных мероприятий и соответствующие сопутствующие процедуры должны содержать исчерпывающие инструкции по использованию оборудования, но также необходима подготовка персонала. | FI-STUK-YVL-2F30 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.10-354 | Requirement | 80
355. Valmiusorganisaation ja muun laitoksella valmiustilanteessa työskentelevän henkilöstön tilat on suunniteltava siten, että niissä voidaan työskennellä turvallisesti ja pitkäkestoisesti (ml. vesi, ravinto, lepomahdollisuudet ja saniteettitilat) valmiustilanteen aikana. Tilojen välillä on oltava riittävän nopeat ja turvalliset kulkuyhteydet säteilyaltistuksen rajoittamiseksi. Kulunvalvonta on suunniteltava siten, että laitoksella olevien henkilöiden määrät tiedetään. | 355. The facilities of the emergency response organisation and the other personnel working during an emergency situation at the plant shall be planned so that it is possible to work therein safely and for long periods (including water, food, rest and sanitary facilities) during the emergency situation. Access routes between the premises shall be sufficiently quick and safe in order to limit radiation exposure. Access control shall be planned so that the total number of people at the plant is known. | 355. Помещения, предназначенные для персонала, включенного в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям, и прочего персонала, работающего на станции в аварийной ситуации, должны проектироваться таким образом, чтобы во время аварийной ситуации в них можно было работать в безопасных условиях в течение продолжительного периода времени (с учетом водоснабжения, питания, места для отдыха и санитарно-технических помещений). Пути доступа между помещениями должны быть достаточно короткими и безопасными для ограничения радиационного воздействия. Контроль доступа должен осуществляться таким образом, чтобы было известно количество людей, находящихся на станции. | FI-STUK-YVL-2F31 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.10-355 | Requirement | 81
356. Valmiusorganisaation toimitilojen toimintakyky on sähkönsyötön menetystilanteissa pystyttävä varmistamaan vähintään 24 tunnin ajan ilman materiaalitäydennyksiä tai tasavirta-akkujen uudelleenlataamista. Laitosalueella on oltava riittävät vesi- ja polttoainevarastot sekä mahdollisuus tasavirta-akkujen uudelleenlataamiseen siten, että toimitilojen toimintakyky voidaan taata 72 tunnin ajan myös harvinaisissa ulkoisissa tapahtumissa (DEC C). | 356. It shall be possible to ensure the functional capacity of the emergency response organisation’s operational facilities for at least a 24-hour period without material supplements or the recharging of DC batteries in situations where the loss of electricity supply occurs. There shall be sufficient water and fuel reserves at the plant area as well as the possibility for the recharging of DC batteries so that the functional capacity of the operational facilities can be guaranteed for a period of 72 hours, also under rare external events (DEC C). | 356. При нарушениях электроснабжения для персонала, включенного в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям, требуется обеспечить функционирование оперативных средств в течение по крайней мере 24 часов без дополнительных материалов или подзарядки аккумуляторных батарей постоянного тока. На территории станции должно быть достаточное количество воды и запасов топлива, а также возможность для подзарядки аккумуляторных батарей постоянного тока, так чтобы функционирование оперативных средств было гарантировано в течение 72 часов, в том числе и при редких внешних событиях (DEC C). | FI-STUK-YVL-2F32 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.10-356 | Requirement | 82
357. STUK lähettää valmiustilanteissa asiantuntijoita ydinvoimalaitokselle. STUKin edustajille on varattava työtilaa siten, että he voivat seurata laitoksen valmiusorganisaation toiminnan johtamista ja tilannekuvan ylläpitoa. | 357. In emergency situations, the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) shall send experts to the nuclear power plant. Working space shall be arranged for STUK’s representatives so that they can monitor the management of the plant’s emergency organisation’s operations and maintenance of the situation assessment. | 357. В аварийных ситуациях Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) должен направлять специалистов на атомную электростанцию. Для представителей STUK требуется организовать рабочее пространство, чтобы они могли контролировать управление операциями аварийного персонала станции и поддержание оценки ситуации. | FI-STUK-YVL-2F33 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.10-357 | Requirement | 83
358. Valmiusorganisaatiolla on oltava käytettävissä riittävästi henkilökohtaisia suojavarusteita valmiustilanteita varten. Suojavarusteet on varastoitava ja sijoitettava siten, että ne ovat nopeasti eri ryhmien käytettävissä. Työntekijöiden ja laitteiden puhdistamista varten on oltava tilat ja laitteet käytettävissä valmiustilanteissa. | 358. The emergency response organisation shall have an adequate amount of personal protective equipment available for emergency situations. Protective equipment shall be stored or placed appropriately in such a way that they are quickly available for the various teams. Facilities and equipment for the decontamination of personnel and devices shall be available in emergency situations. | 358. Персонал, включенный в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям, должен иметь в своем распоряжении достаточное количество индивидуальных средств защиты на случай аварийных ситуаций. Средства защиты должны храниться и размещаться таким образом, чтобы различные группы могли иметь к ним быстрый доступ. Для дезактивации работников и оборудования должны быть предусмотрены помещения и оборудование, доступные для использования при аварийной ситуации. | FI-STUK-YVL-2F34 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.10-358 | Requirement | 84
359. Ydinvoimalaitoksella on oltava jatkuvassa toimintavalmiudessa riittävästi kiinteitä ja liikuteltavia mittauslaitteita, jotta säteilytilannetta voidaan arvioida ydinvoimalaitoksessa, voimalaitosalueella ja suojavyöhykkeellä. Liikuteltavat mittauslaitteet pitää sijoittaa siten, että ne ovat nopeasti eri ryhmien käytettävissä. Luvanhaltijalla on oltava jatkuvassa toimintavalmiudessa riittävästi kiinteitä mittauslaitteita säätilan ja päästön leviämisen arvioimiseksi varautumisalueella. | 359. An adequate number of fixed and mobile measurement equipment shall be continuously operable and available at the nuclear power plant to assess the radiation situation at the nuclear power plant, at the site area and in the precautionary action zone. The mobile measurement equipment shall be located so that it can be quickly deployed by the various teams. The licensee shall have sufficient fixed measurement equipment in continuous operational readiness for the assessment of weather conditions and dispersion of releases in the emergency planning zone. | 359. Для оценки радиационной обстановки в помещениях атомной электростанции, на территории площадки и в зоне предупредительных мер на электростанции должно находиться достаточное количество стационарных и переносных измерительных приборов в готовности к эксплуатации. Переносные измерительные приборы должны быть размещены таким образом, чтобы различные группы имели к ним быстрый доступ. Для оценки погодных условий и рассеивания выбросов в зоне аварийного планирования лицензиат должен обеспечить наличие достаточного количества стационарных измерительных приборов, постоянно находящихся в готовности к эксплуатации. | FI-STUK-YVL-2F35 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.10-359 | Requirement | 85
360. Tilojen, laitteiden ja varusteiden määristä, sijainnista ja käyttökuntoisuudesta on pidettävä kirjaa. | 360. A record shall be kept on the quantity, location and operability of the premises, equipment and accessories. | 360. Требуется вести учет количества, расположения и пригодности к работе помещений, оборудования и оснащения. | FI-STUK-YVL-2F36 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.10-360 | Requirement | 86
Hälytys- ja tiedonvälitysjärjestelmät, varavalmiuskeskus | Alert and communications systems, reserve emergency response centre | Системы связи и предупреждения об опасности, резервный центр аварийного реагирования | FI-STUK-YVL-2F37 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.10-360þ | Heading | 87
361. Valvomoista, valmiuskeskuksesta ja tukiryhmän toimintatiloista on oltava käytettävissä sellaiset varmennetut hälytys- ja tiedonvälitysjärjestelmät, joilla voidaan varoittaa vaarassa olevia henkilöitä voimalaitosalueella ja laitoksen välittömässä läheisyydessä, käynnistää toiminta valmiustilanteessa ja pitää yhteyttä valmiusorganisaation johto- ja toimintayksiköihin, pelastustoiminnan johtokeskukseen ja STUKiin. Ulkohälyttimien kuuluvuuden on katettava voimalaitosalue ja sen välitön läheisyys. Luvanhaltijan toimintaan liittyvillä tukialueilla (majoituskylät, varastoalueet jne.) henkilöstön varoittaminen on varmistettava sisätiloissa ja ulkona. | 361. The control rooms, emergency response centre and the facilities of the technical support group shall be equipped with redundant alarm and communications systems to alert those in danger at the site area and in the immediate vicinity of the plant, to launch operations in an emergency situation and to keep in touch with the command and operational units of the emergency organisation, rescue operations command centre and STUK. The audibility of alarms installed outdoors shall cover the site area and its immediate vicinity. The alerting of personnel connected with the licensee’s operations in the support areas (housing and storage areas etc.) shall be ensured both indoors and outdoors. | 361. Пункты управления, центр аварийного реагирования и объекты группы технической поддержки должны быть оборудованы резервными системами сигнализации и связи для предупреждения об опасности людей, находящихся на территории площадки и в непосредственной близости от станции, начала операций в аварийной ситуации и поддерживания связи с командными и оперативными подразделениями в рамках штатного расписания по противоаварийным мероприятиям, командным центром аварийно-спасательных работ и STUK. Слышимость наружной сигнализации должна охватывать территорию площадки и зону в непосредственной близости от нее. Требуется обеспечить предупреждение персонала, связанного с деятельностью лицензиата во вспомогательных зонах (жилые территории, складские зоны и т. д.), как во внутренних помещениях, так и снаружи. | FI-STUK-YVL-2F38 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.10-361 | Requirement | 88
362. Puheyhteydet valvomosta ja valmiustilanteen aikaisista johtopaikoista on varmistettava toisistaan riippumattomilla viestijärjestelmillä. Yhteyksien määrän on oltava riittävä tilanteen edellyttämän yhteydenpidon varmistamiseksi. Poikkeavia yhteysongelmia varten on varauduttava toiminnaltaan varmennetuin satelliittipuhelimin. Laitoksen sisätiloissa voimalaitosalueella ja suojavyöhykkeellä toimivilla mittaus-, käyttö- ja korjaushenkilöillä on oltava tarvittavat välineet yhteyden pitämiseksi toiminnan johtopaikkaan. | 362. Talking connections between the control room and emergency command posts shall be secured by mutually independent communications systems. The number of connections shall be sufficient to ensure communications adequate for every situation. Back-up satellite phones shall be provided for the purpose of overcoming exceptional contact problems. The measurement, operational and repair personnel inside the plant, at the site area and in the precautionary action zone shall have the necessary equipment to keep in contact with the command post. | 362. Голосовая связь между пунктом управления и аварийными командными пунктами должна быть обеспечена независимыми друг от друга системами связи. Количество линий связи должно быть достаточным для поддержания связи, необходимой в любой ситуации. Для устранения особых проблем связи требуется предусмотреть резервные спутниковые телефоны. Персонал, проводящий измерения, эксплуатацию и ремонт внутри станции, на территории площадки и в зоне предупредительных мер, должен быть обеспечен необходимым оборудованием для постоянной связи с командным пунктом. | FI-STUK-YVL-2F39 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.10-362 | Requirement | 89
363. Valvomon ja valmiuskeskuksen yhteydenpitovälineiden on oltava sellaiset, että niiden käytöstä voidaan saada tallenne. | 363. The control room and the emergency response centre shall be equipped with recording communication devices. | 363. Пункт управления и центр аварийного реагирования должны быть оборудованы системами записи и передачи данных. | FI-STUK-YVL-2F3A | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.10-363 | Requirement | 90
364. Luvanhaltijan on järjestettävä tilannetiedon välittämiseksi automaattinen tiedonsiirto- ja näyttöjärjestelmä voimalaitoksen prosessitietokoneelta STUKiin sekä voimalaitoksen valmiuskeskukseen ja tekniseen tukiryhmään. Järjestelmän tulee kyetä lähettämään tietoa samanaikaisesti kaikilta laitosyksiköiltä. Tietojen päivitysnopeuden tulee olla tilanteen hoitamisen kannalta riittävä. Järjestelmän luotettavuutta ja toimintaa eri tilanteissa on arvioitava. Vikaantumisen tai toimintahäiriöiden varalta on suunniteltava myös korvaava menettely. | 364. The licensee shall arrange, for the communication of situational information, an automatic data transfer and display system from the power plant's process computer to STUK as well as to the emergency response centre of the power plant and to the technical support team. The system shall be capable of sending information simultaneously from all plant units. The information update speed shall be sufficient to take care of the situation. The reliability and operation of the system shall be assessed in various situations. In the provision for a failure or malfunction in the system, a compensatory procedure shall also be planned. | 364. Для передачи сведений о ситуации лицензиат должен организовать автоматическую систему передачи и визуального отображения данных с управляющего компьютера электростанции в STUK, в центр аварийного реагирования электростанции и группе технической поддержки. Система должны иметь возможность направлять информацию одновременно со всех блоков станции. Скорость обновления информации должна быть достаточной для управления ситуацией. Надежность и работа системы должны оцениваться в различных ситуациях. На случай отказов или сбоев в работе системы требуется также спланировать заменяющую процедуру. | FI-STUK-YVL-2F3B | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.10-364 | Requirement | 91
365. Siirrettävän tiedon sisältöä suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että tilanteen ja sen kehittymisen arvioinnin kannalta merkittävä tieto välitetään eteenpäin. Tietoa on lähetettävä sekä laitoksen järjestelmien tilasta että mitatuista parametreistä. Tiedonsiirtojärjestelmän on välitettävä sekä kullakin hetkellä vallitseva tilanne että sitä edeltävä tilanne riittävän pitkältä ajalta, jotta tilanteen kehitystä voidaan seurata. Tiedonsiirtoa suunniteltaessa on lisäksi kiinnitettävä huomiota tiedon havainnolliseen esittämiseen. Siirrettävän tiedon pitää käsittää ainakin • reaktorin pääparametrit • primääripiirin pääparametrit • sekundääripiirin pääparametrit (painevesireaktori) • lisävesi- ja hätäjäähdytysjärjestelmät • jälkilämmönpoistojärjestelmät • suojarakennuksen pääparametrit • tärkeimmät reaktori- ja laitossuojaussignaalit • tärkeimmät sähköjärjestelmät • laitosyksikön säteilytilanne • voimalaitosalueen säteilytilanne • ympäristön säteilytilanne • meteorologiset tiedot. | 365. The contents of transferred data shall be planned such that all data significant for situation assessment and progress is transferred. Data on the status of plant systems and measured parameters shall be transmitted. The data transmission system must be capable of supplying information on both the current situation and the previous one for a sufficiently long time to enable monitoring of the progress of the situation. In planning data transfer, clear displaying of information shall also be taken into account. The data transmitted data shall include at least: • reactor main parameters • primary circuit main parameters • secondary circuit main parameters (pressurised water reactor) • make-up water and emergency cooling systems • decay heat removal systems • containment main parameters • the most important reactor and plant protection signals • the most important electrical systems • radiation situation at the plant unit • radiation situation at the site area • radiation situation in the vicinity • meteorological data. | 365. Содержание передаваемых данных требуется спланировать таким образом, чтобы осуществлялась передача всех данных, важных с точки зрения оценки ситуации и ее развития. Требуется передавать данные как о состоянии систем станции, так и о параметрах, полученных в результате измерений. Система передачи данных должна передавать сведения как о текущей ситуации, так и о предшествующей ей ситуации за достаточно долгий период времени, обеспечивая возможность мониторинга развития ситуации. При планировании передачи данных требуется также обращать внимание на наглядность представления сведений. Передаваемые данные должны содержать, как минимум следующую информацию: • основные параметры реактора • основные параметры первого контура • основные параметры второго контура (водо-водяной реактор) • системы подпиточной воды и системы аварийного охлаждения • системы отвода остаточного тепловыделения • основные параметры гермоболочки • важнейшие сигналы защиты реактора и станции • важнейшие электрические системы • радиационная обстановка на блоке электростанции • радиационная обстановка на территории площадки • радиационная обстановка на прилегающей территории • метеорологические данные | FI-STUK-YVL-2F3C | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.10-365 | Requirement | 92
366. Luvanhaltijan on järjestettävä laitoksen ja ympäristön mittauspartioiden säteilymittaustulosten nopea ja luotettava välittäminen STUKin valmiusorganisaatiolle ja pelastustoiminnan johtokeskukseen sekä laskettujen ympäristön säteilytilanteiden ja -ennusteiden siirto luvanhaltijan valmiustilanteen aikaisiin toimipaikkoihin ja STUKille. | 366. The licensee shall arrange the transfer of the measurement results of on- and off-site measurement teams to STUK’s emergency response organisation and to the rescue operations command centre as well as the transfer of calculated environmental radiation situations and their prognoses to the licensee’s emergency situation command posts and to STUK. | 366. Лицензиат должен организовать передачу результатов измерений групп, производящих замеры на территории и за пределами площадки электростанции, персоналу STUK, включенному в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям, и в командный центр аварийно-спасательных работ, а также передачу рассчитанных сведений о радиационной обстановке в окружающей среде и прогнозов на командные пункты по контролю аварийной ситуации и в STUK. | FI-STUK-YVL-2F3D | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.10-366 | Requirement | 93
367. Voimalaitosalueen ulkopuolella on myös oltava laitoksen valmiustoiminnan johtamiseen tarkoitettu keskus poikkeuksellisia tilanteita varten. Tämän tilan varustuksen ja rakenteiden suunnittelun sekä sijaintipaikan valinnassa on otettava huomioon, että se on käytettävissä, vaikka voimalaitospaikalla olisi tapahtunut onnettomuus ja pääsy paikalle olisi estynyt. Toimintojen suunnittelussa on otettava huomioon pitkäkestoinen tilanne. Tilaan on sijoitettava valmiustoiminnan johtamisen kannalta keskeiset ohjeet, välineet ja laitteet, sekä on varattava tarvittavat toisistaan riippumattomat viestiyhteydet tilanteen edellyttämän yhteydenpidon varmistamiseksi myös tilanteessa, jossa normaali viestintäverkon toiminta on estynyt. | 367. Outside the site area, there shall also be a centre intended for commanding the plant’s emergency response activities under exceptional situations. In selecting the location for this facility and planning its equipment and structures, attention shall be paid to the fact that the facility shall be accessible even if an accident has occurred at the site area and access to the site is blocked. In planning the operations, a situation of long duration shall be taken into consideration. The essential instructions, instruments and equipment from the perspective of commanding emergency response activities shall be located in the facility, and the required independent communications connections shall also be in place to ensure communications necessitated by the situation also when normal communications network operations are blocked. | 367. За пределами территории площадки должен также функционировать центр управления аварийным реагированием на станции при исключительных ситуациях. При выборе местоположения данного объекта и планировании его конструкций и оснащения оборудованием требуется предусмотреть доступность объекта даже в случае аварии на территории площадки и закрытия доступа на площадку. При планировании операций следует также учитывать продолжительность аварийной ситуации. На объекте должны располагаться необходимые инструкции, приборы и оборудование для управления аварийным реагированием и требуемое количество независимых средств связи для обеспечения связи, необходимой при аварийной ситуации, в том числе в случаях блокировки работы нормальной системы связи. | FI-STUK-YVL-2F3E | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.10-367 | Requirement | 94
3.11 Valmiustilanteiden purkaminen ja jälkitoimenpiteet | 3.11 Termination of emergency situations and recovery measures | 3.11 Ликвидация аварийной ситуации и восстановительные мероприятия | FI-STUK-YVL-2F3F | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.11 | Heading | 95
368. Valmiussuunnitelmassa on määriteltävä kriteerit valmiustilanteen aiheuttamien toimenpiteiden purkamiselle tai lieventämiselle. Purkamisen edellytyksenä on, että ydinvoimalaitos on saatettu turvalliseen tilaan, radioaktiivisten aineiden päästöt eivät ylitä normaalitoiminnalle asetettuja rajoja ja tarpeelliset jälkitoimet on käynnistetty. (VNA 716/2013 12 §:n 1 momentti) | 368. The emergency plan shall define the criteria governing the termination or reduction of measures taken due to an emergency situation. A precondition for the termination of measures is that the nuclear power plant has been brought into a safe state, releases of radioactive substances do not exceed the thresholds set for normal operation and the necessary recovery measures are initiated. (Government Decree 716/2013, Section 12(1)) | 368. В плане противоаварийных мероприятий требуется обозначить критерии, регулирующие прекращение или сокращение мер, предпринятых в аварийной ситуации. Необходимым условием для прекращения мер является то, что атомная электростанция приведена в безопасное состояние, выбросы радиоактивных веществ не превышают пределов, установленных для нормальной эксплуатации, и начаты необходимые восстановительные мероприятия (Постановление Государственного совета 716/2013, раздел 12(1)). | FI-STUK-YVL-2F40 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.11-368 | Requirement | 96
369. Jos pelastustoiminta jatkuu valmiustilanteen päätyttyä, luvanhaltijan on varauduttava vastaavaan yhteistoimintaan kuin valmiustilanteen aikana (VNA 716/2013 12 §:n 2 momentti). | 369. If rescue operations continue after the termination of the emergency situation, the licensee shall be prepared to engage in co-operation corresponding to that which occurs during an emergency situation.(Government Decree 716/2013, Section 12(2)) | 369. Если аварийно-спасательные работы продолжаются после завершения аварийной ситуации, то лицензиат должен быть готов к такой же совместной деятельности, как и при аварийной ситуации (Постановление Государственного совета 716/2013, раздел 12(2)). | FI-STUK-YVL-2F41 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.11-369 | Requirement | 97
370. Jälkitoimenpiteisiin kuuluvat ainakin seuraavat toimenpiteet: • niiden ydinvoimalaitoksen rakenteille, laitteille tai järjestelmille aiheutuneiden muutosten selvittäminen, jotka vaikuttavat laitoksen pysymiseen turvallisessa tilassa ja radioaktiivisten aineiden hallintaan • mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet laitoksen pitämiseksi turvallisessa tilassa ja päästöjen estämiseksi ja vähentämiseksi • onnettomuudesta aiheutuneiden säteilyannosten arvioiminen • tarvittavat puhdistustoimenpiteet sekä tehokas jätteiden käsittelyn suunnittelu • tapahtuman syiden selvittäminen ja raportin laatiminen tapahtumasta. | 370. Recovery measures include at least the following: • identification of changes in the nuclear power plant’s structures, systems or components which impact maintaining the plant in a safe state and managing radioactive substances • actions which may be needed to keep the plant in a safe state and to prevent and reduce releases • evaluation of radiation doses caused by an accident • the necessary decontamination measures and efficient waste management planning • event analysis including its causes and preparation of an event report | 370. Минимальный объем восстановительных мероприятий включает следующее: • выявление изменений конструкции, систем или оборудования атомной электростанции, которые влияют на возможность сохранения станции в безопасном состоянии и на контроль радиоактивных веществ • действия, которые могут потребоваться для поддержания атомной электростанции в безопасном состоянии, а также для предотвращения и уменьшения выбросов • оценка доз радиационного облучения, вызванных аварией • необходимые меры по дезактивации, а также планирование эффективного обращения с отходами • анализ события, включая выяснение причин, и составление отчета о событии | FI-STUK-YVL-2F42 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.11-370 | Requirement | 98
3.12 Valmiustilanteen tallenteet | 3.12 Emergency situation records | 3.12 Регистрация аварийной ситуации | FI-STUK-YVL-2F43 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.12 | Heading | 99
371. Luvanhaltijan on suunniteltava menettelytavat tapahtumien kulkua ja päätöksiä koskevien tietojen tallentamiseen valmiustilanteissa. | 371. The licensee shall plan procedures for recording data on the course of the events and decisions made in emergency situations. | 371. Лицензиат должен разработать процедуры, которые позволяют записывать весь ход событий во время аварийных ситуаций и информацию о принятии решений. | FI-STUK-YVL-2F44 | 2013-11-15 | YVL-C.5-3.12-371 | Requirement | 100
4 Valmiuden ylläpito | 4 Maintenance of emergency preparedness | 4 Поддержание аварийной готовности | FI-STUK-YVL-2F45 | 2013-11-15 | YVL-C.5-4 | Heading | 101
4.1 Suunnitelma, tilat ja välineet | 4.1 Plan, facilities and equipment | 4.1 План, объекты и оборудование | FI-STUK-YVL-2F46 | 2013-11-15 | YVL-C.5-4.1 | Heading | 102
401. Valmiusjärjestelyt on arvioitava säännöllisesti. Valmiusjärjestelyjen kehittämisessä on otettava huomioon harjoituksista saadut kokemukset, kokemukset ja johtopäätökset valmiustilanteiden hallinnasta sekä tutkimus ja tekninen kehitys. (VNA 716/2013 8 §:n 4 momentti). | 401. Emergency arrangements shall be regularly evaluated. When developing the emergency arrangements, attention shall focus on the experience gained from the exercises, experiences and conclusions drawn concerning the management of emergency situations, as well as on research and technical developments. (Government Decree 716/2013, Section 8(4)). | 401. Противоаварийные мероприятия должны периодически проходить оценку. При разработке противоаварийных мероприятий требуется сосредоточить внимание на опыте, полученном на учениях, опыте и выводах, касающихся управления аварийными ситуациями, а также на исследованиях и технических разработках (Постановление Государственного совета 716/2013, раздел 8(4)). | FI-STUK-YVL-2F47 | 2013-11-15 | YVL-C.5-4.1-401 | Requirement | 103
402. Valmiussuunnitelma ja -ohjeet on pidettävä ajan tasalla tarkistamalla ne säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Yhteystietojen ja tietokoneohjelmistojen muutokset on tehtävä viivytyksettä. Suunnitelman kehittämisessä on otettava huomioon harjoituksissa tai muutoin havaitut puutteet, alan tekninen kehitys ja toimintaympäristön sekä lainsäädännön muutokset. | 402. The emergency plan and instructions shall be regularly updated by revising them regularly at least once a year. Changes to contact details and software shall be made without delay. Lessons identified in exercises or otherwise, technological development in the field and changes in the operating conditions and legislation shall be taken into account in developing the plan. | 402. План противоаварийных мероприятий и инструкции требуется регулярно обновлять посредством пересмотра не менее одного раза в год. Все изменения контактной информации и программного обеспечения требуется вносить без промедления. При разработке плана требуется учитывать опыт, полученный в ходе учений или каким-либо иным образом, технологическое развитие отрасли и изменение в эксплуатационных условиях и законодательстве. | FI-STUK-YVL-2F48 | 2013-11-15 | YVL-C.5-4.1-402 | Requirement | 104
403. Valmiustilojen suunnittelun ja ylläpidon tavoitteena on oltava olennaisten toimintojen turvaaminen vastaavissa poikkeavissa olosuhteissa, mihin voimalaitoksen turvallisuusvaatimukset ohjeiden YVL B.1 ja YVL B.7 mukaan perustuvat. Valmiustiloihin oleellisesti liittyvät konventionaaliset toiminnot ja ydinteknisen tilannearvioinnin edellyttämät toiminnot on turvattava vastaavasti. | 403. The objective in the planning and maintenance of emergency response facilities shall be the ensuring of essential functions in corresponding exceptional circumstances on which the power plant’s safety requirements under Guides YVL B.1 and YVL B.7 are based. The conventional functions closely related to the emergency response facilities and those necessitated by nuclear situation assessment shall be ensured in a similar manner. | 403. Целью планирования и обслуживания объектов аварийного реагирования должно быть обеспечение основных функций в соответствующих исключительных обстоятельствах, на которых основаны требования безопасности электростанции, согласно Руководствам YVL В.1 и YVL В.7. Общие функции, тесно связанные с объектами аварийного реагирования, и функции, необходимые для оценки угрозы радиоактивного заражения, должны обеспечиваться аналогичным образом. | FI-STUK-YVL-2F49 | 2013-11-15 | YVL-C.5-4.1-403 | Requirement | 105
404. Valmiustiloissa on oltava tarpeelliset välineet, joiden on oltava käytettävissä siten, että toiminta voi alkaa viivytyksettä. Kaikkien tilojen, varusteiden ja laitteiden toimintakuntoisuus pitää todeta säännöllisesti. Hälyttimet sekä tiedonvälitys- ja tiedonsiirtoyhteydet on koestettava säännöllisesti erillisen ohjelman mukaan vähintään kerran kuukaudessa. Koestuksessa tai muutoin todetut viat, häiriöt ja puutteet on korjattava viipymättä. Havaittujen vikojen ja puutteiden merkitys pitää arvioida mahdollisten parannustarpeiden tunnistamiseksi. Valmiustilanteisiin tarkoitettuja laitteita on testattava myös harjoituksissa. | 404. The facilities used in emergency situations shall have the necessary equipment available such that prompt action can be taken without delay. The operability of all facilities, equipment and devices shall be regularly verified. The alarms as well as communication and data transfer connections shall be tested regularly at least once a month according to a separate programme. Defects, disturbances and deficiencies detected in the testing or otherwise shall be fixed without delay. The significance of the defects and weaknesses detected shall be assessed to identify potential improvement needs. Devices intended for emergency situations shall also be tested during exercises. | 404. Объекты, задействованные при аварийных ситуациях, должны иметь необходимое оборудование для незамедлительного выполнения срочных действий. Пригодность к эксплуатации всех объектов, оборудования и устройств подлежит регулярной проверке. Устройства сигнализации, а также системы для связи и передачи данных требуется тестировать не реже одного раза в месяц с помощью отдельных программ. Установленные в ходе тестирования или иным образом дефекты, сбои в работе и недостатки должны незамедлительно устраняться. Для определения потенциальных потребностей в улучшении требуется оценить значимость обнаруженных дефектов и недостатков. Приборы, предназначенные для использования в аварийных ситуациях, также должны тестироваться в ходе учений. | FI-STUK-YVL-2F4A | 2013-11-15 | YVL-C.5-4.1-404 | Requirement | 106
4.2 Koulutus | 4.2 Training | 4.2 Обучение | FI-STUK-YVL-2F4B | 2013-11-15 | YVL-C.5-4.2 | Heading | 107
405. Luvanhaltijan on nimettävä henkilö, jonka vastuulla on huolehtia ydinlaitoksen valmiusjärjestelyistä ja tälle varahenkilö. Tähän tehtävään voidaan nimetä vain STUKin hyväksymä henkilö ydinenergialain 7 i §:n mukaisesti. | 405. The licensee shall appoint a person responsible for the nuclear facility’s emergency arrangements as well as a deputy for this person. Only a person approved by the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) under Section 7 i of the Nuclear Energy Act can be appointed to this task. | 405. Лицензиат должен назначить лицо, отвечающее за противоаварийные мероприятия на ядерной установке, а также его заместителя. На указанную должность можно назначить только лицо, утвержденное Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности (STUK) в соответствии с разделом 7 i Закона «Об атомной энергии». | FI-STUK-YVL-2F4C | 2013-11-15 | YVL-C.5-4.2-405 | Requirement | 108
406. Luvanhaltijan on järjestettävä valmiuskoulutusta kaikille ydinvoimalaitoksen henkilöstöön kuuluville ja muille voimalaitosalueella vakituisesti tai tilapäisesti työskenteleville. Luvanhaltijan on järjestettävä vuosittain valmiusharjoituksia. Vähintään joka kolmas vuosi valmiusharjoitus on järjestettävä yhteistoimintaharjoituksena viranomaisten kanssa. (VNA 716/2013 8 §:n 1 ja 2 momentti). Koulutuksessa on käsiteltävä niitä onnettomuustilanteisiin liittyviä toimintaohjeita, jotka koskevat hälytyksiä, kokoontumista voimalaitosalueella ja sieltä poistumista. Lisäksi on annettava yleiskuva valmiusorganisaation toiminnasta valmiustilanteissa. | 406. The licensee shall arrange emergency training for all nuclear power plant personnel and other permanent or temporary employees working at the site area. The licensee shall arrange emergency exercises on an annual basis. At least once every three years the emergency exercise shall be arranged as a co-operation exercise with the authorities (Government Decree 716/2013, Sections 8(1) and 8(2)). The training shall address accident procedures relating to alarms, places of assembly at the site area and exit from the site area. Furthermore, an overall picture of the emergency response organisation's operation during emergency situations shall be given. | 406. Лицензиат должен ежегодно организовывать обучение по аварийным ситуациям для всего персонала атомной электростанции и прочего постоянного или временного персонала, работающего на территории площадки. Лицензиат должен обеспечить организацию ежегодных противоаварийноых учений. Не реже одного раза в три года требуется организовывать совместные противоаварийные учения с участием уполномоченных органов (Постановление Министерства внутренних дел 716/2013, разделы 8(1) и 8(2)). В ходе обучения должны рассматриваться противоаварийные процедуры, касающиеся сигнализации, мест сбора на территории площадки и эвакуации с территории площадки. Помимо этого, необходимо давать общую картину деятельности персонала, включенного в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям, в таких ситуациях. | FI-STUK-YVL-2F4D | 2013-11-15 | YVL-C.5-4.2-406 | Requirement | 109
407. Valmiusorganisaatioon varattaville henkilöille on järjestettävä tehtävänmukainen peruskoulutus ennen tehtävään nimeämistä. Valmiusorganisaatioon kuuluville on järjestettävä vuosittain kertauskoulutusta ja syventävää täydennyskoulutusta. Kaikkien valmiusorganisaation toimintaryhmien koulutuksessa on kiinnitettävä huomiota laitoksella onnettomuustilanteessa vallitsevaan säteilytilanteeseen ja sen edellyttämiin toimenpiteisiin. Koulutuksessa on huomioitava myös valmiusharjoituksissa todetut puutteet ja kehityskohteet. | 407. Basic training needed in each task shall be arranged for the persons of the emergency response organisation prior to appointment to the task. Persons part of the emergency response organisation shall be provided with annual refresher training and advanced training. Attention shall be given in the training of all teams of the emergency response organisation to the radiation situation at the plant during an accident and actions required by it. The training shall also pay attention to deficiencies and improvement needs identified during emergency exercises. | 407. Прежде чем назначать персонал, включенный в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям, для работников требуется организовать базовый курс обучения, соответствующий выполняемым ими задачам. Для персонала, включенного в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям, требуется ежегодно организовывать переподготовку, а также углубленное дополнительное обучение. При обучении всех групп в рамках штатного расписания по противоаварийным мероприятиям требуется обращать внимание на радиационную обстановку на станции в случаях аварии, а также на требуемые мероприятия в случаях таких аварий. При обучении также требуется обращать внимание на недостатки и потребности в усовершенствовании, установленные в процессе противоаварийных учений. | FI-STUK-YVL-2F4E | 2013-11-15 | YVL-C.5-4.2-407 | Requirement | 110
408. Luvanhaltijan on laadittava vähintään kolmivuotinen koulutussuunnitelma, jolla varmistetaan, että kaikilla toimintavalmiuden osa-alueilla annetaan koulutusta säännöllisin väliajoin. Valmiusharjoitukset on arvioitava valmiustoiminnalle asetettujen tavoitteiden perusteella. (VNA 716/2013 8 §:n 3 momentti). Koulutussuunnitelmien toteutuminen on raportoitava vuosittain ja tämä raportti sekä koulutussuunnitelmat on toimitettava tiedoksi STUKille. | 408. The licensee shall draw up at least a three-year training plan to ensure that training is given on all aspects of preparedness to act at regular intervals. The emergency exercises shall be evaluated based on the set preparedness objectives. (Government Decree 716/2013, Section 8(3)). The implementation of the training plans shall be reported annually, and this report as well as the training plans shall be submitted to the Radiation and Nuclear Safety Authority for information. | 408. Лицензиат должен составить план обучения по аварийным ситуациям не менее чем на три года, чтобы гарантировать, что обучение по всем аспектам готовности к действиям проводится через равные промежутки времени. Ежегодные противоаварийные учения требуется оценивать согласно целям подготовки (Постановление Государственного совета 716/2013, раздел 8(3)). Требуется ежегодно отчитываться о выполнении учебных планов и предоставлять указанный отчет и учебные планы в Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности для ознакомления. | FI-STUK-YVL-2F4F | 2013-11-15 | YVL-C.5-4.2-408 | Requirement | 111
409. Luvanhaltijan on järjestettävä pelastustoimintaan osallistuville organisaatioille mahdollisuus saada koulutusta ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä. | 409. The licensee shall arrange training possibilities for the organisations participating in the rescue operations on nuclear power plant emergency arrangements. | 409. Лицензиат должен организовать возможность участия аварийного персонала в подготовке противоаварийных мероприятий на атомной электростанции. | FI-STUK-YVL-2F50 | 2013-11-15 | YVL-C.5-4.2-409 | Requirement | 112
4.3 Valmiusharjoitukset | 4.3 Emergency exercises | 4.3 Противоаварийные учения | FI-STUK-YVL-2F51 | 2013-11-15 | YVL-C.5-4.3 | Heading | 113
410. Valmiusharjoituksia on järjestettävä ydinvoimalaitoksen käytön aikana vähintään kerran vuodessa, samalla laitospaikalla olevan useamman reaktorin ja laitostyypin osalta tarpeen mukaan useammin. Näiden valmiusharjoitusten tarkoituksena on todeta valmiustilanteita varten varattujen tilojen, laitteiden ja varusteiden asianmukaisuus, toimintaohjeiden ja tietokoneohjelmien soveltuvuus, yhteensopivuus ja kattavuus sekä organisaation toimintakyky, jotta tunnistetaan mahdolliset muutos- tai parannustarpeet. | 410. Emergency exercises shall be held during the operation of the nuclear power plant at least once a year, and more frequently when necessary if several reactors and plant types are located in the same plant site. The objective of these emergency exercises is to ascertain the appropriateness of the facilities, devices and equipment reserved for emergency situations; the suitability, compatibility and scope of the operating instructions and software; and the capability of the organisation to identify potential needs for modifications or improvements. | 410. В ходе эксплуатации атомной электростанции противоаварийные учения требуется организовывать не реже одного раза в год, а на станциях, где имеется несколько ядерных реакторов и установок разных типов, учения при необходимости должны организовываться чаще. Целью противоаварийных учений является установление надлежащего состояния объектов, приборов и оснащения, подготовленных для аварийных ситуаций, а также пригодности, совместимости и надлежащего содержания инструкций и компьютерных программ, а также способности организации выявлять необходимость изменений или модернизации. | FI-STUK-YVL-2F52 | 2013-11-15 | YVL-C.5-4.3-410 | Requirement | 114
411. Vuosittaisen valmiusharjoituksen on katettava merkittävä osa valmiussuunnitelman toiminnoista. Luvanhaltijan on varmistettava, että kaikkia osa-alueita harjoitellaan pitemmällä aikavälillä. Myös samalla voimalaitosalueella olevan useamman ydinlaitoksen samanaikaista valmiustilannetta on harjoiteltava. Lisäksi on järjestettävä yhden tai useamman osa-alueen tilanneharjoituksia tehtäviin harjaantumiseksi, yhteistoiminnan parantamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Joihinkin harjoituksiin on liitettävä myös lainvastaisen toiminnan uhkatilanteita. | 411. The annual emergency exercise shall cover a significant part of the emergency plan’s activities. The licensee shall ensure that all sectors are exercised over longer time spans. Simultaneous emergency situations of several nuclear facilities located at the same site area shall also be exercised. In addition, situation exercises involving one or several sectors of emergency response shall be arranged to become acquainted with the performance of the tasks, improve co-operation and enhance operations. The threat of unlawful action shall be included in some of the exercises. | 411. На ежегодных противоаварийных учениях требуется охватывать значительную часть действий по плану противоаварийных мероприятий. Лицензиат должен обеспечить учения для всех участков в течение продолжительного времени. Требуется также отработать действия при возникновении одновременно нескольких аварийных ситуаций на ядерных установках на одной территории площадки. Помимо этого, требуется организовывать ситуативные учения на одном или нескольких участках аварийного реагирования для того, чтобы ознакомиться с выполнением задач, усовершенствовать взаимодействие и повысить эффективность операций. Некоторые учения должны включать в себя ситуации, при которых возникает угроза противозаконных действий. | FI-STUK-YVL-2F53 | 2013-11-15 | YVL-C.5-4.3-411 | Requirement | 115
412. Pelastuslaitoksen ja toiminnanharjoittajan [luvanhaltijan] on […] järjestettävä harjoituksia [ulkoisen] pelastussuunnitelman toimivuuden varmistamiseksi. Ulkoisen pelastussuunnitelman ja harjoitusten toteutumista valvoo aluehallintovirasto (pelastuslaki 48 §). Ydinvoimalaitoksen käytön aikana yhteistoimintaharjoitukset on toteutettava yhteistoiminnassa toiminnanharjoittajan ja pelastustoimintaan osallistuvien muiden viranomaisten kanssa vähintään kerran kolmessa vuodessa (sisäasiainministeriön asetus 406/2011 8 §). Luvanhaltijan on osallistuttava näiden harjoitusten suunnitteluun, järjestämiseen ja toteuttamiseen. | 412. The rescue department and the operator [the licensee] shall [--] arrange exercises to ensure the workability of the [external] rescue plan. The Regional State Administrative Agency oversees the implementation of the external rescue plan and exercises (Rescue Act, Section 48). During the operation of a nuclear power plant, co-operation exercises shall be held in co-operation with the operator and the other authorities participating in rescue activities at least once every three years (Ministry of the Interior Decree 406/2011, Section 8). The licensee shall participate in the planning, organising and implementation of these exercises. | 412. «Аварийно-спасательная служба и эксплуатирующая организация [лицензиат] должна [--] организовать учения для проверки пригодности [внешнего] плана спасательных работ. Осуществление внешнего плана спасательных работ и учений контролируется местным государственным административным органом (Закон «О спасательской деятельности», раздел 48). В период эксплуатации атомной электростанции не реже одного раза в три года должны организовываться совместные учения эксплуатирующей организации и других органов, участвующих в спасательных операциях (Постановление Министерства внутренних дел 406/2011, раздел 8). Лицензиат должен участвовать в планировании, организации и осуществлении таких учений. | FI-STUK-YVL-2F54 | 2013-11-15 | YVL-C.5-4.3-412 | Requirement | 116
413. Valmiusharjoituksen järjestämiseksi on laadittava harjoitussuunnitelma. Vuosittaisen harjoituksen ajankohta ja osallistujat voidaan ilmoittaa etukäteen, mutta harjoitustilanne on ensisijaisesti pidettävä salassa siten, että se on vain harjoituksen johdon nimeämien kouluttajien, tarkkailijoiden ja arvioitsijoiden tiedossa. Osa-alueiden harjoitukset voivat olla luonteeltaan myös koulutusta, jolloin harjoitustilanne voi olla ennakolta tiedossa. | 413. An exercise plan shall be prepared for an emergency exercise. The date and participants of the annual exercise may be announced in advance but the exercise situation shall mainly be concealed such that it is only known to trainers, observers and evaluators designated by the exercise management. Exercises involving some sectors only may be training-type activities by nature, where the exercise situation may be announced in advance. | 413. Для организации противоаварийных учений необходимо составить план учений. Можно ежегодно объявлять заранее время проведения и участников учений, но учебную ситуацию требуется сохранять в тайне так, чтобы о ней было известно только назначенным руководством инструкторам, наблюдателям и специалистам по оценке. Локальные учения на определенных участках могут, однако, проходить в форме обучения, и в этом случае информацию об учениях можно сообщать заранее. | FI-STUK-YVL-2F55 | 2013-11-15 | YVL-C.5-4.3-413 | Requirement | 117
414. Vuosittainen valmiusharjoitus on arvioitava. Tätä varten on harjoitusta seuraamaan varattava arvioitsijoita. Harjoituksen osallistujien kokemukset ja parannusehdotukset on kerättävä esimerkiksi harjoituksen jälkeen järjestettävässä arviointitilaisuudessa, harjoituksen jälkeen suoritetuissa haastatteluissa tai kirjallisten palautteiden avulla. | 414. The annual emergency exercise shall be evaluated. For this purpose, evaluators shall be present to follow the exercise. The exercise participants’ experiences and suggested improvements shall be collected at, for example, an evaluation meeting held after the exercise, by post-exercise interviews or by means of written feedback. | 414. Ежегодные противоаварийные учения должны подвергаться оценке. Для этой цели требуется привлечь к наблюдению за учениями специалистов по оценке. Требуется собирать весь опыт и предложения участников учений по улучшению ситуации, например, с помощью организуемых после учений мероприятий по оценке, собеседований или путем сбора письменных откликов. | FI-STUK-YVL-2F56 | 2013-11-15 | YVL-C.5-4.3-414 | Requirement | 118
415. Harjoituksesta on laadittava arviointiraportti, jossa todetaan havaitut puutteet tai kehityskohteet ja niiden perusteella päätetyt toimenpiteet. Harjoituksesta laadittu raportti on toimitettava tiedoksi STUKille kolmen kuukauden kuluessa harjoituksen järjestämisestä. | 415. An assessment report shall be prepared on the exercise, stating any observed defects or development areas and actions decided based on them. The report prepared on the exercise shall be submitted to STUK for information within three months from the exercise. | 415. После проведения учений требуется составить отчет по оценке, в котором будут отражены замеченные недостатки или определенные на их основе области и действия, требующие доработок. В течение трех месяцев после проведения учений составленный отчет необходимо представить в STUK для ознакомления. | FI-STUK-YVL-2F57 | 2013-11-15 | YVL-C.5-4.3-415 | Requirement | 119
416. Harjoituksista ja koulutuksesta on pidettävä kirjaa toiminnan kattavuuden ja laadun arvioimiseksi. Koulutukseen ja harjoituksiin osallistuneista henkilöistä on pidettävä kirjaa, jotta voidaan varmistaa, että kaikki valmiustehtäviin nimetyt henkilöt osallistuvat niihin määräajoin. | 416. A record on the trainings and exercises shall be kept to evaluate the scope and quality of activities. A record shall be kept on everyone who has taken part in the training and exercises in order to ensure the regular participation of all those who have been assigned to take care of emergency response duties. | 416. В целях оценки степени охвата и качества деятельности требуется вести журнал о ходе учений и обучения. Чтобы гарантировать регулярное участие в учениях и обучении всех лиц, назначенных для выполнения задач по аварийному реагированию, требуется вести журнал регистрации всех участников учений и обучения. | FI-STUK-YVL-2F58 | 2013-11-15 | YVL-C.5-4.3-416 | Requirement | 120
4.4 Riippumaton arviointi | 4.4 Peer Review | 4.4 Независимая экспертиза | FI-STUK-YVL-2F59 | 2013-11-15 | YVL-C.5-4.4 | Heading | 121
417. Luvanhaltijan on järjestettävä sisäisiä auditointeja ja soveltuvia vertaisarviointeja, jotka kattavat valmiusjärjestelyjen kaikki eri osa-alueet. Vertaisarviointeja on tehtävä laitoksen käytön aikana säännöllisesti ja soveltuvin osin ennen uuden laitosyksikön käyttöönottoa. | 417. The licensee shall arrange internal audits and applicable peer reviews covering all sectors of emergency arrangements. Regular peer reviews shall be carried out during the plant’s operation and, for applicable parts, before commissioning a new plant unit. | 417. Лицензиат должен организовать проведение внутреннего аудита и соответствующих независимых экспертиз, охватывающих все части противоаварийных мероприятий. Независимые экспертизы требуется проводить регулярно во время эксплуатации станции, а в соответствующих случаях – перед вводом в эксплуатацию нового блока станции. | FI-STUK-YVL-2F5A | 2013-11-15 | YVL-C.5-4.4-417 | Requirement | 122
5 Pelastustoiminta ja väestöä koskevat suojelutoimenpiteet | 5 Rescue operations and actions to protect the public | 5 Аварийно-спасатель­ные работы и меры по защите населения | FI-STUK-YVL-2F5B | 2013-11-15 | YVL-C.5-5 | Heading | 123
5.1 Luvanhaltijaa koskevat vaatimukset pelastustoiminnan osalta | 5.1 Rescue-operations related requirements for the licensee | 5.1 Предъявляемые к лицензиату требования в отношении аварийно-спасательных работ | FI-STUK-YVL-2F5C | 2013-11-15 | YVL-C.5-5.1 | Heading | 124
501. Luvanhaltijan on pidettävä jatkuvasti yllä valmiutta avustaa pelastustoimintaa valmiustilanteessa. Näitä toimenpiteitä on harjoiteltava yhteistyössä asianomaisten viranomaisten kanssa. Suunnitelmat pelastustoimintaan liittyvistä toimenpiteistä esitetään valmiussuunnitelmassa. (VNA 716/2013 13 §:n 3 momentti). | 501. The licensee shall maintain continuous preparedness to assist in rescue work in an emergency situation. Such measures shall be practised in co-operation with the relevant authorities. Plans for measures related to rescue operations shall be included in the emergency plan. (Government Decree 716/2013, Section 13(3)). | 501. Лицензиат должен постоянно поддерживать готовность к содействию при проведении аварийно-спасательных работ в аварийной ситуации. Такие мероприятия должны осуществляться совместно с соответствующими уполномоченными органами. Планы, связанные с проведением аварийно-спасательных работ, должны быть включены в план противоаварийных мероприятий» (Постановление Государственного совета 716/2013, раздел 13(3)). | FI-STUK-YVL-2F5D | 2013-11-15 | YVL-C.5-5.1-501 | Requirement | 125
502. Luvanhaltija on velvollinen noudattamaan niitä pelastustoimintaa koskevia määräyksiä, joita pelastustoiminnasta johtovastuussa oleva viranomainen antaa. | 502. The licensee is obliged to comply with the rescue operations orders that are issued by the authority having command responsibility for the rescue operations. | 502. Лицензиат обязан соблюдать указания по организации аварийно-спасательных работ, предписываемые уполномоченным органом, который отвечает за управление аварийно-спасательными работами. | FI-STUK-YVL-2F5E | 2013-11-15 | YVL-C.5-5.1-502 | Requirement | 126
503. Ydinvoimalaitoksen valmiuspäällikkö antaa väestön suojelutoimenpiteitä koskevia suosituksia pelastustoiminnan johtajalle, kunnes Säteilyturvakeskus ottaa vastuun kyseisten suositusten antamisesta (VNA 716/2013 11 §:n 2 momentti). STUK ottaa vastuun suositusten antamisesta siinä vaiheessa, kun sillä on tilanteesta riittävät tiedot. STUK ilmoittaa vastuun ottamisesta luvanhaltijalle ja pelastustoiminnan johtajalle. Tämän jälkeenkin voimalaitoksen valmiusorganisaation on tehtävä tilannearvioita onnettomuuden kulusta ja sen seurausvaikutuksista ja toimitettava nämä arviot STUKille ja pelastustoiminnan johtokeskukselle. | 503. The nuclear power plant’s emergency manager issues recommendations for protecting the public to the the director of rescue operations, until the Radiation and Nuclear Safety Authority announces responsibility for issuing such recommendations (Government Decree 716/2013, Section 11(2)). STUK shall assume responsibility for the issuing of recommendations when it has adequate information on the situation. STUK informs the licensee and the the director of rescue operations of the assumption of responsibility. Even after this, the power plant’s emergency response organisation has to make situation assessments as regards accident progress and consequences thereof and relay them to STUK and the rescue operations command centre. | 503. Руководитель противоаварийных работ на атомной электростанции дает рекомендации касательно организации мер по защите населения руководителю аварийно-спасательных работ до тех пор, пока Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности не объявит о своей ответственности за выдачу таких рекомендаций (Постановление Государственного совета 7316/2013, раздел 11(2)). STUK должен принимать на себя ответственность за выдачу рекомендаций, когда у него имеется достаточно сведений о ситуации. STUK сообщает о взятии на себя ответственности лицензиату и руководителю аварийно-спасательных работ. После этого персонал электростанции, включенный в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям, должен подготовить оценку ситуации с описанием развития аварии и ее последствий и передать этот анализ в STUK и командный центр аварийно-спасательных работ. | FI-STUK-YVL-2F5F | 2013-11-15 | YVL-C.5-5.1-503 | Requirement | 127
504. Ydinvoimalaitoksella on oltava tehokas ja riittävästi varmennettu hälytysjärjestelmä henkilöstön varoittamiseksi. Voimalaitosalueella olevien henkilöiden varoittaminen on varmistettava tarkistamalla paikan päällä. | 504. The nuclear power plant shall have an effective and adequately backed-up alarm system for alarming the personnel. The alarming of those at the site area shall be ensured by making checks at the site. | 504. На атомной электростанции должна быть эффективная и резервируемая система аварийной сигнализации для предупреждения персонала. В функционировании системы предупреждения персонала на территории площадки требуется убедиться, проверив ее непосредственно на месте. | FI-STUK-YVL-2F60 | 2013-11-15 | YVL-C.5-5.1-504 | Requirement | 128
505. Voimalaitosalueella olevien henkilöiden varma ja sujuva evakuointi on suunniteltava etukäteen. Voimalaitosalueelta poistumiseen käytettävät kulkuvälineet ja reitit on suunniteltava ja poistumiseen tarvittava aika arvioitava ja henkilöstö koulutettava tilanteen edellyttämän toiminnan varalta. Poistuminen laitosalueelta on kirjattava. Evakuoinnin aikainen suojautumistarve, annosmittaukset ja mahdollinen puhdistustarve on suunniteltava myös poikkeavien luonnonolojen ja voimalaitosalueen kontaminaatiotilanteen varalle. | 505. Reliable and smooth evacuation of persons at the site area shall be planned in advance. The vehicles and routes used for exiting the site area shall be planned, the exit time required shall be estimated, and the personnel trained to the extent required by these operations. Exiting the plant area shall be recorded. The need for evacuation protection, dose measurements and any need for decontamination shall be also planned for the possibility of exceptional natural conditions and contamination situation of the site area. | 505. Требуется заранее составить план надежной и беспрепятственной эвакуации персонала, находящегося на территории площадки. Требуется организовать средства передвижения и маршруты эвакуации с территории площадки, дать оценку периоду времени, требуемому для эвакуации, и обучить персонал в объеме, который требуется для выполнения указанных операций. Эвакуация с территории станции должна быть зафиксирована. Также при планировании требуется обеспечить защиту при эвакуации работников, дозиметрический контроль и дезактивацию с учетом возможности исключительных условий окружающей среды и загрязнения площадки. | FI-STUK-YVL-2F61 | 2013-11-15 | YVL-C.5-5.1-505 | Requirement | 129
506. Pelastuslain (379/2011) 48 §:ssä säädetään luvanhaltijan velvollisuudesta osallistua ulkoisen pelastussuunnitelman laatimiseen, suunnitelmista tiedottamiseen ja harjoitusten järjestämiseen ydinvoimalaitosonnettomuuden varalta. Näillä harjoituksilla varmistetaan suunnitelman toimivuus. | 506. In Section 48 of the Rescue Act (379/2011), it is regulated on the obligation of the licensee to participate in the drafting of the external rescue plan as well as communicating on the plans and arranging exercises preparing for a nuclear power plant accident. Via these exercises, the functionality of the plan is assured. | 506. Обязанность лицензиата участвовать в составлении плана внешних спасательных работ на атомной электростанции и сообщать о планах и организации учений для подготовки к аварии на атомной электростанции утверждена в разделе 48 Закона «О спасательской деятельности» (379/2011). При помощи таких учений обеспечивается функциональность плана. | FI-STUK-YVL-2F62 | 2013-11-15 | YVL-C.5-5.1-506 | Requirement | 130
507. Luvanhaltijan on huolehdittava ennakolta väestön joditablettien jakelu vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille sekä työpaikkoihin suojavyöhykkeellä. Jakelu on uusittava säännöllisesti joditablettien vanhenemisen mukaan. | 507. The licensee shall distribute iodine tablets in advance to the public in permanent and leisure accommodations as well as in work places in the precautionary action zone. The distribution shall be repeated regularly in accordance with the expiration of the iodine tablets. | 507. Лицензиат обязан заранее позаботиться о раздаче препаратов стабильного йода людям, постоянно и временно проживающим в зоне предупредительных мер, а также работающим в данной зоне. Выдачу требуется периодически повторять по мере истечения срока годности препаратов стабильного йода. | FI-STUK-YVL-2F63 | 2013-11-15 | YVL-C.5-5.1-507 | Requirement | 131
508. Luvanhaltijan on yhteistyössä vastaavien pelastusviranomaisten kanssa etukäteen suunniteltava, miten varoitetaan voimalaitosalueella ja niitä ydinvoimalaitoksen lähialueella (voimalaitosalueella sijaitsevan suurtehohälyttimen kuuluvuusalue ja majoituskylät) olevia ihmisiä, joille voi aiheutua välitön uhka onnettomuustilanteesta. Suunnitelman on käsiteltävä voimalaitosalueella olevien henkilöiden ja lähialueen väestön varoittamista, tilanteesta tiedottamista, toimintaohjeiden antamista, toimintaa kokoontumispaikoilla ja evakuointia voimalaitosalueelta. Hälyttämisessä voidaan käyttää myös luotettavaa matkapuhelinjärjestelmää. | 508. In co-operation with the responsible rescue authorities, the licensee shall in advance plan how to alarm those at the site area and in the vicinity of the nuclear power plant (audibility of the power alarm at the site area and housing areas) who may be in immediate danger during an accident. The plan shall address the alerting of those at the site area and in its vicinity, the provision of information on the situation, the issuing of operating instructions, activities in the places of assembly and evacuation from the site area. A reliable mobile phone system may also be used in alarming. | 508. Лицензиат совместно с соответствующими государственными спасательными службами обязан заранее спланировать, каким образом организовать оповещение людей на территории площадки и на прилегающей территории (зона слышимости высокомощной сирены, находящейся на территории площадки и в жилых зонах), которые могут подвергнуться прямой угрозе из-за аварийной ситуации. План должен содержать порядок оповещения людей, находящихся на территории площадки, и на прилегающей территории, порядок информирования о ситуации, порядок выдачи инструкций, деятельности на сборных пунктах и эвакуации с территории площадки. Для аварийного оповещения можно использовать надежную систему мобильной связи. | FI-STUK-YVL-2F64 | 2013-11-15 | YVL-C.5-5.1-508 | Requirement | 132
509. Luvanhaltijan on yhteistyössä pelastusviranomaisen ja muiden viranomais- ja vastuuosapuolten kanssa etukäteen suunniteltava, miten kulkuyhteys voimalaitosalueelle varmennetaan ja tarvittaessa palautetaan riittävässä määrin kaikissa luonnonolosuhteissa ja muissa poikkeustilanteissa. | 509. The licensee shall plan in advance in co-operation with the rescue authority and other official and responsible parties on how safe passage to the site area shall be ensured and, if required, how it can be restored sufficiently under all natural conditions and in other exceptional situations. | 509. Лицензиат совместно с соответствующими государственными спасательными службами и другими органами обязан заранее спланировать, каким образом организовать безопасный доступ к площадке и, если необходимо, как организовать восстановление при любых условиях окружающей среды и других исключительных ситуациях. | FI-STUK-YVL-2F65 | 2013-11-15 | YVL-C.5-5.1-509 | Requirement | 133
5.2 Pelastustoiminnan johtamisjärjestelyt ja yhteistoiminta onnettomuustilanteessa | 5.2 Rescue-operations management arrangements and co-operation in an accident | 5.2 Организация руководства аварийно-спасательными работами и совместная деятельность в аварийной ситуации | FI-STUK-YVL-2F66 | 2013-11-15 | YVL-C.5-5.2 | Heading | 134
510. Pelastustoiminnan johtaminen perustuu pelastuslakiin. Pelastuslain (379/2011) 23 §:n 1 ja 2 momentin mukaan sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen saatavuutta ja tasoa, huolehtii pelastustoimen valtakunnallisista valmisteluista ja järjestelyistä, yhteensovittaa eri ministeriöiden ja toimialojen toimintaa pelastustoimessa sekä huolehtii muistakin sisäasiainministeriölle tässä laissa säädetyistä tehtävistä. Aluehallintovirasto valvoo pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa toimialueellaan. Aluehallintovirasto tukee lisäksi sisäasiainministeriötä edellä 1 momentissa ministeriölle säädetyissä tehtävissä sekä huolehtii muistakin aluehallintovirastolle tässä laissa säädetyistä tehtävistä. Pelastuslain 24 §:n 1 momentin mukaan kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa pelastustoimen alueilla (alueen pelastustoimi) siten kuin tässä laissa jäljempänä tarkemmin säädetään. Pelastuslain 34 §:n 1 ja 2 momentin mukaan pelastustoiminnan johtaja on siltä pelastustoimen alueelta, jossa onnettomuus tai vaaratilanne on saanut alkunsa, jollei toisin ole sovittu. Sisäasiainministeriön pelastusviranomaisella on oikeus antaa pelastustoimintaa koskevia käskyjä ja määrätä pelastustoiminnan johtajasta ja hänen toimialueestaan. Alueen hätäkeskus vastaanottaa onnettomuusilmoituksen voimalaitokselta ja suorittaa viranomaisten hälyttämisen. | 510. The command of rescue operations is based on the Rescue Act. According to Sections 23(1) and 23(2) of the Rescue Act (379/2011), the Ministry of the Interior directs and steers rescue services and maintains oversight of their coverage and quality, is in charge of the preparedness and organisation of rescue services at national level, coordinates the activities of various ministries and sectors in the field of rescue services and their development and carries out other duties provided for the Ministry of the Interior in this Act. Regional state administrative agencies maintain oversight of rescue services and their coverage and quality within their area of operation. Regional state administrative agencies also support the Ministry of the Interior in duties laid down in Subsection 1 and carry out other duties provided for regional state administrative agencies in this Act. According to Section 24(1) of the Rescue Act, municipalities are jointly responsible for rescue services in rescue service regions (regional rescue services), as further provided below in this Act. According to Sections 34(1) and 34(2) of the Rescue Act, unless otherwise agreed, the director of rescue operations comes from the rescue service region where the accident or dangerous situation began. [--] the rescue authorities of the Ministry of the Interior have the right to issue orders concerning rescue operations and decide on the director of rescue operations and his or her area of operation. The regional emergency response centre receives the accident notice from the power plant and alarms the authorities. | 510. Руководство аварийно-спасательными работами основывается на Законе «О спасательской деятельности». Согласно разделам 23(1) и 23(2) Закона «О спасательской деятельности» (379/2011), Министерство внутренних дел руководит аварийно-спасательными службами, выполняет надзор за объемом и качеством их деятельности, отвечает за подготовку и организацию аварийно-спасательных служб на государственном уровне, координирует действия различных министерств и секторов в области аварийно-спасательных служб и их усовершенствования, а также выполняет другие задачи, предписанные Министерству внутренних дел данным законом. Местный государственный административный орган выполняет надзор за объемом и качеством деятельности аварийно-спасательных служб на подведомственной территории. Местный государственный административный орган также оказывает поддержку Министерству внутренних дел в выполнении предписанных в п. 1 министерству задач, и выполняет другие предписанные этим законом функции. Согласно разделу 24(1) Закона «О спасательской деятельности», муниципалитеты отвечают за аварийно-спасательные службы совместно на территории в регионах действия аварийно-спасательных служб (региональные спасательные службы), как указано далее в законе. Согласно разделам 34(1) и 34(2) Закона «О спасательской деятельности», если не оговорено иное, руководитель аварийно-спасательных работ выбирается из того региона действия спасательных служб, на территории которого началась авария или создалась угрожающая ситуация. [--] государственные спасательные службы Министерства внутренних дел имеют право отдавать приказы по организации аварийно-спасательных работ, назначать руководителя аварийно-спасательных работ и определять круг его полномочий. Региональный центр аварийного реагирования принимает от электростанции сообщение об аварии и оповещает уполномоченные органы. | FI-STUK-YVL-2F67 | 2013-11-15 | YVL-C.5-5.2-510 | Requirement | 135
511. Sisäasiainministeriön ja aluehallintoviraston pelastustoimen johtamistoiminta on ensi sijassa tarvittavien voimavarojen hankkimista ja ohjaamista oikeisiin kohteisiin, yleiskuvan ylläpitämistä tilanteesta ja sen perusteella käskyjen ja ohjeiden antamista alemmille johtoportaille. Alueen pelastusviranomaiset sekä osaltaan kuntien viranomaiset vastaavat konkreettisten pelastustoimien ja muiden tilanteessa tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisesta ja johtamisesta. | 511. Management of rescue services by the Ministry of the Interior and the Regional State Administrative Agency primarily includes the acquiring of the necessary resources and allocating them to the right areas, the maintenance of a situation assessment and, based on it, the issuing of orders and instructions to lower levels of management. The regional rescue authorities and the municipal authorities for their part are responsible for the actual rescue operations as well as organising and managing other measures needed in the situation. | 511. Руководство аварийно-спасательными службами со стороны Министерства внутренних дел и местного государственного административного органа прежде всего подразумевает приобретение необходимых ресурсов и их распределение по нужным территориям, поддержание оценки ситуации и выдачу на ее основании приказов и инструкций нижестоящему руководству. Региональные государственные спасательные службы и отчасти муниципальные органы несут ответственность за выполнение конкретных аварийно-спасательных работ, а также за осуществление и контроль прочих необходимых в этой ситуации мероприятий. | FI-STUK-YVL-2F68 | 2013-11-15 | YVL-C.5-5.2-511 | Requirement | 136
512. Ydinvoimalaitosonnettomuuden varalta laadittavissa suunnitelmissa lähdetään siitä, että toiminnan käynnistyessä alueellisen pelastuslaitoksen pelastusviranomainen toimii pelastustoiminnan johtajana ja käynnistää tarpeelliset väestöä koskevat varoitus- ja pelastustoimet. | 512. In the plans prepared in provision for a nuclear power plant accident, it is assumed that when rescue operations are initiated the rescue authority of the regional rescue department acts as the director of rescue operations and initiates the alarm and rescue operations necessary to protect the public. | 512. Планы, составляемые на случай аварии на атомной электростанции, исходят из того, что в начале аварийно-спасательных работ представитель местной аварийно-спасательной службы является руководителем аварийно-спасательных работ и инициирует необходимые меры по оповещению и защите населения. | FI-STUK-YVL-2F69 | 2013-11-15 | YVL-C.5-5.2-512 | Requirement | 137
513. STUK pitää yllä valmiutta toimia ydinlaitosten valmiustilanteissa. Valmiustilanteessa STUK toimii asiantuntijaviranomaisena, joka tukee pelastustoiminnasta vastaavia viranomaisia. STUK seuraa ja arvioi tilannetta ja sen kehittymistä sekä tilanteen hallintaan liittyvien toimenpiteiden asianmukaisuutta ydinvoimalaitoksella. STUKin tilannearviointiryhmä pitää yhteyttä ydinvoimalaitoksen valmiusorganisaatioon, lähettää onnettomuuspaikalle laitosryhmän ja seuraa ydinvoimalaitokselta automaattisen tiedonsiirron kautta saatavia laitoksen ja ympäristön tilatietoja. | 513. STUK maintains preparedness to act in nuclear facility emergency situations. In an emergency situation, STUK acts as an expert authority providing support to authorities in charge of rescue operations. STUK follows and assesses the situation and its progress as well as the appropriateness of actions taken to manage the situation at the nuclear power plant. STUK’s situation assessment team keeps in touch with the nuclear power plant’s emergency response organisation, sends a plant team to the accident site and monitors the data on the status of the plant and its surroundings received via automatic data transfer from the nuclear power plant. | 513. STUK поддерживает готовность к реагированию в аварийных ситуациях на ядерных установках. В аварийной ситуации STUK выступает в роли экспертного органа, который поддерживает органы, отвечающие за аварийно-спасательные работы. STUK следит за ситуацией и оценивает ее развитие, а также оценивает целесообразность мер по контролю ситуации на атомной электростанции. Группа STUK по оценке ситуации поддерживает связь с персоналом, включенным в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям атомной электростанции, отправляет на место аварии рабочую группу и проводит мониторинг информации о состоянии станции и окружающей среды посредством автоматической передачи данных с атомной электростанции. | FI-STUK-YVL-2F6A | 2013-11-15 | YVL-C.5-5.2-513 | Requirement | 138
514. STUK tekee kokonaisarvion tilanteesta ja sen kehittymisestä. Se arvioi onnettomuuden turvallisuusmerkitystä väestön, ympäristön ja yhteiskunnan kannalta, antaa ohjeita ja suosituksia tarvittavista suojelutoimenpiteistä sekä tiedottaa tilanteen turvallisuusmerkityksestä väestölle ja koti- ja ulkomaisille yhteistyötahoille. STUK esittää suositukset suojelutoimista pelastustoiminnan johtajalle ja muille yhteistyötahoille, jotka päättävät suositusten perusteella tarvittavista toimista oman hallinnonalansa osalta. Suojelutoimenpiteitä harkittaessa otetaan huomioon vallitseva tilanne ja niistä aiheutuvat hyödyt ja haitat ja että suojelutoimenpiteet ovat oikeutettuja kyseisissä olosuhteissa. | 514. STUK conducts an overall assessment of the situation and its progress. It assesses the safety significance of the accident from the viewpoint of the public, the surrounding area and society, issues instructions and recommendations for the necessary protective actions and reports the safety significance of the situation to the public as well as to domestic and foreign co-operation organisations. STUK issues recommendations on protective actions to the director of rescue operations and other co-operation organisations who, based on the recommendations, decide what actions are necessary in their own administrative sector. In considering protective actions, the prevailing situation and the benefits and drawbacks caused by the actions shall be taken into account as well as the fact that they must be justifiable under the circumstances in question. | 514. STUK проводит полную оценку ситуации и ее развития. Надзорный орган оценивает значимость аварии с точки зрения безопасности населения, окружающей среды и общества, дает инструкции и рекомендации о необходимых мерах защиты, а также сообщает населению, отечественным и иностранным партнерам по сотрудничеству о значении ситуации с точки зрения безопасности. STUK дает рекомендации по защитным действиям руководителю аварийно-спасательной службы и другим организациям-партнерам, которые на основании рекомендаций принимают решение о необходимости принятия мер в рамках своей компетенции. При обсуждении защитных действий учитывается сложившаяся ситуация, преимущества и недостатки тех или иных мер, а также правомерность мер по защите в данных условиях. | FI-STUK-YVL-2F6B | 2013-11-15 | YVL-C.5-5.2-514 | Requirement | 139
515. STUKin ohjeissa VAL 1 ”Suojelutoimenpiteet säteilyvaaratilanteen varhaisvaiheessa” ja VAL 2 ”Suojelutoimenpiteet säteilyvaaratilanteen jälkivaiheessa” annetaan toimenpidetasoja väestön suojelemiseksi, elintarvikkeiden ja tuotantolaitosten suojaamiseksi sekä tilanteen hoitoon osallistuvien työntekijöiden suojelemiseksi. | 515. STUK’s Guides VAL 1 “Protective measures in the early phase of a nuclear or radiological emergency” and VAL 2 “Protective measures in the intermediate phase of a nuclear or radiological emergency” lay out procedural levels to protect the public, foodstuffs and production facilities, as well as for the protection of employees participating in taking care of the situation. | 515. В утвержденном Министерством внутренних дел Руководстве STUK VAL 1 «Мероприятия по защите на начальном этапе при ядерной или радиологической аварийной ситуации» и VAL 2 «Мероприятия по защите на промежуточном этапе при ядерной или радиологической аварийной ситуации» приведены уровни мероприятий по защите населения, продуктов питания и промышленных предприятий, а также персонала, осуществляющего ликвидацию аварии. | FI-STUK-YVL-2F6C | 2013-11-15 | YVL-C.5-5.2-515 | Requirement | 140
516. Säteilyvaaratilanteessa toteutettavien suojelutoimien tavoitteena on pitää ihmisille aiheutuvat säteilyannokset niin pieninä kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Vakavimmassakin säteilyvaaratilanteessa tavoitteena on, että säteilyannos ei suojelutoimien toteutuksen jälkeen ylitä säteilyaltistuksen enimmäistasoa 20 mSv ensimmäisen vuoden aikana. Koko tilanteen ajan tulee arvioida tarvetta uusien suojelutoimien toteuttamiseen tai jo tehtyjen muuttamiseen, jatkamiseen tai lopettamiseen. | 516. The objective of protective action taken in a radiation hazard is to keep human radiation doses as low as reasonably achievable. Even in the severest radiation hazard, the objective is that, after the implementation of protective actions, radiation dose does not exceed the maximum radiation exposure level of 20 mSv during the first year. During the entire situation, the need to implement new protective actions as well as to modify, continue or termination those already implemented shall be evaluated. | 516. Цель защитных мероприятий при радиационной угрозе состоит в удержании доз облучения людей на разумно достижимом низком уровне. В случаях даже самой тяжелой радиационной угрозы целью является обеспечение того, чтобы доза облучения после выполнения защитных мероприятий не превышала максимально допустимого уровня облучения в 20 мЗв в течение первого года. На протяжении всей аварийной ситуации должна оцениваться необходимость введения новых защитных мер либо изменения, продолжения или прекращения уже выполненных. | FI-STUK-YVL-2F6D | 2013-11-15 | YVL-C.5-5.2-516 | Requirement | 141
6 Vaatimukset ydinvoimalaitoksen elinkaaren eri vaiheissa | 6 Requirements during the various stages of the life cycle of a nuclear power plant | 6 Требования на каждом этапе жизненного цикла атомной электростанции | FI-STUK-YVL-2F6E | 2013-11-15 | YVL-C.5-6 | Heading | 142
6.1 Periaatepäätös ja sitä edeltävä ympäristövaikutusten arviointi | 6.1 Decision-in-principle and the preceding environmental impact assessment | 6.1 Принципиальное решение и предшествующая ему оценка воздействия на окружающую среду | FI-STUK-YVL-2F6F | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.1 | Heading | 143
601. Ydinenergia-asetuksen (161/1988) 24 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan luvanhakijan on liitettävä periaatepäätöshakemukseen ympäristönvaikutusten arviointia koskevan lain (468/1994) mukaisesti laadittu arviointiselostus. | 601. Under Section 24(2)(6) of the Nuclear Energy Decree (161/1988), the application for a decision-in-principle shall be supplemented with an assessment report drawn up according to the Act on the environmental impact assessment procedure (468/1994). | 601. В соответствии с разделом 24(2)(6) Постановления «Об атомной энергии» (161/1988), к заявке на получение принципиального решения должен быть приложен отчет по оценке, составленный в соответствии с Законом «О процедуре оценки воздействия на окружающую среду» (468/1994). | FI-STUK-YVL-2F70 | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.1-601 | Requirement | 144
602. Valtioneuvoston asetuksessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006) olevan hankeluettelon mukaan arviointimenettelyä on sovellettava 6 §:n 7 b kohdan mukaisesti ydinvoimalaitoksiin ja muihin ydinreaktoreihin ja kohdan d mukaisesti mm. laitoksiin, jotka on suunniteltu säteilytetyn ydinpolttoaineen tai runsasaktiivisen jätteen käsittelyyn ja säteilytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen. | 602. The list of projects in the Government Decree on the Environmental Impact Assessment Procedure (713/2006) states that the assessment procedure shall be applied to nuclear power plants and other nuclear reactors under Section 6(7)b), and under Section 6(7)(d) to, for instance, facilities designed for the treatment of irradiated nuclear fuel or high-level radioactive waste and the final disposal of irradiated nuclear fuel. | 602. В соответствии с перечнем проектов, содержащемся в Постановлении Государственного совета «О процедуре оценки воздействия на окружающую среду» (713/2006), процедура оценки должна применяться согласно разделу 6(7)b) к атомным электростанциям и прочим ядерным реакторам, а согласно разделу 6(7)(d), например к объектам, которые спроектированы для обработки облученного ядерного топлива или высокоактивных радиоактивных отходов и захоронения облученного ядерного топлива. | FI-STUK-YVL-2F71 | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.1-602 | Requirement | 145
603. YVA-asetuksen (713/2006) 7 §:n 1 f kohdan mukaan ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltava hankkeen onnettomuusriskejä ottaen huomioon käytettävät aineet ja tekniikat. Siten ympäristövaikutusten arviointiselostuksen pitää sisältää kuvaus laitoksen mahdollisista onnettomuustilanteista, niihin varautumisesta, niiden vaikutuksista ympäristöön sekä haitallisten vaikutusten ehkäisemisestä ja rajoittamisesta. | 603. Under Section 7(1)(f) of the EIA Decree (713/2006), an environmental impact assessment shall consider a project’s accident risks taking into account the materials and technologies used. An EIA report shall thus contain a description of the plant’s potential accident situations, how to provide against them, their impact on the environment as well as how to prevent and mitigate detrimental effects. | 603. Согласно разделу 7(1)(f) Постановления «О процедуре оценки воздействия на окружающую среду» (713/2006) при оценке воздействия на окружающую среду требуется изучить риски аварий в проекте, принимая во внимание используемые материалы и технологии. Так, отчет об оценке воздействия на окружающую среду должен содержать описание возможных аварийных ситуаций на станции, подготовки к ним, их воздействия на окружающую среду, а также описание мер предупреждения и смягчения отрицательного воздействия. | FI-STUK-YVL-2F72 | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.1-603 | Requirement | 146
604. Periaatepäätöshakemuksen yhteydessä on arvioitava laitoksen sijaintipaikan sopivuutta. Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikan valinnassa on otettava huomioon paikallisten olosuhteiden vaikutus turvallisuuteen sekä turva- ja valmiusjärjestelyjen toteuttamismahdollisuudet. Sijaintipaikan on oltava sellainen, että laitoksen ympäristölleen aiheuttamat haitat ja uhat ovat hyvin pienet ja laitoksen lämmönpoisto ympäristöön voidaan toteuttaa luotettavasti (VNA 717/2013 11 §). | 604. When a decision-in-principle application is under review, the suitability of the plant’s location shall be assessed. The impact of local conditions, on safety and on the implementation of the security and emergency arrangements, shall be considered when selecting the site of a nuclear power plant. The site shall be such that the impediments and threats posed by the plant to its environment remain extremely low and heat removal from the plant to the environment can be reliably implemented (Government Decree 717/2013, Section 11). | 604. В связи с подачей заявки на получение принципиального решения требуется оценить пригодность местоположения станции. При выборе местоположения атомной электростанции требуется учитывать влияние местных условий на безопасность, а также на организацию мероприятий по безопасности и противоаварийных мероприятий. Место расположения должно быть таким, чтобы вредные воздействия атомной электростанции на окружающую среду были минимальными, а теплоотвод станции в окружающую среду осуществлялся надежным способом (Постановление Государственного совета 717/2013, раздел 11). | FI-STUK-YVL-2F73 | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.1-604 | Requirement | 147
6.2 Rakentamislupa | 6.2 Construction licence | 6.2 Лицензия на сооружение | FI-STUK-YVL-2F74 | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.2 | Heading | 148
605. Ydinenergia-asetuksen 35 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan luvanhakijan on toimitettava STUKille rakentamislupahakemusta hakiessaan alustava suunnitelma valmiusjärjestelyiksi, jossa kuvataan valmiusjärjestelyt pääperiaatteissaan. Alustavalle valmiussuunnitelmalle on saatava Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä. | 605. According to Section 35(1)(6) of the Nuclear Energy Decree, the licensee shall submit to STUK, when applying for a construction licence, a preliminary plan for emergency which describes the fundamental principles of emergency arrangements. The approval of the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) shall be obtained for the preliminary emergency plan. | 605. При подаче заявки на получение лицензии на сооружение лицензиат должен представить в STUK, в соответствии с разделом 35(1)(6) Постановления «Об атомной энергии», предварительный план противоаварийных мероприятий с описанием фундаментальных принципов противоаварийных мероприятий. Предварительный план противоаварийных мероприятий должен быть утвержден Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности (STUK). | FI-STUK-YVL-2F75 | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.2-605 | Requirement | 149
606. Mikäli alueella, jonne uutta laitosyksikköä rakennetaan, on jo käyviä laitosyksiköitä, rakennustyömaan vaikutukset on otettava huomioon myös käyvien laitosyksiköiden valmiussuunnitelmassa ja -ohjeissa. | 606. If the site where a new plant unit is under construction has operating plant units, the impact of the building site shall be taken into account in the emergency plan and emergency instructions of the operating plant units. | 606. Если на территории, где строится новый блок электростанции, уже имеются действующие блоки, влияние строительных работ следует также учитывать в планах противоаварийных мероприятий и инструкциях действующих блоков станции. | FI-STUK-YVL-2F76 | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.2-606 | Requirement | 150
607. Luvanhakijan on viimeistään rakentamislupavaiheessa nimettävä ydinenergialain 7 i §:ssä tarkoitettu henkilö, jonka vastuulla on huolehtia ydinlaitoksen valmiusjärjestelyistä ja tälle varahenkilö. Tähän tehtävään voidaan nimetä vain STUKin hyväksymä henkilö. | 607. During the construction licence stage at the latest, the licensee shall appoint a person under Section 7 i of the Nuclear Energy Act whose responsibility will be to look after the emergency arrangements of the nuclear facility as well as a deputy for this person. Only a person approved by STUK may be appointed for this task. | 607. Согласно разделу 7 i Закона «Об атомной энергии», лицензиат обязан назначить ответственного за мероприятия по аварийным ситуациям, а также его заместителя не позднее этапа подачи заявки на получение лицензии на сооружение. На эту должность можно назначить только лицо, утвержденное STUK. | FI-STUK-YVL-2F77 | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.2-607 | Requirement | 151
608. Rakentamislupahakemukseen on liitettävä kuvaukset valmiustoiminnan kannalta keskeisistä ydinvoimalaitoksen huonetiloista. Näitä ovat valmiuskeskus, muut valmiusorganisaation käyttöön tarkoitetut tilat, tilat korjaustoimintaan, annosvalvontaan, säteilysuojelun varusteille, laboratoriotilat sekä laitosyksiköiden mahdolliset yhteiset toimitilat mikäli voimalaitosalueella on jo käyviä laitosyksiköitä. | 608. The construction licence application shall include a description of the nuclear power plant’s rooms vital for emergency response. These include the emergency response centre, other facilities intended for the emergency response organisation’s use, the premises for repair operations, dose monitoring, radiation protection equipment, laboratory facilities and also premises possibly shared by the plant units if there are plant units already in operation at the site area. | 608. К заявке на получение лицензии на сооружение требуется приложить описание важнейших с точки зрения аварийного реагирования помещений. К ним относятся центр аварийного реагирования, прочие помещения, используемые в рамках штатного расписания по противоаварийным мероприятиям, помещения для проведения ремонтных работ, дозиметрического контроля и хранения средств радиационной защиты, лабораторные помещения, а также возможные общие помещения блоков, если на территории площадки уже имеются действующие блоки. | FI-STUK-YVL-2F78 | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.2-608 | Requirement | 152
609. Keskeisimmät periaateratkaisut valmiustilanteissa käytettävistä laitteistoista pitää sisällyttää rakentamislupahakemukseen kuten tiedonsiirto laitostilanteen välittämiseen STUKiin, muut yhteydenpitovälineet, ympäristön säteilyvalvontaverkko ja säävalvontajärjestelmä. | 609. The most important policy decisions as regards equipment to be used in emergency situations shall be included in the construction licence application such as data transmission for relaying the plant situation to STUK, other means of communication, the environmental radiation monitoring network and the weather monitoring system. | 609. К заявке на получение лицензии на сооружение требуется приложить главные принципиальные решения об использовании аппаратного оборудования в аварийных ситуациях. К такому оборудованию относятся средства передачи данных о ситуации на электростанции в режиме реального времени в STUK, другие средства поддержания связи, сеть радиационного контроля окружающей среды и система мониторинга погоды. | FI-STUK-YVL-2F79 | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.2-609 | Requirement | 153
610. Rakentamislupahakemukseen on liitettävä ydinenergia-asetuksen (161/1988) 35 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti alustava turvallisuusseloste, jonka pitää sisältää muun muassa selvitys ydinlaitoksen käyttäytymisestä onnettomuustilanteissa. | 610. Under Section 35(1)(1) of the Nuclear Energy Decree (161/1988), the construction licence application shall include a Preliminary Safety Analysis Report, which shall include i.a. a description of the nuclear facility’s behaviour during accidents. | 610. К заявке на получение лицензии на сооружение требуется приложить предварительный отчет по обоснованию безопасности в соответствии с разделом 35(1)(1) Постановления «Об атомной энергии» (161/1988); в отчете должна быть, в частности, представлена характеристика работы ядерной установки в аварийной ситуации. | FI-STUK-YVL-2F7A | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.2-610 | Requirement | 154
611. Voimayhtiön on toimittava yhteistyössä paikallisten tai alueellisten pelastusviranomaisten kanssa varauduttaessa uuden laitosyksikön mahdollisiin valmiustilanteisiin. | 611. The licensee shall co-operate with local or regional rescue authorities in making provisions against potential emergency situations at the new plant unit. | 611. Лицензиат должен действовать совместно с местными или региональными государственными спасательными службами, чтобы заблаговременно подготовиться к возможным аварийным ситуациям на новом блоке станции. | FI-STUK-YVL-2F7B | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.2-611 | Requirement | 155
Lisävaatimukset, jos voimalaitosalueella on käyviä laitosyksiköitä | Additional requirements for site areas with operating plant units | Дополнительные требования к территории площадки при наличии действующих блоков | FI-STUK-YVL-2F7C | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.2-611þ | Heading | 156
612. Rakennustyömaalla pitää olla suunnitelma valmiustilanteita varten, jossa kuvataan mm. hälytysmenettelyt, henkilöstön kokoontumispaikat ja poistuminen työmaa-alueelta käyvien laitosyksiköiden onnettomuustilanteissa. | 612. The construction site shall have a plan for emergency situations that describes i.a. the alerting procedures, places for personnel assembly and exiting the construction site during an accident at the operating plant units. | 612. На строительной площадке должен быть план на случай аварийных ситуаций, в котором описаны в т. ч. способы аварийной сигнализации, места сбора персонала и эвакуации с территории строительной площадки на случай аварии на действующих блоках станции. | FI-STUK-YVL-2F7D | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.2-612 | Requirement | 157
613. Rakennustyömaan työntekijöille on järjestettävä tulokoulutuksen yhteydessä koulutusta toiminnasta valmiustilanteessa ja laadittava rakennustyömaalle toimintaohjeet valmiustilanteiden varalle. Myös käyvien laitosyksiköiden valmiusorganisaation valmiuskoulutuksessa pitää ottaa huomioon työmaan vaikutukset valmiustilanteen edellyttämässä toiminnassa. | 613. In connection with induction training, the construction site employees shall receive training on what to do in emergency situations, and instructions for the construction site shall be drafted for emergency situations. The impact of the construction site on the operations required by an emergency situation shall also be taken into account in operating plant units’ emergency response organisation’s emergency training. | 613. В рамках обучения при приеме на работу для работников на строительной площадке требуется организовать инструктаж о действиях при аварийных ситуациях и составить инструкции о порядке действий на случай аварийных ситуаций для строительной площадки. Также при обучении персонала действующих блоков электростанции, включенного в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям, требуется принимать во внимание влияние строительных работ на действия во время аварийной ситуации. | FI-STUK-YVL-2F7E | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.2-613 | Requirement | 158
614. Rakennustyömaalla on valmiustilanteiden varalta kiinnitettävä huomiota mm. hälytysten kuuluvuuteen, rakennustyömaan henkilöstön kokoontumispaikkoihin ja niiden edellyttämiin järjestelyihin sekä kulunvalvontaan työmaalta poistuvien dokumentoimiseksi. Lisäksi on varmistettava riittävä kuljetuskapasiteetti työmaahenkilöstön evakuoimiseksi, liikenteen ohjaus voimalaitosalueelta sekä työmaalle mahdollisesti jäävien henkilöiden (esim. vartijoiden) annostarkkailu. | 614. At the construction site, attention shall be given in preparation for emergency situations to, for instance, the audibility of alarms, assembly places of construction site personnel and the related arrangements as well as access control to document those exiting the construction site. Also to be ensured is a transport capacity adequate for the evacuation of personnel working at the construction site, control of traffic from the site area and dose monitoring of personnel possibly staying at the construction site (e.g. security guards). | 614. При подготовке к аварийной ситуации на строительной площадке требуется уделить внимание, в частности, слышимости сигнализации, сборным пунктам персонала площадки и связанным с ними организационным мерам, а также контролю доступа для учета количества эвакуируемых со строительной площадки лиц. Также требуется обеспечить достаточное количество транспортных средств для эвакуации работников строительной площадки, организацию движения на территории площадки, а также дозиметрический контроль лиц, которые могут оставаться на площадке (например, сотрудников службы охраны). | FI-STUK-YVL-2F7F | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.2-614 | Requirement | 159
6.3 Rakentamisen aika | 6.3 Construction phase | 6.3 Этап строительства | FI-STUK-YVL-2F80 | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.3 | Heading | 160
615. Luvanhaltijan on valmisteltava ydinenergia-asetuksen 36 §:n 1 momentin 7 kohdan mukainen valmiussuunnitelma sekä toimintaohjeet ja muut valmiustilanteen aikaiseen toimintaan liittyvät asiakirjat, ohjeistukset ja tukiaineistot. | 615. The licensee shall prepare an emergency plan in accordance with Section 36(1)(7) of the Nuclear Energy Decree as well as operating instructions and other documents, instructions and supporting material relating to operation during an emergency situation. | 615. Лицензиат обязан подготовить в соответствии с разделом 36(1)(7) Постановления «Об атомной энергии» план противоаварийных мероприятий, а также руководства к действию и прочие документы, инструкции и вспомогательные материалы, связанные с операциями во время аварийной ситуации. | FI-STUK-YVL-2F81 | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.3-615 | Requirement | 161
616. Luvanhaltijan on nimettävä valmiusorganisaatioon kuuluva henkilöstö ja käynnistettävä heidän koulutuksensa. | 616. The licensee shall assign the personnel belonging to the emergency organisation and initiate their training. | 616. Лицензиат обязан назначить персонал для аварийного реагирования и организовать его обучение. | FI-STUK-YVL-2F82 | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.3-616 | Requirement | 162
617. Valmiustilat ja valvomot on varustettava valmiustilanteissa tarvittavilla laitteilla ja varusteilla. | 617. The emergency response facilities and control rooms shall be equipped with the equipment and accessories required during emergency situations. | 617. Объекты аварийного реагирования и пункты управления должны быть оснащены требуемым на случай аварийных ситуаций оборудованием и снаряжением. | FI-STUK-YVL-2F83 | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.3-617 | Requirement | 163
618. Luvanhaltijan on osallistuttava pelastusviranomaisen ulkoisen pelastussuunnitelman laadintaan ja järjestämään koulutukseen valmiustilanteen varalle. | 618. The licensee shall contribute to the drawing up of the rescue authority’s external rescue plan and take part in their emergency training. | 618. Лицензиат должен участвовать в составлении государственной спасательной службой внешнего плана спасательных работ и в организуемом ей обучении на случай аварийной ситуации. | FI-STUK-YVL-2F84 | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.3-618 | Requirement | 164
Lisävaatimukset, jos voimalaitosalueella on käyviä laitosyksiköitä | Additional requirements for site areas with operating plant units | Дополнительные требования к территории площадки при наличии действующих блоков | FI-STUK-YVL-2F85 | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.3-618þ | Heading | 165
619. Käynnissä olevien laitosyksiköiden valmiussuunnitelma on päivitettävä ottamalla huomioon uuden laitosyksikön rakennustyöt. Suunnitelman toimivuutta on testattava valmiusharjoituksissa. | 619. The emergency plan of operating plant units shall be updated by taking into account the construction of the new plant unit. The functionality of the plan shall be tested in emergency exercises. | 619. План противоаварийных мероприятий для эксплуатируемых блоков требуется обновлять, принимая во внимание работы по строительству нового блока. Функциональность плана требуется проверить в ходе противоаварийных учений. | FI-STUK-YVL-2F86 | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.3-619 | Requirement | 166
620. Valmiusorganisaatiota nimettäessä pitää huomioida yhteiset resurssit käyvien laitosyksiköiden kanssa. | 620. In assigning people to the emergency response organisation, the combined resources shared between the operating plant units shall be taken into account. | 620. При назначении персонала, включенного в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям, требуется учитывать общие с действующими блоками ресурсы. | FI-STUK-YVL-2F87 | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.3-620 | Requirement | 167
6.4 Käyttölupa ja käyttöönotto | 6.4 Operating licence and commissioning | 6.4 Лицензия на эксплуатацию и ввод в эксплуатацию | FI-STUK-YVL-2F88 | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.4 | Heading | 168
621. Luvanhaltijan on huolehdittava, että käyttöön otettavalla ydinvoimalaitosyksiköllä on riittävät valmiusjärjestelyt ennen ydinpolttoaineen tuomista laitosyksikölle. Ennen polttoaineen siirtämistä reaktoriin valmiusjärjestelyjen on oltava valmiussuunnitelman mukaiset. Valmiusjärjestelyjen toimivuus on osoitettava valmiusharjoituksella, joka järjestetään ennen polttoaineen siirtämistä reaktoriin. (VNA 716/2013 7 §). | 621. The licensee shall ensure that a nuclear power plant unit being commissioned has adequate emergency arrangements in place prior to the import of nuclear fuel into the plant unit. The emergency arrangements shall comply with the emergency plan before fuel is transferred into the reactor. An emergency exercise shall take place before fuel is transferred into the reactor to demonstrate that the emergency arrangements function properly. (Government Decree 716/2013, Section 7) | 621. При вводе атомной электростанции в эксплуатацию лицензиат обязан организовать адекватные мероприятия по аварийным ситуациям перед переносом ядерного топлива в блок. Мероприятия по аварийным ситуациям должны соответствовать плану противоаварийных мероприятий, прежде чем топливо будет перенесено в реактор. Необходимо заблаговременно организовать противоаварийное учение до загрузки топлива в реактор, чтобы убедиться в корректности противоаварийных мероприятий (Постановление Государственного совета 716/2013, раздел 7). | FI-STUK-YVL-2F89 | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.4-621 | Requirement | 169
622. Luvanhakijan on viimeisteltävä valmiussuunnitelma ja -ohjeet ja liitettävä ne käyttölupahakemukseen ydinenergia-asetuksen 36 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaisesti suunnitelmaksi valmiusjärjestelyistä. Valmiussuunnitelmalle on saatava STUK:n hyväksyntä. | 622. The licensee shall finalise the emergency plan and instructions and attach them to the operating licence application to form the plan for emergency arrangements described in Section 36(1)(7) of the Nuclear Energy Decree. STUK’s approval shall be obtained for the emergency plan. | 622. Лицензиат должен разработать план противоаварийных мероприятий и инструкции и приложить их к заявке на получение лицензии на эксплуатацию для оформления плана противоаварийных мероприятий, как указано в разделе 36(1)(7) Постановления «Об атомной энергии». План противоаварийных мероприятий должен быть утвержден STUK. | FI-STUK-YVL-2F8A | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.4-622 | Requirement | 170
623. Luvanhakijan on luokiteltava valmiustilanteet niiden vakavuuden ja hallittavuuden perusteella vaatimuksen 310 mukaisesti valmiusjärjestelyjen ja valmiustoiminnan mitoittamiseksi. | 623. The licensee shall classify the emergency situations on the basis of their severity and manageability in accordance with requirement 310 for the dimensioning of the emergency arrangements and activities. | 623. Для установления объема необходимых противоаварийных мероприятий лицензиат должен классифицировать аварийные ситуации на основе их тяжести и возможности управления в соответствии с требованием 310. | FI-STUK-YVL-2F8B | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.4-623 | Requirement | 171
624. Valmiustilojen varustaminen sekä laitteiden ja yhteyksien testaaminen on saatettava loppuun. | 624. The provision of equipment to the emergency response facilities as well as the testing of equipment and communications shall be completed. | 624. Требуется завершить обеспечение оборудованием объекты аварийного реагирования, а также испытания оборудования и средств связи. | FI-STUK-YVL-2F8C | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.4-624 | Requirement | 172
625. Luvanhakijan on järjestettävä kattava koulutus ja harjoituksia valmiusorganisaatioon nimetyille henkilöille sekä koulutusta valmiustilanteen edellyttämästä toiminnasta koko voimalaitoksen henkilöstölle. | 625. The licensee shall arrange comprehensive training and exercises for those persons assigned to the emergency response organisation as well as training for all power plant personnel on the operations required in an emergency situation. | 625. Лицензиат обязан организовать всестороннюю подготовку и учения для персонала, включенного в штатное расписание по противоаварийным мероприятиям, а также обучение всего персонала электростанции по операциям, необходимым в аварийной ситуации. | FI-STUK-YVL-2F8D | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.4-625 | Requirement | 173
626. Yhteistyötä pelastusviranomaisten kanssa on jatkettava ja varmistettava, että ulkoinen pelastussuunnitelma ydinvoimalaitoksessa tapahtuvan onnettomuuden varalle on ajan tasalla ja että väestötiedote ja joditabletit on jaettu väestölle suojavyöhykkeellä. | 626. Co-operation with the rescue authorities shall be continued ensuring that the external rescue plan in provision against an accident at the nuclear power plant is up-to-date and that a public information bulletin and iodine tablets have been distributed to the public in the precautionary action zone. | 626. Сотрудничество с государственными спасательными службами должно поддерживаться с целью обеспечения того, что внешний план спасательных работ в отношении аварии на электростанции является актуальным и что информационный бюллетень и препараты стабильного йода были выданы населению в зоне предупредительных мер. | FI-STUK-YVL-2F8E | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.4-626 | Requirement | 174
627. Valmiusharjoituksesta on kerättävä arviot ja kokemukset ja niiden perusteella on tehtävä korjaavat toimenpiteet ja päivitettävä valmiussuunnitelma ja -ohjeistus tarvittavilta osin. | 627. Assessments and experiences shall be collected from the emergency exercise and the corrective action shall be made on their basis, and the emergency plan and instructions shall be updated where necessary. | 627. Требуется фиксировать оценки и опыт, полученные на противоаварийных учениях, и на их основе выполнять корректирующие действия, а также, по мере необходимости, обновлять план противоаварийных мероприятий и инструкции. | FI-STUK-YVL-2F8F | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.4-627 | Requirement | 175
6.5 Ydinvoimalaitoksen käyttö ja käyttöluvan uusiminen | 6.5 Operation of the nuclear power plant and operating licence renewal | 6.5 Эксплуатация атомной электростанции и возобновление лицензии на эксплуатацию | FI-STUK-YVL-2F90 | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.5 | Heading | 176
628. Valtioneuvoston asetuksessa (716/2013) ja tämän ohjeen luvuissa 3–5 esitetään vaatimukset käyttötoiminnan aikaisista valmiusjärjestelyistä ja niiden ylläpitämisestä. | 628. The Government Decree (716/2013) and chapters 3–5 of this Guide present the requirements for the emergency arrangements during operation and their updating. | 628. Постановление Государственного совета (716/2013) и главы 3–5 настоящего руководства содержат требования к противоаварийным мероприятиям во время эксплуатации и требования к их обновлению. | FI-STUK-YVL-2F91 | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.5-628 | Requirement | 177
6.6 Käytöstä poistaminen | 6.6 Decommissioning | 6.6 Вывод из эксплуатации | FI-STUK-YVL-2F92 | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.6 | Heading | 178
629. Laitosyksikön käytöstä poistaminen tapahtuu asteittain ja laitosyksikköä koskevat valmiusjärjestelyt ja niiden laajuus perustuvat onnettomuus- ja riskianalyyseihin siten kuin laitoksen ydinvahingosta aiheutuva vaara edellyttää. Lisäksi valmiusjärjestelyissä on otettava huomioon, että voimalaitosalueella voi olla muita tuotantokäytössä olevia laitosyksiköitä. | 629. A plant unit is decommissioned step by step and its emergency arrangements and their scope are based on accident and risk analyses as presupposed by the threat resulting from nuclear damage at the facility. In addition, possible other plant units in production use at the site area shall be taken into account in the emergency arrangements. | 629. Вывод блока из эксплуатации происходит поэтапно, и относящиеся к блоку мероприятия по аварийным ситуациям и их объем основываются на анализах аварий и рисков, когда допускается вероятность угрожающей ситуации на установке в связи с ядерным ущербом. Кроме того, в мероприятиях по аварийным ситуациям требуется учитывать, что на территории площадки могут находиться и другие функционирующие блоки. | FI-STUK-YVL-2F93 | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.6-629 | Requirement | 179
630. Luvanhaltijan on päivitettävä valmiussuunnitelmaa kun jokin suunnitelmaan sisältyvä laitosyksikkö suljetaan lopullisesti. Suunnitelmaa on päivitettävä käytöstäpoiston edetessä niin, että se vastaa siihen sisältyvien laitosyksiköiden kulloistakin tilaa. Kun ydinlaitos on poistettu lopullisesti käytöstä ydinenergialain (990/1987) mukaisesti ja sen jäljelle jäävät rakennukset ja maa-alue vapautettu valvonnasta ohjeen YVL D.4 mukaisesti, lakkaa luvanhaltijan vastuu ydinlaitoksen valmiusjärjestelyistä. | 630. The licensee shall update the emergency plan when a plant unit contained in the plan is decommissioned. The plan shall be updated as decommissioning proceeds such that it always corresponds to the status of the plant units covered by it. When a nuclear facility has been decommissioned under the Nuclear Energy Act (990/1987) and its remaining buildings and land area have been exempted from regulation in accordance with Guide YVL D.4, the licensee’s responsibility for the nuclear facility’s emergency arrangements expires. | 630. Лицензиат обязан обновлять план противоаварийных мероприятий при выводе из эксплуатации какого-либо блока, о котором говорится в плане. План должен обновляться по мере продвижения процесса вывода из эксплуатации таким образом, чтобы он соответствовал актуальному состоянию включенных в него блоков. После полного вывода из эксплуатации ядерной установки, в соответствии с Законом «Об атомной энергии» (990/1987), и освобождения от контроля ее оставшихся зданий и территории, в соответствии с Руководством YVL D.4, с лицензиата снимается ответственность за мероприятия по аварийным ситуациям. | FI-STUK-YVL-2F94 | 2013-11-15 | YVL-C.5-6.6-630 | Requirement | 180
7 Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt | 7 Regulatory oversight by the Radiation and Nuclear Safety Authority | 7 Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности | FI-STUK-YVL-2F95 | 2013-11-15 | YVL-C.5-7 | Heading | 181
701. STUK valvoo ydinvoimalaitosten rakentamista ja käyttöä ohjeessa YVL A.1 esitetyllä tavalla. Ohjeessa on annettu muun muassa ne yleiset menettelyt, joita noudatetaan STUKin hyväksymiä asiakirjoja päivitettäessä. | 701. The Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) oversees the construction and operation of nuclear power plants in the manner presented in Guide YVL A.1. This Guide sets out, among other things, the general procedures which shall be followed when updating documents approved by STUK. | 701. Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) осуществляет контроль над строительством и эксплуатацией атомных электростанций в соответствии с положениями Руководства YVL A.1. В указанном руководстве, в частности, представлены общие принципы, которых необходимо придерживаться при обновлении утверждаемых STUK документов. | FI-STUK-YVL-2F96 | 2013-11-15 | YVL-C.5-7-701 | Requirement | 182
702. STUK tarkastaa ja hyväksyy ydinenergia-asetuksen (161/1988) 35 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun suunnitelman (alustava valmiussuunnitelma) sekä 36 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetun selvityksen (valmiussuunnitelma) ja niitä koskevat muutokset. | 702. STUK reviews and approves the plan (preliminary emergency plan) referred to in Section 35(1)(6) of the Nuclear Energy Decree (161/1988) and the report (emergency plan) referred to in Section 36(1)(7) of the Decree as well as their amendments. | 702. STUK проверяет и утверждает план (предварительный план противоаварийных мероприятий), указанный в разделе 35(1)(6) Постановления «Об атомной энергии» (161/1988), а также отчет (план противоаварийных мероприятий), указанный в разделе 36(1)(7) Постановления, и соответствующие изменения. | FI-STUK-YVL-2F97 | 2013-11-15 | YVL-C.5-7-702 | Requirement | 183
703. STUK tekee valmiusjärjestelyjä koskevia säännöllisiä tarkastuksia, jotka koskevat muun muassa ohjeistusta, tiloja ja varusteita sekä koulutusta valmiustilanteen varalle. Tarkastuksissa käydään läpi tapahtuneet muutokset valmiusjärjestelyissä sekä kokemukset ja palaute valmiusharjoituksista. Tarkastusalueeseen sisältyvät myös ympäristön automaattinen säteilyvalvonta, meteorologiset mittaukset ja leviämisennusteiden teko. | 703. STUK makes regular inspections involving emergency arrangements, on, for example, instructions, facilities and equipment as well as emergency training. Any changes to the emergency arrangements that have occurred are reviewed during the inspections in addition to the experiences and feedback derived from emergency exercises. This inspection area also contains automatic environmental radiation monitoring, meteorological measurements and the tools for dispersion prognoses. | 703. STUK проводит регулярные проверки мероприятий по аварийным ситуациям, которые касаются, в частности, инструкций, объектов и оборудования, а также обучения на случай аварийных ситуаций. Во время проверок изучаются изменения в мероприятиях по аварийным ситуациям, а также опыт, накопленный во время противоаварийных учений, и выводы о прошедших учениях. Проверка охватывает также автоматический радиационный контроль окружающей среды, метеорологические измерения и средства прогнозирования рассеивания радиации. | FI-STUK-YVL-2F98 | 2013-11-15 | YVL-C.5-7-703 | Requirement | 184
704. STUK tarkastaa tiedoksi toimitetun vuotuisen ja pidemmän aikavälin valmiuskoulutussuunnitelman ja niiden toteutusta koskevan yhteenvedon. STUK seuraa valmiuskoulutussuunnitelmien toteutumista ja osallistuu tarpeen mukaan koulutustilaisuuksiin. | 704. STUK reviews the annual and longer-term emergency training plans submitted for information and their implementation summary. STUK follows the realisation of the emergency training plans and participates, where needed, in the training sessions. | 704. STUK проверяет представленные для ознакомления планы обучения на случай аварийных ситуаций, составленные на год и на более длительный срок, а также итоговый отчет по их реализации. STUK осуществляет мониторинг реализации плана обучения на случай аварийных ситуаций и при необходимости принимает участие в занятиях. | FI-STUK-YVL-2F99 | 2013-11-15 | YVL-C.5-7-704 | Requirement | 185
705. STUK osallistuu vuotuisten harjoitusten ja joka kolmas vuosi järjestettävien yhteistoimintaharjoitusten suunnitteluun luvanhaltijan ja harjoitukseen osallistuvien keskeisten viranomaisten kanssa. STUK tarkastaa luvanhaltijan tiedoksi toimittaman yksityiskohtaisen suunnitelman valmiusharjoituksesta tilannekuvauksineen. STUK arvioi luvanhaltijan toimintaa harjoituksessa ja yhteistoimintaa luvanhaltijan ja viranomaisten välillä. STUK tarkastaa tiedoksi toimitetun harjoituskertomuksen ja seuraa harjoituksessa havaittujen puutteiden tai kehityskohteiden perusteella päätettyjen toimenpiteiden toteuttamista. | 705. STUK participates in the annual exercises and in the planning of the co-operation exercises arranged every three years together with the licensee and the most important authorities participating in the exercise. STUK reviews the detailed plan for the emergency exercise with scenarios submitted for information by the licensee. STUK assesses the operation of the licensee during the exercise and co-operation between the licensee and authorities. STUK reviews the exercise report submitted for information and monitors the implementation of actions taken based on the shortcomings or development needs identified during the exercise. | 705. STUK участвует в ежегодных учениях и в планировании проводимых раз в три года совместных учений вместе с лицензиатом и основными уполномоченными органами. STUK проверяет представленный лицензиатом для ознакомления подробный план противоаварийных учений с описанием сценариев. STUK оценивает деятельность лицензиата во время учений и взаимодействие лицензиата с уполномоченными органами. STUK проверяет представленный на ознакомление отчет об учениях и контролирует реализацию мер, принятых на основании выявленных во время учений недостатков или необходимых для дальнейшего развития. | FI-STUK-YVL-2F9A | 2013-11-15 | YVL-C.5-7-705 | Requirement | 186
706. STUK valvoo luvanhaltijan yhteistoimintaa pelastusviranomaisten kanssa muun muassa valmiusharjoitusten suunnittelun, valmiusharjoitusten ja valmiuskoulutusten yhteydessä. | 706. STUK oversees the licensee’s co-operation with the rescue authorities during emergency exercise planning, emergency exercises and emergency training. | 706. STUK оценивает взаимодействие лицензиата с уполномоченными органами во время планирования, проведения противоаварийных учений и обучения на случай аварийных ситуаций. | FI-STUK-YVL-2F9B | 2013-11-15 | YVL-C.5-7-706 | Requirement | 187
Viitteet | References | Ссылки | FI-STUK-YVL-2F9C | 2013-11-15 | YVL-C.5-REF | Heading | 188
1. Ydinenergialaki (990/1987). | 1. Nuclear Energy Act (990/1987). | 1. Закон «Об атомной энергии» (990/1987). | FI-STUK-YVL-2F9D | 2013-11-15 | YVL-C.5-REF-1 | Document Reference | 189
2. Ydinenergia-asetus (161/1988). | 2. Nuclear Energy Decree (161/1988). | 2. Постановление «Об атомной энергии» (161/1988). | FI-STUK-YVL-2F9E | 2013-11-15 | YVL-C.5-REF-2 | Document Reference | 190
3. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä (716/2013). | 3. Government Decree on Emergency Arrangements at Nuclear Power Plants (716/2013). | 3. Постановление Государственного совета «О противоаварийных мероприятиях на атомных электростанциях» (716/2013). | FI-STUK-YVL-2F9F | 2013-11-15 | YVL-C.5-REF-3 | Document Reference | 191
4. Säteilyasetus (1512/1991). | 4. Radiation Decree (1512/1991). | 4. Постановление «Об ионизирующем излучении» (1512/1991). | FI-STUK-YVL-2FA0 | 2013-11-15 | YVL-C.5-REF-4 | Document Reference | 192
5. Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency Safety Requirements, IAEA Safety Standards Series No. GS-R-2, Vienna, 2002. | 5. Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency Safety Requirements, IAEA Safety Standards Series No. GS-R-2, Vienna, 2002. | 5. «Аварийная готовность и ответные действия для ядерных или радиологических чрезвычайных ситуаций». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № GS-R-2. Вена, 2002 г. | FI-STUK-YVL-2FA1 | 2013-11-15 | YVL-C.5-REF-5 | Document Reference | 193
6. Arrangements for Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency, IAEA Safety Standards Series No. GS-G-2.1, Vienna, 2007. | 6. Arrangements for Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency, IAEA Safety Standards Series No. GS-G-2.1, Vienna, 2007. | 6. «Меры готовности к ядерной или радиационной аварийной ситуации. Руководство по безопасности». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № GS-G-2.1. Вена, 2007 г. | FI-STUK-YVL-2FA2 | 2013-11-15 | YVL-C.5-REF-6 | Document Reference | 194
7. Planning and Preparing for Emergency Response to Transport Accidents Involving Radioactive Material Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. TS-G-1.2 (ST-3), Vienna, 2002. | 7. Planning and Preparing for Emergency Response to Transport Accidents Involving Radioactive Material Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. TS-G-1.2 (ST-3), Vienna, 2002. | 7. «Планирование и готовность к аварийному реагированию при транспортных авариях, связанных с радиоактивными материалами». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № TS-G-1.2 (ST-3). Вена, 2002 г. | FI-STUK-YVL-2FA3 | 2013-11-15 | YVL-C.5-REF-7 | Document Reference | 195
8. Radiation Protection and Safety Radiation Sources: International Basic Safety Standards, Interim Edition, General Safety Requirements Part 3, No GSR Part 3 (Interim) IAEA, Vienna, 2011. | 8. Radiation Protection and Safety Radiation Sources: International Basic Safety Standards, Interim Edition, General Safety Requirements Part 3, No GSR Part 3 (Interim) IAEA, Vienna, 2011. | 8. «Радиационная защита и безопасность источников излучения. Международные основные нормы безопасности. Общие требования безопасности». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № GSR. Часть 3 (промежуточное издание) МАГАТЭ, Вена, 2011 г. | FI-STUK-YVL-2FA4 | 2013-11-15 | YVL-C.5-REF-8 | Document Reference | 196
9. Preparation, Conduct and Evaluation of Exercises to Test Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency, Emergency Preparedness and Response, IAEA, Vienna 2005. | 9. Preparation, Conduct and Evaluation of Exercises to Test Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency, Emergency Preparedness and Response, IAEA, Vienna 2005. | 9. «Подготовка, проведение и оценка учений по проверке готовности к ядерной или радиационной аварийной ситуации». Публикация МАГАТЭ. Вена, 2005 г. | FI-STUK-YVL-2FA5 | 2013-11-15 | YVL-C.5-REF-9 | Document Reference | 197
10. Sisäasiainministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta (406/2011). | 10. Decree of the Ministry of the Interior on an External Rescue Plan Concerning Targets Causing Special Threat (406/2011). | 10. Постановление Министерства внутренних дел «О составлении планов спасательных работ на случай угрозы радиоактивного заражения» (406/2011). | FI-STUK-YVL-2FA6 | 2013-11-15 | YVL-C.5-REF-10 | Document Reference | 198
11. Sisäasiainministeriön asetus tiedottamisesta säteilyvaaratilanteessa (774/2011). | 11. Decree of the Ministry of the Interior on the Provision of Information in a Radiological Emergency (774/2011). | 11. Постановление Министерства внутренних дел «Об информировании о радиологической аварийной ситуации» (774/2011). | FI-STUK-YVL-2FA7 | 2013-11-15 | YVL-C.5-REF-11 | Document Reference | 199
12. Euroopan unionin neuvoston direktiivi 89/618/Euratom, annettu 27.11.1989, säteilyhätätilanteessa sovellettavia terveydensuojelutoimenpiteitä ja noudatettavia toimintatapoja koskevien tietojen antaminen väestölle. Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 357, 7.12.1989, s. 31. | 12. EU Council Directive 89/618/Euratom of 27 November 1989 on informing the general public about health protection measures to be applied and steps to be taken in the event of a radiological emergency. Official Journal of the European Communities No L 357, 7 December 1989, p. 31. | 12. Директива Европейского совета 89/618/Евратом, выдана 27.11.1989, «Об оповещении населения о мерах по защите и способах действий в радиологической аварийной ситуации». Официальный журнал Европейского союза, № L 357, 07.12.1989, с. 31. | FI-STUK-YVL-2FA8 | 2013-11-15 | YVL-C.5-REF-12 | Document Reference | 200
13. Euroopan unionin neuvoston direktiivi 96/29/Euratom, annettu 13.5.1996, perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta. Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 159, 29.6.1996, s. 1. | 13. EU Council Directive 96/29/Euratom of 13 May 1996 laying down basic safety standards for the protection of the health of workers and the general public against the dangers arising from ionizing radiation. Official Journal of the European Communities No L 159, 29 June 1996, p. 1. | 13. Директива Европейского совета 96/29/Евратом, выдана 13.05.1996, «Об утверждении основных норм защиты здоровья персонала и населения от вредного воздействия ионизирующего излучения». Официальный журнал Европейского союза, № L 159, 29.06.1996, с. 1. | FI-STUK-YVL-2FA9 | 2013-11-15 | YVL-C.5-REF-13 | Document Reference | 201
14. VAL 1 Suojelutoimenpiteet säteilyvaaratilanteen varhaisvaiheessa (5.10.2012, hyväksytty käyttöön SMDno/2012/1071, 16.5.2013). | 14. VAL 1 Protective measures in the early phase of a nuclear or radiological emergency (5 October 2012, approved by the Ministry of the Interior under SMDno/2012/1071, 16 May 2013). | 14. Руководство VAL 1 «Мероприятия по защите на начальном этапе при ядерной или радиологической аварийной ситуации» (05.10.2012, утверждено Министерством внутренних дел, SMD №/2012/1071, 16.05.2013). | FI-STUK-YVL-2FAA | 2013-11-15 | YVL-C.5-REF-14 | Document Reference | 202
15. VAL 2 Suojelutoimenpiteet säteilyvaaratilanteen jälkivaiheessa (5.10.2012, hyväksytty käyttöön SMDno/2012/1071, 16.5.2013). | 15. VAL 2 Protective measures in the intermediate phase of a nuclear or radiological emergency (5 October 2012, approved by the Ministry of the Interior under SMDno/2012/1071, 16 May 2013) | 15. Руководство VAL 2 «Мероприятия по защите на промежуточном этапе при ядерной или радиологической аварийной ситуации» (05.10.2012, утверждено Министерством внутренних дел, SMD №/2012/1071, 16.05.2013). | FI-STUK-YVL-2FAB | 2013-11-15 | YVL-C.5-REF-15 | Document Reference | 203
16. IEC–EN-60849 Sound Systems for Emergency Purposes (1998). | 16. IEC-EN-60849 Sound Systems for Emergency Purposes (1998). | 16. IEC 60849 «Системы звуковые для аварийных целей» (1998). | FI-STUK-YVL-2FAC | 2013-11-15 | YVL-C.5-REF-16 | Document Reference | 204