## C.6
Content Text in Finnish | Content Text | Содержание текста | ID Location | ID Version | ID YVL | Document Object Class | Sequence
YDINLAITOKSEN SÄTEILYMITTAUKSET | RADIATION MONITORING AT A NUCLEAR FACILITY | РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ НА ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКЕ | FI-STUK-YVL-30D5 | 2013-11-15 | YVL-C.6 | Title | 1
1 Johdanto | 1 Introduction | 1 Введение | FI-STUK-YVL-30D6 | 2013-11-15 | YVL-C.6-1 | Heading | 2
101. Ydinenergialain (990/1987) mukaan ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Tämän mukaisesti ydinlaitoksen suunnittelussa on huolehdittava työntekijöiden ja ympäristön säteilyturvallisuudesta. Tavoitteena on, että työntekijöiden säteilyannokset voidaan pitää niin pieninä kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista ja että asetettuja annosrajoja ei ylitetä. Yksilön säteilyaltistusta koskevat enimmäisarvot esitetään säteilylain (592/1991) nojalla annetussa asetuksessa (1512/1991). | 101. According to the Nuclear Energy Act (990/1987), the use of nuclear energy must be safe; it shall not cause injury to people, or damage to the environment or property. Accordingly, the radiation safety of the employees and the environment shall be ensured in the design of a nuclear facility. The objective is to keep the radiation doses of workers as low as practically possible, not exceeding the dose limits set. The maximum values of an individual’s radiation exposure are determined in the Radiation Decree (1512/1991) issued by virtue of the Radiation Act (592/1991). | 101. Согласно Закону «Об атомной энергии» (990/1987), использование атомной энергии должно быть безопасным и не должно наносить вред людям или ущерб окружающей среде или имуществу. Соответственно, при проектировании ядерной установки должна быть обеспечена радиационная безопасность персонала и окружающей среды. Цель заключается в поддержании доз радиационного облучения работников на разумно достижимом низком уровне, без превышения установленных предельно допустимых доз. Максимальные значения индивидуальных доз облучения приведены в Постановлении «Об ионизирующем излучении» (1512/1991), изданном на основании Закона «Об ионизирующем излучении» (592/1991). | FI-STUK-YVL-30D7 | 2013-11-15 | YVL-C.6-1-101 | Requirement | 3
102. Valtioneuvoston asetuksessa (717/2013) esitetään ydinvoimalaitosten turvallisuutta koskevat yleiset määräykset. Asetuksen 3. luvussa esitetään säteilyaltistusta ja radioaktiivisten aineiden päästöjä koskevat määräykset sekä asetuksen 27 §:ssä säteilymittauksia ja radioaktiivisten aineiden päästöjen valvontaa koskevat määräykset. | 102. Government Decree (717/2013) presents the general provisions governing the safety of nuclear power plants. Chapter 3 of the Decree details the regulations concerning radiation exposure and the monitoring of the emissions of radioactive substances, and Section 27 contains the regulations concerning radiation monitoring and the monitoring of the release of radioactive substances. | 102. Постановление Государственного совета (717/2013) определяет общие положения по обеспечению безопасности атомных электростанций. В главе 3 Постановления подробно изложены нормы и правила относительно радиационного облучения и контроля эмиссий радиоактивных веществ, а в разделе 27 содержатся нормы и правила по радиационному контролю и контролю выбросов радиоактивных веществ. | FI-STUK-YVL-30D8 | 2013-11-15 | YVL-C.6-1-102 | Requirement | 4
103. Valtioneuvoston asetuksessa (736/2008) esitetään ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuutta koskevat yleiset määräykset. Asetuksen 2. luvussa esitetään säteilyturvallisuutta koskevat määräykset ja asetuksen 18 §:ssä käyttötoimintaa ja säteilymittauksia koskevat määräykset. | 103. Government Decree (736/2008) presents the general provisions governing the safety of the final disposal of nuclear waste. Chapter 2 of the Decree details the regulations concerning radiation safety, and Section 18 contains the regulations concerning operation and radiation monitoring. | 103. Постановление Государственного совета (736/2008) определяет общие положения по обеспечению безопасности при окончательном захоронении ядерных отходов. В главе 2 Постановления подробно изложены нормы и правила относительно радиационной безопасности, а в разделе 18 содержатся нормы и правила по эксплуатации и радиационному контролю. | FI-STUK-YVL-30D9 | 2013-11-15 | YVL-C.6-1-103 | Requirement | 5
104. Ydinlaitoksen ja sen ympäristön säteilyturvallisuuden varmistamisessa käytetään hyväksi kiinteästi asennettuja ja siirrettäviä säteilymittausjärjestelmiä ja -laitteita. Niillä mitataan säteilyannosnopeutta ja säteilyannosta laitoksen tiloissa sekä valvotaan radioaktiivisten aineiden määrää järjestelmissä. Lisäksi niillä mitataan radioaktiivisten aineiden päästöjä. | 104. The permanently installed (stationary) and portable radiation monitoring systems and equipment are used to ensure the radiation safety of a nuclear facility and its environment. The purpose of these systems and equipment is to measure the radiation dose rates and radiation exposures within the plant, as well as to monitor the concentrations of radioactive substances in the systems. They are also used to measure radioactive releases. | 104. Для обеспечения радиационной безопасности ядерной установки и окружающей среды используются стационарные и переносные системы и оборудование радиационного контроля. Целью данных систем и оборудования является измерение мощности доз радиационного облучения на станции, а также контроль концентраций радиоактивных веществ в системах. С их помощью также выполняются измерения выбросов радиоактивных веществ. | FI-STUK-YVL-30DA | 2013-11-15 | YVL-C.6-1-104 | Requirement | 6
105. Ydinlaitoksen säteilymittausjärjestelmiltä ja -laitteilta edellytetään korkeaa laatua ja toimintavarmuutta, koska niillä on välitön kohteen säteilyturvallisuuteen liittyvä valvontatehtävä ja niitä käytetään ydinlaitoksen hälytys- ja ohjaustoiminnoissa. Hälytys- ja ohjaustoimintoihin liittyvien mittausten turvallisuusmerkitys riippuu ydinlaitoksen turvallisuusratkaisuista. Ohjaustoiminnot voivat sisältää reaktorin suojaustoiminnon tai prosessin ohjauksen. | 105. The radiation monitoring systems and equipment used at a nuclear facility shall be of high quality and operational reliability, since they have a monitoring task that is immediately related to the radiation safety of the location, and they are used for the alarm and control functions of the nuclear facility. The safety significance of the measurements related to the alarm and control functions depends on the safety solutions that are in place at the nuclear facility. The control functions may include a reactor protection function or a process control. | 105. На ядерной установке должны использоваться системы и оборудование радиационного контроля, имеющие высокое качество и эксплуатационную надежность, поскольку они выполняют функции контроля, которые непосредственно связаны с радиационной безопасностью местоположения, и применяются для обеспечения сигнализации и управления ядерной установкой. Значимость для безопасности измерений, относящихся к функциям сигнализации и управления, зависит от решений по обеспечению безопасности, применяемых на ядерной установке. Функции управления могут включать в себя функцию защиты реактора или управления технологическим процессом. | FI-STUK-YVL-30DB | 2013-11-15 | YVL-C.6-1-105 | Requirement | 7
106. Säteilymittausjärjestelmien ja -laitteiden erityisvaatimuksia muihin automaatiojärjestelmiin ja laitteisiin verrattuna aiheuttavat mm. eri anturityypit ja niiden fysikaaliset mittausperiaatteet, näytteenkeruujärjestelyt sekä suojaus taustasäteilyltä. Säteilymittauslaitteiden suorituskyky on yhteydessä säteilyn mittauksen fysikaaliseen toteutukseen liittyviin tilastollisiin ilmiöihin. Säteilymittauslaitteiden kaikkia ominaisuuksia ei voida testata valmistus- ja käyttöpaikalla vaan asianmukaisessa säteilyn mittanormaalilaboratoriossa. | 106. Compared with other I&C systems and equipment, the special requirements set by radiation monitoring systems and equipment are caused, for example, by the various sensor types and their physical principles of measurement, sampling arrangements and protection from background radiation. The performance of radiation monitoring instruments is connected with the statistical phenomena related to the physical implementation of radiation monitoring. Not all properties of the radiation monitoring instruments can be tested at the site of manufacture and operation but at an appropriate measurement standard laboratory for radiation. | 106. В сравнении с другими системами и оборудованием контроля и управления, особые требования, устанавливаемые системами и оборудованием радиационного контроля, обусловлены, например, разными типами датчиков и их физическими принципами измерения, схемами пробоотбора и защитой от фонового излучения. Технические характеристики приборов радиационного контроля связаны со статистическими процессами, относящимися к физической реализации радиационного контроля. Некоторые параметры приборов радиационного контроля нельзя проверить на площадке производителя и в месте эксплуатации, а только в подходящей лаборатории измерительных стандартов по радиации. | FI-STUK-YVL-30DC | 2013-11-15 | YVL-C.6-1-106 | Requirement | 8
2 Soveltamisala | 2 Scope of application | 2 Область применения | FI-STUK-YVL-30DD | 2013-11-15 | YVL-C.6-2 | Heading | 9
201. Tätä ohjetta sovelletaan ydinlaitoksen säteilymittausjärjestelmien suunnitteluun. Ohjeessa esitetään vaatimuksia ydinlaitoksen kiinteästi asennettujen säteilymittausjärjestelmien ja -laitteiden sekä siirrettävien säteilymittauslaitteiden suunnittelusta, valmistuksesta, asentamisesta, käyttöönotosta laitoksella ja käytöstä sekä kuvataan näitä asioita koskevia valvontamenettelyjä. | 201. This Guide shall be applied to the design of radiation monitoring systems of a nuclear facility. The Guide sets forth requirements for the design, manufacture, installation, commissioning and operation of the stationary radiation monitoring systems and equipment as well as the portable radiation monitoring equipment of a nuclear facility. The Guide also describes the regulatory control pertaining to these issues. | 201. Настоящее руководство должно использоваться при проектировании систем радиационного контроля на ядерной установке. В настоящем руководстве изложены требования к проектированию, изготовлению, установке, вводу в эксплуатацию и эксплуатации стационарных систем и оборудования радиационного контроля, а также переносного оборудования радиационного контроля на ядерной установке. В руководстве также описывается контроль надзорного органа, относящийся к этим вопросам. | FI-STUK-YVL-30DE | 2013-11-15 | YVL-C.6-2-201 | Requirement | 10
202. Osa ohjeessa esitetyistä säteilymittausjärjestelmiä koskevista vaatimuksista on kohdennettu vain ydinvoimalaitoksille, mutta vastaavia periaatteita voidaan soveltaa myös muissa ydinlaitoksissa. | 202. Some of the requirements concerning radiation monitoring systems in this Guide are only applicable to nuclear power plants, but similar principles may also be applied at other nuclear facilities. | 202. Некоторые из требований, касающиеся систем радиационного контроля, изложенные в настоящем руководстве, применимы только к атомным электростанциям, но схожие принципы могут применяться и на других ядерных установках. | FI-STUK-YVL-30DF | 2013-11-15 | YVL-C.6-2-202 | Requirement | 11
203. Säteilymittausjärjestelmät ovat automaatiojärjestelmiä, joita koskevat erityisvaatimukset annetaan tässä ohjeessa. Siirrettävät säteilymittauslaitteet ovat joko yksittäisiä laitteita tai muodostavat laitekokonaisuuksia, joita koskevat vaatimukset annetaan myös tässä ohjeessa. Säteilymittausjärjestelmiä ja -laitteita koskevat lisäksi seuraavien ohjeiden vaatimukset: YVL B.1 ”Ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnittelu”, YVL B.2 ”Ydinlaitoksen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden luokittelu” ja YVL E.7 ”Ydinlaitoksen sähkö- ja automaatiolaitteet”. Ydinlaitoksen ja sen järjestelmien käyttöönottoa ja siihen liittyviä menettelyjä käsitellään ohjeessa YVL A.5 ”Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto”. Yleisiä vaatimuksia säteilymittausten tarkkuudesta sekä säteilymittarien hyväksymisestä, kalibroinnista ja toimintakunnon tarkistamisesta esitetään muiden kuin ydinlaitosten osalta ohjeessa ST 1.9 ”Säteilytoiminta ja säteilymittaukset”. | 203. Radiation monitoring systems are I&C systems, for which special requirements are laid down in this Guide. Portable radiation monitoring equipment are either individual instruments or they make up sets of equipment, the requirements of which are also laid down in this Guide. The requirements defined in the following Guides also apply to radiation monitoring systems and equipment: YVL B.1 “Safety design of a nuclear power plant”, YVL B.2 “Classification of systems, structures and components of a nuclear facility”, and YVL E.7 “Electrical and I&C equipment of a nuclear facility”. The commissioning of a nuclear facility and its systems, and related procedures, are discussed in Guide YVL A.5 “Construction and commissioning of a nuclear facility”. General requirements concerning the accuracy of radiation monitoring, and the approval, calibration and verification of operability of radiation meters for facilities other than nuclear facilities are presented in Guide ST 1.9 “Radiation practices and radiation measurements”. | 203. Системы радиационного контроля представляют собой системы контроля и управления, для которых в настоящем руководстве устанавливаются особые требования. К переносному оборудованию радиационного контроля относятся отдельные приборы или комплекты оборудования, требования к которым также изложены в настоящем руководстве. К системам и оборудованию радиационного контроля также применяются требования, определенные в следующих руководствах: YVL B.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции», YVL B.2 «Классификация систем, конструкций и компонентов ядерной установки» и YVL E.7 «Электрооборудование и системы контроля и управления ядерной установки». Ввод в эксплуатацию ядерной установки и ее систем, а также связанные с этим процедуры, рассматриваются в руководстве YVL A.5 «Сооружение и ввод в эксплуатацию ядерной установки». Общие требования к точности радиационного контроля, утверждению, калибровке и верификации пригодности к эксплуатации измерителей радиации для объектов, отличных от ядерных установок, приведены в Руководстве ST 1.9 «Работы, связанные с радиационным облучением, и измерения облучения». | FI-STUK-YVL-30E0 | 2013-11-15 | YVL-C.6-2-203 | Requirement | 12
204. Ydinlaitoksen tilojen ja järjestelmien säteilyturvallisuusvaatimukset esitetään ohjeessa YVL C.1 ”Ydinlaitoksen rakenteellinen säteilyturvallisuus”. Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjä käsitellään ohjeessa YVL C.3 ”Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen ja valvonta”, ympäristön säteilyvalvontaa ohjeessa YVL C.4 ”Ydinlaitoksen ympäristön säteilyturvallisuus” sekä ydinlaitoksen työntekijöiden säteilysuojelua laitosten käytön aikana ohjeessa YVL C.2 ”Ydinlaitoksen työntekijöiden säteilysuojelu ja säteilyaltistuksen seuranta”. Päästöjen arviointia valmiustilanteissa käsitellään ohjeessa YVL C.5 ”Ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyt”. Ydinlaitoksen matala- ja keskiaktiivisten jätteiden käsittelyä ja varastointia sekä ydinlaitoksen käytöstäpoistoa koskevat vaatimukset esitetään ohjeessa YVL D.4 ”Matala- ja keskiaktiivisten ydinjätteiden käsittely ja ydinlaitoksen käytöstäpoisto”. Radionuklidilaboratorioita koskevat yleiset vaatimukset esitetään ohjeessa ST 6.1 ”Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä”. | 204. The radiation safety requirements of a nuclear facility’s rooms and systems are presented in Guide YVL C.1, “Structural radiation safety at a nuclear facility”. Guide YVL C.3 “Limitation and monitoring of radioactive releases from a nuclear facility” discusses the limitation of radioactive releases, Guide YVL C.4 “Assessment of radiation doses to the public in the vicinity of a nuclear facility” discusses the radiation monitoring of the environment, and Guide YVL C.2 “Radiation protection and exposure monitoring of nuclear facility workers” discusses radiation protection of the workers of a nuclear facility during the operation of the facility. The assessment of emissions in emergency situations is covered in Guide YVL C.5 “Emergency arrangements of a nuclear power plant”. Guide YVL D.4 “Predisposal management of low and intermediate level nuclear waste and decommissioning of a nuclear facility” sets forth requirements for the handling and storage of low and intermediate level waste of a nuclear facility, and the decommissioning of a nuclear facility. The general requirements of radionuclide laboratories are presented in Guide ST 6.1 “Radiation safety when using unsealed sources”. | 204. Требования к радиационной безопасности помещений и систем ядерной установки представлены в Руководстве YVL C.1 «Конструктивная радиационная безопасность ядерной установки». В Руководстве YVL C.3 «Ограничение и контроль выбросов радиоактивных веществ с ядерных установок» приведены ограничения по выбросам радиоактивных веществ, в Руководстве YVL C.4 «Оценка доз радиационного облучения населения на территориях, прилегающих к территории ядерной установки» описывается радиационный контроль окружающей среды, а в Руководстве YVL C.2 «Радиационная защита и контроль радиационного облучения работников ядерной установки» рассматривается радиационная защита работников ядерной установки в ходе ее эксплуатации. Процесс оценки эмиссий в аварийных ситуациях приведен в Руководстве YVL C.5 «Противоаварийные мероприятия на атомной электростанции». В Руководстве YVL D.4 «Обращение с низко- и среднеактивными ядерными отходами и вывод ядерной установки из эксплуатации» изложены требования к обработке и хранению низко- и среднеактивных отходов ядерной установки и выводу ядерной установки из эксплуатации. Общие требования радионуклидных лабораторий представлены в Руководстве ST 6.1 «Радиационная безопасность при использовании открытых источников». | FI-STUK-YVL-30E1 | 2013-11-15 | YVL-C.6-2-204 | Requirement | 13
3 Ydinlaitoksen säteilymittausjärjestelmät ja -laitteet | 3 Radiation monitoring systems and equipment of a nuclear facility | 3 Системы и оборудование радиационного контроля ядерной установки | FI-STUK-YVL-30E2 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3 | Heading | 14
3.1 Säteilymittausjärjestelmien yleiset vaatimukset | 3.1 General requirements for radiation monitoring systems | 3.1 Общие требования к системам радиационного контроля | FI-STUK-YVL-30E3 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.1 | Heading | 15
301. Ydinlaitoksessa on oltava kiinteästi asennettuja säteilymittausjärjestelmiä tilojen, laitoksen prosessien, päästöjen, käytetyn ydinpolttoaineen, ydinjätteiden ja ympäristön säteilyn valvontaa varten. Kiinteästi asennettuja mittausjärjestelmiä täydentämässä ydinlaitoksella on oltava siirrettäviä tai paikallisesti asennettuja mittauslaitteita. Lisäksi on oltava käytettävissä laboratoriotilat ja -laitteet radioaktiivisten näytteiden analysointia varten sekä henkilökohtaiseen annosvalvontaan tarvittava laitteisto. Säteilymittausjärjestelmiä ja laitteita koskevat tämän ohjeen lisäksi erityisesti ohjeiden YVL B.1, YVL B.2 ja YVL E.7 vaatimukset. Ympäristön säteilyvalvontaa koskevat tarkemmat vaatimukset esitetään ohjeessa YVL C.4. | 301. A nuclear facility shall have stationary radiation monitoring systems for the radiation monitoring of rooms, facility processes, releases, spent nuclear fuel, nuclear wastes, and the environment. To supplement the stationary monitoring systems, a nuclear facility shall have portable or locally installed monitoring equipment. Appropriate laboratory facilities and equipment for analysing radioactive samples, as well as the equipment needed for individual dose monitoring, shall also be available. Besides this Guide, the radiation monitoring systems and equipment are specifically governed by the requirements of Guides YVL B.1, YVL B.2 and YVL E.7. More detailed requirements concerning environmental radiation monitoring are set forth in Guide YVL C.4. | 301. На ядерной установке должны быть предусмотрены стационарные системы радиационного контроля для контроля радиоактивности помещений, технологических процессов установки, выбросов, отработавшего ядерного топлива, ядерных отходов и окружающей среды. В дополнение к стационарным системам контроля ядерные установки должны оснащаться переносным или локально устанавливаемым оборудованием. Также на установке должны быть предусмотрены соответствующие лабораторные помещения и оборудование для анализа радиоактивных образцов, а также оборудование для контроля индивидуальных доз. Помимо настоящего руководства, требования к системам и оборудованию радиационного контроля определены в руководствах YVL B.1, YVL B.2 и YVL E.7. Более подробные требования в отношении радиационного контроля окружающей среды изложены в Руководстве YVL C.4. | FI-STUK-YVL-30E4 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.1-301 | Requirement | 16
302. Onnettomuuksien seurantaa ja hallintaa varten ydinvoimalaitokseen on suunniteltava säteilymittaus- ja valvontainstrumentointi, jolla käyttöhenkilökunta saa riittävästi tietoa tilanteen arvioimiseksi sekä toimenpiteiden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Onnettomuuksissa on voitava suorittaa ainakin • suojarakennuksen annosnopeuden mittaus • primäärijäähdytteessä olevien radioaktiivisten aineiden näytteenotto ja pitoisuuksien määritys laboratoriossa • suojarakennuksen kaasutilassa ja vedessä olevien radioaktiivisten aineiden näytteenotto ja pitoisuuksien määritys laboratoriossa • radioaktiivisten aineiden päästön jatkuvatoiminen mittaus sekä näytteenotto poistokaasupiipusta ja pitoisuuksien määritys laboratoriossa • annosnopeuden mittaus voimalaitosalueella ja suojavyöhykkeellä (ulkoisen säteilyn annosnopeuden mittausasemien ja keräysasemien tarkemmat vaatimukset esitetään ohjeessa YVL C.4). | 302. For the purpose of accident monitoring and management, appropriate radiation monitoring and control instrumentation shall be designed for a nuclear power plant, by means of which the operating personnel obtain sufficient data to evaluate the situation as well as plan and implement the necessary actions. During accidents, it shall be possible to carry out at least the following actions: • measurement of dose rate inside the containment • sampling of radioactive substances in the primary coolant and determination of activity concentrations • sampling of radioactive substances in the containment gas plenum and water, and determination of their activity concentrations • continuous measurement of radioactive releases and sampling from the stack, and the determination of concentrations in a laboratory • Dose rate measurement at the site area and inside the protective zone (more detailed requirements for the measuring stations of external radiation dose rate and collection stations are presented in Guide YVL C.4). | 302. В целях аварийного мониторинга и управления для атомной электростанции должны быть спроектированы соответствующие контрольно- измерительные приборы для радиационного контроля, при помощи которых эксплуатационный персонал получал бы достаточную информацию для оценки ситуации, а также для планирования и выполнения необходимых действий. В аварийной ситуации требуется обеспечить возможность выполнения как минимум следующих действий: • измерение мощности дозы внутри защитной оболочки; • пробоотбор радиоактивных веществ в теплоносителе первого контура и определение концентраций активности; • пробоотбор радиоактивных веществ в газовом объеме и воде защитной оболочки и определение их концентраций активности; • постоянное измерение выбросов радиоактивных веществ и пробоотбор из трубы, а также определение концентраций в лаборатории; • измерение мощности дозы на территории площадки и внутри защитной зоны (более подробные требования к станциям измерения мощности доз внешнего излучения и станциям сбора приведены в Руководстве YVL C.4). | FI-STUK-YVL-30E5 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.1-302 | Requirement | 17
303. Kaikissa niissä ydinlaitoksen elinkaaren vaiheissa, joissa radioaktiivisia aineita voi esiintyä ydinlaitoksella, on oltava käytettävissä säteilymittauksia riittävässä laajuudessa. | 303. Radiation monitoring shall be available to a sufficient extent during all stages of a nuclear facility’s life cycle where radioactive substances may occur at the facility. | 303. Достаточный уровень радиационного контроля должен быть предусмотрен на всех этапах жизненного цикла ядерной установки, на которых на установке могут появиться радиоактивные вещества. | FI-STUK-YVL-30E6 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.1-303 | Requirement | 18
304. Käytöstäpoiston aikana säteilymittausjärjestelmän laajuus ja suunnitteluperusteet on tarkistettava ennen jokaista käytöstäpoistosuunnitelmassa esitettyä laajempaa toteutusvaihetta. | 304. During decommissioning, the scope and design bases of the radiation monitoring system shall be checked prior to every extensive implementation phase described in the decommissioning plan. | 304. Во время вывода из эксплуатации требуется проверять параметры и основы проектирования системы радиационного контроля перед реализацией каждого обширного этапа, описанного в плане вывода из эксплуатации. | FI-STUK-YVL-30E7 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.1-304 | Requirement | 19
305. Radioaktiivisten aineiden päästöjen mittaamiseen sekä onnettomuuksien seurantaan ja hallintaan tarkoitettujen jatkuvatoimisten mittausjärjestelmien on toimittava yksittäisvikautumisen sattuessa. Yksittäisvikakriteeriä on sovellettava myös reaktorihallin ja käytetyn polttoaineen varastotilojen ulkoisen annosnopeuden mittauksiin sekä sellaisten säteilymittausten suunnitteluun, joilla on työntekijöiden säteilyannosta rajoittava ohjaustoiminto (esimerkiksi ydinpolttoaineen siirtokoneen säteilymittaus). | 305. Continuously operating monitoring systems designed for the measuring of radioactive releases, accident monitoring and management shall maintain operability even in the event of a single failure. The single failure criterion shall also be applied to the external dose rate measurements of the reactor hall and the spent fuel storage facilities, and the design of radiation measurements that have a control function limiting the radiation dose of workers (such as the radiation monitoring of a nuclear fuel transfer machine). | 305. Непрерывно работающие системы контроля, предназначенные для замера выбросов радиоактивных веществ, аварийного мониторинга и управления, должны сохранять работоспособность даже в случае единичного отказа. Критерий единичного отказа должен также применяться к измерениям мощности дозы внешнего облучения в реакторном зале и помещениях для хранения отработавшего топлива, а также при проектировании средств измерения радиации с управляющими функциями, ограничивающими дозу радиационного облучения работников (например, радиационный контроль машины для перемещения ядерного топлива). | FI-STUK-YVL-30E8 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.1-305 | Requirement | 20
306. Ydinlaitoksen kiinteästi asennettujen, turvallisuusluokiteltujen säteilymittausjärjestelmien sähkönsyöttö on varmennettava ohjeen YVL B.1 luvun 5.4 mukaisesti. Varmennuksen perusteet ja toteutus sekä mahdollinen tarve katkottomalle sähkönsyötölle on esitettävä kustakin mittauslaitteesta ja siihen liittyvästä toiminnasta. | 306. The power supply to the nuclear facility’s stationary, safety-classified radiation monitoring systems shall be redundant in accordance with subsection 5.4 of Guide YVL B.1. The redundancy bases and implementation, as well as any need for uninterrupted power supply, shall be described for each monitoring instrument and related function. | 306. В соответствии с подразделом 5.4 Руководства YVL B.1 требуется обеспечить резервирование источника питания стационарных систем радиационного контроля ядерной установки, имеющих классификацию безопасности. Для каждого прибора контроля и связанной с ним функции требуется представить описание основ и реализации резервирования, а также потребности в источнике бесперебойного питания. | FI-STUK-YVL-30E9 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.1-306 | Requirement | 21
307. Säteilymittauslaitteiden ja niiden oheislaitteiden sijainti on esitettävä alustavassa ja lopullisessa turvallisuusselosteessa sekä järjestelmän ennakkotarkastusaineistossa. Säteilyilmaisimen sijainti huonetilassa tai prosessijärjestelmässä on esitettävä siten, että mittaamisen kannalta huomioitavat ympäristörasitteet voidaan todentaa ja laitteen mittaama avaruusgeometria voidaan osoittaa. Radioaktiivisuuden mittaamiseen liittyvien näytteenottokanavien ja näytteenottoharavien sijainti ja rakenne on esitettävä turvallisuusselosteessa ja järjestelmän ennakkotarkastusaineistossa. | 307. The preliminary safety analysis report, the final safety analysis report and the system pre-inspection documentation shall present the location of the radiation monitoring equipment and their accessories. The location of the radiation detectors inside the room or process system shall be presented in a manner whereby any environmental burden can be verified and the spatial geometry measured by the device indicated. The location and structure of the sampling channels and sampling rakes related to the monitoring of radioactivity shall be presented in the safety analysis report and the system pre-inspection documentation. | 307. В предварительном отчете по обоснованию безопасности, окончательном отчете по обоснованию безопасности и документации по предварительной инспекции системы должно быть указано местоположение оборудования радиационного контроля и его оснащение. Местоположение детекторов радиации внутри помещения или технологической системы должно выбираться таким образом, чтобы с помощью указанных устройств можно было проверить любое воздействие на окружающую среду и измерить пространственную геометрию. Местоположение и конструкция каналов и решеток пробоотбора, относящихся к контролю радиоактивности, должны быть представлены в отчете по обоснованию безопасности и в документации по предварительной инспекции системы. | FI-STUK-YVL-30EA | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.1-307 | Requirement | 22
3.2 Kiinteästi asennetut ulkoisen säteilyn mittaukset | 3.2 Stationary monitoring of external radiation | 3.2 Стационарное оборудование контроля внешнего излучения | FI-STUK-YVL-30EB | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.2 | Heading | 23
308. Kiinteästi asennettuja ulkoisen säteilyn valvontajärjestelmän mittauslaitteita on oltava valvonta-alueella erityisesti sellaisissa luoksepäästävissä tiloissa, joissa laitoksen käyttötilan muutokset tai muut tapahtumat voivat aiheuttaa paikallisen annosnopeuden olennaisen kasvun. Mittauslaitteita on kevytvesireaktorilaitoksissa sijoitettava ainakin seuraaviin tiloihin: • reaktorisuojarakennukseen • reaktorihalliin • käytetyn polttoaineen varastoihin sekä polttoaineen siirtokoneeseen • ydinjätteiden käsittely- ja varastointitiloihin • dekontaminointitiloihin. | 308. The controlled area shall have stationary monitoring equipment of the external radiation monitoring system, particularly in accessible areas where changes to the plant’s operational state or other events may cause a significant increase in the local dose rate. At light water reactor plants, monitoring instruments shall be placed at least on the following premises: • containment • reactor hall • spent fuel storages and the fuel handling machine • nuclear waste treatment and storage facilities • decontamination facilities. | 308. Стационарное оборудование систем контроля внешнего излучения должно устанавливаться в контролируемой зоне, особенно в доступных зонах, в которых изменения эксплуатационного состояния станции или прочие события могут привести к значительному увеличению мощности локальной дозы. На станциях с легководным реактором приборы контроля должны устанавливаться как минимум в следующих помещениях: • защитная оболочка; • реакторный зал; • хранилища отработавшего топлива и перегрузочная машина для топлива; • помещения для переработки и хранения отходов; • помещения для дезактивации. | FI-STUK-YVL-30EC | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.2-308 | Requirement | 24
309. Vakavan onnettomuuden aikana toimimaan tarkoitettujen suojarakennuksen ulkoisen annosnopeuden mittauslaitteiden on pystyttävä näyttämään annosnopeus, joka aiheutuu, kun reaktorisydämen radioaktiivisia aineita vapautuu suojarakennukseen. Mittausalueen ala- ja ylärajan asianmukaisuus on erikseen osoitettava vaatimusmäärittelyyn liitettävällä analyysillä. | 309. The equipment that measures the containment external dose rate and is designed to function during a severe accident shall be capable of displaying the dose rate that is caused by the release of radioactive substances of the reactor core into the containment. The appropriateness of the lower and upper limits of the measurement range shall be separately demonstrated in an analysis that is attached to the requirement specification. | 309. Оборудование, измеряющее мощность дозы внешнего облучения в защитной оболочке и предназначенное для функционирования при тяжелых авариях, должно отображать мощность дозы, получаемой вследствие выбросов радиоактивных веществ активной зоны реактора в защитную оболочку. Соответствие нижних и верхних пределов диапазона измерений должно быть отдельно указано в анализе, приложенном к спецификации требований. | FI-STUK-YVL-30ED | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.2-309 | Requirement | 25
3.3 Kiinteästi asennetut ja siirrettävät ilman aktiivisuusmittaukset | 3.3 Stationary and portable air activity monitoring | 3.3 Стационарное и переносное оборудование контроля активности воздуха | FI-STUK-YVL-30EE | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.3 | Heading | 26
310. Ilman aktiivisuuskonsentraatio on määritettävä sellaisissa valvonta-alueen luoksepäästävissä tiloissa, joiden ilmassa voi esiintyä käytön ja seisokin aikana työntekijöiden säteilyannosten kannalta merkittäviä määriä radioaktiivisia aineita. Määritys voi perustua jatkuvasti mittaaviin kiinteästi asennettuihin tai siirrettäviin mittauslaitteisiin tai kerätyn näytteen analysointiin laboratoriossa. Painevesireaktorin suojarakennuksessa ilman aktiivisuuskonsentraatio on kyettävä mittaamaan jatkuvasti. | 310. The air activity concentration shall be determined for accessible rooms in the controlled area, the air of which may contain radioactive substances in amounts significant for the workers’ radiation doses during plant operation and outages. The determination may be based on continuously-operating stationary or portable monitoring instruments or laboratory analysis of the collected samples. In the containment of a pressurised water reactor, continuous air activity concentration measurements shall be possible. | 310. Во время эксплуатации и останова станции требуется определять концентрацию активности в воздухе доступных помещений контролируемой зоны, который может содержать радиоактивные вещества в объеме, оказывающем значительное влияние на дозы радиационного облучения работников. Определять концентрацию можно при помощи непрерывно работающих стационарных или переносных приборов контроля или посредством лабораторного анализа собранных образцов. Возможность непрерывного измерения концентрации активности в воздухе должна быть обеспечена в защитной оболочке водо-водяного реактора. | FI-STUK-YVL-30EF | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.3-310 | Requirement | 27
311. Ilman aktiivisuuskonsentraation mittaus on tehtävä siten, että näytteenotto on mahdollisimman edustava paikallisista pitoisuuseroista huolimatta. Lisäksi mittauslaitteet on sijoitettava tai näyte kerättävä siten, ettei merkittävä ilman aktiivisuuskonsentraatio jää havaitsematta. Mahdollisten radioaktiivisten aineiden sijainti sekä tilan ilmastointi on otettava huomioon. | 311. Air activity concentration measurements shall be as representative as possible irrespective of local differences in concentration. In addition, monitoring instruments shall be placed or samples taken such that no significant air contamination goes unnoticed. The location of potential radioactive substances and ventilation in the area in question shall be taken into account. | 311. Измерения концентрации активности в воздухе должны быть максимально репрезентативными независимо от локальных различий в концентрации. Кроме того, приборы контроля должны размещаться в таком месте или отбор проб должен выполняться таким образом, чтобы значительное загрязнение воздуха не осталось незамеченным. В рассматриваемой зоне требуется учитывать локализацию потенциальных радиоактивных веществ и расположение вентиляции. | FI-STUK-YVL-30F0 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.3-311 | Requirement | 28
312. Mikäli havaittavalla aktiivisuuskonsentraatiolla voi olla merkitystä työntekijöiden säteilyturvallisuuteen tai ympäristöpäästöihin, mittauslaite on mahdollisuuksien mukaan varustettava ilmastointijärjestelmien ohjaustoiminnolla (esimerkiksi suodatuksen käynnistys). | 312. If a detectable activity concentration may have a bearing on occupational radiation safety or environmental releases, the monitoring instrument shall be equipped with a ventilation system control function (such as start-up of filtering), where possible. | 312. Если выявляемая концентрация активности может оказывать влияние на уровень профессионального облучения или выбросы в окружающую среду, приборы контроля должны быть по возможности оснащены функцией управления вентиляционной системой (например, запуск фильтрации). | FI-STUK-YVL-30F1 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.3-312 | Requirement | 29
313. Suojarakennuksen kaasutilan radionuklidikonsentraatiot on pystyttävä arvioimaan näytteenoton tai muun menetelmän perusteella myös vakavien onnettomuuksien aikana. Suojarakennuksen kaasutilan näytteenottoon perustuvien mittauslaitteiden jodi-isotooppien ja hiukkasmaisten radioaktiivisten aineiden pitoisuuksien mittausalueen on ulotuttava vähintään arvoon 1015 Bq/m³ tai mittausalueen riittävyys on erikseen osoitettava. Näytteenoton sijaintipaikat on perusteltava. | 313. Even during severe accidents, it shall be possible to assess radionuclide concentrations in the containment gas plenum based on sampling or some other method. As regards monitoring instruments based on sampling in the containment gas plenum, the measuring range of iodine isotope and radioactive aerosol concentrations shall extend to at least 1015Bq/m³, or the adequacy of the measuring range shall be separately demonstrated. Justifications shall be given for the locations of the sampling points. | 313. Возможность оценки концентрации радионуклидов в газовом объеме защитной оболочки на основании пробоотбора или другого метода должна быть обеспечена даже при тяжелых авариях. Касательно приборов контроля, работа которых основывается на пробоотборе в газовом объеме защитной оболочки, диапазон измерения концентрации изотопов радиоактивного йода и радиоактивных аэрозолей должен доходить до значения не менее 1015 Бк/м³, иначе потребуется отдельно продемонстрировать приемлемость диапазона измерения. Местоположения точек отбора проб должны обосновываться. | FI-STUK-YVL-30F2 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.3-313 | Requirement | 30
3.4 Kiinteästi asennetut prosessin säteilymittaukset | 3.4 Stationary radiation monitoring of process | 3.4 Стационарное оборудование радиационного контроля технологического процесса | FI-STUK-YVL-30F3 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.4 | Heading | 31
314. Ydinlaitoksen järjestelmissä on oltava kiinteästi asennettuja säteilymittauslaitteita, joilla tarkkaillaan nesteiden ja kaasujen radioaktiivisuutta mahdollisten polttoainevaurioiden ja radioaktiivisten aineiden vuotojen varalta sekä valvotaan järjestelmien käyttötilaa. Mittauslaitteita on oltava mm. radioaktiivisten kaasujen käsittelyjärjestelmässä ja sellaisissa höyry- ja vesipiireissä, jotka voivat kontaminoitua radioaktiivisia aineita sisältävien järjestelmien vuotojen takia. | 314. A nuclear facility’s systems shall be fitted with stationary radiation monitoring instruments to observe the radioactivity of liquids and gases to provide information about any fuel failures and leaks of radioactive substances and to monitor the operational state of systems. Radiation monitoring instruments shall be placed, for example, in the radioactive gas treatment system as well as in steam and water circuits that may become contaminated in case of leaks in systems containing radioactive substances. | 314. Системы ядерной установки должны оснащаться стационарными приборами радиационного контроля для наблюдения за радиоактивностью жидкостей и газов с целью предоставления информации о повреждениях ТВЭЛа и утечках радиоактивных веществ, а также контроля эксплуатационного состояния систем. Приборы радиационного контроля должны устанавливаться, например, в системе спецвентиляции, а также в паровых и водяных контурах, которые могут быть подвержены загрязнению при утечках в системах, содержащих радиоактивные вещества. | FI-STUK-YVL-30F4 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.4-314 | Requirement | 32
315. Painevesireaktorissa on lisäksi tarkkailtava kiinteästi asennetuilla säteilymittauslaitteilla ainakin primäärijäähdytteen ja sen puhdistusjärjestelmän sekä höyrystimien ulospuhallusjärjestelmän ja lauhduttimen poistokaasujärjestelmän aktiivisuutta. Painevesireaktorissa on myös oltava primääri–sekundäärivuodon nopeaa havaitsemista varten kiinteästi asennettu säteilymittausjärjestelmä. | 315. In addition, for a pressurised water reactor, at least the activity of the primary coolant and its purification system as well as the steam generator blowdown system and the condenser exhaust gas system shall be observed using stationary radiation monitoring equipment. A pressurised water reactor shall also be equipped with a stationary radiation monitoring system to promptly detect any primary-to-secondary leak. | 315. Кроме того, при помощи стационарного оборудования радиационного контроля требуется контролировать как минимум активность теплоносителя первого контура и его системы очистки, а также системы продувки парогенератора и системы конденсации отработавшего воздуха, относящихся к водо-водяному реактору. Водо-водяной реактор должен также оснащаться стационарной системой радиационного контроля для своевременного обнаружения утечки из первого во второй контур. | FI-STUK-YVL-30F5 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.4-315 | Requirement | 33
316. Kiehutusvesireaktorissa on lisäksi tarkkailtava kiinteästi asennetuilla säteilymittauslaitteilla ainakin tuorehöyryn ja turpiinin lauhduttimen poistokaasujen aktiivisuutta. | 316. In addition, for a boiling water reactor, at least the activity concentration of live steam and turbine condenser exhaust gases shall be observed using stationary radiation monitoring instruments. | 316. Кроме того, при помощи стационарных приборов радиационного контроля требуется контролировать как минимум концентрацию активности острого пара и выхлопных газов конденсатора турбины кипящего реактора. | FI-STUK-YVL-30F6 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.4-316 | Requirement | 34
3.5 Kiinteästi asennetut radioaktiivisten päästöjen mittaukset | 3.5 Stationary monitoring of radioactive releases | 3.5 Стационарное оборудование контроля выбросов радиоактивных веществ | FI-STUK-YVL-30F7 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.5 | Heading | 35
317. Merkittäviä radioaktiivisten aineiden päästöreittejä ilmaan ja veteen on seurattava säteilymittausjärjestelmillä, jotka ovat kiinteästi asennettuja ja jatkuvatoimisia. Radioaktiivisten aineiden päästöjen valvontaa käsitellään tarkemmin ohjeessa YVL C.3. | 317. Any significant release paths of radioactive substances into the atmosphere and water shall be monitored using stationary and continuously operating radiation monitoring systems. The monitoring of radioactive releases is addressed in more detail in Guide YVL C.3. | 317. Любые пути значительных выбросов радиоактивных веществ в атмосферу и воду подлежат контролю при помощи стационарных и непрерывно работающих систем радиационного контроля. Контроль выбросов радиоактивных веществ более подробно описан в Руководстве YVL C.3. | FI-STUK-YVL-30F8 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.5-317 | Requirement | 36
3.6 Siirrettävät säteilymittauslaitteet | 3.6 Portable radiation monitoring equipment | 3.6 Переносное оборудование радиационного контроля | FI-STUK-YVL-30F9 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.6 | Heading | 37
318. Ydinlaitoksella on oltava kannettavia laitteita, joilla mitataan gammasäteilyn annosnopeutta työkohteissa ja laitoksen tiloissa. Osan mittauslaitteista on oltava teleskooppivarrella varustettuja, jotta niillä voidaan tehdä mittauksia etäältä säteilevästä kohteesta. Onnettomuuden aikana tehtäviä mittauksia varten on oltava riittävästi sellaisia siirrettäviä ulkoisen säteilyn mittauslaitteita, joiden mittausalueen yläraja on vähintään 10 Gy/h (Sv/h). | 318. Portable instruments shall be available at a nuclear facility to measure the dose rate of gamma radiation in the working areas and plant rooms. Some of the instruments shall have a telescopic arm to enable remote measurements of objects emitting radiation. A sufficient number of portable measuring instruments to measure external radiation with an upper limit of the measuring range of no less than 10 Gy/h (Sv/h) shall be available for measurements carried out during an accident. | 318. Для измерения мощности доз гамма-излучения в рабочих зонах и помещениях станции на ядерной установке должны быть предусмотрены переносные приборы. Некоторые приборы должны иметь телескопическую штангу для выполнения дистанционных измерений объектов – источников излучения. Для выполнения замеров при аварии необходимо предусмотреть достаточное количество переносных приборов контроля для измерения внешнего излучения с верхним пределом диапазона измерения не менее 10 Гр/ч (Зв/ч). | FI-STUK-YVL-30FA | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.6-318 | Requirement | 38
319. Neutronisäteilyn mittauslaitteita on oltava sellaisia tiloja ja tilanteita varten, joissa saattaa esiintyä neutronisäteilyä (mukaan lukien käytetyn polttoaineen siirrot). | 319. Instruments for monitoring neutron radiation shall be provided for rooms and situations where neutron radiation may occur (including spent fuel transfers). | 319. Для помещений и ситуаций с возможной нейтронной радиацией (включая транспортировку отработавшего топлива) должны быть предусмотрены приборы контроля нейтронного излучения. | FI-STUK-YVL-30FB | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.6-319 | Requirement | 39
320. Siirrettäviä ilman aktiivisuuskonsentraation mittalaitteita on käytettävä sellaisissa työkohteissa, joissa kiinteästi asennettu mittauslaitteisto ei anna edustavaa tulosta. | 320. Monitoring instruments for portable air activity concentration shall be provided to measure the activity concentration of air in the working areas where stationary monitoring equipment does not provide representative results. | 320. В случаях, когда стационарное оборудование не предоставляет репрезентативных результатов, для измерения концентрации активности в воздухе в рабочих зонах требуется предусмотреть переносные приборы контроля для измерения концентрации активности. | FI-STUK-YVL-30FC | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.6-320 | Requirement | 40
321. Ydinlaitoksella on oltava siirrettäviä pintakontaminaation (ensisijaisesti beeta- mutta myös alfasäteilyn) mittaus- ja näytteenkeräyslaitteita eri käyttötilanteita varten. | 321. A nuclear facility shall have available portable instruments for measuring and sampling surface contamination (primarily for beta but also for alpha radiation) for use during various operational conditions. | 321. На ядерной установке должны присутствовать переносные приборы для пробоотбора и измерения поверхностного загрязнения (в основном для бета-, но также и для альфа-излучения) в целях применения при разнообразных эксплуатационных условиях. | FI-STUK-YVL-30FD | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.6-321 | Requirement | 41
322. Valvonta-alueen poistumisreiteillä on oltava mittauslaitteisto, jolla tarkistetaan valvonta-alueelta poistuvan henkilön työvälineiden, suojavaatetuksen ja ihon puhtaus. | 322. All exit routes in the controlled area shall be provided with monitoring equipment to ensure that the tools, protective clothing and skin of individuals exiting the controlled area are not radioactive. | 322. Оборудование контроля должно устанавливаться на всех путях выхода из контролируемой зоны для гарантии того, что инструмент, защитная одежда и кожный покров лиц, покидающих контролируемую зону, не являются радиоактивными. | FI-STUK-YVL-30FE | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.6-322 | Requirement | 42
323. Ydinvoimalaitoksella on oltava sisäisen kontaminaation mittauslaite, jolla kyetään havaitsemaan ihmiskehoon joutuneet radioaktiiviset aineet. Mittauslaitteelle asetettavia vaatimuksia käsitellään tarkemmin ohjeessa YVL C.2. | 323. A nuclear power plant shall have available an instrument to measure employees’ internal contamination detecting any intake of radioactive substances. Guide YVL C.2 contains more detailed requirements set for the monitoring instrument. | 323. На атомной электростанции должен присутствовать прибор для измерения внутреннего загрязнения сотрудников, определяющий любое поступление радиоактивных веществ в организм. Более подробные требования к прибору контроля содержатся в Руководстве YVL C.2. | FI-STUK-YVL-30FF | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.6-323 | Requirement | 43
3.7 Laboratorion aktiivisuusmittauslaitteet | 3.7 Activity monitoring equipment of a laboratory | 3.7 Лабораторное оборудование контроля активности | FI-STUK-YVL-3100 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.7 | Heading | 44
324. Ydinvoimalaitoksen laboratoriossa on oltava kehittyneet mittaus- ja analyysilaitteistot. Tärkeimpien parametrien mittaamiseen ja analysointiin on oltava varalaitteistot. Normaalikäytön tilanteissa alfa-, beeta- ja gammasäteilylle on oltava laitteistot nuklidikohtaisten aktiivisuuksien määrittämiseen. Onnettomuustilanteessa on pystyttävä määrittämään nuklidikohtaiset gamma-aktiivisuudet. Kokonaisaktiivisuuden mittaamiseen on oltava laitteistot alfa- ja beetasäteilylle. Radionuklidilaboratorioita koskevat yleiset vaatimukset esitetään ohjeessa ST 6.1 ”Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä”. | 324. The nuclear power plant’s laboratory shall have sophisticated measurement and analysis equipment. Back-up equipment shall be available for the measurement and analysis of key parameters. Under normal operational conditions, equipment shall be available for determining the nuclide-specific activity concentrations of alpha, beta and gamma radiation. During accidents, it shall be possible to determine the nuclide-specific gamma activity concentrations. Equipment shall be available to determine the overall activity concentration of alpha and beta radiation. The general requirements of radionuclide laboratories are presented in Guide ST 6.1 “Radiation safety when using unsealed sources”. | 324. В лаборатории атомной электростанции должно присутствовать сложное оборудование для измерения и анализа. Для измерения и анализа ключевых параметров должно быть предусмотрено резервное оборудование. При нормальных эксплуатационных условиях требуется предусмотреть оборудование для определения концентраций активности нуклидов альфа-, бета- и гамма-излучения. Во время аварий требуется обеспечить возможность определения концентраций активности нуклидов гамма-излучения. Также требуется предусмотреть оборудование для определения общей концентрации активности альфа- и бета-излучения. Общие требования радионуклидных лабораторий представлены в Руководстве ST 6.1 «Радиационная безопасность при использовании открытых источников». | FI-STUK-YVL-3101 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.7-324 | Requirement | 45
325. Radioaktiivisten aineiden analyysejä varten on oltava tehokkaat ja kelpuutetut kemialliset erotusmenetelmät ja gammamittauksia varten riittävä määrä erilaisia kalibroituja mittausgeometrioita. | 325. Effective and validated chemical separation methods shall be available for the analyses of radioactive substances, and a sufficient amount of various calibrated measurement geometries shall be available for gamma measurements. | 325. Для анализа радиоактивных веществ требуется предусмотреть эффективные и проверенные методы химического разделения, а для измерения гамма-излучения требуется предоставить достаточное количество разнообразных откалиброванных геометрий измерения. | FI-STUK-YVL-3102 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.7-325 | Requirement | 46
326. Laboratoriossa sijaitsevien tärkeimpien analyysilaitteiden sähkönsyöttö on varmennettava. | 326. The power supply of the most important analysis equipment in the laboratory shall be ensured. | 326. В лаборатории должен быть предусмотрен источник питания для энергоснабжения самого важного оборудования для анализа. | FI-STUK-YVL-3103 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.7-326 | Requirement | 47
3.8 Säteilymittauslaitteiden ominaisuudet | 3.8 Properties of radiation monitoring equipment | 3.8 Характеристики оборудования радиационного контроля | FI-STUK-YVL-3104 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.8 | Heading | 48
327. Säteilymittauslaitteiden on pystyttävä mittaamaan koko sillä alueella, jolla mitattava suure voi vaihdella käyttötilanteissa tai onnettomuuksissa. Jos on tarpeen käyttää kahta tai useampaa mittauskanavaa kohteen mittausalueen kattamiseksi, näillä mittauskanavilla on oltava riittävän laaja yhteinen mittausalue. | 327. Radiation monitoring equipment shall be capable of measurement over the entire range within which the measured quantity may vary during operational conditions or accidents. If it is necessary to use two or more measuring channels to cover the measuring range of the object, the measuring ranges of the channels must overlap sufficiently. | 327. Оборудование радиационного контроля должно иметь возможность измерения во всем диапазоне, в котором может варьироваться измеряемое количество при эксплуатационных условиях и авариях. Если для охвата всего диапазона измерения объекта требуется использовать два или более измерительных канала, диапазоны измерения каналов должны иметь достаточную степень наложения. | FI-STUK-YVL-3105 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.8-327 | Requirement | 49
328. Mittauslaitteen on kyettävä säilyttämään mittausalueen maksimiarvon osoitus sellaisessakin tilanteessa, jossa mittausalueen enimmäisarvo ylittyy. | 328. A monitoring instrument shall be capable of maintaining the indication of the maximum value of the measuring range even if the maximum value of the measuring range is exceeded. | 328. Прибор контроля должен иметь возможность поддержания индикации максимального значения диапазона измерения даже при превышении этого максимального значения диапазона. | FI-STUK-YVL-3106 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.8-328 | Requirement | 50
329. Ulkoisen gammasäteilyn mittalaitteiden vasteen on täytettävä standardien määrittelemät vaatimukset sekä kalibrointisäteilyllä että säteilyn energian funktiona, ainakin kun säteilyn energia on 80 keV…1,5 MeV. | 329. The response of instruments for monitoring external gamma radiation shall fulfil the requirements set in standards both with calibration radiation and as a function of the energy of radiation at least when the energy emitted by the radiation is between 80 keV and 1.5 MeV. | 329. Отклик приборов для контроля внешнего гамма-излучения должен соответствовать требованиям, установленным в стандартах, как при калибровочном излучении, так и в зависимости от энергии излучения, по крайней мере, когда энергия, излучаемая источником радиации, находится в диапазоне от 80 КэВ до 1,5 МэВ. | FI-STUK-YVL-3107 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.8-329 | Requirement | 51
330. Mittauslaitteiston osoituksen on kyettävä seuraamaan mittausarvojen vaihteluja suunnittelussa käytettyjen standardien vaatimusten mukaisesti. | 330. The indication of the monitoring equipment shall be able to follow the variation in the values measured in accordance with the requirements of the applicable design standards. | 330. Индикация оборудования контроля должна обеспечивать возможность отслеживания изменений значений, измеряемых в соответствии с требованиями применимых стандартов проектирования. | FI-STUK-YVL-3108 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.8-330 | Requirement | 52
331. Mikäli 16N on pääasiallinen säteilyn lähde, vaste korkeaenergiselle gammasäteilylle on tunnettava. Jos mittauskohteessa voi esiintyä myös muuta kuin gammasäteilyä (beeta, neutronit), niiden vaste ja vaikutus mittaukseen on tunnettava sekä otettava huomioon. | 331. If 16N is the main source of radiation, the instrument response to high-energy gamma radiation shall be known. If radiation other than gamma radiation (beta radiation, neutrons) can occur at the point of measurement, the response and effect on the measurement shall be known and considered. | 331. Если 16N является основным источником ионизирующего излучения, требуется знать отклик прибора на гамма-излучение высоких энергий. Если в точке измерения могут присутствовать излучения, отличные от гамма-излучения (бета-излучение, нейтронная радиация), требуется знать и учитывать отклик прибора и его влияние на измерение. | FI-STUK-YVL-3109 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.8-331 | Requirement | 53
332. Aktiivisuuspitoisuuden ja pintakontaminaation mittaamiseen tarkoitettujen laitteiden vaste on tunnettava. Mittauslaitteen on kyettävä erottamaan normaalin taustasäteilyn muutoksien vaikutukset, ja mittausalueiden on lisäksi ylitettävä ohjeessa YVL C.2 esitetyt valvonta-alueen ylimmän luokan kontaminaation raja-arvot vähintään tekijällä kymmenen. | 332. The response of instruments intended for measuring the activity concentration and surface contamination shall be known. A monitoring instrument shall be capable of distinguishing the effect of changes in normal background radiation and, in addition, the measuring ranges shall exceed the contamination limit values set in Guide YVL C.2 for the highest class in the controlled area by at least a factor of ten. | 332. Требуется также знать отклик приборов, предназначенных для измерения концентраций активности и поверхностного загрязнения. Прибор контроля должен иметь возможность определения влияющих на обычный радиационный фон изменений, и, кроме того, диапазоны измерений должны превышать предельные значения загрязнения, установленные в Руководстве YVL C.2 для наивысшего класса в контролируемой зоне, по крайней мере в пределах одного порядка. | FI-STUK-YVL-310A | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.8-332 | Requirement | 54
333. Työntekijöiden säteilyaltistuksen reaaliaikaisten mittauslaitteiden on syväannoksen energiavasteen ja mittaustarkkuuden suhteen täytettävä ne suunnittelussa käytettävien standardien vaatimukset, jotka koskevat ulkoisen gammasäteilyn mittalaitteita. | 333. The energy response of the personal dose equivalent and the measuring accuracy of equipment monitoring occupational radiation exposure in real time shall fulfil the requirements imposed on instruments for monitoring external gamma radiation. | 333. Энергетическая характеристика эквивалента индивидуальной дозы и точность измерения оборудования для контроля профессионального облучения в режиме реального времени должны соответствовать требованиям, предъявляемым к приборам контроля внешнего гамма-излучения. | FI-STUK-YVL-310B | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.8-333 | Requirement | 55
334. Kiinteästi asennettujen mittauslaitteiden säteilymittaustiedot on käyttötarkoituksen mukaan esitettävä kootusti laitoksen valvomossa. Mittaustulokset on myös tallennettava ja varmennettava siten, että laitoksen käyttötapahtumia ja onnettomuuksia voidaan jälkikäteen analysoida. Laitoksella voi kuitenkin olla kiinteästi asennettuja säteilymittauksia, joiden mittaustietoja ei ole tarpeen esittää valvomossa. Tällaisia laitteita ovat mm. analysaattorit, joilla saadaan rinnakkaista tietoa laboratoriossa sijaitsevien analysaattorien kanssa. | 334. Radiation monitoring data yielded by stationary monitoring instruments shall be displayed in the plant control room grouped according to the purpose of use. The measurement results shall be recorded to thus ensure that operational events and accidents at the plant can be analysed afterwards. The plant may, however, have in place stationary radiation monitoring instruments, the measurement data of which it is not required to be displayed in the control room. Such instruments include, for example, analysers that provide parallel information to the analysers located in the laboratory. | 334. Данные радиационного контроля, полученные стационарными приборами контроля, должны отображаться в пункте управления станции по группам в соответствии со своим функциональным назначением. Результаты измерений должны регистрироваться для последующего анализа эксплуатационных событий и аварий на станции. Тем не менее на станции могут быть установлены и стационарные приборы радиационного контроля, данные измерений которых не требуется отображать в пункте управления. К подобным приборам относятся, например, анализаторы, предоставляющие информацию, параллельную данным анализаторов, размещенных в лаборатории. | FI-STUK-YVL-310C | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.8-334 | Requirement | 56
335. Kiinteästi asennetuissa säteilymittauslaitteissa on pääsääntöisesti oltava paikalliset hälyttimet, jotka ilmaisevat laitteiden epäkuntoisuuden ja hälytysrajan ylittymisen. Hälytyksen on välityttävä myös valvomoon tai erilliseen valvontakeskukseen. Hälytysrajojen ja muiden laitteiston asetusten toteutus on suunniteltava siten, että niiden muutoksia voivat tehdä vain niihin valtuutetut henkilöt eikä hälytys lopu ilman käyttäjän toimenpiteitä. | 335. The stationary radiation monitoring instruments shall primarily be equipped with local alarms that indicate the unavailability of the equipment and when the alarm limit is exceeded. The alarm shall also be transmitted to the control room or a separate control centre. The implementation of the alarm limits and other equipment settings shall be designed such that only authorised individuals may adjust them and that an activated alarm does not stop without operator actions. | 335. Стационарные приборы радиационного контроля прежде всего должны оснащаться местной сигнализацией, показывающей недоступность оборудования и превышение предела сигнала тревоги. Сигнализация должна также передаваться в пункт управления или в отдельный центр управления. Пределы сигналов тревоги и прочие настройки оборудования должны быть спроектированы таким образом, чтобы их могли регулировать только уполномоченные лица, а включенную сигнализацию нельзя было отключить без вмешательства оператора. | FI-STUK-YVL-310D | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.8-335 | Requirement | 57
336. Luvanhaltijan on esitettävä säteilymittausjärjestelmän vaatimusmäärittelyssä suunnittelussa noudatettavat standardit. Niiden tulee kattaa myös standardit, joilla täytetään säteilymittauslaitteiden olennaiset vaatimukset. Viitteisiin on koottu julkaisuhetkellä voimassa olevia säteilymittausstandardeja. | 336. In the requirement specification for a radiation monitoring system, the licensee shall present the design standards. The standards used to fulfil the essential requirements of radiation monitoring instruments shall also be included. Some radiation monitoring standards in force at the time of the publication of this Guide are listed under References. | 336. Лицензиат должен представить стандарты проектирования в спецификации требований к системе радиационного контроля. Также он должен включить в нее стандарты, используемые для удовлетворения основных требований к приборам радиационного контроля. Некоторые стандарты по радиационному контролю, действующие на момент публикации настоящего руководства, приведены в разделе «Ссылки». | FI-STUK-YVL-310E | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.8-336 | Requirement | 58
3.9 Säteilymittausjärjestelmiä ja -laitteita koskevat suunnitelmat | 3.9 Plans pertaining to radiation monitoring systems and equipment | 3.9 Планы, относящиеся к системам и оборудованию радиационного контроля | FI-STUK-YVL-310F | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.9 | Heading | 59
337. Ohjeissa YVL B.1 ja YVL E.7 esitetään yleiset vaatimukset automaatiojärjestelmien ja -laitteiden periaatesuunnitelmien, vaatimusmäärittelyjen, ennakkotarkastusaineistojen, laadunhallintaa ja käyttöönottoa koskevien suunnitelmien, kelpoistussuunnitelmien, soveltuvuusarvioiden ja turvallisuusselosteiden sisällöstä ja toimittamisesta STUKille. Näiden vaatimusten lisäksi kaikkien luokkaan EYT/STUK kuuluvien säteilymittauslaitteiden lopullisista soveltuvuusarvioista on toimitettava STUKille tiedoksi ohjeen YVL E.7 vaatimusten 348 ja 349 mukaiset luvanhaltijan johtopäätökset ja arviot laitteen soveltuvuudesta ja vaatimuksenmukaisuudesta. | 337. Guides YVL B.1 and YVL E.7 present general requirements for the contents and submission to STUK of the conceptual plans, requirement specifications, pre-inspection documentation, quality management and commissioning plans, qualification plans, suitability assessments and safety analysis reports pertaining to I&C systems and equipment. In addition to these requirements, from final suitability analyses of all radiation monitoring equipment in safety class EYT/STUK, the licensee's conclusions and assessments on the components' suitability and conformity to requirements, in accordance with the requirements 348 and 349 of Guide YVL E.7, shall be submitted to STUK for information. | 337. Общие требования к содержанию и порядку передачи в STUK концептуальных планов, спецификаций требований, документации по предварительной инспекции, планов менеджмента качества и ввода в эксплуатацию, планов квалификации, оценок пригодности и отчетов по обоснованию безопасности, относящихся к системам и оборудованию контроля и управления, приведены в руководствах YVL B.1 и YVL E.7. В дополнение к этим требованиям, согласно требованиям 348 и 349 Руководства YVL E.7, на основании окончательных анализов пригодности всего оборудования радиационного контроля в классе безопасности EYT/STUK требуется представить в STUK для ознакомления заключения и оценки лицензиата по пригодности компонентов и соответствию требованиям. | FI-STUK-YVL-3110 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.9-337 | Requirement | 60
338. Kannettavat tai siirrettävät säteilysuojelutarkoituksessa käytettävät säteilymittalaitteet voivat muodostaa kokonaisuuden, joka voidaan pitää järjestelmänä. Tällaisista kokonaisuuksista on toimitettava ohjeen YVL B.1 luvun 6 mukaisesti järjestelmäennakkotarkastusaineisto STUKille tiedoksi. Laitteisiin tai laitekokonaisuuksiin kuuluvien ohjelmistojen analyysimenetelmät ja tiedonkäsittely on kuvattava tässä aineistossa. Lisäksi tällaisen järjestelmän yksittäisiä laitteita koskevista lopullisista soveltuvuusarvioista on toimitettava STUKille tiedoksi ohjeen YVL E.7 vaatimusten 348 ja 349 mukaiset luvanhaltijan johtopäätökset ja arviot laitteiden soveltuvuudesta ja vaatimuksenmukaisuudesta. | 338. Portable or movable radiation monitoring equipment used for radiation protection purposes may form an assembly that can be considered a system. The system pre-inspection documentation for such systems shall be submitted to STUK for information as laid down in section 6 of Guide YVL B.1. This documentation shall describe the analysis methods and data processing of the software part of the equipment or assemblies. Furthermore, from the final suitability analyses concerning individual devices in such a system, the licensee's conclusions and assessments on the components' suitability and conformity to requirements, in accordance with the requirements 348 and 349 of Guide YVL E.7, shall be submitted to STUK for information. | 338. Переносное или передвижное оборудование радиационного контроля, используемое в целях радиационной защиты, может формировать сборку, которую можно рассматривать как систему. В соответствии с указаниями, приведенными в разделе 6 Руководства YVL B.1, документация по предварительной инспекции подобных систем должна направляться в STUK для ознакомления. В данной документации должны быть описаны методы анализа и обработки данных программной части оборудования или сборок. К тому же, согласно требованиям 348 и 349 Руководства YVL E.7, на основании окончательных анализов пригодности отдельных устройств подобной системы в STUK для ознакомления необходимо представить заключения и оценки лицензиата по пригодности компонентов и соответствию требованиям. | FI-STUK-YVL-3111 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.9-338 | Requirement | 61
339. Laboratoriossa sijaitsevista tai laboratorion hallinnoimista radioaktiivisuusmittauslaitteista, jotka eivät kuulu laitoksen turvallisuusluokiteltuihin laitteisiin, on toimitettava niitä koskevista lopullisista soveltuvuusarvioista STUKille tiedoksi ohjeen YVL E.7 vaatimusten 348 ja 349 mukaiset luvanhaltijan johtopäätökset ja arviot laitteiden soveltuvuudesta ja vaatimuksenmukaisuudesta. | 339. From the final suitability analyses concerning radioactivity monitoring instruments that are located in or managed by laboratories and not included in the facility's safety-classified equipment, the licensee's conclusions and assessments on the components' suitability and conformity to requirements, in accordance with the requirements 348 and 349 of Guide YVL E.7, shall be submitted to STUK for information. | 339. Согласно требованиям 348 и 349 Руководства YVL E.7, на основании окончательных анализов пригодности приборов контроля радиоактивности, которые размещаются в лабораториях или которыми управляют лаборатории и которые не включены в оборудование установки, имеющее класс безопасности, в STUK для ознакомления требуется представить заключения и оценки лицензиата по пригодности компонентов и соответствию требованиям. | FI-STUK-YVL-3112 | 2013-11-15 | YVL-C.6-3.9-339 | Requirement | 62
4 Säteilymittausjärjestelmien ja -laitteiden valmistus, asennus ja käyttöönotto | 4 Manufacturing, installation and commissioning of radiation monitoring systems and equipment | 4 Изготовление, монтаж и ввод в эксплуатацию систем и оборудования радиационного контроля | FI-STUK-YVL-3113 | 2013-11-15 | YVL-C.6-4 | Heading | 63
401. Ydinlaitoksen säteilymittausjärjestelmien ja laitteiden vaatimustenmukaisuus on osoitettava tyyppitesteissä, valmistuksen yhteydessä tehtävissä tarkastuksissa ja testeissä sekä laitospaikalla tehtävässä vastaanottotarkastuksessa, asennustarkastuksessa ja koekäytössä sekä käyttöönottotarkastuksessa. Luvanhaltijan on valvottava laitteiden valmistusta ja valmistuksen aikaista laadunhallintaa. Luvanhaltijan on tehtävä omat vastaanotto-, asennus- ja käyttöönottotarkastukset turvallisuusluokitelluille säteilymittauslaitteille. Tarkemmat vaatimukset esitetään ohjeessa YVL E.7. | 401. The conformity to requirements of a nuclear facility's radiation monitoring systems and equipment shall be demonstrated by type tests, inspections and tests carried out during manufacture, as well as on-site acceptance tests, the installation inspection, pre-operational testing and the commissioning inspection. The licensee shall monitor the manufacture of the equipment, and the quality management during manufacture. The licensee shall perform its own site acceptance, installation and commissioning inspections of safety-classified radiation monitoring equipment. The more detailed requirements are presented in Guide YVL E.7. | 401. Соответствие требованиям систем и оборудования радиационного контроля ядерной установки должно быть доказано типовыми испытаниями, инспекциями и проверками, выполняемыми в ходе изготовления, а также приемочными испытаниями на площадке, контролем в процессе монтажа, пуско-наладочными работами и приемочной инспекцией. Лицензиат должен контролировать изготовление оборудования, а также менеджмент качества в ходе изготовления. Лицензиат должен провести собственные приемочные испытания на площадке, проверку в процессе монтажа и приемочные инспекции имеющего классификацию безопасности оборудования радиационного контроля. Более подробные требования изложены в Руководстве YVL E.7. | FI-STUK-YVL-3114 | 2013-11-15 | YVL-C.6-4-401 | Requirement | 64
402. Turvallisuusluokkaan 2 ja turvallisuusluokan 3 keskeiseen onnettomuusinstrumentointiin kuuluvilla säteilymittauslaitteilla on oltava tyyppihyväksyntä. Sähkö- ja automaatiolaitteiden tyyppihyväksyntää on kuvattu tarkemmin ohjeessa YVL E.7. | 402. Radiation monitoring equipment in safety class 2 and safety class 3, which are part of the essential accident instrumentation, shall have type approval. The type approval of electrical and I&C equipment is presented in more detail in Guide YVL E.7. | 402. Оборудование радиационного контроля класса безопасности 2 и класса безопасности 3, входящее в состав основных аварийных контрольно- измерительных приборов, должно иметь сертификат об утверждении типа. Процесс утверждения типа электрооборудования и систем контроля и управления подробно описан в Руководстве YVL E.7. | FI-STUK-YVL-3115 | 2013-11-15 | YVL-C.6-4-402 | Requirement | 65
403. STUKille on varattava mahdollisuus tarkastaa turvallisuusluokiteltujen säteilymittausjärjestelmien ja -laitteiden valmistusta ja valmistuksen aikaista laadunhallintaa, asennustoimintaa sekä käyttöönottoa. Ohjeessa YVL E.7 esitetään yleiset vaatimukset automaatiojärjestelmien ja -laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton aikaisten aikataulujen, testiohjelmien ja tulosraporttien toimittamisesta STUKille. Ohjeessa YVL A.5 esitetään vaatimukset järjestelmien koekäyttöohjelmien ja tulosraporttien toimittamisesta STUKille. | 403. STUK shall be reserved the opportunity to inspect the manufacturing of safety-classified radiation monitoring systems and equipment as well as their in-production quality management, installation and commissioning. Guide YVL E.7 presents the general requirements concerning the delivery to STUK of the schedules, test programmes and result reports of the manufacture, installation and commissioning of I&C systems and equipment. Guide YVL A.5 presents the requirements of the delivery to STUK of the pre-operational testing programmes and result reports of the systems. | 403. STUK должен сохранять возможность инспектирования изготовления имеющих классификацию безопасности систем и оборудования радиационного контроля, а также их производственного менеджмента качества, монтажа и ввода в эксплуатацию. В Руководстве YVL E.7 приведены общие требования к порядку представления STUK графиков, программ испытаний и отчетов по результатам изготовления, монтажа и ввода в эксплуатацию систем и оборудования контроля и управления. В Руководстве YVL A.5 приведены требования к порядку представления STUK программ пуско-наладочных работ и отчетов по результатам испытания систем. | FI-STUK-YVL-3116 | 2013-11-15 | YVL-C.6-4-403 | Requirement | 66
404. Luvanhaltijan tekemän säteilymittauslaitteiden asennustarkastuksen on sisällettävä asennusten, kytkentöjen ja toimilaitteiden tarkastukset ja testit. Myös mittauksiin liittyvien virtauskanavien ja liitosten tiiviys on tarkastettava. | 404. The installation inspection performed by the licensee shall include the inspection and testing of the installations couplings and actuators. The leak tightness of the flow channels and joints related to the measurements shall be checked. | 404. Контроль в процессе монтажа, осуществляемый лицензиатом, должен включать в себя инспекцию и испытание сцеплений и исполнительных механизмов установок. Проточные каналы и соединения, относящиеся к выполнению измерений, должны проверяться на герметичность. | FI-STUK-YVL-3117 | 2013-11-15 | YVL-C.6-4-404 | Requirement | 67
405. Koekäytössä on osoitettava, että hälytykset sekä hälytysrajat toimivat. | 405. Pre-operational testing shall verify that the alarms and alarm limits are functional. | 405. При пуско-наладочных работах требуется проверять функциональность сигнализаций и пределы сигналов тревоги. | FI-STUK-YVL-3118 | 2013-11-15 | YVL-C.6-4-405 | Requirement | 68
406. Taustasäteilyn määrä ja mahdollinen häiriövaikutus mittauksiin on todennettava koekäytön yhteydessä. | 406. The amount of background radiation and any possible interference it may cause on the results shall be verified during pre-operational testing. | 406. Уровень радиационного фона и все возможные помехи от него, которые могут повлиять на результаты, должны проверяться в ходе пуско-наладочных работ. | FI-STUK-YVL-3119 | 2013-11-15 | YVL-C.6-4-406 | Requirement | 69
407. Kiinteästi asennetun mittauskanavan kalibrointi on tarkistettava koekäytön yhteydessä käyttämällä sopivaa säteilylähdettä tai radioaktiivista ainetta. Suojarakennuksen ulkoisen säteilyn mittaamiseen tarkoitetut mittauslaitteet on kalibroitava koko mittausalueellaan. Suuren annosnopeuden mittaamiseen tarkoitetut gammasäteilyn mittauslaitteet on kalibroitava koko käyttöalueellaan STUKin hyväksymässä laboratoriossa ennen kuin ne otetaan käyttöön. | 407. The calibration of a stationary measurement channel shall be verified during pre-operational testing using a suitable radiation source or radioactive substance. The monitoring instruments intended for measuring external radiation of the containment shall be calibrated over their entire measuring range. Gamma radiation monitoring equipment intended for measuring high dose rates shall be calibrated over their entire operating range at a laboratory approved by STUK before their commissioning. | 407. Поверка калибровки стационарного измерительного канала должна осуществляться во время пуско-наладочных работ с использованием подходящего источника ионизирующего излучения или радиоактивного вещества. Приборы контроля, предназначенные для измерения внешнего излучения защитной оболочки, должны проходить калибровку по всему диапазону измерения. Оборудование радиационного контроля гамма-излучения, предназначенное для измерения высоких мощностей доз, должно проходить калибровку по всему рабочему диапазону в лаборатории, утвержденной STUK, до ввода в эксплуатацию. | FI-STUK-YVL-311A | 2013-11-15 | YVL-C.6-4-407 | Requirement | 70
408. Kiinteästi asennetun säteilymittausilmaisimen vaste on määriteltävä todellisessa mittausgeometriassa. Jos radioaktiivinen kalibrointilähde tai mittausgeometria poikkeaa mittauslaitteiston käyttötilanteesta, kalibrointimittaustulosten ja käyttömittaustulosten välinen vastaavuus on arvioitava ja tiedot tallennettava. | 408. The response of a stationary radiation monitoring detector shall be defined using actual measuring geometry. If a radioactive calibration source or the measurement geometry deviates from the operational condition of the monitoring equipment, the analogy between the calibration measurement results and the operating measurement results shall be assessed and the data recorded. | 408. Отклик стационарного детектора радиационного контроля должен определяться с помощью фактической геометрии измерения. Если калибровочный радиоактивный источник или геометрия измерения отклоняются от эксплуатационных условий оборудования контроля, требуется оценить аналогию между результатами калибровочных измерений и рабочих измерений и зарегистрировать данные. | FI-STUK-YVL-311B | 2013-11-15 | YVL-C.6-4-408 | Requirement | 71
409. Päästömittausjärjestelmien koekäytön aikana on tehtävä kattavat toiminnan osoittavat kokeet, joihin kuuluvat myös merkkiainekokeet näytteenoton edustavuuden osoittamiseksi. | 409. During the pre-operational testing of release monitoring systems, extensive tests demonstrating operation shall be conducted that include tracer tests demonstrating the representativeness of sampling. | 409. В ходе пуско-наладочных работ для систем контроля выбросов требуется провести всесторонние испытания, демонстрирующие работу систем и включающие в себя испытания изотопными индикаторами, обеспечивающие репрезентативность пробоотбора. | FI-STUK-YVL-311C | 2013-11-15 | YVL-C.6-4-409 | Requirement | 72
410. Neutronisäteilyn mittaamiseen tarkoitettujen laitteiden toiminnan lineaarisuus on tarkastettava ennen käyttöönottoa. Kutakin tyyppiä edustava laite on toimitettava kalibroitavaksi STUKin hyväksymään laboratorioon. | 410. The linearity of the functioning of instruments intended for measuring neutron radiation shall be verified before their commissioning. An instrument representing each type shall be sent to a laboratory approved by STUK for calibration. | 410. Линейность работы приборов, предназначенных для измерения нейтронной радиации, должна проверяться перед вводом в эксплуатацию. Прибор, представляющий каждый тип, должен отправляться для калибровки в лабораторию, утвержденную STUK. | FI-STUK-YVL-311D | 2013-11-15 | YVL-C.6-4-410 | Requirement | 73
411. Pintakontaminaation määritykseen käytettävien mittauslaitteiden toiminta on tarkastettava laitoksen radionuklidien säteilyenergian jakautumaa vastaavilla beetasäteilyn pintalähteillä. Laitoksella on oltava sellainen testilähde, joka vastaa valvonta-alueen alimman luokan pintakontaminaation beetasäteilyn raja-arvoa. | 411. The functioning of instruments intended for measuring surface contamination shall be verified using surface sources of beta radiation with a distribution of radionuclide radiation energy corresponding to that of the plant. The facility shall have a test radiation source equivalent to the beta radiation limit value set for the lowest class of surface contamination in the controlled area. | 411. Функционирование приборов, предназначенных для измерения поверхностного загрязнения, должно проверяться с помощью поверхностных источников бета-излучения с распределением энергии излучения радионуклидов, соответствующим показателям станции. На установке должен быть предусмотрен испытательный источник ионизирующего излучения, эквивалентный установленному предельному значению бета-излучения для самого нижнего класса поверхностного загрязнения в контролируемой зоне. | FI-STUK-YVL-311E | 2013-11-15 | YVL-C.6-4-411 | Requirement | 74
412. Kemian laboratorion aktiivisuusanalysaattoreilla tehtävissä mittauksissa käytettävät menetelmät on validoitava ennen analysaattoreiden käyttöönottoa. | 412. The methods used in the measurements performed using the chemistry laboratory’s activity analysers shall be validated before the analysers are taken into use. | 412. Методы, используемые в измерениях, которые выполняются с помощью анализаторов активности химической лаборатории, должны аттестовываться до начала использования анализаторов. | FI-STUK-YVL-311F | 2013-11-15 | YVL-C.6-4-412 | Requirement | 75
5 Säteilymittausjärjestelmien ja -laitteiden käyttö, määräaikaiskokeet ja kunnossapito | 5 Operation, in-service inspections and maintenance of radiation monitoring systems and equipment | 5 Эксплуатация, эксплуатационный контроль и техническое обслуживание систем и оборудования радиационного контроля | FI-STUK-YVL-3120 | 2013-11-15 | YVL-C.6-5 | Heading | 76
501. Säteilymittausjärjestelmille ja -laitteille on laadittava käyttöohjeet. Käyttöohjeiden on katettava normaalit käyttötilat ja onnettomuudet. Säteilymittausjärjestelmien ja -laitteiden keskeiset käyttöohjeet on toimitettava STUKille tiedoksi. | 501. Operating instructions shall be drawn up for all radiation monitoring systems and equipment. The instructions shall cover normal operational states and accidents. Key operating instructions of the radiation monitoring systems and equipment shall be submitted to STUK for information. | 501. Для всех систем и оборудования радиационного контроля требуется составить эксплуатационные инструкции. В инструкциях должны рассматриваться нормальные эксплуатационные состояния и аварийные ситуации. Важнейшие рабочие инструкции по системам и оборудованию радиационного контроля должны передаваться в STUK для ознакомления. | FI-STUK-YVL-3121 | 2013-11-15 | YVL-C.6-5-501 | Requirement | 77
502. Säteilymittausjärjestelmien ja -laitteiden kuntoa on valvottava säännöllisesti ydinlaitoksen käytön aikana. Tätä tarkoitusta varten on säteilymittausjärjestelmille ja -laitteille laadittava ennakkohuolto-, kunnonvalvonta- ja määräaikaiskoeohjelmat. | 502. The condition of the radiation monitoring systems and equipment shall be regularly controlled during the operation of a nuclear facility. To this end, preventive maintenance, condition monitoring and in-service testing programmes shall be drawn up for the radiation monitoring systems and equipment. | 502. Состояние систем и оборудования радиационного контроля должно регулярно контролироваться в ходе эксплуатации ядерной установки. С этой целью для систем и оборудования радиационного контроля требуется предусмотреть программы профилактического обслуживания, контроля за состоянием и эксплуатационных испытаний. | FI-STUK-YVL-3122 | 2013-11-15 | YVL-C.6-5-502 | Requirement | 78
503. Ydinlaitoksen turvallisuusteknisissä käyttöehdoissa on esitettävä vaatimukset turvallisuuden kannalta tärkeiden säteilymittausjärjestelmien ja laitteiden käyttökuntoisuudesta ja määräaikaiskokeista. | 503. The Operational Limits and Conditions of the nuclear facility shall include requirements for the operability and in-service testing of the radiation monitoring systems and equipment important to safety. | 503. В пределы и условия эксплуатации ядерной установки должны входить требования к проверке пригодности к эксплуатации и эксплуатационным испытаниям важных для безопасности систем и оборудования радиационного контроля. | FI-STUK-YVL-3123 | 2013-11-15 | YVL-C.6-5-503 | Requirement | 79
504. Ennakkohuolto-ohjelmassa on esitettävä sellaiset säteilymittausjärjestelmiin ja -laitteisiin kohdistuvat huoltotoimet, joilla varmistetaan, että järjestelmät ja laitteet toimivat luotettavasti ja suunnitelmien mukaisesti. Kunnonvalvonnalla on varmistuttava siitä, että laitteiden yleinen toimintakunto säilyy ja esimerkiksi mittausolosuhteet säilyvät mittauspaikoilla suunnitelmien mukaisina. | 504. The preventive maintenance programme shall describe any such maintenance measures pertaining to the radiation monitoring systems and equipment that aim to ensure that the systems and equipment function reliably and as designed. The purpose of condition monitoring is to ensure that the overall operability of the equipment is maintained and that, for instance, the conditions at the measuring points are maintained as designed. | 504. Программа профилактического обслуживания должна содержать мероприятия по техническому обслуживанию систем и оборудования радиационного контроля, целью которых является обеспечение их надежного функционирования. Цель контроля за состоянием заключается в сохранении общей пригодности оборудования к эксплуатации, а также, например, в поддержании проектных условий в точках измерения. | FI-STUK-YVL-3124 | 2013-11-15 | YVL-C.6-5-504 | Requirement | 80
505. Määräaikaiskoeohjelmassa on esitettävä järjestelmä- ja laitekohtaisesti ne toimintakokeet, joilla säännöllisin aikavälein todennetaan järjestelmien ja laitteiden suunnitelmien mukainen toiminta. Ohjelmassa on esitettävä kokeiden suoritustaajuudet tai ne laitoksen käyttötilat, joissa kokeet ovat tarpeen. Koemenettelyt ja kokeiden hyväksymiskriteerit on määriteltävä ohjeissa. Säteilymittausjärjestelmien määräaikaiskoeohjeet on toimitettava STUKille tiedoksi. | 505. The in-service testing programme shall describe the system- and instrument-specific functional tests carried out at regular intervals to verify that the systems and equipment function as designed. The programme shall specify the testing frequencies or the plant operational states during which tests are required. The test procedures and the acceptance criteria of the tests shall be specified in the instructions. The in-service inspection programme instructions of radiation monitoring systems shall be submitted to STUK for information. | 505. Программа эксплуатационных испытаний должна описывать функциональные испытания систем и приборов, выполняемые через определенные промежутки времени с целью проверки работы систем и оборудования в соответствии с проектными параметрами. В программе должна указываться периодичность испытаний или эксплуатационные состояния станции, при которых требуется проведение испытаний. В инструкциях должны указываться процедуры и критерии приемки испытаний. Инструкции программы эксплуатационного контроля систем радиационного контроля должны передаваться в STUK для ознакомления. | FI-STUK-YVL-3125 | 2013-11-15 | YVL-C.6-5-505 | Requirement | 81
506. Käyttökokemuksia on arvioitava säännöllisesti laitteiden mahdollisten tyyppivikojen ja heikkouksien tunnistamiseksi. Säteilymittaustekniikan kehitystä on seurattava ja tarvittaessa on toteutettava kehityksen mahdollistamat perustellut muutokset. | 506. Operating experience shall be regularly reviewed in order to identify any type defects or weaknesses in the equipment. Advances in radiation monitoring technology shall be followed, and justified modifications made possible by technological progress shall be implemented, where necessary. | 506. Для определения всех типовых дефектов или слабых сторон оборудования требуется регулярно анализировать опыт эксплуатации. Требуется руководствоваться достижениями в технологии радиационного контроля и при необходимости вносить обоснованные модификации на основании технологического прогресса. | FI-STUK-YVL-3126 | 2013-11-15 | YVL-C.6-5-506 | Requirement | 82
6 Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt | 6 Regulatory oversight by the Radiation and Nuclear Safety Authority | 6 Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности | FI-STUK-YVL-3127 | 2013-11-15 | YVL-C.6-6 | Heading | 83
601. Ydinlaitoksen rakentamis- ja käyttölupavaiheissa STUK tarkastaa alustavasta ja lopullisesta turvallisuusselosteesta tämän ohjeen luvun 3 mukaisten vaatimusten täyttymisen. Rakentamisen aikana STUK tarkastaa luvun 3 mukaisten vaatimusten täyttymisen säteilymittauslaitteiden soveltuvuusarvioista. Ydinlaitoksen käytön aikana STUK tarkastaa luvun 3 mukaisten vaatimusten täyttymisen säteilymittausjärjestelmämuutoksista tehtävistä periaatesuunnitelmista, ennakkotarkastusaineistoista ja lopullisen turvallisuusselosteen päivityksistä. | 601. During the construction licence phase and operating licence phase of a nuclear facility, STUK reviews the preliminary and final safety analysis reports to ensure that the requirements laid down in section 3 of this Guide are met. During construction, STUK reviews the radiation monitoring equipment suitability assessments to determine whether the requirements of section 3 are met. During the operation of a nuclear facility, STUK reviews the conceptual design plans, pre-inspection documentation and updates to the final safety analysis report related to modifications made to the radiation monitoring system to determine whether the requirements of section 3 are met. | 601. На этапах получения лицензии на сооружение и лицензии на эксплуатацию ядерной установки STUK рассматривает предварительные и окончательные отчеты по обоснованию безопасности для проверки соблюдения требований, изложенных в разделе 3 настоящего руководства. На этапе строительства STUK рассматривает оценки пригодности оборудования радиационного контроля на предмет соблюдения требований раздела 3. При эксплуатации ядерной установки с целью проверки соблюдения требований раздела 3 STUK рассматривает планы разработки концептуального проекта, документацию по предварительной инспекции и обновления в окончательном отчете по обоснованию безопасности, связанные с модификациями системы радиационного контроля. | FI-STUK-YVL-3128 | 2013-11-15 | YVL-C.6-6-601 | Requirement | 84
602. STUK valvoo harkintansa mukaan tarkastuskäynnein turvallisuusluokiteltujen säteilymittausjärjestelmien ja laitteiden valmistusta ja valmistuksen aikaista laadunhallintaa sekä asennuksia ja koekäyttöjä laitoksella. STUK tarkastaa hyväksyttäväksi tai tiedoksi toimitetut säteilymittausjärjestelmien ja -laitteiden koekäyttöohjelmat ja koekäytön tulosraportit. | 602. At its discretion, STUK conducts inspection visits to oversee the manufacturing of safety-classified radiation monitoring systems and equipment and their quality management taking place during manufacturing, and their installation and pre-operational testing at the facility. STUK reviews the pre-operational testing programmes and pre-operational testing result reports of radiation monitoring systems and equipment that have been submitted for approval or information. | 602. По своему усмотрению, STUK выполняет инспекционные посещения с целью осуществления надзора за изготовлением имеющих классификацию безопасности оборудования и систем радиационного контроля и менеджментом их качества, а также за установкой и пуско-наладочными работами на объекте. STUK рассматривает переданные на утверждение или для ознакомления программы пуско-наладочных работ и отчеты по результатам пуско-наладочных работ на системах и оборудовании радиационного контроля. | FI-STUK-YVL-3129 | 2013-11-15 | YVL-C.6-6-602 | Requirement | 85
603. STUK tekee harkintansa mukaan käyttöönottotarkastuksen turvallisuusluokkien 2 ja 3 säteilymittausjärjestelmille. STUK määrittelee säteilymittausjärjestelmien ennakkotarkastuksen yhteydessä, mille järjestelmille se tekee käyttöönottotarkastuksen. STUKin käyttöönottotarkastuksen suorittamista on pyydettävä kirjallisesti hyvissä ajoin ennen tarkastusajankohtaa. STUKin käyttöönottotarkastuksessa käydään läpi mm. luvanhaltijan tekemän käyttöönottotarkastuksen tulokset ja niihin liittyvä tulosaineisto sekä säteilymittausjärjestelmille laaditut käyttöohjeet. | 603. At its discretion, STUK carries out a commissioning inspection of radiation monitoring systems belonging to safety classes 2 and 3. As part of the pre-inspection of radiation monitoring systems, STUK defines the systems on which it will conduct a commissioning inspection. The commissioning inspection shall be requested from STUK in writing well in advance of the inspection day. STUK’s commissioning inspection reviews, for example, the results from the licensee’s commissioning inspection, related result documentation and the operating instructions drawn up for the radiation monitoring systems. | 603. По своему усмотрению, STUK выполняет приемочную инспекцию систем радиационного контроля, относящихся к классам безопасности 2 и 3. В рамках предварительной инспекции систем радиационного контроля STUK определяет системы, в отношении которых STUK будет проводить приемочную инспекцию. Запрос на проведение приемочной инспекции должен передаваться в STUK в письменной форме задолго до дня проведения инспекции. При проведении приемочной инспекции STUK рассматривает, например, результаты приемочной инспекции лицензиата, сопутствующую документацию о результатах и рабочие инструкции, составленные для систем радиационного контроля. | FI-STUK-YVL-312A | 2013-11-15 | YVL-C.6-6-603 | Requirement | 86
604. STUK tarkastaa ydinlaitoksen laboratorion mittaus- ja analyysimenetelmien kelpuutusraportit käytön tarkastusohjelman tarkastuksen yhteydessä. | 604. STUK inspects the validation reports of the measurement and analysis methods of the nuclear facility’s laboratory during the review of the periodic inspection programme. | 604. В ходе рассмотрения программы периодического контроля STUK проверяет отчеты о валидации методов измерения и анализа лаборатории ядерной установки. | FI-STUK-YVL-312B | 2013-11-15 | YVL-C.6-6-604 | Requirement | 87
605. STUK valvoo ydinlaitoksen käytön aikana säteilymittausjärjestelmiä ja -laitteita arvioimalla luvanhaltijan toimintaa ja menettelytapojen tehokkuutta, joilla luvanhaltija varmistaa järjestelmien ja laitteiden luotettavan ja oikean toiminnan. Luvanhaltijan toimintaa arvioidaan käytön tarkastusohjelman mukaisissa tarkastuksissa ja tarvittaessa myös muissa tarkastuksissa sekä korjaus- ja muutostöiden tarkastusten yhteydessä. | 605. During the operation of a nuclear facility, STUK controls the radiation monitoring systems and equipment by assessing the operations of the licensee and the efficiency of its procedures whereby the licensee assures the reliable and correct operation of the systems and equipment. The licensee’s operations shall be evaluated by means of periodic inspection programme inspections and, if necessary, through other inspections and in conjunction with the inspections of repairs and modifications. | 605. При эксплуатации ядерной установки STUK контролирует системы и оборудование радиационного контроля путем оценки деятельности лицензиата и эффективности его процедур, на основании которых лицензиат обеспечивает надежную и корректную работу систем и оборудования. Деятельность лицензиата должна оцениваться при помощи инспекций в рамках программы периодического контроля и при необходимости посредством прочих проверок и совместно с инспекциями ремонта и модификаций. | FI-STUK-YVL-312C | 2013-11-15 | YVL-C.6-6-605 | Requirement | 88
606. STUK arvioi turvallisuusluokiteltujen säteilymittausjärjestelmien ja -laitteiden toimintakuntoisuutta koskevien vaatimuksien hyväksyttävyyden ja määräaikaiskokeiden kattavuuden ydinlaitoksen turvallisuusteknisten käyttöehtojen tarkastuksen yhteydessä. | 606. STUK assesses the acceptability of requirements pertaining to the availability of safety-classified radiation monitoring systems and equipment, as well as the scope of periodic tests, during the review of the Operational Limits and Conditions of the nuclear facility. | 606. В рамках рассмотрения Пределов и условий эксплуатации ядерной установки STUK выполняет оценку приемлемости требований к доступности имеющих классификацию безопасности оборудования и систем радиационного контроля, а также объема периодических испытаний. | FI-STUK-YVL-312D | 2013-11-15 | YVL-C.6-6-606 | Requirement | 89
607. STUK tarkastaa ja valvoo säteilymittausjärjestelmiin ja -laitteisiin kohdistuvia täydennyksiä, lisäyksiä ja muutoksia samassa laajuudessa kuin niiden alkuperäistä toteutusta. | 607. STUK inspects and controls any supplements, additions and modifications to the radiation monitoring systems and equipment in accordance with the same procedures it uses to control their original implementation. | 607. STUK проверяет и контролирует любые дополнения, добавления и модификации, вносимые в системы и оборудование радиационного контроля, в соответствии с теми же процедурами, которые STUK использует для контроля их первоначального исполнения. | FI-STUK-YVL-312E | 2013-11-15 | YVL-C.6-6-607 | Requirement | 90
Viitteet | References | Ссылки | FI-STUK-YVL-312F | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF | Heading | 91
1. Ydinenergialaki (990/1987). | 1. Nuclear Energy Act (990/1987). | 1. Закон «Об атомной энергии» (990/1987). | FI-STUK-YVL-3130 | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-1 | Document Reference | 92
2. Ydinenergia-asetus (161/1988). | 2. Nuclear Energy Decree (161/1988). | 2. Постановление «Об атомной энергии» (161/1988). | FI-STUK-YVL-3131 | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-2 | Document Reference | 93
3. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (717/2013). | 3. Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013). | 3. Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013). | FI-STUK-YVL-3132 | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-3 | Document Reference | 94
4. Valtioneuvoston asetus ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta (736/2008). | 4. Government Decree on the Safety Disposal of Nuclear Waste (736/2008). | 4. Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008). | FI-STUK-YVL-3133 | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-4 | Document Reference | 95
5. Säteilylaki (592/1991). | 5. Radiation Act (592/1991). | 5. Закон «Об ионизирующем излучении» (592/1991). | FI-STUK-YVL-3134 | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-5 | Document Reference | 96
6. Säteilyasetus (1512/1991). | 6. Radiation Decree (1512/1991). | 6. Постановление «Об ионизирующем излучении» (1512/1991). | FI-STUK-YVL-3135 | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-6 | Document Reference | 97
7. Council Directive 96/29/Euratom, 1996. | 7. Council Directive 96/29/Euratom, 1996. | 7. Директива Европейского совета 96/29/ Евратом, 1996 г. | FI-STUK-YVL-3136 | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-7 | Document Reference | 98
8. Radiation Protection Aspects of Design for Nuclear Power Plants, Safety Guide, Safety Standards Series No. NS-G-1.13, IAEA, 2005. | 8. Radiation Protection Aspects of Design for Nuclear Power Plants, Safety Guide, Safety Standards Series No. NS-G-1.13, IAEA, 2005. | 8. Серия норм по безопасности МАГАТЭ № NS-G-1.13, Руководство по безопасности «Аспекты радиационной защиты при проектировании атомных электростанций», 2005 г. | FI-STUK-YVL-3137 | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-8 | Document Reference | 99
9. IEC 60532:2010, Radiation protection instrumentation – Installed dose ratemeters, warning assemblies and monitors – X and gamma radiation of energy between 50 keV and 7 MeV. | 9. IEC 60532:2010, Radiation protection instrumentation – Installed dose ratemeters, warning assemblies and monitors – X and gamma radiation of energy between 50 keV and 7 MeV. | 9. IEC 60532:2010 «Приборы радиационной защиты. Стационарные измерители мощности дозы облучения, приборы оповещения и мониторы рентгеновского или гамма-излучения с энергией от 50 кэВ до 7 МэВ». | FI-STUK-YVL-3138 | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-9 | Document Reference | 100
10. IEC 60761-1:2002, Equipment for continuous monitoring of radioactivity in gaseous effluents – Parts 1–5. | 10. IEC 60761-1:2002, Equipment for continuous monitoring of radioactivity in gaseous effluents – Parts 1–5. | 10. IEC 60761-1:2002 «Аппаратура для непрерывного контроля радиоактивности в газовых выбросах». Части 1–5. | FI-STUK-YVL-3139 | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-10 | Document Reference | 101
11. IEC 60768:2009, Nuclear power plants – Instrumentation important to safety – Equipment for continuous in-line or on-line monitoring of radioactivity in process streams for normal and incident conditions. | 11. IEC 60768:2009, Nuclear power plants – Instrumentation important to safety – Equipment for continuous in-line or on-line monitoring of radioactivity in process streams for normal and incident conditions. | 11. IEC 60768:2009 «Электростанции атомные. Контрольно-измерительные системы и системы управления, важные для безопасности. Оборудование для непрерывного контроля в рабочем режиме или непрерывного мониторинга радиоактивности потоков процесса в нормальных и аварийных условиях». | FI-STUK-YVL-313A | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-11 | Document Reference | 102
12. IEC 60846-1:2009, Radiation protection in­strumentation – Ambient and/or directional dose equivalent (rate) meters and/or monitors for beta, X and gamma radiation – Part 1: Portable workplace and environmental meters and monitors. | 12. IEC 60846-1:2009, Radiation protection instrumentation – Ambient and/or directional dose equivalent (rate) meters and/or monitors for beta, X and gamma radiation – Part 1: Portable workplace and environmental meters and monitors. | 12. IEC 60846-1:2009 «Приборы защиты от радиации. Дозиметры и/или мониторы для измерения эквивалентной дозы облучения окружающей среды и/или направленного бета-, рентгеновского и гамма-излучения. Часть 1. Портативные измерительные приборы и мониторы для рабочего места и внешней окружающей среды». | FI-STUK-YVL-313B | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-12 | Document Reference | 103
13. IEC 60846-2:2007, Radiation protection instrumentation – Ambient and/or directional dose equivalent (rate) meters and/or monitors for beta, X and gamma radiation – Part 2: High range beta and photon dose and dose rate portable instruments for emergency radiation protection purposes. | 13. IEC 60846-2:2007, Radiation protection instrumentation – Ambient and/or directional dose equivalent (rate) meters and/or monitors for beta, X and gamma radiation – Part 2: High range beta and photon dose and dose rate portable instruments for emergency radiation protection purposes. | 13. IEC 60846-2:2007 «Приборы защиты от радиации. Дозиметры и/или мониторы для измерения эквивалентной дозы облучения окружающей среды и/или направленного бета-, рентгеновского и гамма-излучения. Часть 2. Переносные приборы измерений в верхнем диапазоне бета- и фотонной дозы и ее мощности для радиационной защиты в аварийных условиях». | FI-STUK-YVL-313C | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-13 | Document Reference | 104
14. IEC 60880:2006, Instrumentation and control systems important to safety – Software aspects for computer-based systems performing category A functions. | 14. IEC 60880:2006, Instrumentation and control systems important to safety – Software aspects for computer-based systems performing category A functions. | 14. IEC 60880:2006 «Системы контроля и управления, важные для безопасности. Программное обеспечение компьютерных систем, выполняющих функции категории А». | FI-STUK-YVL-313D | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-14 | Document Reference | 105
15. IEC 61017-1:1991, Portable, transportable or installed X or gamma radiation ratemeters for environmental monitoring – Part 1: Ratemeters. | 15. IEC 61017-1:1991, Portable, transportable or installed X or gamma radiation ratemeters for environmental monitoring – Part 1: Ratemeters. | 15. IEC 61017-1:1991 «Интенсиметры рентгеновского или гамма-излучения переносные, передвижные или стационарные для контроля окружающей среды. Часть 1. Интенсиметры». | FI-STUK-YVL-313E | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-15 | Document Reference | 106
16. IEC 61017-2:1994, Radiation protection in­strumentation – Portable, transportable or installed equipment to measure X or gamma radiation for environmental monitoring – Part 2: Integrating assemblies. | 16. IEC 61017-2:1994, Radiation protection instrumentation – Portable, transportable or installed equipment to measure X or gamma radiation for environmental monitoring – Part 2: Integrating assemblies. | 16. EC 61017-2:1994 «Приборы защиты от радиации. Интенсиметры рентгеновского или гамма-излучения переносные, передвижные или стационарные для контроля окружающей среды. Часть 2. Интегрирующие узлы». | FI-STUK-YVL-313F | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-16 | Document Reference | 107
17. IEC 61018:1991, High range beta and photon dose and dose rate portable instruments for emergency radiation protection purposes. | 17. IEC 61018:1991, High range beta and photon dose and dose rate portable instruments for emergency radiation protection purposes. | 17. IEC 61018:1991 «Дозиметры и измерители мощности дозы для бета- и фотонного излучения широкого диапазона действия портативные для радиационной защиты в аварийных ситуациях». | FI-STUK-YVL-3140 | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-17 | Document Reference | 108
18. IEC 61031:1990, Design, location and applica­tion criteria for installed area gamma radiation dose rate monitoring equipment for use in nuclear power plants during normal operation and anticipated operational occurrences. | 18. IEC 61031:1990, Design, location and application criteria for installed area gamma radiation dose rate monitoring equipment for use in nuclear power plants during normal operation and anticipated operational occurrences. | 18. IEC 61031:1990 «Оборудование, смонтированное на энергетических ядерных установках, для контроля мощности дозы гамма-излучения во время нормальной работы и предусматриваемых сбоях в работе. Критерии проектирования, размещения и использования». | FI-STUK-YVL-3141 | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-18 | Document Reference | 109
19. IEC 60951:2009, Nuclear power plants – Instrumentation important to safety – Radiation monitoring for accident and post-accident conditions – Parts 1–4. | 19. IEC 60951:2009, Nuclear power plants – Instrumentation important to safety – Radiation monitoring for accident and post-accident conditions – Parts 1–4. | 19. IEC 60951:2009 «Атомные электростанции. Средства обеспечения безопасности. Контроль радиоактивности в условиях аварии и после нее. Части 1–4». | FI-STUK-YVL-3142 | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-19 | Document Reference | 110
20. IEC 61559-1:2009, Radiation protection instrumentation in nuclear facilities – Centralized systems for continuous monitoring of radiation and/or levels of radioactivity – Part 1: General requirements. | 20. IEC 61559-1:2009, Radiation protection instrumentation in nuclear facilities – Centralized systems for continuous monitoring of radiation and/or levels of radioactivity – Part 1: General requirements. | 20. IEC 61559-1:2009 «Приборы радиационной защиты в ядерных установках. Централизованные системы непрерывного мониторинга излучения и/или уровней радиоактивности. Часть 1. Общие требования». | FI-STUK-YVL-3143 | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-20 | Document Reference | 111
21. IEC 61559-2:2002, Radiation in nuclear facilities – Centralized systems for continuous monitoring of radiation and/or levels of radio­activity – Part 2: Requirements for discharge, environmental, accident, or post-accident monitoring functions. | 21. IEC 61559-2:2002, Radiation in nuclear facilities – Centralized systems for continuous monitoring of radiation and/or levels of radioactivity – Part 2: Requirements for discharge, environmental, accident, or post-accident monitoring functions. | 21. IEC 61559-2:2002 «Излучение на ядерных установках. Централизованная система для непрерывного контроля излучения и/или уровней радиоактивности на ядерных установках. Часть 2: Требования к функциям контроля выбросов, риска для окружающей среды, аварийного и послеаварийного мониторинга». | FI-STUK-YVL-3144 | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-21 | Document Reference | 112
22. IEC 60325:2002, Radiation protection instrumentation – Alpha, beta and alpha/beta (beta energy >60 keV) contamination meters and monitors. | 22. IEC 60325:2002, Radiation protection instrumentation – Alpha, beta and alpha/beta (beta energy >60 keV) contamination meters and monitors. | 22. IEC 60325:2002 «Измерительная аппаратура защиты от излучения. Измерительные приборы и измерители-сигнализаторы (мониторы) для определения альфа-, бета- и альфа/бета (энергия бета-излучения > 60 кэВ) загрязненности». | FI-STUK-YVL-3145 | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-22 | Document Reference | 113
23. IEC 61098:2003, Radiation protection instrumentation – Installed personnel surface contamination monitoring assemblies. | 23. IEC 61098:2003, Radiation protection instrumentation – Installed personnel surface contamination monitoring assemblies. | 23. IEC 61098:2003 «Приборы измерительные для защиты от излучения. Приборы контрольные стационарные для измерения поверхностного загрязнения персонала (в одежде и без нее)». | FI-STUK-YVL-3146 | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-23 | Document Reference | 114
24. IEC 61256:1996, Radiation protection instrumentation – Installed monitors for the detection of radioactive contamination of laundry. | 24. IEC 61256:1996, Radiation protection instrumentation – Installed monitors for the detection of radioactive contamination of laundry. | 24. IEC 61256:1996 «Приборы для радиационной защиты. Стационарные мониторы для определения радиоактивного загрязнения в прачечных». | FI-STUK-YVL-3147 | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-24 | Document Reference | 115
25. IEC 61031:1990, Design, location and application criteria for installed area gamma radiation dose rate monitoring equipment for use in nuclear power plants during normal operation and anticipated operational occurrences. | 25. IEC 61031:1990, Design, location and application criteria for installed area gamma radiation dose rate monitoring equipment for use in nuclear power plants during normal operation and anticipated operational occurrences. | 25. IEC 61031:1990 «Оборудование, смонтированное на энергетических ядерных установках, для контроля мощности дозы гамма-излучения во время нормальной работы и предусматриваемых сбоях в работе. Критерии проектирования, размещения и использования». | FI-STUK-YVL-3148 | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-25 | Document Reference | 116
26. IEC 62302:2007, Radiation protection instrumentation – Equipment for sampling and monitoring radioactive noble gases. | 26. IEC 62302:2007, Radiation protection instrumentation – Equipment for sampling and monitoring radioactive noble gases. | 26. IEC 62302:2007 «Измерительная аппаратура радиационной защиты. Оборудование для отбора проб и мониторинга радиоактивных инертных газов». | FI-STUK-YVL-3149 | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-26 | Document Reference | 117
27. IEC 62363:2008, Radiation protection instrumentation – Portable photon contamination meters and monitors. | 27. IEC 62363:2008, Radiation protection instrumentation – Portable photon contamination meters and monitors. | 27. IEC 62363:2008 «Приборы защиты от радиации. Переносные счетчики и мониторы фотонного загрязнения». | FI-STUK-YVL-314A | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-27 | Document Reference | 118
28. IEC/TR 62461:2006, Radiation protection instrumentation – Determination of uncertainty in measurement. | 28. IEC/TR 62461:2006, Radiation protection instrumentation – Determination of uncertainty in measurement. | 28. IEC/TR 62461:2006 «Измерительная аппаратура для защиты от радиации. Определение погрешности измерения». | FI-STUK-YVL-314B | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-28 | Document Reference | 119
29. ISO/IEC-EN 17025:2005 Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset. | 29. ISO/IEC-EN 17025:2005, Competence of testing and calibration laboratories. General requirements. | 29. ISO/IEC 17025:2005 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». | FI-STUK-YVL-314C | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-29 | Document Reference | 120
30. SFS-EN ISO/IEC 17065:2012, Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Vaatimukset tuotteita, prosesseja ja palveluita sertifioiville elimille. | 30. SFS-EN ISO/IEC 17065:2012, Conformity assessment. Requirements for bodies certifying products, processes and services. | 30. SFS-EN ISO/IEC 17065:2012, «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг». | FI-STUK-YVL-314D | 2013-11-15 | YVL-C.6-REF-30 | Document Reference | 121