|  | РУКОВОДСТВО YVL D.5 / 15.11.2013 |
| --- | --- |

ЗАХОРОНЕНИЕ ЯДЕРНЫХ ОТХОДОВ

1	Введение	3

2	Область применения	3

3	Ядерная и радиационная безопасность	4

3.1	Эксплуатация установки по захоронению	4

3.2	Долгосрочная безопасность	4

4	Планирование способа захоронения	6

4.1	Поэтапная реализация	6

4.2	Барьеры и функции безопасности	6

4.3	Площадка захоронения и хранилище	7

5	Планирование и проектирование установки по захоронению и операции по захоронению	8

5.1	Радиационная безопасность	8

5.2	Проектирование систем, конструкций и функций	8

5.3	Предотвращение событий и аварий	10

5.4	Контроль за ядерными материалами	10

6	Эксплуатация установки по захоронению	11

7	Подтверждение соблюдения требований безопасности	12

7.1	Принципы демонстрации безопасности	12

7.2	Отчеты по обоснованию безопасности и приложения к ним	13

7.3	Периодическая оценка безопасности	13

продолжение

Применительно к новым ядерным установкам настоящее руководство должно вступить в силу 01.12.2013 и действовать до получения дальнейших распоряжений. Применительно к находящимся в эксплуатации и строящимся ядерным установкам настоящее руководство должно вводиться в действие по отдельному решению STUK. Настоящее руководство заменяет Руководства YVL 8.1, YVL 8.4 и YVL 8.5.

Первое издание	ISBN 978-952-309-127-6 (печатный экземпляр) Kopijyvä Oy 2014

Хельсинки 2014	ISBN 978-952-309-128-3 (pdf)

ISBN 978-952-309-129-0 (html)

| STUK • SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN / НАДЗОРНЫЙ ОРГАН ПО РАДИАЦИОННОЙ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Osoite/Адрес • Laippatie 4, 00880 Хельсинки Postiosoite/Почтовый адрес • PL / А/я 14, FIN-00881 Хельсинки, ФИНЛЯНДИЯ Puh./Тел. (09) 759 881, +358 9 759 881 • Факс (09) 759 88 500, +358 9 759 88 500 • www.stuk.fi |
| --- | --- |

РУКОВОДСТВО YVL D.5 / 15.11.2013

8	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности	14

8.1	Принципиальные решения и процесс лицензирования	14

8.2	Надзор за строительством, эксплуатацией и закрытием установки по захоронению	14

Определения	16

Ссылки	18

Приложение A	Отчет о комплексной оценке безопасности	19

Предоставление полномочий

Согласно разделу 7 r Закона «Об атомной энергии» (990/1987), задачей Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK) является разработка детальных требований безопасности для реализации уровня безопасности в соответствии с Законом «Об атомной энергии».

Правила применения

Публикация руководства YVL сама по себе не должна изменять решений, принятых STUK до публикации руководства. STUK принимает отдельное решение о том, каким образом новое или обновленное руководство YVL должно применяться в отношении эксплуатируемых или строящихся ядерных установок, а также оперативной деятельности лицензиатов, лишь выслушав мнения заинтересованных сторон. Применительно к новым ядерным установкам настоящее руководство должно применяться в существующем виде.

При рассмотрении применения представленных в руководствах YVL новых требований безопасности к эксплуатируемым или строящимся ядерным установкам STUK принимает во внимание принципы, установленные в разделе 7 a Закона «Об атомной энергии» (990/1987): Безопасность при использовании атомной энергии должна поддерживаться на самом высоком уровне, насколько это практически возможно. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники.

Согласно разделу 7 r (3) Закона «Об атомной энергии», требования Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK), предъявляемые к безопасности, являются обязательными для лицензиата, при этом за лицензиатом оставлено право предлагать альтернативную методику или решение, отличное от изложенного в нормах и правилах. Если лицензиат может представить убедительные доказательства того, что предлагаемая методика или решение обеспечивает соблюдение стандартов безопасности в соответствии с настоящим законом, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) вправе утвердить методику или решение, способствующее достижению указанного уровня безопасности.

Перевод. Исходный текст на финском языке.

1	Введение

- Отработавшее ядерное топливо и низко- и среднеактивные отходы накапливаются в ходе эксплуатации атомной электростанции, а также при выводе станции из эксплуатации. Отработавшее ядерное топливо финских атомных электростанций подлежит инкапсуляции и захоронению в глубоких хранилищах, сооруженных в коренной породе. Низко- и среднеактивные отходы, возникающие в результате эксплуатации АЭС и иных ядерных установок, подлежат переработке и захоронению в хранилищах, сооруженных в коренной породе на средней глубине. Отходы, возникающие в результате вывода АЭС и иных ядерных установок из эксплуатации, также подлежат захоронению в хранилищах, сооруженных в коренной породе на средней глубине.

- Подготовка к захоронению ядерных отходов включает выбор и описание площадки захоронения, разработку способа и технологии захоронения, разработку методов и сбор данных, необходимых для оценки эксплуатационной и долгосрочной безопасности установок. Процесс реализации захоронения также включает выемку грунта в скальных породах и прочие строительные работы, упаковку отходов перед захоронением, транспортировку упаковок отходов в камеры для размещения отходов, установку иных физических барьеров (если требуются), засыпку и закрытие выкопанных камер.

- В данном руководстве рассматриваются упомянутые выше установки и виды деятельности. В главах 3–7 руководства содержатся требования к установкам по захоронению и методам захоронения ядерных отходов, а также обязательства соискателя лицензии, лицензиата или лицензиата, на которого возложено обязательство по обращению с отходами. В главе 8 описывается регулирующий надзор.

- Основные требования к безопасному использованию ядерной энергии изложены в Законе «Об атомной энергии» (990/1987). Общие принципы радиационной защиты и положения по радиационно-опасной работе содержатся в Законе «Об ионизирующем излучении» (592/1991).

- Согласно разделу 7 h Закона «Об атомной энергии» обращение с ядерными отходами должно производиться таким образом, чтобы после захоронения отходов не возникало радиационного облучения, превышающего уровень облучения, принятый как допустимый на момент окончательного захоронения отходов. При планировании постоянного захоронения ядерных отходов особое внимание должно уделяться безопасности, а также поддержанию долгосрочной безопасности площадки окончательного захоронения без необходимости надзора за ним.

- Захоронение ядерных отходов регулируется Постановлением Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008). Также на захоронение ядерных отходов распространяются отдельные положения Постановления Государственного совета «О мерах физической безопасности при использовании атомной энергии» (734/2008) и «О мероприятиях по аварийному реагированию на атомных электростанциях» (735/2008).

107. Обращение с отработавшим ядерным топливом и его инкапсуляция для захоронения описываются в Руководстве YVL D.3 «Обращение с ядерным топливом и его хранение», обработка и упаковки прочих ядерных отходов для захоронения описаны в Руководстве YVL D.4 «Обращение с низко- и среднеактивными ядерными отходами и вывод ядерной установки из эксплуатации». Также при захоронении ядерных отходов применяются некоторые другие руководства YVL, выпущенные STUK. Данное руководство содержит ссылки на прочие применимые руководства; соответствующие параграфы указываются, где это практически возможно.

2	Область применения

201. Настоящее руководство содержит инструкции по захоронению больших объемов ядерных отходов в хранилищах, сооруженных в коренной породе. Действие настоящего руководства распространяется на следующие виды ядерных отходов: отработавшее ядерное топливо; радиоактивные отходы, возникающие в ходе эксплуатации ядерной установки; радиоактивные отходы, возникающие при демонтаже ядерной установки, а также прочие радиоактивные отходы, подлежащие захоронению в хранилищах для ядерных отходов. Руководство охватывает весь жизненный цикл установки для захоронения (изучение площадки, проектирование, строительство, эксплуатация и закрытие) и рассматривает вопросы как эксплуатационной безопасности установки по захоронению, так и обеспечения долгосрочной безопасности захоронений.

3	Ядерная и радиационная безопасность

3.1	Эксплуатация установки по захоронению

- Проектирование установки по захоронению и ее деятельности должно осуществляться таким образом, чтобы при бесперебойной работе установки выбросы радиоактивных материалов в окружающую среду были незначительными (Постановление Государственного совета 736/2008, раздел 3).

- Согласно разделу 3 Постановления Государственного совета 736/2008 и принципам оптимизации, оговоренным в разделе 2 Закона «Об ионизирующем излучении», установка по захоронению должна быть спроектирована таким образом, чтобы среднегодовая доза облучения физических лиц из числа населения, подверженного максимальному воздействию радиации в ходе нормальной эксплуатации установки, не превышала 0,01 мЗв.

- Проектирование установки по захоронению и ее эксплуатация осуществляются таким образом, чтобы годовая доза облучения физических лиц из числа населения, подверженного максимальному воздействию радиации, не превышала нижеуказанных пределов, установленных Постановлением Государственного совета 736/2008, раздел 3:

а.	0,1 мЗв в результате ожидаемого при эксплуатации события;

б.	1 мЗв в случае наступления постулируемой аварии 1 категории; и

в.	5 мЗв в случае наступления постулируемой аварии 2 категории.

304.	 Анализ рассеивания выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду и анализ доз радиационного облучения, связанных с выбросами, проводится в соответствии с Руководством YVL C.4 «Оценка доз радиационного облучения населения на территориях, прилегающих к территории ядерной установки». Это правило действует как при нормальной эксплуатации объекта, так и в случае событий при эксплуатации и аварий.

305. Ожидаемыми при эксплуатации событиями должны считаться события, которые имеют высокую вероятность возникновения за время срока эксплуатации установки (в среднем один раз за сто лет). Событиями при эксплуатации должны считаться по меньшей мере следующие события:

а.	ошибка при обращении с упаковкой отходов;

б.	отказ или сбой в работе компонента, приводящий к выходу из строя нерезервированной системы;

в.	потеря электроснабжения системы обращения с упаковками отходов или связанной с ней системы безопасности;

г.	пожар в значимом для безопасности месте; и

д.	существенная протечка или затопление в установке по захоронению.

306.	Постулированные аварии выявляются и классифицируются с учетом ожидаемой вероятности их возникновения; авария 1 категории может произойти чаще, а авария 2 категории – реже, чем один раз за тысячу лет. К постулируемым авариям относятся в том числе следующие события:

а.	падение или иная ошибка в обращении с контейнером для захоронения;

б.	взрыв или обрушение прохода в установке по захоронению, результатом которого стало повреждение упаковок отходов; и

в.	проектное землетрясение.

3.2	Долгосрочная безопасность

Граничные дозы радиационного облучения

307.	Захоронение ядерных отходов планируется таким образом, чтобы радиационное воздействие в результате ожидаемых сценариев развития не превышало следующих пределов:

а.	чтобы годовая доза облучения физических лиц, подверженных максимальному воздействию радиации, не превышала 0,1 мЗв; и

б.	чтобы среднегодовые дозы облучения прочих физических лиц были незначительными.

Эти ограничения действуют весь оцениваемый период, на протяжении которого радиационное воздействие на людей можно оценить с достаточной степенью надежности и который составляет минимум несколько тысяч лет (Постановление Государственного совета 736/2008, раздел 4).

- Граничные дозы применяются с учетом изменений в среде проживания, вызванной изменением высот земной и водной поверхностей. Климат, поведенческие привычки людей, пищевые потребности и метаболизм считаются неизменными.

- Граничные дозы используются применительно к облучению, вызванному радиоактивными материалами в результате их утечки из хранилища и распространения в приповерхностных подземных водах и наземных водных объектах. Среди возможных путей облучения рассматриваются в том числе:

а.	использование загрязненной воды для бытовых нужд, для полива или в качестве воды для скота; и

б.	использование загрязненных природных или сельскохозяйственных продуктов, происходящих из земли или водной среды.

310. Граничная доза для подверженных максимальному воздействию лиц (0,1 мЗв в год) – это средняя индивидуальная доза для отдельного семейства или небольшого сельского поселения, расположенного недалеко от площадки захоронения отходов и подверженного максимальному радиационному воздействию посредством разных путей заражения. Предполагается, что в среде проживания такого поселения имеется небольшое озеро и неглубокий водозаборный колодец.

311. Помимо упомянутого в п. 310 сельского поселения среднегодовые дозы также должны применяться в отношении больших групп людей, обитающих рядом с крупным озером или морем. Приемлемость доз зависит от размеров подверженной облучению группы, при этом максимальная доза составляет от 1 до 10 % от граничной дозы, рассчитанной для подверженных максимальному облучению физических лиц, указанных выше в п. 307.

Ограничения на выброс радиоактивных веществ

312. Проектирование захоронения ядерных отходов осуществляется таким образом, чтобы в результате ожидаемых сценариев развития средний объем утечки долгоживущих радиоактивных материалов из захороненных ядерных отходов в окружающую среду не превышал ограничений, установленных Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности отдельно для каждого нуклида. Ограничения рассчитываются с учетом следующих требований:

а.	максимальное радиационное воздействие хранилища эквивалентно воздействию природных радиоактивных материалов в литосфере; и

б.	в широком масштабе радиационное воздействие должно оставаться незначительным (Постановление Государственного совета 736/2008, раздел 4).

Ограничения также распространяются на радиационное облучение, возникающее по истечении оцениваемого периода (см. п. 307).

313. Ограничения по выбросу радиоактивных веществ в среду проживания для каждого отдельного нуклида (среднегодовому выбросу радиоактивных материалов), описанные в п. 312, составляют:

а.	0,03 ГБк/г для долгоживущих альфа-излучающих изотопов радия, тория, протактиния, плутония, америция и кюрия;

б.	0,1 ГБк/г для нуклидов Se-79, Nb-94, I-129 и Np-237;

в.	0,3 ГБк/г для нуклидов C-14, Cl-36 и Cs-135 и для долгоживущих изотопов урана;

г.	1 ГБк/г для нуклида Sn-126;

д.	3 ГБк/г для нуклида Tc-99;

е.	10 ГБк/г для нуклида Zr-93;

ж.	30 ГБк/г для нуклида Ni-59; и

з.	100 ГБк/г для нуклида Pd-107.

314. Ограничения, указанные в пункте 313, должны применяться к выбросу радиоактивных веществ, которые могут распространиться в среду проживания не ранее, чем через несколько тысяч лет. Эти выбросы радиоактивных веществ могут быть усреднены промежутком не более чем в 1000 лет. Сумма отношений между выбросами радиоактивных веществ по каждому нуклиду и соответствующими ограничениями должна составлять меньше единицы.

Маловероятные события

315. Значимость маловероятных событий для долгосрочной безопасности оценивается путем анализа возможности, вероятности и возможных последствий каждого такого события. При необходимости выполняется количественная оценка радиационного воздействия таких событий (Постановление Государственного совета 736/2008, раздел 5).

316. Вызванные природными явлениями маловероятные события, которые могут негативно влиять на долгосрочную безопасность, включают в том числе подвижку горных пород, которая угрожает целостности контейнеров для захоронения. Маловероятные события, вызванные деятельностью человека, включают в том числе бурение водозаборного колодца средней глубины на площадке захоронения и бурение активной зоны, повреждающее захороненную упаковку. В таком случае считается, что о существовании захороненных отходов неизвестно и что подобное может произойти не ранее, чем через 200 лет после закрытия установки по захоронению.

317. Должны быть оценены вероятность инцидентов, указанных в п. 316, и их значимость для безопасности, а также вызываемые ими выбросы радиоактивных веществ и годовые дозы радиационного облучения. По возможности расчетные значения воздействия радиации в результате такого события должны быть оценены и сравнены с граничными дозами радиационного облучения (п. 307) или ограничениями на выброс (п. 313). Вероятность такого радиационного облучения, которое позволяет предположить детерминированный эффект (доза примерно в 0,5 Зв), должна быть очень низкой.

Защита прочих живых существ

318. Захоронение отходов не должно оказывать отрицательного радиационного воздействия на флору и фауну. Это должно доказываться оценкой стандартного радиационного облучения, которому подвергаются обитатели суши и водных объектов вблизи от площадки захоронения, исходя из текущего состояния флоры и фауны. Оцениваемое радиационное облучение должно быть заметно ниже тех доз, которые, по последним научным данным, причиняют значительный ущерб флоре и фауне.

4	Планирование способа захоронения

4.1	Поэтапная реализация

- Согласно разделу 10 Постановления Государственного совета 736/2008 захоронение выполняется поэтапно, при этом особое внимание уделяется факторам, влияющим на долгосрочную безопасность. При планировании строительства, эксплуатации и закрытия установки по захоронению должно быть учтено снижение активности ядерных отходов за период промежуточного хранения, использование высококачественных технологий и научных данных, а также необходимость в обеспечении долгосрочной безопасности посредством исследований и контроля. При этом реализация всех этапов захоронения должна выполняться без неоправданных задержек.

- Захоронение ядерных отходов включает следующие этапы реализации:

а.	выбор концепции захоронения;

б.	выбор и описание площадки захоронения; этот этап может включать сооружение в пределах площадки подземной исследовательской лаборатории;

в.	проектирование установки по захоронению, проведение необходимых исследований и разработок;

г.	строительство установки по захоронению;

д.	размещение отходов и прочая деятельность в пределах установки по захоронению;

е.	засыпка и закрытие камер для размещения отходов и прочих подземных помещений; и

ж.	при необходимости – мониторинг после закрытия установки по захоронению.

Часть этих этапов может протекать одновременно.

403. При планировании и реализации различных этапов захоронения особое внимание уделяется безопасности. Готовность к переходу на следующий этап оценивается в целом с учетом приемлемости концепции захоронения и площадки, технической обоснованности и в особенности результатов и надежности анализов долгосрочной безопасности.

4.2	Барьеры и функции безопасности

- Согласно разделу 11 (1) Указа Правительства 736/2008 долгосрочная безопасность захоронения должна основываться на функциях безопасности, реализуемых посредством взаимодополняющих барьеров таким образом, чтобы отказ отдельной функции или прогнозируемые геологические изменения не угрожали долгосрочной безопасности.

- С учетом характеристик отходов, подлежащих захоронению, при планировании захоронения должны быть предусмотрены по меньшей мере следующие физические барьеры:

а.	матрица для удержания отходов;

б.	упаковка отходов;

в.	буфер, ограждающий упаковки отходов;

г.	засыпка камер для размещения отходов; и

д.	герметичные конструкции установки по захоронению.

406. Должны быть предусмотрены по меньшей мере следующие функции безопасности, выполняемые физическими барьерами:

а.	иммобилизация радиоактивных материалов в матрице для удержания отходов;

б.	коррозийная стойкость упаковок отходов;

в.	стойкость упаковок отходов к механическому напряжению;

г.	характеристики оболочки буфера и ее податливость в случае незначительных сдвигов породы; и

д.	характеристики буфера, засыпного материала и герметичных конструкций, поддерживающие функциональность других физических барьеров и ограничивающие распространение радиоактивных материалов по вырытым полостям.

- Коренные породы, ограждающие камеры для размещения отходов, служат естественным барьером.

- Должны быть предусмотрены по меньшей мере следующие функции безопасности, выполняемые естественным барьером:

а.	устойчивость и водонепроницаемость породы;

б.	небольшой объем поступающих подземных вод;

в.	благоприятный химический состав подземных вод;

г.	удержание радиоактивных материалов в породе; и

д.	защита от природных явлений и деятельности человека.

- Для каждой функции безопасности должны задаваться требуемые значения параметров, основанные на новейших научных данных и экспертной оценке. При этом должны учитываться факторы, влияющие на условия захоронения в течение каждого оцениваемого периода, а также их совокупное воздействие. Если оцениваемый период составляет несколько тысяч лет, можно предположить, что состояние коренной породы места захоронения останется неизменным, при этом необходимо учесть изменения, вызываемые захороненными отходами и прогнозируемыми процессами, например, отрыв и выемка грунта.

- При определении требуемых значений параметров для функций безопасности, выполняемых физическими барьерами, должен быть учтен объем и период полураспада радиоактивных материалов. Отправной точкой для захоронения отработавшего ядерного топлива должно являться то, что имеющиеся функции безопасности, обеспеченные физическими барьерами, будут эффективно ограничивать распространение радиоактивных материалов в коренных породах на протяжении 10 000 лет минимум. Соответственно для короткоживущих отходов срок эффективного ограничения радиации в коренных породах, обеспечиваемого физическими барьерами, должен составить не менее 500 лет.

411. Проектирование функций безопасности должно ориентироваться на концепцию захоронения, при которой изменения коренной породы не имеют большого значения. Еще одной целью проектирования должно являться то, что характеристики физических барьеров в установках по захоронению не должны меняться со временем настолько, чтобы это имело неблагоприятное воздействие на функции безопасности; при этом следует принять во внимание постепенное снижение значимости физических барьеров на протяжении длительного периода времени.

4.3	Площадка захоронения и хранилище

412. Коренная порода площадки захоронения должна в достаточном объеме обладать характеристиками естественного барьера, дополняющими функции безопасности, оговоренные в п. 408. По меньшей мере следующие признаки указывают на непригодность площадки захоронения:

а.	близость мест разработки природных ресурсов;

б.	несоответствие между нагрузками на грунт и прочностью пород;

в.	аномально высокая сейсмическая или тектоническая активность; и

г.	исключительно неблагоприятные характеристики грунтовых вод, например, сниженная буферная способность и высокое содержание веществ, которые могут негативно повлиять на исполнение функций безопасности.

- Характеристики коренной породы должны благоприятствовать долгосрочному функционированию физических барьеров. Те параметры основной породы, которые могут повлиять на долгосрочную безопасность, должны быть стабильными или прогнозируемыми на период в несколько тысяч лет. Последовательные геологические изменения, в особенности изменения, проистекающие из масштабных климатических изменений, должны быть прогнозируемы и приняты во внимание при определении требуемых значений параметров для функций безопасности.

- Местоположение камер для размещения отходов должно выбираться с учетом режима грунтовых вод на площадке захоронения. При выборе глубины хранилища основным фактором должна являться долгосрочная безопасность; также во внимание принимается геологическая структура коренной породы, изменения в показателях проводимости воды, химического состава подземных вод и механической стабильности по мере увеличения глубины. Хранилище отработавшего ядерного топлива должно располагаться на глубине в несколько сотен метров, чтобы максимально предотвратить влияние наземных природных процессов (например, оледенение) и деятельности человека. Хранилища прочих долгоживущих отходов, а также короткоживущих отходов должны располагаться на глубине в несколько десятков метров (минимум).

5	Планирование и проектирование установки по захоронению и операции по захоронению

5.1	Радиационная безопасность

501. При планировании и проектировании установки по захоронению и порядка ее эксплуатации должны учитываться следующие аспекты:

а.	На установке должна иметься классификация по зонам и участкам радиационной защиты, как указано в Руководстве YVL C.2 «Радиационная защита и контроль радиационного облучения работников ядерной установки».

б.	Проектирование компоновки и проектирование систем и компонентов должны соответствовать требованиям Руководства YVL С.1 «Конструктивная радиационная безопасность ядерной установки» с учетом особых характеристик подземных установок и проводимых в них работ.

в.	Установка должна быть оснащена системой радиационного контроля, как указано в Руководстве YVL С.6 «Радиационный контроль на ядерной установке».

г.	Ограничение и контроль возможных выбросов радиоактивных веществ должен производиться в соответствии с требованиями Руководства YVL C.3 «Ограничение и контроль выбросов радиоактивных веществ с ядерной установки», где это применимо.

502. Эксплуатация должна планироваться таким образом, чтобы радиационное облучение работников объекта не превышало разумно достижимого низкого уровня. При необходимости должны использоваться защитные экраны и системы дистанционного управления.

5.2	Проектирование систем, конструкций и функций

Классификации

503. Системы, конструкции и компоненты установки по захоронению должны классифицироваться по их функциональной и конструкционной значимости для безопасности. Классификация должна учитывать не только эксплуатационную безопасность установки, но и долгосрочную безопасность захоронения. Класс безопасности учитывается при составлении требований к проектированию, изготовлению, установке, испытаниям и инспекции системы, конструкции или компонента. Конструкции и компоненты также классифицируются по их износостойкости под воздействием условий окружающей среды. Классификации, связанные с эксплуатацией установки по захоронению, должны соответствовать Руководству YVL В.2 «Классификация систем, конструкций и компонентов на ядерной установке», где это применимо.

- Все системы, конструкции и компоненты, имеющие большое значение для радиационной защиты персонала установки или для предотвращения выбросов радиоактивных веществ, должны классифицироваться с учетом эксплуатационной безопасности установки по захоронению. Значимые функции включают перемещение упаковок отходов, измерение уровня радиации и противопожарную защиту в помещениях, содержащих радиоактивные материалы.

- Все системы, конструкции и компоненты, имеющие большое значение для выполнения функций безопасности, перечисленных в п. 406 и п. 408, а также те, которые могут иметь значительное неблагоприятное воздействие на долгосрочную безопасность (как она определена в п. 508), должны классифицироваться с учетом долгосрочной безопасности захоронения. Значимые системы, конструкции и компоненты включают упаковки отходов и изолирующие материалы, а также ограждающие их конструкции и коренную породу, в которой располагается пещера для установки по захоронению.

Строительство, эксплуатация и закрытие установки по захоронению

506. Во время строительства и эксплуатации установки по захоронению должны выполняться программы по исследованиям, испытаниям и мониторингу, целью которых является обеспечение пригодности площадки и вскрываемого грунта для захоронения, а также сбор дополнительной информации по имеющим отношение к безопасности свойствам коренной породы и эффективности барьеров. Программа должна включать в том числе:

а.	характеризацию объемов вынимаемого грунта;

б.	контроль нагрузок на грунт, подвижек и деформации породы вокруг камер для размещения отходов;

в.	гидрогеологический мониторинг свойств коренной породы вокруг камер для размещения отходов;

г.	текущий контроль химического состава подземных вод; и

д.	контроль эффективности физических барьеров.

- Должны быть выделены и классифицированы все структуры и прочие характеристики основной породы, в которой расположено хранилище, если эти структуры и характеристики могут в значительной мере повлиять на движение грунтовых вод, подвижки породы и прочие процессы, значимые для долгосрочной безопасности. Также должны быть указаны условия внесения изменений в схему размещения пещер в скальной породе на тот случай, если коренная порода вокруг камеры для размещения отходов будет признана неблагоприятной.

- При строительстве, эксплуатации и закрытии камер для размещения отходов и прочих пещер в скальной породе должны по возможности сохраняться те характеристики пород, которые благоприятно влияют на долгосрочную безопасность. Поэтому (особенно в случае захоронения отработавшего топлива):

а.	должны использоваться такие методы строительства, при которых нарушения в породах вокруг камер для размещения отходов были бы на разумно достижимом низком уровне;

б.	укрепление и нагнетание вмещающей породы должно производиться без использования значительных объемов веществ, снижающих эффективность барьеров внутри камер для размещения отходов;

в.	должно быть минимизировано попадание органических, окисляющихся и других потенциально вредных веществ в камеры для размещения отходов; и

г.	камеры для размещения отходов должны засыпаться и закрываться сразу же после размещения в них отходов и проведения сопутствующих контролирующих действий.

509. Схема размещения установки по захоронению должна быть спроектирована таким образом, чтобы деятельность по размещению отходов была достаточно отделена от перемещений вынутого грунта, материалов для засыпки и тяжелой техники. Достаточная осторожность при проведении земляных работ и укрепление горных пород, а также разнесение мест земляных работ и пещер в пространстве должны соблюдаться во избежание обрушений или подвижек в камерах, заполненных или заполняемых контейнерами для захоронения.

510. Перемещение и установка контейнера для захоронения, а также установка буфера и засыпка должны выполняться таким образом, чтобы избежать любых повреждений, которые могли бы понизить эффективность физических барьеров.

Проектирование систем, конструкций и компонентов

511. При проектировании систем, конструкций и компонентов установки по захоронению должен быть учтен их класс безопасности, прогнозируемый срок службы и условия окружающей среды. При проектировании параметров систем, конструкций и компонентов должны быть учтены события при эксплуатации и постулированные аварии. Все подверженные износу или поврежденные конструкции и компоненты должны быть заменяемыми или поддаваться ремонту.

- Проектирование конструкций установки по захоронению должно по возможности соответствовать требованиям Руководства YVL Е.6 «Здания и сооружения ядерной установки».

- Проектирование систем и компонентов должно соответствовать общим требованиям Руководства YVL В.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции» и по возможности требованиям следующих руководств:

а.	Руководства YVL E.7 «Электрооборудование и системы контроля и управления ядерной установки», описывающего электрооборудование и СКУ; и

б.	раздела 5.5 Руководства YVL B.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции», описывающего кондиционирование воздуха и вентиляционные системы.

514. Проектирование подъемного и перегрузочного оборудования должно соответствовать требованиям Руководства YVL Е.11 «Подъемное и перегрузочное оборудование ядерной установки».

5.3	Предотвращение событий и аварий

Обеспечение функций

515. Должны быть приняты меры по обеспечению всех функций установки по захоронению, сбой которых может привести к аварии и выбросу значительных объемов радиоактивных материалов или радиационному облучению персонала установки. Для обеспечения этих функций должны быть использованы принципы разделения и разнообразия, где это практически применимо. Функции, которые должны быть обеспечены для случая единичного отказа, определяются на основе их классификации безопасности и, как правило, включают:

а.	тормозные системы подъемника или тележки для транспортировки контейнеров для захоронения с отработавшим топливом;

б.	измерение уровня радиации в помещениях, где возможно получение значительных доз радиационного облучения;

в.	пожарную сигнализацию и системы пожаротушения на тех участках, где пожар может стать причиной повышенной радиационной или иной угрозы; и

г.	энергоснабжение на участках, значимых для эксплуатационной безопасности установки.

Пожары и взрывы

516. В основе мер по предотвращению пожаров и взрывов должны лежать планирование схемы расположения помещений и разделение на пожарные зоны. Как правило, в пожарных зонах, значимых для безопасности, а также в непосредственной близости от них запрещено размещать материалы и оборудование, увеличивающие пожарную нагрузку и повышающие опасность возгорания или взрыва. В таких отсеках в основном должны использоваться жаропрочные и негорючие материалы.

517. В установке по захоронению должна иметься автоматическая система противопожарной сигнализации, позволяющая определить место возникновения пожара. Помещения и системы установки, возгорание в которых может стать причиной серьезной радиационной или иной угрозы, должны быть оборудованы подходящими системами пожаротушения и средствами первичного пожаротушения, подходящими для быстрого тушения пожара. При планировании и проектировании мер пожарной безопасности должны по возможности учитываться требования Руководства YVL В.8 «Противопожарная защита на ядерной установке» с уделением особого внимания особым условиям, преобладающим в пещерах в скальной породе.

Рассмотрение внешних событий

- При проектировании установки по захоронению должны учитываться по меньшей мере такие природные явления, как удар молнии, землетрясение и наводнение. Возможные внутренние события, помимо уже упомянутых (отказ при обращении, пожар и взрыв), должны включать как минимум обрушение прохода и наводнение, связанное с невозможностью откачать поступающую воду.

- Должны быть предусмотрены меры физической безопасности для защиты захоронения ядерных отходов от противозаконных действий; масштабность таких мер должна быть соразмерной степени угрозы, исходящей от противозаконного действия. Планирование и проектирование мер физической безопасности должно по возможности соответствовать требованиям Руководства YVL А.11 «Физическая безопасность ядерной установки».

Критичность

520. Отработавшее ядерное топливо, содержащееся в контейнере для захоронения, должно оставаться в подкритическом состоянии, в том числе и в течение длительного периода времени. Проект должен учитывать возможность условий нарушения герметичности контейнера и механической или вызванной коррозией деформации контейнера. Безопасность по критичности регулируется требованиями, установленными в 5 главе Руководства YVL B.4 «Ядерное топливо и ядерный реактор», где это применимо.

5.4	Контроль за ядерными материалами

521. При проектировании и эксплуатации установки, предназначенной для захоронения отработавшего ядерного топлива или иных ядерных материалов, должны разрабатываться мероприятия по обеспечению контроля за ядерными материалами согласно Руководству YVL D.1 «Регулирующий контроль за гарантиями безопасности и нераспространения». На установке должны быть все необходимые помещения и оборудование. Маршруты транспортировки, временные хранилища и обращение должны быть разработаны таким образом, чтобы можно было осуществить целесообразный контроль за перемещением материалов в подземные помещения и из них и гарантировать непрерывный учет ядерных материалов. Установка не должна содержать помещения, материалы и функции, связанные с контролем за ядерными материалами, которые не были включены в проектные данные установки. Захороненные ядерные материалы должны оставаться на отведенных им местах на протяжении всего срока эксплуатации установки и после ее закрытия.

6	Эксплуатация установки по захоронению

- Строительство и ввод установки по захоронению в эксплуатацию должны по возможности проводиться с учетом требований Руководства YVL А.5 «Строительство и ввод в эксплуатацию ядерной установки». У держателя лицензии на эксплуатацию установки по захоронению должны иметься в распоряжении все документы, указанные в разделе 36 Постановления «Об атомной энергии» и разделе 18 Постановления Государственного совета 736/2008. Эти документы должны регулярно обновляться в соответствии с текущей структурой и состоянием установки.

- Держатель лицензии на эксплуатацию установки по захоронению должен иметь в распоряжении программу учета опыта эксплуатации. Лицензиат также должен иметь в распоряжении программу по исследованиям, испытаниям и мониторингу (см. п. 506). Должны проводиться непрерывные исследования безопасности. Возможность повышения уровня безопасности должна рассматриваться с учетом программ последующих мероприятий и новшеств в области строительства и методов захоронения, после чего должны вводиться признанные обоснованными улучшения.

603. Держатель лицензии на эксплуатацию установки по захоронению должен вести учет захороненных отходов. Учетные данные по отдельной упаковке отходов должны включать по меньшей мере:

а.	вид отходов, методы обработки и упаковки, значимые для безопасности характеристики конструкции и материалов;

б.	идентификационный номер упаковки и ее место в камере для размещения отходов;

в.	верхний уровень активности основных нуклидов, в случае отработавшего ядерного топлива – для каждого отдельного контейнера для захоронения, в случае прочих отходов – для каждой отдельной камеры для размещения отходов; и

г.	расчетный эффективный коэффициент размножения и расчетное тепловыделение для контейнеров с отработавшим топливом.

Итоговые отчеты по учетным данным должны ежегодно подаваться в STUK.

- Если лицензиат после ввода установки по захоронению в эксплуатацию желает внести изменения в систему, конструкцию, компонент или режим работы установки, которые ранее были утверждены STUK, то перед началом работ он должен представить STUK на одобрение план изменений, как сказано в разделе 112 Постановления «Об атомной энергии». План изменений должен соответствовать требованиям Руководства YVL А.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии».

- Лицензиат должен осуществлять надзор за изготовлением компонентов системы захоронения. Если компонентам присвоен класс безопасности 3 и выше, лицензиат должен аттестовать инструкции и методы, используемые при их изготовлении.

- Держатель лицензии на эксплуатацию установки по захоронению отработавшего ядерного топлива должен провести экспертизу документации по контролю качества, чтобы гарантировать надлежащее размещение контейнеров, установку изолирующей оболочки и засыпку камер для размещения отходов.

- Перед помещением контейнеров для захоронения в изолирующий материал им должен быть присвоен уникальный идентификационный номер, используемый при инвентаризации радиоактивных и ядерных материалов.

- Перед вводом установки по захоронению в эксплуатацию должны быть проведены базисные исследования радиологической обстановки на территории установки согласно Руководству YVL С.4 «Оценка доз радиационного облучения населения на территориях, прилегающих к территории ядерной установки».

609. Объемы выбросов радиоактивных материалов в окружающую среду должны отслеживаться посредством репрезентативных измерений, выполняемых на возможных путях выброса радиоактивных материалов. Измерение выбросов по возможности проводятся согласно Руководству YVL С.3 «Ограничение и контроль выбросов радиоактивных веществ с ядерной установки».

610. Программа мониторинга радиации должна реализовываться на прилегающей к установке по захоронению территории, площадь которой определяется с учетом прогнозируемых выбросов радиоактивных материалов. Радиационный контроль окружающей среды по возможности выполняется в соответствии с Руководством YVL С.4 «Оценка доз радиационного облучения населения на территориях, прилегающих к территории ядерной установки».

611. Радиационная защита и контроль радиационного облучения эксплуатационного персонала установки по захоронению должны производиться согласно Руководству YVL С.2 «Радиационная защита и контроль радиационного облучения работников ядерной установки».

612. На установке по захоронению должны быть предусмотрены мероприятия по аварийному реагированию, состав и объем которых должен быть соразмерен прогнозируемым авариям и проектирование которых, если это применимо, должно основываться на Руководстве YVL С.5 «Противоаварийные мероприятия на атомной электростанции».

613. Согласно разделу 7 k Закона «Об атомной энергии» лицензиат должен назначить ответственного руководителя ядерной установки и его заместителя. Держатель лицензии на эксплуатацию установки по захоронению также должен выделить важные для безопасности должности и функции и определить требуемую квалификацию лиц на этих должностях. Перед вводом установки в эксплуатацию лицензиат должен проверить компетентность лиц, занимающих данные должности, и разработать программы обучения для поддержания и повышения компетентности персонала. Организационная структура ядерной установки рассматривается в Руководстве YVL А.4 «Организация и персонал ядерной установки».

7	Подтверждение соблюдения требований безопасности

7.1	Принципы демонстрации безопасности

Эксплуатационная безопасность

701. Соблюдение требований безопасности в отношении планируемой эксплуатации установки по захоронению ядерных отходов должно проверяться не позднее этапа пусконаладочных работ. Эффективность систем безопасности, спроектированных с учетом событий при эксплуатации и аварий, должны проверяться на этапе пусконаладочных работ, если это возможно.

- Если малую вероятность или незначительность последствий ожидаемого при эксплуатации события или постулируемой аварии нельзя продемонстрировать, исходя из проектных основ или данных по системам безопасности, соблюдение требований безопасности должно подтверждаться вычислительными анализами. Репрезентативность таких оценок должна подтверждаться анализом различных событий и аварий, в наибольшей мере влияющих на безопасность, которые могут произойти в связи с захоронением рассматриваемого вида ядерных отходов.

- Выполнение требований по защите от радиации персонала установки и населения прилегающих территорий должно подтверждаться в первую очередь детерминистическим анализом безопасности. Кроме того, если по результатам детерминистического анализа последствия аварии очень серьезны, эти последствия должны быть оценены посредством вероятностной оценки безопасности, которая определяет вероятность аварии и возможные выбросы радиоактивных веществ в результате этой аварии.

Долгосрочная безопасность

704. Выполнение требований по долгосрочной радиационной безопасности и приемлемость способов и площадки захоронения доказываются посредством отчета о комплексной оценке безопасности, который должен по меньшей мере включать:

а.	характеристики системы захоронения и определение барьеров и функций безопасности;

б.	определение требуемых значений параметров функций безопасности;

в.	определение сценариев (анализ сценариев);

г.	функциональное описание системы захоронения и описание условий, преобладающих на площадке захоронения, посредством концептуальных и математических моделей, а также определением необходимых параметров модели;

д.	анализ объемов радиоактивных материалов, которые утекают из захороненных отходов, проникают сквозь барьеры и попадают в биосферу, и анализ результирующей дозы радиационного облучения;

е.	по возможности оценку вероятностей выбросов радиоактивных веществ и доз радиационного облучения в случае маловероятных событий, нарушающих долгосрочную безопасность;

ж.	анализ неопределенностей и чувствительности и соответствующие количественные оценки; и

з.	сравнение результатов анализов и требований безопасности.

Подробные требования к отчету о комплексной оценке безопасности представлены в приложении А.

Получение отходов для последующего размещения в установке по захоронению

705. Должны быть определены критерии приема ядерных отходов и упаковок отходов на основе эксплуатационной безопасности установки по захоронению и долгосрочной безопасности захоронения; все отходы, поступающие в установку по захоронению, должны соответствовать этим критериям. Требования к критериям, применяемым к отработавшему ядерному топливу, представлены в Руководстве YVL D.3 «Обращение с ядерным топливом и его хранение».

7.2	Отчеты по обоснованию безопасности и приложения к ним

706. При подготовке предварительного и окончательного отчетов по обоснованию безопасности установки по захоронению по возможности должны учитываться требования раздела 6 Руководства YVL В.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции». Кроме того, отчет по обоснованию безопасности должен содержать по меньшей мере:

а.	описание принципов безопасности, основ проектирования и прочих критериев, принятых при проектировании установки по захоронению;

б.	подробное описание площадки захоронения и описание коренных пород площадки (на основе результатов последнего исследования);

в.	описание подлежащих захоронению отходов, способа их обработки и упаковки, характеристики захороненных упаковок отходов и материалов, используемых для герметизации и изоляции упаковок;

г.	пояснение критериев, указанных в п. 705, и их обоснование;

д.	характеристика установки по захоронению (выемка грунта, строительные конструкции и системы) и ее функционирования (строительство, эксплуатация и закрытие), подробное описание уже существующих компонентов установки и план компонентов, которые будут сооружены позже;

е.	описание деятельности по захоронению; краткий обзор в предварительном отчете по обоснованию безопасности и подробное описание в окончательном отчете по обоснованию безопасности;

ж.	описание персонала установки по захоронению и процедур, используемых для подтверждения компетенции сотрудников на должностях, важных для безопасности; краткий обзор в предварительном отчете по обоснованию безопасности и подробное описание в окончательном отчете по обоснованию безопасности;

з.	описание программ исследований, мониторинга и контроля, которые будут производиться на установке по захоронению (программы, указанные в п. 506, программа мониторинга старения, программа учета опыта эксплуатации); краткий обзор в предварительном отчете по обоснованию безопасности и подробное описание в окончательном отчете по обоснованию безопасности;

и.	итоговый отчет по анализам эксплуатационной безопасности установки по захоронению, касающимся радиационного облучения персонала и возможных выбросов радиоактивных веществ, а также результирующей дозы радиационного облучения при нормальной эксплуатации в случае событий при эксплуатации и авариях; и

к.	итоговый отчет по обоснованию долгосрочной безопасности.

707. К отчетам по обоснованию безопасности должны прилагаться тематические отчеты, в которых указывается, на основании каких экспериментальных исследований и анализов выполнено проектирование и планирование установки по захоронению и ее деятельности.

7.3	Периодическая оценка безопасности

708. Лицензиат должен проводить периодическую оценку безопасности захоронения ядерных отходов не реже чем один раз в 15 лет, если иное не оговорено условиями лицензии на эксплуатацию. Периодическая оценка безопасности должна включать оценку состояния безопасности установки по захоронению и долгосрочной безопасности захоронения, а также целей потенциального развития, направленного на поддержание и повышение уровня безопасности (с учетом требований п. 602). Отчет по обоснованию безопасности и отчет о комплексной оценке безопасности должны обновляться с учетом результатов последней оценки безопасности. Периодическая оценка безопасности должна проводиться в соответствии с требованиями Руководства YVL А.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии», где это применимо.

8	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности

8.1	Принципиальные решения и процесс лицензирования

801. Установка по захоронению ядерных отходов является особо значимой ядерной установкой (Закон «Об атомной энергии», раздел 11, Постановление «Об атомной энергии», раздел 6), и его строительство является объектом принципиального решения Государственного совета, если иное не установлено временными положениями Закона «Об атомной энергии» (раздел 84). Согласно разделу 24 Постановления «Об атомной энергии» к заявке на получение принципиального решения должны прилагаться по меньшей мере следующие документы, связанные с безопасностью предполагаемой установки:

а.	краткое описание технических принципов работы проектируемой ядерной установки;

б.	описание принятых принципов безопасности и проектных критериев, призванных предотвратить или ограничить воздействие на окружающую среду; и

в.	оценка пригодности предполагаемой площадки для выполнения заявленных целей.

Документы и приложения к ним должны содержать достаточно информации для того чтобы STUK мог провести предварительную оценку безопасности, как сказано в разделе 12 Закона «Об атомной энергии».

802. При обращении за лицензией на сооружение установки по захоронению ядерных отходов в STUK должны подаваться на утверждение документы, перечисленные в Руководстве YVL А.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии», где это применимо.

STUK рассматривает и утверждает документы, дополняющие вышеуказанные документы и поданные с целью расширения существующей установки по захоронению, в соответствии с условиями действующей лицензии на эксплуатацию. Кроме того, в STUK должен подаваться на утверждение отчет, рассматривающий предполагаемое влияние расширения на безопасность существующих ядерных установок.

803.	 При обращении за лицензией на эксплуатацию установки по захоронению ядерных отходов в STUK должны подаваться на утверждение документы, перечисленные в Руководстве YVL А.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии», где это применимо.

STUK рассматривает и утверждает документы, дополняющие вышеуказанные документы и необходимые для введения в эксплуатацию новых частей существующей установки по захоронению в соответствии с условиями действующей лицензии на эксплуатацию. Введение таких установок в эксплуатацию возможно только при утверждении Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности, как указано в разделе 20 Закона «Об атомной энергии».

8.2	Надзор за строительством, эксплуатацией и закрытием установки по захоронению

- STUK осуществляет надзор за строительством и вводом в эксплуатацию установки по захоронению ядерных отходов согласно Руководствам YVL А.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии» и А.5 «Строительство и ввод в эксплуатацию ядерной установки». STUK принимает отдельное решение по применимости Руководства YVL А.6 «Ведение работ на атомной электростанции» к ведению деятельности установки по захоронению.

- Если перед получением лицензии на сооружение на площадке захоронения создается подземная исследовательская лаборатория, которая в дальнейшем должна стать частью предполагаемой установки по захоронению, STUK осуществляет надзор за проектированием и строительством исследовательской лаборатории в той мере, в какой сочтет нужным, в соответствии с теми же процедурами, которые используются при строительстве установки по захоронению. Предварительным условием начала строительства исследовательской лаборатории является утверждение STUK следующих документов:

а.	подробное описание исследовательской лаборатории, график ее строительства и используемые методы строительства;

б.	описание возможного влияния строительства исследовательской лаборатории на характеристики коренной породы площадки захоронения, в особенности с учетом долгосрочной безопасности;

в.	предлагаемая классификация безопасности;

г.	отчет по менеджменту качества во время строительства;

д.	план организации необходимого контроля за ядерными материалами для предотвращения распространения ядерного оружия, что связано с предполагаемым размещением ядерных материалов в хранилище; и

е.	описание мероприятий, способствующих нормативному контролю со стороны STUK.

На протяжении всего строительства исследовательской лаборатории перечисленные документы должны постоянно обновляться.

- Строительство различных частей установки по захоронению должно протекать поэтапно, и исследование в целях определения приемлемости объемов вынимаемой породы и классификация в соответствии с требованиями п. 507 должны быть выполнены до начала каждого этапа строительства. Предварительным условием начала каждого отдельного этапа строительства является утверждение STUK измененного или детализированного плана производства в соответствии с процедурой, описанной в п. 604.

- STUK проводит приемочную инспекцию всех пещер в скальной породе и конструкций, имеющих классификацию безопасности, а также конструкций, значимых для долгосрочной безопасности.

- Перед инспекцией STUK лицензиат должен сам проинспектировать и утвердить пещеры в скальной породе и конструкции, подлежащие приемочной инспекции.

- Во время приемочной инспекции пещер в скальной породе и конструкций STUK проверяет:

а.	соответствие пещер и конструкций проектной документации (экспертиза документации и визуальный контроль);

б.	соответствующее управление всеми несоответствиями;

в.	инспекцию и утверждение записей по контролю качества;

г.	проведение лицензиатом приемочной инспекции.

810. Установка по захоронению вводится в эксплуатацию в соответствии с требованиями Руководства YVL А.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии».

811. STUK осуществляет надзор за изготовлением компонентов системы захоронения, значимых для долгосрочной безопасности. В зависимости от вида компонента и его класса безопасности надзор может включать утверждение плана производства и изготовителя, контроль за процессом изготовления и производственные инспекции. STUK также может по своему усмотрению осуществлять освидетельствование входного контроля.

- Размещение контейнеров с отработавшим топливом в камерах разрешается только после того, как STUK подтвердит, что характеристики коренной породы, в которой расположена камера для размещения контейнера, в достаточной степени соответствуют требованиям. По меньшей мере STUK инспектирует документацию по контролю качества (см. п. 606) и учетные записи по захоронению, чтобы удостовериться, что размещение каждого контейнера для захоронения, установка изолирующего материала и засыпка камер для размещения отходов были выполнены соответствующим образом.

- Утверждение на засыпку и закрытие части установки по захоронению в ходе эксплуатации установки выдается в соответствии с п. 604.

- Лицензиат, на которого возложено обязательство по обращению с отходами, после завершения всех мероприятий по закрытию установки по захоронению должен подать заявку на приказ о прекращении его обязательства по обращению с отходами (Постановление «Об атомной энергии», раздел 84). Предварительным условием для прекращения обязательства по обращению с отходами является подтверждение STUK того, что постоянное захоронение ядерных отходов выполнено в соответствии с утвержденной им процедурой (Закон «Об атомной энергии», раздел 33) и что были выполнены все мероприятия, оговоренные разделом 32 Закона «Об атомной энергии».

815. Предварительным условием для постоянного закрытия установки по захоронению является утверждение STUK плана закрытия, который должен включать:

а.	описание технической реализации закрытия хранилища;

б.	обновленную версию отчета о комплексной оценке безопасности с учетом результатов программ по исследованиям, испытаниям и мониторингу, проводимым согласно п. 506; и

в.	план возможного мониторинга после закрытия и предложение по защитной зоне с запретом на мероприятия, указанные в разделе 85 Постановления «Об атомной энергии».

Определения

Среднеактивные отходы

Под среднеактивными отходами должны пониматься отходы с достаточно высоким уровнем активности, при обработке которых требуются эффективные меры радиационной защиты. Объемная удельная активность таких отходов, как правило, колеблется в диапазоне 1 МБк/кг – 10 ГБк/кг.

Высокоактивные отходы

Под высокоактивными отходами должны пониматься отходы с высоким уровнем активности, при обработке которых требуются высокоэффективные меры радиационной защиты и, как правило, охлаждение. Объемная удельная активность таких отходов, как правило, превышает 10 ГБк/кг.

Установка по захоронению

Под установкой по захоронению должен пониматься производственный объект, состоящий из помещений для захоронения упаковок отходов (камер для размещения отходов) и прилегающих подземных и надземных вспомогательных сооружений.

Площадка захоронения

Под площадкой захоронения должна пониматься территория установки по захоронению и, после захоронения отходов, территория, включенная в реестр недвижимости согласно разделу 85 Постановления «Об атомной энергии», а также расположенные ниже слои грунта и коренной породы.

Короткоживущие отходы

Под короткоживущими отходами должны пониматься ядерные отходы, объемная удельная активность которых через 500 лет не превышает 100 МБк/кг в каждой из захороненных упаковок и не превышает 10 МБк/кг в среднем по одной камере для размещения отходов.

Низкоактивные отходы

Под низкоактивными отходами должны пониматься отходы, которые могут обрабатываться без применения специальных мер радиационной защиты в силу своего низкого уровня активности. Объемная удельная активность таких отходов, как правило, не превышает 1 МБк/кг.

Ожидаемое при эксплуатации событие

Под ожидаемым при эксплуатации событием должен пониматься инцидент, влияющий на безопасность установки по обращению с ядерными отходами, расчетная вероятность которого составляет одно событие за сто лет эксплуатации (Постановление Государственного совета 736/2008).

Постулируемая авария

Под постулируемой аварией должен пониматься инцидент, влияющий на безопасность установки по обращению с ядерными отходами, расчетная вероятность которого ниже, чем одно происшествие за сто лет эксплуатации; постулируемые аварии делятся на две категории, в зависимости от их вероятности: а) у постулируемых аварий категории 1 вероятность события составляет по меньшей мере одно происшествие за тысячу лет эксплуатации; б) у постулируемых аварий категории 2 вероятность события ниже, чем одно происшествие за тысячу лет эксплуатации (Постановление Государственного совета 736/2008).

Долгосрочная безопасность

Под долгосрочной безопасностью должна пониматься безопасность захоронения после завершения эксплуатационного периода установки по захоронению с учетом радиологического воздействия на людей и окружающую среду (Постановление Государственного совета 736/2008).

Маловероятное событие, негативно влияющее на долгосрочную безопасность

Под маловероятным событием, негативно влияющим на долгосрочную безопасность, должно пониматься событие, значительно влияющие на эффективность барьеров и с малой вероятностью способное вызвать радиационное воздействие в оцениваемый период; такие события могут быть вызваны геологическими явлениями или деятельностью человека.

Долгоживущие отходы

Под долгоживущими отходами должны пониматься ядерные отходы, объемная удельная активность которых через 500 лет превышает 100 МБк/кг в каждой из захороненных упаковок или превышает 10 МБк/кг в среднем по одной камере для размещения отходов.

Сценарий

Под сценарием должна пониматься схема развития события, описывающая возможный режим работы системы захоронения в будущем.

Ожидаемый сценарий развития

Под ожидаемым сценарием развития должно пониматься влияющее на эффективность барьеров изменение, при котором возникает высокая вероятность радиационного воздействия в оцениваемый период и которое может быть вызвано событиями в самой установке по захоронению, геологическими или климатическими явлениями или деятельностью человека.

Требуемое значение параметра

Под требуемым значением параметра должна пониматься измеримая или поддающаяся оценке характеристика барьера. Требуемое значение параметра должно включать критерий, описывающий характеристику, при выполнении которого обеспечивается реализация функции безопасности.

Отчет о комплексной оценке безопасности

Под отчетом о комплексной оценке безопасности должна пониматься документация, подтверждающая выполнение требований по обеспечению долгосрочной безопасности.

Функция безопасности

Под функцией безопасности должны пониматься факторы, предотвращающие и ограничивающие выбросы и распространение радиоактивных материалов (Постановление Государственного совета 736/2008).

Барьер

Под барьером должен пониматься искусственный или природный объект или материал, используемый для реализации функции безопасности. Барьер также может состоять из различных конструкций и материалов.

Годовая доза

Под годовой дозой должна пониматься сумма эффективной дозы, получаемой от внешнего излучения в течение одного года, и ожидаемой эффективной дозы, получаемой при поступлении радиоактивных веществ в организм за тот же период времени (Постановление Государственного совета 736/2008).

Установка по обращению с ядерными отходами

Под установкой по обращению с ядерными отходами должна пониматься ядерная установка, на которой выполняется инкапсуляция отработавшего ядерного топлива или кондиционирование прочих ядерных отходов перед их утилизацией, а также установка по захоронению отработавшего ядерного топлива или прочих ядерных отходов (Постановление Государственного совета 736/2008).

Ссылки

- Закон «Об атомной энергии» (990/1987).

- Постановление «Об атомной энергии» (161/1988).

- Закон «Об ионизирующем излучении» (592/1991).

- Постановление «Об ионизирующем излучении» (1512/1991).

- Постановление Государственного совета «О мерах физической безопасности при использовании атомной энергии» (734/2008).

- Постановление Государственного совета «О противоаварийных мероприятиях на атомных электростанциях» (716/2013).

- Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008).

- «Захоронение радиоактивных отходов. Специальные требования безопасности». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № SSR-5.

- «Пункты геологического захоронения радиоактивных отходов. Специальное руководство по безопасности». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № SSG-14.

- «Обоснование и оценка безопасности захоронения радиоактивных отходов. Специальное руководство по безопасности». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № SSG-23.

- МКРЗ, 1998. «Рекомендации по радиационной защите применительно к захоронению долгоживущих твердых радиоактивных отходов». Публикация 81 МКЗР. Прил. МКРЗ 28 (4).

Приложение А	Отчет о комплексной оценке безопасности

A01. Согласно разделу 14 (1) Постановления Государственного совета 736/2008 выполнение требований по обеспечению долгосрочной безопасности и пригодность способов и площадки захоронения должны доказываться посредством отчета о комплексной оценке безопасности, включающего анализ как ожидаемых сценариев развития, так и маловероятных событий, негативно влияющих на долгосрочную безопасность. Отчет о комплексной оценке безопасности включает численный анализ, основанный на экспериментальных исследованиях, и дополнительные методы оценки в тех случаях, когда количественный анализ представляется нецелесообразным или недостоверным.

A02. Обоснование безопасности должно включать описание системы захоронения: объемы радиоактивных материалов, упаковки отходов, изолирующие материалы, материалы для засыпки, конструкции для изоляции и закрытия, выкопанные помещения, геологические, гидрогеологическое, гидрохимические, тепловые и механические параметры основной породы, а также описание природной среды в пределах площадки захоронения.

A03. Отчет о комплексной оценке безопасности также должен описывать концепцию безопасности, барьеры и функции безопасности, включая их требуемые значения параметров.

A04. Сценарии должны составляться систематически так, чтобы учитывались все события и факторы, которые могут каким-либо образом повлиять на долгосрочную безопасность и которые связаны с:

а.	внешними факторами, например, климатическими изменениями, геологическими процессами и явлениями, деятельностью человека;

б.	радиологическими, механическими, тепловыми, гидрологическими, химическими, биологическими и радиационными факторами системы захоронения;

в.	количественными несоответствиями параметров барьеров; и

совокупностью всех вышеперечисленных факторов.

A05. При разработке основного сценария должно предполагаться, что достигнуты все требуемые значения параметров каждой функции безопасности. Последствия снижения эффективности одной или нескольких функций безопасности должны быть проанализированы в альтернативных сценариях. Для анализа маловероятных событий, негативно влияющих на долгосрочную безопасность (см. п. 316), должны быть разработаны сценарии нарушений. Степень снижения эффективности функции безопасности должна быть обоснована.

A06. Для анализа выбросов и распространения захороненных радиоактивных материалов должны быть разработаны концептуальные модели, описывающие явления и процессы, которые обуславливают эти выбросы и последующее распространение радиоактивных материалов. Помимо моделей, описывающих процессы выброса и распространения радиации, должны быть разработаны концептуальные модели, которые описывают функции безопасности и факторы, влияющие на эти функции. Соответствующие математические модели создаются на основе концептуальных моделей, как правило, методом упрощения. При упрощении моделей и определении необходимых исходных данных должен соблюдаться принцип недопущения переоценивания или значительного недооценивания эффективности функции безопасности.

A07. Моделирование и определение исходных данных должны основываться на новейших научных знаниях и экспертной оценке, полученной во время эмпирических исследований, например, при лабораторном анализе, изучении площадки и рассмотрении данных по природным аналогам. Модели и исходные данные должны соответствовать сценарию, оцениваемому периоду и системе захоронения. Если используемые при моделировании исходные данные предусматривают случайные изменения (например, из-за неоднородности коренной породы), то должны применяться модели, учитывающие эти случайные изменения.

A08. Выбор расчетных методов, требуемых значений параметров и исходных данных должен основываться на положении, что фактическое радиационное воздействие и фактические объемы выбросов радиоактивных материалов должны, с большой долей вероятности, быть ниже значений, полученных при анализе безопасности.

A09. Значимость неопределенностей, включенных в отчет о комплексной оценке безопасности, должна оцениваться соответствующими методами. Отчет о комплексной оценке безопасности должен включать оценку степени надежности с учетом соблюдения требований безопасности, а также оценку неопределенностей, оказывающих наиболее значимое влияние на степень надежности.

A10. Если количественный анализ безопасности не позволяет полностью и достоверно оценить сценарий, значимость сценария должна определяться вспомогательными методами, например, упрощенными расчетами, сравнением с природными аналогами или наблюдением за геологической историей площадки захоронения. Значимость таких методов оценки возрастает при увеличении оцениваемого периода, а оценка безопасности на период, превышающий миллион лет, может полностью выполняться вспомогательными методами. Вспомогательные методы должны использоваться одновременно с актуальной оценкой безопасности, что увеличивает достоверность результатов анализа в целом или его части.

A11. Отчет о комплексной оценке безопасности должен быть тщательно задокументирован. Основные допущения, лежащие в основе каждой части отчета о комплексной оценке безопасности, а также применяемые методы, достигнутые результаты и отношение отдельных частей к комплексной оценке в целом должны легко определяться (ясность), а также в документах должны легко прослеживаться обоснования сделанных предположений, исходные данные и используемые модели (прозрачность и прослеживаемость).

A12. Качество отчета о комплексной оценке безопасности должно устанавливаться через систему управления, задействованную в ходе проектирования, строительства и эксплуатации установки по захоронению. Реализующая проект сторона должна располагать подходящей организационной структурой, достаточной компетентностью и соответствующей системой управления информацией. Этапы разработки отчета о комплексной оценке безопасности должны планироваться систематически; надежность результатов критически важных исследований и анализов должна подтверждаться, например, независимыми экспертизами или анализами.