|  | РУКОВОДСТВО YVL D.4 / 15.11.2013 |
| --- | --- |

ОБРАЩЕНИЕ С НИЗКО- И СРЕДНЕАКТИВНЫМИ ЯДЕРНЫМИ ОТХОДАМИ И ВЫВОД ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1	Введение	3

2	Область применения	4

3	Ядерная и радиационная безопасность	4

3.1	Эксплуатация ядерной установки и ее вывод из эксплуатации	4

3.2	Освобождение от контроля	5

4	Требования к проектированию	5

4.1	Общие принципы безопасности	5

4.2	Радиационная безопасность	7

4.3	Ведение учета и определение активности	7

4.4	Проектирование систем, конструкций и функций	8

4.5	Предотвращение событий и аварий	11

5	Эксплуатация установки	11

6	Подтверждение соблюдения требований безопасности	13

6.1	Принципы демонстрации безопасности	13

6.2	Отчеты по обоснованию безопасности и приложения к ним	13

6.3	Периодическая оценка безопасности	14

7	Регулирующий надзор со стороны надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности	15

7.1	Процессы лицензирования	15

7.2	Нормативный контроль безопасности	16

продолжение

Применительно к новым ядерным установкам настоящее руководство должно вступить в силу 01.12.2013 и действовать впредь до получения дальнейших распоряжений. Применительно к находящимся в эксплуатации и строящимся ядерным установкам настоящее руководство вводится в действие по отдельному решению STUK. Настоящее руководство заменяет Руководства YVL 8.2 и YVL 8.3.

Первое издание	ISBN 978-952-309-124-5 (печатный экземпляр) Kopijyvä Oy 2014

Хельсинки 2014	ISBN 978-952-309-125-2 (pdf)
ISBN 978-952-309-126-9 (html)

| STUK • SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN / НАДЗОРНЫЙ ОРГАН ПО РАДИАЦИОННОЙ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Osoite / Адрес • Laippatie 4, 00880 Хельсинки Postiosoite / Почтовый адрес • PL / А/я 14, FIN-00881 Хельсинки, ФИНЛЯНДИЯ Puh. / Тел. (09) 759 881, +358 9 759 881 • Факс (09) 759 88 500, +358 9 759 88 500 • www.stuk.fi |
| --- | --- |

РУКОВОДСТВО YVL D.4 / 15.11.2013

Определения	17

Ссылки	18

Приложение A	Предельные значения для общей очистки для неограниченного количества материала	19

Приложение B	Предельные значения для общей очистки для ограниченного количества материала	21

Приложение C	Определение уровня активности отходов	22

Предоставление полномочий

Согласно разделу 7 r Закона «Об атомной энергии» (990/1987), задачей Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK) является разработка детальных требований безопасности для реализации уровня безопасности в соответствии с Законом «Об атомной энергии».

Правила применения

Публикация руководства YVL сама по себе не должна изменять решений, принятых STUK до публикации руководства. STUK принимает отдельное решение о том, каким образом новое или обновленное руководство YVL должно применяться в отношении эксплуатируемых или строящихся ядерных установок, а также оперативной деятельности лицензиатов, лишь выслушав мнения заинтересованных сторон. К новым ядерным установкам настоящее руководство должно применяться в существующем виде.

При рассмотрении применения представленных в руководствах YVL новых требований безопасности к эксплуатируемым или строящимся ядерным установкам STUK принимает во внимание принципы, установленные в разделе 7 a Закона «Об атомной энергии» (990/1987): Безопасность при использовании атомной энергии должна поддерживаться на максимально высоком уровне, достижимом путем практических мер. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники.

Согласно разделу 7 r (3) Закона «Об атомной энергии», требования Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK), предъявляемые к безопасности, являются обязательными для лицензиата, при этом оставляя за лицензиатом право предлагать альтернативную методику или решение, отличное от изложенного в нормах и правилах. Если лицензиат может представить убедительные доказательства того, что предлагаемая методика или решение обеспечивают соблюдение стандартов безопасности в соответствии с настоящим законом, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) вправе утвердить методику или решение, способствующее достижению указанного уровня безопасности.

Перевод. Исходный текст на финском языке.

1	Введение

- Низко- и среднеактивные радиоактивные отходы образуются, среди прочего, на ядерных установках, в частности, на атомных электростанциях при обращении с радиоактивными жидкостями и газами и выполнении работ по техническому обслуживанию в зоне контролируемого доступа. Для целей настоящего руководства данный тип отходов обозначается термином «эксплуатационные отходы». Большая часть эксплуатационных отходов содержит радиоактивные вещества и требует обращения, хранения и утилизации в соответствии с требованиями радиационной защиты.

- Вывод ядерной установки из эксплуатации  означает выполнение демонтажа окончательно остановленной ядерной установки таким образом, чтобы отсутствовала необходимость в специальных мерах на площадке ядерной установки, связанных с выходом радиоактивных материалов на демонтированной установке. Вывод из эксплуатации также подразумевает переработку, хранение и утилизацию низко- и среднеактивных отходов, образующихся при демонтаже установки (отходы, образующиеся при выводе из эксплуатации). В соответствии с разделом 3 Закона «Об атомной энергии», все меры, связанные с выводом ядерной установки из эксплуатации, рассматриваются в составе обращения с радиоактивными отходами.

- Любые отходы, образующиеся в зоне контролируемого доступа ядерной установки, включая конструкции и компоненты окончательно остановленной ядерной установки, по определению являются радиоактивными отходами. В соответствии с разделом 3(1)(3b) Закона «Об атомной энергии», термин «радиоактивные отходы» относится к материалам, объектам и конструкциям, которые требуют специальных мер из-за опасности, связанной с их радиоактивностью, которые стали радиоактивными в результате использования атомной энергии и были изъяты из применения. Следовательно, любые ядерные отходы, определенные как низкоактивные, могут быть отнесены к нерадиоактивным отходам и рассматриваться как обычные отходы. Кроме того, с учетом предпосылок, установленных в разделе 10 Закона «Об атомной энергии», партия ядерных отходов может быть выведена из сферы применения закона. В настоящем руководстве данные меры обозначаются как освобождение радиоактивных отходов от нормативного контроля.

104. В соответствии с разделом 33 Закона «Об атомной энергии», ядерная установка считается выведенной из эксплуатации, когда Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) подтвердит, что количество радиоактивных материалов, оставшихся в зданиях и почве площадки ядерной установки, удовлетворяет требованиям, установленным данным законом. В настоящем руководстве данная процедура обозначается как освобождение ядерной установки и зданий на ней, которые не были демонтированы, от нормативного контроля.

- В настоящем руководстве рассматриваются указанные установки и действия. В разделах с 3 по 6 включительно руководства содержатся требования по переработке и хранению эксплуатационных отходов и выводу из эксплуатации ядерной установки, а также обязательства, касающиеся соискателя лицензии и лицензиата. В разделе 7 приводится описание регулирующего надзора, применяемого Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности, и иного контроля надзорного органа.

- Основные требования к безопасному использованию ядерной энергии изложены в Законе «Об атомной энергии». В разделе 7 h закона представлены основные требования по безопасному обращению с радиоактивными отходами; в разделе 7 g – по выводу из эксплуатации ядерной установки, соответственно. Общие принципы радиационной защиты и положения по радиационно опасной работе содержатся в Законе «Об ионизирующем излучении» (592/1991).

107. Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013) распространяется на переработку и хранение эксплуатационных отходов и вывод из эксплуатации ядерной установки. Постановление Государственного совета «О мерах физической безопасности при использовании атомной энергии» (734/2008) и «О противоаварийных мероприятиях на атомных электростанциях» (716/2013) также регулируют переработку и хранение эксплуатационных отходов и вывод из эксплуатации ядерных установок использования атомной энергии в соответствующих случаях.

108. В соответствии с разделом 6(7b) Постановления Государственного совета «Об оценке воздействия на окружающую среду» (713/2006), атомные электростанции и прочие ядерные реакторы, включая демонтаж и вывод из эксплуатации таких электростанций и реакторов, являются объектами, подлежащими оценке в соответствии с разделом 4(1) Закона «Об оценке воздействия на окружающую среду» (468/1994).

109. Захоронение ядерных отходов рассмотрено в Руководстве YVL D.5 «Утилизация ядерных отходов». Ряд других руководств YVL, опубликованных STUK, относится к переработке и хранению эксплуатационных отходов и выводу из эксплуатации ядерных установок. Данное руководство содержит ссылки на прочие применимые руководства; соответствующие параграфы указываются, где это практически возможно.

2	Область применения

- Настоящее руководство определяет требования, которые обязательны к выполнению при планировании и выполнении работ по сортировке, переработке, хранению, определению уровня активности и учету низко- и среднеактивных отходов, образующихся при эксплуатации ядерных установок (далее – переработка и хранение эксплуатационных отходов).

- Руководство определяет основные требования по планированию и выводу из эксплуатации ядерной установки, а также по сортировке, переработке, хранению, определению уровня активности и учету отходов, образующихся при выводе из эксплуатации (далее – переработка и хранение отходов, образующихся при выводе из эксплуатации).

- Руководство также затрагивает вопрос освобождения радиоактивных отходов, включая вторсырье, образующихся в процессе эксплуатации и вывода из эксплуатации ядерной установки, а также освобождения выводимой из эксплуатации ядерной установки от нормативного контроля. В руководстве рассматриваются процедуры освобождения, а также определение уровня активности и учет освобождаемых от контроля материалов.

- Прежде всего настоящее руководство распространяется на атомные электростанции и исследовательские реакторы. Однако в соответствующих случаях оно также затрагивает другие ядерные установки и работы по переработке и хранению радиоактивных отходов, надзор за которыми передан государственным органам в соответствии с разделом 24 b Постановления «Об ионизирующем излучении» (1512/1991).

3	Ядерная и радиационная безопасность

3.1	Эксплуатация ядерной установки и ее вывод из эксплуатации

- К исходным данным проектирования системы переработки и хранения эксплуатационных отходов на атомной электростанции относится годовой предел индивидуальной дозы облучения населения, равный 0,1 мЗв при нормальной эксплуатации атомной электростанции (Постановление Государственного совета 717/2013, раздел 8).

- В соответствии с разделом 8 Постановления Государственного совета 717/2013 и принципом оптимизации в разделе 2 Закона «Об ионизирующем излучении», переработка и хранение эксплуатационных отходов проектируются таким образом, чтобы средняя годовая индивидуальная доза облучения населения, связанная с переработкой и хранением эксплуатационных отходов в соответствии с проектом, для лиц групп риска не превышала 0,01 мЗв.

- Годовая индивидуальная доза облучения для групп риска в результате прогнозируемого эксплуатационного события или аварии не должна превышать указанных ниже предельных значений (Постановление Государственного совета 717/2013, разделы 9 и 10):

а.	0,1 мЗв в результате ожидаемого при эксплуатации события;

б.	1 мЗв в случае наступления постулируемой аварии класса 1; и

в.	5 мЗв в случае наступления постулируемой аварии класса 2.

304. Вывод из эксплуатации ядерной установки проектируется с учетом задачи, описанной в п. 302 относительно планирования мер, в соответствии с которой годовой предел дозы облучения, составляющий 0,01 мЗв, не должен превышаться, а также с учетом пределов дозы облучения при прогнозируемых эксплуатационных событиях и авариях, указанных в п. 303.

305. Ожидаемыми при эксплуатации событиями должны считаться события, которые имеют высокую вероятность возникновения за время срока эксплуатации установки (в среднем один раз за сто лет).

- Постулированные аварии должны выявляться и классифицироваться с учетом ожидаемой частоты их возникновения; авария класса 1 может происходить чаще, а авария класса 2 – реже, чем один раз за тысячу лет.

- Анализ рассеивания выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду и анализ доз радиационного облучения, связанных с выбросами, проводится в соответствии с Руководством YVL C.4 «Оценка доз радиационного облучения населения на территориях, прилегающих к территории ядерной установки». Это правило действует как при нормальной эксплуатации объекта, так и в случае событий при эксплуатации и аварий.

3.2	Освобождение от контроля

- Основное требование по радиационной защите для освобождения отходов от нормативного контроля заключается в том, чтобы годовая доза облучения любого представителя населения или работника, перерабатывающего отходы, не превышала предельное значение, составляющее 0,01 мЗв, и чтобы радиационное воздействие, связанное с освобожденными отходами, находилось на разумно достижимом низком уровне. Указанное ограничение по дозам облучения распространяется на освобождение материалов, образующихся в процессе эксплуатации или демонтажа атомной электростанции или другой ядерной установки.

- Основное требование по радиационной защите для освобождения от нормативного контроля зданий и площадки ядерной установки заключается в том, чтобы характерная годовая доза облучения, связанная с пользованием освобожденными зданиями и площадкой, не превышала 0,01 мЗв для групп риска. В случае если при освобождении зданий и площадки от контроля имеется ограничение на их дальнейшее использование, может быть установлена предельная годовая индивидуальная доза в размере 0,1 мЗв. Кроме того, с помощью расчетов должно быть продемонстрировано, что даже в случае несоблюдения ограничений на использование площадки годовая доза, связанная с пользованием зданиями и нахождением на площадке, с высокой степенью уверенности не превысит 1 мЗв.

4	Требования к проектированию

4.1	Общие принципы безопасности

Переработка и хранение эксплуатационных отходов

401. В соответствии с разделом 7(h)(1) Закона «Об атомной энергии», ядерная установка должна быть оснащена специальными помещениями, оборудованием и другими средствами для обеспечения безопасности хранения и обращения с [...] любыми ядерными отходами, образующимися в процессе эксплуатации.

402. Планирование и выполнение работ по переработке и хранению эксплуатационных отходов должны выполняться в совокупности, с учетом потенциальной зависимости между различными этапами обращения с отходами. В частности, должны учитываться следующие принципы безопасности:

а.	Образование отходов, нуждающихся в хранении и утилизации, должно, среди прочего, быть ограничено за счет планирования ремонта и технического обслуживания, а также методов обеззараживания и снижения объема.

б.	Отходы должны сортироваться и классифицироваться с учетом их последующей обработки, освобождения от контроля, хранения и утилизации.

в.	Отходы, которые могут утилизироваться захоронением, должны проходить переработку и упаковку в соответствии с техническими условиями утилизации.

г.	Отходы, которые на данном этапе не могут быть захоронены, должны пройти безопасную переработку и храниться до утилизации.

д.	Воздействие радиации на работников в результате обращения с отходами должно быть ограничено; распространение радиоактивных веществ на установке и в окружающую среду должно быть предотвращено; должна сохраняться готовность к переходным и аварийным условиям.

е.	Радиоактивные и прочие свойства отходов определяются и фиксируются для обеспечения необходимой информации по утилизируемым контейнерам с отходами, либо по отходам, которые должны храниться в течение длительного времени.

Вывод из эксплуатации ядерных установок

- В соответствии с разделом 7g(1) Закона «Об атомной энергии», проект ядерной установки должен предусматривать вывод ее из эксплуатации. В соответствии с пунктом 2, после завершения эксплуатации ядерной установки она выводится из эксплуатации в соответствии с планом, утвержденным Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности (STUK). Сроки демонтажа установки и других мер по выводу установки из эксплуатации не могут быть продлены без достаточных оснований.

- На стадии проектирования ядерной установки определяется стратегия ее выведения из эксплуатации, включающая как минимум этапы реализации с графиками, описание принятых решений по демонтажу и обращению с отходами, а также конечного состояния площадки ядерной установки. Предусмотренное стратегией длительное контролируемое хранение перед окончательным демонтажем установки должно быть обосновано с учетом таких ограничений, как оптимизация радиационной защиты, совместный вывод из эксплуатации с другими ядерными установками или наличие установок по захоронению.

- После ввода в эксплуатацию должен быть составлен достаточно детальный план вывода из эксплуатации ядерной установки, соответствующий типу и состоянию имеющейся установки и основанный на принятой стратегии вывода из эксплуатации. Стратегия и план должны регулярно пересматриваться и обновляться в течение срока эксплуатации и служить основой для конечного плана вывода из эксплуатации, подготавливаемого после окончательного останова установки.

- В соответствии с разделом 20 Постановления Государственного совета (717/2013), проект атомной электростанции должен предусмотреть вывод из эксплуатации энергоблоков станции таким образом, чтобы ограничить объем отходов для конечной утилизации, накапливающихся во время демонтажа, воздействие радиации на работников в ходе демонтажа станции, а также предотвратить попадание радиоактивных материалов в окружающую среду при выводе из эксплуатации или переработке отходов. Данные задачи также учитываются в проекте других ядерных установок.

407. При планировании и осуществлении переработки и хранения отходов, образующихся при выводе ядерной установки из эксплуатации, должны учитываться принципы безопасности, включенные в пп. 401 и 402.

408.	 Во время проектирования, строительства и эксплуатации ядерной установки (в частности, в связи с окончательным остановом) должны осуществляться поиск, сбор и регистрация любой информации по установке, которая может быть полезной для актуализации плана вывода из эксплуатации и при окончательном выводе из эксплуатации.

Освобождение от контроля

409.	 Радиоактивные отходы могут освобождаться от нормативного контроля в рамках общей или специальной процедуры.

а.	В рамках общей процедуры освобождения указание пункта назначения материалов, изъятых с установки, не требуется или определяется в общих чертах и предельные значения активности фиксированы.

б.	В рамках специальной процедуры освобождения обязательно указание получателя материала и процесса обслуживания; предельные значения активности должны определяться для каждого конкретного случая.

410.	 Общая процедура освобождения не применима к летучим веществам или воспламеняющимся отходам, либо тем, которые могут привести к радиационному воздействию.

411. Если отходы освобождены от контроля в рамках общей процедуры без ограничений, должны соблюдаться уровни предельной нуклидной активности, указанные в Приложении А. В качестве альтернативы, если годовой объем освобождаемых от контроля отходов не превышает 100 тонн на одну атомную электростанцию или другую ядерную установку, в отношении отходов, вывозимых на полигоны ТБО или для плавки в качестве вторсырья, могут применяться значения предельной активности в Приложении B. Если пределы, указанные в приложении, применяются к нескольким нуклидам, необходимо учесть, что сумма отношений нуклидной активности и соответствующих пределов активности должна составлять менее единицы. При необходимости может быть применена обоснованная оценка нуклидного состава и активности отходов.

412. В рамках специального освобождения требуется соблюдение значений предельной активности, одобренных STUK для каждого конкретного случая. При их определении должны учитываться положения раздела 10(1) Постановления «Об атомной энергии»:

а.	Общая активность радиоактивных отходов в распоряжении получателя должна быть ниже 1 ГБк, альфа-активность – ниже 10 МБк.

б.	Годовая эффективная доза передаваемых радиоактивных отходов не должна превышать 0,01 мЗв.

в.	Радиационное воздействие, возникшее из-за переносимых ядерных отходов, должно сохраняться на разумно достижимом низком уровне.

413. Концентрации активности освобождаемых отходов и других материалов должны быть ниже уровней освобождения, приведенных в Руководстве ST 1.5 «Источники радиационного излучения, не требующие лицензирования». Освобождаемый от контроля материал не может включать радиоактивные вещества в значении раздела 3(1)(2) Закона «Об атомной энергии» или радиоактивные продукты в значении раздела 1(1)(8) Постановления «Об атомной энергии».

- Площадка вывода из эксплуатации ядерной установки, а также любые не демонтированные здания могут быть освобождены от нормативного контроля в рамках общей или специальной процедуры. Для специальной процедуры требуется определение будущего применения площадки и зданий.

- Не демонтированные здания могут быть освобождены от контроля с применением общей процедуры и без ограничений, если средняя поверхностная активность на стенах, полу и потолке в здании составляет менее 0,4 Бк/см2 (4000 Бк/м2). Кроме того, активность поверхностного загрязнения на любом участке в один кв. метр должна быть ниже 10 000 Бк. Указанные пределы загрязнения поверхности могут применяться к нуклидным составам, характерным для атомных электростанций.

- В рамках специальной процедуры освобождения должно определяться будущее применение ядерной установки и не демонтированных зданий установки, с соответствующими ограничениями и дозами облучения представителей групп риска.

4.2	Радиационная безопасность

417. На ядерных установках, где обрабатываются и хранятся эксплуатационные отходы или ядерных установках, которые выводятся из эксплуатации, должны быть предусмотрены локальные меры обеспечения радиационной защиты. При проектировании установки и ее эксплуатации особое внимание должно уделяться следующему:

а.	На установке должно быть предусмотрено разделение на зоны и территории радиационной защиты, как указано в Руководстве YVL C.2 «Радиационная защита и контроль радиационного облучения работников ядерной установки».

б.	Проектирование компоновки и проект систем и компонентов должно соответствовать требованиям Руководства YVL C.1 «Конструктивная радиационная безопасность ядерной установки».

в.	На установке должна быть локальная система радиационного контроля, как указано в Руководстве YVL C.6 «Радиационный контроль на ядерной установке».

г.	Ограничение и контроль возможных выбросов радиоактивных веществ должен производиться в соответствии с требованиями Руководства YVL C.3 «Ограничение и контроль выбросов радиоактивных веществ с ядерной установки».

4.3	Ведение учета и определение активности

418. В соответствии с разделом 116(2) Постановления «Об атомной энергии», в дополнение, STUK должен уточнить, как лицензиат, согласно обязательству по обращению с отходами, будет вести учет ядерных отходов, образованных в результате использования атомной энергии.

Переработка и хранение эксплуатационных отходов

419. Относительно необработанных отходов, которые хранятся в течение нескольких лет, в обязательном порядке должны быть указаны и записаны следующие сведения:

а.	вид и происхождение отходов;

б.	количество (выраженное, например, в кубических метрах, килограммах, линейных метрах или в штуках);

в.	данные о полном содержании радиоактивности (с использованием соответствующих методов);

г.	специальные характеристики, такие как особый нуклидный состав, воспламеняемость или классификация как ядерного материала;

д.	расположение в различных складских помещениях.

- Радиоактивность основных нуклидов упакованных отходов должна быть определена до того, как упаковки с отходами будут отправлены на длительное хранение или утилизацию. Радиоактивность может быть определена с использованием методов, описанных в Приложении С.

- Должна быть предусмотрена возможность идентификации отдельных упаковок и их соотнесения с соответствующими учетными записями на основании их маркировки. Для упаковок отходов, передаваемых на хранение, должны быть записаны следующие данные:

а.	вид и количество отходов;

б.	метод обработки и упаковки, год;

в.	идентификатор упаковки отходов и расположение склада;

г.	радиоактивность основных нуклидов, возможное поверхностное загрязнение и дата определения радиоактивности;

д.	классификация ядерного материала и других особых компонентов;

е.	происхождение и владелец отходов; и

ж.	любая другая информация, необходимая для утилизации отходов.

422. Должна быть обеспечена актуальность информации о хранящихся отходах, как это указано в Руководстве YVL A.9 «Регулярная отчетность об эксплуатации ядерной установки».

Вывод из эксплуатации ядерных установок

- На строящихся ядерных установках материальные характеристики конструкций, которые будут подвергаться значительной нейтронной активации, должны определяться таким образом, чтобы в дальнейшем обеспечить возможность оценки объемной активности этих конструкций.

- На эксплуатирующейся ядерной установке должны регулярно проводиться измерения радиоактивности и поверхностного загрязнения, а их результаты должны записываться, чтобы обеспечить исходные данные для планирования и проектирования вывода установки из эксплуатации.

- На окончательно остановленной ядерной установке должна применяться программа обследования и записи общей радиоактивности и уровня загрязнения в целях обновления данных о радиоактивности, используемых в качестве основы для окончательного плана вывода из эксплуатации. Данные о радиоактивности и уровне загрязнения должны обновляться по мере вывода из эксплуатации, когда можно предположить их значительные изменения.

426. Контроль радиоактивности отходов, образующихся в процессе вывода из эксплуатации ядерной установки, а также учет и составление отчетов по результатам должны осуществляться в том же порядке, что и в отношении эксплуатационных отходов (пп. 419–422).

427. По завершении вывода из эксплуатации ядерной установки должно быть проведено измерение радиоактивности и уровня загрязнения, чтобы показать, что количество радиоактивных веществ, оставшихся в зданиях и почве на площадке установки, соответствует требованиям для их освобождения от контроля (пп. 309 и 415).

Освобождение от контроля

- Должна быть точно измерена или рассчитана радиоактивность материалов, конструкций или площадок, которые будут освобождены от контроля. Резервные методы должны быть использованы, чтобы не допустить неточности показания приборов или ошибки персонала.

- При выборе метода и степени измерения, используемого для определения радиоактивности, должны учитываться происхождение, вид, состав нуклидов и равномерность распределения их активности. При оценке пригодности использования различных методов должны соблюдаться указания, приведенные в Приложении С.

- Должны быть сделаны записи об определении радиоактивности для освобождения от контроля, которые могут быть использованы для определения радиоактивности для каждой освобожденной от контроля партии, когда это будет сочтено необходимым, и для составления и представления ежегодных отчетов, как указано Руководстве YVL A.9 «Регулярная отчетность об эксплуатации ядерной установки».

4.4	Проектирование систем, конструкций и функций

Классификация

431. Должны быть классифицированы все системы, конструкции и компоненты, имеющие значительное влияние на радиационную защиту персонала на установке или предотвращение радиоактивных выбросов с точки зрения безопасности обработки и хранения эксплуатационных отходов или вывода из эксплуатации ядерной установки. В соответствующие функции входит защита от внешнего воздействия, локализация радиоактивных веществ, перемещение грузов, содержащих радиоактивные вещества, радиационный контроль и противопожарная защита в помещениях, где хранятся радиоактивные вещества. Классификация безопасности более подробно представлена в Руководстве YVL В.2 «Классификация систем, конструкций и компонентов ядерной установки».

- Документ о классификации безопасности должен обновляться в процессе вывода из эксплуатации ядерной установки, чтобы отразить ее текущее состояние.

- Должны быть классифицированы конструкции и компоненты установок по переработке и хранению эксплуатационных отходов на основании требований к устойчивости к сейсмическим воздействиям и условиям окружающей среды, где это применимо, следуя Руководству YVL В.2 «Классификация систем, конструкций и компонентов ядерной установки». Подобная классификация также должна быть сделана для всех конструкций и компонентов, важных для безопасности ядерных установок, выводящихся из эксплуатации.

Проектирование конструкций, систем и компонентов

- При проектировании систем, конструкций и компонентов установок по переработке и хранению эксплуатационных отходов особое внимание должно уделяться их предусмотренному сроку службы и условиям окружающей среды. При проектировании параметров систем, конструкций и компонентов должны быть учтены события при эксплуатации и постулированные аварии. Должна быть предусмотрена возможность ремонта и замены любых конструкций и компонентов, допускающих износ или повреждения.

- При проектировании установки по переработке и хранению эксплуатационных отходов или вывода из эксплуатации ядерной установки должно отдаваться предпочтение концепциям, не требующим высоких температур, повышенного давления или других эксплуатационных условий, которые увеличивают возможность аварии. Должно отдаваться предпочтение концепциям, которые основываются на заведомо безопасных системах и компонентах.

- Одной из целей проекта ядерной установки должно быть содействие его дальнейшему выводу из эксплуатации. В особенности при проектировании установки особое внимание должно уделяться следующему:

а.	материалы должны быть выбраны таким образом, чтобы свести к минимуму образование и распространение радиоактивных веществ и облегчить очистку поверхностей;

б.	должна быть предусмотрена возможность удаления больших элементов, перегрузки радиоактивных элементов и дезактивации систем;

в.	Можно использовать конструкции и системы установки при ее выводе из эксплуатации.

- При выборе методов дезактивации, демонтажа, перемещения, сортировки и упаковки, используемых при выводе из эксплуатации ядерных установок, важным критерием должно быть то, что радиационное облучение работников, выбросы радиоактивных веществ и объемы производимых отходов должны поддерживаться на разумно достижимом низком уровне. Потенциальные риски аварии должны быть заранее оценены, и, чтобы компенсировать их, первоочередное внимание должно быть уделено методам, которые доказаны или считаются целесообразными.

- Насколько это возможно, безопасность постоянно закрытой ядерной установки, которая была введена в состояние контролируемого хранения, должна быть независима от активных систем и оперативных действий. Состояние установки во время хранения не должно изменяться в таком объеме, который усложнит последующий демонтаж.

- Проект конструкций установки по переработке и хранению эксплуатационных отходов должен, где это применимо, соответствовать требованиям, изложенным в Руководстве YVL E.6 «Здания и сооружения ядерной установки».

- Проектирование систем и компонентов должно соответствовать общим требованиям Руководства YVL В.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции» и, по возможности, требованиям следующих руководств:

а.	Руководство YVL E.7 «Электрооборудование и системы контроля и управления ядерной установки», описывающее электрооборудование и СКУ; и

б.	раздел 5.5 Руководства YVL B.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции», описывающий кондиционирование воздуха и вентиляционные системы.

- Проектирование подъемного и перегрузочного оборудования должно соответствовать требованиям Руководства YVL Е.11 «Подъемное и перегрузочное оборудование ядерной установки».

- Проектирование новых конструкций и систем, устанавливаемых или переоборудованных для вывода из эксплуатации ядерной установки, а также проектирование подъемно-транспортных средств должно выполняться в соответствии с руководствами, указанными в пп. 439–441, где это применимо.

Сортировка, переработка и упаковка отходов

- Количество отходов, образующихся в результате технического обслуживания и ремонтных работ на ядерной установке, должно быть ограничено. Запрещается приносить в контролируемую зону любые ненужные предметы или материалы. Где это возможно, методы работы должны быть подобраны таким образом, чтобы количество отходов оставалось небольшим, а их дальнейшая переработка была простой.

- Если жидкие отходы заметно отличаются от других видов отходов по химическому составу, объемной активности или нуклидному составу и их количество значительно, то они должны, как правило, перерабатываться отдельно. Если определенный тип отходов производится только в небольших количествах, он может быть смешан с другими отходами при условии, что это не усложняет их дальнейшую обработку и существенно не ухудшает свойства конечного продукта.

- При выборе способа переработки и кондиционирования жидких отходов особое внимание должно уделяться требованиям эксплуатационной безопасности и окончательной утилизации. Такие отходы могут быть переведены в твердую форму, т. е. смешаны со связующим веществом для образования единого прочного или пластичного продукта. Кроме того, жидкие отходы могут быть закрыты в контейнер с большим сроком службы после сушки или абсорбции в подходящей среде.

- Контейнеры, предназначенные для временного хранения загрязненных масел, химических веществ и других подобных жидкостей или шламов, должны быть устойчивы к коррозии и пригодны для этой цели в других отношениях. Неотвержденные отходы такого рода могут храниться только в течение нескольких лет в исключительных случаях, например, когда их старение ускоряется с целью освобождения от регулирующего контроля.

- Для временного хранения или утилизации твердые отходы должны быть упакованы в контейнеры, которые облегчают их перемещение, предотвращают распространение радиоактивного загрязнения и снижают риск возгорания, связанный с этими отходами. Должны прилагаться усилия для уменьшения объема отходов, например, путем сортировки, уплотнения или сегментации.

- До кондиционирования для утилизации отходы с большим излучением должны храниться в водяных бассейнах или в других емкостях для хранения с достаточной защитой от радиации. При сегментации и упаковке таких отходов особое внимание должно уделяться мерам, необходимым для обеспечения радиационной защиты работников и предотвращения распространения радиоактивных веществ.

- Загрязненные металлические отходы должны быть очищены от легко удаляемых радиоактивных веществ, если дезактивация не связана со значительным облучением рабочих и если это может значительно снизить риск распространения радиоактивных веществ или освободить отходы от регулирующего контроля.

Перемещение и хранение отходов

450. Ядерная установка должна иметь достаточное количество места для хранения необработанных и обработанных отходов. При определении размеров помещений должны учитываться необходимость ремонта резервуаров для хранения и помещений, а также возможные неисправности и сбои в работе оборудования для обработки и утилизации отходов.

451. Как правило, упаковки со среднеактивными отходами должны транспортироваться на установку по хранению с помощью дистанционного управления. В хранилище низкоактивных отходов также возможны операции по перемещению вблизи упаковок с отходами. При проектировании транспортного оборудования особое внимание должно уделяться предотвращению аварий при манипуляциях и возможности технического обслуживания и ремонта оборудования способом, обеспечивающим защиту от радиации.

452. Условия хранения должны быть такими, что состояние упаковок с отходами не будет ухудшаться в течение предусмотренного периода хранения. С этой целью в случае необходимости изменение влажности воздуха  и температуры в хранилище должно быть ограничено. Состояние упаковок с отходами, которые хранятся в течение длительного периода времени, должно систематически контролироваться, и должна быть предусмотрена возможность удаления из хранилища упаковок с отходами, материальное состояние которых существенно ухудшилось.

4.5	Предотвращение событий и аварий

- Чтобы не допустить возникновения единичного отказа, должны быть приняты меры для обеспечения всех функций, связанных с переработкой и хранением эксплуатационных отходов или выводом из эксплуатации ядерной установки, неисправность которых может вызвать аварию, приводящую к значительному выбросу радиоактивных веществ или радиоактивному облучению персонала предприятия. Для обеспечения этих функций должны быть использованы принципы разделения и разнообразия, где это практически применимо. Функции, которые должны быть обеспечены, определяются на основе их классификации по безопасности.

- При хранении жидких отходов должны быть предусмотрены меры, чтобы избежать неблагоприятных явлений для безопасности, таких как:

а.	коррозия контейнеров;

б.	образование осадка или кристаллизации, что затрудняет дальнейшую обработку отходов; и

в.	образование горючих или летучих веществ в контейнерах.

Должны быть предусмотрены локальные средства для обнаружения и предотвращения протечек контейнеров.

455. Предупреждение и ограничение распространения пожаров и взрывов в первую очередь должно быть основано на планировке помещений и создании пожарных отсеков. Материалы или оборудование, которые повышают пожарную нагрузку или являются взрыво- или пожароопасными, не должны без необходимости размещаться в пожарных отсеках, важных для безопасности, или в непосредственной близости от них. Избегать длительного хранения горючих отходов. Материалы, используемые в складских помещениях, должны быть преимущественно огне- и жаростойкими.

456. Установка по переработке и хранению эксплуатационных отходов или ядерная установка, выводящаяся из эксплуатации, должны быть оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, с помощью которой может быть локализован любой пожар. В случае необходимости помещения установки должны быть оснащены соответствующей системой пожаротушения с противопожарным оборудованием неотложного реагирования, подходящим для оперативного пожаротушения. Где это применимо, планирование и проектирование мероприятий по пожарной безопасности должно соответствовать Руководству YVL B.8 «Противопожарная защита на ядерной установке».

457. При планировании и проектировании переработки и хранения эксплуатационных отходов или вывода из эксплуатации ядерной установки особое внимание должно уделяться внешним событиям, которые могут привести к аварии или неустойчивому состоянию, влияющим на радиационную безопасность, как это предусмотрено в Руководстве YVL B.7 «Положения о внутренних и внешних угрозах на ядерной установке».

458.	 Должны быть предусмотрены локальные меры безопасности для защиты переработки и хранения эксплуатационных отходов или снятия с эксплуатации ядерной установки от незаконных действий, масштабы которых должны быть соразмерны угрозе, связанной с незаконным действием. Где это применимо, планирование и проектирование таких мероприятий должно соответствовать Руководству YVL A.11 «Физическая безопасность ядерной установки».

5	Эксплуатация установки

- Владелец лицензии на эксплуатацию ядерной установки или лицензиат на ядерной установке, подлежащей выводу из эксплуатации, должен иметь документы, необходимые согласно требованиям раздела 36 Постановления «Об атомной энергии» и разделов 23–26 Постановления Государственного совета 717/2013. Эти документы должны регулярно обновляться в соответствии с текущей структурой и состоянием установки.

- Владелец лицензии на эксплуатацию ядерной установки или лицензии на ядерную установку, подлежащую выводу из эксплуатации, должен иметь действующую программу обратной связи относительно опыта эксплуатации для сбора, анализа и составления отчетов об опыте эксплуатации и событиях, имеющих место на его установке и других подобных установках, и для поддержания актуальности исследований по радиационной безопасности. На основании этой программы должны быть рассмотрены возможности улучшения безопасности системы обращения с эксплуатационными отходами или вывода из эксплуатации ядерной установки и внедрены меры улучшения, признанные обоснованными. Контроль обратной связи относительно опыта эксплуатации должен отвечать требованиям Руководства YVL A.10 «Учет опыта эксплуатации ядерной установки».

- Владелец лицензии, хранящий отходы в течение продолжительного периода времени (например, более 10 лет) должен располагать действующей программой мониторинга условий для упакованных хранящихся отходов или неупакованных отходов с целью обеспечения соответствия характеристик отходов требованиям по безопасному временному хранению и возможной утилизации. Программа должна включать в себя контроль за хранением отходов в стандартном объеме. При необходимости отходы могут быть возвращены для повторной обработки или упаковки.

- Владелец лицензии, обрабатывающий и упаковывающий отходы для хранения и утилизации, должен определить технические требования к упаковке отходов. Эти требования должны отвечать критериям, определенным владельцем лицензии на установки по хранению и захоронению отходов, в основе которых лежат требования по безопасности временного хранения или долгосрочной безопасности окончательного удаления отходов. Владелец лицензии, несущий ответственность за переработку и упаковку отходов, должен обеспечить соответствие упаковки отходов установленным требованиям. Любая упаковка отходов, не отвечающая требованиям к конкретной установке, может быть возвращена на установку по хранению или захоронению без отдельного утверждения STUK.

- В случае возвращения на место утилизации отходов, содержащих компоненты или элементы ядерной установки, классифицированных как ядерные материалы, а не радиоактивные вещества, владелец лицензии должен списать такие компоненты или элементы из отчетных документов по ядерным материалам. Подобная процедура должна выполняться всякий раз, когда отходы, классифицируемые как ядерные материалы, освобождаются из-под нормативного контроля. Применяемые процедуры более подробно описаны в Руководстве YVL D.1 «Регулирующий контроль за гарантиями безопасности и нераспространения».

- В случае если лицензиат после ввода ядерной установки в эксплуатацию желает внести изменения в систему, конструкцию, компонент или режим работы в части переработки и хранения эксплуатационных отходов, которые ранее были утверждены STUK, то он обязан предоставить STUK на утверждение план модификаций, как указано в разделе 112 Постановления «Об атомной энергии», до их реализации. Модификации станции должны соответствовать требованиям Руководства YVL А.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии».

507. Лицензиат ядерной установки, подлежащей выводу из эксплуатации, должен разбить проект вывода из эксплуатации на соответствующие этапы реализации, каждый из которых должен быть утвержден STUK в соответствии с требованиями раздела 112 Постановления «Об атомной энергии» с учетом процедур, установленных в Руководстве YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии». В связи с этим владелец лицензии должен также внести необходимые изменения и добавления в окончательный план вывода из эксплуатации.

- Количество радиоактивных веществ, выделяемых в окружающую среду ядерной установкой, подлежащей выводу из эксплуатации, должно контролироваться посредством выполнения репрезентативных измерений в местах потенциального выброса радиоактивных веществ. Такие измерения проводятся согласно Руководству YVL С.3 «Ограничение и контроль выбросов радиоактивных веществ с ядерной установки» (по возможности).

- Программа радиационного контроля должна быть внедрена в районе действующей ядерной установки или ядерной установки, подлежащей выводу из эксплуатации, в объеме, устанавливаемом на основании прогнозируемых выбросов радиоактивных веществ. Текущий контроль радиационной обстановки выполняется в соответствии с Руководством YVL С.4 «Оценка доз радиационного облучения населения на территориях, прилегающих к территории ядерной установки».

- Контроль за радиоактивностью окружающей среды, если применяется, изложен в Руководстве YVL C.4 «Радиационная защита и контроль радиационного облучения работников ядерной установки».

511. Ядерная установка или ядерная установка, подлежащая выводу из эксплуатации, должны быть обеспечены средствами аварийного реагирования, состав и объем которых зависят  от прогнозируемых аварий; такие средства проектируются с учетом положений Руководства YVL С.5 «Противоаварийные мероприятия на атомной электростанции», где это применимо.

512. Согласно разделу 7 k Закона «Об атомной энергии», лицензиат должен назначить ответственного руководителя ядерной установки и его заместителя. Владелец лицензии на эксплуатацию ядерной установки или владелец лицензии на ядерную установку, подлежащую выводу из эксплуатации, должен также определить должностные обязанности лиц, отвечающих за безопасность, и их квалификацию. Владелец лицензии должен проверить компетентность персонала, привлеченного к выполнению данных функций, до ввода установки в эксплуатацию или до начала вывода установки из эксплуатации и разработать программы подготовки для повышения и поддержания профессиональной квалификации персонала. Организационная структура ядерной установки рассматривается в Руководстве YVL А.4 «Организация и персонал ядерной установки».

6	Подтверждение соблюдения требований безопасности

6.1	Принципы демонстрации безопасности

- Соответствие требованиям безопасности, которые касаются переработки и хранения эксплуатационных отходов, а также запланированные действия по выводу рассматриваемой ядерной установки из эксплуатации должны быть проверены применительно к пусконаладочным испытаниям систем, конструкций и компонентов. Характеристики систем безопасности, разработанных с учетом эксплуатационных нарушений и аварий, должны быть проверены аналогичным образом, насколько это возможно.

- Если малую вероятность или незначительность последствий ожидаемого при эксплуатации события или постулируемой аварии нельзя продемонстрировать исходя из проектных основ или данных по системам безопасности, соблюдение требований безопасности должно подтверждаться вычислительными анализами. Репрезентативность анализов должна обеспечиваться рассмотрением переходных процессов различного типа и аварий с наибольшим влиянием на безопасность, которые могут произойти в процессе управления эксплуатационными отходами или в процессе вывода ядерной установки из эксплуатации.

603. Выполнение требований по защите от радиации персонала установки и населения близлежащих территорий подтверждается, в основном, детерминистическим анализом безопасности. Кроме того, если по результатам детерминистического анализа последствия аварий могут быть очень серьезными, эти последствия должны быть оценены вероятностным анализом риска, который определяет вероятность аварии и потенциальные радиоактивные выбросы в результате этой аварии.

6.2	Отчеты по обоснованию безопасности и приложения к ним

604. После подготовки предварительного и окончательного отчетов по обоснованию безопасности переработки и хранения эксплуатационных отходов должны выполняться требования, определенные в разделе 6 Руководства YVL B.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции». Кроме того, отчет по обоснованию безопасности должен содержать по меньшей мере:

а.	описание принципов безопасности, проектные основы и прочие критерии, принятые при проектировании установки;

б.	типовой план касательно переработки и хранения эксплуатационных отходов с учетом общих принципов безопасности, указанных в пп. 401 и 402;

в.	подробное описание территории установки;

г.	подробное описание планируемых или построенных установок;

д.	описание мероприятий по переработке и хранению; краткий обзор в предварительном отчете по обоснованию безопасности и подробное описание в окончательном отчете по обоснованию безопасности;

е.	описание персонала установки и процедур, применяемых для проверки компетентности лиц, вовлеченных в процесс обеспечения безопасности; краткий обзор в предварительном отчете по обоснованию безопасности и подробное описание в окончательном отчете по обоснованию безопасности;

ж.	описание отходов, подлежащих переработке и хранению на установке, и описание методов переработки отходов, а также свойств получаемых упаковок отходов; краткий обзор в предварительном отчете по обоснованию безопасности и подробное описание в окончательном отчете по обоснованию безопасности;

з.	описание критериев, относящихся к свойствам отходов, подлежащих переработке и хранению, которые должны опираться на требования безопасности; краткий обзор в предварительном отчете по обоснованию безопасности и подробное описание в окончательном отчете по обоснованию безопасности;

и.	описание программ мониторинга и контроля, которые должны быть внедрены на установке (контроль качества упаковки отходов, программа управления процессом старения, программа учета опыта эксплуатации); краткий обзор в предварительном отчете по обоснованию безопасности и подробное описание в окончательном отчете по обоснованию безопасности; и

к.	сводный анализ, касающийся эксплуатационной безопасности установки с рассмотрением радиационного облучения персонала и потенциальных радиоактивных выбросов, доз облучения в процессе нормальной эксплуатации, при эксплуатационных нарушениях и авариях.

605. Окончательный план вывода ядерной установки из эксплуатации должен включать в себя отчет по обоснованию безопасности вывода из эксплуатации, который включает в себя как минимум следующее:

а.	описание принципов безопасности, проектные основы и прочие критерии, которые должны соблюдаться при выводе установки из эксплуатации;

б.	подробное описание установки и ее территории (на основании обновленного окончательного отчета по обоснованию безопасности среди прочего);

в.	описание источников радиации, имеющихся на установке (концентрация активности и уровни активности поверхностного загрязнения конструкций и компонентов, интенсивность радиации в различных помещениях);

г.	подробное описание технической реализации вывода из эксплуатации (создание контролируемых хранилищ  в соответствующих случаях, различные этапы работ по демонтажу, необходимые новые конструкции и оборудование);

д.	описание персонала установки и процедур, применяемых для проверки компетентности лиц, вовлеченных в процесс обеспечения безопасности;

е.	описание процесса управления отходами вследствие вывода из эксплуатации, включая процесс их утилизации;

ж.	описание процедур управления, связанных с процессом вывода из эксплуатации (контроль профессионального облучения, контроль за радиацией и уровнями загрязнения на установке, контроль за выбросами в окружающую среду); и

з.	сводный анализ, касающийся эксплуатационной безопасности вывода из эксплуатации с рассмотрением радиационного облучения персонала и потенциальных радиоактивных выбросов, доз облучения в процессе нормальной эксплуатации, при эксплуатационных нарушениях и авариях.

- Отчеты о безопасности должны обновляться в соответствии с требованиями Руководства YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии». При обновлении отчетов по обоснованию безопасности должны отражаться все изменения, связанные со свойствами или условиями транспортировки и хранения отходов, которые могут оказать влияние на безопасность.

- Отчеты по обоснованию безопасности должны дополняться тематическими отчетами, цель которых объяснить, какого рода экспериментальные исследования и теоретические анализы лежат в основе проекта и планирования установки, а также ее эксплуатации.

6.3	Периодическая оценка безопасности

- На ядерных установках должны проводиться периодические оценки безопасности, как указано в Руководстве YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии». Периодический анализ безопасности должен охватывать процесс переработки и хранения эксплуатационных отходов.

- Периодический анализ безопасности выведенной из эксплуатации ядерной установки должен проводиться в соответствии с условиями лицензии и в любом случае не позднее чем через 15 лет с даты проведения сопоставимого исчерпывающего анализа безопасности.

- Периодическая экспертиза безопасности должна включать в себя оценку безопасности состояния ядерной установки и ее консервации, а также возможных объектов разработки с учетом результатов программ контроля, указанных в пп. 502 и 503. Детальные требования к содержанию периодической оценки безопасности представлены в Руководстве YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии».

7	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности

7.1	Процессы лицензирования

Переработка и хранение эксплуатационных отходов

- Системы и сооружения по обращению с отходами, построенные в непосредственной близости от новой АЭС и других ядерных установок, могут рассматриваться как часть соответствующей АЭС или установки. Документы, касающиеся систем и сооружений по обращению с отходами, построенных в непосредственной близости от эксплуатируемой ядерной установки, могут быть представлены как поправки или дополнения к соответствующей документации на рассматриваемую ядерную установку, если строительство установки или системы может быть выполнено по существующей лицензии на эксплуатацию ядерной установки.

- Если для установки по переработке и хранению эксплуатационных отходов применяется лицензия на строительство, при необходимости документы, перечисленные в YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии», должны быть представлены на одобрение STUK.

STUK рассмотрит и утвердит дополнения к соответствующим документам в части намерения расширения установки по переработке и хранению отходов в рамках действующей лицензии на эксплуатацию установки. Кроме того, в STUK должен подаваться на утверждение отчет, рассматривающий предполагаемое влияние расширения на безопасность существующих ядерных установок.

703. При подаче заявки на лицензию на эксплуатацию для установки по переработке и хранению эксплуатационных отходов, при необходимости, на утверждение в STUK должны быть представлены документы, перечисленные в YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии».

STUK рассмотрит и утвердит дополнения к соответствующим документам в части намерения введения в эксплуатацию построенной установки переработки и хранения отходов в рамках действующей лицензии на эксплуатацию установки. Введение таких установок в эксплуатацию возможно только при утверждении Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности, как указано в разделе 20 Закона «Об атомной энергии».

Вывод из эксплуатации ядерных установок

- В соответствии с разделом 32 Постановления «Об атомной энергии», заявка на лицензию на строительство ядерной установки должна сопровождаться описанием планов заявителя и существующих методов вывода из эксплуатации ядерной установки и утилизации возникающих вследствие этого ядерных отходов. В описании, в частности, должны содержаться положения, сделанные в проекте установки для облегчения возможного демонтажа и для поддержания максимально низкого уровня радиационного облучения и радиоактивных отходов, возникающих вследствие демонтажа.

- В соответствии с разделом 34 Постановления «Об атомной энергии», заявка на лицензию на эксплуатацию ядерной установки должна сопровождаться характеристикой планов соискателя и существующих методов вывода из эксплуатации ядерной установки и утилизации возникающих в результате этого ядерных отходов. Данное описание должно включать в себя детальный план вывода из эксплуатации (включая план управления отходами), на основании которого могут быть выполнены расчеты расходов, необходимые для оценки установленных обязательств, на которые ссылается раздел 39 Закона «Об атомной энергии». План должен также включать в себя предварительные отчеты по радиационной безопасности запланированных действий.

- Если эксплуатация ядерной установки или комплекса ядерных установок по лицензии на эксплуатацию завершена частично или полностью, владелец лицензии должен обеспечить сопоставимость лицензии согласно разделу 20 Закона «Об атомной энергии», касающегося установки, с ее состоянием и, при необходимости, обеспечить возможность изменить условия лицензии или обновить их без излишнего промедления.

7.2	Нормативный контроль безопасности

Переработка и хранение эксплуатационных отходов

707. STUK осуществляет надзор за строительством, вводом в эксплуатацию и эксплуатацией установок по переработке и хранению эксплуатационных отходов в соответствии с Руководством YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии» и YVL A.5 «Сооружение и ввод в эксплуатацию ядерной установки».

Вывод из эксплуатации ядерных установок

- STUK должен быть немедленно уведомлен о постоянном закрытии ядерной установки. В этой связи также должен быть представлен план мероприятий по обеспечению безопасности установки. Если эксплуатация комплекса ядерных установок частично продолжается, владелец лицензии должен в течение двух лет представить на утверждение STUK план по приведению закрытой ядерной установки в состояние контролируемого хранения.

- Владелец лицензии должен представить на утверждение STUK окончательный план вывода из эксплуатации не позднее чем через два года после даты завершения эксплуатации всех ядерных установок, которые должны быть выведены из эксплуатации одновременно. В связи с этим, лицензиат также должен предоставить на утверждение в STUK отчет по обоснованию безопасности, указанный в п. 605, и обновленные документы, указанные в разделе 36 Постановления «Об атомной энергии», если это применимо. Окончательный план вывода из эксплуатации должен обновляться в процессе вывода установки из эксплуатации.

- STUK осуществляет надзор за выводом ядерной установки из эксплуатации в соответствии с процедурой, аналогичной той, которая приведена в Руководстве YVL A.1, используемого для осуществления нормативного контроля за эксплуатацией ядерной установки. Начало различных этапов процесса вывода из эксплуатации является предметом утверждения STUK в соответствии с требованиями раздела 112 Постановления «Об атомной энергии», согласно процедур, приведенных в Руководстве YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии».

711. Владелец лицензии должен регулярно предоставлять STUK отчет о ходе работ по выводу из эксплуатации.

- В соответствии с требованиями раздела 84(1) Постановления «Об атомной энергии», владелец лицензии, имеющий обязательства по управлению отходами, должен подать заявку на истечение срока действия его обязательств по управлению отходами в Министерство труда и экономики после того, как процесс вывода из эксплуатации будет завершен. В соответствии с требованиями раздела 33 Закона «Об атомной энергии», предпосылкой для истечения срока действия обязательств по управлению отходами является подтверждение STUK, что количество радиоактивных материалов, оставшихся в сооружениях и почве, отвечает требованиям закона, и что другие мероприятия, указанные в разделе 32 Закона «Об атомной энергии» выполнены должным образом.

- При подаче заявки на истечение срока действия обязательств по управлению отходами в соответствии с п. 712 лицензиат, имеющий обязательства по управлению отходами, должен предоставить STUK сводный отчет о реализации процесса вывода из эксплуатации и заявку на освобождение от контроля территории и зданий на ней в соответствии с п. 718.

- При завершении вывода из эксплуатации ядерной установки в приемлемом виде, как указано в п. 712, лицензиат должен уведомить STUK о прекращении использования атомной энергии в соответствии с разделом 120 Постановления «Об атомной энергии».

Освобождение от контроля

- Процедуры, используемые для общего освобождения отходов от контроля, должны быть предложены на утверждение STUK до начала работ. Заявление должно содержать описание происхождения, параметров и темпа накопления отходов, а также описание методик определения уровня загрязнения. После того как STUK утвердит заявку, отходы можно убирать из контролируемой зоны по мере их накопления.

- Для освобождения от контроля в отдельном случае необходимо подать заявку на перемещение отходов согласно разделу 48 Постановления «Об атомной энергии», если отходы передаются другому владельцу, либо необходимо предоставить в STUK соответствующие документы в случаях, если отходы не передаются другому владельцу. Помимо данных, требуемых согласно разделу 48 Постановления «Об атомной энергии», заявка на передачу отходов должна содержать описание происхождения и характера отходов, использованных методов определения активности, использованных методов переработки и захоронения отходов и радиационного облучения, возникшего в результате освобождения отходов от контроля.

717. Решение STUK по индивидуальному случаю освобождения от контроля может относиться к одной партии отходов или же может иметь неограниченный срок действия, если отходы появляются на постоянной основе, а способы их переработки и захоронения не меняются. STUK осуществляет надзор за соответствием способов переработки и захоронения отходов утвержденной заявке.

718. Когда вывод из эксплуатации ядерной установки подходит к завершению, а все отходы вывезены с площадки, лицензиат, имеющий обязательства по обращению с отходами, должен предоставить в STUK на утверждение заявку на освобождение площадки и сооружений на ней от контроля, чтобы разрешить проведение проверок, указанных в разделе 33(2) Закона «Об атомной энергии». В случае общепринятой процедуры, заявка должна содержать результаты исследования, указанного в п. 427, доказывающие, что уровни активности поверхностного загрязнения, обозначенные в п. 415, не превышены. В индивидуальном случае заявка должна также содержать отчет, подтверждающий, что граничные дозы, указанные в п. 309, не будут превышены при использовании площадки и ее сооружений в будущем.

Определения

Упаковка отходов

Под контейнером с радиоактивными отходами должно пониматься единое целое, образованное отходами и контейнером, в котором они находятся.

Среднеактивные отходы

Под среднеактивными отходами должны пониматься отходы с достаточно высоким уровнем активности, при обработке которых требуются эффективные меры радиационной защиты. Концентрация активности таких отходов, как правило, колеблется в диапазоне 1 МБк/кг – 10 ГБк/кг.

Непереработанные отходы

Под непереработанными отходами должны пониматься отходы, которые не были обработаны до окончательного своего состояния или упакованы для хранения и/или захоронения.

Вывод из эксплуатации

Под выводом из эксплуатации должен пониматься демонтаж окончательно остановленной ядерной установки, когда на площадке ядерной установки не требуется специальных мер, связанных с радиоактивными материалами, образующимися вследствие демонтажа установки.

Отходы, образующиеся при выводе из эксплуатации

Под отходами, образующимися при выводе из эксплуатации, должны пониматься отходы с низким и промежуточным уровнем радиоактивности, появившиеся при расформировании ядерной установки.

Низкоактивные отходы

Под низкоактивными отходами должны пониматься отходы, которые могут обрабатываться без применения специальных мер радиационной защиты в силу своего низкого уровня активности. Активность таких отходов, как правило, не превышает 1 МБк/кг.

Ожидаемое при эксплуатации событие

Под ожидаемым при эксплуатации событием (DBC 2) должно пониматься такое отклонение от нормальной эксплуатации, возникновения которого можно ожидать один или несколько раз в течение ста лет эксплуатации (Постановление Государственного совета 717/2013).

Постулируемая авария

Под постулируемой аварией должно пониматься отклонение от нормальной эксплуатации, которое, как считается, происходит реже, чем раз в сто лет эксплуатации, за исключением запроектных условий; и которые должна выдержать атомная электростанция без возникновения повреждения ТВЭЛов, даже если выведены из строя отдельные элементы систем, важных для безопасности, по причине технического обслуживания или неисправности. Постулируемые аварии объединяются в две группы по частоте исходного события: а) постулируемые аварии класса 1 (DBC 3), которые предположительно происходят в среднем реже, чем один раз в сто лет эксплуатации, но по крайней мере один раз в течение тысячи лет эксплуатации; б) постулируемые аварии класса 2 (DBC 4), которые предположительно происходят реже, чем один раз в тысячу лет эксплуатации.

Упакованные отходы

Под упакованными отходами должны пониматься отходы, которые были переработаны и упакованы в окончательную тару для хранения и/или захоронения.

Освобождение от контроля

Под освобождением от контроля должна пониматься классификация отходов или других веществ из контролируемой зоны ядерной установки, активность которых ниже установленных уровней, как неядерных отходов, подлежащих обработке в качестве обычных отходов или переработке.

Годовая доза

Под годовой дозой должна пониматься совокупность эффективной дозы, получаемой от внешних источников радиации в течение одного года, и ожидаемой эффективной дозы, получаемой при поступлении радиоактивных веществ в организм за тот же период времени (Постановление Государственного совета 717/2013).

Эксплуатационные отходы

Под эксплуатационными отходами должны пониматься отходы с низким и средним уровнем радиоактивности, появляющиеся при эксплуатации ядерных установок.

Ссылки

- Закон «Об атомной энергии» (990/1987).

- Постановление «Об атомной энергии» (161/1988).

- Закон «Об ионизирующем излучении» (592/1991).

- Постановление «Об ионизирующем излучении» (1512/1991).

- Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013).

- Постановление Государственного совета «О мерах физической безопасности при использовании атомной энергии» (734/2008).

- Постановление Государственного совета «О противоаварийных мероприятиях на атомных электростанциях» (716/2013).

- «Организация хранения и транспортировки радиоактивных отходов до их захоронения. Общие требования безопасности. Часть 5». Серия норм по безопасности МАГАТЭ №. GSR. Часть 5.

- «Вывод из эксплуатации установок, использующих радиоактивный материал. Требования техники безопасности». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № WS-R-5.

- «Радиационная защита и безопасность источников радиации. Основные международные стандарты по проблемам безопасности. Временное издание. Общие требования безопасности. Часть 3». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № GSR. Часть 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ А	Предельные значения для общей очистки для неограниченного количества материала

| Радионуклид | Концентрация активности (Бк/г) |
| --- | --- |
| H-3 | 100 |
| Be-7 | 10 |
| C-14 | 1 |
| F-18 * | 10 |
| Na-22 | 0,1 |
| Na-24* | 1 |
| Si-31 | 1000 |
| P-32 | 1000 |
| P-33 | 1000 |
| S-35 | 100 |
| Cl-36 | 1 |
| Cl-38 * | 10 |
| K-42 | 100 |
| K-43 * | 10 |
| Ca-45 | 100 |
| Ca-47 | 10 |
| Sc-46 | 0,1 |
| Sc-47 | 100 |
| Sc-48 | 1 |
| V-48 | 1 |
| Cr-51 | 100 |
| Mn-51* | 10 |
| Mn-52 | 1 |
| Mn-52m * | 10 |
| Mn-53 | 100 |
| Mn-54 | 0,1 |
| Mn-56* | 10 |
| Fe-52 * | 10 |
| Fe-55 | 1000 |
| Fe-59 | 1 |
| Co-55 * | 10 |
| Co-56 | 0,1 |
| Co-57 | 1 |
| Co-58 | 1 |
| Co-58m* | 10 000 |
| Co-60 | 0,1 |
| Co-60m* | 1000 |
| Co-61* | 100 |
| Co-62m* | 10 |
| Ni-59 | 100 |
| Ni-63 | 100 |

| Радионуклид | Концентрация активности (Бк/г) |
| --- | --- |
| Ni-65* | 10 |
| Cu-64* | 100 |
| Zn-65 | 0,1 |
| Zn-69* | 1000 |
| Zn-69m* | 10 |
| Ga-72* | 10 |
| Ge-71 | 10 000 |
| As-73 | 1000 |
| As-74* | 10 |
| As-76* | 10 |
| As-77 | 1000 |
| Mo-101* | 10 |
| Tc-96 | 1 |
| Tc-96m* | 1000 |
| Tc-97 | 10 |
| Tc-97m | 100 |
| Tc-99 | 1 |
| Tc-99m* | 100 |
| Ru-97 | 10 |
| Ru-103 | 1 |
| Ru-105* | 10 |
| Ru-106 | 0,1 |
| Rh-103m* | 10 000 |
| Rh-105 | 100 |
| Pd-103 | 1000 |
| Pd-109 | 100 |
| Ag-105 | 1 |
| Ag-110m | 0,1 |
| Ag-111 | 100 |
| Cd-109 | 1 |
| Cd-115 | 10 |
| Cd-115m | 100 |
| In-111 | 10 |
| In-113m* | 100 |
| In-114m | 10 |
| In-115m* | 100 |
| Sn-113 | 1 |
| Se-75 | 1 |
| Br-82 | 1 |
| Rb-86 | 100 |
| Sr-85 | 1 |

| Радионуклид | Концентрация активности (Бк/г) |
| --- | --- |
| Sr-85m* | 100 |
| Sr-87m* | 100 |
| Sr-89 | 1000 |
| Sr-90 | 1 |
| Sr-91* | 10 |
| Sr-92* | 10 |
| Y-90 | 1000 |
| Y-91 | 100 |
| Y-91m* | 100 |
| Y-92* | 100 |
| Y-93* | 100 |
| Zr-93* | 10 |
| Zr-95 | 1 |
| Zr-97* | 10 |
| Nb-93m | 10 |
| Nb-94 | 0,1 |
| Nb-95 | 1 |
| Nb-97* | 10 |
| Nb-98* | 10 |
| Mo-90* | 10 |
| Mo-93 | 10 |
| Mo-99 | 10 |
| Sn-125 | 10 |
| Sb-122 | 10 |
| Sb-124 | 1 |
| Sb-125 | 0,1 |
| Te-123m | 1 |
| Te-125m | 1000 |
| Te-127 | 1000 |
| Te-127m | 10 |
| Te-129* | 100 |
| Te-129m | 10 |
| Te-131* | 100 |
| Te-131m | 10 |
| Te-132 | 1 |
| Te-133* | 10 |
| Te-133m* | 10 |
| Te-134* | 10 |
| I-123 | 100 |
| I-125 | 100 |
| I-126 | 10 |

Знаком * отмечены радионуклиды с периодом полураспада менее одного дня

| Радионуклид | Концентрация активности (Бк/г) |
| --- | --- |
| I-129 | 0,01 |
| I-130* | 10 |
| I-131 | 10 |
| I-132* | 10 |
| I-133* | 10 |
| I-134* | 10 |
| I-135* | 10 |
| Cs-129 | 10 |
| Cs-131 | 1000 |
| Cs-132 | 10 |
| Cs-134 | 0,1 |
| Cs-134m* | 1000 |
| Cs-135 | 100 |
| Cs-136 | 1 |
| Cs-137 | 0,1 |
| Cs-138* | 10 |
| Ba-131 | 10 |
| Ba-140 | 1 |
| La-140 | 1 |
| Ce-139 | 1 |
| Ce-141 | 100 |
| Ce-143 | 10 |
| Ce-144 | 10 |
| Pr-142* | 100 |
| Pr-143 | 1000 |
| Nd-147 | 100 |
| Nd-149* | 100 |
| Pm-147 | 1000 |
| Pm-149 | 1000 |
| Sm-151 | 1000 |
| Sm-153 | 100 |
| Eu-152 | 0,1 |
| Eu-152m* | 100 |
| Eu-154 | 0,1 |
| Eu-155 | 1 |
| Gd-153 | 10 |
| Gd-159* | 100 |
| Tb-160 | 1 |
| Dy-165* | 1000 |
| Dy-166 | 100 |
| Ho-166 | 100 |
| Er-169 | 1000 |
| Er-171* | 100 |
| Tm-170 | 100 |
| Tm-171 | 1000 |

| Радионуклид | Концентрация активности (Бк/г) |
| --- | --- |
| Yb-175 | 100 |
| Lu-177 | 100 |
| Hf-181 | 1 |
| Ta-182 | 0,1 |
| W-181 | 10 |
| W-185 | 1000 |
| W-187 | 10 |
| Re-186 | 1000 |
| Re-188* | 100 |
| Os-185 | 1 |
| Os-191 | 100 |
| Os-191m* | 1000 |
| Os-193 | 100 |
| Ir-190 | 1 |
| Ir-192 | 1 |
| Ir-194* | 100 |
| Pt-191 | 10 |
| Pt-193m | 1000 |
| Pt-197* | 1000 |
| Pt-197m* | 100 |
| Au-198 | 10 |
| Au-199 | 100 |
| Hg-197 | 100 |
| Hg-197m | 100 |
| Hg-203 | 10 |
| Tl-200 | 10 |
| Tl-201 | 100 |
| Tl-202 | 10 |
| Tl-204 | 1 |
| Pb-203 | 10 |
| Bi-206 | 1 |
| Bi-207 | 0,1 |
| Po-203* | 10 |
| Po-205* | 10 |
| Po-207* | 10 |
| At-211 | 1000 |
| Ra-225 | 10 |
| Ra-227 | 100 |
| Th-226 | 1000 |
| Th-229 | 0,1 |
| Pa-230 | 10 |
| Pa-233 | 10 |
| U-230 | 10 |
| U-231 | 100 |
| U-232 | 0,1 |

| Радионуклид | Концентрация активности (Бк/г) |
| --- | --- |
| U-233 | 1 |
| U-236 | 10 |
| U-237 | 100 |
| U-239* | 100 |
| U-240* | 100 |
| Np-237 | 1 |
| Np-239 | 100 |
| Np-240* | 10 |
| Pu-234* | 100 |
| Pu-235* | 100 |
| Pu-236 | 1 |
| Pu-237 | 100 |
| Pu-238 | 0,1 |
| Pu-239 | 0,1 |
| Pu-240 | 0,1 |
| Pu-241 | 10 |
| Pu-242 | 0,1 |
| Pu-243* | 1000 |
| Pu-244 | 0,1 |
| Am-241 | 0,1 |
| Am-242* | 1000 |
| Am-242m | 0,1 |
| Am-243 | 0,1 |
| Cm-242 | 10 |
| Cm-243 | 1 |
| Cm-244 | 1 |
| Cm-245 | 0,1 |
| Cm-246 | 0,1 |
| Cm-247 | 0,1 |
| Cm-248 | 0,1 |
| Bk-249 | 100 |
| Cf-246 | 1000 |
| Cf-248 | 1 |
| Cf-249 | 0,1 |
| Cf-250 | 1 |
| Cf-251 | 0,1 |
| Cf-252 | 1 |
| Cf-253 | 100 |
| Cf-254 | 1 |
| Es-253 | 100 |
| Es-254 | 0,1 |
| Es-254m | 10 |
| Fm-254* | 10 000 |
| Fm-255* | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ B	Предельные значения для общей очистки для ограниченного количества материала

B01. Пригодность отходов для захоронения в общем полигоне определяется в соответствии с уровнями удельной активности, указанными в приведенной ниже таблице, которые не могут быть превышены для удельной активности любых нуклидов в объемах до 500 кг. Кроме того, активность любого нуклида в любом отдельном предмете или контейнере с отходами с массой менее 30 кг не может превышать значение, получаемое умножением соответствующих пределов удельной активности на 30 000 г.

B02. Допуск крупных металлических предметов к повторному использованию осуществляется в соответствии с уровнями активности поверхностного загрязнения, установленными в таблице ниже, превышение которых по среднему уровню активности поверхностного загрязнения любым радионуклидом максимум на 0,1 м² доступной площади поверхности не допускается.

B03. Если предельные уровни, указанные в таблице, применяются для нескольких групп нуклидов, общий учет должен проводиться таким образом, что сумма отношений между удельными активностями радионуклидных групп и соответствующие максимальные значения должны быть меньше единицы. Соответствующее правило относится и к удельной активности поверхностного заражения, и к применяемым для них предельным уровням.

Таблица. Удельные уровни объемной активности и активности поверхностного загрязнения группами нуклидов, применимые к допуску отходов (максимальное содержание на 100 тонн отдельной ядерной установки в год).

| Радионуклидная группа | Концентрация активности | Активность поверхностного загрязнения |
| --- | --- | --- |
| Излучатели альфа-частиц | 0,1 Бк/г | 0,4 Бк/см² |
| Сильные излучатели гамма- и бета-частиц* | 1 Бк/г | 4 Бк/см² |
| Слабые излучатели гамма- и бета-частиц** | 10 Бк/г | 40 Бк/см² |

* Например, 54Mn, 58Co, 60Co, 65Zn, 90Sr, 106Ru, 110m Ag, 124Sb, 125Sb, 134Cs, 137Cs,

144Ce и нуклиды со схожей энергией радиационного излучения

** Например, ³H, 14C, 51Cr, 55Fe, 63Ni и нуклиды со схожей энергией радиационного излучения

ПРИЛОЖЕНИЕ C	Определение уровня активности отходов

C01. Определение активности отходов проводится для того, чтобы вывести отходы из-под юрисдикции регулирующих органов и определить, будут ли контейнеры с отходами храниться или они могут быть захоронены.

C02. Методы, используемые для определения активности, зависят от их параметров и видов используемых контейнеров, а также от нуклидного состава отходов и, кроме прочего, равномерности распределения удельной активности. Следующие общие правила применяются для определения активности отходов.

а.	Измерения мощности дозы и активности поверхностного загрязнения допускаются как дублирующие методы. Они могут использоваться в качестве основных методов в случае, если нуклидный состав отходов известен достаточно точно.

б.	Гамма-спектрометрические измерения достаточно хорошо подходят для установок с неравномерным распределением активности и варьирующимся нуклидным составом (например, контейнеры с отходами, образующимися в ходе обслуживания). Активности нуклидов со слабым или отсутствующим гамма-излучением в данном случае оцениваются дополнительными средствами, например, путем сопоставления активности соответствующего гамма-излучателя с коэффициентами безопасности.

в.	Отбор и анализ образцов подходят для отходов, в которых распределение радиоактивных веществ в значительной степени равномерно или распределение активности которых заранее известно. Метод также может использоваться для определения коэффициентов пропорциональности для нуклидов с низким и отсутствующим гамма-излучением.

г.	После планирования измерительных процедур должны приниматься во внимание геометрия измерений, самопоглощение, плотность измерений и прочие факторы, влияющие на надежность измерения. Измерительные приборы должны проходить калибровку с достаточной частотой с использованием источников радиоактивного излучения, характерных для измеряемого энергетического диапазона.

д.	В случае если происхождение и нуклидный состав отходов остаются более или менее постоянными, определение активности выполняется на основе статистически достоверного расчета для отдельных партий отходов. В данном случае удельная активность нуклидов для других партий отходов может быть вычислена с использованием известных доз излучения при известном радионуклидном составе.

е.	Заражение транспортных контейнеров для отходов исключается путем содержания помещений для переработки и хранения в чистоте. В случае если предполагается значительное заражение контейнеров с отходами, их поверхностное заражение должно определяться путем измерения уровня для статистически значимого количества контейнеров до их отправки в хранилище.