|  | РУКОВОДСТВО YVL D.3 / 15.11.2013 |
| --- | --- |

ОБРАЩЕНИЕ С ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВОМ И ЕГО ХРАНЕНИЕ

1	Введение	3

2	Область применения	3

3	Ядерная и радиационная безопасность	4

3.1	Нормальная эксплуатация	4

3.2	Нарушения нормальной эксплуатации и аварии	4

4	Проектирование систем безопасности станции и ее функций	5

4.1	Управление проектированием	6

4.2	Радиационная безопасность	6

4.3	Проектирование конструкций и систем	6

4.3.1	Общие принципы проектирования	6

4.3.2	Принцип глубокоэшелонированной защиты	6

4.3.3	Независимость и надежность уровней глубокоэшелонированной защиты	7

4.4	Классификация безопасности	8

4.5	Обеспечение подкритичности ядерного топлива	9

4.6	Эксплуатационная безопасность	9

4.7	Приемка ядерного топлива для инкапсуляции	10

4.8	Инкапсуляция	10

4.9	Другая проектная информация	10

5	Доставка ядерного топлива на территорию установки и начало эксплуатации	11

6	Эксплуатация установки	11

7	Документы, предоставляемые в STUK	12

продолжение

Применительно к новым ядерным установкам настоящее руководство должно вступить в силу 01.12.2013 и действовать впредь до получения дальнейших распоряжений. Применительно к находящимся в эксплуатации и строящимся ядерным установкам настоящее руководство должно вводиться в действие по отдельному решению STUK. Настоящее руководство заменяет Руководства YVL 6.8 и YVL 8.5.

Первое издание	ISBN 978-952-309-121-4 (печатный экземпляр) Kopijyvä Oy 2014

Хельсинки 2014	ISBN 978-952-309-122-1 (pdf)
ISBN 978-952-309-123-8 (html)

| STUK • SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN / НАДЗОРНЫЙ ОРГАН ПО РАДИАЦИОННОЙ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Osoite / Адрес • Laippatie 4, 00880 Хельсинки Postiosoite / Почтовый адрес • PL / А/я 14, FIN-00881 Хельсинки, ФИНЛЯНДИЯ Puh. / Тел. (09) 759 881, +358 9 759 881 • Факс (09) 759 88 500, +358 9 759 88 500 • www.stuk.fi |
| --- | --- |

РУКОВОДСТВО YVL D.3 / 15.11.2013

8	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности	13

Определения	14

Ссылки	17

Предоставление полномочий

Согласно разделу 7 r Закона «Об атомной энергии» (990/1987), задачей Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK) является разработка детальных требований безопасности для реализации уровня безопасности в соответствии с Законом «Об атомной энергии».

Правила применения

Публикация руководства YVL сама по себе не должна изменять решений, принятых STUK до публикации руководства. STUK принимает отдельное решение о том, каким образом новое или обновленное руководство YVL должно применяться в отношении эксплуатируемых или строящихся ядерных установок, а также оперативной деятельности лицензиатов, лишь выслушав мнения заинтересованных сторон. К новым ядерным установкам настоящее руководство должно применяться в существующем виде.

При рассмотрении применения представленных в руководствах YVL новых требований безопасности к эксплуатируемым или строящимся ядерным установкам STUK принимает во внимание принципы, установленные в разделе 7 a Закона «Об атомной энергии» (990/1987): Безопасность при использовании атомной энергии должна поддерживаться на максимально высоком уровне, достижимом путем практических мер. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники.

Согласно разделу 7 r (3) Закона «Об атомной энергии», требования Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK), предъявляемые к безопасности, являются обязательными для лицензиата, при этом оставляя за лицензиатом право предлагать альтернативную методику или решение, отличное от изложенного в нормах и правилах. Если лицензиат может представить убедительные доказательства того, что предлагаемая методика или решение обеспечивают соблюдение стандартов безопасности в соответствии с настоящим законом, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) вправе утвердить методику или решение, способствующие достижению указанного уровня безопасности.

Перевод. Исходный текст на финском языке.

1	Введение

- Отработавшие тепловыделяющие сборки, удаленные из ядерного реактора, излучают сильную радиацию, вырабатывают тепло, а также содержат делящийся материал.  Безопасное хранение ядерных топливных сборок и обращение с ними предполагает, в частности, контроль над целостностью сборок и герметичностью топливных стержней ядерного реактора, изолировании топливных сборок с утечкой, применение эффективных мер радиационной защиты, контроль над охлаждением ядерного топлива и предотвращение образования критических конфигураций ядерного топлива. В частности, последнее условие касается также хранения свежего ядерного топлива.

- Отработавшее ядерное топливо на атомной станции сначала хранят в бассейне-хранилище, расположенном в здании реактора, из которого его затем перевозят в транспортировочном контейнере в отдельное промежуточное хранилище для отработавшего ядерного топлива.

- В соответствии с Законом «Об атомной энергии», единственным способом распоряжения отработавшим ядерным топливом для всех практических целей является его окончательное захоронение в подземных хранилищах, построенных глубоко в коренных породах. Для последующего захоронения отработавшие топливные сборки перемещают на установку (завод по инкапсуляции ОЯТ), где они помещаются в металлические контейнеры для окончательного захоронения. Долгосрочная безопасность предполагает соблюдение требований к качеству контейнеров для окончательного захоронения отработавшего ядерного топлива.

- В настоящем руководстве рассмотрены установки и их функции, упомянутые в пунктах 102 и 103. Разделы 3–4 руководства содержат информацию о проектировании установок для хранения отработавшего ядерного топлива и обращения с ним, разделы 5–6 содержат информацию о вводе в эксплуатацию и процессе эксплуатации таких установок, разделы 7–8 содержат информацию о документах, представляемых в STUK, а также информацию о его нормативном контроле. Требования касаются свежего и отработавшего ядерного топлива, если явно не указана применимость требования только к отработавшему ядерному топливу.

- Основные требования к безопасному использованию ядерной энергии изложены в Законе «Об атомной энергии» (990/1987). Общие принципы радиационной защиты и положения по радиационно опасной работе содержатся в Законе «Об ионизирующем излучении» (592/1991).

106. В соответствии с разделом 7 h Закона «Об атомной энергии», атомная станция должна быть оснащена специальными помещениями, оборудованием и другими средствами для обеспечения безопасности хранения ядерных материалов станции и обращения с ними, а также с ядерными отходами, вырабатываемыми в процессе эксплуатации. В соответствии с разделом 4 Постановления «Об атомной энергии», к отработавшему ядерному топливу применяются требования законодательства в области атомной энергии, относящиеся как к ядерному материалу, так и к ядерным отходам.

107. Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013) применяется в отношении хранения ядерного топлива и обращения с ним в хранилищах для отработавшего ядерного топлива на атомной электростанции. Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008) применяется в отношении инкапсуляции отработавшего ядерного топлива для окончательного захоронения. Постановление Государственного совета «О мерах физической безопасности при использовании атомной энергии» (734/2008) и «О противоаварийных мероприятиях на атомных электростанциях» (716/2013) относятся, где это применимо, к обращению с ядерным топливом, его хранению и инкапсуляции.

2	Область применения

201. Настоящая инструкция касается следующих мероприятий, проводимых на ядерных установках и атомных электростанциях:

а.	сухого хранения свежего ядерного топлива, хранения свежего и отработавшего ядерного топлива в приреакторных бассейнах-хранилищах, а также хранения отработавшего ядерного топлива в отдельных хранилищах;

б.	транспортировки ядерного топлива на территории станции в связи с хранением и инкапсуляцией, а также транспортировки транспортировочного контейнера и контейнера для окончательного захоронения;

в.	инкапсуляции отработавшего ядерного топлива для окончательного захоронения; и

г.	работ по осуществлению планирования, строительства и эксплуатации вышеуказанных элементов, необходимых установок и систем.

- Руководство не распространяется на транспортировку ядерного топлива по общим дорогам. Действие руководства ограничивается решениями по инкапсуляции, при которых топливные сборки помещаются в существующем виде в контейнеры для окончательного захоронения.

- Инструкции должны соблюдаться при проектировании, строительстве и эксплуатации ядерных установок и атомных электростанций.

- К проектированию систем безопасности ядерных установок, предусмотренных настоящим руководством, применяют проектные требования  Руководства YVL B.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции». Функции безопасности, описанные в Руководстве YVL D.3, применяются к функциям, значимым для безопасности, целью которых является управление переходными режимами, предотвращение возникновения или эскалации аварий и смягчение последствий аварий.

- При проектировании атомной станции должен быть также обеспечен контроль за ядерными материалами в соответствии с требованиями, приведенными в Руководстве YVL D.1 «Регулирующий контроль за гарантиями безопасности и нераспространения». Требования к транспортировке ядерного топлива приведены в Руководстве YVL D.2 «Транспортировка ядерных материалов и ядерных отходов». Требования к выводу из эксплуатации установок, рассмотренных в настоящем руководстве, и обращению с ядерными отходами в них приведены в Руководстве YVL D.4 «Обращение с низко- и среднеактивными ядерными отходами и вывод ядерной установки из эксплуатации». Требования к захоронению ядерных отходов приведены в Руководстве YVL D.5 «Утилизация ядерных отходов».

- Требования к обращению с ядерным топливом, его хранению и инкапсуляции приведены также в других руководствах YVL, выпущенных STUK. В настоящем руководстве приведены ссылки на соответствующие руководства по возможности с указанием нужных пунктов. Требования к строительству атомной станции описаны в Руководстве YVL А.5 «Строительство и ввод в эксплуатацию ядерной установки». При проектировании ядерной установки должно уделяться внимание физической ядерной безопасности и управлению информационной безопасностью. Требования к мерам безопасности приведены в Руководстве YVL A.11 «Физическая безопасность ядерной установки», а к управлению информационной безопасностью – в Руководстве YVL A.12 «Управление информационной безопасностью на атомной станции». Требования к проектированию и реализации подъемного и перегрузочного оборудования на атомной станции более подробно приведены в Руководстве YVL Е.11 «Подъемное и перегрузочное оборудование ядерной установки». STUK принимает отдельное решение по применимости Руководства YVL А.6 «Ведение эксплуатации атомной электростанции» к ведению эксплуатации на ядерных установках.

3	Ядерная и радиационная безопасность

301. Хранение ядерного топлива и обращение с ним должны быть спланированы таким образом, чтобы вероятность повреждения ядерного топлива была минимальной.

3.1	Нормальная эксплуатация

- При хранении ядерного топлива и обращении с ним в режиме нормальной эксплуатации атомной станции допустимая годовая индивидуальная доза облучения персонала составляет 0,1 м3в (Постановление Государственного совета 717/2013, раздел 8). Инкапсуляция отработавшего ядерного топлива и эксплуатация завода по инкапсуляции ОЯТ должны быть спроектированы таким образом, чтобы радиоактивные выбросы в окружающую среду были пренебрежительно малыми (Постановление Государственного совета 736/2008, раздел 3).

- В соответствии с требованиями, представленными в пункте 302, а также на основании принципа оптимизации, определенного разделом 2 Закона «Об ионизирующем излучении», обращение с отработавшим ядерным топливом, его хранение и инкапсуляция должны быть спроектированы таким образом, чтобы не допустить значительного увеличения допустимой годовой индивидуальной дозы облучения группы населения, наиболее подверженной радиационному воздействию, в режиме нормальной эксплуатации.

3.2	Нарушения нормальной эксплуатации и аварии

304. При обращении с ядерным топливом, его хранении и инкапсуляции особое внимание должно уделяться предотвращению нарушений нормальной эксплуатации и аварий. При обращении с ядерным топливом, его хранении и инкапсуляции должны быть разработаны меры по управлению нарушениями нормальной эксплуатации и авариями, а также по смягчению их последствий (Закон «Об атомной энергии», раздел 7 d).

305. Годовая доза облучения для групп риска в результате нарушения нормальной эксплуатации или аварии не должна превышать указанных ниже предельных значений (Постановления Государственного совета 717/2013 и 736/2008):

а.	0,1 мЗв в результате ожидаемого при эксплуатации события;

б.	1 мЗв в случае наступления постулированной аварии класса 1;

в.	5 мЗв в случае наступления постулированной аварии класса 2; и

г.	20 м3в при радиационном воздействии от хранилища отработавшего ядерного топлива в результате возникновения запроектных условий.

306. Ожидаемыми при эксплуатации событиями считаются события, вероятность возникновения которых за время срока эксплуатации установки достаточно высока (в среднем один раз за сто лет эксплуатации). К нарушениям нормальной эксплуатации относятся, в том числе, следующие события:

а.	разгерметизация оболочки топливного стержня ядерного реактора или значительная механическая деформация топливной сборки;

б.	ошибка при обращении с транспортировочным контейнером, топливной сборкой или контейнером для окончательного захоронения;

в.	утечка охлаждающей воды, например, в результате нарушения герметичности облицовки бассейна-хранилища для ядерного топлива, трубопровода, соединенного с бассейном или воротами бассейна;

г.	течь газонепроницаемого транспортировочного контейнера, контейнера для хранения или защитной камеры;

д.	отказ или сбой в работе компонента, приводящий к выходу из строя нерезервированной системы;

е.	потеря электроснабжения системы обращения с ядерным топливом или соответствующей системы безопасности; и

ж.	локализованный пожар в важном для безопасности месте.

307. Постулированные аварии выявляются и классифицируются с учетом ожидаемой вероятности их возникновения; авария класса 1 может произойти чаще, а авария класса 2 – реже, чем один раз за тысячу лет. К постулируемым авариям относятся, в том числе, следующие события:

а.	падение или иная ошибка при обращении с топливной сборкой или транспортировочным контейнером, контейнером для хранения или контейнером для окончательного захоронения, содержащими топливные сборки;

б.	отказ резервированной системы (например, системы охлаждения бассейна-хранилища для ядерного топлива или системы вакуумирования и фильтрации защитной камеры) в результате отказа компонента или сбоя работы оборудования;

в.	значительное внешнее событие, например проектное землетрясение или падение легкого летательного аппарата.

308. В отношении хранилища отработавшего ядерного топлива в случае запроектных условий должны быть определены как минимум:

а.	ожидаемые при эксплуатации события и постулируемые аварии класса 1, в связи с которыми возникает отказ по общей причине системы, спроектированной для управления соответствующим событием;

б.	комбинации отказов на основании вероятностной оценки риска; и

в.	маловероятные, но возможные редкие внешние события, такие как редкие погодные явления или падение тяжелого летательного аппарата.

309. В случае если количество ядерного топлива на заводе по инкапсуляции ОЯТ превышает 100 тонн урана, должно соблюдаться требование 308 в отношении завода по инкапсуляции ОЯТ.

310. Анализ рассеивания выбросов радиоактивных веществ и анализ доз радиационного облучения в результате выбросов должны проводиться в соответствии с Руководством YVL C.4 «Радиологический контроль окружающей среды ядерной установки». В руководстве рассматриваются нормальные эксплуатационные состояния, нарушения нормальной эксплуатации, постулируемые аварии и запроектные условия. Серьезные повреждения отработавшего ядерного топлива на практике должны быть исключены в соответствии с требованием 411.

4	Проектирование систем безопасности станции и ее функций

401. При проектировании систем хранения и обращения с ядерным топливом должны соблюдаться требования раздела 3 Руководства YVL В.1, а в отношении технических требований – требования разделов 4 и 5.

4.1	Управление проектированием

- Проектирование атомной станции должно быть управляемым, обоснованным и осуществляться в соответствии с планом. Управляемое проектирование включает проверку каждого этапа проектирования. Результаты проектирования должны по результатам проверки соответствовать основам проектирования.

- В разделе 3 Руководства YVL B.1 приведены требования к управлению проектированием. В частности, требования касаются лицензиата, процесса проектирования, проектной документации, верификации, валидации, квалификации и обоснования проектных решений.

4.2	Радиационная безопасность

404. При проектировании радиационной защиты хранилища для отработанного ядерного топлива и завода по инкапсуляции ОЯТ, а также их работы должно учитываться следующее:

а.	На установке должно присутствовать выделение зон и участков радиационной защиты, как указано в Руководстве YVL C.2 «Радиационная защита и контроль радиационного облучения работников ядерной установки».

б.	Проектирование компоновки и проект систем и компонентов должен соответствовать требованиям Руководства YVL C.1 «Конструктивная радиационная безопасность ядерной установки».

в.	Сооружение оснащается системой радиационного контроля, как указано в Руководстве YVL С.6.

г.	Ограничение и контроль возможных выбросов радиоактивных веществ должен производиться в соответствии с требованиями Руководства YVL C.3 «Ограничение и контроль выбросов радиоактивных веществ с ядерных установок».

405. Транспортировка отработавших тепловыделяющих сборок и контейнеров с отработавшими тепловыделяющими сборками должны проводиться с экранированием от радиации и управляться дистанционно, чтобы минимизировать радиационное воздействие на работников атомной станции до практически достижимого низкого уровня. Планирование мер защиты от излучения должно исходить из предположения, что экранированная зона вмещает максимально дозволенное количество отработавшего ядерного топлива. В расчет должно приниматься максимальное выгорание отработавшего ядерного топлива и минимальное время охлаждения. При проектировании защитного экрана должно учитываться рассеянное излучение и возможность попадания пучков излучения через проходки и отверстия.

406. Бассейн-хранилище, в котором происходит хранение или обращение с отработавшим ядерным топливом, должен быть оборудован системой контроля радиоактивности воды в бассейне и системой очистки. Система очистки должна удалять радиоактивные вещества, попавшие в охлаждающую воду. Эти вещества рассматриваются как радиоактивные отходы. Материалы поверхности бассейна должны быть оперативно подвержены дезактивации.

4.3	Проектирование конструкций и систем

4.3.1	Общие принципы проектирования

- Системы, исполняющие функции безопасности ядерной установки, должны работать оперативно. В разделе 4.1 Руководства YVL B.1 представлены общие принципы и требования проектирования. Все системы, конструкции и компоненты ядерных установок должны быть спроектированы таким образом, чтобы они надежно функционировали во всех условиях окружающей среды, которые использовались для расчетов при проектировании. Вспомогательная система системы, исполняющей функцию безопасности, должна отвечать тем же требованиям, что и система, исполняющая функцию безопасности.

- Тестирование систем безопасности и возможность проведение проверок этих систем должны учитываться на этапе проектирования. В проектных решениях должны учитываться обновление технологий и взаимозаменяемость. На этапе проектирования должны учитываться обращение с отходами в будущем и вывод установки из эксплуатации. Количество образующихся радиоактивных отходов должно поддерживаться на таком низком уровне, на котором возможно путем практических мер. На ядерной установке должны быть приняты достаточные меры для обращения с радиоактивными отходами и, при необходимости, для их хранения.

4.3.2	Принцип глубокоэшелонированной защиты

409. Безопасность ядерной установки должна быть обеспечена последовательными и независимыми друг от друга защитными уровнями (принцип глубокоэшелонированной защиты). Данный принцип должен распространяться на эксплуатационную и конструктивную безопасность электростанции (раздел 7 b Закона «Об атомной энергии» 990/1987).

410. Принцип глубокоэшелонированной защиты представлен в Руководстве YVL B.1, раздел 4.3. Согласно принципу, защита функций безопасности ядерной установки разделена на последовательные уровни. Функции безопасности первых двух уровней защиты предотвращают аварии. Функции безопасности следующих уровней защищают установку, ее операторов и окружающую среду от вредных эффектов аварии. К хранилищу отработавшего ядерного топлива и заводу по инкапсуляции ОЯТ применяются три первых уровня принципа глубокоэшелонированной защиты, представленные в Руководстве YVL B.1, раздел 4.3.

411. В требованиях 423–424 Руководства YVL B.1 представлены практически исключаемые события. Для хранилища отработанного ядерного топлива практически исключаемым событием, согласно требованию 4 пункта 424, является прекращение охлаждения, приводящее к серьезному повреждению отработавшего ядерного топлива.

412. Практически исключаемые события должны быть выявлены и проанализированы, используя методы, базируемые на детерминистическом анализе, дополненном вероятностным анализом надежности и оценками экспертов. В практически исключаемых случаях нельзя опираться на одно только пограничное значение в оценке вероятности. Несмотря на то, что вероятность события очень мала, должны быть приняты возможные конструктивные меры для уменьшения риска.

4.3.3	Независимость и надежность уровней глубокоэшелонированной защиты

413. В соответствии с разделом 12 Постановления Государственного совета 717/2013, принцип глубокоэшелонированной защиты подразумевает максимально достижимую практическими средствами независимость каждого из уровней защиты друг от друга. Потеря одного из уровней защиты не должна снижать эффективность защиты остальных. Независимость уровней глубокоэшелонированной защиты рассматривается в Руководстве YVL B.1, раздел 4.3.1. Представленные принципы должны соблюдаться при проектировании  хранилища отработавшего ядерного топлива и завода по инкапсуляции ОЯТ.

414. Требования к прочности каждого отдельного уровня глубокоэшелонированной защиты представлены в Руководстве YVL B.1, раздел 4.3.2: Единичная неполадка или ложное срабатывание активного элемента оборудования

во время нормальной эксплуатации станции не должны привести к ситуации, при которой сработает система, предназначенная для управления постулируемыми авариями.

- Для обеспечения достаточной надежности уровней глубокоэшелонированной защиты должно учитываться возникновение неполадок таким образом, чтобы системы обеспечения функций безопасности состояли из двух или более резервированных параллельных систем или системных компонентов и чтобы данная функция безопасности могла осуществляться даже в случае неработоспособности одной из систем или системных компонентов.

- Принцип резервирования должен применяться ко всей совокупности систем, состоящих из системы безопасности и всех вспомогательных систем или функций, необходимых для осуществления функции безопасности.

417. Надежность применимого принципа резервирования зависит от важности соответствующей функции безопасности. При хранении ядерного топлива и обращении с ним достаточным для принципа функциональной избыточности является уровень (= критерий отказа) (N+1). Это означает, что функция безопасности должна исполняться несмотря на то, что какой-либо отдельный элемент или система были повреждены.

418. Ниже представлены некоторые примеры функций безопасности, к которым должен применяться критерий отказа (N+1).

Целостность топливных стержней ядерного реактора

- При обращении с ядерными топливом, его хранении и инкапсуляции должна проверяться целостность топливных стержней. Для проверки целостности должно использоваться наиболее низкое из возможных механических и тепловых напряжений на ядерное топливо. Под механическим напряжением понимается дентинг и падение топливной сборки. Под тепловым напряжением понимается чрезмерный нагрев ядерного топлива.

- Механическое напряжение должно поддерживаться небольшим за счет коротких маршрутов перемещения и невысокой высоты подъема. На перегрузочном оборудовании должны быть ограничители, которые блокируют перемещение топливной сборки вне разрешенного маршрута. Захваты блоков подъемного устройства, участвующих в перемещении ядерного топлива, должны быть спроектированы таким образом, чтобы случайное ослабление захвата было невозможным благодаря двум не зависящим друг от друга защитным механизмам и чтобы захваты оставались в безопасном положении даже в случае потери подачи энергии (электричества, сжатого воздуха и проч.). Положение топливной сборки должно проверяться визуально и контрольно-измерительными приборами. Топливная сборка должна быть готова к перемещению на ручном управлении в безопасное место при необходимости.

- Если транспортирующее устройство для транспортировочных контейнеров или контейнеров для окончательного захоронения не способно предотвратить падение, транспортировочные контейнеры или контейнеры для окончательного захоронения должны сохранять свою герметичность при постулируемом падении.

- Термическая нагрузка должна поддерживаться минимальной за счет охлаждения ядерного топлива. В бассейне-хранилище для ядерного топлива должен быть достаточный объем воды. Объем воды и система охлаждения бассейна-хранилища для ядерного топлива должны быть спроектированы таким образом, чтобы:

а.	их было достаточно для охлаждения максимального количества ядерного топлива с максимальным остаточным тепловыделением;

б.	при нормальных эксплуатационных условиях и ожидаемых при эксплуатации событиях температура воды бассейна не вызывала тепловой нагрузки на конструкцию бассейна; и

в.	условия окружающей среды внутри помещения с бассейном-хранилищем оставались в установленных пределах.

423. Для предотвращения потери воды бассейна для хранения ядерного топлива бассейны-хранилища должны проектироваться таким образом, чтобы:

а.	в бассейнах-хранилищах не было трубных соединений, повреждение которых привело бы к снижению уровня воды до такого, который подвергал бы опасности охлаждение или защитный экран ядерного топлива;

б.	ворота бассейнов были спроектированы так, чтобы они сохраняли герметичность даже тогда, когда вода какого угодно бассейна конкретной системы хранения была бы слита;

в.	потеря охлаждающей воды бассейна из-за нарушения нормальной эксплуатации была восполнена системой воды подпитки;

г.	в бассейны-хранилища можно было подать воду из внешнего источника;

д.	постоянно поступали данные о замерах уровня и температуры воды бассейна-хранилища; и

е.	в бассейнах-хранилищах было обнаружение протечек.

Функции, обеспечивающие функции безопасности

Далее представлены примеры функций, обеспечивающих функции безопасности, к которым применяется принцип резервирования.

- Камера, в которой обрабатывается отработавшее ядерное топливо, должна иметь более низкое давление по сравнению с давлением окружающих помещений, когда в ней обрабатывается отработавшее ядерное топливо, которое не закрыто в герметично закрытый контейнер.

- В помещении для обработки топливных сборок должно быть оборудование для замера радиации как средство мониторинга и контроля на случай нарушений нормальной эксплуатации и аварий.

Редкое внешнее событие и потеря энергоснабжения от внешнего источника

- Пункт 452 Руководства YVL B.1 представляет требования на случай редких внешних событий и потери питания от внешнего источника. В хранилищах отработавшего ядерного топлива должны быть средства, обеспечивающие достаточное охлаждение отработавшего ядерного топлива в хранилищах в случае редкого внешнего события. Эти средства должны обеспечивать осуществление контроля уровня воды в бассейнах-хранилищах с отработавшим ядерным топливом в течение не менее восьми часов без повторной зарядки аккумуляторных батарей постоянного тока. Отработавшее ядерное топливо также должно гарантированно удерживаться под водой тогда, когда будут потеряны системы распределения переменного тока станции и стационарные внутренние и внешние источники энергоснабжения.

- В производственной зоне должны быть достаточные запасы воды и топлива и возможность зарядки аккумуляторных батарей постоянного тока для осуществления данных мероприятий в течение 72 часов.

4.4	Классификация безопасности

428. Сиcтемы, конструкции и компоненты хранилища отработавшего ядерного топлива и завода по инкапсуляции ОЯТ должны быть классифицированы по степени функциональной и структурной значимости для безопасности. Классификация должна учитывать не только текущую безопасность сооружения, но и долгосрочную безопасность окончательного захоронения. Категория безопасности должна учитываться при формулировании требований к проектированию, производству, монтажу, тестированию и проверке классифицируемого участка. Различные классификации, связанные с эксплуатацией сооружения для утилизации ядерного топлива и заводом по инкапсуляции ОЯТ, должны соответствовать Руководству YVL В.2 «Классификация систем, конструкций и компонентов на ядерной установке».

- С точки зрения безопасности хранилища ядерного топлива и завода по инкапсуляции ОЯТ должны классифицироваться системы, конструкции и оборудование, которые играют важную роль в предотвращении аварий с возникновением критичности, в охлаждении ядерного топлива, в изоляции радиоактивных веществ, в радиационном экранировании, в предотвращении механического повреждения и коррозии топливной сборки или в системе обеспечения пожарной безопасности.

- С точки зрения долгосрочной безопасности при классификации важными значимыми конструкциями и функциями являются контейнеры для окончательного захоронения и их производство, опломбирование и проверка.

- Конструкции и компоненты хранилища ядерного топлива и завода по инкапсуляции ОЯТ должны классифицироваться на основании их сейсмостойкости, описание которой представлено в Руководстве YVL B.2.

4.5	Обеспечение подкритичности ядерного топлива

- Подкритичность ядерного топлива должна проверяться с помощью конструктивных проектных решений.

- Транспортировочные контейнеры для перемещения сборок с ядерным топливом, складские стеллажи, технологическое оборудование и контейнеры для окончательного захоронения должны быть сконструированы таким образом, чтобы была соблюдена безопасность по критичности (нейтронная цепная реакция должна быть исключена) при проектных эксплуатационных условиях, а также в случае ожидаемых при эксплуатации событиях или постулируемой аварии. Требования к безопасности по критичности представлены в Руководстве YVL B.4 «Ядерное топливо и ядерный реактор».

- Анализы критичности при организации хранения топлива должны быть основаны на размещении сборок с ядерным топливом в соответствии с Пределами и условиями эксплуатации.

Также при расчетах должна учитываться, например, возможность неправильного размещения сборок с ядерным топливом из-за ошибок в маркировке.

4.6	Эксплуатационная безопасность

- При операциях на хранилищах ядерного топлива и заводах по инкапсуляции ОЯТ должно быть ограничено перемещение тяжелых и других опасных предметов по территории, на которой падение тяжелого груза или другие ошибочные действия могут повредить ядерное топливо, компонент или конструкцию, важные с точки зрения безопасности.

- В хранилище с отработавшим ядерным топливом и на заводе по инкапсуляции ОЯТ должны быть устройства, с помощью которых можно надлежащим образом обработать изношенные, поврежденные или застрявшие в местах для хранения топливные сборки. Должна быть обеспечена возможность опломбировать в газонепроницаемом контейнере или контейнере для хранения топливные сборки или стержни с утечкой радиоактивных материалов в хранилище с отработавшим ядерным топливом.

- В хранилище с отработавшим ядерным топливом должны быть помещения и оборудование для мониторинга состояния топливных сборок.

- Хранилища с ядерным топливом должны быть спланированы так, чтобы из любого бассейна-хранилища или активной зоны реактора можно было бы слить ядерное топливо для проведения ремонтных работ.

- В хранилище с отработавшим ядерным топливом и на заводе по инкапсуляции ОЯТ должны быть помещения и оборудование для санобработки используемых на установке транспортировочных контейнеров и других загрязненных предметов.

- Завод по инкапсуляции ОЯТ должен быть спроектирован таким образом, чтобы в любом помещении для обработки ОЯТ можно было произвести санобработку для проведения и работ по техническому обслуживанию и ремонту.

- На заводе по инкапсуляции ОЯТ должно быть оборудование для ремонта опломбированных контейнеров для окончательного захоронения или для повторной инкапсуляции ядерного топлива.

4.7	Приемка ядерного топлива для инкапсуляции

442.	 Должны быть составлены критерии приемки для всех параметров ядерного топлива, подлежащего окончательному захоронению, которые имеют значение для эксплуатационной безопасности и долгосрочной безопасности окончательного захоронения. При определении критериев должны приниматься во внимание данные требования 705. Должен быть составлен план для инкапсуляции сборок с ядерным топливом, которые отклоняются от основ проектирования, например сборок с механическими деформациями.

4.8	Инкапсуляция

443.	 Должны быть составлены критерии приемки для параметров контейнеров для окончательного захоронения, важных с точки зрения долгосрочной безопасности окончательного захоронения. На установку по окончательному захоронению можно перевозить лишь контейнеры для окончательного захоронения, соответствующие критериям приемки. Для обеспечения соответствия критериям приемки лицензиат должен:

а.	сформировать планы производства, касающиеся каждого типа контейнеров для окончательного захоронения в соответствии с разделом 7 Руководства YVL E.3 «Корпусное оборудование и трубопроводы ядерной установки», где это применимо;

б.	квалифицировать инструкции и методы, используемые для изготовления контейнеров для окончательного захоронения, в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 8.4.3 Руководства YVL E.3;

в.	в достаточной степени осуществлять надзор над процессом изготовления конструкций контейнеров для окончательного захоронения;

г.	организовывать приемочный контроль контейнеров для окончательного захоронения, доставляемых на завод по инкапсуляции ОЯТ, проверяя результаты инспекций и проводя контрольные испытания; и

д.	проводить проверку после опломбирования контейнера для окончательного захоронения, во время которой проверяют надежность сварки и возможные повреждения контейнера для окончательного захоронения, которые могли возникнуть при инкапсуляции.

4.9	Другая проектная информация

- Хранение отработавшего ядерного топлива должно быть спланировано таким образом, чтобы состояние топливных сборок, стеллажей для хранения топлива и бассейнов-хранилищ не подверглось значительному ухудшению в период хранения. При выборе материалов и химических свойств охлаждающей жидкости уровень коррозии облицовки топливных сборок, стеллажей для хранения и бассейнов-хранилищ с ядерным топливом должен удерживаться на разумно достижимом низком уровне.

- При планировании обращения с ядерным топливом, его хранения и инкапсуляции, приоритетными должны быть простые и внутренне безопасные решения.

- В хранилище ядерного топлива и на заводе по инкапсуляции ОЯТ должны быть помещения и оборудование для проведения проверок ядерного топлива. При проектировании завода по инкапсуляции ОЯТ должен учитываться контроль, предусмотренный в Руководстве YVL D.1.

- В пунктах управления хранилищем отработавшего ядерного топлива и заводом по инкапсуляции ОЯТ должны в достаточной мере соблюдаться требования, представленные в разделе 5.3 Руководства YVL B.1.

- В помещениях, в которых пожар может привести к значительным выбросам радиоактивных веществ, должны быть системы пожарной сигнализации и пожаротушения. Детальные требования, предъявляемые к системам пожарной сигнализации и пожаротушения, представлены в Руководстве YVL B.8 «Противопожарная защита на ядерной установке».

449. Транспортировочные контейнеры для отработавшего ядерного топлива должны заполняться в соответствии с требованиями, касающимися прочности и герметичности упаковочного комплекта типа BF, представленными в правилах транспортировки опасных грузов (Постановление Министерства транспорта и связи «Об автомобильной транспортировке опасных грузов» (369/2011)).

5	Доставка ядерного топлива на территорию установки и начало эксплуатации

- До начала доставки отработавшего ядерного топлива на ядерную установку лицензиат должен убедиться, что системы и компоненты, предназначенные для безопасной обработки ядерного топлива, его хранения и контроля, находятся в работоспособном состоянии и что приняты предусмотренные для использования ядерных материалов меры радиационной защиты, меры физической ядерной безопасности и меры аварийной готовности. Данное требование касается транспортировки отработавшего ядерного топлива в хранилище и на завод по инкапсуляции ОЯТ.

- Процедура ввода в эксплуатацию хранилища для отработавшего ядерного топлива и завода по инкапсуляции ОЯТ определена в требовании 339 Руководства YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии».

- До ввода в эксплуатацию хранилища для отработавшего ядерного топлива и завода по инкапсуляции ОЯТ проводятся предэксплуатационные испытания в соответствии с Руководством YVL A.5.

6	Эксплуатация установки

- У обладателя лицензии на эксплуатацию хранилища для отработавшего ядерного топлива или завода по инкапсуляции ОЯТ должны быть документы, одобренные STUK в соответствии с разделом 36 Постановления «Об атомной энергии» и соответствующем Постановлении Государственного совета (разделы 23–26 Постановления Государственного совета 717/2013 или раздел 18 Постановления Государственного совета 736/2008). Эти документы должны постоянно обновляться в соответствии с текущей структурой и состоянием установки.

- В разделе 7 Руководства YVL A.6 приведены требования к эксплуатационной документации. К эксплуатационной документации относятся, например, инструкции по системам, регламент эксплуатации на случай нарушения нормальной эксплуатации и аварии, а также Пределы и условия эксплуатации. Для хранилищ отработавшего ядерного топлива и заводов по инкапсуляции ОЯТ должны применяться требования Руководства YVL A.6 по результатам принятого решения по применимости, указанном в пункте 206.

- В регламенте эксплуатации должны быть определены функции, выполняемые при обращении с ядерным топливом, предварительные условия для их выполнения, связанные с ними меры, обязанности и необходимые отчеты.

- У обладателя лицензии на эксплуатацию хранилища для отработавшего ядерного топлива должна быть программа мониторинга, одобренная STUK, с помощью которой следят за возможными изменениями характеристик и условий хранения сборок с ядерным топливом. В программе должны быть указаны объем и частота периодических проверок ядерного топлива и условий его хранения, а также используемые методы проверок и оборудование. Программа мониторинга должна быть направлена в STUK на утверждение вместе с заявлением на выдачу лицензии на эксплуатацию.

- Результаты проверок, проведенных в рамках программы мониторинга, указанной в пункте 604, должны быть направлены в STUK для ознакомления в течение шести месяцев после проведения проверки. О замеченных несоответствиях должно сообщаться в STUK незамедлительно.

- У систем обработки и хранения отработавшего ядерного топлива и необходимого для этого оборудования должна быть программа периодических испытаний, с помощью которой проверяется надежность и состояние конструкций, систем и элементов, относящихся к безопасности. Требования к программе периодических испытаний на атомных электростанциях представлены в разделе 5.3 Руководства YVL A.6 «Ведение работ на атомной электростанции».

- У обладателя лицензии на эксплуатацию хранилища для отработавшего ядерного топлива или завода по инкапсуляции ОЯТ должна быть разработана программа обратной связи по опыту эксплуатации, с помощью которой производятся систематический сбор, анализ и отчетность об опыте эксплуатации и событиях на собственном или других равнозначных предприятиях и производится последующее исследование безопасности. По результатам наблюдений за обратной связью предлагаются возможные меры по улучшению безопасности и принимаются меры, признанные оправданными. Контроль обратной связи относительно опыта эксплуатации должен отвечать требованиям Руководства YVL A.10.

- Каждая топливная сборка в хранилище с отработавшим ядерным топливом должна быть промаркирована до ее перемещения на завод по инкапсуляции ОЯТ и на заводе по инкапсуляции – перед опломбированием в контейнере для окончательного захоронения. Соответственно, контейнеры для окончательного захоронения должны быть промаркированы до отправки их на установку по окончательному захоронению. Сведения о радиоактивности и ядерных материалах, относящиеся к топливным сборкам, должны быть проверены в соответствии с методами, представленными в Руководстве YVL D.1, и дополняющими их репрезентативными измерениями.

- Если лицензиат после ввода сооружения в эксплуатацию желает внести изменения в систему, конструкцию, компонент или режим работы установки, которые ранее были одобрены STUK, то перед применением он обязан предоставить STUK на одобрение план модификации, как указано в разделе 112 Постановления «Об атомной энергии». При модификации станции должны соблюдаться требования, представленные в Руководстве YVL A.5.

- Для хранилищ отработавшего ядерного топлива и для заводов по инкапсуляции ОЯТ должны быть разработаны меры аварийной готовности, объем которых должен быть соразмерным авариям, считающиеся возможными, и планирование которых, где это применимо, основано на Постановлении Государственного совета «О противоаварийных мероприятиях на атомных электростанциях» (716/2013) и Руководстве YVL C.5 «Меры аварийной готовности на атомной электростанции».

611. Согласно разделу 7 k Закона «Об атомной энергии», лицензиат должен назначить ответственного руководителя ядерной установки и его заместителя. Также обладатель лицензии на эксплуатацию хранилища для отработавшего ядерного топлива или завода по инкапсуляции ОЯТ должен обозначить прочие должности, значимые для безопасности, и определить необходимые квалификации в соответствии с разделом A27 Руководства YVL A.1.

612. В соответствии с разделом 20 Закона «Об атомной энергии», лицензиат должен убедиться в квалификации персонала, занимающего должности, о которых говорится в пункте 611, до ввода установки в эксплуатацию и подготовить программу обучения для развития и поддержания компетентности персонала. Детальные требования к проверке квалификации на должностях, значимых для безопасности, представлены в разделе 3.4 Руководства YVL A.4 «Организация и персонал ядерной установки».

7	Документы, предоставляемые в STUK

- Выполнение требований безопасности на ядерной установке должно подтверждаться документами, которые предоставляются в STUK на различных этапах процесса лицензирования на ядерной установке (Постановление «Об атомной энергии» 161/1988). В Руководстве YVL A.1 представлены общие принципы, касающиеся процедур лицензирования ядерной установки. В разделе 6 Руководства YVL B.1 изложены более подробные требования, касающиеся документов, которые предоставляются на различных этапах. Также в Руководстве YVL А.9 «Регулярная отчетность об эксплуатации ядерной установки» представлены обязанности, касающиеся предоставления отчетности об отработавшем ядерном топливе. Ниже изложены дополнительные требования к представленным в разделе 6 Руководства YVL B.1, которые должны учитываться в процессе хранения и инкапсуляции ядерного топлива.

- При подаче заявки на получение лицензии на сооружение ядерной установки лицензиат должен предоставить в STUK предварительную оценку безопасности. Согласно требованию 612 Руководства YVL B.1, в предварительном докладе о безопасности должна быть подтверждена способность станции и ее систем исполнять определенные для них функции безопасности с помощью детерминистического анализа ожидаемых при эксплуатации событий и аварий, который должен быть предоставлен в предварительном отчете по обоснованию безопасности. В Руководстве YVL B.3 «Детерминистическое обоснование безопасности атомной электростанции» изложены детальные требования к анализу безопасности. STUK принимает решение о применении Руководства YVL B.3 на других ядерных установках.

- В пунктах 606–612 и 617–623 Руководства YVL B.1 изложены требования к содержанию предварительного и конечного вариантов отчета по оценке безопасности. Кроме этого, в отчете об оценке безопасности завода по инкапсуляции ОЯТ должен быть отражен процесс производства контейнеров для окончательного захоронения, а также их характеристики и критерии приемки.

- В отчете об оценке безопасности установки для обращения с ядерным топливом должны быть отражены характеристики типа обрабатываемых топливных сборок. Должны быть созданы критерии приемки для типов обрабатываемого ядерного топлива, а также план для обработки, хранения и конечного захоронения сборок ядерного топлива, не отвечающих критериям приемки.

- Информация по каждому отработанному ядерному топливу, переданному на завод по инкапсуляции ОЯТ, и по каждому контейнеру для окончательного захоронения должна быть отражена в учетных записях, на основании которых можно установить следующие данные по правильности каждой сборки и контейнера:

а.	исходная степень обогащения, горение и тепловыделение ядерного топлива;

б.	активности доминирующих радионуклидов, включая продукты активности структурных частей;

в.	характеристики конструкций и материалов, которые важны с точки зрения долгосрочной безопасности инкапсуляции и окончательного захоронения; и

г.	возможная утечка ядерного топлива и возможное повреждение сборки ядерного топлива.

- Отчеты по оценке безопасности должны постоянно обновляться в соответствии с Руководством YVL A.1. Кроме модификаций станции, должны приниматься во внимание в обновлении отчетов по оценке безопасности такие возможные изменения в характеристиках условий хранения или обработки сборок ядерного топлива, которые могут иметь значение с точки зрения безопасности.

- Отчеты по оценке безопасности должны дополняться тематическими отчетами, цель которых – объяснить, какого рода экспериментальные исследования и теоретические анализы лежат в основе проекта и планирования установки. Данные отчеты должны, в частности, описывать любые события и функции, важные с точки зрения безопасности.

- Лицензиат должен представить в STUK вероятностную оценку безопасности на этапе проектирования одновременно с заявкой на получение лицензии на сооружение ядерной установки, а также вероятностную оценку безопасности одновременно с подачей заявки на получение лицензии на эксплуатацию. Требования, предъявляемые для вероятностной оценки безопасности хранилища ядерного топлива, представлены в Руководстве YVL A.7 «Вероятностная оценка безопасности и менеджмент риска на атомной электростанции». Методы, используемые при анализе рисков на заводе по инкапсуляции ОЯТ, должны выбираться и применяться соразмерно рискам, связанным с различными этапами процесса инкапсуляции. В вероятностной оценке безопасности завода по инкапсуляции ОЯТ можно применить квалитативные методы, которые дополняются по мере необходимости количественными анализами.

- Для STUK должен предоставляться доступ к данным, касающимся ядерного топлива и контейнеров для окончательного захоронения, которые STUK должен постоянно сохранять у себя, в соответствии с требованиями раздела 9 Постановления Государственного совета 736/2008.

- Эксплуатационные процедуры, указанные в требовании 602, должны быть предоставлены в STUK для информации перед приемочной инспекцией, согласно главе 4.6 Руководства YVL A.1.

711. Программа мониторинга, указанная в требовании 604, должна быть направлена в STUK на утверждение вместе с заявлением на выдачу лицензии на эксплуатацию. Все обновления, касающиеся программы мониторинга, должны быть переданы в STUK для утверждения.

8	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности

801. Отдельное хранилище для отработавшего ядерного топлива или завод по инкапсуляции ОЯТ являются особо значимой ядерной установкой (Закон «Об атомной энергии», раздел 11; Постановление «Об атомной энергии», раздел 7), строительство которой предполагает наличие принципиального решения Государственного совета. В разделе 24 Положения «Об атомной энергии» представлены документы, касающиеся проектируемой ядерной установки, которые должны быть предоставлены в качестве приложений к заявке на получение принципиального решения.

- Заявления, относящиеся к лицензированию строительства хранилища для отработавшего ядерного топлива или завода по инкапсуляции ОЯТ, рассматриваются в STUK в порядке, указанном в разделе 7 Руководства YVL B.1.

- STUK следит за строительством, вводом в эксплуатацию и эксплуатацией хранилища для отработавшего ядерного топлива или завода по инкапсуляции ОЯТ, согласно Руководствам YVL A.1, YVL A.5 и YVL A.6.

- STUK следит за осуществлением инкапсуляции в той мере, в которой считает это необходимым. Осуществление работ по инкапсуляции включает в себя проверку выполнения критериев приемки для контейнеров и ядерного топлива, а также контроль над записями, касающимися контейнеров и топлива.

- МАГАТЭ и Европейская комиссия, осуществляющие международный контроль за ядерными материалами, организуют инспекции на месте, чтобы установить достоверность данных, сообщенных эксплуатирующей организацией, согласно Руководству YVL D.1.

Определения

Система

Под системой должна пониматься совокупность компонентов и структур, которые выполняют определенную функцию.

Инкапсуляция

Под инкапсуляцией должны пониматься операции, связанные с заключением отработавшего ядерного топлива в контейнер для окончательного захоронения на заводе по инкапсуляции ОЯТ.

Завод по инкапсуляции ОЯТ

Под заводом по инкапсуляции ОЯТ должна пониматься ядерная установка, которая используется для инкапсуляции отработавшего ядерного топлива для окончательного захоронения.

Квалификация (системы и компоненты)

Под квалификацией должен пониматься процесс, целью которого является выявление способности выполнять установленные требования (соответствует процессу квалификации по стандарту ISO 9000).

Валидация

Под валидацией должно пониматься подтверждение выполнения требований к конкретному целевому использованию или применению путем предоставления объективных свидетельств (ISO 9000).

Коррозия

Под коррозией должна пониматься физическая и химическая реакция между металлом и окружающей его средой, которая вносит изменения в свойства металла и может привести к значительному уменьшению функциональности металла, окружающей его среды или технической системе, частью которой он является.

Критичность

Под критичностью должно пониматься состояние, при котором подача и уменьшение количества нейтронов, образующихся при ядерном делении и поддерживающих цепную реакцию, сбалансированы таким образом, что прохождение цепной реакции происходит равномерно (Постановление Государственного совета 717/2013).

Отработавшее ядерное топливо

Под отработавшим ядерным топливом должен пониматься ядерный материал, использованный в качестве ядерного топлива для получения ядерной энергии и содержащий значительное количество ядерных отходов (Постановление «Об атомной энергии» 161/1988).

Эксплуатационное событие

Под эксплуатационным событием должен пониматься значимый с точки зрения радиационной и ядерной безопасности отказ, дефект или несоответствие в функциях безопасности, системах, конструкциях и компонентах или деятельности организации. К эксплуатационным событиям относятся также аварийные ситуации и сбои в работе, а также ситуации, ставящие под угрозу радиационную безопасность. Эксплуатационные события включают в себя также события на этапе строительства.

Контейнер для окончательного захоронения

Под контейнером для окончательного захоронения должен пониматься герметичный контейнер, выдерживающий действие коррозии и механическое воздействие, в который помещается отработавшее ядерное топливо.

Лицензиат

Под лицензиатом должен пониматься обладатель лицензии, которая дает право на использование атомной энергии. Под использованием атомной энергии должна пониматься деятельность, указанная в разделах 2(1) и 2(2) Закона «Об атомной энергии».

Резервирование

Под резервированием должно пониматься использование альтернативных (идентичных или различающихся) конструкций, систем или компонентов таким образом, чтобы любая из них могла выполнять требуемое действие вне зависимости от того, в каком рабочем состоянии находится любая другая из них или при поломке любой другой из них.

Нормальная эксплуатация (DBC 1)

Под нормальной эксплуатацией (DBC 1) должна пониматься запланированная эксплуатация атомной электростанции в соответствии с Пределами и условиями эксплуатации и эксплуатационными процедурами. Это также включает в себя проведение испытаний, запуск и останов станции, техническое обслуживание и перегрузку топлива. В отношении других ядерных установок нормальная эксплуатация также подразумевает эксплуатацию аналогичных станций.

Ожидаемое при эксплуатации событие (DBC 2)

Под ожидаемым при эксплуатации событием (DBC 2) должно пониматься такое отклонение от нормальной эксплуатации, возникновения которого можно ожидать один или несколько раз в течение ста лет эксплуатации (Постановление Государственного совета 717/2013).

Постулируемая авария

Под постулируемой аварией должно пониматься отклонение от нормальной эксплуатации, которое, как считается, происходит реже, чем раз в сто лет эксплуатации, за исключением запроектных условий; и которые должна выдержать атомная электростанция без возникновения повреждения ТВЭЛов, даже если выведены из строя отдельные элементы систем, важных для безопасности, по причине технического обслуживания или неисправности. Постулируемые аварии объединяются в две группы по частоте исходного события: а) постулируемые аварии класса 1 (DBC 3), которые предположительно происходят в среднем реже, чем один раз в сто лет эксплуатации, но по крайней мере один раз в течение тысячи лет эксплуатации; б) постулируемые аварии класса 2 (DBC 4), которые предположительно происходят реже, чем один раз в тысячу лет эксплуатации.

Запроектные условия (DEC)

Под запроектными условиями (DEC) должны пониматься следующие события:

а.	авария, при которой возникает ожидаемое при эксплуатации событие или постулируемая авария класса 1 с отказом по общей причине в системе, требующейся для выполнения функции безопасности (DEC A);

б.	авария, вызванная сочетанием отказов, расцененных как значительные на основании вероятностной оценки безопасности (DEC B); или

в.	авария, вызванная редкими внешними событиями, которую должна выдержать установка без серьезного повреждения ТВЭЛа (DEC C).

Авария

Под авариями должны пониматься постулируемые аварии, запроектные условия и тяжелые аварии (Постановление Государственного совета 717/2013).

Долгосрочная безопасность

Под долгосрочной безопасностью должна пониматься безопасность захоронения после завершения срока эксплуатации установки по захоронению с учетом радиологического воздействия на людей и окружающую среду (Постановление Государственного совета 736/2008).

План производства

Под планом производства должна пониматься проектная документация, сформированная с целью предварительной инспекции, проводимой STUK или уполномоченным органом инспекции.

Транспортировочный контейнер

Под транспортировочным контейнером должен пониматься контейнер, в котором отработавшее ядерное топливо транспортируется в пределах площадки станции.

Основы проектирования

Под основами проектирования должны пониматься все требования, определения и основания для условий нормальной эксплуатации и аварий, относящиеся к проектированию и эксплуатации установки, системы или компонента.

Вероятностная оценка безопасности (ВОБ)

Под вероятностной оценкой безопасности (ВОБ) должна пониматься количественная оценка опасностей, вероятностей последовательностей событий и неблагоприятных воздействий, влияющих на безопасность атомной электростанции (Постановление Государственного совета 717/2013).

Верификация

Под верификацией должно пониматься подтверждение выполнения установленных требований путем предоставления объективных данных.

Вспомогательная система

Под вспомогательной системой должна пониматься система, которая требуется для активации, контроля, охлаждения или эксплуатации системы, выполняющей функцию безопасности, или для иного выполнения условий, требуемых предварительными условиями эксплуатации для выполнения функции безопасности.

Система безопасности

Под системой безопасности должна пониматься система, предназначенная для выполнения функций безопасности.

Пределы и условия эксплуатации (ПУЭ)

Пределы и условия эксплуатации устанавливают технические и административные требования к обеспечению эксплуатации станции в соответствии с основами проектирования и анализом безопасности; требования, обеспечивающие пригодность к эксплуатации систем, конструкций и компонентов, важных с точки зрения безопасности; и ограничения, которые должны соблюдаться в случае отказа компонента.

Внешние события

Под внешними событиями должны пониматься исключительные ситуации или события, происходящие вблизи атомной электростанции, которые могут негативно повлиять на безопасность или эксплуатацию станции.

Противоаварийные мероприятия

Под противоаварийными мероприятиями должна пониматься заблаговременная подготовка к авариям или событиям, которые могут ослабить безопасность на ядерной установке или на территории площадки, в других местах или транспортных средствах, где используется атомная энергия (Закон «Об атомной энергии» 990/1987).

Контейнер для хранения

Под контейнером для хранения должен пониматься контейнер, используемый для сухого хранения отработавшего ядерного топлива.

Критерий отказа (N+1)

Под критерием отказа (N+1) должно подразумеваться, что меры безопасности должны быть выполнены, хотя одно из устройств, предназначенное для выполнения данной функции, выйдет из строя.

Годовая доза

Под годовой дозой должна пониматься совокупность эффективной дозы, получаемой от внешних источников радиации в течение одного года, и ожидаемой эффективной дозы, получаемой при поступлении радиоактивных веществ в организм за тот же период времени (Постановление Государственного совета 717/2013).

Ядерный материал

Под ядерным материалом должны пониматься специальные делящиеся материалы или исходные материалы, пригодные для получения атомной энергии, такие как уран, торий и плутоний (Закон «Об атомной энергии» 990/1987).

Контроль за ядерными материалами

Под контролем за ядерными материалами должен пониматься регулирующий контроль, осуществляемый с целью предотвращения распространения ядерного оружия для обеспечения использования ядерных материалов и ядерной энергии в мирных целях, как это определено в международных договорах, а также для обеспечения факта того, что они или любые связанные с ними технологии не используются в целях способствования распространению ядерного оружия.

Отказ по общей причине

Под отказом по общей причине должна пониматься одновременная неисправность более чем одной конструкции, системы или компонента по одной и той же причине.

Ссылки

- Закон «Об атомной энергии» (990/1987).

- Закон «Об ионизирующем излучении» (592/1991)

- Постановление «Об атомной энергии» (161/1988).

- Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013).

- Постановление Государственного совета «О мерах физической безопасности при использовании атомной энергии» (734/2008).

- Постановление Государственного совета «О противоаварийных мероприятиях на атомных электростанциях» (716/2013).

- Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008).

- «Доклад по референтным уровням безопасности хранения отходов и отработавшего топлива». Рабочая группа по обращению с радиоактивными отходами и выводу из эксплуатации (WGWD) WENRA, версия 2.1.

- «Безопасность атомных электростанций: проектирование». Стандарт МАГАТЭ SSR-2/1, 2012 г.

- «Безопасность атомных электростанций: ввод в эксплуатацию и эксплуатация». Стандарт МАГАТЭ SSR-2/2, 2011 г.