## D.3
Content Text in Finnish | Content Text | Содержание текста | ID Location | ID Version | ID YVL | Document Object Class | Sequence
YDINPOLTTOAINEEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI | HANDLING AND STORAGE OF NUCLEAR FUEL | ОБРАЩЕНИЕ С ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВОМ И ЕГО ХРАНЕНИЕ | FI-STUK-YVL-36B1 | 2013-11-15 | YVL-D.3 | Title | 1
1 Johdanto | 1 Introduction | 1 Введение | FI-STUK-YVL-36B2 | 2013-11-15 | YVL-D.3-1 | Heading | 2
101. Ydinreaktorista käytöstä poistetut ydinpolttoaineniput säteilevät hyvin voimakkaasti, kehittävät lämpöä ja sisältävät ydinaineita ja fissiotuotteita. Ydinpolttoainenippujen turvallinen käsittely ja varastointi edellyttävät erityisesti, että huolehditaan niiden eheydestä ja ydinpolttoainesauvojen tiiviydestä, eristetään vuotavat ydinpolttoaineniput, sovelletaan tehokkaita säteilysuojajärjestelyjä, huolehditaan ydinpolttoaineen jäähdytyksestä ja estetään kriittisten ydinpolttoainekeskittymien muodostuminen. Erityisesti viimeksi mainittu turvallisuustavoite koskee myös tuoreen ydinpolttoaineen varastointia. | 101. Spent nuclear fuel assemblies removed from a nuclear reactor are highly radioactive, and they generate heat and contain nuclear materials and fission products. The safe handling and storage of nuclear fuel assemblies requires in particular that the integrity of the assemblies and the leak-tightness of the nuclear fuel rods is ensured, that any leaking nuclear fuel assemblies are isolated, that effective radiation protection arrangements are applied, that the nuclear fuel is appropriately cooled, and that the formation of critical nuclear fuel configurations are prevented. The latter safety objective, in particular, also pertains to the storage of fresh nuclear fuel. | 101. Отработавшие тепловыделяющие сборки, удаленные из ядерного реактора, излучают сильную радиацию, вырабатывают тепло, а также содержат делящийся материал. Безопасное хранение ядерных топливных сборок и обращение с ними предполагает, в частности, контроль над целостностью сборок и герметичностью топливных стержней ядерного реактора, изолировании топливных сборок с утечкой, применение эффективных мер радиационной защиты, контроль над охлаждением ядерного топлива и предотвращение образования критических конфигураций ядерного топлива. В частности, последнее условие касается также хранения свежего ядерного топлива. | FI-STUK-YVL-36B3 | 2013-11-15 | YVL-D.3-1-101 | Requirement | 3
102. Ydinvoimalaitoksilla käytöstä poistettua ydinpolttoainetta säilytetään aluksi reaktorilaitoksessa olevassa vesiallasvarastossa, josta se viedään siirtosäiliössä erilliseen käytetyn ydinpolttoaineen varastoon. | 102. At nuclear power plants, spent nuclear fuel is initially kept in a water-filled storage pool inside the reactor building, from which it is moved inside a transfer cask into a separate interim storage facility for spent nuclear fuel. | 102. Отработавшее ядерное топливо на атомной станции сначала хранят в бассейне-хранилище, расположенном в здании реактора, из которого его затем перевозят в транспортировочном контейнере в отдельное промежуточное хранилище для отработавшего ядерного топлива. | FI-STUK-YVL-36B4 | 2013-11-15 | YVL-D.3-1-102 | Requirement | 4
103. Ydinenergialain perusteella ydinpolttoaineen loppusijoitus syvälle kallioperään rakennettuihin tiloihin on käytännössä ainoa mahdollinen käytetyn ydinpolttoaineen huoltomenetelmä. Loppusijoitusta varten käytetyt ydinpolttoaineniput siirretään laitokseen (kapselointilaitokseen), jossa ne sijoitetaan metallisiin loppusijoituskapseleihin. Pitkäaikaisturvallisuus edellyttää, että loppusijoituskapselit täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset. | 103. Under the Nuclear Energy Act, final disposal into underground disposal facilities deep inside the bedrock is, for all practical purposes, the only viable method for the management of spent nuclear fuel. For the purpose of final disposal, spent nuclear fuel assemblies are transferred into a facility (encapsulation plant) where they are inserted into metallic final disposal canisters. Long-term safety requires that the final disposal canisters meet the specified quality requirements. | 103. В соответствии с Законом «Об атомной энергии», единственным способом распоряжения отработавшим ядерным топливом для всех практических целей является его окончательное захоронение в подземных хранилищах, построенных глубоко в коренных породах. Для последующего захоронения отработавшие топливные сборки перемещают на установку (завод по инкапсуляции ОЯТ), где они помещаются в металлические контейнеры для окончательного захоронения. Долгосрочная безопасность предполагает соблюдение требований к качеству контейнеров для окончательного захоронения отработавшего ядерного топлива. | FI-STUK-YVL-36B5 | 2013-11-15 | YVL-D.3-1-103 | Requirement | 5
104. Tässä ohjeessa käsitellään kohdissa 102 ja 103 mainittuja laitoksia ja toimintoja. Ohjeen luvut 3–4 sisältävät ydinpolttoaineen käsittely- ja varastointilaitoksen suunnittelua, luvut 5–6 käyttöönottoa ja käyttöä, luku 7–8 STUKille toimitettavia asiakirjoja ja viranomaisvalvontaa. Vaatimukset koskevat sekä tuoretta että käytettyä ydinpolttoainetta, paitsi jos ne on erityisesti kohdistettu käytettyyn ydinpolttoaineeseen. | 104. This Guide addresses the facilities and functions referred to in paragraphs 102 and 103. Sections 3 and 4 of the Guide provide requirements pertaining to the design of the handling and storage facilities for spent nuclear fuel, sections 5 and 6 provide requirements pertaining to the commissioning and operation of such facilities, and sections 7 and 8 outline the documents to be submitted to and the regulatory control exercised by STUK. The requirements are applicable to both fresh and spent nuclear fuel except where they explicitly apply to spent nuclear fuel. | 104. В настоящем руководстве рассмотрены установки и их функции, упомянутые в пунктах 102 и 103. Разделы 3–4 руководства содержат информацию о проектировании установок для хранения отработавшего ядерного топлива и обращения с ним, разделы 5–6 содержат информацию о вводе в эксплуатацию и процессе эксплуатации таких установок, разделы 7–8 содержат информацию о документах, представляемых в STUK, а также информацию о его нормативном контроле. Требования касаются свежего и отработавшего ядерного топлива, если явно не указана применимость требования только к отработавшему ядерному топливу. | FI-STUK-YVL-36B6 | 2013-11-15 | YVL-D.3-1-104 | Requirement | 6
105. Ydinenergialaissa (1987/990) esitetään ydinenergian käytön turvallisuutta koskevat perusvaatimukset. Säteilylaissa (1991/592) esitetään säteilysuojelun yleiset periaatteet ja säteilytyötä koskevat määräykset. | 105. The basic requirements concerning the safe use of nuclear energy are set out in the Nuclear Energy Act (990/1987). The general principles for radiation protection and provisions concerning radiation work are set out in the Radiation Act (592/1991). | 105. Основные требования к безопасному использованию ядерной энергии изложены в Законе «Об атомной энергии» (990/1987). Общие принципы радиационной защиты и положения по радиационно опасной работе содержатся в Законе «Об ионизирующем излучении» (592/1991). | FI-STUK-YVL-36B7 | 2013-11-15 | YVL-D.3-1-105 | Requirement | 7
106. Ydinenergialain 7 h §:n mukaan ydinlaitoksella on oltava tilat, laitteistot ja muut järjestelyt, joilla voidaan huolehtia turvallisesti laitoksen tarvitsemien ydinaineiden ja käytössä syntyvien ydinjätteiden käsittelystä ja varastoinnista. Ydinenergia-asetuksen 4 §:n mukaan käytettyyn ydinpolttoaineeseen sovelletaan sekä ydinainetta että ydinjätettä koskevia ydinenergialainsäädännön määräyksiä. | 106. According to Section 7 h of the Nuclear Energy Act, the nuclear facility shall have the facilities, equipment, and other arrangements required to ensure the safe handling and storage of nuclear material required by the plant and any nuclear waste generated during operation. According to Section 4 of the Nuclear Energy Decree, the provisions set out in nuclear energy legislation on both nuclear material and nuclear waste are applicable to spent nuclear fuel. | 106. В соответствии с разделом 7 h Закона «Об атомной энергии», атомная станция должна быть оснащена специальными помещениями, оборудованием и другими средствами для обеспечения безопасности хранения ядерных материалов станции и обращения с ними, а также с ядерными отходами, вырабатываемыми в процессе эксплуатации. В соответствии с разделом 4 Постановления «Об атомной энергии», к отработавшему ядерному топливу применяются требования законодательства в области атомной энергии, относящиеся как к ядерному материалу, так и к ядерным отходам. | FI-STUK-YVL-36B8 | 2013-11-15 | YVL-D.3-1-106 | Requirement | 8
107. Valtioneuvoston asetusta ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (717/2013) sovelletaan ydinpolttoaineen käsittelyyn ja varastointiin ydinvoimalaitoksen yhteydessä olevissa käytetyn ydinpolttoaineen varastoissa. Valtioneuvoston asetusta ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta (736/2008) sovelletaan käytetyn ydinpolttoaineen kapselointiin loppusijoitusta varten. Valtioneuvoston asetukset ydinenergian käytön turvajärjestelyistä (734/2008) ja ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä (716/2013) koskevat soveltuvin osin ydinpolttoaineen käsittelyä, varastointia ja kapselointia. | 107. The Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013) applies to the handling and storage of nuclear fuel in spent nuclear fuel storage facilities in connection with a nuclear power plant. The Government Decree on the Safety of Disposal of Nuclear Waste (736/2008) applies to the encapsulation of spent nuclear fuel for final disposal. The Government Decrees on the Security in the Use of Nuclear Energy (734/2008) and on Emergency Response Arrangements at Nuclear Power Plants (716/2013) also apply to the handling, storage, and encapsulation of nuclear fuel where applicable. | 107. Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013) применяется в отношении хранения ядерного топлива и обращения с ним в хранилищах для отработавшего ядерного топлива на атомной электростанции. Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008) применяется в отношении инкапсуляции отработавшего ядерного топлива для окончательного захоронения. Постановление Государственного совета «О мерах физической безопасности при использовании атомной энергии» (734/2008) и «О противоаварийных мероприятиях на атомных электростанциях» (716/2013) относятся, где это применимо, к обращению с ядерным топливом, его хранению и инкапсуляции. | FI-STUK-YVL-36B9 | 2013-11-15 | YVL-D.3-1-107 | Requirement | 9
2 Soveltamisala | 2 Scope of application | 2 Область применения | FI-STUK-YVL-36BA | 2013-11-15 | YVL-D.3-2 | Heading | 10
201. Tämä ohje koskee ydinlaitoksissa ja ydinvoimalaitoksissa tapahtuvaa a. tuoreen ydinpolttoaineen kuivavarastointia, tuoreen ja käytetyn ydinpolttoaineen varastointia reaktorin yhteydessä olevissa varastoaltaissa ja käytetyn ydinpolttoaineen säilytystä erillisissä varastoissa, b. ydinpolttoaineen siirtoja laitosalueella, varastoinnissa ja kapseloinnissa sekä siirtosäiliön ja loppusijoituskapselin siirtoja, c. käytetyn ydinpolttoaineen kapselointia loppusijoitusta varten, d. edellä tarkoitettujen toimintojen sekä niihin tarvittavien laitosten ja järjestelmien suunnittelua, rakentamista ja käyttöä. | 201. This Guide addresses the following operations taking place at nuclear facilities and nuclear power plants: a. the dry storage of fresh nuclear fuel, the storage of fresh and spent nuclear fuel in storage pools adjacent to a reactor, and the storage of spent nuclear fuel in separate storage facilities; b. the transfers of nuclear fuel at the plant site and in connection with storage and encapsulation, as well as the transfers of the transfer cask and the final disposal canister; c. the encapsulation of spent nuclear fuel for final disposal; and d. the planning, design, construction, and use of the aforementioned functions and the necessary facilities and systems. | 201. Настоящая инструкция касается следующих мероприятий, проводимых на ядерных установках и атомных электростанциях: а. сухого хранения свежего ядерного топлива, хранения свежего и отработавшего ядерного топлива в приреакторных бассейнах-хранилищах, а также хранения отработавшего ядерного топлива в отдельных хранилищах; б. транспортировки ядерного топлива на территории станции в связи с хранением и инкапсуляцией, а также транспортировки транспортировочного контейнера и контейнера для окончательного захоронения; в. инкапсуляции отработавшего ядерного топлива для окончательного захоронения; и г. работ по осуществлению планирования, строительства и эксплуатации вышеуказанных элементов, необходимых установок и систем. | FI-STUK-YVL-36BB | 2013-11-15 | YVL-D.3-2-201 | Requirement | 11
202. Ohje ei koske ydinpolttoaineen kuljetusta yleisillä teillä. Ohje rajoittuu kapselointiratkaisuihin, joissa ydinpolttoaineniput sijoitetaan sellaisenaan loppusijoituskapseleihin. | 202. This Guide is not applicable to the transport of nuclear fuel via public roads. The scope of this Guide is limited to encapsulation solutions in which nuclear fuel assemblies are, as such, inserted into final disposal canisters. | 202. Руководство не распространяется на транспортировку ядерного топлива по общим дорогам. Действие руководства ограничивается решениями по инкапсуляции, при которых топливные сборки помещаются в существующем виде в контейнеры для окончательного захоронения. | FI-STUK-YVL-36BC | 2013-11-15 | YVL-D.3-2-202 | Requirement | 12
203. Ohjetta on noudatettava ydinlaitoksen tai ydinvoimalaitoksen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä. | 203. This Guide shall be complied with in the design, construction, and operation of a nuclear facility or a nuclear power plant. | 203. Инструкции должны соблюдаться при проектировании, строительстве и эксплуатации ядерных установок и атомных электростанций. | FI-STUK-YVL-36BD | 2013-11-15 | YVL-D.3-2-203 | Requirement | 13
204. Tässä ohjeessa tarkoitettujen ydinlaitosten turvallisuusjärjestelmien suunnitteluun sovelletaan ohjeessa YVL B.1 Ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnittelu esitettyjä suunnitteluvaatimuksia. Turvallisuustoiminnolla tarkoitetaan ohjeessa YVL D.3 turvallisuuden kannalta tärkeitä toimintoja, joiden tarkoituksena on hallita häiriötilanteita tai ehkäistä onnettomuustilanteiden syntyminen tai eteneminen tai lieventää onnettomuustilanteiden seurauksia. | 204. The design requirements specified in Guide YVL B.1, Safety design of a nuclear power plant, shall apply to the design of safety systems for nuclear facilities referred to in this Guide. In Guide YVL D.3, safety function shall refer to functions important to safety the purpose of which is to manage transients, prevent the occurrence or escalation of accidents, or mitigate the consequences of accidents. | 204. К проектированию систем безопасности ядерных установок, предусмотренных настоящим руководством, применяют проектные требования Руководства YVL B.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции». Функции безопасности, описанные в Руководстве YVL D.3, применяются к функциям, значимым для безопасности, целью которых является управление переходными режимами, предотвращение возникновения или эскалации аварий и смягчение последствий аварий. | FI-STUK-YVL-36BE | 2013-11-15 | YVL-D.3-2-204 | Requirement | 14
205. Ydinlaitoksen suunnittelussa on varauduttava myös ydinmateriaalivalvontaan, johon liittyvät vaatimukset on esitetty ohjeessa YVL D.1 Ydinmateriaalivalvonta. Ydinpolttoaineen kuljetusta koskee ohje YVL D.2 Ydinaineiden ja ydinjätteiden kuljetus. Tässä ohjeessa käsiteltävien laitosten käytöstäpoistoa ja jätehuoltoa koskee ohje YVL D.4 Matala- ja keskiaktiivisten ydinjätteiden käsittely ja ydinlaitoksen käytöstäpoisto. Ydinjätteiden loppusijoitusta koskee ohje YVL D.5 Ydinjätteiden loppusijoitus. | 205. In designing a nuclear facility, provisions shall also be made for nuclear safeguards as required under Guide YVL D.1, Regulatory control of nuclear safeguards. Transport of nuclear fuel is governed by Guide YVL D.2, Transport of nuclear materials and nuclear waste. The decommissioning and waste management of the facilities discussed in this Guide is subject to Guide YVL D.4, Predisposal management of low and intermediate level nuclear waste and decommissioning of a nuclear facility. The disposal of nuclear waste is governed by Guide YVL D.5, Disposal of nuclear waste. | 205. При проектировании атомной станции должен быть также обеспечен контроль за ядерными материалами в соответствии с требованиями, приведенными в Руководстве YVL D.1 «Регулирующий контроль за гарантиями безопасности и нераспространения». Требования к транспортировке ядерного топлива приведены в Руководстве YVL D.2 «Транспортировка ядерных материалов и ядерных отходов». Требования к выводу из эксплуатации установок, рассмотренных в настоящем руководстве, и обращению с ядерными отходами в них приведены в Руководстве YVL D.4 «Обращение с низко- и среднеактивными ядерными отходами и вывод ядерной установки из эксплуатации». Требования к захоронению ядерных отходов приведены в Руководстве YVL D.5 «Утилизация ядерных отходов». | FI-STUK-YVL-36BF | 2013-11-15 | YVL-D.3-2-205 | Requirement | 15
206. Ydinpolttoaineen käsittelyä, varastointia ja kapselointia koskevat myös useat muut STUKin YVL-ohjeet. Tässä ohjeessa esitetään viittauksia sovellettaviin ohjeisiin, ja soveltuvat ohjeiden kohdat eritellään mahdollisuuksien mukaan. Ydinlaitosten rakentaminen on kuvattu ohjeessa YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto. Turvajärjestelyt ja tietoturvallisuuden hallinta on huomioitava ydinlaitoksen suunnittelussa. Turvajärjestelyjen toteuttamiseen liittyvät vaatimukset ovat ohjeessa YVL A.11 Ydinlaitoksen turvajärjestelyt ja ydinlaitosten tietoturvallisuuden hallinta ohjeessa YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta. Ydinlaitosten nosto- ja siirtolaitteiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä vaatimuksia esitetään tarkemmin ohjeessa YVL E.11 Ydinlaitoksen nosto- ja siirtolaitteet. STUK antaa erillisen päätöksen ohjeen YVL A.6 Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta soveltamisesta ydinlaitosten käyttötoimintaan. | 206. Several other YVL Guides issued by STUK are also applicable to the handling, storage, and encapsulation of nuclear fuel. This Guide contains references to the applicable Guides with the relevant paragraphs specified where practicable. The construction of nuclear facilities is addressed in Guide YVL A.5, Construction and commissioning of a nuclear facility. Nuclear security and the management of information security shall be taken into account in designing a nuclear facility. The requirements for the implementation of nuclear security are specified in Guide YVL A.11, Security of a nuclear facility, and the requirements for the management of information security are specified in Guide YVL A.12, Information security management of a nuclear facility. The requirements pertaining to the design and implementation of hoisting and transfer equipment at nuclear facilities are specified in greater detail in Guide YVL E.11, Hoisting and transfer equipment of a nuclear facility. STUK will issue a separate decision as to the applicability of Guide YVL A.6, Conduct of operations at a nuclear power plant, to the conduct of operations at nuclear facilities. | 206. Требования к обращению с ядерным топливом, его хранению и инкапсуляции приведены также в других руководствах YVL, выпущенных STUK. В настоящем руководстве приведены ссылки на соответствующие руководства по возможности с указанием нужных пунктов. Требования к строительству атомной станции описаны в Руководстве YVL А.5 «Строительство и ввод в эксплуатацию ядерной установки». При проектировании ядерной установки должно уделяться внимание физической ядерной безопасности и управлению информационной безопасностью. Требования к мерам безопасности приведены в Руководстве YVL A.11 «Физическая безопасность ядерной установки», а к управлению информационной безопасностью – в Руководстве YVL A.12 «Управление информационной безопасностью на атомной станции». Требования к проектированию и реализации подъемного и перегрузочного оборудования на атомной станции более подробно приведены в Руководстве YVL Е.11 «Подъемное и перегрузочное оборудование ядерной установки». STUK принимает отдельное решение по применимости Руководства YVL А.6 «Ведение эксплуатации атомной электростанции» к ведению эксплуатации на ядерных установках. | FI-STUK-YVL-36C0 | 2013-11-15 | YVL-D.3-2-206 | Requirement | 16
3 Ydin- ja säteilyturvallisuus | 3 Nuclear and radiation safety | 3 Ядерная и радиационная безопасность | FI-STUK-YVL-36C1 | 2013-11-15 | YVL-D.3-3 | Heading | 17
301. Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi on suunniteltava siten, että ydinpolttoaineelle tapahtuvien vaurioiden mahdollisuus on erittäin pieni. | 301. The handling and storage of nuclear fuel shall be designed so that the probability of damage to the nuclear fuel is very small. | 301. Хранение ядерного топлива и обращение с ним должны быть спланированы таким образом, чтобы вероятность повреждения ядерного топлива была минимальной. | FI-STUK-YVL-36C2 | 2013-11-15 | YVL-D.3-3-301 | Requirement | 18
3.1 Normaalikäyttö | 3.1 Normal operation | 3.1 Нормальная эксплуатация | FI-STUK-YVL-36C3 | 2013-11-15 | YVL-D.3-3.1 | Heading | 19
302. Ydinvoimalaitoksella tapahtuvan ydinpolttoaineen käsittelyssä ja varastoinnissa on koko ydinvoimalaitoksen normaalikäytöstä väestön yksilölle aiheutuvan vuosiannoksen raja-arvo 0,1 mSv (VNA 717/2013 8 §). Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi ja kapselointilaitoksen käyttö on suunniteltava siten, että siitä aiheutuvat radioaktiivisten aineiden päästöt ympäristöön jäävät merkityksettömän pieniksi (VNA 736/2008 3 §). | 302. In the handling and storage of nuclear fuel taking place at a nuclear power plant, the limit for the annual dose of an individual in the population, arising from the normal operation of the entire nuclear power plant, is 0.1 mSv (Government Decree 717/2013, Section 8). The encapsulation of spent nuclear fuel and the use of the encapsulation plant shall be designed so that the resulting release of radioactive substances into the environment remains insignificantly low (Government Decree 736/2008, Section 3). | 302. При хранении ядерного топлива и обращении с ним в режиме нормальной эксплуатации атомной станции допустимая годовая индивидуальная доза облучения персонала составляет 0,1 м3в (Постановление Государственного совета 717/2013, раздел 8). Инкапсуляция отработавшего ядерного топлива и эксплуатация завода по инкапсуляции ОЯТ должны быть спроектированы таким образом, чтобы радиоактивные выбросы в окружающую среду были пренебрежительно малыми (Постановление Государственного совета 736/2008, раздел 3). | FI-STUK-YVL-36C4 | 2013-11-15 | YVL-D.3-3.1-302 | Requirement | 20
303. Perustuen kohdassa 302 esitettyihin vaatimuksiin sekä säteilylain 2 §:n optimointiperiaatteeseen, on käytetyn ydinpolttoaineen käsittely, varastointi ja kapselointi suunniteltava siten, että laitoksen normaalikäytöstä väestön eniten altistuville yksilöille ei aiheudu merkittävää lisäystä normaaliin vuosiannokseen. | 303. Pursuant to the requirements set out in para 302 and the optimisation principle of Section 2 of the Radiation Act, the handling, storage, and encapsulation of spent nuclear fuel shall be designed so that normal operation of the facility does not cause any significant increase in the normal annual dose to the most exposed individuals of the population. | 303. В соответствии с требованиями, представленными в пункте 302, а также на основании принципа оптимизации, определенного разделом 2 Закона «Об ионизирующем излучении», обращение с отработавшим ядерным топливом, его хранение и инкапсуляция должны быть спроектированы таким образом, чтобы не допустить значительного увеличения допустимой годовой индивидуальной дозы облучения группы населения, наиболее подверженной радиационному воздействию, в режиме нормальной эксплуатации. | FI-STUK-YVL-36C5 | 2013-11-15 | YVL-D.3-3.1-303 | Requirement | 21
3.2 Käyttöhäiriöt ja onnettomuudet | 3.2 Operational occurrences and accidents | 3.2 Нарушения нормальной эксплуатации и аварии | FI-STUK-YVL-36C6 | 2013-11-15 | YVL-D.3-3.2 | Heading | 22
304. Ydinpolttoaineen käsittelyssä, varastoinnissa ja kapseloinnissa on pyrittävä ensisijaisesti käyttöhäiriöiden ja onnettomuuksien estämiseen. Ydinpolttoaineen käsittelyssä, varastoinnissa ja kapseloinnissa on varauduttava käyttöhäiriöiden ja onnettomuuksien hallintaan ja seurausten lieventämiseen (YEL 7 d §). | 304. In the handling, storage, and encapsulation of nuclear fuel, the primary objective shall be the prevention of operational occurrences and accidents. In the handling, storage, and encapsulation of nuclear fuel, provisions shall be made for the management of operational occurrences and accidents and the mitigation of their consequences (Nuclear Energy Act, Section 7 d). | 304. При обращении с ядерным топливом, его хранении и инкапсуляции особое внимание должно уделяться предотвращению нарушений нормальной эксплуатации и аварий. При обращении с ядерным топливом, его хранении и инкапсуляции должны быть разработаны меры по управлению нарушениями нормальной эксплуатации и авариями, а также по смягчению их последствий (Закон «Об атомной энергии», раздел 7 d). | FI-STUK-YVL-36C7 | 2013-11-15 | YVL-D.3-3.2-304 | Requirement | 23
305. Käyttöhäiriön tai onnettomuuden tapahtuessa eniten altistuville väestön yksilöille aiheutuva vuosiannos on jäätävä seuraavassa esitettyjen arvojen alle (VNA 717/2013 ja VNA 736/2008): a. 0,1 mSv odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden seurauksena b. 1 mSv luokan 1 oletetun onnettomuuden sattuessa c. 5 mSv luokan 2 oletetun onnettomuuden sattuessa d. käytetyn ydinpolttoaineen varaston osalta 20 mSv oletetun onnettomuuden laajennuksen seurauksena. | 305. The annual dose to the most exposed individuals of the population arising as a result of an operational occurrence or an accident shall remain below the limit values indicated below (Government Decrees 717/2013 and 736/2008): a. 0.1 mSv as a result of an anticipated operational occurrence; b. 1 mSv in the event of a Class 1 postulated accident; c. 5 mSv in the event of a Class 2 postulated accident; and d. insofar as spent nuclear fuel storage facilities are concerned, 20 mSv as a result of a design extension condition. | 305. Годовая доза облучения для групп риска в результате нарушения нормальной эксплуатации или аварии не должна превышать указанных ниже предельных значений (Постановления Государственного совета 717/2013 и 736/2008): а. 0,1 мЗв в результате ожидаемого при эксплуатации события; б. 1 мЗв в случае наступления постулированной аварии класса 1; в. 5 мЗв в случае наступления постулированной аварии класса 2; и г. 20 м3в при радиационном воздействии от хранилища отработавшего ядерного топлива в результате возникновения запроектных условий. | FI-STUK-YVL-36C8 | 2013-11-15 | YVL-D.3-3.2-305 | Requirement | 24
306. Tarkasteltavat odotettavissa olevat käyttöhäiriöt on määriteltävä tapahtumina, joilla on suuri todennäköisyys tapahtua laitoksen käyttöaikana (keskimäärin vähintään kerran sadan käyttövuoden aikana). Käyttöhäiriöinä on tarkasteltava ainakin a. ydinpolttoainesauvan suojakuorivaurio tai ydinpolttoainenipun merkittävä muodonmuutos b. siirtosäiliön, ydinpolttoainenipun tai loppusijoituskapselin käsittelyvirhe c. jäähdyteveden vuoto esim. ydinpolttoaineen varastoaltaan vuorauksen, allasportin tai altaaseen liittyvän putkiston tiiviyden heikentymisen vuoksi d. kaasutiiviin siirtosäiliön, varastosäiliön tai käsittelykammion vuoto e. laitevika tai virhetoiminto ja sen aiheuttama varmistamattoman järjestelmän toimimattomuus f. tehonmenetys ydinpolttoaineen käsittelyjärjestelmässä tai siihen liittyvässä turvallisuusjärjestelmässä g. rajoitettu tulipalo turvallisuuden kannalta merkityksellisessä kohteessa. | 306. The anticipated operational occurrences to be considered shall be defined as events that have a high probability to occur during the lifetime of the facility (on average at least once over a span of one hundred operating years). At least the following shall be considered as operational occurrences: a. a cladding failure of a nuclear fuel rod or significant mechanical deformation of a nuclear fuel assembly; b. a handling error of a transfer cask, nuclear fuel assembly, or final disposal canister; c. a leak of cooling water due to, for example, degraded leak-tightness of the liner of a nuclear fuel storage pool, a pool gate, or piping connected to the pool; d. a leak in a gas-tight transfer cask, storage container, or handling cell; e. a component failure or malfunction and the resulting non-operability of a non-redundant system; f. loss of power in a nuclear fuel handling system or a related safety system; and g. a contained fire in a safety-significant location. | 306. Ожидаемыми при эксплуатации событиями считаются события, вероятность возникновения которых за время срока эксплуатации установки достаточно высока (в среднем один раз за сто лет эксплуатации). К нарушениям нормальной эксплуатации относятся, в том числе, следующие события: а. разгерметизация оболочки топливного стержня ядерного реактора или значительная механическая деформация топливной сборки; б. ошибка при обращении с транспортировочным контейнером, топливной сборкой или контейнером для окончательного захоронения; в. утечка охлаждающей воды, например, в результате нарушения герметичности облицовки бассейна-хранилища для ядерного топлива, трубопровода, соединенного с бассейном или воротами бассейна; г. течь газонепроницаемого транспортировочного контейнера, контейнера для хранения или защитной камеры; д. отказ или сбой в работе компонента, приводящий к выходу из строя нерезервированной системы; е. потеря электроснабжения системы обращения с ядерным топливом или соответствующей системы безопасности; и ж. локализованный пожар в важном для безопасности месте. | FI-STUK-YVL-36C9 | 2013-11-15 | YVL-D.3-3.2-306 | Requirement | 25
307. Tarkasteltavat oletetut onnettomuudet on määriteltävä ja luokiteltava arvioidun todennäköisyyden perusteella siten, että luokan 1 onnettomuus voi sattua useammin ja luokan 2 onnettomuus harvemmin kuin kerran tuhannessa vuodessa. Oletettuina onnettomuuksina on tarkasteltava ainakin a. ydinpolttoainenipun, niitä sisältävän siirtosäiliön, varastointisäiliön tai loppusijoituskapselin putoaminen tai muu käsittelyvahinko b. laitevikojen tai virhetoimintojen aiheuttama varmistetun järjestelmän toimimattomuus (esimerkiksi ydinpolttoaineen varastoaltaan jäähdytysjärjestelmä tai käsittelykammion alipaine- ja suodatusjärjestelmä) c. merkittävä ulkoinen tapahtuma, kuten suunnitteluperusteena oleva maanjäristys tai pienlentokoneen törmäys. | 307. The postulated accidents to be considered shall be defined and classified based on their estimated probability so that a Class 1 accident may occur more frequently and a Class 2 accident less frequently than once over a span of one thousand years. At least the following shall be considered as postulated accidents: a. dropping or other handling errors involving a nuclear fuel assembly or a transfer cask, storage container or final disposal canister containing fuel assemblies; b. non-operability of a redundant system (e.g. the cooling system of a nuclear fuel storage pool or the underpressure and filtration system of a handling cell) due to component failures or malfunctions; and c. a significant external event, such as a design basis earthquake or a crash of a light aircraft. | 307. Постулированные аварии выявляются и классифицируются с учетом ожидаемой вероятности их возникновения; авария класса 1 может произойти чаще, а авария класса 2 – реже, чем один раз за тысячу лет. К постулируемым авариям относятся, в том числе, следующие события: а. падение или иная ошибка при обращении с топливной сборкой или транспортировочным контейнером, контейнером для хранения или контейнером для окончательного захоронения, содержащими топливные сборки; б. отказ резервированной системы (например, системы охлаждения бассейна-хранилища для ядерного топлива или системы вакуумирования и фильтрации защитной камеры) в результате отказа компонента или сбоя работы оборудования; в. значительное внешнее событие, например проектное землетрясение или падение легкого летательного аппарата. | FI-STUK-YVL-36CA | 2013-11-15 | YVL-D.3-3.2-307 | Requirement | 26
308. Käytetyn ydinpolttoaineen varaston oletetun onnettomuuden laajennuksena on tarkasteltava ainakin a. odotettavissa olevia käyttöhäiriöitä ja luokan 1 oletettuja onnettomuuksia, joiden yhteydessä ilmenee yhteisvika ao. tapahtuman hallintaan suunnitellussa järjestelmässä b. todennäköisyysperusteisen riskianalyysin perusteella valittuja vikayhdistelmiä c. epätodennäköisiä mutta kuitenkin mahdolliseksi oletettuja harvinaisia ulkoisia tapahtumia, esimerkiksi harvinaisia sääilmiöitä tai suuren lentokoneen törmäystä. | 308. At least the following shall be considered as design extension conditions for a spent nuclear fuel storage facility: a. anticipated operational occurrences and Class 1 postulated accidents that involve a common cause failure in the system designed for managing the event concerned; b. combinations of failures selected on the basis of a probabilistic risk assessment; and c. rare external events that are unlikely but nevertheless considered possible, such as extreme weather phenomena or a large-aircraft crash. | 308. В отношении хранилища отработавшего ядерного топлива в случае запроектных условий должны быть определены как минимум: а. ожидаемые при эксплуатации события и постулируемые аварии класса 1, в связи с которыми возникает отказ по общей причине системы, спроектированной для управления соответствующим событием; б. комбинации отказов на основании вероятностной оценки риска; и в. маловероятные, но возможные редкие внешние события, такие как редкие погодные явления или падение тяжелого летательного аппарата. | FI-STUK-YVL-36CB | 2013-11-15 | YVL-D.3-3.2-308 | Requirement | 27
309. Jos ydinpolttoaineen määrä kapselointilaitoksessa ylittää 100 uraanitonnia, on vaatimus 308 huomioitava myös kapselointilaitoksen yhteydessä. | 309. If the amount of nuclear fuel present in the encapsulation plant exceeds 100 tonnes of uranium, para 308 shall also be taken into account in connection with the encapsulation plant. | 309. В случае если количество ядерного топлива на заводе по инкапсуляции ОЯТ превышает 100 тонн урана, должно соблюдаться требование 308 в отношении завода по инкапсуляции ОЯТ. | FI-STUK-YVL-36CC | 2013-11-15 | YVL-D.3-3.2-309 | Requirement | 28
310. Radioaktiivisten aineiden päästöjen leviämisanalyyseissä ja päästöistä aiheutuvien säteilyannosten analyyseissä on noudatettava ohjetta YVL C.4 Ydinlaitoksen ympäristön säteilyvalvonta. Tämä koskee normaaleja käyttötiloja, käyttöhäiriöitä, odotettavissa olevia onnettomuuksia ja oletettujen onnettomuuksien laajennuksia. Vakavat käytetyn ydinpolttoaineen vaurioitumiset on vaatimuksen 411 mukaisesti käytännössä eliminoitava. | 310. The dispersion analyses of radioactive releases and the analyses of the radiation doses arising from the releases shall be conducted in compliance with Guide YVL C.4, Radiological monitoring of the environment of a nuclear facility. This applies to normal operational states, operational occurrences, postulated accidents, and design extension conditions. Severe damage to spent nuclear fuel shall be practically eliminated in compliance with requirement 411. | 310. Анализ рассеивания выбросов радиоактивных веществ и анализ доз радиационного облучения в результате выбросов должны проводиться в соответствии с Руководством YVL C.4 «Радиологический контроль окружающей среды ядерной установки». В руководстве рассматриваются нормальные эксплуатационные состояния, нарушения нормальной эксплуатации, постулируемые аварии и запроектные условия. Серьезные повреждения отработавшего ядерного топлива на практике должны быть исключены в соответствии с требованием 411. | FI-STUK-YVL-36CD | 2013-11-15 | YVL-D.3-3.2-310 | Requirement | 29
4 Laitoksen ja toimintojen turvallisuussuunnittelu | 4 Safety design of the facility and functions | 4 Проектирование систем безопасности станции и ее функций | FI-STUK-YVL-36CE | 2013-11-15 | YVL-D.3-4 | Heading | 30
401. Ydinpolttoaineen varastointia ja käsittelyä suunniteltaessa on noudatettava ohjeen YVL B.1 luvun 3 vaatimuksia ja teknisten vaatimusten osalta lukuja 4 ja 5. | 401. The designing of the measures for handling and storage of nuclear fuel shall follow the requirements specified in section 3 of Guide YVL B.1 and, with regard to technical requirements, sections 4 and 5 of the Guide. | 401. При проектировании систем хранения и обращения с ядерным топливом должны соблюдаться требования раздела 3 Руководства YVL В.1, а в отношении технических требований – требования разделов 4 и 5. | FI-STUK-YVL-36CF | 2013-11-15 | YVL-D.3-4-401 | Requirement | 31
4.1 Suunnittelun hallinta | 4.1 Management of design | 4.1 Управление проектированием | FI-STUK-YVL-36D0 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.1 | Heading | 32
402. Ydinlaitoksen suunnittelun on oltava hallittua, perusteltua ja suunnittelun tulee edetä järjestelmällisesti suunnitelman mukaisesti. Hallittuun suunnitteluun kuuluu suunnittelun eri vaiheiden todentaminen. Suunnittelun lopputulokset on pystyttävä todentamaan suunnitteluperusteiden mukaisiksi. | 402. The design of a nuclear facility shall be controlled and duly justified, and the design process shall proceed systematically as planned. Controlled design involves the verification of different design stages. The design outcomes shall be verifiable as being consistent with the design bases. | 402. Проектирование атомной станции должно быть управляемым, обоснованным и осуществляться в соответствии с планом. Управляемое проектирование включает проверку каждого этапа проектирования. Результаты проектирования должны по результатам проверки соответствовать основам проектирования. | FI-STUK-YVL-36D1 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.1-402 | Requirement | 33
403. Ohjeen YVL B.1 luvussa 3 on esitetty vaatimuksia suunnittelun hallintaan. Vaatimukset koskevat mm. luvanhaltijaa, suunnitteluprosessia, dokumentaatiota, todentamista, kelpuutusta, kelpoistusta ja suunnitteluratkaisujen perustelua. | 403. Requirements for the management of design are set out in section 3 of Guide YVL B.1. These requirements pertain to the licensee, the design process, documentation, verification, validation, qualification, and the justification for the choice of design solutions, among other things. | 403. В разделе 3 Руководства YVL B.1 приведены требования к управлению проектированием. В частности, требования касаются лицензиата, процесса проектирования, проектной документации, верификации, валидации, квалификации и обоснования проектных решений. | FI-STUK-YVL-36D2 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.1-403 | Requirement | 34
4.2 Säteilyturvallisuus | 4.2 Radiation safety | 4.2 Радиационная безопасность | FI-STUK-YVL-36D3 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.2 | Heading | 35
404. Käytetyn ydinpolttoaineen varaston ja kapselointilaitoksen ja niissä tapahtuvien toimintojen säteilysuojelusuunnittelussa on otettava huomioon seuraavat asiat: a. Laitoksessa on oltava ohjeen YVL C.2 Ydinlaitoksen työntekijöiden säteilysuojelu ja säteilyaltistuksen seuranta mukainen säteilysuojelualue- ja vyöhykejako. b. Tilasuunnittelussa sekä järjestelmien ja laitteiden suunnittelussa on noudatettava ohjeen YVL C.1 Ydinlaitoksen rakenteellinen säteilyturvallisuus vaatimuksia. c. Laitoksella on oltava ohjeen YVL C.6 mukaiset säteilyvalvontajärjestelmät. d. Radioaktiivisten aineiden mahdollisten päästöjen rajoittamisessa ja valvonnassa on noudatettava ohjeen YVL C.3 Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen ja valvonta vaatimuksia. | 404. The radiation protection planning of a spent nuclear fuel storage, encapsulation plant, and the operations conducted therein shall take into account the following considerations: a. The facility shall have in place a classification of radiation protection areas and zones as provided for in Guide YVL C.2, Radiation protection and exposure monitoring of nuclear facility workers. b. The layout design and the design of systems and components shall comply with the requirements of Guide YVL C.1, Structural radiation safety at a nuclear facility. c. The facility shall have radiation monitoring systems in place as specified in Guide YVL C.6. d. The limitation and monitoring of potential radioactive releases shall be conducted in compliance with the requirements of Guide YVL C.3, Limitation and monitoring of radioactive releases from a nuclear facility. | 404. При проектировании радиационной защиты хранилища для отработанного ядерного топлива и завода по инкапсуляции ОЯТ, а также их работы должно учитываться следующее: а. На установке должно присутствовать выделение зон и участков радиационной защиты, как указано в Руководстве YVL C.2 «Радиационная защита и контроль радиационного облучения работников ядерной установки». б. Проектирование компоновки и проект систем и компонентов должен соответствовать требованиям Руководства YVL C.1 «Конструктивная радиационная безопасность ядерной установки». в. Сооружение оснащается системой радиационного контроля, как указано в Руководстве YVL С.6. г. Ограничение и контроль возможных выбросов радиоактивных веществ должен производиться в соответствии с требованиями Руководства YVL C.3 «Ограничение и контроль выбросов радиоактивных веществ с ядерных установок». | FI-STUK-YVL-36D4 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.2-404 | Requirement | 36
405. Käytettyjen ydinpolttoainenippujen ja niitä sisältävien säiliöiden ja kapseleiden siirrot on tehtävä säteilysuojattuina ja kauko-ohjattuina siten, että työntekijöiden altistus jää niin pieneksi kuin käytännössä mahdollista. Säteilysuojausjärjestelyjen mitoituksessa on oletettava, että suojattavassa tilassa on enimmäismäärä käytettyä ydinpolttoainetta. Käytetyn ydinpolttoaineen palama oletetaan mahdollisimman suureksi ja jäähtymisaika mahdollisimman lyhyeksi. Säteilysuojien suunnittelussa on otettava huomioon siroava säteily ja paikallisten säteilykeilojen mahdollisuus läpivientien ja aukkojen kautta. | 405. The transfers of spent nuclear fuel assemblies and casks or canisters containing them shall be conducted in a radiation-shielded manner and by remote control so as to ensure that the exposure of workers remains as low as is practically achievable. The design of the radiation protection measures shall be based on the assumption that the maximum allowed amount of spent nuclear fuel is present in the area to be shielded. The spent nuclear fuel shall be assumed to have the highest possible burnup and the shortest possible cooling time. The design of radiation shields shall provide for scattered radiation and the possibility for local radiation beams through penetrations and openings. | 405. Транспортировка отработавших тепловыделяющих сборок и контейнеров с отработавшими тепловыделяющими сборками должны проводиться с экранированием от радиации и управляться дистанционно, чтобы минимизировать радиационное воздействие на работников атомной станции до практически достижимого низкого уровня. Планирование мер защиты от излучения должно исходить из предположения, что экранированная зона вмещает максимально дозволенное количество отработавшего ядерного топлива. В расчет должно приниматься максимальное выгорание отработавшего ядерного топлива и минимальное время охлаждения. При проектировании защитного экрана должно учитываться рассеянное излучение и возможность попадания пучков излучения через проходки и отверстия. | FI-STUK-YVL-36D5 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.2-405 | Requirement | 37
406. Varastoallas, jossa käsitellään tai säilytetään käytettyä ydinpolttoainetta, on varustettava allasveden radioaktiivisuuden tarkkailujärjestelmällä sekä puhdistusjärjestelmällä. Puhdistusjärjestelmä poistaa jäähdyteveteen päässeet radioaktiiviset aineet. Nämä aineet käsitellään radioaktiivisena jätteenä. Altaiden pintamateriaalien on oltava helposti puhdistettavia. | 406. The storage pool in which spent nuclear fuel is handled or stored shall be equipped with a pool water radioactivity monitoring system and a purification system. The purification system shall recover any radioactive substances released into the cooling water. Such materials are to be treated as radioactive waste. The surface materials of the pools shall be readily decontaminable. | 406. Бассейн-хранилище, в котором происходит хранение или обращение с отработавшим ядерным топливом, должен быть оборудован системой контроля радиоактивности воды в бассейне и системой очистки. Система очистки должна удалять радиоактивные вещества, попавшие в охлаждающую воду. Эти вещества рассматриваются как радиоактивные отходы. Материалы поверхности бассейна должны быть оперативно подвержены дезактивации. | FI-STUK-YVL-36D6 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.2-406 | Requirement | 38
4.3 Rakenteiden ja järjestelmien suunnittelu | 4.3 Design of structures and systems | 4.3 Проектирование конструкций и систем | FI-STUK-YVL-36D7 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.3 | Heading | 39
4.3.1 Yleisiä suunnitteluperiaatteita | 4.3.1 General design principles | 4.3.1 Общие принципы проектирования | FI-STUK-YVL-36D8 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.3.1 | Heading | 40
407. Ydinlaitosten turvallisuustoimintoja suorittavien järjestelmien on toimittava luotettavasti. Ohjeen YVL B.1 luvussa 4.1 käsitellään yleisiä suunnitteluperiaatteita ja -vaatimuksia. Ydinlaitoksen järjestelmät, rakenteet ja laitteet on suunniteltava siten, että ne toimivat suunnitteluperusteinaan olevissa ympäristöolosuhteissa luotettavasti. Turvallisuustoimintoa suorittavan järjestelmän tukijärjestelmä on täytettävä samat vaatimukset kuin turvallisuustoimintoa toteuttava järjestelmä. | 407. The systems performing safety functions at nuclear facilities shall operate reliably. Section 4.1 of Guide YVL B.1 discusses the general design principles and requirements. The systems, structures and components of a nuclear facility shall be designed so as to ensure that they perform reliably under design-basis environmental conditions. Any auxiliary system of a system performing a safety function shall fulfil the same requirements as the system performing the safety function. | 407. Системы, исполняющие функции безопасности ядерной установки, должны работать оперативно. В разделе 4.1 Руководства YVL B.1 представлены общие принципы и требования проектирования. Все системы, конструкции и компоненты ядерных установок должны быть спроектированы таким образом, чтобы они надежно функционировали во всех условиях окружающей среды, которые использовались для расчетов при проектировании. Вспомогательная система системы, исполняющей функцию безопасности, должна отвечать тем же требованиям, что и система, исполняющая функцию безопасности. | FI-STUK-YVL-36D9 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.3.1-407 | Requirement | 41
408. Turvallisuusjärjestelmien testaus ja tarkastettavuus on huomioitava jo suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluratkaisuissa on pyrittävä huomioimaan teknologioiden uudistuminen ja korvattavuus. Suunnitteluvaiheessa on huomioitava tuleva jätehuolto ja laitoksen käytöstäpoisto. Niistä syntyvät radioaktiivisen jätteiden määrät on pyrittävä pitämään niin pienenä kuin käytännössä mahdollista. Ydinlaitoksella tulee olla riittävät järjestelyt radioaktiivisten jätteiden käsittelyyn ja tarvittaessa varastointiin. | 408. Provisions shall be made for the testing and accessibility for inspections of safety systems already at the design stage. Provisions shall be made for the renewal and replaceability of technologies in the design solutions. Provisions shall be made at the design stage for the future waste management and decommissioning of the facility. The amount of radioactive waste generated due to them shall be kept to a minimum to the extent practicable. A nuclear facility shall have sufficient arrangements in place for the handling and, where necessary, storage of radioactive waste. | 408. Тестирование систем безопасности и возможность проведение проверок этих систем должны учитываться на этапе проектирования. В проектных решениях должны учитываться обновление технологий и взаимозаменяемость. На этапе проектирования должны учитываться обращение с отходами в будущем и вывод установки из эксплуатации. Количество образующихся радиоактивных отходов должно поддерживаться на таком низком уровне, на котором возможно путем практических мер. На ядерной установке должны быть приняты достаточные меры для обращения с радиоактивными отходами и, при необходимости, для их хранения. | FI-STUK-YVL-36DA | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.3.1-408 | Requirement | 42
4.3.2 Syvyyssuuntainen turvallisuusperiaate | 4.3.2 Defence in depth safety principle | 4.3.2 Принцип глубокоэшелонированной защиты | FI-STUK-YVL-36DB | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.3.2 | Heading | 43
409. Ydinlaitoksen turvallisuus on varmistettava peräkkäisillä ja toisistaan riippumattomilla suojauksilla (syvyyssuuntainen turvallisuusperiaate). Tämä periaate on ulotettava laitoksen toiminnalliseen ja rakenteelliseen turvallisuuteen (YEL 990/1987 7 b §). | 409. The safety of a nuclear facility shall be ensured by means of successive levels of protection independent of each other (safety principle of defence-in-depth). This principle shall extend to the operational and structural safety of the plant (Section 7 b of the Nuclear Energy Act 990/1987). | 409. Безопасность ядерной установки должна быть обеспечена последовательными и независимыми друг от друга защитными уровнями (принцип глубокоэшелонированной защиты). Данный принцип должен распространяться на эксплуатационную и конструктивную безопасность электростанции (раздел 7 b Закона «Об атомной энергии» 990/1987). | FI-STUK-YVL-36DC | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.3.2-409 | Requirement | 44
410. Syvyyssuuntainen turvallisuusperiaate on esitetty ohjeessa YVL B.1 luvussa 4.3. Periaatteen mukaan ydinlaitoksen turvallisuustoimintojen puolustus jakautuu peräkkäisiin tasoihin. Kahden ensimmäisen tason turvallisuustoiminnot estävät onnettomuuksia. Seuraavien tasojen turvallisuustoiminnot suojaavat laitosta, sen käyttäjiä ja ympäristöä onnettomuuden haitallisilta vaikutuksilta. Käytetyn ydinpolttoaineen varaston ja kapselointilaitoksen osalta sovelletaan ohjeen YVL B.1 luvussa 4.3 esitettyä syvyyssuuntaisen puolustusperiaatteen kolmea ensimmäistä tasoa. | 410. The defence in depth safety principle is discussed in section 4.3 of Guide YVL B.1. According to the principle, the defence of the safety functions of a nuclear facility is divided into successive levels. The safety functions of the first two levels prevent accidents from occurring. The safety functions of the next levels protect the facility, its operators, and the environment from the adverse effects of an accident. As regards a spent nuclear fuel storage facility and encapsulation plant, the first three levels of the defence in depth safety principle outlined in section 4.3 of Guide YVL B.1 are applied. | 410. Принцип глубокоэшелонированной защиты представлен в Руководстве YVL B.1, раздел 4.3. Согласно принципу, защита функций безопасности ядерной установки разделена на последовательные уровни. Функции безопасности первых двух уровней защиты предотвращают аварии. Функции безопасности следующих уровней защищают установку, ее операторов и окружающую среду от вредных эффектов аварии. К хранилищу отработавшего ядерного топлива и заводу по инкапсуляции ОЯТ применяются три первых уровня принципа глубокоэшелонированной защиты, представленные в Руководстве YVL B.1, раздел 4.3. | FI-STUK-YVL-36DD | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.3.2-410 | Requirement | 45
411. Ohjeen YVL B.1 vaatimuksissa 423–424 on esitetty käytännössä eliminoitavia tapahtumia. Käytetyn ydinpolttoaineen varastoon liittyvä käytännössä eliminoitava tapahtuma on vaatimuksen 424 kohdassa 4) mainittu käytetyn ydinpolttoaineen vakavaan vaurioitumiseen johtava jäähdytyksen menetys. | 411. Events to be practically eliminated are specified in requirements 423–424 of Guide YVL B.1. The event to be practically eliminated with regard to a spent nuclear fuel storage facility is, as referred to in item 4) of para 424, a loss of cooling resulting in severe damage to spent nuclear fuel. | 411. В требованиях 423–424 Руководства YVL B.1 представлены практически исключаемые события. Для хранилища отработанного ядерного топлива практически исключаемым событием, согласно требованию 4 пункта 424, является прекращение охлаждения, приводящее к серьезному повреждению отработавшего ядерного топлива. | FI-STUK-YVL-36DE | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.3.2-411 | Requirement | 46
412. Käytännössä eliminoitavat tapahtumat on tunnistettava käyttäen menetelmiä, jotka perustuvat deterministisiin analyyseihin täydennettynä todennäköisyysperusteisilla luotettavuusanalyyseilla ja asiantuntija-arvioilla. Käytännössä eliminoinnissa ei voida tukeutua yksinomaan todennäköisyyspohjaiseen raja-arvoon. Vaikka tapahtuman todennäköisyys on hyvin pieni, on toteutettava muut käytännöllisin toimin mahdolliset suunnittelupiirteet, joilla riskiä voidaan pienentää. | 412. The events to be practically eliminated shall be identified using methods based on deterministic analyses, probabilistic reliability analyses, and expert assessments. Practical elimination cannot be solely based on compliance with a probabilistic limit value. Even if the probability of an event is very low, any additional reasonably practicable design features shall be implemented for reducing the risk. | 412. Практически исключаемые события должны быть выявлены и проанализированы, используя методы, базируемые на детерминистическом анализе, дополненном вероятностным анализом надежности и оценками экспертов. В практически исключаемых случаях нельзя опираться на одно только пограничное значение в оценке вероятности. Несмотря на то, что вероятность события очень мала, должны быть приняты возможные конструктивные меры для уменьшения риска. | FI-STUK-YVL-36DF | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.3.2-412 | Requirement | 47
4.3.3 Syvyyspuolustustasojen riippumattomuus ja vahvuus | 4.3.3 Independence and strength of the defence in depth levels | 4.3.3 Независимость и надежность уровней глубокоэшелонированной защиты | FI-STUK-YVL-36E0 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.3.3 | Heading | 48
413. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 12 §:n mukaan syvyyssuuntaisen puolustusperiaatteen puolustustasojen on oltava toisistaan niin riippumattomia kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista saavuttaa. Yhden puolustustason menetys ei saa heikentää muiden puolustustasojen toimintaa. Syvyyssuuntaisen puolustuksen tasojen riippumattomuutta käsitellään ohjeen YVL B.1 luvussa 4.3.1. Esitettyjä periaatteita on noudatettava käytetyn ydinpolttoaineen varaston ja kapselointilaitoksen suunnittelussa. | 413. According to Section 12 of Government Decree 717/2013 the levels of defence required under the defence-in-depth principle shall be as independent of one another as is reasonably achievable. The loss of any single level of defence may not impair the performance of the other levels of defence. The independence of the defence in depth levels is discussed in section 4.3.1 of Guide YVL B.1. The outlined principles shall be complied with in the design of a spent nuclear fuel storage facility and encapsulation plant. | 413. В соответствии с разделом 12 Постановления Государственного совета 717/2013, принцип глубокоэшелонированной защиты подразумевает максимально достижимую практическими средствами независимость каждого из уровней защиты друг от друга. Потеря одного из уровней защиты не должна снижать эффективность защиты остальных. Независимость уровней глубокоэшелонированной защиты рассматривается в Руководстве YVL B.1, раздел 4.3.1. Представленные принципы должны соблюдаться при проектировании хранилища отработавшего ядерного топлива и завода по инкапсуляции ОЯТ. | FI-STUK-YVL-36E1 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.3.3-413 | Requirement | 49
414. Syvyyssuuntaisen puolustuksen yksittäisten tasojen vahvuutta koskevat vaatimukset on esitetty ohjeen YVL B.1 luvussa 4.3.2: Mikään odotettavissa oleva yksittäisen toiminnassa olevan laitteen vikaantuminen tai virhetoiminto laitoksen normaalin käytön aikana ei saa johtaa sellaiseen tilanteeseen, joka edellyttää oletettujen onnettomuuksien hallintaan suunniteltujen järjestelmien käyttämistä. | 414. The requirements pertaining to the strength of individual defence in depth levels are set out in section 4.3.2 of Guide YVL B.1 as follows: No single anticipated failure or spurious action of an active component taking place during normal plant operation shall lead to a situation requiring intervention by systems designed to manage postulated accidents. | 414. Требования к прочности каждого отдельного уровня глубокоэшелонированной защиты представлены в Руководстве YVL B.1, раздел 4.3.2: Единичная неполадка или ложное срабатывание активного элемента оборудования во время нормальной эксплуатации станции не должны привести к ситуации, при которой сработает система, предназначенная для управления постулируемыми авариями. | FI-STUK-YVL-36E2 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.3.3-414 | Requirement | 50
415. Jotta syvyyssuuntaisen puolustuksen tasoista saataisiin riittävän vahvat, vikaantumisiin on varauduttava siten, että turvallisuustoiminnon toteuttavat järjestelmät koostuvat kahdesta tai useammasta moninkertaisuusperiaatetta toteuttavasta rinnakkaisesta järjestelmästä tai järjestelmän osasta niin, että kyseinen turvallisuustoiminto voidaan toteuttaa, vaikka mikä tahansa näistä olisi käyttökunnoton. | 415. To make the defence in depth levels sufficiently strong, provisions shall be made for failures so that systems performing a safety function consist of two or more redundant parallel systems or system components in order to enable the performance of the safety function even in case of inoperability of any of these. | 415. Для обеспечения достаточной надежности уровней глубокоэшелонированной защиты должно учитываться возникновение неполадок таким образом, чтобы системы обеспечения функций безопасности состояли из двух или более резервированных параллельных систем или системных компонентов и чтобы данная функция безопасности могла осуществляться даже в случае неработоспособности одной из систем или системных компонентов. | FI-STUK-YVL-36E3 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.3.3-415 | Requirement | 51
416. Moninkertaisuusperiaatetta on sovellettava järjestelmäkokonaisuuteen, joka koostuu turvallisuusjärjestelmästä ja kaikista turvallisuustoiminnon toteuttamiseen tarvittavista tukijärjestelmistä tai -toiminnoista. | 416. The redundancy principle shall be applied to the complete train of systems consisting of the safety system and all auxiliary systems or functions necessary for performing the safety function. | 416. Принцип резервирования должен применяться ко всей совокупности систем, состоящих из системы безопасности и всех вспомогательных систем или функций, необходимых для осуществления функции безопасности. | FI-STUK-YVL-36E4 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.3.3-416 | Requirement | 52
417. Sovellettavan moninkertaisuusperiaatteen vahvuus riippuu turvallisuustoiminnon tärkeydestä. Ydinpolttoaineen käsittelyssä ja varastoinnissa riittää moninkertaisuusperiaatteen (=vikakriteerin) vahvuudeksi (N+1). Tämä tarkoittaa sitä, että turvallisuustoiminnon on toteuduttava, vaikka mikä tahansa yksittäinen laite tai järjestelmä olisi vikaantunut. | 417. The strength of the applicable redundancy principle depends on the importance of the safety function concerned. In the handling and storage of nuclear fuel, (N+1) is a sufficient strength for the redundancy principle (= failure criterion). This means that it must be possible to perform the safety function even in the event of a failure of any single component or system. | 417. Надежность применимого принципа резервирования зависит от важности соответствующей функции безопасности. При хранении ядерного топлива и обращении с ним достаточным для принципа функциональной избыточности является уровень (= критерий отказа) (N+1). Это означает, что функция безопасности должна исполняться несмотря на то, что какой-либо отдельный элемент или система были повреждены. | FI-STUK-YVL-36E5 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.3.3-417 | Requirement | 53
418. Seuraavaksi on esitetty joitain esimerkkejä turvallisuustoiminnoista, joihin (N+1) –vikakriteeriä on sovellettava. | 418. Below are some examples of safety functions in respect of which the (N+1) failure criterion must be applied. | 418. Ниже представлены некоторые примеры функций безопасности, к которым должен применяться критерий отказа (N+1). | FI-STUK-YVL-36E6 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.3.3-418 | Requirement | 54
Ydinpolttoainesauvojen eheys | Integrity of nuclear fuel rods | Целостность топливных стержней ядерного реактора | FI-STUK-YVL-36E7 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.3.3-418þ | Heading | 55
419. Ydinpolttoaineen käsittelyssä, varastoinnissa ja kapseloinnissa on varmistettava ydinpolttoainesauvojen eheys. Eheyden varmistamiseksi ydinpolttoaineen mekaaninen ja terminen rasitus on oltava mahdollisimman pieni. Mekaanisella rasituksella tarkoitetaan ydinpolttoainenipun kolhimista tai putoamista. Termisellä rasituksella tarkoitetaan ydinpolttoaineen liiallista kuumenemista. | 419. The integrity of nuclear fuel rods shall be secured in the handling, storage, and encapsulation of nuclear fuel. To this end, the mechanical and thermal stress imposed on nuclear fuel shall be kept to a minimum. Mechanical stress here refers to denting or dropping the nuclear fuel assembly. Thermal stress refers to the overheating of nuclear fuel. | 419. При обращении с ядерными топливом, его хранении и инкапсуляции должна проверяться целостность топливных стержней. Для проверки целостности должно использоваться наиболее низкое из возможных механических и тепловых напряжений на ядерное топливо. Под механическим напряжением понимается дентинг и падение топливной сборки. Под тепловым напряжением понимается чрезмерный нагрев ядерного топлива. | FI-STUK-YVL-36E8 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.3.3-419 | Requirement | 56
420. Mekaaninen rasitus pidetään pienenä pitämällä siirtoreitit lyhyinä ja nostokorkeudet matalina. Siirtolaitteessa on oltava rajoitukset, jotka estävät ydinpolttoainenipun poikkeamisen sallitulta siirtoreitiltä. Ydinpolttoaineen siirtoon osallistuvien nostolaiteyksiköiden tarraimet on suunniteltava siten, että tartunnan irtoaminen on estetty kahdella toisistaan riippumattomalla tavalla ja että ne jäävät turvalliseen asentoon käyttöenergian (sähkö, alipaine yms.) syötön katketessa. Ydinpolttoainenipun aseman havaitseminen on varmistettava instrumentoinnilla ja visuaalisesti. Ydinpolttoainenippu on voitava tarvittaessa viedä käsiohjauksella turvalliseen asemaan. | 420. Mechanical stress shall be kept to a minimum by keeping the transfer routes short and hoisting heights low. The transfer equipment shall have limitations in place for preventing the nuclear fuel assembly from departing from the allowed transfer route. The grabs of the hoisting device units involved in the transfer of nuclear fuel shall be designed so that any loosening or disengagement of the attached load is prevented by two independent ways and that the grabs remain in a safe position in the event of a loss of power supply (electricity, vacuum, etc.). The detection of the position of a nuclear fuel assembly shall be secured by means of instrumentation and visually. It must be possible to transfer the nuclear fuel assembly into a safe position by means of manual control where necessary. | 420. Механическое напряжение должно поддерживаться небольшим за счет коротких маршрутов перемещения и невысокой высоты подъема. На перегрузочном оборудовании должны быть ограничители, которые блокируют перемещение топливной сборки вне разрешенного маршрута. Захваты блоков подъемного устройства, участвующих в перемещении ядерного топлива, должны быть спроектированы таким образом, чтобы случайное ослабление захвата было невозможным благодаря двум не зависящим друг от друга защитным механизмам и чтобы захваты оставались в безопасном положении даже в случае потери подачи энергии (электричества, сжатого воздуха и проч.). Положение топливной сборки должно проверяться визуально и контрольно-измерительными приборами. Топливная сборка должна быть готова к перемещению на ручном управлении в безопасное место при необходимости. | FI-STUK-YVL-36E9 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.3.3-420 | Requirement | 57
421. Jos siirtosäiliön tai loppusijoituskapselin siirtolaite ei pysty estämään putoamista, on siirtosäiliön tai loppusijoituskapselin säilytettävä tiiveytensä oletetussa putoamisessa. | 421. If the equipment transferring a transfer cask or final disposal canister cannot prevent dropping, the transfer cask or final disposal canister shall be able to retain its leak-tightness in the postulated drop. | 421. Если транспортирующее устройство для транспортировочных контейнеров или контейнеров для окончательного захоронения не способно предотвратить падение, транспортировочные контейнеры или контейнеры для окончательного захоронения должны сохранять свою герметичность при постулируемом падении. | FI-STUK-YVL-36EA | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.3.3-421 | Requirement | 58
422. Terminen rasitus pidetään mahdollisimman pienenä varmistamalla ydinpolttoaineen jäähdytys. Ydinpolttoaineen varastoaltaissa on oltava riittävä vesitilavuus. Vesitilavuus ja polttoainealtaan jäähdytysjärjestelmä on suunniteltava siten, että a. ne riittävät jäähdyttämään enimmäismäärän suurimman mahdollisen jälkitehon tuottavaa ydinpolttoainetta b. normaaleissa käyttötilanteissa ja oletetuissa käyttöhäiriöissä allasveden lämpötila ei aiheuta lämpörasitusta allasrakenteille c. ympäristöolosuhteet varastoaltaiden huonetilassa pysyvät määritellyissä rajoissa. | 422. The thermal load shall be kept to a minimum by ensuring the cooling of nuclear fuel. Nuclear fuel storage pools shall have sufficient water volume. The water volume and the fuel pool cooling system shall be designed so as to ensure that: a. they are sufficient to cool the maximum amount of nuclear fuel generating the maximum decay heat; b. the temperature of the pool water in normal operational conditions and anticipated operational occurrences does not impose a thermal load on the pool structures; and c. the environmental conditions inside a storage pool room remain within the defined limits. | 422. Термическая нагрузка должна поддерживаться минимальной за счет охлаждения ядерного топлива. В бассейне-хранилище для ядерного топлива должен быть достаточный объем воды. Объем воды и система охлаждения бассейна-хранилища для ядерного топлива должны быть спроектированы таким образом, чтобы: а. их было достаточно для охлаждения максимального количества ядерного топлива с максимальным остаточным тепловыделением; б. при нормальных эксплуатационных условиях и ожидаемых при эксплуатации событиях температура воды бассейна не вызывала тепловой нагрузки на конструкцию бассейна; и в. условия окружающей среды внутри помещения с бассейном-хранилищем оставались в установленных пределах. | FI-STUK-YVL-36EB | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.3.3-422 | Requirement | 59
423. Ydinpolttoaineen varastoaltaan allasveden menetyksen estämiseksi varastoaltaat on suunniteltava siten, että a. varastoaltaissa ei ole putkiyhteitä, joiden rikkoutuminen laskisi vedenpintaa tasolle, joka vaarantaisi jäähdytyksen tai ydinpolttoaineen säteilysuojan b. altaiden portit on suunniteltava siten, että ne säilyttävät tiiviytensä silloinkin, kun mikä tahansa kyseisen varastointijärjestelmän allas tyhjenee vedestä c. käyttöhäiriön aiheuttama varastoaltaan jäähdyteveden menetys on korvattava lisävesijärjestelmällä d. varastoaltaisiin voidaan syöttää vettä ulkoisista lähteistä e. varastoaltaan veden pinnankorkeudesta ja lämpötilasta on saatava mittaustietoa jatkuvasti f. varastoaltaissa on vuodonvalvonta. | 423. To prevent the loss of pool water in a nuclear fuel storage pool, the storage pools shall be designed so that: a. the storage pools do not contain any pipe fittings that, if broken, would lower the water level to a point that would compromise cooling or the radiation shield of the nuclear fuel; b. the gates of the pools are so designed that they retain their leak-tightness even if any one of the pools in the storage system concerned is drained of water; c. any loss of coolant water in a storage pool due to an operational occurrence is compensated for by a make-up water system; d. water can be fed into the storage pools from external sources; e. measurement data on the water level and temperature of the storage pool is constantly available; and f. the storage pools are equipped with leak detection. | 423. Для предотвращения потери воды бассейна для хранения ядерного топлива бассейны-хранилища должны проектироваться таким образом, чтобы: а. в бассейнах-хранилищах не было трубных соединений, повреждение которых привело бы к снижению уровня воды до такого, который подвергал бы опасности охлаждение или защитный экран ядерного топлива; б. ворота бассейнов были спроектированы так, чтобы они сохраняли герметичность даже тогда, когда вода какого угодно бассейна конкретной системы хранения была бы слита; в. потеря охлаждающей воды бассейна из-за нарушения нормальной эксплуатации была восполнена системой воды подпитки; г. в бассейны-хранилища можно было подать воду из внешнего источника; д. постоянно поступали данные о замерах уровня и температуры воды бассейна-хранилища; и е. в бассейнах-хранилищах было обнаружение протечек. | FI-STUK-YVL-36EC | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.3.3-423 | Requirement | 60
Turvallisuustoimintoja varmentavat toiminnot Seuraavassa on esitetty esimerkkejä turvallisuustoimintoja varmentavista toiminnoista, joihin sovelletaan moninkertaisuusperiaatetta. | Functions used for securing safety functions Below are some examples of functions that are used for securing safety functions to which the redundancy principle is applied. | Функции, обеспечивающие функции безопасности Далее представлены примеры функций, обеспечивающих функции безопасности, к которым применяется принцип резервирования. | FI-STUK-YVL-36ED | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.3.3-423þ | Heading | 61
424. Käsittelykammion, jonka ilmatilassa käsitellään käytettyä ydinpolttoainetta, on oltava alipaineinen ympäröiviin tiloihin nähden silloin, kun siellä käsitellään käytettyä ydinpolttoainetta, joka ei ole suljettuna ilmatiiviiseen säiliöön. | 424. The atmosphere of a handling cell in which spent nuclear fuel is handled shall have underpressure compared to the surrounding rooms whenever it is used for handling spent nuclear fuel that is not enclosed in a hermetic container. | 424. Камера, в которой обрабатывается отработавшее ядерное топливо, должна иметь более низкое давление по сравнению с давлением окружающих помещений, когда в ней обрабатывается отработавшее ядерное топливо, которое не закрыто в герметично закрытый контейнер. | FI-STUK-YVL-36EE | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.3.3-424 | Requirement | 62
425. Ydinpolttoainenippujen käsittelytiloissa on oltava säteilymittaukset käyttöhäiriöiden ja onnettomuuksien seurantaa ja hallintaa varten. | 425. The handling rooms for nuclear fuel assemblies shall have radiation measurements in place for the monitoring and control of operational occurrences and accidents. | 425. В помещении для обработки топливных сборок должно быть оборудование для замера радиации как средство мониторинга и контроля на случай нарушений нормальной эксплуатации и аварий. | FI-STUK-YVL-36EF | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.3.3-425 | Requirement | 63
Harvinainen ulkoinen tapahtuma ja ulkoisen sähkönsyötön menetys | A rare external event and the loss of off-site power supply | Редкое внешнее событие и потеря энергоснабжения от внешнего источника | FI-STUK-YVL-36F0 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.3.3-425þ | Heading | 64
426. Ohjeen YVL B.1 vaatimuksessa 452 esitetään vaatimuksia harvinaisten ulkoisten tapahtumien varalle ja ulkoisen sähkönsyötön menetykselle. Näissä tilanteissa käytetty ydinpolttoaineen varastossa on oltava sellaiset järjestelyt, joilla varmistetaan ydinpolttoainevarastoissa olevan käytetyn yhdinpolttoaineen riittävä jäähdytys harvinaisissa ulkoisissa tapahtumissa. Näiden järjestelyjen on mahdollistettava veden pinnankorkeuden valvonta käytettyä ydinpolttoainetta sisältävissä ydinpolttoaineen varastoaltaissa vähintään kahdeksan tunnin ajan ilman tasavirta-akkujen uudelleen lataamista. Käytetty ydinpolttoaine on lisäksi pystyttävä pitämään luotettavasti veden alla silloin, kun laitoksen vaihtosähkön jakelujärjestelmät ja niiden kiinteästi asennetut laitoksen sisäsiset ja ulkoiset sähkötehon lähteet menetetään. | 426. Requirements regarding rare external events and the loss of off-site power supply are set out in para 452 of Guide YVL B.1. The spent nuclear fuel storage facilities shall have the necessary arrangements in place for ensuring sufficient cooling of the spent nuclear fuel in fuel storage facilities in the event of rare external events. These arrangements shall enable the monitoring of the water level in nuclear fuel storage pools containing spent nuclear fuel for at least eight hours without recharging the DC batteries. Additionally, reliable capability shall exist to keep the spent nuclear fuel underwater in the event of the loss of the facility’s AC power distribution systems and their permanently installed on-site and off-site power sources. | 426. Пункт 452 Руководства YVL B.1 представляет требования на случай редких внешних событий и потери питания от внешнего источника. В хранилищах отработавшего ядерного топлива должны быть средства, обеспечивающие достаточное охлаждение отработавшего ядерного топлива в хранилищах в случае редкого внешнего события. Эти средства должны обеспечивать осуществление контроля уровня воды в бассейнах-хранилищах с отработавшим ядерным топливом в течение не менее восьми часов без повторной зарядки аккумуляторных батарей постоянного тока. Отработавшее ядерное топливо также должно гарантированно удерживаться под водой тогда, когда будут потеряны системы распределения переменного тока станции и стационарные внутренние и внешние источники энергоснабжения. | FI-STUK-YVL-36F1 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.3.3-426 | Requirement | 65
427. Laitosalueella on lisäksi oltava riittävät vesi- ja polttoainevarastot sekä mahdollisuus tasavirta-akkujen uudelleenlataamiseen siten, että järjestelyt pystytään toteuttamaan 72 tunnin ajan. | 427. Furthermore, a sufficient inventory of water and fuel and capability to recharge the DC batteries shall exist at the plant site in order to enable these arrangements for a period of 72 hours. | 427. В производственной зоне должны быть достаточные запасы воды и топлива и возможность зарядки аккумуляторных батарей постоянного тока для осуществления данных мероприятий в течение 72 часов. | FI-STUK-YVL-36F2 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.3.3-427 | Requirement | 66
4.4 Turvallisuusluokitus | 4.4 Safety classification | 4.4 Классификация безопасности | FI-STUK-YVL-36F3 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.4 | Heading | 67
428. Ydinpolttoaineen varaston ja kapselointilaitoksen järjestelmät, rakenteet ja laitteet on luokiteltava niiden toiminnallisen ja rakenteellisen turvallisuusmerkityksen perusteella. Luokitusperusteena on laitoksen turvallisuuden lisäksi loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuus. Turvallisuusluokka on otettava huomioon asetettaessa vaatimuksia luokituskohteen suunnittelulle, valmistukselle, asennukselle, testaukselle ja tarkastukselle. Ydinpolttoaineen varaston ja kapselointilaitoksen käyttöön liittyviä luokituksia koskee ohje YVL B.2 Ydinlaitosten järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden luokittelu. | 428. The systems, structures, and components of a nuclear fuel storage facility and encapsulation plant shall be classified according to their functional and structural importance to safety. The classification shall be based not only on the safety of the facility but also on the long-term safety of final disposal. The safety class shall be considered when setting requirements for the design, fabrication, installation, testing, and inspection of the item being classified. The classifications related to the operation of a nuclear fuel storage facility and encapsulation plant shall comply with Guide YVL B.2, Classification of systems, structures and components of a nuclear facility. | 428. Сиcтемы, конструкции и компоненты хранилища отработавшего ядерного топлива и завода по инкапсуляции ОЯТ должны быть классифицированы по степени функциональной и структурной значимости для безопасности. Классификация должна учитывать не только текущую безопасность сооружения, но и долгосрочную безопасность окончательного захоронения. Категория безопасности должна учитываться при формулировании требований к проектированию, производству, монтажу, тестированию и проверке классифицируемого участка. Различные классификации, связанные с эксплуатацией сооружения для утилизации ядерного топлива и заводом по инкапсуляции ОЯТ, должны соответствовать Руководству YVL В.2 «Классификация систем, конструкций и компонентов на ядерной установке». | FI-STUK-YVL-36F4 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.4-428 | Requirement | 68
429. Ydinpolttoaineen varaston ja kapselointilaitoksen turvallisuuden kannalta on luokiteltava järjestelmät, rakenteet tai laitteet, joilla on huomattava merkitys kriittisyysonnettomuuden estämisen, ydinpolttoaineen jäähdytyksen, radioaktiivisten aineiden eristyksen, säteilyltä suojautumisen, ydinpolttoainenippujen mekaanisen vaurioitumisen tai korroosion estämisen tai paloturvallisuuden kannalta. | 429. Any structures, systems, and components with a major bearing on the prevention of a criticality accident, cooling of nuclear fuel, isolation of radioactive substances, radiation shielding, preventing mechanical damage to or corrosion of nuclear fuel assemblies, or fire safety shall be classified in terms of the safety of the nuclear fuel storage facility and encapsulation plant. | 429. С точки зрения безопасности хранилища ядерного топлива и завода по инкапсуляции ОЯТ должны классифицироваться системы, конструкции и оборудование, которые играют важную роль в предотвращении аварий с возникновением критичности, в охлаждении ядерного топлива, в изоляции радиоактивных веществ, в радиационном экранировании, в предотвращении механического повреждения и коррозии топливной сборки или в системе обеспечения пожарной безопасности. | FI-STUK-YVL-36F5 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.4-429 | Requirement | 69
430. Pitkäaikaisturvallisuuden kannalta luokittelussa huomioitavia merkityksellisiä rakenteita ja toimintoja ovat loppusijoituskapseli sekä sen valmistus, sulkeminen ja tarkastaminen. | 430. The relevant structures and functions to be considered in the classification in terms of long-term safety include the final disposal canister and its fabrication, sealing, and inspection. | 430. С точки зрения долгосрочной безопасности при классификации важными значимыми конструкциями и функциями являются контейнеры для окончательного захоронения и их производство, опломбирование и проверка. | FI-STUK-YVL-36F6 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.4-430 | Requirement | 70
431. Ydinpolttoaineen varaston ja kapselointilaitoksen rakenteet ja laitteet on luokiteltava maanjäristyskestävyyden perusteella, joka on esitetty ohjeessa YVL B.2. | 431. The structures and components of a nuclear fuel storage facility and encapsulation plant shall be classified according to their earthquake resistance as specified in Guide YVL B.2. | 431. Конструкции и компоненты хранилища ядерного топлива и завода по инкапсуляции ОЯТ должны классифицироваться на основании их сейсмостойкости, описание которой представлено в Руководстве YVL B.2. | FI-STUK-YVL-36F7 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.4-431 | Requirement | 71
4.5 Ydinpolttoaineen alikriittisyyden varmistaminen | 4.5 Ensuring the subcriticality of nuclear fuel | 4.5 Обеспечение подкритичности ядерного топлива | FI-STUK-YVL-36F8 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.5 | Heading | 72
432. Ydinpolttoaineen alikriittisyys on varmistettava rakenteellisin ratkaisuin. | 432. The subcriticality of nuclear fuel shall be ensured by means of structural design solutions. | 432. Подкритичность ядерного топлива должна проверяться с помощью конструктивных проектных решений. | FI-STUK-YVL-36F9 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.5-432 | Requirement | 73
433. Ydinpolttoainenippujen siirtosäiliöt, varastotelineet, käsittelylaitteet sekä loppusijoituskapselit on suunniteltava siten, että kriittisyysturvallisuus on varmistettu (neutronien ylläpitämä ketjureaktio on poissuljettu) suunnitelluissa käyttötilanteissa sekä odotettavissa olevan käyttöhäiriön tai oletetun onnettomuuden sattuessa. Kriittisyysturvallisuuden vaatimukset on esitetty ohjeessa YVL B.4 Ydinpolttoaine ja reaktori. | 433. The transfer casks, storage racks, handling equipment, and final disposal canisters for nuclear fuel assemblies shall be designed so as to ensure criticality safety (the exclusion of a chain reaction sustained by neutrons) in planned operational conditions and in the event of an anticipated operational occurrence or postulated accident. The requirements pertaining to criticality safety are set out in Guide YVL B.4, Nuclear fuel and reactor. | 433. Транспортировочные контейнеры для перемещения сборок с ядерным топливом, складские стеллажи, технологическое оборудование и контейнеры для окончательного захоронения должны быть сконструированы таким образом, чтобы была соблюдена безопасность по критичности (нейтронная цепная реакция должна быть исключена) при проектных эксплуатационных условиях, а также в случае ожидаемых при эксплуатации событиях или постулируемой аварии. Требования к безопасности по критичности представлены в Руководстве YVL B.4 «Ядерное топливо и ядерный реактор». | FI-STUK-YVL-36FA | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.5-433 | Requirement | 74
434. Käytetyn ydinpolttoaineen varastointiin liittyvien kriittisyysanalyysien on perustuttava turvallisuusteknisten käyttöehtojen mukaiseen ydinpolttoainenippujen sijoitteluun. Lisäksi tarkasteluissa on otettava huomioon mahdollisuudet esimerkiksi tunnistusvirheiden takia tapahtuviin ydinpolttoainenippujen sijoitteluun vääriin varastopaikkoihin. | 434. The criticality analyses related to the storage of spent nuclear fuel shall be based on the placement of nuclear fuel assemblies in accordance with the Operational Limits and Conditions. Furthermore, the chances for placing the nuclear fuel assemblies in incorrect storage locations due to identification errors, for example, shall be taken into account in the considerations. | 434. Анализы критичности при организации хранения топлива должны быть основаны на размещении сборок с ядерным топливом в соответствии с Пределами и условиями эксплуатации. Также при расчетах должна учитываться, например, возможность неправильного размещения сборок с ядерным топливом из-за ошибок в маркировке. | FI-STUK-YVL-36FB | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.5-434 | Requirement | 75
4.6 Käyttöturvallisuus | 4.6 Operational safety | 4.6 Эксплуатационная безопасность | FI-STUK-YVL-36FC | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.6 | Heading | 76
435. Käsittelytoimet ydinpolttoaineen varastossa ja kapselointilaitoksella on suunniteltava siten, että vältetään raskaiden tai muuten vaarallisten esineiden siirtoja alueilla, joissa taakan putoaminen tai muu virhetoiminto vahingoittaisi ydinpolttoainetta tai turvallisuuden kannalta tärkeätä laitetta tai rakennetta. | 435. The handling operations at a nuclear fuel storage facility and encapsulation plant shall be designed so that the transfers of heavy or otherwise dangerous objects are avoided in areas where a dropped load or a malfunction would damage the nuclear fuel or a component or structure important to safety. | 435. При операциях на хранилищах ядерного топлива и заводах по инкапсуляции ОЯТ должно быть ограничено перемещение тяжелых и других опасных предметов по территории, на которой падение тяжелого груза или другие ошибочные действия могут повредить ядерное топливо, компонент или конструкцию, важные с точки зрения безопасности. | FI-STUK-YVL-36FD | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.6-435 | Requirement | 77
436. Käytetyn ydinpolttoaineen varastossa ja kapselointilaitoksella on oltava riittävät järjestelyt, joilla voidaan huolehtia heikentyneistä, vahingoittuneista tai varastopaikkoihinsa juuttuneista ydinpolttoainenipuista. Käytetyn ydinpolttoaineen varastossa radioaktiivisia aineita vuotavat ydinpolttoaineniput tai -sauvat on voitava sulkea kaasutiiviiseen kapseliin tai säiliöön varastointia varten. | 436. The spent nuclear fuel storage facility and encapsulation plant shall have sufficient arrangements in place for ensuring the proper handling of nuclear fuel assemblies that are impaired, damaged, or stuck in their storage locations. It shall be possible to seal any nuclear fuel assemblies or rods from which radioactive substances are leaking in the spent nuclear fuel storage facility into a gas-tight canister or container for storage. | 436. В хранилище с отработавшим ядерным топливом и на заводе по инкапсуляции ОЯТ должны быть устройства, с помощью которых можно надлежащим образом обработать изношенные, поврежденные или застрявшие в местах для хранения топливные сборки. Должна быть обеспечена возможность опломбировать в газонепроницаемом контейнере или контейнере для хранения топливные сборки или стержни с утечкой радиоактивных материалов в хранилище с отработавшим ядерным топливом. | FI-STUK-YVL-36FE | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.6-436 | Requirement | 78
437. Käytetyn ydinpolttoaineen varastossa on oltava tilat ja laitteistot ydinpolttoainenippujen kunnonvalvontaan. | 437. The spent nuclear fuel storage facility shall have the rooms and equipment necessary for the condition monitoring of nuclear fuel assemblies. | 437. В хранилище с отработавшим ядерным топливом должны быть помещения и оборудование для мониторинга состояния топливных сборок. | FI-STUK-YVL-36FF | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.6-437 | Requirement | 79
438. Ydinpolttoaineen varastot ja niiden käyttö on suunniteltava siten, että mikä tahansa varastoallas tai reaktorisydän voidaan tyhjentää ydinpolttoaineesta korjaustöitä varten. | 438. The storage facilities for nuclear fuel and their use shall be planned so that any storage pool or the reactor core can be emptied of nuclear fuel for the purpose of repair work. | 438. Хранилища с ядерным топливом должны быть спланированы так, чтобы из любого бассейна-хранилища или активной зоны реактора можно было бы слить ядерное топливо для проведения ремонтных работ. | FI-STUK-YVL-3700 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.6-438 | Requirement | 80
439. Käytetyn ydinpolttoaineen varastossa ja kapselointilaitoksella on oltava tilat laitteistoineen, joissa voidaan puhdistaa laitoksella käytettävät kuljetus- tai siirtosäiliöt ja muut kontaminoituneet esineet. | 439. The spent nuclear fuel storage facility and encapsulation plant shall have the rooms and equipment necessary for decontaminating the shipping or transfer casks used at the facility and other contaminated objects. | 439. В хранилище с отработавшим ядерным топливом и на заводе по инкапсуляции ОЯТ должны быть помещения и оборудование для санобработки используемых на установке транспортировочных контейнеров и других загрязненных предметов. | FI-STUK-YVL-3701 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.6-439 | Requirement | 81
440. Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointilaitos on suunniteltava siten, että mikä tahansa käsittelytila voidaan puhdistaa huolto- ja korjaustöiden tekemiseksi. | 440. The encapsulation plant for spent nuclear fuel shall be designed so that any handling room can be decontaminated for the purpose of maintenance and repair work. | 440. Завод по инкапсуляции ОЯТ должен быть спроектирован таким образом, чтобы в любом помещении для обработки ОЯТ можно было произвести санобработку для проведения и работ по техническому обслуживанию и ремонту. | FI-STUK-YVL-3702 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.6-440 | Requirement | 82
441. Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointilaitoksella on oltava järjestelyt suljetun loppusijoituskapselin korjaamiseksi tai ydinpolttoaineen kapseloimiseksi uudelleen. | 441. The encapsulation plant for spent nuclear fuel shall have arrangements in place for the repair of a sealed final disposal canister or the re-encapsulation of nuclear fuel. | 441. На заводе по инкапсуляции ОЯТ должно быть оборудование для ремонта опломбированных контейнеров для окончательного захоронения или для повторной инкапсуляции ядерного топлива. | FI-STUK-YVL-3703 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.6-441 | Requirement | 83
4.7 Ydinpolttoaineen hyväksyminen kapseloitavaksi | 4.7 Acceptance of nuclear fuel for encapsulation | 4.7 Приемка ядерного топлива для инкапсуляции | FI-STUK-YVL-3704 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.7 | Heading | 84
442. Loppusijoitettavan ydinpolttoaineen niille ominaisuuksille, joilla on merkitystä käyttöturvallisuuden ja loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden kannalta, on määriteltävä hyväksymiskriteerit. Kriteerejä määritettäessä on otettava huomioon ainakin vaatimuksessa 705 mainitut tiedot. Loppusijoituskapselin suunnitteluperusteista poikkeavien ydinpolttoainenippujen, esimerkiksi mekaanisesti muotoaan muuttaneiden nippujen, kapseloinnille on oltava suunnitelma. | 442. Acceptance criteria shall be defined for any properties of nuclear fuel for final disposal that have a bearing on operational safety and the long-term safety of final disposal. When defining the criteria, at least the information specified in para 705 shall be considered. A plan shall be prepared for the encapsulation of nuclear fuel assemblies which deviate from the design bases of the final disposal canister, such as mechanically deformed assemblies. | 442. Должны быть составлены критерии приемки для всех параметров ядерного топлива, подлежащего окончательному захоронению, которые имеют значение для эксплуатационной безопасности и долгосрочной безопасности окончательного захоронения. При определении критериев должны приниматься во внимание данные требования 705. Должен быть составлен план для инкапсуляции сборок с ядерным топливом, которые отклоняются от основ проектирования, например сборок с механическими деформациями. | FI-STUK-YVL-3705 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.7-442 | Requirement | 85
4.8 Kapselointi | 4.8 Encapsulation | 4.8 Инкапсуляция | FI-STUK-YVL-3706 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.8 | Heading | 86
443. Loppusijoituskapselin niille ominaisuuksille, jotka ovat tärkeitä loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden kannalta, on laadittava hyväksymiskriteerit. Loppusijoituslaitokseen saa viedä vain hyväksymiskriteerit täyttäviä loppusijoituskapseleita. Hyväksymiskriteerien täyttymisen toteamiseksi luvanhaltijan on a. laadittava kutakin loppusijoituskapselityyppiä koskevat rakennesuunnitelmat, soveltuvin osin, ohjeen YVL E.3 Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot luvun 7 mukaisesti b. pätevöitettävä loppusijoituskapselin valmistuksessa käytettävät ohjeet ja menetelmät ohjeen YVL E.3 luvun 8.4.3 mukaisesti c. valvottava loppusijoituskapselin rakenteiden valmistusta riittävässä laajuudessa d. tehtävä kapselointilaitokselle toimitetuille loppusijoituskapselin rakenteille vastaanottotarkastus, jossa käydään läpi laaduntarkastuksen tulosaineistot ja tehdään varmistustestejä sekä e. tehtävä loppusijoituskapselin sulkemisen jälkeen lopputarkastus, jossa todetaan hitsauksen hyväksyttävyys ja varmistetaan, ettei loppusijoituskapseli ole vaurioitunut kapselointiprosessin yhteydessä. | 443. Acceptance criteria shall be defined for the properties of the final disposal canister that have a bearing on the long-term safety of final disposal. Only final disposal canisters that satisfy the acceptance criteria may be transferred to the final disposal facility. In order to ascertain that the acceptance criteria are duly satisfied, the licensee shall: a. prepare construction plans pertaining to each final disposal canister type in accordance with section 7 of Guide YVL E.3, Pressure vessels and piping of a nuclear facility, where applicable; b. qualify the instructions and methods used in the fabrication of the final disposal canister in accordance with section 8.4.3 of Guide YVL E.3; c. oversee the fabrication of the final disposal canister structures to a sufficient extent; d. conduct a receiving inspection for the final disposal canister structures delivered to the encapsulation plant during which the quality inspection records are reviewed and control tests are carried out; and e. conduct a final inspection following the sealing of the final disposal canister in order to ascertain the acceptability of the welding and ensure that the final disposal canister has not sustained any damage during the encapsulation process. | 443. Должны быть составлены критерии приемки для параметров контейнеров для окончательного захоронения, важных с точки зрения долгосрочной безопасности окончательного захоронения. На установку по окончательному захоронению можно перевозить лишь контейнеры для окончательного захоронения, соответствующие критериям приемки. Для обеспечения соответствия критериям приемки лицензиат должен: а. сформировать планы производства, касающиеся каждого типа контейнеров для окончательного захоронения в соответствии с разделом 7 Руководства YVL E.3 «Корпусное оборудование и трубопроводы ядерной установки», где это применимо; б. квалифицировать инструкции и методы, используемые для изготовления контейнеров для окончательного захоронения, в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 8.4.3 Руководства YVL E.3; в. в достаточной степени осуществлять надзор над процессом изготовления конструкций контейнеров для окончательного захоронения; г. организовывать приемочный контроль контейнеров для окончательного захоронения, доставляемых на завод по инкапсуляции ОЯТ, проверяя результаты инспекций и проводя контрольные испытания; и д. проводить проверку после опломбирования контейнера для окончательного захоронения, во время которой проверяют надежность сварки и возможные повреждения контейнера для окончательного захоронения, которые могли возникнуть при инкапсуляции. | FI-STUK-YVL-3707 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.8-443 | Requirement | 87
4.9 Muut suunnittelussa huomioitavat asiat | 4.9 Other design considerations | 4.9 Другая проектная информация | FI-STUK-YVL-3708 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.9 | Heading | 88
444. Käytetyn ydinpolttoaineen varastointiolot on suunniteltava sellaisiksi, että ydinpolttoainenippujen, polttoainetelineiden tai varastoaltaiden kunto ei olennaisesti heikkene varastointiaikana. Säätämällä materiaalivalintoja ja jäähdytysveden kemiallisia ominaisuuksia ydinpolttoainenippujen, varastotelineiden ja varastoaltaiden vuorausten korroosio on pidettävä niin vähäisenä kuin käytännössä mahdollista. | 444. The storage conditions of spent nuclear fuel shall be designed so that the condition of nuclear fuel assemblies, fuel racks, or storage pools will not significantly deteriorate during the storage period. By controlling the choice of materials and the chemical properties of the cooling water, corrosion of nuclear fuel assemblies, storage racks, and storage pool liners shall be kept as low as reasonably achievable. | 444. Хранение отработавшего ядерного топлива должно быть спланировано таким образом, чтобы состояние топливных сборок, стеллажей для хранения топлива и бассейнов-хранилищ не подверглось значительному ухудшению в период хранения. При выборе материалов и химических свойств охлаждающей жидкости уровень коррозии облицовки топливных сборок, стеллажей для хранения и бассейнов-хранилищ с ядерным топливом должен удерживаться на разумно достижимом низком уровне. | FI-STUK-YVL-3709 | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.9-444 | Requirement | 89
445. Ydinpolttoaineen käsittely-, varastointi- ja kapselointiprosessien suunnittelussa on asetettava etusijalle yksinkertaiset ja luontaisesti turvalliset ratkaisut. | 445. When the handling, storage, and encapsulation processes for nuclear fuel are designed, priority shall be given to simple and inherently safe concepts. | 445. При планировании обращения с ядерным топливом, его хранения и инкапсуляции, приоритетными должны быть простые и внутренне безопасные решения. | FI-STUK-YVL-370A | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.9-445 | Requirement | 90
446. Ydinpolttoaineen varastossa ja kapselointilaitoksessa on oltava tarkoituksenmukaiset tilat ja laitteet ydinpolttoaineen tarkastuksia varten. Ohjeen YVL D.1 mukainen valvonta tulee huomioida kapselointilaitoksen suunnittelussa. | 446. A nuclear fuel storage facility and encapsulation plant shall have appropriate rooms and equipment for conducting inspections of nuclear fuel. The control pursuant to Guide YVL D.1 shall be provided for in the design of the encapsulation plant. | 446. В хранилище ядерного топлива и на заводе по инкапсуляции ОЯТ должны быть помещения и оборудование для проведения проверок ядерного топлива. При проектировании завода по инкапсуляции ОЯТ должен учитываться контроль, предусмотренный в Руководстве YVL D.1. | FI-STUK-YVL-370B | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.9-446 | Requirement | 91
447. Käytetyn ydinpolttoaineen varaston ja kapselointilaitoksen valvomoissa on noudatettava soveltuvin osin ohjeen YVL B.1 luvussa 5.3 esitettyjä vaatimuksia. | 447. The requirements specified in section 5.3 of Guide YVL B.1 shall be complied with, where applicable, in the control rooms for the spent nuclear fuel storage facility and encapsulation plant. | 447. В пунктах управления хранилищем отработавшего ядерного топлива и заводом по инкапсуляции ОЯТ должны в достаточной мере соблюдаться требования, представленные в разделе 5.3 Руководства YVL B.1. | FI-STUK-YVL-370C | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.9-447 | Requirement | 92
448. Tiloissa, joissa tulipalo voi aiheuttaa merkittäviä radioaktiivisia päästöjä, on oltava paloilmoitus- ja sammutusjärjestelmät. Yksityiskohtaiset paloilmoitus- ja sammutusjärjestelmiä koskevat vaatimukset on esitetty ohjeessa YVL B.8 Ydinlaitoksen palontorjunta. | 448. Any rooms where a fire could cause substantial radioactive releases shall be equipped with fire alarm and extinguishing systems. Detailed requirements pertaining to fire alarm and extinguishing systems are specified in Guide YVL B.8, Fire protection at a nuclear facility. | 448. В помещениях, в которых пожар может привести к значительным выбросам радиоактивных веществ, должны быть системы пожарной сигнализации и пожаротушения. Детальные требования, предъявляемые к системам пожарной сигнализации и пожаротушения, представлены в Руководстве YVL B.8 «Противопожарная защита на ядерной установке». | FI-STUK-YVL-370D | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.9-448 | Requirement | 93
449. Käytetyn ydinpolttoaineen siirtosäiliön on täytettävä vaarallisten aineiden kuljetussäännöstössä esitetyt lujuus- ja tiiviysvaatimukset BF-tyyppiselle pakkaukselle (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (369/2011)). | 449. The transfer cask for spent nuclear fuel shall meet the strength and leak-tightness requirements for a BF-type packaging set out in the transport regulations for dangerous goods (Decree of the Ministry of Transport and Communications on the Transport of Dangerous Goods by Road (369/2011)). | 449. Транспортировочные контейнеры для отработавшего ядерного топлива должны заполняться в соответствии с требованиями, касающимися прочности и герметичности упаковочного комплекта типа BF, представленными в правилах транспортировки опасных грузов (Постановление Министерства транспорта и связи «Об автомобильной транспортировке опасных грузов» (369/2011)). | FI-STUK-YVL-370E | 2013-11-15 | YVL-D.3-4.9-449 | Requirement | 94
5 Ydinpolttoaineen tuonti laitokselle ja käytön aloittaminen | 5 Transporting nuclear fuel into the facility and commencing its operation | 5 Доставка ядерного топлива на территорию установки и начало эксплуатации | FI-STUK-YVL-370F | 2013-11-15 | YVL-D.3-5 | Heading | 95
501. Ennen käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusta ydinlaitokselle luvanhaltijan on varmistettava, että ydinpolttoaineen turvalliseen käsittelyyn, varastointiin ja valvontaan liittyvät järjestelmät ja laitteet ovat toimintakuntoisia ja että ydinaineen käytön edellyttämät säteilysuojelu-, turva- ja valmiusjärjestelyt ovat käytössä. Tämä vaatimus koskee käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusta käytetyn ydinpolttoaineen varastoon ja kapselointilaitokseen. | 501. Before any spent nuclear fuel is transported into the nuclear facility, the licensee shall ascertain that the systems and components related to the safe handling, storage, and monitoring of nuclear fuel are operable and that the radiation protection, nuclear security, and emergency preparedness arrangements necessary for the use of nuclear material are in place. This requirement applies to the transport of spent nuclear fuel into the spent nuclear fuel storage facility and encapsulation plant. | 501. До начала доставки отработавшего ядерного топлива на ядерную установку лицензиат должен убедиться, что системы и компоненты, предназначенные для безопасной обработки ядерного топлива, его хранения и контроля, находятся в работоспособном состоянии и что приняты предусмотренные для использования ядерных материалов меры радиационной защиты, меры физической ядерной безопасности и меры аварийной готовности. Данное требование касается транспортировки отработавшего ядерного топлива в хранилище и на завод по инкапсуляции ОЯТ. | FI-STUK-YVL-3710 | 2013-11-15 | YVL-D.3-5-501 | Requirement | 96
502. Käytetyn ydinpolttoaineen varaston ja kapselointilaitoksen käyttöönotto on määritelty ohjeen YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta vaatimuksessa 339. | 502. The commissioning of a spent nuclear fuel storage facility and encapsulation plant is defined in para 339 of Guide YVL A.1, Regulatory oversight of safety in the use of nuclear energy. | 502. Процедура ввода в эксплуатацию хранилища для отработавшего ядерного топлива и завода по инкапсуляции ОЯТ определена в требовании 339 Руководства YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии». | FI-STUK-YVL-3711 | 2013-11-15 | YVL-D.3-5-502 | Requirement | 97
503. Ennen käytetyn ydinpolttoaineen varaston tai kapselointilaitoksen käyttöönottoa on suoritettava koekäyttö ohjeen YVL A.5 mukaisesti. | 503. Prior to commissioning, pre-operational testing of a spent nuclear fuel storage facility or encapsulation plant shall be carried out in compliance with Guide YVL A.5. | 503. До ввода в эксплуатацию хранилища для отработавшего ядерного топлива и завода по инкапсуляции ОЯТ проводятся предэксплуатационные испытания в соответствии с Руководством YVL A.5. | FI-STUK-YVL-3712 | 2013-11-15 | YVL-D.3-5-503 | Requirement | 98
6 Laitoksen käyttö | 6 Operation of the facility | 6 Эксплуатация установки | FI-STUK-YVL-3713 | 2013-11-15 | YVL-D.3-6 | Heading | 99
601. Käytetyn ydinpolttoaineen varaston tai kapselointilaitoksen käyttöluvan haltijalla on oltava STUKin hyväksymät asiakirjat, jotka sisältyvät ydinenergia-asetuksen 36 §:ään ja asianomaiseen valtioneuvoston asetukseen (717/2013 23–26 § tai 736/2008 18 §). Nämä asiakirjat on jatkuvasti ylläpidettävä siten, että ne vastaavat laitoksen kulloistakin rakennetta ja tilaa. | 601. The holder of an operating licence for a spent nuclear fuel storage facility or encapsulation plant shall have the documents approved by STUK as required under Section 36 of the Nuclear Energy Decree and the relevant Government Decree (Sections 23–26 of Government Decree 717/2013 or Section 18 of Government Decree 736/2008). These documents shall be kept up-to-date at all times so as to reflect the current structure and state of the facility. | 601. У обладателя лицензии на эксплуатацию хранилища для отработавшего ядерного топлива или завода по инкапсуляции ОЯТ должны быть документы, одобренные STUK в соответствии с разделом 36 Постановления «Об атомной энергии» и соответствующем Постановлении Государственного совета (разделы 23–26 Постановления Государственного совета 717/2013 или раздел 18 Постановления Государственного совета 736/2008). Эти документы должны постоянно обновляться в соответствии с текущей структурой и состоянием установки. | FI-STUK-YVL-3714 | 2013-11-15 | YVL-D.3-6-601 | Requirement | 100
602. Ohjeen YVL A.6 luvussa 7 esitetään vaatimukset käyttötoiminnan asiakirjoille. Käyttötoiminnan asiakirjoja ovat esimerkiksi järjestelmien käyttöohjeet, häiriö- ja onnettomuustilanneohjeet sekä turvallisuustekniset käyttöehdot. Ohjeen YVL A.6 vaatimuksia noudatetaan käytetyn ydinpolttoaineen varastolle ja kapselointilaitokselle vaatimuksessa 206 mainitun soveltamispäätöksen mukaisesti. | 602. The requirements pertaining to operational documents are set out in section 7 of Guide YVL A.6. Examples of operational documents include operating instructions of systems, operating procedures for operational occurrences and accidents, and the Operational Limits and Conditions. With regard to spent nuclear fuel storage facilities and encapsulation plants, the requirements of Guide YVL A.6 shall be complied with as decreed in the applicability decision referred to in para 206. | 602. В разделе 7 Руководства YVL A.6 приведены требования к эксплуатационной документации. К эксплуатационной документации относятся, например, инструкции по системам, регламент эксплуатации на случай нарушения нормальной эксплуатации и аварии, а также Пределы и условия эксплуатации. Для хранилищ отработавшего ядерного топлива и заводов по инкапсуляции ОЯТ должны применяться требования Руководства YVL A.6 по результатам принятого решения по применимости, указанном в пункте 206. | FI-STUK-YVL-3715 | 2013-11-15 | YVL-D.3-6-602 | Requirement | 101
603. Käyttötoiminnan asiakirjoissa on määriteltävä toiminnot, joita ydinpolttoaineelle tehdään, toimintojen edellytykset, toimenpiteet, vastuut ja tallenteet. | 603. The operating procedures shall define the functions performed on nuclear fuel, the preconditions for performing such functions, the respective measures, responsibilities, and records. | 603. В регламенте эксплуатации должны быть определены функции, выполняемые при обращении с ядерным топливом, предварительные условия для их выполнения, связанные с ними меры, обязанности и необходимые отчеты. | FI-STUK-YVL-3716 | 2013-11-15 | YVL-D.3-6-603 | Requirement | 102
604. Käytetyn ydinpolttoaineen varaston käyttöluvan haltijalla on oltava STUKin hyväksymä valvontaohjelma, jolla seurataan ydinpolttoainenippujen ominaisuuksissa ja varastointiolosuhteissa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia. Ohjelmassa on määriteltävä ydinpolttoaineen ja varastointiolosuhteiden määräaikaisten tarkastusten laajuus ja jaksotus sekä käytettävät tarkastusmenetelmät ja -laitteet. Valvontaohjelma on toimitettava STUKiin hyväksyttäväksi käyttölupahakemuksen yhteydessä. | 604. The holder of an operating licence for a spent nuclear fuel storage facility shall have a STUK-approved monitoring programme in place for tracking the changes in the properties and storage conditions of nuclear fuel assemblies. The programme shall define the extent and frequency of the periodic inspections of nuclear fuel and its storage conditions, as well as the inspection methods and equipment to be used. The monitoring programme shall be submitted to STUK for approval in connection with the application for an operating licence. | 604. У обладателя лицензии на эксплуатацию хранилища для отработавшего ядерного топлива должна быть программа мониторинга, одобренная STUK, с помощью которой следят за возможными изменениями характеристик и условий хранения сборок с ядерным топливом. В программе должны быть указаны объем и частота периодических проверок ядерного топлива и условий его хранения, а также используемые методы проверок и оборудование. Программа мониторинга должна быть направлена в STUK на утверждение вместе с заявлением на выдачу лицензии на эксплуатацию. | FI-STUK-YVL-3717 | 2013-11-15 | YVL-D.3-6-604 | Requirement | 103
605. Kohdassa 604 mainitun valvontaohjelman tarkastusten tulokset on toimitettava STUKille tiedoksi kuuden kuukauden sisällä tarkastuksesta. Poikkeavista havainnoista on ilmoitettava STUKille viipymättä. | 605. The results of the inspections under the monitoring programme referred to in para 604 shall be submitted to STUK for information within six months of the date of the inspection. Any abnormal observations of s shall be reported to STUK without delay. | 605. Результаты проверок, проведенных в рамках программы мониторинга, указанной в пункте 604, должны быть направлены в STUK для ознакомления в течение шести месяцев после проведения проверки. О замеченных несоответствиях должно сообщаться в STUK незамедлительно. | FI-STUK-YVL-3718 | 2013-11-15 | YVL-D.3-6-605 | Requirement | 104
606. Käytetyn ydinpolttoaineen varastointi- ja käsittelyjärjestelmille ja niihin liittyvillä laitteilla on oltava määräaikaiskoeohjelma, jolla varmistetaan turvallisuuteen liittyvien rakenteiden, järjestelmien ja laitteiden luotettava toiminta ja kunto. Ydinvoimalaitosten määräaikaiskoeohjelman vaatimukset on esitetty ohjeen YVL A.6 Ydinlaitoksen käyttökokemustoiminta luvussa 5.3. | 606. The spent nuclear fuel storage and handling systems and the related equipment shall have a periodic testing programme in place for ensuring the reliable operation and condition of structures, systems, and components related to safety. The requirements pertaining to the periodic testing programme of nuclear power plants are specified in section 5.3 of Guide YVL A.6, Conduct of operations at a nuclear power plant. | 606. У систем обработки и хранения отработавшего ядерного топлива и необходимого для этого оборудования должна быть программа периодических испытаний, с помощью которой проверяется надежность и состояние конструкций, систем и элементов, относящихся к безопасности. Требования к программе периодических испытаний на атомных электростанциях представлены в разделе 5.3 Руководства YVL A.6 «Ведение работ на атомной электростанции». | FI-STUK-YVL-3719 | 2013-11-15 | YVL-D.3-6-606 | Requirement | 105
607. Käytetyn ydinpolttoaineen varaston tai kapselointilaitoksen käyttöluvan haltijalla on oltava käyttökokemusten seurantaohjelma, jossa järjestelmällisesti kerätään, analysoidaan ja raportoidaan käyttökokemuksia ja -tapahtumia omalla ja muilla vastaavilla laitoksilla ja seurataan turvallisuustutkimuksia. Seurannan perusteella on harkittava mahdollisuuksia turvallisuuden parantamiseen ja toteutettava aiheellisiksi katsottavat parannustoimenpiteet. Käyttökokemusten seurannassa on noudatettava ohjeen YVL A.10 Ydinlaitoksen käyttökokemustoiminta vaatimuksia. | 607. The holder of an operating licence for a spent nuclear fuel storage facility or encapsulation plant shall have an operating experience feedback programme in place for systematic collection, analysis, and reporting of operating experiences and events at the facility and other equivalent facilities and for following safety research. Based on the monitoring of feedback, the opportunities for enhancing safety shall be considered and any improvement measures deemed justified shall be implemented. The monitoring of the feedback from operating experience shall comply with the requirements of Guide YVL A.10. | 607. У обладателя лицензии на эксплуатацию хранилища для отработавшего ядерного топлива или завода по инкапсуляции ОЯТ должна быть разработана программа обратной связи по опыту эксплуатации, с помощью которой производятся систематический сбор, анализ и отчетность об опыте эксплуатации и событиях на собственном или других равнозначных предприятиях и производится последующее исследование безопасности. По результатам наблюдений за обратной связью предлагаются возможные меры по улучшению безопасности и принимаются меры, признанные оправданными. Контроль обратной связи относительно опыта эксплуатации должен отвечать требованиям Руководства YVL A.10. | FI-STUK-YVL-371A | 2013-11-15 | YVL-D.3-6-607 | Requirement | 106
608. Käytetyn ydinpolttoaineen varastossa jokainen ydinpolttoainenippu on yksilöitävä siihen tehtyjen merkintöjen perusteella ennen siirtoa tai kuljetusta kapselointilaitokselle ja kapselointilaitoksella ennen loppusijoituskapseliin sulkemista. Vastaavasti loppusijoituskapselit on yksilöitävä niihin tehtyjen merkintöjen perusteella ennen siirtoa loppusijoituslaitokseen. Ydinpolttoainenippujen radioaktiivisuus- ja ydinainetiedot on todennettava ohjeessa YVL D.1 edellytetyin menetelmin ja tarvittaessa niitä täydentävin edustavin mittauksin. | 608. Each nuclear fuel assembly in the spent nuclear fuel storage facility shall be identified on the basis of the markings made on it prior to its transfer into the encapsulation plant and at the encapsulation plant before it is sealed in a final disposal canister. Correspondingly, the final disposal canisters shall be identified on the basis of the markings made on them prior to their transfer into the final disposal facility. The radioactivity and nuclear material information pertaining to nuclear fuel assemblies shall be verified using the methods set forth in Guide YVL D.1 and complemented, where necessary, by representative measurements. | 608. Каждая топливная сборка в хранилище с отработавшим ядерным топливом должна быть промаркирована до ее перемещения на завод по инкапсуляции ОЯТ и на заводе по инкапсуляции – перед опломбированием в контейнере для окончательного захоронения. Соответственно, контейнеры для окончательного захоронения должны быть промаркированы до отправки их на установку по окончательному захоронению. Сведения о радиоактивности и ядерных материалах, относящиеся к топливным сборкам, должны быть проверены в соответствии с методами, представленными в Руководстве YVL D.1, и дополняющими их репрезентативными измерениями. | FI-STUK-YVL-371B | 2013-11-15 | YVL-D.3-6-608 | Requirement | 107
609. Mikäli luvanhaltija aikoo laitoksen käyttöönoton jälkeen muuttaa STUKin aiemmin hyväksymää laitoksen järjestelmää, rakennetta, laitetta tai käyttötapaa, on muutossuunnitelmalle hankittava ydinenergia-asetuksen 112 § mukainen STUKin hyväksyntä ennen sen toteutusta. Laitosmuutoksessa on noudatettava ohjeen YVL A. 5 vaatimuksia. | 609. If the licensee, following the commissioning of the facility concerned, wishes to modify any system, structure, component, or mode of operation of the facility that STUK has previously approved, the licensee shall seek STUK’s approval for the modification plan as provided for in Section 112 of the Nuclear Energy Decree prior to its implementation. Plant modifications shall comply with the requirements laid down in Guide YVL A.5. | 609. Если лицензиат после ввода сооружения в эксплуатацию желает внести изменения в систему, конструкцию, компонент или режим работы установки, которые ранее были одобрены STUK, то перед применением он обязан предоставить STUK на одобрение план модификации, как указано в разделе 112 Постановления «Об атомной энергии». При модификации станции должны соблюдаться требования, представленные в Руководстве YVL A.5. | FI-STUK-YVL-371C | 2013-11-15 | YVL-D.3-6-609 | Requirement | 108
610. Käytetyn ydinpolttoaineen varastolla ja kapselointilaitoksella on oltava valmiusjärjestelyt, joiden laajuus vastaa mahdolliseksi katsottavia onnettomuuksia ja joiden suunnittelu perustuu soveltuvin osin valtioneuvoston asetukseen ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä (716/2013) ja ohjeeseen YVL C.5 Ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyt. | 610. A spent nuclear fuel storage facility and encapsulation plant shall have emergency preparedness arrangements in place the extent of which shall be commensurate with accidents considered possible and the planning of which shall, where applicable, be based on the Government Decree on Emergency Response Arrangements at Nuclear Power Plants (716/2013) and Guide YVL C.5, Emergency preparedness arrangements of a nuclear power plant. | 610. Для хранилищ отработавшего ядерного топлива и для заводов по инкапсуляции ОЯТ должны быть разработаны меры аварийной готовности, объем которых должен быть соразмерным авариям, считающиеся возможными, и планирование которых, где это применимо, основано на Постановлении Государственного совета «О противоаварийных мероприятиях на атомных электростанциях» (716/2013) и Руководстве YVL C.5 «Меры аварийной готовности на атомной электростанции». | FI-STUK-YVL-371D | 2013-11-15 | YVL-D.3-6-610 | Requirement | 109
611. Ydinenergialain 7 k §:n mukaisesti luvanhaltijan on nimettävä ydinlaitoksen vastuullinen johtaja ja tämän varahenkilö. Ydinpolttoaineen varaston tai kapselointilaitoksen käyttöluvan haltijan on nimettävä myös muut turvallisuuden kannalta merkittävät tehtävät ja määriteltävä niissä tarvittavat pätevyydet ohjeen YVL A.1 kohdan A27 mukaisesti. | 611. Under Section 7 k of the Nuclear Energy Act, the licensee shall appoint a responsible manager and his or her deputy for the nuclear facility. The holder of an operating licence for a nuclear fuel storage facility or encapsulation plant shall also specify the other positions important for safety and define the required qualifications according to section A27 of Guide YVL A.1. | 611. Согласно разделу 7 k Закона «Об атомной энергии», лицензиат должен назначить ответственного руководителя ядерной установки и его заместителя. Также обладатель лицензии на эксплуатацию хранилища для отработавшего ядерного топлива или завода по инкапсуляции ОЯТ должен обозначить прочие должности, значимые для безопасности, и определить необходимые квалификации в соответствии с разделом A27 Руководства YVL A.1. | FI-STUK-YVL-371E | 2013-11-15 | YVL-D.3-6-611 | Requirement | 110
612. Luvanhaltijan on YEL 20 §:n mukaisesti varmistettava vaatimuksessa 611 mainituissa tehtävissä toimivien henkilöiden pätevyys ennen laitoksen käyttöönottoa ja laadittava koulutusohjelmat henkilöstön osaamisen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Turvallisuuden kannalta merkittävien tehtävien pätevyyksien todentamisesta on esitetty tarkemmat vaatimukset ohjeen YVL A.4 Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö luvussa 3.4. | 612. The licensee shall verify the qualifications of the individuals working in the positions referred to in para 611 prior to the commissioning of the facility as provided for in Section 20 of the Nuclear Energy Act and prepare training programmes for developing and maintaining the competence of the personnel. Detailed requirements on the verification of qualifications for positions important to safety are presented in section 3.4 of Guide YVL A.4, Organisation and personnel of a nuclear facility. | 612. В соответствии с разделом 20 Закона «Об атомной энергии», лицензиат должен убедиться в квалификации персонала, занимающего должности, о которых говорится в пункте 611, до ввода установки в эксплуатацию и подготовить программу обучения для развития и поддержания компетентности персонала. Детальные требования к проверке квалификации на должностях, значимых для безопасности, представлены в разделе 3.4 Руководства YVL A.4 «Организация и персонал ядерной установки». | FI-STUK-YVL-371F | 2013-11-15 | YVL-D.3-6-612 | Requirement | 111
7 STUKille toimitettavat asiakirjat | 7 Documentation to be submitted to STUK | 7 Документы, предоставляемые в STUK | FI-STUK-YVL-3720 | 2013-11-15 | YVL-D.3-7 | Heading | 112
701. Ydinlaitoksen turvallisuusvaatimusten täyttyminen osoitetaan STUKille ydinlaitoslupaprosessin eri vaiheessa toimitettavissa asiakirjoissa (YEA 161/1988). Ohjeessa YVL A.1 esitetään yleisesti ydinlaitoksen luvitusmenettelyt. Ohjeen YVL B.1 luvussa 6 on esitetty tarkemmat vaatimukset eri vaiheissa toimitettaville asiakirjoille. Käytettyyn ydinpolttoaineeseen liittyviä raportointivelvollisuuksia esitetään myös ohjeessa YVL A.9 Ydinlaitoksen toiminnan säännöllinen raportointi. Seuraavaksi on esitetty ydinpolttoaineen varastoinnissa ja kapseloinnissa huomioitavia lisävaatimuksia ohjeen YVL B.1 luvussa 6 esitettyyn. | 701. The due fulfilment of the safety requirements pertaining to the nuclear facility concerned shall be demonstrated by means of documents submitted to STUK at different stages of the nuclear facility licensing process (Nuclear Energy Decree 161/1988). Guide YVL A.1 sets out the general licensing procedures for a nuclear facility. More detailed requirements pertaining to the documents to be submitted at different stages are set out in section 6 of Guide YVL B.1. The reporting obligations related to spent nuclear fuel are also specified in Guide YVL A.9, Regular reporting on the operation of a nuclear facility. Below are additional requirements supplementing those set out in section 6 of Guide YVL B.1 that are to be considered in the storage and encapsulation of nuclear fuel. | 701. Выполнение требований безопасности на ядерной установке должно подтверждаться документами, которые предоставляются в STUK на различных этапах процесса лицензирования на ядерной установке (Постановление «Об атомной энергии» 161/1988). В Руководстве YVL A.1 представлены общие принципы, касающиеся процедур лицензирования ядерной установки. В разделе 6 Руководства YVL B.1 изложены более подробные требования, касающиеся документов, которые предоставляются на различных этапах. Также в Руководстве YVL А.9 «Регулярная отчетность об эксплуатации ядерной установки» представлены обязанности, касающиеся предоставления отчетности об отработавшем ядерном топливе. Ниже изложены дополнительные требования к представленным в разделе 6 Руководства YVL B.1, которые должны учитываться в процессе хранения и инкапсуляции ядерного топлива. | FI-STUK-YVL-3721 | 2013-11-15 | YVL-D.3-7-701 | Requirement | 113
702. Ydinlaitoksen rakentamislupahakemuksen yhteydessä luvanhaltija toimittaa STUKille alustavan turvallisuusselosteen. Ohjeen YVL B.1 vaatimuksessa 612 todetaan laitoksen ja sen järjestelmien kyky toteuttaa niille määritellyt turvallisuustoiminnot on osoitettava alustavassa turvallisuusselosteessa esitettävillä odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden ja onnettomuuksien deterministisillä analyyseillä. Ohjeessa YVL B.3 Ydinvoimalaitoksen deterministiset turvallisuusanalyysit esitetään tarkemmat vaatimukset turvallisuusanalyyseille. STUK antaa päätöksen ohjeen YVL B.3 soveltamista muihin ydinlaitoksiin. | 702. The licensee shall submit to STUK a preliminary safety assessment report in connection with the construction licence application for a nuclear facility. Para 612 of Guide YVL B.1 stipulates that the ability of the plant and its systems to perform the assigned safety functions shall be demonstrated by means of deterministic analyses of anticipated operational occurrences and accidents, which shall be presented in the preliminary safety analysis report. Guide YVL B.3, Deterministic safety analyses for a nuclear power plant, sets out more detailed requirements for the safety analyses. STUK will issue a decision on the applicability of Guide YVL B.3 to other nuclear facilities. | 702. При подаче заявки на получение лицензии на сооружение ядерной установки лицензиат должен предоставить в STUK предварительную оценку безопасности. Согласно требованию 612 Руководства YVL B.1, в предварительном докладе о безопасности должна быть подтверждена способность станции и ее систем исполнять определенные для них функции безопасности с помощью детерминистического анализа ожидаемых при эксплуатации событий и аварий, который должен быть предоставлен в предварительном отчете по обоснованию безопасности. В Руководстве YVL B.3 «Детерминистическое обоснование безопасности атомной электростанции» изложены детальные требования к анализу безопасности. STUK принимает решение о применении Руководства YVL B.3 на других ядерных установках. | FI-STUK-YVL-3722 | 2013-11-15 | YVL-D.3-7-702 | Requirement | 114
703. Ohjeen YVL B.1 kohdissa 606–612 ja 617–623 on esitetty vaatimukset alustavan ja lopullisen turvallisuusselosteen sisällölle. Näiden lisäksi kapselointilaitoksen turvallisuusselosteissa on kuvattava loppusijoituskapselin valmistusmenetelmä, ominaisuudet ja hyväksymiskriteerit. | 703. Paras 606–612 and 617–623 of Guide YVL B.1 set out the requirements pertaining to the content of the preliminary and final safety assessment report. In addition to said requirements, the safety assessment reports concerning the encapsulation plant shall describe the fabrication method, properties, and acceptance criteria for the final disposal canister. | 703. В пунктах 606–612 и 617–623 Руководства YVL B.1 изложены требования к содержанию предварительного и конечного вариантов отчета по оценке безопасности. Кроме этого, в отчете об оценке безопасности завода по инкапсуляции ОЯТ должен быть отражен процесс производства контейнеров для окончательного захоронения, а также их характеристики и критерии приемки. | FI-STUK-YVL-3723 | 2013-11-15 | YVL-D.3-7-703 | Requirement | 115
704. Ydinpolttoaineen käsittelylaitoksen turvallisuusselosteissa on kuvattava käsiteltävien ydinpolttoainenipputyyppien ominaisuudet. Käsiteltäville ydinpolttoainetyypeille on laadittava hyväksymiskriteerit sekä laadittava suunnitelmat hyväksymiskriteereistä poikkeavien ydinpolttoainenippujen käsittelylle, varastoinnille ja loppusijoitukselle. | 704. The safety assessment reports concerning the nuclear fuel handling facility shall describe the properties of the types of nuclear fuel assemblies being handled. Acceptance criteria shall be prepared for the types of nuclear fuel being handled, and plans shall be drawn up for the handling, storage, and final disposal of nuclear fuel assemblies that deviate from the acceptance criteria. | 704. В отчете об оценке безопасности установки для обращения с ядерным топливом должны быть отражены характеристики типа обрабатываемых топливных сборок. Должны быть созданы критерии приемки для типов обрабатываемого ядерного топлива, а также план для обработки, хранения и конечного захоронения сборок ядерного топлива, не отвечающих критериям приемки. | FI-STUK-YVL-3724 | 2013-11-15 | YVL-D.3-7-704 | Requirement | 116
705. Kapselointilaitokselle toimitettavasta käytetystä ydinpolttoaineesta ja jokaisesta loppusijoituskapseleista on laadittava tallenteet, joiden perusteella voidaan määrittää nippu- ja kapselikohtaisesti seuraavat tiedot: a. ydinpolttoaineen alkurikastusaste, palama ja lämmönkehitys b. merkittävimpien radionuklidien aktiivisuudet, rakenneosien aktivoitumistuotteet mukaan luettuna c. rakenne- ja materiaaliominaisuudet, joilla on merkitystä kapseloinnin tai loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden kannalta d. mahdollinen ydinpolttoainevuoto tai ydinpolttoainenipun vaurioituminen. | 705. Records shall be prepared of the spent nuclear fuel transferred to the encapsulation plant and of each final disposal canister, based on which the following data can be determined to an accuracy of an individual assembly and canister: a. the initial enrichment level, burnup, and heat generation of the nuclear fuel; b. the activities of dominant radionuclides, including the activation products of structural parts; c. the structural and material properties that have a bearing on the long-term safety of encapsulation or final disposal; and d. the potential leak of nuclear fuel or damage to a nuclear fuel assembly. | 705. Информация по каждому отработанному ядерному топливу, переданному на завод по инкапсуляции ОЯТ, и по каждому контейнеру для окончательного захоронения должна быть отражена в учетных записях, на основании которых можно установить следующие данные по правильности каждой сборки и контейнера: а. исходная степень обогащения, горение и тепловыделение ядерного топлива; б. активности доминирующих радионуклидов, включая продукты активности структурных частей; в. характеристики конструкций и материалов, которые важны с точки зрения долгосрочной безопасности инкапсуляции и окончательного захоронения; и г. возможная утечка ядерного топлива и возможное повреждение сборки ядерного топлива. | FI-STUK-YVL-3725 | 2013-11-15 | YVL-D.3-7-705 | Requirement | 117
706. Turvallisuusselosteet on pidettävä ajan tasalla ohjeessa YVL A.1 esitetyllä tavalla. Laitosmuutoksen lisäksi turvallisuusselosteiden päivityksissä on otettava huomioon sellaiset ydinpolttoainenippujen ominaisuuksissa tai käsittely- ja varastointiolosuhteissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset, joilla voi olla merkitystä turvallisuuden kannalta. | 706. The safety assessment reports shall be kept up-to-date as specified in Guide YVL A.1. In addition to any plant modifications, the updates to the safety assessment reports shall address any changes in the properties or handling and storage conditions of nuclear fuel assemblies that may have a bearing on safety. | 706. Отчеты по оценке безопасности должны постоянно обновляться в соответствии с Руководством YVL A.1. Кроме модификаций станции, должны приниматься во внимание в обновлении отчетов по оценке безопасности такие возможные изменения в характеристиках условий хранения или обработки сборок ядерного топлива, которые могут иметь значение с точки зрения безопасности. | FI-STUK-YVL-3726 | 2013-11-15 | YVL-D.3-7-706 | Requirement | 118
707. Turvallisuusselosteita on täydennettävä aihekohtaisilla raporteilla, joiden tarkoituksena on selventää, millaisiin kokeellisiin tutkimuksiin ja teoreettisiin analyyseihin laitoksen suunnittelu perustuu. Aihekohtaiset raportit on kohdistettava erityisesti turvallisuuden kannalta tärkeisiin tapahtumiin ja toimintoihin. | 707. The safety assessment reports shall be supplemented with topical reports the purpose of which is to clarify on what kind of experimental studies and theoretical analyses the design and planning of the facility are based. The topical reports shall, in particular, address any events and functions important to safety. | 707. Отчеты по оценке безопасности должны дополняться тематическими отчетами, цель которых – объяснить, какого рода экспериментальные исследования и теоретические анализы лежат в основе проекта и планирования установки. Данные отчеты должны, в частности, описывать любые события и функции, важные с точки зрения безопасности. | FI-STUK-YVL-3727 | 2013-11-15 | YVL-D.3-7-707 | Requirement | 119
708. Ydinlaitoksen rakentamislupahakemuksen yhteydessä luvanhaltija toimittaa STUKille suunnitteluvaiheen todennäköisyysperusteisen riskianalyysin ja käyttölupahakemuksen yhteydessä todennäköisyysperusteisen riskianalyysin. Vaatimukset ydinpolttoaineen varaston todennäköisyysperusteiselle riskianalyysille on esitetty ohjeessa YVL A.7 Ydinvoimalaitoksen todennäköisyysperusteinen riskianalyysi ja riskien hallinta. Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointilaitoksen riskianalyysissa käytettävät menetelmät on valittava ja niitä on sovellettava suhteessa kapselointiprosessin eri vaiheiden riskeihin. Kapselointilaitoksen todennäköisyysperusteisessa riskianalyysissä voidaan soveltaa kvalitatiivisia menetelmiä, joita täydennetään tarpeen mukaan kvantitatiivisilla analyyseilla. | 708. The licensee shall submit to STUK the probabilistic risk assessment of the design stage in connection with the construction licence application for a nuclear facility and the probabilistic risk assessment in connection with the application for an operating licence. The requirements concerning the probabilistic risk assessment of a nuclear fuel storage facility are specified in Guide YVL A.7, Probabilistic risk assessment and risk management of a nuclear power plant. The methods used in the risk analysis of a spent nuclear fuel encapsulation plant shall be selected and applied commensurate with the risks associated with the different stages of the encapsulation process. Qualitative methods can be applied in the probabilistic risk assessment of the encapsulation plant, supplemented by quantitative analyses where necessary. | 708. Лицензиат должен представить в STUK вероятностную оценку безопасности на этапе проектирования одновременно с заявкой на получение лицензии на сооружение ядерной установки, а также вероятностную оценку безопасности одновременно с подачей заявки на получение лицензии на эксплуатацию. Требования, предъявляемые для вероятностной оценки безопасности хранилища ядерного топлива, представлены в Руководстве YVL A.7 «Вероятностная оценка безопасности и менеджмент риска на атомной электростанции». Методы, используемые при анализе рисков на заводе по инкапсуляции ОЯТ, должны выбираться и применяться соразмерно рискам, связанным с различными этапами процесса инкапсуляции. В вероятностной оценке безопасности завода по инкапсуляции ОЯТ можно применить квалитативные методы, которые дополняются по мере необходимости количественными анализами. | FI-STUK-YVL-3728 | 2013-11-15 | YVL-D.3-7-708 | Requirement | 120
709. STUKille on varattava pääsy ydinpolttoaineesta ja loppusijoituskapseleista laadittuihin tallenteisiin, jotka STUK valtioneuvoston asetuksen (736/2008) 9 §:n mukaisesti tallentaa pysyvällä tavalla. | 709. STUK shall be provided with an opportunity to access the records prepared on nuclear fuel and final disposal canisters, which STUK shall record in a permanent manner as stipulated in Section 9 of Government Decree 736/2008. | 709. Для STUK должен предоставляться доступ к данным, касающимся ядерного топлива и контейнеров для окончательного захоронения, которые STUK должен постоянно сохранять у себя, в соответствии с требованиями раздела 9 Постановления Государственного совета 736/2008. | FI-STUK-YVL-3729 | 2013-11-15 | YVL-D.3-7-709 | Requirement | 121
710. Vaatimuksessa 602 esitetyt käyttötoiminnan ohjeet on toimitettava STUKiin tiedoksi ennen ohjeen YVL A.1 luvun 4.6 mukaisesta käyttöönottovalmiuden tarkastamista. | 710. The operating procedures specified in para 602 shall be submitted to STUK for information prior to the commissioning inspection as stipulated in section 4.6 of Guide YVL A.1. | 710. Эксплуатационные процедуры, указанные в требовании 602, должны быть предоставлены в STUK для информации перед приемочной инспекцией, согласно главе 4.6 Руководства YVL A.1. | FI-STUK-YVL-372A | 2013-11-15 | YVL-D.3-7-710 | Requirement | 122
711. Kohdassa 604 mainittu valvontaohjelma on toimitettava STUKiin hyväksyttäväksi käyttölupahakemuksen yhteydessä. Valvontaohjelman päivitykset toimitetaan STUKille hyväksyttäväksi. | 711. The monitoring programme referred to in requirement 604 shall be submitted to STUK for approval in connection with the application for an operating licence. Any updates to the monitoring programme shall be submitted to STUK for approval. | 711. Программа мониторинга, указанная в требовании 604, должна быть направлена в STUK на утверждение вместе с заявлением на выдачу лицензии на эксплуатацию. Все обновления, касающиеся программы мониторинга, должны быть переданы в STUK для утверждения. | FI-STUK-YVL-372B | 2013-11-15 | YVL-D.3-7-711 | Requirement | 123
8 Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt | 8 Regulatory oversight by the Radiation and Nuclear Safety Authority | 8 Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности | FI-STUK-YVL-372C | 2013-11-15 | YVL-D.3-8 | Heading | 124
801. Käytetyn ydinpolttoaineen erillinen varasto tai kapselointilaitos on yleiseltä merkitykseltä huomattava ydinlaitos (YEL 11 §, YEA 7 §), jonka rakentaminen edellyttää valtioneuvoston periaatepäätöstä. Ydinenergia-asetuksen 24 §:ssä on esitetty asiakirjat, jotka suunnitellusta ydinlaitoksesta on toimitettava periaatepäätöshakemuksen liitteenä. | 801. A separate storage facility for spent nuclear fuel or encapsulation plant is a nuclear facility of considerable general significance (Nuclear Energy Act, Section 11; Nuclear Energy Decree, Section 7), the construction of which is subject to a Government decision-in-principle. Section 24 of the Nuclear Energy Decree specifies the documents concerning a planned nuclear facility that shall be submitted as enclosures to the application for a decision-in-principle. | 801. Отдельное хранилище для отработавшего ядерного топлива или завод по инкапсуляции ОЯТ являются особо значимой ядерной установкой (Закон «Об атомной энергии», раздел 11; Постановление «Об атомной энергии», раздел 7), строительство которой предполагает наличие принципиального решения Государственного совета. В разделе 24 Положения «Об атомной энергии» представлены документы, касающиеся проектируемой ядерной установки, которые должны быть предоставлены в качестве приложений к заявке на получение принципиального решения. | FI-STUK-YVL-372D | 2013-11-15 | YVL-D.3-8-801 | Requirement | 125
802. Käytetyn ydinpolttoaineen varaston tai kapselointilaitoksen luvitukseen liittyvät hakemukset käsitellään STUKissa ohjeen YVL B.1 luvussa 7 esitetyllä tavalla. | 802. STUK will process the applications related to the licensing of a spent nuclear fuel storage facility or encapsulation plant as provided for in section 7 of Guide YVL B.1. | 802. Заявления, относящиеся к лицензированию строительства хранилища для отработавшего ядерного топлива или завода по инкапсуляции ОЯТ, рассматриваются в STUK в порядке, указанном в разделе 7 Руководства YVL B.1. | FI-STUK-YVL-372E | 2013-11-15 | YVL-D.3-8-802 | Requirement | 126
803. STUK valvoo ydinpolttoaineen varaston ja kapselointilaitoksen rakentamista, käyttöönottoa ja käyttöä ohjeiden YVL A.1, YVL A.5 ja YVL A.6 mukaisesti. | 803. STUK oversees the construction, commissioning, and operation of the nuclear fuel storage facility and encapsulation plant in accordance with Guides YVL A.1, YVL A.5, and YVL A.6. | 803. STUK следит за строительством, вводом в эксплуатацию и эксплуатацией хранилища для отработавшего ядерного топлива или завода по инкапсуляции ОЯТ, согласно Руководствам YVL A.1, YVL A.5 и YVL A.6. | FI-STUK-YVL-372F | 2013-11-15 | YVL-D.3-8-803 | Requirement | 127
804. STUK valvoo kapseloinnin toteutusta harkitsemassaan laajuudessa. Kapseloinnin toteutus sisältää kapselin ja ydinpolttoaineen hyväksymiskriteereiden täyttymisen todentamisen sekä kapseleiden ja ydinpolttoaineen tallennetietojen seurannan. | 804. STUK oversees the implementation of encapsulation to the extent it considers necessary. The implementation of encapsulation comprises the verification of the fulfilment of the acceptance criteria set for the canister and nuclear fuel and the follow-up of the records kept of the canisters and nuclear fuel. | 804. STUK следит за осуществлением инкапсуляции в той мере, в которой считает это необходимым. Осуществление работ по инкапсуляции включает в себя проверку выполнения критериев приемки для контейнеров и ядерного топлива, а также контроль над записями, касающимися контейнеров и топлива. | FI-STUK-YVL-3730 | 2013-11-15 | YVL-D.3-8-804 | Requirement | 128
805. Kansainvälistä ydinmateriaalivalvontaa toteuttavat IAEA ja Euroopan komissio tekevät toiminnanharjoittajiin kohdistuvia tarkastuksia todentaakseen toiminnanharjoittajan ilmoittamien tietojen oikeellisuuden ohjeen YVL D.1 mukaisesti. | 805. As part of their international nuclear safeguards activities, the IAEA and the European Commission conduct on-site inspections in order to verify the accuracy of the information provided by the operators as provided in Guide YVL D.1. | 805. МАГАТЭ и Европейская комиссия, осуществляющие международный контроль за ядерными материалами, организуют инспекции на месте, чтобы установить достоверность данных, сообщенных эксплуатирующей организацией, согласно Руководству YVL D.1. | FI-STUK-YVL-3731 | 2013-11-15 | YVL-D.3-8-805 | Requirement | 129
Viitteet | References | Ссылки | FI-STUK-YVL-3732 | 2013-11-15 | YVL-D.3-REF | Heading | 130
1. Ydinenergialaki (990/1987). | 1. Nuclear Energy Act (990/1987). | 1. Закон «Об атомной энергии» (990/1987). | FI-STUK-YVL-3733 | 2013-11-15 | YVL-D.3-REF-1 | Document Reference | 131
2. Säteilylaki (592/1991). | 2. Radiation Act (592/1991) | 2. Закон «Об ионизирующем излучении» (592/1991) | FI-STUK-YVL-3734 | 2013-11-15 | YVL-D.3-REF-2 | Document Reference | 132
3. Ydinenergia-asetus (161/1988). | 3. Nuclear Energy Decree (161/1988). | 3. Постановление «Об атомной энергии» (161/1988). | FI-STUK-YVL-3735 | 2013-11-15 | YVL-D.3-REF-3 | Document Reference | 133
4. Valtioneuvoston asetus (717/2013) ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta. | 4. Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013). | 4. Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013). | FI-STUK-YVL-3736 | 2013-11-15 | YVL-D.3-REF-4 | Document Reference | 134
5. Valtioneuvoston asetus (734/2008) ydinenergian käytön turvajärjestelyistä. | 5. Government Decree on the Security in the Use of Nuclear Energy (734/2008). | 5. Постановление Государственного совета «О мерах физической безопасности при использовании атомной энергии» (734/2008). | FI-STUK-YVL-3737 | 2013-11-15 | YVL-D.3-REF-5 | Document Reference | 135
6. Valtioneuvoston asetus (716/2013) ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä. | 6. Government Decree on Emergency Arrangements at Nuclear Power Plants (716/2013). | 6. Постановление Государственного совета «О противоаварийных мероприятиях на атомных электростанциях» (716/2013). | FI-STUK-YVL-3738 | 2013-11-15 | YVL-D.3-REF-6 | Document Reference | 136
7. Valtioneuvoston asetus (736/2008) ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta. | 7. Government Decree on the safety of disposal of nuclear waste (736/2008). | 7. Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008). | FI-STUK-YVL-3739 | 2013-11-15 | YVL-D.3-REF-7 | Document Reference | 137
8. WENRA Working Group on Waste And Decommissioning (WGWD), Waste and Spent Fuel Storage Safety Reference Levels Report, version 2.1. | 8. WENRA Working Group on Waste And Decommissioning (WGWD), Waste and Spent Fuel Storage Safety Reference Levels Report, version 2.1. | 8. «Доклад по референтным уровням безопасности хранения отходов и отработавшего топлива». Рабочая группа по обращению с радиоактивными отходами и выводу из эксплуатации (WGWD) WENRA, версия 2.1. | FI-STUK-YVL-373A | 2013-11-15 | YVL-D.3-REF-8 | Document Reference | 138
9. IAEA SSR-2/1, Safety of Nuclear Power Plants: Design, 2012. | 9. IAEA SSR-2/1, Safety of Nuclear Power Plants: Design, 2012. | 9. «Безопасность атомных электростанций: проектирование». Стандарт МАГАТЭ SSR-2/1, 2012 г. | FI-STUK-YVL-373B | 2013-11-15 | YVL-D.3-REF-9 | Document Reference | 139
10. IAEA SSR-2/2, Safety of Nuclear Power Plants: Commissioning and Operation, 2011. | 10. IAEA SSR-2/2, Safety of Nuclear Power Plants: Commissioning and Operation, 2011. | 10. «Безопасность атомных электростанций: ввод в эксплуатацию и эксплуатация». Стандарт МАГАТЭ SSR-2/2, 2011 г. | FI-STUK-YVL-373C | 2013-11-15 | YVL-D.3-REF-10 | Document Reference | 140