## D.4
Content Text in Finnish | Content Text | Содержание текста | ID Location | ID Version | ID YVL | Document Object Class | Sequence
MATALA- JA KESKIAKTIIVISTEN YDINJÄTTEIDEN KÄSITTELY JA YDINLAITOKSEN KÄYTÖSTÄPOISTO | PREDISPOSAL MANAGEMENT OF LOW AND INTERMEDIATE LEVEL NUCLEAR WASTE AND DECOMMISSIONING OF A NUCLEAR FACILITY | ОБРАЩЕНИЕ С НИЗКО- И СРЕДНЕАКТИВНЫМИ ЯДЕРНЫМИ ОТХОДАМИ И ВЫВОД ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ | FI-STUK-YVL-38A5 | 2013-11-15 | YVL-D.4 | Title | 1
1 Johdanto | 1 Introduction | 1 Введение | FI-STUK-YVL-38A6 | 2013-11-15 | YVL-D.4-1 | Heading | 2
101. Ydinlaitoksissa, varsinkin ydinvoimalaitoksissa, syntyy matala- ja keskiaktiivista jätettä muun muassa radioaktiivisten nesteiden ja kaasujen käsittelyssä sekä valvonta-alueella tehtävissä huolto- ja korjaustöissä. Tällaista jätettä kutsutaan tässä ohjeessa ydinlaitosjätteeksi. Suurimmassa osassa ydinlaitosjätettä on siinä määrin radioaktiivisia aineita, että jäte täytyy käsitellä, varastoida ja loppusijoittaa säteilyturvallisuusvaatimusten mukaisesti. | 101. Low and intermediate level waste is generated at nuclear facilities, notably nuclear power plants, when radioactive liquids and gases are processed and repair and maintenance work is carried out in the controlled area, among other things. In the present Guide, this type of waste is referred to as operational waste. Most of operational waste contains radioactive materials to such an extent that it must be processed, stored and disposed of in compliance with radiation protection requirements. | 101. Низко- и среднеактивные радиоактивные отходы образуются, среди прочего, на ядерных установках, в частности, на атомных электростанциях при обращении с радиоактивными жидкостями и газами и выполнении работ по техническому обслуживанию в зоне контролируемого доступа. Для целей настоящего руководства данный тип отходов обозначается термином «эксплуатационные отходы». Большая часть эксплуатационных отходов содержит радиоактивные вещества и требует обращения, хранения и утилизации в соответствии с требованиями радиационной защиты. | FI-STUK-YVL-38A7 | 2013-11-15 | YVL-D.4-1-101 | Requirement | 3
102. Ydinlaitoksen käytöstä poistamisella (tai käytöstäpoistolla) tarkoitetaan lopullisesti suljetun ydinlaitoksen purkamista niin, ettei laitosalueella tarvita erityisiä toimenpiteitä puretusta ydinlaitoksesta peräisin olevien radioaktiivisten aineiden vuoksi. Käytöstäpoistoon liittyy myös laitoksen purkamisessa kertyvien matala- ja keskiaktiivisten jätteiden (käytöstäpoistojätteiden) käsittely, varastointi ja loppusijoitus. Ydinenergialain perusteella (YEL 3 §) kaikkien ydinlaitoksen käytöstä poistamiseen liittyvien toimenpiteiden katsotaan sisältyvän ydinjätehuoltoon. | 102. The decommissioning of a nuclear facility means the dismantling of a permanently closed nuclear facility to an end state where no special measures are needed at the facility site due to radioactive materials originating from the dismantled facility. Decommissioning also involves the processing, storage and disposal of the low and intermediate level waste arising from the dismantling of the facility (decommissioning waste). Under Section 3 of the Nuclear Energy Act, all measures related to the decommissioning of a nuclear facility are regarded as part of nuclear waste management. | 102. Вывод ядерной установки из эксплуатации означает выполнение демонтажа окончательно остановленной ядерной установки таким образом, чтобы отсутствовала необходимость в специальных мерах на площадке ядерной установки, связанных с выходом радиоактивных материалов на демонтированной установке. Вывод из эксплуатации также подразумевает переработку, хранение и утилизацию низко- и среднеактивных отходов, образующихся при демонтаже установки (отходы, образующиеся при выводе из эксплуатации). В соответствии с разделом 3 Закона «Об атомной энергии», все меры, связанные с выводом ядерной установки из эксплуатации, рассматриваются в составе обращения с радиоактивными отходами. | FI-STUK-YVL-38A8 | 2013-11-15 | YVL-D.4-1-102 | Requirement | 4
103. Ydinlaitoksen valvonta-alueella syntynyt jäte, lopullisesti suljetun ydinlaitoksen rakenteet ja laitteistot mukaan luettuina, on lähtökohtaisesti ydinjätettä. Ydinenergialain 3 §:n ensimmäisen momentin 3 b) kohdan mukaan ydinjäte on sellaisia ydinenergian käytön yhteydessä tai seurauksena radioaktiivisiksi muuttuneita aineita, esineitä ja rakenteita, jotka on poistettu käytöstä ja joiden radioaktiivisuudesta aiheutuvan vaaran vuoksi tarvitaan erityisiä toimenpiteitä. Ydinjäte, jonka aktiivisuus todetaan vähäiseksi, voidaan luokitella ei-ydinjätteeksi, ja käsitellä tavanomaisena jätteenä. Lisäksi ydinjäte-erä voidaan ydinenergia-asetuksen 10 §:ssä esitetyin edellytyksin vapauttaa lain soveltamisalasta. Näitä menettelyjä kutsutaan tässä ohjeessa ydinjätteen valvonnasta vapauttamiseksi. | 103. Any waste generated inside the controlled area of a nuclear facility, including the structures and components of a permanently closed nuclear facility, is by definition nuclear waste. According to Section 3(1)(3b) of the Nuclear Energy Act, nuclear waste means materials, objects and structures which, having become radioactive in connection with or as a result of the use of nuclear energy and having been removed from use, require special measures because of the danger arising from their radioactivity. Hence, any nuclear waste determined as being of low activity can be classified as non-nuclear waste and treated as ordinary waste. Furthermore, subject to the preconditions set forth in Section 10 of the Nuclear Energy Decree, a batch of nuclear waste may be exempted from the scope of the Act. For the purposes of the present Guide, these measures are referred to as clearance of nuclear waste. | 103. Любые отходы, образующиеся в зоне контролируемого доступа ядерной установки, включая конструкции и компоненты окончательно остановленной ядерной установки, по определению являются радиоактивными отходами. В соответствии с разделом 3(1)(3b) Закона «Об атомной энергии», термин «радиоактивные отходы» относится к материалам, объектам и конструкциям, которые требуют специальных мер из-за опасности, связанной с их радиоактивностью, которые стали радиоактивными в результате использования атомной энергии и были изъяты из применения. Следовательно, любые ядерные отходы, определенные как низкоактивные, могут быть отнесены к нерадиоактивным отходам и рассматриваться как обычные отходы. Кроме того, с учетом предпосылок, установленных в разделе 10 Закона «Об атомной энергии», партия ядерных отходов может быть выведена из сферы применения закона. В настоящем руководстве данные меры обозначаются как освобождение радиоактивных отходов от нормативного контроля. | FI-STUK-YVL-38A9 | 2013-11-15 | YVL-D.4-1-103 | Requirement | 5
104. Ydinenergialain 33 §:n mukaan ydinlaitos on poistettu käytöstä, kun Säteilyturvakeskus on todennut, että laitosalueen rakennuksissa ja maaperässä jäljellä olevien radioaktiivisten aineiden määrät ovat ydinenergialain nojalla asetettujen vaatimusten mukaiset. Tätä menettelyä kutsutaan tässä ohjeessa ydinlaitosalueen ja mahdollisesti purkamatta jätettävien rakennusten vapauttamiseksi valvonnasta. | 104. According to Section 33 of the Nuclear Energy Act, a nuclear facility is considered decommissioned when the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) has confirmed that the quantity of radioactive materials remaining in the buildings and soil of the facility site complies with the requirements specified under this Act. In the present Guide, this procedure is referred to as the clearance of a nuclear facility site and any buildings therein left undismantled. | 104. В соответствии с разделом 33 Закона «Об атомной энергии», ядерная установка считается выведенной из эксплуатации, когда Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) подтвердит, что количество радиоактивных материалов, оставшихся в зданиях и почве площадки ядерной установки, удовлетворяет требованиям, установленным данным законом. В настоящем руководстве данная процедура обозначается как освобождение ядерной установки и зданий на ней, которые не были демонтированы, от нормативного контроля. | FI-STUK-YVL-38AA | 2013-11-15 | YVL-D.4-1-104 | Requirement | 6
105. Tämä ohje käsittelee edellä tarkoitettuja laitoksia ja toimintoja. Ohjeen luvut 3–6 sisältävät ydinlaitosjätteiden käsittelyä ja varastointia ja ydinlaitoksen käytöstäpoistoa koskevia vaatimuksia sekä luvanhakijaa tai -haltijaa koskevia velvoitteita. Luvussa 7 kuvataan Säteilyturvakeskuksen suorittamaa valvontaa ja muuta viranomaisvalvontaa. | 105. This Guide addresses the facilities and activities referred to above. Chapters 3 through 6 of the Guide contain requirements pertaining to the processing and storage of operational waste and the decommissioning of a nuclear facility, as well as obligations concerning a licence applicant or licensee. Chapter 7 describes the regulatory oversight exercised by the Radiation and Nuclear Safety Authority and other regulatory control. | 105. В настоящем руководстве рассматриваются указанные установки и действия. В разделах с 3 по 6 включительно руководства содержатся требования по переработке и хранению эксплуатационных отходов и выводу из эксплуатации ядерной установки, а также обязательства, касающиеся соискателя лицензии и лицензиата. В разделе 7 приводится описание регулирующего надзора, применяемого Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности, и иного контроля надзорного органа. | FI-STUK-YVL-38AB | 2013-11-15 | YVL-D.4-1-105 | Requirement | 7
106. Ydinenergialaissa esitetään ydinenergian käytön turvallisuutta koskevat perusvaatimukset. Lain 7 h §:ssä annetaan yleisiä turvallisuusvaatimuksia ydinjätteiden huollolle ja 7 g §:ssä vastaavasti ydinlaitoksen käytöstäpoistolle. Säteilylaissa (1991/592) esitetään säteilysuojelun yleiset periaatteet ja säteilytyötä koskevat määräykset. | 106. The basic requirements concerning the safe use of nuclear energy are set out in the Nuclear Energy Act. Section 7 h of the Act provides general safety requirements for nuclear waste management, and Section 7 g for the decommissioning of a nuclear facility, respectively. The general principles for radiation protection and provisions concerning radiation work are set out in the Radiation Act (592/1991). | 106. Основные требования к безопасному использованию ядерной энергии изложены в Законе «Об атомной энергии». В разделе 7 h закона представлены основные требования по безопасному обращению с радиоактивными отходами; в разделе 7 g – по выводу из эксплуатации ядерной установки, соответственно. Общие принципы радиационной защиты и положения по радиационно опасной работе содержатся в Законе «Об ионизирующем излучении» (592/1991). | FI-STUK-YVL-38AC | 2013-11-15 | YVL-D.4-1-106 | Requirement | 8
107. Valtioneuvoston asetusta ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (VNA 717/2013) sovelletaan ydinlaitosjätteiden käsittelyyn ja varastointiin sekä ydinvoimalaitoksen käytöstä poistamiseen. Valtioneuvoston asetukset ydinenergian käytön turvajärjestelyistä (VNA 734/2008) ja ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä (VNA 716/2013) koskevat soveltuvin osin ydinlaitosjätteiden käsittelyä ja varastointia sekä ydinlaitoksen käytöstäpoistoa. | 107. The Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013) applies to the processing and storage of operational waste and to the decommissioning of a nuclear facility. The Government Decrees on the Security in the Use of Nuclear Energy (734/2008) and Emergency Arrangements at Nuclear Power Plants (716/2013) also apply to the processing and storage of operational waste and the decommissioning of a nuclear facility where applicable. | 107. Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013) распространяется на переработку и хранение эксплуатационных отходов и вывод из эксплуатации ядерной установки. Постановление Государственного совета «О мерах физической безопасности при использовании атомной энергии» (734/2008) и «О противоаварийных мероприятиях на атомных электростанциях» (716/2013) также регулируют переработку и хранение эксплуатационных отходов и вывод из эксплуатации ядерных установок использования атомной энергии в соответствующих случаях. | FI-STUK-YVL-38AD | 2013-11-15 | YVL-D.4-1-107 | Requirement | 9
108. Valtioneuvoston asetuksen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (VNA 713/2006) 6 §:n kohdan 7 b) mukaan ydinvoimalaitokset ja muut ydinreaktorit, mukaan lukien näiden laitosten tai reaktoreiden purkaminen tai käytöstä poistaminen, ovat hankkeita, joihin sovelletaan arviointimenettelyä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) 4 §:n 1 momentin nojalla. | 108. According to Section 6(7b) of the Government Decree on the Environmental Impact Assessment Procedure (713/2006), nuclear power plants and other nuclear reactors, including the dismantling and decommissioning of such plants and reactors, are projects that are subject to an assessment procedure under Section 4(1) of the Act on Environmental Impact Assessment Procedure (468/1994). | 108. В соответствии с разделом 6(7b) Постановления Государственного совета «Об оценке воздействия на окружающую среду» (713/2006), атомные электростанции и прочие ядерные реакторы, включая демонтаж и вывод из эксплуатации таких электростанций и реакторов, являются объектами, подлежащими оценке в соответствии с разделом 4(1) Закона «Об оценке воздействия на окружающую среду» (468/1994). | FI-STUK-YVL-38AE | 2013-11-15 | YVL-D.4-1-108 | Requirement | 10
109. Ydinjätteiden loppusijoitusta koskee ohje YVL D.5, Ydinjätteiden loppusijoitus. Ydinlaitosjätteiden käsittelyä ja varastointia sekä ydinlaitosten käytöstä poistamista koskevat useat muut STUKin YVL-ohjeet. Tässä ohjeessa esitetään viittauksia sovellettaviin ohjeisiin, ja soveltuvat kohdat eritellään mahdollisuuksien mukaan. | 109. The disposal of nuclear waste is addressed in Guide YVL D.5, Disposal of nuclear waste. Several other YVL Guides issued by STUK are applicable to the processing and storage of operational waste and to the decommissioning of nuclear facilities. This Guide contains references to the applicable Guides; the relevant paragraphs are specified where practicable. | 109. Захоронение ядерных отходов рассмотрено в Руководстве YVL D.5 «Утилизация ядерных отходов». Ряд других руководств YVL, опубликованных STUK, относится к переработке и хранению эксплуатационных отходов и выводу из эксплуатации ядерных установок. Данное руководство содержит ссылки на прочие применимые руководства; соответствующие параграфы указываются, где это практически возможно. | FI-STUK-YVL-38AF | 2013-11-15 | YVL-D.4-1-109 | Requirement | 11
2 Soveltamisala | 2 Scope of application | 2 Область применения | FI-STUK-YVL-38B0 | 2013-11-15 | YVL-D.4-2 | Heading | 12
201. Tässä ohjeessa esitetään vaatimukset, joita on noudatettava suunniteltaessa ja toteutettaessa ydinlaitosten käytöstä kertyvien matala- ja keskiaktiivisten jätteiden lajittelua, käsittelyä, varastointia, aktiivisuusmääritystä ja kirjanpitoa (jäljempänä ydinlaitosjätteiden käsittely ja varastointi). | 201. This Guide sets out the requirements that shall be complied with when planning and implementing the sorting, processing, storage, activity determination and record-keeping of low and intermediate level waste arising from the operation of nuclear facilities (hereinafter the processing and storage of operational waste). | 201. Настоящее руководство определяет требования, которые обязательны к выполнению при планировании и выполнении работ по сортировке, переработке, хранению, определению уровня активности и учету низко- и среднеактивных отходов, образующихся при эксплуатации ядерных установок (далее – переработка и хранение эксплуатационных отходов). | FI-STUK-YVL-38B1 | 2013-11-15 | YVL-D.4-2-201 | Requirement | 13
202. Ohjeessa esitetään perusvaatimukset ydinlaitoksen käytöstä poistamisen suunnittelulle ja toteutukselle sekä käytöstä poistamisen yhteydessä kertyvien jätteiden lajittelulle, käsittelylle, varastoinnille, aktiivisuusmäärityksille ja kirjanpidolle (jäljempänä käytöstäpoistojätteiden käsittely ja varastointi). | 202. The Guide sets out the basic requirements for planning and implementing the decommissioning of a nuclear facility and for the sorting, processing, storage, activity determinations and record-keeping of the waste arising from decommissioning (hereinafter the processing and storage of decommissioning waste). | 202. Руководство определяет основные требования по планированию и выводу из эксплуатации ядерной установки, а также по сортировке, переработке, хранению, определению уровня активности и учету отходов, образующихся при выводе из эксплуатации (далее – переработка и хранение отходов, образующихся при выводе из эксплуатации). | FI-STUK-YVL-38B2 | 2013-11-15 | YVL-D.4-2-202 | Requirement | 14
203. Ohje koskee myös ydinlaitoksen käytön tai käytöstä poistamisen yhteydessä kertyvien ydinjätteiden, mukaan lukien kierrätyskelpoiset materiaalit, vapauttamista valvonnasta sekä käytöstä poistetun ydinlaitoksen vapauttamista valvonnasta. Ohje käsittelee vapauttamismenettelyjä sekä valvonnasta vapautettavien materiaalien aktiivisuusmääritystä ja kirjanpitoa. | 203. The Guide also addresses the clearance of nuclear waste, including recyclable material, arising from the operation and decommissioning of a nuclear facility, as well as the clearance of a decommissioned nuclear facility. The Guide discusses the clearance procedures and the activity determination and record-keeping of the materials to be cleared. | 203. Руководство также затрагивает вопрос освобождения радиоактивных отходов, включая вторсырье, образующихся в процессе эксплуатации и вывода из эксплуатации ядерной установки, а также освобождения выводимой из эксплуатации ядерной установки от нормативного контроля. В руководстве рассматриваются процедуры освобождения, а также определение уровня активности и учет освобождаемых от контроля материалов. | FI-STUK-YVL-38B3 | 2013-11-15 | YVL-D.4-2-203 | Requirement | 15
204. Ohje koskee ensisijaisesti ydinvoimalaitoksia ja tutkimusreaktoreita, mutta se koskee soveltuvin osin myös muita ydinlaitoksia sekä säteilyasetuksen (1512/1991) 24 b §:n nojalla valtion pysyvään hallintaan siirrettyjen radioaktiivisten jätteiden käsittelyä ja varastointia. | 204. This Guide primarily concerns nuclear power plants and research reactors, but it also pertains, where applicable, to other nuclear facilities and to the processing and storage of radioactive waste, the custody of which is permanently assigned to the government under Section 24 b of the Radiation Decree (1512/1991). | 204. Прежде всего настоящее руководство распространяется на атомные электростанции и исследовательские реакторы. Однако в соответствующих случаях оно также затрагивает другие ядерные установки и работы по переработке и хранению радиоактивных отходов, надзор за которыми передан государственным органам в соответствии с разделом 24 b Постановления «Об ионизирующем излучении» (1512/1991). | FI-STUK-YVL-38B4 | 2013-11-15 | YVL-D.4-2-204 | Requirement | 16
3 Ydin-ja säteilyturvallisuus | 3 Nuclear and radiation safety | 3 Ядерная и радиационная безопасность | FI-STUK-YVL-38B5 | 2013-11-15 | YVL-D.4-3 | Heading | 17
3.1 Ydinlaitoksen käyttö ja käytöstäpoisto | 3.1 Operation and decommissioning of a nuclear facility | 3.1 Эксплуатация ядерной установки и ее вывод из эксплуатации | FI-STUK-YVL-38B6 | 2013-11-15 | YVL-D.4-3.1 | Heading | 18
301. Ydinvoimalaitoksella tapahtuvan ydinlaitosjätteiden käsittelyn ja varastoinnin suunnittelun lähtökohtana on koko ydinvoimalaitoksen normaalikäytöstä väestön yksilölle aiheutuvan vuosiannoksen raja-arvo 0,1 mSv (VNA 717/2013 8 §). | 301. The design basis for the processing and storage of operational waste at a nuclear power plant is the annual dose constraint of 0.1 mSv to an individual of the population arising from the normal operation of the nuclear power plant (Government Decree 717/2013, Section 8). | 301. К исходным данным проектирования системы переработки и хранения эксплуатационных отходов на атомной электростанции относится годовой предел индивидуальной дозы облучения населения, равный 0,1 мЗв при нормальной эксплуатации атомной электростанции (Постановление Государственного совета 717/2013, раздел 8). | FI-STUK-YVL-38B7 | 2013-11-15 | YVL-D.4-3.1-301 | Requirement | 19
302. Perustuen VNA 717/2013 8 §:ään ja säteilylain 2 §:n optimointiperiaatteeseen, on ydinlaitosjätteiden käsittely ja varastointi suunniteltava siten, että suunnitelmien mukaisesta käsittelystä ja varastoinnista väestön eniten altistuville yksilöille keskimäärin aiheutuva vuosiannos ei ylitä arvoa 0,01 mSv. | 302. Pursuant to Section 8 of Government Decree 717/2013 and the optimisation principle of Section 2 of the Radiation Act, the processing and storage of operational waste shall be so designed that the average annual dose to the most exposed individuals of the population, arising from the processing and storage of operational waste as designed, does not exceed the 0.01 mSv constraint. | 302. В соответствии с разделом 8 Постановления Государственного совета 717/2013 и принципом оптимизации в разделе 2 Закона «Об ионизирующем излучении», переработка и хранение эксплуатационных отходов проектируются таким образом, чтобы средняя годовая индивидуальная доза облучения населения, связанная с переработкой и хранением эксплуатационных отходов в соответствии с проектом, для лиц групп риска не превышала 0,01 мЗв. | FI-STUK-YVL-38B8 | 2013-11-15 | YVL-D.4-3.1-302 | Requirement | 20
303. Käyttöhäiriön tai onnettomuuden tapahtuessa eniten altistuville väestön yksilöille aiheutuva vuosiannos jää seuraavassa esitettyjen arvojen alle (VNA 717/2013 9 ja 10 §): a. 0,1 mSv odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden seurauksena b. 1 mSv luokan 1 oletetun onnettomuuden sattuessa c. 5 mSv luokan 2 oletetun onnettomuuden sattuessa. | 303. The annual dose to the most exposed individuals of the population arising as a result of an operational occurrence or accident shall remain below the values indicated below (Government Decree 717/2013, Sections 9 and 10): a. 0.1 mSv as a result of an anticipated operational occurrence; b. 1 mSv in the event of a Class 1 postulated accident; and c. 5 mSv in the event of a Class 2 postulated accident. | 303. Годовая индивидуальная доза облучения для групп риска в результате прогнозируемого эксплуатационного события или аварии не должна превышать указанных ниже предельных значений (Постановление Государственного совета 717/2013, разделы 9 и 10): а. 0,1 мЗв в результате ожидаемого при эксплуатации события; б. 1 мЗв в случае наступления постулируемой аварии класса 1; и в. 5 мЗв в случае наступления постулируемой аварии класса 2. | FI-STUK-YVL-38B9 | 2013-11-15 | YVL-D.4-3.1-303 | Requirement | 21
304. Ydinvoimalaitoksen käytöstä poistamisen suunnittelun on perustuttava vaatimuksessa 302 tarkoitettuun, suunniteltuja toimenpiteitä koskevaan tavoitteeseen, jonka mukaan vuosiannos 0,01 mSv ei ylity, sekä vaatimuksessa 303 esitettyihin häiriö- ja onnettomuustilanteita koskeviin annosrajoituksiin. | 304. The decommissioning of a nuclear power plant shall be designed based on the objective referred to in para. 302 concerning planned activities, according to which the annual dose constraint of 0.01 mSv shall not be exceeded, and on the dose constraints for operational occurrences and accidents specified in para. 303. | 304. Вывод из эксплуатации ядерной установки проектируется с учетом задачи, описанной в п. 302 относительно планирования мер, в соответствии с которой годовой предел дозы облучения, составляющий 0,01 мЗв, не должен превышаться, а также с учетом пределов дозы облучения при прогнозируемых эксплуатационных событиях и авариях, указанных в п. 303. | FI-STUK-YVL-38BA | 2013-11-15 | YVL-D.4-3.1-304 | Requirement | 22
305. Tarkasteltavat odotettavissa olevat käyttöhäiriöt on määriteltävä tapahtumina, joilla on suuri todennäköisyys tapahtua laitoksen käyttöaikana (keskimäärin vähintään kerran sadan käyttövuoden aikana). | 305. The anticipated operational occurrences to be considered shall be defined as events that have a high probability to occur during the lifetime of the facility (on average at least once over a span of one hundred operating years). | 305. Ожидаемыми при эксплуатации событиями должны считаться события, которые имеют высокую вероятность возникновения за время срока эксплуатации установки (в среднем один раз за сто лет). | FI-STUK-YVL-38BB | 2013-11-15 | YVL-D.4-3.1-305 | Requirement | 23
306. Tarkasteltavat oletetut onnettomuudet on määriteltävä ja luokiteltava arvioidun todennäköisyyden perusteella siten, että luokan 1 onnettomuus voi sattua useammin ja luokan 2 onnettomuus harvemmin kuin kerran tuhannessa vuodessa. | 306. The postulated accidents to be considered shall be defined and classified based on their estimated frequency so that a Class 1 accident may occur more frequently and a Class 2 accident less frequently than once over a span of one thousand years. | 306. Постулированные аварии должны выявляться и классифицироваться с учетом ожидаемой частоты их возникновения; авария класса 1 может происходить чаще, а авария класса 2 – реже, чем один раз за тысячу лет. | FI-STUK-YVL-38BC | 2013-11-15 | YVL-D.4-3.1-306 | Requirement | 24
307. Radioaktiivisten aineiden ympäristöpäästöjen leviämisanalyyseissä ja päästöistä aiheutuvien säteilyannosten analyyseissä on noudatettava soveltuvin osin ohjetta YVL C.4, Ydinlaitoksen ympäristön säteilyvalvonta. Tämä koskee normaaleja käyttötilanteita, käyttöhäiriöitä ja onnettomuustilanteita. | 307. The dispersion analyses of radioactive releases to the environment and the analyses of the radiation doses arising from the releases shall be conducted in compliance with Guide YVL C.4, Assessment of radiation doses to the public in the vicinity of a nuclear facility, where applicable. This applies to normal operation, operational occurrences and accidents. | 307. Анализ рассеивания выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду и анализ доз радиационного облучения, связанных с выбросами, проводится в соответствии с Руководством YVL C.4 «Оценка доз радиационного облучения населения на территориях, прилегающих к территории ядерной установки». Это правило действует как при нормальной эксплуатации объекта, так и в случае событий при эксплуатации и аварий. | FI-STUK-YVL-38BD | 2013-11-15 | YVL-D.4-3.1-307 | Requirement | 25
3.2 Valvonnasta vapauttaminen | 3.2 Clearance | 3.2 Освобождение от контроля | FI-STUK-YVL-38BE | 2013-11-15 | YVL-D.4-3.2 | Heading | 26
308. Vapautettaessa ydinjätteitä valvonnasta säteilyturvallisuuden perusvaatimuksena on, että vapautetuista materiaaleista väestön yksilöille tai jätteitä käsitteleville työntekijöille aiheutuva vuosiannos ei ylitä arvoa 0,01 mSv ja että valvonnasta vapautetusta jätteestä aiheutuva säteilyaltistus pidetään muutoinkin niin vähäisenä kuin käytännön toimin on mahdollista. Annosrajoitusta sovelletaan yhdeltä ydinvoimalaitokselta tai muulta ydinlaitokselta niiden käytön tai purkamisen yhteydessä valvonnasta vapautettaviin materiaaleihin. | 308. The basic radiation protection requirement for the clearance of nuclear waste is that the annual dose to any member of the public or worker handling the waste does not exceed the constraint of 0.01 mSv, and that the radiation exposure arising from the cleared waste is otherwise kept as low as reasonably achievable. This dose constraint applies to the clearance of materials arising from the operation or dismantling of a single nuclear power plant or other nuclear facility. | 308. Основное требование по радиационной защите для освобождения отходов от нормативного контроля заключается в том, чтобы годовая доза облучения любого представителя населения или работника, перерабатывающего отходы, не превышала предельное значение, составляющее 0,01 мЗв, и чтобы радиационное воздействие, связанное с освобожденными отходами, находилось на разумно достижимом низком уровне. Указанное ограничение по дозам облучения распространяется на освобождение материалов, образующихся в процессе эксплуатации или демонтажа атомной электростанции или другой ядерной установки. | FI-STUK-YVL-38BF | 2013-11-15 | YVL-D.4-3.2-308 | Requirement | 27
309. Ydinlaitoksen rakennusten ja maa-alueiden valvonnasta vapauttamisessa säteilyturvallisuuden perusvaatimuksena on, että valvonnasta vapautettujen maa-alueiden ja rakennusten käytöstä tyypillinen eniten altistuvalle yksilölle aiheutuva vuosiannos on enintään 0,01 mSv. Tapauskohtaisessa menettelyssä alueen ja rakennusten tulevaa käyttöä rajoitetaan ja tällöin voidaan sallia yksilön vuosiannos arvoon 0,1 mSv asti säteilysuojelullisen optimoinnin perusteella. Lisäksi on laskennallisesti osoitettava, että vaikka aluetta koskevat käyttörajoitukset pettäisivät, tilojen käytöstä tai alueella oleskelusta koituva vuosiannos alittaa hyvällä varmuudella arvon 1 mSv. | 309. The basic radiation protection requirement for the clearance of the buildings and the site of a nuclear facility is that the typical annual dose to the most exposed individual arising from the use of the cleared site and buildings is not more than 0.01 mSv. In a case-specific clearance procedure where the future use of the site and the buildings is restricted, an annual dose of an individual up to 0.1 mSv may be permitted based on radiation protection optimisation. Furthermore, it must be demonstrated by means of analyses that even if the restrictions imposed on the use of the site were to fail, the annual dose arising from use of the buildings and occupancy at the site would remain below 1 mSv with high certainty. | 309. Основное требование по радиационной защите для освобождения от нормативного контроля зданий и площадки ядерной установки заключается в том, чтобы характерная годовая доза облучения, связанная с пользованием освобожденными зданиями и площадкой, не превышала 0,01 мЗв для групп риска. В случае если при освобождении зданий и площадки от контроля имеется ограничение на их дальнейшее использование, может быть установлена предельная годовая индивидуальная доза в размере 0,1 мЗв. Кроме того, с помощью расчетов должно быть продемонстрировано, что даже в случае несоблюдения ограничений на использование площадки годовая доза, связанная с пользованием зданиями и нахождением на площадке, с высокой степенью уверенности не превысит 1 мЗв. | FI-STUK-YVL-38C0 | 2013-11-15 | YVL-D.4-3.2-309 | Requirement | 28
4 Suunnitteluvaatimukset | 4 Design requirements | 4 Требования к проектированию | FI-STUK-YVL-38C1 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4 | Heading | 29
4.1 Yleiset turvallisuusperiaatteet | 4.1 General safety principles | 4.1 Общие принципы безопасности | FI-STUK-YVL-38C2 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.1 | Heading | 30
Ydinlaitosjätteiden käsittely ja varastointi | Processing and storage of operational waste | Переработка и хранение эксплуатационных отходов | FI-STUK-YVL-38C3 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.1þ | Heading | 31
401. Ydinenergialain 7 h §:n ensimmäisen momentin mukaan ydinlaitoksella on oltava tilat, laitteistot ja muut järjestelyt, joilla voidaan huolehtia turvallisesti laitoksen […] käytössä syntyvien ydinjätteiden käsittelystä ja varastoinnista. | 401. According to Section 7(h)(1) of the Nuclear Energy Act, the nuclear facility shall have the facilities, equipment, and other arrangements required to ensure the safe handling and storage of [...] any nuclear waste generated during operation. | 401. В соответствии с разделом 7(h)(1) Закона «Об атомной энергии», ядерная установка должна быть оснащена специальными помещениями, оборудованием и другими средствами для обеспечения безопасности хранения и обращения с [...] любыми ядерными отходами, образующимися в процессе эксплуатации. | FI-STUK-YVL-38C4 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.1-401 | Requirement | 32
402. Ydinlaitosjätteiden käsittelyn ja varastoinnin suunnittelu ja toteutus on tehtävä kokonaisuutena siten, että otetaan huomioon jätehuollon eri vaiheiden väliset mahdolliset riippuvuudet. Erityisesti seuraavat turvallisuusperiaatteet on otettava huomioon: a. Varastoitavien ja loppusijoitettavien jätteiden kertymistä on rajoitettava mm. huolto- ja korjaustöiden suunnittelun sekä dekontaminointi- ja tilavuudenpienennysmenetelmien avulla. b. Jätteet on lajiteltava ja luokiteltava jatkokäsittelyn, valvonnasta vapautuksen, varastoinnin ja loppusijoituksen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. c. Jos jätteille on loppusijoitustila käytettävissä, ne on käsiteltävä ja pakattava loppusijoitusvaatimusten mukaisesti. d. Jos jätteille ei ole vielä käytettävissä loppusijoitustilaa, ne on käsiteltävä ja varastoitava turvallisesti loppusijoitusajankohtaan asti. e. Jätehuoltotoimista työntekijöille aiheutuvaa säteilyannosta on rajoitettava, radioaktiivisten aineiden leviäminen laitostiloihin ja ympäristöön on estettävä sekä häiriö- ja onnettomuustilanteisiin on varauduttava. f. Jätteiden radioaktiivisuus- ja muut ominaisuudet on määritettävä ja tallennettava niin, että loppusijoitettavista jätepakkauksista tai pitkäaikaisesti varastoitavista jätteistä on tarvittavat tiedot. | 402. The planning and implementation of the processing and storage of operational waste shall be carried out with due consideration given to potential dependencies between different waste management stages. Account shall be taken of the following safety principles in particular: a. The generation of waste that needs to be stored or disposed of shall, among other things, be limited by means of repair work and maintenance planning, and decontamination and volume reduction. b. Waste shall be appropriately sorted and classified in view of its further treatment, clearance, storage and disposal. c. Waste that can be disposed of in a repository shall be conditioned and packed in accordance with the disposal requirements. d. Waste that cannot yet be disposed of in a repository shall be safely processed and stored until disposal. e. The radiation exposure of workers arising from waste management actions shall be limited, the spreading of radioactive materials inside the facility and into the environment shall be prevented, and preparedness for operational occurrences and accident conditions shall be maintained. f. The radioactivity and other properties of waste shall be determined and recorded such as to ensure the availability of the necessary information concerning the waste packages that are to be disposed of, or any waste that is to be stored for a prolonged period of time. | 402. Планирование и выполнение работ по переработке и хранению эксплуатационных отходов должны выполняться в совокупности, с учетом потенциальной зависимости между различными этапами обращения с отходами. В частности, должны учитываться следующие принципы безопасности: а. Образование отходов, нуждающихся в хранении и утилизации, должно, среди прочего, быть ограничено за счет планирования ремонта и технического обслуживания, а также методов обеззараживания и снижения объема. б. Отходы должны сортироваться и классифицироваться с учетом их последующей обработки, освобождения от контроля, хранения и утилизации. в. Отходы, которые могут утилизироваться захоронением, должны проходить переработку и упаковку в соответствии с техническими условиями утилизации. г. Отходы, которые на данном этапе не могут быть захоронены, должны пройти безопасную переработку и храниться до утилизации. д. Воздействие радиации на работников в результате обращения с отходами должно быть ограничено; распространение радиоактивных веществ на установке и в окружающую среду должно быть предотвращено; должна сохраняться готовность к переходным и аварийным условиям. е. Радиоактивные и прочие свойства отходов определяются и фиксируются для обеспечения необходимой информации по утилизируемым контейнерам с отходами, либо по отходам, которые должны храниться в течение длительного времени. | FI-STUK-YVL-38C5 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.1-402 | Requirement | 33
Ydinlaitoksen käytöstäpoisto | Decommissioning of a nuclear facility | Вывод из эксплуатации ядерных установок | FI-STUK-YVL-38C6 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.1-402þ | Heading | 34
403. Ydinenergialain 7 g §:n ensimmäisen momentin mukaan ydinlaitoksen suunnittelussa on varauduttava laitoksen käytöstä poistamiseen. Toisen momentin mukaan kun ydinlaitoksen käyttö on lopetettu, laitos on poistettava käytöstä Säteilyturvakeskuksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Laitoksen purkamista ja muita toimenpiteitä laitoksen käytöstä poistamiseksi ei saa perusteettomasti siirtää. | 403. According to Section 7g(1) of the Nuclear Energy Act, the design of a nuclear facility shall provide for the facility’s decommissioning. According to subsection 2, when the operation of a nuclear facility has been terminated, the facility shall be decommissioned in accordance with a plan approved by the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK). Dismantling the facility and other measures taken for the decommissioning of the facility may not be postponed without due cause. | 403. В соответствии с разделом 7g(1) Закона «Об атомной энергии», проект ядерной установки должен предусматривать вывод ее из эксплуатации. В соответствии с пунктом 2, после завершения эксплуатации ядерной установки она выводится из эксплуатации в соответствии с планом, утвержденным Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности (STUK). Сроки демонтажа установки и других мер по выводу установки из эксплуатации не могут быть продлены без достаточных оснований. | FI-STUK-YVL-38C7 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.1-403 | Requirement | 35
404. Ydinlaitoksen suunnitteluvaiheessa on laadittava käytöstöpoistostrategia, jossa määritellään ainakin toteutusvaiheet aikatauluineen, purkamis- ja jätehuoltoratkaisut pääpiirteissään sekä laitosalueen lopputila. Jos strategiaan sisältyy pitkäkestoinen valvottu säilytys ennen laitoksen lopullista purkamista, se on perusteltava seikoilla, jotka voivat liittyä esim. säteilysuojelulliseen optimointiin, käytöstäpoiston yhteensovittamiseen muiden ydinlaitosten kanssa tai loppusijoitustilojen käyttöön tuloon. | 404. In the design stage of a nuclear facility, a decommissioning strategy shall be established that at least defines the implementation stages with timetables, an outline of the dismantling and waste management solutions adopted, and the end state of the facility site. If the strategy involves a prolonged period of monitored storage prior to the dismantling of the facility, this shall be justified by considerations such as radiation protection optimisation, co-implementation of the decommissioning with other nuclear facilities, or the availability of disposal facilities. | 404. На стадии проектирования ядерной установки определяется стратегия ее выведения из эксплуатации, включающая как минимум этапы реализации с графиками, описание принятых решений по демонтажу и обращению с отходами, а также конечного состояния площадки ядерной установки. Предусмотренное стратегией длительное контролируемое хранение перед окончательным демонтажем установки должно быть обосновано с учетом таких ограничений, как оптимизация радиационной защиты, совместный вывод из эксплуатации с другими ядерными установками или наличие установок по захоронению. | FI-STUK-YVL-38C8 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.1-404 | Requirement | 36
405. Ydinlaitoksella on oltava käyttöönotosta lähtien riittävän yksityiskohtainen laitoksen tyyppiä ja tilaa vastaava käytöstäpoistosuunnitelma, joka perustuu laitoksen käytöstäpoistostrategiaan. Laitoksen käytön aikana strategia ja suunnitelma on säännöllisesti arvioitava ja tarvittaessa päivitettävä niin, että niitä voidaan käyttää laitoksen pysyvän sulkemisen jälkeen laadittavan lopullisen käytöstäpoistosuunnitelman perustana. | 405. Since its commissioning, a nuclear facility shall have a sufficiently detailed decommissioning plan commensurate with the type and state of the facility in place that is based on the adopted decommissioning strategy. During the operation of the facility, the strategy and plan shall be regularly reviewed and updated where necessary to ensure that they can be used as the basis for the final decommissioning plan drafted after the permanent shutdown of the facility. | 405. После ввода в эксплуатацию должен быть составлен достаточно детальный план вывода из эксплуатации ядерной установки, соответствующий типу и состоянию имеющейся установки и основанный на принятой стратегии вывода из эксплуатации. Стратегия и план должны регулярно пересматриваться и обновляться в течение срока эксплуатации и служить основой для конечного плана вывода из эксплуатации, подготавливаемого после окончательного останова установки. | FI-STUK-YVL-38C9 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.1-405 | Requirement | 37
406. Valtioneuvoston asetuksen 717/2008 20 §:n mukaan ydinvoimalaitoksen suunnittelussa on otettava huomioon laitosyksiköiden käytöstä poistaminen siten, että voidaan rajoittaa niitä purettaessa kertyvän loppusijoitettavan jätteen määrää ja laitoksen purkamisesta aiheutuvaa työntekijöiden säteilyaltistusta sekä estää radioaktiivisten aineiden pääsy ympäristöön käytöstä poistamisen aikana ja jätteiden käsittelyssä. Näitä periaatteita on sovellettava myös muiden ydinlaitosten suunnittelussa. | 406. According to Section 20 of Government Decree (717/2013), the design of a nuclear power plant shall take account of the decommissioning of plant units so as to limit the volume of waste destined for final disposal, accumulating during their dismantling, and the radiation exposure of workers due to the dismantling of the plant, and to prevent radioactive materials from spreading into the environment during decommissioning and when the waste is processed. These principles shall also apply to the design of other nuclear facilities. | 406. В соответствии с разделом 20 Постановления Государственного совета (717/2013), проект атомной электростанции должен предусмотреть вывод из эксплуатации энергоблоков станции таким образом, чтобы ограничить объем отходов для конечной утилизации, накапливающихся во время демонтажа, воздействие радиации на работников в ходе демонтажа станции, а также предотвратить попадание радиоактивных материалов в окружающую среду при выводе из эксплуатации или переработке отходов. Данные задачи также учитываются в проекте других ядерных установок. | FI-STUK-YVL-38CA | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.1-406 | Requirement | 38
407. Ydinlaitoksen käytöstäpoiston yhteydessä kertyvien jätteiden käsittelyn ja varastoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon vaatimuksiin 401 ja 402 sisältyvät turvallisuusperiaatteet. | 407. Account shall be taken of the safety principles included in paras. 401 and 402 when the processing and storage of the waste arising from the decommissioning of a nuclear facility is planned and implemented. | 407. При планировании и осуществлении переработки и хранения отходов, образующихся при выводе ядерной установки из эксплуатации, должны учитываться принципы безопасности, включенные в пп. 401 и 402. | FI-STUK-YVL-38CB | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.1-407 | Requirement | 39
408. Ydinlaitoksen suunnittelun, rakentamisen ja käytön aikana sekä erityisesti laitoksen lopullisen sulkemisen yhteydessä on hankittava, kerättävä ja tallennettava sellaista laitosta koskevaa tietoa, josta on hyötyä, kun laitoksen käytöstäpoistosuunnitelmaa pidetään ajan tasalla ja laitosta poistetaan käytöstä. | 408. During the design, construction, operation and particularly in connection with final shutdown of a nuclear facility, information concerning the facility that is of use when the decommissioning plan of the facility is kept up to date and when the facility is decommissioned shall be sought out, collected and recorded. | 408. Во время проектирования, строительства и эксплуатации ядерной установки (в частности, в связи с окончательным остановом) должны осуществляться поиск, сбор и регистрация любой информации по установке, которая может быть полезной для актуализации плана вывода из эксплуатации и при окончательном выводе из эксплуатации. | FI-STUK-YVL-38CC | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.1-408 | Requirement | 40
Valvonnasta vapauttaminen | Clearance | Освобождение от контроля | FI-STUK-YVL-38CD | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.1-408þ | Heading | 41
409. Ydinjäte voidaan vapauttaa valvonnasta yleisen tai tapauskohtaisen menettelyn kautta. a. Yleisessä vapauttamismenettelyssä laitokselta poistettavien materiaalien määränpäätä ei tarvitse määritellä tai se määritellään vain pääpiirteissään ja sovellettavat aktiivisuusrajat ovat kiinteitä. b. Tapauskohtaisessa vapauttamismenettelyssä materiaalien vastaanottaja ja huoltomenetelmä on määriteltävä ja aktiivisuusrajat asetetaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella. | 409. Nuclear waste may be cleared from regulatory control following a general or case-specific procedure. a. In a general clearance procedure, the destination of the materials released from the facility need not be designated, or is only designated in its outline, and the activity levels to be applied are fixed. b. In a case-specific clearance procedure, the recipient of the material and the maintenance process must be defined; the activity levels will be imposed based on case-by-case consideration. | 409. Радиоактивные отходы могут освобождаться от нормативного контроля в рамках общей или специальной процедуры. а. В рамках общей процедуры освобождения указание пункта назначения материалов, изъятых с установки, не требуется или определяется в общих чертах и предельные значения активности фиксированы. б. В рамках специальной процедуры освобождения обязательно указание получателя материала и процесса обслуживания; предельные значения активности должны определяться для каждого конкретного случая. | FI-STUK-YVL-38CE | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.1-409 | Requirement | 42
410. Yleinen menettely ei sovellu jätteille, jotka ovat helposti haihtuvia tai herkästi syttyviä tai jotka muulla tavoin voivat erityisen herkästi aiheuttaa säteilyaltistusta. | 410. The general clearance procedure is not applicable to waste that is volatile or flammable or is otherwise particularly prone to cause radiation exposure. | 410. Общая процедура освобождения не применима к летучим веществам или воспламеняющимся отходам, либо тем, которые могут привести к радиационному воздействию. | FI-STUK-YVL-38CF | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.1-410 | Requirement | 43
411. Kun vapautetaan jätteitä yleisellä menettelyllä täysin rajoittamattomasti, noudatetaan liitteessä A olevia nuklidikohtaisia aktiivisuusrajoja. Vaihtoehtoisesti, mikäli vuosittainen valvonnasta vapautettavien jätteiden määrä ei ylitä 100 tonnia yhtä ydinvoimalaitosta tai muuta ydinlaitosta kohti, voidaan yleiselle kaatopaikalle haudattaville tai kierrätysmetallin sulatukseen toimitettaville jätteille soveltaa liitteessä B esitettäviä aktiivisuusrajoja. Silloin, kun sovelletaan liitteissä olevia rajoja usealle nuklidille, on otettava huomioon, että nuklidikohtaisten aktiivisuuksien ja vastaavien aktiivisuusrajojen suhdelukujen summan tulee olla pienempi kuin yksi. Tarvittaessa voidaan käyttää perusteltua arviota jätteen nuklidikoostumuksesta ja aktiivisuuksista. | 411. In the event that waste is cleared following the general procedure without any limitations, the nuclide-specific activity levels specified in Annex A shall be complied with. Alternatively, if the annual amount of waste to be cleared does not exceed 100 tonnes for one nuclear power plant or other nuclear facility, the activity levels specified in Annex B may be applied for waste that is disposed of in a public landfill or dispatched to be melted as recyclable metal. When the levels specified in the annexes are applied to several nuclides, the sum of the ratios between nuclide-specific activities and the respective activity levels shall be less than one. When necessary, an assessment of the nuclide composition and activities of the waste may be used. | 411. Если отходы освобождены от контроля в рамках общей процедуры без ограничений, должны соблюдаться уровни предельной нуклидной активности, указанные в Приложении А. В качестве альтернативы, если годовой объем освобождаемых от контроля отходов не превышает 100 тонн на одну атомную электростанцию или другую ядерную установку, в отношении отходов, вывозимых на полигоны ТБО или для плавки в качестве вторсырья, могут применяться значения предельной активности в Приложении B. Если пределы, указанные в приложении, применяются к нескольким нуклидам, необходимо учесть, что сумма отношений нуклидной активности и соответствующих пределов активности должна составлять менее единицы. При необходимости может быть применена обоснованная оценка нуклидного состава и активности отходов. | FI-STUK-YVL-38D0 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.1-411 | Requirement | 44
412. Tapauskohtaisessa valvonnasta vapauttamisessa noudatetaan STUKin kulloinkin erikseen hyväksymiä aktiivisuusrajoja, joiden määrittelyssä on otettava huomioon ydinenergia-asetuksen 10 §:n ensimmäisen momenttiin sisältyvät ehdot: a. Luovutetun ydinjätteen saajan hallussa olevien ydinjätteiden kokonaisaktiivisuuden on oltava pienempi kuin 1 GBq ja alfa-aktiivisuuden pienempi kuin 10 MBq. b. Luovutetusta ydinjätteestä aiheutuvan vuosiannoksen tulee alittaa 0,01 mSv. c. Luovutetusta ydinjätteestä aiheutuvan säteilyaltistuksen tulee olla niin pieni kuin käytännössä on mahdollista. | 412. In a case-specific clearance, the activity levels approved by STUK for each case shall be complied with, the determination of which shall take due account of the provisions contained in Section 10(1) of the Nuclear Energy Decree: a. The total activity of nuclear waste in the possession of the transferee shall be lower than 1 GBq and the alpha activity lower than 10 MBq. b. The annual dose caused by the transferred nuclear waste shall not exceed 0.01 mSv. c. The radiation exposure caused by the transferred nuclear waste shall be as low as reasonably achievable. | 412. В рамках специального освобождения требуется соблюдение значений предельной активности, одобренных STUK для каждого конкретного случая. При их определении должны учитываться положения раздела 10(1) Постановления «Об атомной энергии»: а. Общая активность радиоактивных отходов в распоряжении получателя должна быть ниже 1 ГБк, альфа-активность – ниже 10 МБк. б. Годовая эффективная доза передаваемых радиоактивных отходов не должна превышать 0,01 мЗв. в. Радиационное воздействие, возникшее из-за переносимых ядерных отходов, должно сохраняться на разумно достижимом низком уровне. | FI-STUK-YVL-38D1 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.1-412 | Requirement | 45
413. Valvonnasta vapautetussa jätteessä tai muussa materiaalissa aktiivisuuspitoisuuksien on alitettava ohjeen ST 1.5, Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta ja ilmoitusvelvollisuudesta, mukaiset vapaarajat. Vapautettavaan materiaaliin ei saa sisältyä ydinenergialain 3 §:n ensimmäisen momentin 2. kohdassa tarkoitettuja ydinaineita eikä ydinenergia-asetuksen 1 §:n ensimmäisen momentin 8. kohdassa tarkoitettua muuta ydinmateriaalia. | 413. The activity concentrations of the waste or other material to be cleared shall be below the exemption levels given in Guide ST 1.5, Exemption of the use of radiation from the safety licence. The material to be cleared may not contain any nuclear material within the meaning of Section 3(1)(2) of the Nuclear Energy Act or nuclear use items within the meaning of Section 1(1)(8) of the Nuclear Energy Decree. | 413. Концентрации активности освобождаемых отходов и других материалов должны быть ниже уровней освобождения, приведенных в Руководстве ST 1.5 «Источники радиационного излучения, не требующие лицензирования». Освобождаемый от контроля материал не может включать радиоактивные вещества в значении раздела 3(1)(2) Закона «Об атомной энергии» или радиоактивные продукты в значении раздела 1(1)(8) Постановления «Об атомной энергии». | FI-STUK-YVL-38D2 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.1-413 | Requirement | 46
414. Käytöstä poistetun ydinlaitoksen alue ja mahdollisesti purkamatta jätettävät rakennukset voidaan vapauttaa valvonnasta joko yleisen tai tapauskohtaisen menettelyn kautta. Tapauskohtaisessa menettelyssä alueen ja rakennusten tuleva käyttötarkoitus on määriteltävä. | 414. The site of a decommissioned nuclear facility and any buildings therein left undismantled may be cleared from regulatory control following the general or case-specific procedure. In the case-specific procedure, the future use of the site and buildings need to be defined. | 414. Площадка вывода из эксплуатации ядерной установки, а также любые не демонтированные здания могут быть освобождены от нормативного контроля в рамках общей или специальной процедуры. Для специальной процедуры требуется определение будущего применения площадки и зданий. | FI-STUK-YVL-38D3 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.1-414 | Requirement | 47
415. Purkamatta jätettävät rakennukset voidaan vapauttaa valvonnasta yleisen menettelyn mukaisesti ja ilman käyttörajoituksia, jos tilojen seinien, lattioiden ja kattojen keskimääräinen aktiivisuuskate ei ylitä arvoa 0,4 Bq/cm² (4 000 Bq/m²). Sen lisäksi aktiivisuuskate ei saa ylittää arvoa 10 000 Bq millään yhden neliömetrin alueella. Näitä pintakontaminaatiorajoja voidaan soveltaa ydinvoimalaitoksilla tyypillisesti esiintyville nuklidikoostumuksille. | 415. Buildings left undismantled may be cleared following the general procedure and without restrictions if the average surface activity contamination on the walls, floors and ceilings inside the buildings is less than 0.4 Bq/cm² (4,000 Bq/m²). Furthermore, surface activity contamination on any area of one square metre shall be less than 10,000 Bq. These surface contamination levels may be applied to nuclide compositions typically occurring at nuclear power plants. | 415. Не демонтированные здания могут быть освобождены от контроля с применением общей процедуры и без ограничений, если средняя поверхностная активность на стенах, полу и потолке в здании составляет менее 0,4 Бк/см2 (4000 Бк/м2). Кроме того, активность поверхностного загрязнения на любом участке в один кв. метр должна быть ниже 10 000 Бк. Указанные пределы загрязнения поверхности могут применяться к нуклидным составам, характерным для атомных электростанций. | FI-STUK-YVL-38D4 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.1-415 | Requirement | 48
416. Tapauskohtaista vapauttamista varten on määriteltävä ydinlaitoksen purkamatta jätettävien rakennusten ja maa-alueiden tuleva käyttö rajoituksineen ja laskettava siitä eniten altistuvan ryhmän edustajille aiheutuvat säteilyannokset. | 416. For a case-specific clearance, the future use of the nuclear facility site and any buildings therein left undismantled shall be defined with the necessary restrictions, and the resulting radiation doses to the representatives of the most exposed group shall be assessed. | 416. В рамках специальной процедуры освобождения должно определяться будущее применение ядерной установки и не демонтированных зданий установки, с соответствующими ограничениями и дозами облучения представителей групп риска. | FI-STUK-YVL-38D5 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.1-416 | Requirement | 49
4.2 Säteilyturvallisuus | 4.2 Radiation safety | 4.2 Радиационная безопасность | FI-STUK-YVL-38D6 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.2 | Heading | 50
417. Ydinlaitoksessa, jossa käsitellään ja varastoidaan ydinlaitosjätteitä tai joka on käytöstäpoiston kohteena, on oltava säteilysuojelujärjestelyt. Laitoksen ja toimintojen suunnittelussa on otettava huomioon seuraavat seikat: a. Laitoksessa on oltava ohjeen YVL C.2, Ydinlaitoksen työntekijöiden säteilysuojelu ja säteilyaltistuksen seuranta, mukainen säteilysuojelualue- ja vyöhykejako. b. Tilasuunnittelussa sekä järjestelmien ja laitteiden suunnittelussa on noudatettava ohjeen YVL C.1, Ydinlaitoksen rakenteellinen säteilyturvallisuus, vaatimuksia. c. Laitoksella on oltava ohjeen YVL C.6, Ydinlaitoksen säteilymittaukset, mukaiset säteilyvalvontajärjestelmät. d. Radioaktiivisten aineiden mahdollisten päästöjen rajoittamisessa ja valvonnassa on noudatettava ohjeen YVL C.3, Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen ja valvonta, vaatimuksia. | 417. A nuclear facility where operational waste is processed and stored or that is being decommissioned shall have radiation protection procedures in place. In the design of the facility and its operations, due account shall be taken of the following considerations: a. The facility shall have in place a division into radiation protection areas and zones as provided in Guide YVL C.2, Radiation protection and exposure monitoring of nuclear facility workers. b. The layout design and the design of systems and components shall comply with the requirements of Guide YVL C.1, Structural radiation safety at a nuclear facility. c. The facility shall have a radiation monitoring system in place as specified in Guide YVL C.6, Radiation monitoring at a nuclear facility. d. The limitation and monitoring of potential radioactive releases shall be conducted in compliance with the requirements of Guide YVL C.3, Limitation and monitoring of radioactive releases from a nuclear facility. | 417. На ядерных установках, где обрабатываются и хранятся эксплуатационные отходы или ядерных установках, которые выводятся из эксплуатации, должны быть предусмотрены локальные меры обеспечения радиационной защиты. При проектировании установки и ее эксплуатации особое внимание должно уделяться следующему: а. На установке должно быть предусмотрено разделение на зоны и территории радиационной защиты, как указано в Руководстве YVL C.2 «Радиационная защита и контроль радиационного облучения работников ядерной установки». б. Проектирование компоновки и проект систем и компонентов должно соответствовать требованиям Руководства YVL C.1 «Конструктивная радиационная безопасность ядерной установки». в. На установке должна быть локальная система радиационного контроля, как указано в Руководстве YVL C.6 «Радиационный контроль на ядерной установке». г. Ограничение и контроль возможных выбросов радиоактивных веществ должен производиться в соответствии с требованиями Руководства YVL C.3 «Ограничение и контроль выбросов радиоактивных веществ с ядерной установки». | FI-STUK-YVL-38D7 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.2-417 | Requirement | 51
4.3. Aktiivisuusmääritykset ja kirjanpito | 4.3. Activity determinations and record-keeping | 4.3 Ведение учета и определение активности | FI-STUK-YVL-38D8 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.3 | Heading | 52
418. Ydinenergia-asetuksen 116 §:n toisen momentin mukaan Säteilyturvakeskuksen tehtävänä on lisäksi vahvistaa, miten jätehuoltovelvollisen tulee pitää kirjaa ydinenergian käytössä syntyneistä ydinjätteistä. | 418. According to Section 116(2) of the Nuclear Energy Decree, in addition, STUK must confirm how the licensee with a waste management obligation should keep accounts of the nuclear waste generated as a result of nuclear energy use. | 418. В соответствии с разделом 116(2) Постановления «Об атомной энергии», в дополнение, STUK должен уточнить, как лицензиат, согласно обязательству по обращению с отходами, будет вести учет ядерных отходов, образованных в результате использования атомной энергии. | FI-STUK-YVL-38D9 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.3-418 | Requirement | 53
Ydinlaitosjätteiden käsittely ja varastointi | Processing and storage of operational waste | Переработка и хранение эксплуатационных отходов | FI-STUK-YVL-38DA | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.3-418þ | Heading | 54
419. Usean vuoden ajan varastoitavista käsittelemättömistä jätteistä on määritettävä ja kirjattava ainakin a. jätelaji ja alkuperä b. määrä (yksikkönä esim. m³, kg, kpl, juoksumetri) c. aktiivisuusinventaaria kuvaavat tiedot sopivia menetelmiä käyttämällä d. erityispiirteet, kuten poikkeava nuklidikoostumus, syttymisherkkyys tai luokittelu ydinmateriaaliksi e. sijoittelu eri varastotiloihin. | 419. At least the following shall be specified and recorded with regard any to unconditioned waste that is stored for several years: a. waste type and origin; b. amount (expressed in, for example, cubic metres, kilograms, linear metres or as number of items); c. activity inventory data using appropriate determination methods; d. special characteristics, such as exceptional nuclide composition, flammability or classification as nuclear use item; and e. location in different storage rooms. | 419. Относительно необработанных отходов, которые хранятся в течение нескольких лет, в обязательном порядке должны быть указаны и записаны следующие сведения: а. вид и происхождение отходов; б. количество (выраженное, например, в кубических метрах, килограммах, линейных метрах или в штуках); в. данные о полном содержании радиоактивности (с использованием соответствующих методов); г. специальные характеристики, такие как особый нуклидный состав, воспламеняемость или классификация как ядерного материала; д. расположение в различных складских помещениях. | FI-STUK-YVL-38DB | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.3-419 | Requirement | 55
420. Pakatuista jätteistä on määritettävä tärkeimpien nuklidien aktiivisuudet, ennen kuin jätepakkaukset siirretään pitkäaikaisesti varastoitaviksi tai loppusijoitettaviksi. Aktiivisuus voidaan todeta soveltaen liitteessä C kuvattuja menetelmiä. | 420. The activities of dominant nuclides in packed waste shall be determined before the waste packages are transferred for prolonged storage or disposal. The activities can be determined by applying the methods described in Annex C. | 420. Радиоактивность основных нуклидов упакованных отходов должна быть определена до того, как упаковки с отходами будут отправлены на длительное хранение или утилизацию. Радиоактивность может быть определена с использованием методов, описанных в Приложении С. | FI-STUK-YVL-38DC | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.3-420 | Requirement | 56
421. Yksittäiset jätepakkaukset on voitava tunnistaa ja yhdistää kirjanpitotietoihin merkintöjen perusteella. Varastoon siirretyistä jätepakkauksista on tallennettava ainakin a. jätelaji ja jätteen määrä b. käsittely- ja pakkaustapa ja pakkausvuosi c. jätepakkauksen tunnus ja varastointipaikka d. tärkeimpien nuklidien aktiivisuudet, mahdollinen pintakontaminaatio ja aktiivisuuden toteamisajankohta e. luokittelu ydinmateriaaliksi tai muu poikkeava koostumus f. jätteen alkuperä ja omistaja g. muut tiedot, joita loppusijoitettavista jätteistä vaaditaan. | 421. It shall be possible to identify individual waste packages and link them to the respective accounting records based on their markings. At least the following shall be recorded with regard to waste packages transferred into a storage: a. waste type and the amount of waste; b. treatment and conditioning method and year; c. waste package identifier and storage location; d. activities of dominant nuclides, potential surface contamination, and the date of activity determination; e. classification as nuclear use item or other exceptional composition; f. origin and owner of the waste; and g. any other information required for wastes to be disposed of. | 421. Должна быть предусмотрена возможность идентификации отдельных упаковок и их соотнесения с соответствующими учетными записями на основании их маркировки. Для упаковок отходов, передаваемых на хранение, должны быть записаны следующие данные: а. вид и количество отходов; б. метод обработки и упаковки, год; в. идентификатор упаковки отходов и расположение склада; г. радиоактивность основных нуклидов, возможное поверхностное загрязнение и дата определения радиоактивности; д. классификация ядерного материала и других особых компонентов; е. происхождение и владелец отходов; и ж. любая другая информация, необходимая для утилизации отходов. | FI-STUK-YVL-38DD | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.3-421 | Requirement | 57
422. Varastoituja jätteitä koskevat tiedot on pidettävä ajan tasalla ja raportoitava ohjeessa YVL A.9, Ydinlaitoksen toiminnan säännöllinen raportointi, esitetyllä tavalla. | 422. The information concerning stored waste shall be kept up-to-date and reported as required in Guide YVL A.9, Regular reporting on the operation of a nuclear facility. | 422. Должна быть обеспечена актуальность информации о хранящихся отходах, как это указано в Руководстве YVL A.9 «Регулярная отчетность об эксплуатации ядерной установки». | FI-STUK-YVL-38DE | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.3-422 | Requirement | 58
Ydinlaitoksen käytöstäpoisto | Decommissioning of a nuclear facility | Вывод из эксплуатации ядерных установок | FI-STUK-YVL-38DF | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.3-422þ | Heading | 59
423. Rakenteilla olevalla ydinlaitoksella on määritettävä merkittävän neutroniaktivoitumisen kohteeksi tulevien rakenteiden materiaaliominaisuudet niin, että näiden rakenteiden aktiivisuuspitoisuudet voidaan myöhemmin arvioida. | 423. At a nuclear facility under construction, the material characteristics of the structures that will be subject to significant neutron activation shall be determined to allow the assessment of the activity concentrations in these structures due to activation. | 423. На строящихся ядерных установках материальные характеристики конструкций, которые будут подвергаться значительной нейтронной активации, должны определяться таким образом, чтобы в дальнейшем обеспечить возможность оценки объемной активности этих конструкций. | FI-STUK-YVL-38E0 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.3-423 | Requirement | 60
424. Käytössä olevalla ydinlaitoksella on tehtävä säännönmukaisesti aktiivisuus- ja aktiivisuuskatemittauksia ja tulosten tallennuksia, joiden tarkoituksena on tuottaa lähtötietoja laitoksen käytöstäpoiston suunnittelua varten. | 424. At an operating nuclear facility, activity and surface contamination measurements shall be carried out and the results recorded on a regular basis to provide baseline data for planning and designing the decommissioning of the facility. | 424. На эксплуатирующейся ядерной установке должны регулярно проводиться измерения радиоактивности и поверхностного загрязнения, а их результаты должны записываться, чтобы обеспечить исходные данные для планирования и проектирования вывода установки из эксплуатации. | FI-STUK-YVL-38E1 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.3-424 | Requirement | 61
425. Lopullisesti suljetulla ydinlaitoksella on toteutettava kattava aktiivisuus- ja kontaminaatiotasojen kartoitus- ja tallennusohjelma, jolla päivitetään lopullisessa käytöstäpoistosuunnitelmassa lähtökohtana olevat aktiivisuustiedot. Aktiivisuus- ja kontaminaatiotasotiedot on päivitettävä laitoksen käytöstä poistamisen edetessä aina kun niiden voidaan olettaa muuttuneen merkittävästi. | 425. At a permanently closed nuclear facility, a comprehensive activity and contamination level survey and recording programme shall be implemented to update the activity data used as the baseline in the final decommissioning plan. The activity and contamination level data shall be updated as the decommissioning proceeds whenever significant changes to them can be assumed to have occurred. | 425. На окончательно остановленной ядерной установке должна применяться программа обследования и записи общей радиоактивности и уровня загрязнения в целях обновления данных о радиоактивности, используемых в качестве основы для окончательного плана вывода из эксплуатации. Данные о радиоактивности и уровне загрязнения должны обновляться по мере вывода из эксплуатации, когда можно предположить их значительные изменения. | FI-STUK-YVL-38E2 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.3-425 | Requirement | 62
426. Ydinlaitoksen käytöstäpoistojätteiden aktiivisuusmittaukset sekä tulosten tallennus ja raportointi on toteutettava vastaavasti kuin laitoksen käytön aikana kertyvien jätteiden osalta (vaatimukset 419–422). | 426. The activity monitoring of the decommissioning waste of a nuclear facility as well as the recording and reporting of the results shall be carried out following the same procedure as with operational waste (paras. 419 through 422). | 426. Контроль радиоактивности отходов, образующихся в процессе вывода из эксплуатации ядерной установки, а также учет и составление отчетов по результатам должны осуществляться в том же порядке, что и в отношении эксплуатационных отходов (пп. 419–422). | FI-STUK-YVL-38E3 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.3-426 | Requirement | 63
427. Ydinlaitoksen käytöstäpoiston päätyttyä on toteutettava aktiivisuus- ja kontaminaatiotasojen kartoitus, jolla osoitetaan, että laitosalueen rakennuksissa ja maaperässä jäljellä olevien radioaktiivisten aineiden määrät ovat valvonnasta vapauttamista koskevien vaatimusten mukaiset (vaatimukset 309 ja 415). | 427. When the decommissioning of a nuclear facility has been completed, a survey of activity and contamination levels shall be carried out to demonstrate that the quantities of radioactive materials remaining in the buildings and soil at the facility site comply with the clearance requirements (paras. 309 and 415). | 427. По завершении вывода из эксплуатации ядерной установки должно быть проведено измерение радиоактивности и уровня загрязнения, чтобы показать, что количество радиоактивных веществ, оставшихся в зданиях и почве на площадке установки, соответствует требованиям для их освобождения от контроля (пп. 309 и 415). | FI-STUK-YVL-38E4 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.3-427 | Requirement | 64
Valvonnasta vapauttaminen | Clearance | Освобождение от контроля | FI-STUK-YVL-38E5 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.3-427þ | Heading | 65
428. Valvonnasta vapautettavien materiaalien, rakenteiden tai maa-alueiden aktiivisuus on todettava tai arvioitava luotettavasti. Laitevikojen ja inhimillisten erehdysten varalta on sovellettava toisiaan varmentavia menetelmiä. | 428. The activity in materials, structures or sites to be cleared shall be reliably determined or estimated. Instrument failures and human errors shall be taken into account by using redundant methods. | 428. Должна быть точно измерена или рассчитана радиоактивность материалов, конструкций или площадок, которые будут освобождены от контроля. Резервные методы должны быть использованы, чтобы не допустить неточности показания приборов или ошибки персонала. | FI-STUK-YVL-38E6 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.3-428 | Requirement | 66
429. Aktiivisuusmäärityksessä käytettävien menetelmien ja mittausten laajuuden valinnassa on otettava huomioon jätteen alkuperä, laatu, nuklidikoostumus ja aktiivisuusjakauman tasaisuus. Eri menetelmien soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon liitteessä C esitetty ohjeistus. | 429. Account shall be taken of the origin, type and nuclide composition of waste and the homogeneity of the activity distribution when the methods and the extent of the measurements used in activity determinations are selected. The guidelines provided in Annex C shall be observed when the suitability of various methods is assessed. | 429. При выборе метода и степени измерения, используемого для определения радиоактивности, должны учитываться происхождение, вид, состав нуклидов и равномерность распределения их активности. При оценке пригодности использования различных методов должны соблюдаться указания, приведенные в Приложении С. | FI-STUK-YVL-38E7 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.3-429 | Requirement | 67
430. Jätteiden valvonnasta vapautukseen liittyvistä aktiivisuusmäärityksistä on laadittava tallenteet, joista voidaan todeta kunkin valvonnasta vapautetun erän aktiivisuustiedot ja joita voidaan käyttää hyväksi vuosittaisen yhteenvedon laatimiseen ja raportoimiseen ohjeessa YVL A.9, Ydinlaitoksen toiminnan säännöllinen raportointi, esitetyllä tavalla. | 430. Records shall be taken of the activity determinations related to clearance that can be used for determining the activity data of each cleared batch and for compiling and reporting the annual summary as set out in Guide YVL A.9, Regular reporting on the operation of a nuclear facility. | 430. Должны быть сделаны записи об определении радиоактивности для освобождения от контроля, которые могут быть использованы для определения радиоактивности для каждой освобожденной от контроля партии, когда это будет сочтено необходимым, и для составления и представления ежегодных отчетов, как указано Руководстве YVL A.9 «Регулярная отчетность об эксплуатации ядерной установки». | FI-STUK-YVL-38E8 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.3-430 | Requirement | 68
4.4 Järjestelmien, rakenteiden ja toimintojen suunnittelu | 4.4 Design of systems, structures and functions | 4.4 Проектирование систем, конструкций и функций | FI-STUK-YVL-38E9 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.4 | Heading | 69
Luokitukset | Classifications | Классификация | FI-STUK-YVL-38EA | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.4þ | Heading | 70
431. Ydinlaitosjätteiden käsittelyn ja varastoinnin tai ydinlaitoksen käytöstäpoiston turvallisuuden kannalta on luokiteltava järjestelmät, rakenteet ja laitteet, joilla on suuri merkitys laitoksen henkilöstön säteilyturvallisuuden tai radioaktiivisten aineiden päästöjen estämisen kannalta. Merkityksellisiä toimintoja ovat ainakin suojautuminen ulkoiselta säteilyltä, radioaktiivisten aineiden leviämisen estäminen, radioaktiivisia aineita sisältävien kuormien siirrot, säteilyvalvonta sekä tulipalojen torjunta radioaktiivisia aineita sisältävissä tiloissa. Turvallisuusluokitusta käsittelee yksityiskohtaisemmin ohje YVL B.2, Ydinlaitoksen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden luokittelu. | 431. Systems, structures and components important for the occupational radiation protection or the prevention of radioactive releases shall be classified in terms of the safety of the processing and storage of operational waste or the decommissioning of a nuclear facility. At a minimum, the relevant functions include shielding from external exposure, the containment of radioactive materials, transfers of loads containing radioactive materials, radiation monitoring, and fire protection in rooms accommodating radioactive materials. Safety classification is addressed in more detail in Guide YVL B.2, Classification of systems, structures and components of a nuclear facility. | 431. Должны быть классифицированы все системы, конструкции и компоненты, имеющие значительное влияние на радиационную защиту персонала на установке или предотвращение радиоактивных выбросов с точки зрения безопасности обработки и хранения эксплуатационных отходов или вывода из эксплуатации ядерной установки. В соответствующие функции входит защита от внешнего воздействия, локализация радиоактивных веществ, перемещение грузов, содержащих радиоактивные вещества, радиационный контроль и противопожарная защита в помещениях, где хранятся радиоактивные вещества. Классификация безопасности более подробно представлена в Руководстве YVL В.2 «Классификация систем, конструкций и компонентов ядерной установки». | FI-STUK-YVL-38EB | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.4-431 | Requirement | 71
432. Ydinlaitoksen käytöstäpoiston edetessä luokitusasiakirja on päivitettävä niin, että se vastaa laitoksen kulloistakin tilaa. | 432. As the decommissioning of the nuclear facility proceeds, the safety classification document shall be updated to reflect the current state of the facility. | 432. Документ о классификации безопасности должен обновляться в процессе вывода из эксплуатации ядерной установки, чтобы отразить ее текущее состояние. | FI-STUK-YVL-38EC | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.4-432 | Requirement | 72
433. Ydinlaitosjätteiden käsittely- ja varastointilaitoksen rakenteet ja laitteet on luokiteltava maanjäristystilanteista ja ympäristöolosuhteista aiheutuvien kestävyysvaatimusten perusteella noudattamalla soveltuvin osin ohjetta YVL B.2, Ydinlaitoksen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden luokittelu. Vastaavat luokitukset on tehtävä myös käytöstäpoiston kohteena olevan ydinlaitoksen turvallisuuden kannalta merkittäville rakenteille ja laitteille. | 433. The structures and components of a processing and storage facility for operational waste shall be classified based on the requirements concerning seismic and environmental conditions according to Guide YVL B.2, Classification of systems, structures and components of a nuclear facility, where applicable. Similar classifications shall also be made for structures and components important to the safety of the nuclear facility being decommissioned. | 433. Должны быть классифицированы конструкции и компоненты установок по переработке и хранению эксплуатационных отходов на основании требований к устойчивости к сейсмическим воздействиям и условиям окружающей среды, где это применимо, следуя Руководству YVL В.2 «Классификация систем, конструкций и компонентов ядерной установки». Подобная классификация также должна быть сделана для всех конструкций и компонентов, важных для безопасности ядерных установок, выводящихся из эксплуатации. | FI-STUK-YVL-38ED | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.4-433 | Requirement | 73
Järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden suunnittelu | Design of systems, structures and components | Проектирование конструкций, систем и компонентов | FI-STUK-YVL-38EE | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.4-433þ | Heading | 74
434. Ydinlaitosjätteiden käsittely- ja varastointilaitoksen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden suunnittelussa on otettava huomioon niiden ennakoitu käyttöikä ja ympäristöolosuhteet. Järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden mitoituksessa on otettava huomioon käyttöhäiriöt ja oletetut onnettomuustilanteet. Kulumiselle tai vaurioitumiselle alttiit rakenteet ja laitteet on voitava korjata tai vaihtaa. | 434. The systems, structures and components of a processing and storage facility for operational waste shall be designed with due consideration given to their foreseen service life and environmental conditions. The design of systems, structures and components shall take account of operational occurrences and postulated accidents. It shall be possible to repair or replace structures and components susceptible to wear or damage. | 434. При проектировании систем, конструкций и компонентов установок по переработке и хранению эксплуатационных отходов особое внимание должно уделяться их предусмотренному сроку службы и условиям окружающей среды. При проектировании параметров систем, конструкций и компонентов должны быть учтены события при эксплуатации и постулированные аварии. Должна быть предусмотрена возможность ремонта и замены любых конструкций и компонентов, допускающих износ или повреждения. | FI-STUK-YVL-38EF | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.4-434 | Requirement | 75
435. Ydinlaitosjätteiden käsittely- ja varastointilaitoksen tai ydinlaitoksen käytöstäpoiston suunnittelussa on asetettava etusijalle ratkaisut, joissa ei tarvita korkeita lämpötiloja tai paineita tai muita olosuhteita, jotka lisäävät onnettomuuksien mahdollisuutta. Etusijalle on myös asetettava ratkaisut, jotka perustuvat luontaisesti turvallisiin järjestelmiin ja laitteisiin. | 435. The design of a processing and storage facility for operational waste or the decommissioning of a nuclear facility shall give priority to concepts where high temperatures, elevated pressures or other operational conditions that increase the accident potential are not necessary. Priority shall also be given to concepts that are based on inherently safe systems and components. | 435. При проектировании установки по переработке и хранению эксплуатационных отходов или вывода из эксплуатации ядерной установки должно отдаваться предпочтение концепциям, не требующим высоких температур, повышенного давления или других эксплуатационных условий, которые увеличивают возможность аварии. Должно отдаваться предпочтение концепциям, которые основываются на заведомо безопасных системах и компонентах. | FI-STUK-YVL-38F0 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.4-435 | Requirement | 76
436. Ydinlaitoksen yhtenä suunnittelutavoitteena on oltava laitoksen myöhemmän käytöstä poistamisen helpottaminen. Laitoksen suunnittelussa on otettava huomioon erityisesti seuraavat seikat: a. Materiaalivalinnoissa on otettava huomioon, että radioaktiivisten aineiden muodostuminen ja leviäminen pidetään pienenä sekä helpotetaan pintojen puhdistamista. b. Suurten komponenttien poistaminen, aktivoituneiden komponenttien käsittely ja järjestelmien dekontaminointi on oltava mahdollista. c. Laitoksen rakenteita ja järjestelmiä voidaan käyttää hyväksi, kun laitosta poistetaan käytöstä. | 436. One of the design objectives of a nuclear facility shall be the facilitation of its eventual decommissioning. In the design of the facility, due account shall be taken of the following considerations in particular: a. Materials shall be so selected as to minimise the generation and spreading of radioactive materials and to facilitate the cleaning of surfaces. b. The removal of large components, the handling of activated components and the decontamination of systems shall be possible. c. Use can be made of the structures and systems of the facility when the facility is being decommissioned. | 436. Одной из целей проекта ядерной установки должно быть содействие его дальнейшему выводу из эксплуатации. В особенности при проектировании установки особое внимание должно уделяться следующему: а. материалы должны быть выбраны таким образом, чтобы свести к минимуму образование и распространение радиоактивных веществ и облегчить очистку поверхностей; б. должна быть предусмотрена возможность удаления больших элементов, перегрузки радиоактивных элементов и дезактивации систем; в. Можно использовать конструкции и системы установки при ее выводе из эксплуатации. | FI-STUK-YVL-38F1 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.4-436 | Requirement | 77
437. Kun valitaan ydinlaitoksen käytöstäpoistossa käytettäviä dekontaminointi-, purkamis-, siirto-, paloittelu- ja pakkaamistekniikoita, tärkeänä valintaperusteena on oltava työntekijöiden säteilyaltistuksen, radioaktiivisten aineiden päästöjen ja kertyvien jätemäärien pitäminen niin pieninä kuin käytännössä on mahdollista. Mahdolliset onnettomuusriskit on arvioitava ennalta ja niiden hallitsemiseksi on asetettava etusijalle koetellut tai muutoin soveliaiksi todetut menetelmät. | 437. When the decontamination, dismantling, transfer, cutting and packing techniques used in the decommissioning of a nuclear facility are selected, an important selection criterion shall be that the radiation exposure of workers, the releases of radioactive materials and the waste volumes generated are kept as low as reasonably achievable. The risk for potential accidents shall be assessed, and to accommodate them, priority shall be given to methods that are proven or otherwise deemed appropriate. | 437. При выборе методов дезактивации, демонтажа, перемещения, сортировки и упаковки, используемых при выводе из эксплуатации ядерных установок, важным критерием должно быть то, что радиационное облучение работников, выбросы радиоактивных веществ и объемы производимых отходов должны поддерживаться на разумно достижимом низком уровне. Потенциальные риски аварии должны быть заранее оценены, и, чтобы компенсировать их, первоочередное внимание должно быть уделено методам, которые доказаны или считаются целесообразными. | FI-STUK-YVL-38F2 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.4-437 | Requirement | 78
438. Pysyvästi suljetun, valvottuun säilytystilaan saatetun ydinlaitoksen turvallisuuden on oltava siinä määrin kuin mahdollista riippumaton aktiivisista järjestelmistä ja käyttötoimista. Laitoksen kunto ei saa säilytystilan aikana heiketä niin, että sen myöhempi purkaminen vaikeutuu olennaisesti. | 438. The safety of a permanently closed nuclear facility that has been brought to a state of monitored storage shall, to the extent practicable, be independent of active systems and operational actions. The condition of the facility shall not decline during storage to such an extent that it complicates subsequent dismantling. | 438. Насколько это возможно, безопасность постоянно закрытой ядерной установки, которая была введена в состояние контролируемого хранения, должна быть независима от активных систем и оперативных действий. Состояние установки во время хранения не должно изменяться в таком объеме, который усложнит последующий демонтаж. | FI-STUK-YVL-38F3 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.4-438 | Requirement | 79
439. Ydinlaitosjätteiden käsittely- ja varastointilaitoksen rakenteiden suunnittelussa on noudatettava soveltuvin osin ohjeissa YVL E.6, Ydinlaitoksen rakennukset ja rakenteet, esitettyjä vaatimuksia. | 439. The design of the structures of a processing and storage facility for operational waste shall, where applicable, comply with the requirements set out in Guide YVL E.6, Buildings and structures of a nuclear facility. | 439. Проект конструкций установки по переработке и хранению эксплуатационных отходов должен, где это применимо, соответствовать требованиям, изложенным в Руководстве YVL E.6 «Здания и сооружения ядерной установки». | FI-STUK-YVL-38F4 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.4-439 | Requirement | 80
440. Järjestelmien ja laitteiden suunnittelussa on noudatettava ohjeeseen YVL B.1, Ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnittelu, sisältyviä yleisvaatimuksia sekä soveltuvin osin vaatimuksia, jotka sisältyvät a. sähkö- ja automaatiolaitteita koskevaan ohjeeseen YVL E.7, Ydinlaitoksen sähkö- ja automaatiolaitteet b. ohjeen YVL B.1, Ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnittelu, ilmastointijärjestelmiä koskevaan lukuun 5.5. | 440. The design of systems and components shall comply with the general requirements included in Guide YVL B.1, Safety design of a nuclear power plant, and, where applicable, the requirements included in: a. Guide YVL E.7, Electrical and I&C equipment of a nuclear facility, discussing electrical and I&C equipment; and b. section 5.5 of Guide YVL B.1, Safety design of a nuclear power plant, discussing air conditioning and ventilation systems. | 440. Проектирование систем и компонентов должно соответствовать общим требованиям Руководства YVL В.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции» и, по возможности, требованиям следующих руководств: а. Руководство YVL E.7 «Электрооборудование и системы контроля и управления ядерной установки», описывающее электрооборудование и СКУ; и б. раздел 5.5 Руководства YVL B.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции», описывающий кондиционирование воздуха и вентиляционные системы. | FI-STUK-YVL-38F5 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.4-440 | Requirement | 81
441. Nosto- ja siirtolaitteiden suunnittelussa on noudatettava ohjeessa YVL E.11, Ydinlaitoksen nosto- ja siirtolaitteet, esitettyjä vaatimuksia. | 441. The design of hoisting and transfer equipment shall comply with the requirements set out in Guide YVL E.11, Hoisting and transfer equipment of a nuclear facility. | 441. Проектирование подъемного и перегрузочного оборудования должно соответствовать требованиям Руководства YVL Е.11 «Подъемное и перегрузочное оборудование ядерной установки». | FI-STUK-YVL-38F6 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.4-441 | Requirement | 82
442. Ydinlaitoksen käytöstäpoistoa varten asennettavien uusien tai kunnostettavien rakenteiden ja järjestelmien sekä nosto- ja siirtolaitteiden suunnittelussa on soveltuvin osin noudatettava vaatimuksissa 439–441 mainittuja ohjeita. | 442. The design of new structures and systems to be installed, or those to be refurbished, for the decommissioning a nuclear facility, as well as the design of hoisting and transfer equipment, shall be conducted in compliance with the Guides specified in paras. 439 through 441 where applicable. | 442. Проектирование новых конструкций и систем, устанавливаемых или переоборудованных для вывода из эксплуатации ядерной установки, а также проектирование подъемно-транспортных средств должно выполняться в соответствии с руководствами, указанными в пп. 439–441, где это применимо. | FI-STUK-YVL-38F7 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.4-442 | Requirement | 83
Jätteiden lajittelu, käsittely ja pakkaaminen | Sorting, treatment and packing of waste | Сортировка, переработка и упаковка отходов | FI-STUK-YVL-38F8 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.4-442þ | Heading | 84
443. Ydinlaitoksella huolto- ja korjaustöissä kertyvien jätteiden määrää on rajoitettava. Tarpeettomien tavaroiden ja materiaalien tuomista valvonta-alueelle on vältettävä. Työmenetelmät on mahdollisuuksien mukaan valittava siten, että jätettä syntyy vähän, ja syntyvän jätteen jatkokäsittely on helppoa. | 443. The amounts of waste generated as a result of maintenance and repair work at a nuclear facility shall be limited. The bringing of any unnecessary objects and materials into the controlled area shall be avoided. Where possible, the working methods shall be so selected that the amount of waste generated remains small and the further processing of the waste generated is facilitated. | 443. Количество отходов, образующихся в результате технического обслуживания и ремонтных работ на ядерной установке, должно быть ограничено. Запрещается приносить в контролируемую зону любые ненужные предметы или материалы. Где это возможно, методы работы должны быть подобраны таким образом, чтобы количество отходов оставалось небольшим, а их дальнейшая переработка была простой. | FI-STUK-YVL-38F9 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.4-443 | Requirement | 85
444. Jos nestemäiset jätteet eroavat selvästi muista jätteistä kemialliselta koostumukseltaan, aktiivisuuspitoisuudeltaan tai nuklidikoostumukseltaan ja niiden määrät ovat huomattavia, ne on yleensä käsiteltävä erikseen. Jos jotain jätelajia kertyy vain vähäisiä määriä, se voidaan sekoittaa muihin jätteisiin, mikäli sekoittaminen ei vaikeuta jatkokäsittelyä tai heikennä olennaisesti lopputuotteen ominaisuuksia. | 444. In the event that liquid wastes are markedly different from other types of waste in terms of their chemical composition, activity concentration or nuclide composition and their amounts are substantial, they shall, as a rule, be processed separately. In the event that a certain type of waste is only generated in small amounts, it can be mixed with other waste, provided that this does not complicate its further treatment or essentially degrade the properties of the end product. | 444. Если жидкие отходы заметно отличаются от других видов отходов по химическому составу, объемной активности или нуклидному составу и их количество значительно, то они должны, как правило, перерабатываться отдельно. Если определенный тип отходов производится только в небольших количествах, он может быть смешан с другими отходами при условии, что это не усложняет их дальнейшую обработку и существенно не ухудшает свойства конечного продукта. | FI-STUK-YVL-38FA | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.4-444 | Requirement | 86
445. Nestemäisten jätteiden käsittelymenetelmien valinnassa on otettava huomioon käyttöturvallisuudesta ja loppusijoituksesta aiheutuvat vaatimukset. Tällaiset jätteet voidaan kiinteyttää eli sekoittaa sideaineen kanssa yhtenäisiksi lujiksi tai sitkeiksi tuotteiksi. Vaihtoehtoisesti nestemäisiä jätteitä voidaan sulkea kestävään astiaan kuivattuina tai sopivaan väliaineeseen imeytettyinä. | 445. When the treatment and conditioning methods for liquid waste are selected, due consideration shall be given to the requirements imposed by operational safety and final disposal. Such waste can be immobilised, i.e. mixed with a binding agent to form uniform strong or ductile products. Alternatively, liquid waste can be closed in a durable container after drying or absorbing in a suitable medium. | 445. При выборе способа переработки и кондиционирования жидких отходов особое внимание должно уделяться требованиям эксплуатационной безопасности и окончательной утилизации. Такие отходы могут быть переведены в твердую форму, т. е. смешаны со связующим веществом для образования единого прочного или пластичного продукта. Кроме того, жидкие отходы могут быть закрыты в контейнер с большим сроком службы после сушки или абсорбции в подходящей среде. | FI-STUK-YVL-38FB | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.4-445 | Requirement | 87
446. Kontaminoituneiden öljyjen, kemikaalien ja vastaavanlaisten nesteiden tai lietteiden tilapäisten säilytysastioiden on kestettävä syöpymistä ja niiden on oltava muutoinkin tarkoitukseen sopivia. Tällaisia kiinteyttämättömiä jätteitä voidaan varastoida pitkän aikaa vain poikkeuksellisesti, esim. vanhennettaessa niitä valvonnasta vapautettaviksi. | 446. The containers intended for the temporary storage of contaminated oils, chemicals and other similar fluids or sludges shall be resistant to corrosion and fit for the purpose in other regards as well. Non-immobilised waste of this kind may only be stored for long time periods in exceptional cases, such as when ageing them for clearance from regulatory control. | 446. Контейнеры, предназначенные для временного хранения загрязненных масел, химических веществ и других подобных жидкостей или шламов, должны быть устойчивы к коррозии и пригодны для этой цели в других отношениях. Неотвержденные отходы такого рода могут храниться только в течение нескольких лет в исключительных случаях, например, когда их старение ускоряется с целью освобождения от регулирующего контроля. | FI-STUK-YVL-38FC | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.4-446 | Requirement | 88
447. Varastointia ja loppusijoitusta varten kiinteät jätteet on pakattava astioihin, jotka helpottavat jätteiden siirtoa, estävät kontaminaation leviämistä ja vähentävät jätteiden palovaaraa. Jätteiden pakkaustilavuutta on pyrittävä pienentämään esim. lajittelulla, kokoonpuristuksella tai paloittelulla. | 447. For the purpose of interim storage or disposal, solid waste shall be packed into containers that facilitate their transfer, prevent the spreading of radioactive contamination and reduce the fire risk associated with the waste. Efforts shall be made to reduce the volume of waste by means of sorting, compaction or cutting, for example. | 447. Для временного хранения или утилизации твердые отходы должны быть упакованы в контейнеры, которые облегчают их перемещение, предотвращают распространение радиоактивного загрязнения и снижают риск возгорания, связанный с этими отходами. Должны прилагаться усилия для уменьшения объема отходов, например, путем сортировки, уплотнения или сегментации. | FI-STUK-YVL-38FD | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.4-447 | Requirement | 89
448. Voimakkaasti säteileviä jätteitä on varastoitava vesialtaissa tai muissa riittävän säteilysuojan tarjoavissa varastotiloissa ennen pakkaamista loppusijoitusta varten. Tällaisten jätteiden paloittelussa ja pakkaamisessa on kiinnitettävä huomiota työntekijöiden säteilysuojelun varmistamiseen ja radioaktiivisten aineiden leviämisen estämiseen. | 448. Highly radioactive waste shall be stored in water pools or in other storages providing sufficient radiation shielding prior to packing for disposal. During the cutting and packing of such waste, due consideration shall be given to ensuring the radiation protection of workers and preventing the spreading of radioactive materials. | 448. До кондиционирования для утилизации отходы с большим излучением должны храниться в водяных бассейнах или в других емкостях для хранения с достаточной защитой от радиации. При сегментации и упаковке таких отходов особое внимание должно уделяться мерам, необходимым для обеспечения радиационной защиты работников и предотвращения распространения радиоактивных веществ. | FI-STUK-YVL-38FE | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.4-448 | Requirement | 90
449. Kontaminoituneet metallijätteet on puhdistettava helposti irtoavista radioaktiivisista aineista silloin, kun puhdistamisesta ei aiheudu merkittävää säteilyaltistusta työntekijöille ja sillä voidaan vähentää merkittävästi radioaktiivisten aineiden leviämisvaaraa tai vapauttaa jäte valvonnasta. | 449. Contaminated metal waste shall be decontaminated of easily removable radioactive materials whenever the decontamination does not cause any significant occupational exposure, and whenever this may significantly reduce the risk of the spreading of radioactive materials or enable the clearance of the waste from regulatory control. | 449. Загрязненные металлические отходы должны быть очищены от легко удаляемых радиоактивных веществ, если дезактивация не связана со значительным облучением рабочих и если это может значительно снизить риск распространения радиоактивных веществ или освободить отходы от регулирующего контроля. | FI-STUK-YVL-38FF | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.4-449 | Requirement | 91
Jätteiden siirrot ja varastointi | Transfers and storage of waste | Перемещение и хранение отходов | FI-STUK-YVL-3900 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.4-449þ | Heading | 92
450. Ydinlaitoksella on oltava riittävästi varastotilaa sekä käsittelemättömille että pakatuille jätteille. Tilojen mitoituksessa on otettava huomioon varastosäiliöiden ja -tilojen korjaustarve sekä käsittelylaitteistojen ja loppusijoitustoiminnan mahdolliset häiriöt. | 450. A nuclear facility shall have adequate storage space for both unconditioned and packed waste. The design shall take account of the need for repairs of the storage containers and rooms as well as potential failures and disruptions in the processing equipment and disposal activities. | 450. Ядерная установка должна иметь достаточное количество места для хранения необработанных и обработанных отходов. При определении размеров помещений должны учитываться необходимость ремонта резервуаров для хранения и помещений, а также возможные неисправности и сбои в работе оборудования для обработки и утилизации отходов. | FI-STUK-YVL-3901 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.4-450 | Requirement | 93
451. Keskiaktiiviset jätepakkaukset on pääsääntöisesti siirrettävä varastoon kauko-ohjatusti. Matala-aktiivisten jätteiden varastossa myös lähisiirtely on mahdollista. Siirtolaitteistojen suunnittelussa on otettava huomioon käsittelyvahinkojen estäminen ja mahdollisuus laitteiston huoltoon ja korjaukseen säteilysuojatusti. | 451. Intermediate level waste packages shall, as a rule, be transferred to a storage facility by remote control. In a low level waste storage, transfer operations close to the waste packages are also possible. In the design of the transfer equipment, due account shall be taken of the prevention of handling accidents and it shall be possible to maintain and repair the equipment in a radiation-shielded manner. | 451. Как правило, упаковки со среднеактивными отходами должны транспортироваться на установку по хранению с помощью дистанционного управления. В хранилище низкоактивных отходов также возможны операции по перемещению вблизи упаковок с отходами. При проектировании транспортного оборудования особое внимание должно уделяться предотвращению аварий при манипуляциях и возможности технического обслуживания и ремонта оборудования способом, обеспечивающим защиту от радиации. | FI-STUK-YVL-3902 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.4-451 | Requirement | 94
452. Varastointiolosuhteiden on oltava sellaiset, ettei jätepakkausten kunto heikkene olennaisesti suunniteltuna varastointiaikana. Tämän vuoksi ilman kosteutta ja lämpötilan vaihtelua varastossa on tarvittaessa rajoitettava. Pitkäaikaisesti varastoitavien jätepakkausten kuntoa varastossa on järjestelmällisesti seurattava ja olennaisesti heikentyneet pakkaukset on voitava poistaa varastosta. | 452. The storage conditions shall be such that the condition of the waste packages will not degrade during the planned storage period. Air humidity and temperature variations in the storage shall be limited where necessary. The condition of waste packages that are stored for a prolonged period of time shall be systematically monitored, and it shall be possible to remove degraded waste packages from the storage. | 452. Условия хранения должны быть такими, что состояние упаковок с отходами не будет ухудшаться в течение предусмотренного периода хранения. С этой целью в случае необходимости изменение влажности воздуха и температуры в хранилище должно быть ограничено. Состояние упаковок с отходами, которые хранятся в течение длительного периода времени, должно систематически контролироваться, и должна быть предусмотрена возможность удаления из хранилища упаковок с отходами, материальное состояние которых существенно ухудшилось. | FI-STUK-YVL-3903 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.4-452 | Requirement | 95
4.5 Häiriöiden ja onnettomuuksien estäminen | 4.5 Prevention of occurrences and accidents | 4.5 Предотвращение событий и аварий | FI-STUK-YVL-3904 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.5 | Heading | 96
453. Yksittäisvikaantumisen varalta on varmistettava sellaiset ydinlaitosjätteiden käsittelyyn ja varastointiin tai ydinlaitoksen käytöstäpoistoon liittyvät toiminnot, joiden vikaantumisesta voisi aiheutua merkittävään radioaktiivisten aineiden päästöön tai laitoksen henkilöstön säteilylle altistumiseen johtava onnettomuus. Varmistamisessa on sovellettava mahdollisuuksien mukaan erottelu- ja erilaisuusperiaatteita. Varmistettavat toiminnot määräytyvät turvallisuusluokituksen perusteella. | 453. To make provision for the occurrence of a single failure, steps shall be taken to ensure the availability of any functions related to the processing and storage of operational waste or the decommissioning of a nuclear facility, the failure of which might cause an accident resulting in a significant release of radioactive materials or radiation exposure of the facility’s personnel. In ensuring the functions, the principles of separation and diversity shall be applied whenever practicable. The functions to be ensured shall be determined based on their safety classification. | 453. Чтобы не допустить возникновения единичного отказа, должны быть приняты меры для обеспечения всех функций, связанных с переработкой и хранением эксплуатационных отходов или выводом из эксплуатации ядерной установки, неисправность которых может вызвать аварию, приводящую к значительному выбросу радиоактивных веществ или радиоактивному облучению персонала предприятия. Для обеспечения этих функций должны быть использованы принципы разделения и разнообразия, где это практически применимо. Функции, которые должны быть обеспечены, определяются на основе их классификации по безопасности. | FI-STUK-YVL-3905 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.5-453 | Requirement | 97
454. Nestemäisiä jätteitä varastoitaessa on varauduttava turvallisuuden kannalta haitallisiin ilmiöihin, kuten a. säiliöiden syöpyminen, b. jätteiden jatkokäsittelyä vaikeuttava sedimentoituminen tai kiteytyminen c. haihtuvien tai palavien yhdisteiden muodostuminen säiliöissä. Säiliöiden vuotojen havaitsemiseen ja talteenottoon on oltava järjestelyt. | 454. When liquid waste is stored, provision shall be made for phenomena adverse to safety, such as: a. the corrosion of containers; b. sedimentation or crystallisation that complicates the further treatment of the waste; and c. the generation of volatile or combustible compounds in containers. Arrangements shall be in place for the detection and recovery of container leaks. | 454. При хранении жидких отходов должны быть предусмотрены меры, чтобы избежать неблагоприятных явлений для безопасности, таких как: а. коррозия контейнеров; б. образование осадка или кристаллизации, что затрудняет дальнейшую обработку отходов; и в. образование горючих или летучих веществ в контейнерах. Должны быть предусмотрены локальные средства для обнаружения и предотвращения протечек контейнеров. | FI-STUK-YVL-3906 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.5-454 | Requirement | 98
455. Tulipalojen ja räjähdysten ehkäisemisen ja rajoittamisen on perustuttava ensisijaisesti tilasuunnitteluun ja palotekniseen osastointiin. Turvallisuuden kannalta tärkeisiin paloteknisiin osastoihin tai niiden välittömään läheisyyteen ei saa sijoittaa tarpeettomasti materiaaleja tai laitteita, jotka lisäävät palokuormaa tai aiheuttavat syttymis- ja räjähdysvaaraa. Helposti syttyvien jätteiden pitkäaikaista varastointia on vältettävä. Varastoissa käytettävien materiaalien on oltava pääsääntöisesti palamattomia ja kuumuutta kestäviä. | 455. The prevention and containment of fires and explosions shall primarily be based on facility layout planning and fire compartmentation. Any materials or equipment that increase the fire load or pose an ignition or explosion hazard may not be unnecessarily placed within fire compartments important to safety or in their immediate vicinity. The prolonged storage of flammable waste shall be avoided. The materials used in storage facilities shall predominantly be incombustible and heat resistant. | 455. Предупреждение и ограничение распространения пожаров и взрывов в первую очередь должно быть основано на планировке помещений и создании пожарных отсеков. Материалы или оборудование, которые повышают пожарную нагрузку или являются взрыво- или пожароопасными, не должны без необходимости размещаться в пожарных отсеках, важных для безопасности, или в непосредственной близости от них. Избегать длительного хранения горючих отходов. Материалы, используемые в складских помещениях, должны быть преимущественно огне- и жаростойкими. | FI-STUK-YVL-3907 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.5-455 | Requirement | 99
456. Ydinlaitosjätteiden käsittely- ja varastointilaitos tai käytöstäpoiston kohteena oleva ydinlaitos on varustettava automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä, jolla palo voidaan paikantaa. Laitoksen tilat on tarvittaessa varustettava kohteeseen soveltuvalla sammutusjärjestelmällä ja operatiiviseen palontorjuntaan soveltuvalla alkusammutuskalustolla. Paloturvallisuusjärjestelyjen suunnittelussa on noudatettava ohjetta YVL B.8, Ydinlaitoksen palontorjunta, soveltuvin osin. | 456. A processing and storage facility for operational waste or a nuclear facility being decommissioned shall be equipped with an automatic fire alarm system by means of which any fire can be located. Where necessary, the rooms of the facility shall be equipped with a suitable fire extinguishing system and with first-response fire fighting equipment suitable for operative fire fighting. The planning and design of fire safety arrangements shall comply with Guide YVL B.8, Fire protection at a nuclear facility, where applicable. | 456. Установка по переработке и хранению эксплуатационных отходов или ядерная установка, выводящаяся из эксплуатации, должны быть оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, с помощью которой может быть локализован любой пожар. В случае необходимости помещения установки должны быть оснащены соответствующей системой пожаротушения с противопожарным оборудованием неотложного реагирования, подходящим для оперативного пожаротушения. Где это применимо, планирование и проектирование мероприятий по пожарной безопасности должно соответствовать Руководству YVL B.8 «Противопожарная защита на ядерной установке». | FI-STUK-YVL-3908 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.5-456 | Requirement | 100
457. Ydinlaitosjätteiden käsittelyn ja varastoinnin tai ydinlaitoksen käytöstäpoiston suunnittelussa on otettava huomioon ohjeen YVL B.7, Varautuminen sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin ydinlaitoksessa, mukaisesti sellaiset ulkoiset tapahtumat, jotka voivat aiheuttaa säteilyturvallisuuden kannalta merkittäviä häiriöitä tai onnettomuuksia. | 457. In the planning and design of the processing and storage of operational waste or the decommissioning of a nuclear facility, due account shall be taken of any external events that may give rise to occurrences or accidents important to radiation safety as provided in Guide YVL B.7, Provisions for internal and external hazards at a nuclear facility. | 457. При планировании и проектировании переработки и хранения эксплуатационных отходов или вывода из эксплуатации ядерной установки особое внимание должно уделяться внешним событиям, которые могут привести к аварии или неустойчивому состоянию, влияющим на радиационную безопасность, как это предусмотрено в Руководстве YVL B.7 «Положения о внутренних и внешних угрозах на ядерной установке». | FI-STUK-YVL-3909 | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.5-457 | Requirement | 101
458. Ydinlaitosjätteiden käsittelyn ja varastoinnin tai ydinlaitoksen käytöstäpoiston turvaamiseksi lainvastaiselta toiminnalta on oltava turvajärjestelyt, joiden laajuus vastaa lainvastaisesta toiminnasta aiheutuvaa uhkaa. Niiden suunnittelussa on noudatettava soveltuvin osin ohjetta YVL A.11, Ydinlaitoksen turvajärjestelyt. | 458. Security arrangements shall be in place to protect the processing and storage of operational waste or the decommissioning of a nuclear facility against unlawful action, the extent of which shall be commensurate with the threat arising from unlawful action. The planning and design of such arrangements shall, where applicable, comply with Guide YVL A.11, Security of a nuclear facility. | 458. Должны быть предусмотрены локальные меры безопасности для защиты переработки и хранения эксплуатационных отходов или снятия с эксплуатации ядерной установки от незаконных действий, масштабы которых должны быть соразмерны угрозе, связанной с незаконным действием. Где это применимо, планирование и проектирование таких мероприятий должно соответствовать Руководству YVL A.11 «Физическая безопасность ядерной установки». | FI-STUK-YVL-390A | 2013-11-15 | YVL-D.4-4.5-458 | Requirement | 102
5 Laitoksen käyttö | 5 Operation of the facility | 5 Эксплуатация установки | FI-STUK-YVL-390B | 2013-11-15 | YVL-D.4-5 | Heading | 103
501. Ydinlaitoksen käyttöluvan haltijalla tai käytöstäpoiston kohteena olevan ydinlaitoksen luvanhaltijalla on oltava ydinenergia-asetuksen 36 §:n ja valtioneuvoston asetuksen VNA 717/2013 23–26 §:n mukaiset asiakirjat. Asiakirjat on päivitettävä säännöllisesti niin, että ne vastaavat laitoksen kulloistakin rakennetta ja tilaa. | 501. The holder of an operating licence for a nuclear facility or the licensee of a nuclear facility being decommissioned shall have in its possession the documents required under Section 36 of the Nuclear Energy Decree and Sections 23–26 of Government Decree 717/2013. These documents shall be regularly updated to reflect the current structure and state of the facility. | 501. Владелец лицензии на эксплуатацию ядерной установки или лицензиат на ядерной установке, подлежащей выводу из эксплуатации, должен иметь документы, необходимые согласно требованиям раздела 36 Постановления «Об атомной энергии» и разделов 23–26 Постановления Государственного совета 717/2013. Эти документы должны регулярно обновляться в соответствии с текущей структурой и состоянием установки. | FI-STUK-YVL-390C | 2013-11-15 | YVL-D.4-5-501 | Requirement | 104
502. Ydinlaitoksen käyttöluvan haltijalla tai käytöstäpoiston kohteena olevan ydinlaitoksen luvanhaltijalla on oltava käyttökokemusten seurantaohjelma, jossa kerätään, analysoidaan ja raportoidaan käyttökokemuksia ja -tapahtumia omalla ja muilla vastaavilla laitoksilla ja seurataan turvallisuustutkimuksia. Seurantaohjelman perusteella on harkittava mahdollisuuksia ydinlaitosjätteiden huollon tai ydinlaitoksen käytöstäpoiston turvallisuuden parantamiseen ja toteutettava aiheellisiksi katsottavat toimenpiteet. Käyttökokemusten seurannassa on noudatettava ohjeen YVL A.10, Ydinlaitoksen käyttökokemustoiminta, vaatimuksia. | 502. The holder of an operating licence for a nuclear facility or the licensee of a nuclear facility being decommissioned shall have an operating experience feedback programme in place for collecting, analysing and reporting operating experience and events at its own facility and other similar facilities, and for keeping current with safety research. Based on the programme, the opportunities for enhancing the safety of operational waste management or the decommissioning of the nuclear facility concerned shall be considered, and any improvements deemed justified shall be implemented. The monitoring of the feedback from operating experience shall comply with the requirements of Guide YVL A.10, Operating experience feedback of a nuclear facility. | 502. Владелец лицензии на эксплуатацию ядерной установки или лицензии на ядерную установку, подлежащую выводу из эксплуатации, должен иметь действующую программу обратной связи относительно опыта эксплуатации для сбора, анализа и составления отчетов об опыте эксплуатации и событиях, имеющих место на его установке и других подобных установках, и для поддержания актуальности исследований по радиационной безопасности. На основании этой программы должны быть рассмотрены возможности улучшения безопасности системы обращения с эксплуатационными отходами или вывода из эксплуатации ядерной установки и внедрены меры улучшения, признанные обоснованными. Контроль обратной связи относительно опыта эксплуатации должен отвечать требованиям Руководства YVL A.10 «Учет опыта эксплуатации ядерной установки». | FI-STUK-YVL-390D | 2013-11-15 | YVL-D.4-5-502 | Requirement | 105
503. Luvanhaltijalla, joka varastoi jätteitä pitkäaikaisesti (esim. yli 10 vuotta), on oltava varastoitavien jätepakkausten tai pakkaamattomien jätteiden kunnon seurantaohjelma, jolla varmistetaan, että jätteiden ominaisuudet säilyvät niiden turvallista varastointia ja myöhempää loppusijoitusta koskevien vaatimusten mukaisina. Ohjelmaan on sisällyttävä varastoitavien jätteiden tarkastamista edustavassa määrin. Tarvittaessa jätteet on palautettava uudelleen käsiteltäviksi tai pakattaviksi. | 503. A licensee who stores waste for a prolonged period of time (e.g. for more than 10 years) shall have a condition monitoring programme for stored waste packages or unpacked waste in place to ensure that the characteristics of the waste remain consistent with the requirements pertaining to their safe interim storage and eventual disposal. The programme shall comprise the inspection of stored waste to a representative extent. Where necessary, the waste shall be returned for re-conditioning or packing. | 503. Владелец лицензии, хранящий отходы в течение продолжительного периода времени (например, более 10 лет) должен располагать действующей программой мониторинга условий для упакованных хранящихся отходов или неупакованных отходов с целью обеспечения соответствия характеристик отходов требованиям по безопасному временному хранению и возможной утилизации. Программа должна включать в себя контроль за хранением отходов в стандартном объеме. При необходимости отходы могут быть возвращены для повторной обработки или упаковки. | FI-STUK-YVL-390E | 2013-11-15 | YVL-D.4-5-503 | Requirement | 106
504. Luvanhaltijan, joka käsittelee ja pakkaa jätteitä varastointia tai loppusijoitusta varten, on määritettävä jätepakkauksien ominaisuuksia koskevat tekniset vaatimukset. Näiden vaatimusten on täytettävä kriteerit, jotka varaston tai loppusijoituslaitoksen luvanhaltija määrittelee varastoinnin turvallisuuden tai loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden perusteella. Jätteiden käsittelystä ja pakkaamisesta vastaavan luvanhaltijan on varmistettava, että jätepakkaukset täyttävät vaatimukset. Varastoon tai loppusijoituslaitokseen ei saa ilman STUKin erillistä hyväksyntää viedä jätepakkauksia, jotka eivät täytä laitoskohtaisia rajoituksia. | 504. A licensee who processes and packs waste for storage or disposal shall determine the technical requirements pertaining to the waste packages. These requirements shall satisfy the criteria defined by the licensee of the storage or disposal facility based on the safety of interim storage or the long-term safety of disposal. The licensee responsible for processing and packing the waste shall ensure that the waste packages comply with the requirements. Any waste packages that do not satisfy the facility-specific criteria may not be transferred to the storage or disposal facility without an approval by STUK. | 504. Владелец лицензии, обрабатывающий и упаковывающий отходы для хранения и утилизации, должен определить технические требования к упаковке отходов. Эти требования должны отвечать критериям, определенным владельцем лицензии на установки по хранению и захоронению отходов, в основе которых лежат требования по безопасности временного хранения или долгосрочной безопасности окончательного удаления отходов. Владелец лицензии, несущий ответственность за переработку и упаковку отходов, должен обеспечить соответствие упаковки отходов установленным требованиям. Любая упаковка отходов, не отвечающая требованиям к конкретной установке, может быть возвращена на установку по хранению или захоронению без отдельного утверждения STUK. | FI-STUK-YVL-390F | 2013-11-15 | YVL-D.4-5-504 | Requirement | 107
505. Jos loppusijoituslaitokselle toimitettavaan jätteeseen sisältyy ydinlaitoksen osia tai rakenteita, joka on luokiteltu muuksi ydinmateriaaliksi kuin ydinaineeksi, luvanhaltijan on poistettava nämä osat tai rakenteet ydinmateriaalikirjanpidosta. Vastaavaa menettelyä noudatetaan, jos ydinmateriaaliksi luokiteltua jätettä vapautetaan valvonnasta. Tarkemmat menettelyt esitetään ohjeessa YVL D.1, Ydinmateriaalivalvonta. | 505. In the event that the waste transferred to a disposal facility contains components or structures of a nuclear facility that have been classified as nuclear use items other than nuclear material, the licensee shall write such components or structures off from the nuclear material accounting records. A similar procedure shall be complied with whenever waste classified as nuclear use items is cleared from regulatory control. The applicable procedures are specified in more detail in Guide YVL D.1, Regulatory control of nuclear safeguards. | 505. В случае возвращения на место утилизации отходов, содержащих компоненты или элементы ядерной установки, классифицированных как ядерные материалы, а не радиоактивные вещества, владелец лицензии должен списать такие компоненты или элементы из отчетных документов по ядерным материалам. Подобная процедура должна выполняться всякий раз, когда отходы, классифицируемые как ядерные материалы, освобождаются из-под нормативного контроля. Применяемые процедуры более подробно описаны в Руководстве YVL D.1 «Регулирующий контроль за гарантиями безопасности и нераспространения». | FI-STUK-YVL-3910 | 2013-11-15 | YVL-D.4-5-505 | Requirement | 108
506. Mikäli luvanhaltija aikoo ydinlaitoksen käyttöönoton jälkeen muuttaa STUKin aiemmin hyväksymää ydinlaitosjätteiden käsittelyyn ja varastointiin liittyvää järjestelmää, rakennetta, laitetta tai käyttötapaa, on muutossuunnitelmalle haettava ydinenergia-asetuksen 112 §:n mukainen STUKin hyväksyntä ennen sen toteutusta. Laitosmuutoksessa on noudatettava ohjeessa YVL A.1, Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta, esitettyjä vaatimuksia. | 506. In the event that the licensee, following the commissioning of the nuclear facility concerned, wishes to modify any system, structure, component or mode of operation related to the processing and storage of operational waste that STUK has previously approved, the modification plan shall be subjected to STUK’s approval as provided in section 112 of the Nuclear Energy Decree prior to its implementation. Plant modifications shall comply with the requirements set out in Guide YVL A.1, Regulatory oversight of safety in the use of nuclear energy. | 506. В случае если лицензиат после ввода ядерной установки в эксплуатацию желает внести изменения в систему, конструкцию, компонент или режим работы в части переработки и хранения эксплуатационных отходов, которые ранее были утверждены STUK, то он обязан предоставить STUK на утверждение план модификаций, как указано в разделе 112 Постановления «Об атомной энергии», до их реализации. Модификации станции должны соответствовать требованиям Руководства YVL А.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии». | FI-STUK-YVL-3911 | 2013-11-15 | YVL-D.4-5-506 | Requirement | 109
507. Käytöstäpoiston kohteena olevan ydinlaitoksen luvanhaltijan on jaettava käytöstäpoistohanke tarkoituksenmukaisiin toteutusvaiheisiin, joista kullekin on saatava ydinenergia-asetuksen 112 §:n mukainen STUKin hyväksyntä ohjeessa YVL A.1, Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta, esitettyjen menettelyjen mukaisesti. Samassa yhteydessä luvanhaltijan on tehtävä tarvittavat muutokset ja täydennykset lopulliseen käytöstöpoistosuunnitelmaan. | 507. The licensee of a nuclear facility being decommissioned shall break down the decommissioning project into appropriate implementation stages, each of which being subject to STUK’s approval pursuant to Section 112 of the Nuclear Energy Decree with due regard to the procedures set out in Guide YVL A.1, Regulatory oversight of safety in the use of nuclear energy. In this connection, the licensee shall also make the necessary changes and additions to the final decommissioning plan. | 507. Лицензиат ядерной установки, подлежащей выводу из эксплуатации, должен разбить проект вывода из эксплуатации на соответствующие этапы реализации, каждый из которых должен быть утвержден STUK в соответствии с требованиями раздела 112 Постановления «Об атомной энергии» с учетом процедур, установленных в Руководстве YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии». В связи с этим владелец лицензии должен также внести необходимые изменения и добавления в окончательный план вывода из эксплуатации. | FI-STUK-YVL-3912 | 2013-11-15 | YVL-D.4-5-507 | Requirement | 110
508. Ydinlaitokselta tai käytöstäpoiston kohteena olevalta ydinlaitokselta ympäristöön pääsevien radioaktiivisten aineiden määriä on tarkkailtava tekemällä edustavia mittauksia radioaktiivisten aineiden mahdollisilla päästöreiteillä. Päästömittauksia koskee soveltuvin osin ohje YVL C.3, Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen ja valvonta. | 508. The amounts of radioactive materials released to the environment from a nuclear facility or a nuclear facility being decommissioned shall be monitored by means of representative measurements performed at the potential release pathways of radioactive materials. Release measurements are addressed, where applicable, in Guide YVL C.3, Limitation and monitoring of radioactive releases from a nuclear facility. | 508. Количество радиоактивных веществ, выделяемых в окружающую среду ядерной установкой, подлежащей выводу из эксплуатации, должно контролироваться посредством выполнения репрезентативных измерений в местах потенциального выброса радиоактивных веществ. Такие измерения проводятся согласно Руководству YVL С.3 «Ограничение и контроль выбросов радиоактивных веществ с ядерной установки» (по возможности). | FI-STUK-YVL-3913 | 2013-11-15 | YVL-D.4-5-508 | Requirement | 111
509. Ydinlaitoksen tai käytöstäpoiston kohteena olevan ydinlaitoksen ympäristössä on toimeenpantava säteilyntarkkailuohjelma, jonka laajuus määräytyy mahdollisina pidettävien radioaktiivisten aineiden päästöjen perusteella. Ympäristön säteilytarkkailua koskee soveltuvin osin ohje YVL C.4, Ydinlaitoksen ympäristön säteilyvalvonta. | 509. A radiation monitoring programme shall be implemented in the vicinity of a nuclear facility or a nuclear facility being decommissioned, the extent of which shall be determined based on the foreseen releases of radioactive materials. Environmental radiation monitoring is addressed, where applicable, in Guide YVL C.4, Assessment of radiation doses to the public in the vicinity of a nuclear facility. | 509. Программа радиационного контроля должна быть внедрена в районе действующей ядерной установки или ядерной установки, подлежащей выводу из эксплуатации, в объеме, устанавливаемом на основании прогнозируемых выбросов радиоактивных веществ. Текущий контроль радиационной обстановки выполняется в соответствии с Руководством YVL С.4 «Оценка доз радиационного облучения населения на территориях, прилегающих к территории ядерной установки». | FI-STUK-YVL-3914 | 2013-11-15 | YVL-D.4-5-509 | Requirement | 112
510. Ydinlaitoksen tai käytöstäpoiston kohteena olevan ydinlaitoksen henkilöstön säteilysuojelussa ja säteilyaltistuksen seurannassa on noudatettava ohjetta YVL C.2, Ydinlaitoksen työntekijöiden säteilysuojelu ja säteilyaltistuksen seuranta. | 510. The radiation protection and exposure monitoring of the personnel of a nuclear facility or a nuclear facility being decommissioned shall be carried out in compliance with YVL C.2, Radiation protection and exposure monitoring of nuclear facility workers. | 510. Контроль за радиоактивностью окружающей среды, если применяется, изложен в Руководстве YVL C.4 «Радиационная защита и контроль радиационного облучения работников ядерной установки». | FI-STUK-YVL-3915 | 2013-11-15 | YVL-D.4-5-510 | Requirement | 113
511. Ydinlaitoksella tai käytöstäpoiston kohteena olevalla ydinlaitoksella on oltava valmiusjärjestelyt, joiden laajuus vastaa mahdollisiksi katsottavia onnettomuuksia ja joiden suunnittelun on perustuttava soveltuvin osin ohjeeseen YVL C.5, Ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyt. | 511. A nuclear facility or a nuclear facility being decommissioned shall have emergency response arrangements in place, the extent of which shall be commensurate with the foreseen accidents, and the design of which shall, where applicable, be based on Guide YVL C.5, Emergency arrangements of a nuclear power plant. | 511. Ядерная установка или ядерная установка, подлежащая выводу из эксплуатации, должны быть обеспечены средствами аварийного реагирования, состав и объем которых зависят от прогнозируемых аварий; такие средства проектируются с учетом положений Руководства YVL С.5 «Противоаварийные мероприятия на атомной электростанции», где это применимо. | FI-STUK-YVL-3916 | 2013-11-15 | YVL-D.4-5-511 | Requirement | 114
512. Ydinenergialain 7 k §:n mukaisesti luvanhaltijan on nimettävä ydinlaitoksen vastuullinen johtaja ja tämän varahenkilö. Ydinlaitoksen käyttöluvan haltijan tai käytöstäpoiston kohteena olevan ydinlaitoksen luvanhaltijan on nimettävä myös muut turvallisuuden kannalta merkittävät tehtävät ja määriteltävä niissä tarvittavat pätevyydet. Luvanhaltijan on varmistettava näissä tehtävissä toimivien henkilöiden pätevyys ennen laitoksen käyttöönottoa tai ennen laitoksen käytöstäpoiston aloittamista ja laadittava koulutusohjelmat henkilöstön ammattitaidon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Ydinlaitoksen organisaatiota koskee ohje YVL A.4, Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö. | 512. Under Section 7 k of the Nuclear Energy Act, the licensee shall appoint a responsible manager and his or her deputy for the nuclear facility. The holder of an operating licence of a nuclear facility, or a licensee of a nuclear facility being decommissioned, shall also specify the positions important to safety and define the required qualifications. The licensee shall verify the competences of the individuals in these positions prior to the commissioning of the facility or prior to the commencement of its decommissioning, and prepare training programmes for developing and maintaining the professional competence of the personnel. The organisation of a nuclear facility is addressed in Guide YVL A.4, Organisation and personnel of a nuclear facility. | 512. Согласно разделу 7 k Закона «Об атомной энергии», лицензиат должен назначить ответственного руководителя ядерной установки и его заместителя. Владелец лицензии на эксплуатацию ядерной установки или владелец лицензии на ядерную установку, подлежащую выводу из эксплуатации, должен также определить должностные обязанности лиц, отвечающих за безопасность, и их квалификацию. Владелец лицензии должен проверить компетентность персонала, привлеченного к выполнению данных функций, до ввода установки в эксплуатацию или до начала вывода установки из эксплуатации и разработать программы подготовки для повышения и поддержания профессиональной квалификации персонала. Организационная структура ядерной установки рассматривается в Руководстве YVL А.4 «Организация и персонал ядерной установки». | FI-STUK-YVL-3917 | 2013-11-15 | YVL-D.4-5-512 | Requirement | 115
6 Turvallisuusvaatimusten täyttymisen osoittaminen | 6 Demonstration of compliance with safety requirements | 6 Подтверждение соблюдения требований безопасности | FI-STUK-YVL-3918 | 2013-11-15 | YVL-D.4-6 | Heading | 116
6.1 Turvallisuuden todentamisperiaatteet | 6.1 Principles for the demonstration of safety | 6.1 Принципы демонстрации безопасности | FI-STUK-YVL-3919 | 2013-11-15 | YVL-D.4-6.1 | Heading | 117
601. Ydinlaitosjätteiden häiriötöntä käsittelyä ja varastointia sekä ydinlaitoksen suunniteltuja käytöstäpoistotoimia koskevien turvallisuusvaatimusten täyttyminen on todennettava järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden käyttöönottokoestusten yhteydessä. Myös käyttöhäiriöiden ja onnettomuuksien varalle suunniteltujen turvajärjestelmien toimivuus on mahdollisuuksien mukaan todennettava vastaavalla tavalla. | 601. Compliance with the safety requirements pertaining to the undisturbed processing and storage of operational waste and planned decommissioning actions for the nuclear facility concerned shall be verified in connection with the commissioning testing of systems, structures and components. The performance of safety systems designed in view of operational occurrences and accidents shall be similarly verified as far as practicable. | 601. Соответствие требованиям безопасности, которые касаются переработки и хранения эксплуатационных отходов, а также запланированные действия по выводу рассматриваемой ядерной установки из эксплуатации должны быть проверены применительно к пусконаладочным испытаниям систем, конструкций и компонентов. Характеристики систем безопасности, разработанных с учетом эксплуатационных нарушений и аварий, должны быть проверены аналогичным образом, насколько это возможно. | FI-STUK-YVL-391A | 2013-11-15 | YVL-D.4-6.1-601 | Requirement | 118
602. Mikäli odotettavissa olevan käyttöhäiriön tai oletetun onnettomuuden todennäköisyyttä tai seurauksia ei voi suunnitteluperusteiden ja turvallisuusjärjestelmien perusteella osoittaa merkityksettömiksi, turvallisuusmääräysten täyttyminen on osoitettava laskennallisin analyysein. Analyysien edustavuus on varmistettava tarkastelemalla erityyppisiä ja turvallisuuteen eniten vaikuttavia häiriöitä ja onnettomuuksia, joita voi esiintyä ydinlaitosjätteiden huollon tai ydinlaitoksen käytöstäpoiston yhteydessä. | 602. In the event that the probability or consequences of an anticipated operational occurrence or a postulated accident cannot be shown to remain insignificant by reference to the design basis or safety systems, compliance with safety requirements shall be demonstrated by means of computational analyses. The representativeness of the analyses shall be ensured by considering various kinds of occurrences and accidents with the greatest safety impact that may occur in connection with the management of operational waste or decommissioning of the nuclear facility. | 602. Если малую вероятность или незначительность последствий ожидаемого при эксплуатации события или постулируемой аварии нельзя продемонстрировать исходя из проектных основ или данных по системам безопасности, соблюдение требований безопасности должно подтверждаться вычислительными анализами. Репрезентативность анализов должна обеспечиваться рассмотрением переходных процессов различного типа и аварий с наибольшим влиянием на безопасность, которые могут произойти в процессе управления эксплуатационными отходами или в процессе вывода ядерной установки из эксплуатации. | FI-STUK-YVL-391B | 2013-11-15 | YVL-D.4-6.1-602 | Requirement | 119
603. Laitoksen työntekijöiden ja sen ympäristön väestön säteilyturvallisuutta koskevien vaatimusten täyttyminen on osoitettava ensisijaisesti deterministisellä turvallisuusanalyysillä. Lisäksi jos onnettomuuden seuraukset voivat determinististen analyysien perusteella olla merkittävät, sitä on tarkasteltava todennäköisyysperusteisella riskianalyysillä, jossa arvioidaan onnettomuuden todennäköisyyttä sekä siitä mahdollisesti aiheutuvia radioaktiivisten aineiden päästöjä. | 603. The fulfilment of the requirements concerning radiation protection of the facility’s workers and the public in its vicinity shall be primarily demonstrated by means of a deterministic safety analysis. Additionally, if an accident may have severe consequences based on deterministic analyses, it shall be assessed by means of a probabilistic risk assessment where the probability of the accident and the potential radioactive releases resulting from it are assessed. | 603. Выполнение требований по защите от радиации персонала установки и населения близлежащих территорий подтверждается, в основном, детерминистическим анализом безопасности. Кроме того, если по результатам детерминистического анализа последствия аварий могут быть очень серьезными, эти последствия должны быть оценены вероятностным анализом риска, который определяет вероятность аварии и потенциальные радиоактивные выбросы в результате этой аварии. | FI-STUK-YVL-391C | 2013-11-15 | YVL-D.4-6.1-603 | Requirement | 120
6.2 Turvallisuusselosteet liiteasiakirjoineen | 6.2 Safety analysis reports and their annexes | 6.2 Отчеты по обоснованию безопасности и приложения к ним | FI-STUK-YVL-391D | 2013-11-15 | YVL-D.4-6.2 | Heading | 121
604. Ydinlaitosjätteiden käsittely- ja varastointilaitoksen alustavan ja lopullisen turvallisuusselosteen laatimisessa on noudatettava ohjeen YVL B.1, Ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnittelu, luvussa 6 esitettyjä vaatimuksia soveltuvin osin. Näiden lisäksi turvallisuusselosteissa on esitettävä ainakin a. selvitys turvallisuusperiaatteista sekä suunnitteluperusteista ja muista kriteereistä, joihin laitoksen suunnittelu on perustunut b. ydinlaitosjätteiden käsittelyä ja varastointia koskeva yleissuunnitelma, jossa on otettu huomioon vaatimuksissa 401 ja 402 esitetyt yleiset turvallisuusperiaatteet c. yksityiskohtainen kuvaus laitoksen sijaintipaikasta d. yksityiskohtainen kuvaus rakennettavasta tai rakennetusta laitoksesta e. kuvaus käsittely- tai varastointitoiminnoista; alustavassa turvallisuusselosteessa pääpiirteinen selvitys ja lopullisessa selosteessa yksityiskohtainen selvitys f. selvitys laitoksen henkilöstöstä ja turvallisuuden kannalta merkittävissä tehtävissä toimivien henkilöiden pätevyyden varmistamisesta; alustavassa turvallisuusselosteessa pääpiirteinen selvitys ja lopullisessa selosteessa yksityiskohtainen selvitys g. kuvaus laitoksella käsiteltävistä tai varastoitavista jätteistä sekä selvitys jätteiden käsittelymenetelmistä ja käsittelyn tuloksena olevien jätepakkausten ominaisuuksista; alustavassa turvallisuusselosteessa pääpiirteinen selvitys ja lopullisessa selosteessa yksityiskohtainen selvitys h. selvitys käsiteltävien ja varastoitavien jätteiden ominaisuuksia koskevista kriteereistä, jotka on johdettu turvallisuusvaatimuksista; alustavassa turvallisuusselosteessa pääpiirteinen selvitys ja lopullisessa selosteessa yksityiskohtainen selvitys i. selvitys laitoksessa toteutettavista seuranta- ja valvontaohjelmista (jätepakkausten laadun valvonta, ikääntymisen hallintaohjelma, käyttökokemusten seurantaohjelma); alustavassa turvallisuusselosteessa pääpiirteinen selvitys ja lopullisessa selosteessa yksityiskohtainen selvitys j. yhteenveto laitoksen käyttöturvallisuutta koskevista analyyseistä, joissa tarkastellaan työntekijöiden säteilyaltistusta sekä mahdollisia päästöjä ja niistä aiheutuvia säteilyannoksia normaalien käyttötilanteiden, häiriötilanteiden ja onnettomuuksien seurauksena. | 604. When the preliminary and final safety analysis reports pertaining to a processing and storage facility for operational waste are prepared, the requirements set out in section 6 of Guide YVL B.1, Safety design of a nuclear power plant, shall be complied with where applicable. Additionally, the safety analysis reports shall at least provide: a. a description of the safety principles, design bases and other criteria adopted in the design of the facility; b. a generic plan concerning the processing and storage of operational waste, with due consideration given to the general safety principles set out in paras. 401 and 402; c. a detailed description of the site of the facility; d. a detailed description of the planned or constructed facility; e. a description of the processing and storage activities; an outline in the preliminary safety analysis report and a detailed description in the final safety analysis report; f. a description of the facility’s personnel and of the procedures used for verifying the competences of the persons in positions important to safety; an outline in the preliminary safety analysis report and a detailed description in the final safety analysis report; g. a description of the waste to be processed and stored at the facility and a description of waste processing methods and the properties of the resulting waste packages; an outline in the preliminary safety analysis report and a detailed description in the final safety analysis report; h. a description of the criteria pertaining to the properties of the waste to be processed and stored that have been derived from safety requirements; an outline in the preliminary safety analysis report and a detailed description in the final safety analysis report; i. a description of the monitoring programmes to be implemented at the facility (quality control of waste packages, ageing management programme, operating experience feedback programme); an outline in the preliminary safety analysis report and a detailed description in the final safety analysis report; and j. a summary of the analyses concerning the operational safety of the facility addressing the radiation exposure of workers and potential radioactive releases, and the resulting radiation doses arising from normal operation, anticipated operational occurrences and accidents. | 604. После подготовки предварительного и окончательного отчетов по обоснованию безопасности переработки и хранения эксплуатационных отходов должны выполняться требования, определенные в разделе 6 Руководства YVL B.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции». Кроме того, отчет по обоснованию безопасности должен содержать по меньшей мере: а. описание принципов безопасности, проектные основы и прочие критерии, принятые при проектировании установки; б. типовой план касательно переработки и хранения эксплуатационных отходов с учетом общих принципов безопасности, указанных в пп. 401 и 402; в. подробное описание территории установки; г. подробное описание планируемых или построенных установок; д. описание мероприятий по переработке и хранению; краткий обзор в предварительном отчете по обоснованию безопасности и подробное описание в окончательном отчете по обоснованию безопасности; е. описание персонала установки и процедур, применяемых для проверки компетентности лиц, вовлеченных в процесс обеспечения безопасности; краткий обзор в предварительном отчете по обоснованию безопасности и подробное описание в окончательном отчете по обоснованию безопасности; ж. описание отходов, подлежащих переработке и хранению на установке, и описание методов переработки отходов, а также свойств получаемых упаковок отходов; краткий обзор в предварительном отчете по обоснованию безопасности и подробное описание в окончательном отчете по обоснованию безопасности; з. описание критериев, относящихся к свойствам отходов, подлежащих переработке и хранению, которые должны опираться на требования безопасности; краткий обзор в предварительном отчете по обоснованию безопасности и подробное описание в окончательном отчете по обоснованию безопасности; и. описание программ мониторинга и контроля, которые должны быть внедрены на установке (контроль качества упаковки отходов, программа управления процессом старения, программа учета опыта эксплуатации); краткий обзор в предварительном отчете по обоснованию безопасности и подробное описание в окончательном отчете по обоснованию безопасности; и к. сводный анализ, касающийся эксплуатационной безопасности установки с рассмотрением радиационного облучения персонала и потенциальных радиоактивных выбросов, доз облучения в процессе нормальной эксплуатации, при эксплуатационных нарушениях и авариях. | FI-STUK-YVL-391E | 2013-11-15 | YVL-D.4-6.2-604 | Requirement | 122
605. Ydinlaitoksen lopulliseen käytöstäpoistosuunnitelmaan on sisällyttävä käytöstäpoiston turvallisuusseloste, jossa esitetään ainakin a. selvitys turvallisuusperiaatteista sekä suunnitteluperusteista ja muista kriteereistä, joita laitoksen käytöstä poistamisessa noudatetaan b. yksityiskohtainen kuvaus laitoksesta ja laitospaikasta (mm. ajan tasalla pidetyn lopullisen turvallisuusselosteen perusteella) c. selvitys laitoksessa olevista säteilylähteistä (rakenteiden ja laitteiden aktiivisuuspitoisuus- tai aktiivisuuskatetasot, annosnopeustasot eri tiloissa) d. yksityiskohtainen kuvaus käytöstäpoiston teknisestä toteutuksesta (mahdollisen valvotun säilytyksen toteutus, purkamisen eri toteutusvaiheet, tarvittavat uudet rakenteet ja laitteistot) e. selvitys laitoksen henkilöstöstä ja turvallisuuden kannalta merkittävissä tehtävissä toimivien henkilöiden pätevyyden varmistamisesta f. selvitys käytöstäpoistossa kertyvien radioaktiivisten jätteiden huollosta loppusijoitus mukaan lukien g. selvitys käytöstäpoistoon liittyvistä valvontatoimista (työntekijöiden säteilyannostarkkailu, laitoksen säteily- ja kontaminaatiotasojen tarkkailu, ympäristöpäästöjen tarkkailu) h. yhteenveto käytöstäpoiston turvallisuutta koskevista analyyseistä, joissa tarkastellaan työntekijöiden säteilyaltistusta sekä mahdollisia päästöjä ja niistä aiheutuvia säteilyannoksia suunniteltujen toimien, häiriötilanteiden ja onnettomuuksien seurauksena. | 605. The final decommissioning plan of a nuclear facility shall include a decommissioning safety analysis report that at least provides: a. a description of the safety principles, design bases and other criteria to be observed in the decommissioning of the facility; b. a detailed description of the facility and its site (based on the updated final safety analysis report, among other things); c. a description of the radiation sources at the facility (activity concentration and surface activity contamination levels of structures and components, dose rates in different rooms); d. a detailed description of the technical implementation of the decommissioning (implementation of monitored storage where relevant, the different implementation stages involved in dismantling, the required new structures and components); e. a description of the facility’s personnel and of the procedures used for verifying the competences of the persons in positions important to safety; f. a description of the management of the waste arising from decommissioning, including disposal; g. a description of the monitoring procedures related to decommissioning (monitoring of occupational exposure, monitoring of radiation and contamination levels at the facility, monitoring of environmental releases); and h. a summary of the analyses concerning the safety of the decommissioning addressing the radiation exposure of workers and potential radioactive releases, and the resulting radiation doses arising from planned actions, anticipated operational occurrences and accidents. | 605. Окончательный план вывода ядерной установки из эксплуатации должен включать в себя отчет по обоснованию безопасности вывода из эксплуатации, который включает в себя как минимум следующее: а. описание принципов безопасности, проектные основы и прочие критерии, которые должны соблюдаться при выводе установки из эксплуатации; б. подробное описание установки и ее территории (на основании обновленного окончательного отчета по обоснованию безопасности среди прочего); в. описание источников радиации, имеющихся на установке (концентрация активности и уровни активности поверхностного загрязнения конструкций и компонентов, интенсивность радиации в различных помещениях); г. подробное описание технической реализации вывода из эксплуатации (создание контролируемых хранилищ в соответствующих случаях, различные этапы работ по демонтажу, необходимые новые конструкции и оборудование); д. описание персонала установки и процедур, применяемых для проверки компетентности лиц, вовлеченных в процесс обеспечения безопасности; е. описание процесса управления отходами вследствие вывода из эксплуатации, включая процесс их утилизации; ж. описание процедур управления, связанных с процессом вывода из эксплуатации (контроль профессионального облучения, контроль за радиацией и уровнями загрязнения на установке, контроль за выбросами в окружающую среду); и з. сводный анализ, касающийся эксплуатационной безопасности вывода из эксплуатации с рассмотрением радиационного облучения персонала и потенциальных радиоактивных выбросов, доз облучения в процессе нормальной эксплуатации, при эксплуатационных нарушениях и авариях. | FI-STUK-YVL-391F | 2013-11-15 | YVL-D.4-6.2-605 | Requirement | 123
606. Turvallisuusselosteet on pidettävä ajan tasalla ohjeessa YVL A.1, Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta, esitetyllä tavalla. Turvallisuusselosteiden päivityksissä on otettava huomioon sellaiset jätteiden ominaisuuksissa tai käsittely- ja varastointiolosuhteissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset, joilla voi olla merkitystä turvallisuuden kannalta. | 606. The safety analysis reports shall be kept up-to-date as specified in Guide YVL A.1, Regulatory oversight of safety in the use of nuclear energy. The updates to the safety analysis reports shall take account of any changes in the properties or handling and storage conditions of waste that may have a bearing on safety. | 606. Отчеты о безопасности должны обновляться в соответствии с требованиями Руководства YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии». При обновлении отчетов по обоснованию безопасности должны отражаться все изменения, связанные со свойствами или условиями транспортировки и хранения отходов, которые могут оказать влияние на безопасность. | FI-STUK-YVL-3920 | 2013-11-15 | YVL-D.4-6.2-606 | Requirement | 124
607. Turvallisuusselosteita on täydennettävä aihekohtaisilla raporteilla, joiden tarkoituksena on selventää, millaisiin kokeellisiin tutkimuksiin ja analyyseihin laitoksen ja toiminnan suunnittelu perustuu. | 607. The safety analysis reports shall be supplemented with topical reports, the purpose of which is to clarify on what kind of experimental studies and analyses the design and planning of the facility and its operations are based. | 607. Отчеты по обоснованию безопасности должны дополняться тематическими отчетами, цель которых объяснить, какого рода экспериментальные исследования и теоретические анализы лежат в основе проекта и планирования установки, а также ее эксплуатации. | FI-STUK-YVL-3921 | 2013-11-15 | YVL-D.4-6.2-607 | Requirement | 125
6.3 Määräaikainen turvallisuusarviointi | 6.3 Periodic safety review | 6.3 Периодическая оценка безопасности | FI-STUK-YVL-3922 | 2013-11-15 | YVL-D.4-6.3 | Heading | 126
608. Ydinlaitoksille on tehtävä turvallisuusarviointi määräajoin ohjeen YVL A.1, Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta, mukaisesti. Määräaikaiseen turvallisuusarvioon on sisällytettävä ydinlaitosjätteiden käsittely ja varastointi. | 608. A safety review shall be periodically conducted at nuclear facilities as provided in Guide YVL A.1, Regulatory oversight of safety in the use of nuclear energy. The periodic safety review shall cover the processing and storage of operational waste. | 608. На ядерных установках должны проводиться периодические оценки безопасности, как указано в Руководстве YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии». Периодический анализ безопасности должен охватывать процесс переработки и хранения эксплуатационных отходов. | FI-STUK-YVL-3923 | 2013-11-15 | YVL-D.4-6.3-608 | Requirement | 127
609. Käytöstä poistetun ydinlaitoksen määräaikainen turvallisuusarviointi on tehtävä lupaehtojen mukaisesti, kuitenkin viimeistään 15 vuoden kuluttua aiemmasta vastaavasta kattavasta turvallisuusarvioinnista. | 609. The periodic safety review of a decommissioned nuclear facility shall be conducted in compliance with the licence conditions, and in any event no later than 15 years of the date when a comparable comprehensive safety review was last conducted. | 609. Периодический анализ безопасности выведенной из эксплуатации ядерной установки должен проводиться в соответствии с условиями лицензии и в любом случае не позднее чем через 15 лет с даты проведения сопоставимого исчерпывающего анализа безопасности. | FI-STUK-YVL-3924 | 2013-11-15 | YVL-D.4-6.3-609 | Requirement | 128
610. Määräaikaiseen turvallisuusarvioon on sisällyttävä arviot ydinlaitoksen turvallisuuden tilasta ja sen säilymisestä sekä mahdollisista kehityskohteista niin, että otetaan huomioon mm. vaatimusten 502 ja 503 mukaisten seurantaohjelmien tulokset. Yksityiskohtaiset vaatimukset määräaikaisen turvallisuusarvion sisällölle annetaan ohjeessa YVL A.1, Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta. | 610. The periodic safety review shall include assessments of the nuclear facility’s safety status and its preservation, as well as potential development targets with due consideration given to the results of the monitoring programmes specified in paras. 502 and 503. Detailed requirements for the content of the periodic safety assessment are provided in Guide YVL A.1, Regulatory oversight of safety in the use of nuclear energy. | 610. Периодическая экспертиза безопасности должна включать в себя оценку безопасности состояния ядерной установки и ее консервации, а также возможных объектов разработки с учетом результатов программ контроля, указанных в пп. 502 и 503. Детальные требования к содержанию периодической оценки безопасности представлены в Руководстве YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии». | FI-STUK-YVL-3925 | 2013-11-15 | YVL-D.4-6.3-610 | Requirement | 129
7 Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt | 7 Regulatory oversight by the Radiation and Nuclear Safety Authority | 7 Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности | FI-STUK-YVL-3926 | 2013-11-15 | YVL-D.4-7 | Heading | 130
7.1 Lupakäsittelyt | 7.1 Licensing processes | 7.1 Процессы лицензирования | FI-STUK-YVL-3927 | 2013-11-15 | YVL-D.4-7.1 | Heading | 131
Ydinlaitosjätteiden käsittely ja varastointi | Processing and storage of operational waste | Переработка и хранение эксплуатационных отходов | FI-STUK-YVL-3928 | 2013-11-15 | YVL-D.4-7.1þ | Heading | 132
701. Uuden ydinvoimalaitoksen tai muun ydinlaitoksen yhteyteen rakennettavat jätehuoltotilat ja -järjestelmät voidaan käsitellä laitoksen osina. Käytössä olevan ydinlaitoksen yhteyteen rakennettavia jätehuoltolaitoksia ja -järjestelmiä koskevat asiakirjat voidaan esittää tätä ydinlaitosta koskevien vastaavien asiakirjojen muutoksina tai lisäyksinä, jos rakentaminen voi tapahtua ydinlaitosta koskevan käyttöluvan nojalla. | 701. Waste management facilities and systems constructed in the immediate vicinity of a new nuclear power plant or other nuclear facility may be treated as parts of the plant or facility concerned. Documents pertaining to the waste management facilities or systems constructed in the immediate vicinity of an operating nuclear facility may be presented as amendments or additions to the corresponding documents pertaining to the nuclear facility concerned, if the construction of the facility or system can be carried out under the operating licence of that nuclear facility. | 701. Системы и сооружения по обращению с отходами, построенные в непосредственной близости от новой АЭС и других ядерных установок, могут рассматриваться как часть соответствующей АЭС или установки. Документы, касающиеся систем и сооружений по обращению с отходами, построенных в непосредственной близости от эксплуатируемой ядерной установки, могут быть представлены как поправки или дополнения к соответствующей документации на рассматриваемую ядерную установку, если строительство установки или системы может быть выполнено по существующей лицензии на эксплуатацию ядерной установки. | FI-STUK-YVL-3929 | 2013-11-15 | YVL-D.4-7.1-701 | Requirement | 133
702. Ydinlaitosjätteiden käsittely- ja varastointilaitoksen rakentamislupaa haettaessa on toimitettava STUKin hyväksyttäväksi soveltuvin osin ohjeen YVL A.1, Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta, mukaiset asiakirjat. STUK tarkastaa ja hyväksyy täydennykset vastaaviin asiakirjoihin, mikäli käsittely- ja varastointilaitosta aiotaan laajentaa olemassa olevan käyttöluvan ehtojen nojalla. Lisäksi STUKin hyväksyttäväksi on toimitettava selvitys siitä, mitä vaikutuksia laajennustöillä on olemassa olevien ydinlaitosten turvallisuuteen. | 702. When a construction licence for a processing and storage facility for operational waste is applied for, the documents specified in YVL A.1, Regulatory oversight of safety in the use of nuclear energy, shall be submitted to STUK for approval where applicable. STUK will review and approve the additions to the respective documents insofar as the intention is to enlarge the processing and storage facility under the terms and conditions of an existing operating licence. Additionally, a report discussing the potential impact of the foreseen enlargement work on the safety of existing nuclear facilities shall be submitted to STUK for approval. | 702. Если для установки по переработке и хранению эксплуатационных отходов применяется лицензия на строительство, при необходимости документы, перечисленные в YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии», должны быть представлены на одобрение STUK. STUK рассмотрит и утвердит дополнения к соответствующим документам в части намерения расширения установки по переработке и хранению отходов в рамках действующей лицензии на эксплуатацию установки. Кроме того, в STUK должен подаваться на утверждение отчет, рассматривающий предполагаемое влияние расширения на безопасность существующих ядерных установок. | FI-STUK-YVL-392A | 2013-11-15 | YVL-D.4-7.1-702 | Requirement | 134
703. Ydinlaitosjätteiden käsittely- ja varastointilaitoksen käyttölupaa haettaessa on toimitettava STUKin hyväksyttäväksi soveltuvin osin ohjeen YVL A.1, Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta, mukaiset asiakirjat. STUK tarkastaa ja hyväksyy täydennykset vastaaviin asiakirjoihin, mikäli käsittely- ja varastointilaitoksen merkittävä laajennus aiotaan ottaa käyttöön olemassa olevan käyttöluvan ehtojen nojalla. Tällöin tilojen käyttöönotolle on saatava ydinenergialain 20 §:n mukainen STUKin hyväksyntä. | 703. When an operating licence for a processing and storage facility for operational waste is applied for, the documents specified in YVL A.1, Regulatory oversight of safety in the use of nuclear energy, shall be submitted to STUK for approval where applicable. STUK will review and approve the additions to the respective documents insofar as the intention is to commission a major enlargement of the processing and storage facility under the terms and conditions of an existing operating licence. The commissioning of such facilities is subjected to the Radiation and Nuclear Safety Authority’s approval as provided in Section 20 of the Nuclear Energy Act. | 703. При подаче заявки на лицензию на эксплуатацию для установки по переработке и хранению эксплуатационных отходов, при необходимости, на утверждение в STUK должны быть представлены документы, перечисленные в YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии». STUK рассмотрит и утвердит дополнения к соответствующим документам в части намерения введения в эксплуатацию построенной установки переработки и хранения отходов в рамках действующей лицензии на эксплуатацию установки. Введение таких установок в эксплуатацию возможно только при утверждении Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности, как указано в разделе 20 Закона «Об атомной энергии». | FI-STUK-YVL-392B | 2013-11-15 | YVL-D.4-7.1-703 | Requirement | 135
Ydinlaitoksen käytöstäpoisto | Decommissioning of a nuclear facility | Вывод из эксплуатации ядерных установок | FI-STUK-YVL-392C | 2013-11-15 | YVL-D.4-7.1-703þ | Heading | 136
704. Ydinlaitoksen rakentamislupahakemuksen yhteydessä on ydinenergia-asetuksen 32 §:n mukaisesti toimitettava selvitys hakijan suunnitelmista ja käytettävissä olevista menetelmistä ydinlaitoksen purkamiseksi ja siitä kertyvien ydinjätteiden loppusijoittamiseksi. Selvityksessä on erityisesti tarkasteltava, miten laitoksen suunnittelussa on otettu huomioon sen purkamisen helpottaminen sekä purkamisesta aiheutuvan säteilyaltistuksen ja radioaktiivisen jätteen määrän rajoittaminen niin pieniksi kuin käytännössä on mahdollista. | 704. Under Section 32 of the Nuclear Energy Decree, an application for a construction licence for a nuclear facility shall be accompanied by a description of the applicant’s plans and available methods for the decommissioning of the nuclear facility and the disposal of the nuclear waste arising from it. The description shall, in particular, discuss the provisions made in the design of the facility to facilitate its eventual dismantling and to keep the amount of radiation exposure and radioactive waste arising from the dismantling as low as reasonably achievable. | 704. В соответствии с разделом 32 Постановления «Об атомной энергии», заявка на лицензию на строительство ядерной установки должна сопровождаться описанием планов заявителя и существующих методов вывода из эксплуатации ядерной установки и утилизации возникающих вследствие этого ядерных отходов. В описании, в частности, должны содержаться положения, сделанные в проекте установки для облегчения возможного демонтажа и для поддержания максимально низкого уровня радиационного облучения и радиоактивных отходов, возникающих вследствие демонтажа. | FI-STUK-YVL-392D | 2013-11-15 | YVL-D.4-7.1-704 | Requirement | 137
705. Ydinlaitoksen käyttölupahakemuksen yhteydessä on ydinenergia-asetuksen 34 §:n mukaisesti toimitettava selvitys hakijan suunnitelmista ja käytettävissä olevista menetelmistä ydinlaitoksen purkamiseksi ja siitä kertyvien ydinjätteiden loppusijoittamiseksi. Näihin selvityksiin on sisällyttävä yksityiskohtainen käytöstäpoistosuunnitelma (mukaan lukien jätehuoltosuunnitelma), jonka perustella voidaan tehdä ydinenergialain 39 §:ssä tarkoitettuun vastuumäärän arviointiin tarvittavat kustannuslaskelmat. Suunnitelmaan on sisällyttävä myös alustavat selvitykset toiminnan säteilyturvallisuudesta. | 705. Under Section 34 of the Nuclear Energy Decree, an application for an operating licence for a nuclear facility shall be accompanied by a description of the applicant’s plans and available methods for the decommissioning of the nuclear facility and the disposal of the nuclear waste arising from it. These descriptions shall include a detailed decommissioning plan (including a waste management plan) based on which the cost calculations necessary for estimating the assessed liability referred to in Section 39 of the Nuclear Energy Act can be made. The plan shall also include preliminary reports on the radiation safety of the foreseen actions. | 705. В соответствии с разделом 34 Постановления «Об атомной энергии», заявка на лицензию на эксплуатацию ядерной установки должна сопровождаться характеристикой планов соискателя и существующих методов вывода из эксплуатации ядерной установки и утилизации возникающих в результате этого ядерных отходов. Данное описание должно включать в себя детальный план вывода из эксплуатации (включая план управления отходами), на основании которого могут быть выполнены расчеты расходов, необходимые для оценки установленных обязательств, на которые ссылается раздел 39 Закона «Об атомной энергии». План должен также включать в себя предварительные отчеты по радиационной безопасности запланированных действий. | FI-STUK-YVL-392E | 2013-11-15 | YVL-D.4-7.1-705 | Requirement | 138
706. Jos ydinlaitoksen tai ydinlaitoskokonaisuuden käyttö luvassa mainittuun tarkoitukseen on lopetettu osittain tai kokonaan, luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että laitosta koskeva ydinenergialain 20 §:n mukainen lupa vastaa sen tilaa ja tarvittaessa luvanhaltijan on haettava ilman aiheetonta viivytystä lupaehtojen muuttamista tai luvan uudistamista. | 706. If the use of a nuclear facility or a nuclear facility complex for the purpose defined in the operating licence has been terminated in part or completely, the licensee shall ensure that the licence pursuant to Section 20 of the Nuclear Energy Act pertaining to the facility is commensurate with its state and, where applicable, apply for alteration of the licence conditions or renewal of the licence without undue delay. | 706. Если эксплуатация ядерной установки или комплекса ядерных установок по лицензии на эксплуатацию завершена частично или полностью, владелец лицензии должен обеспечить сопоставимость лицензии согласно разделу 20 Закона «Об атомной энергии», касающегося установки, с ее состоянием и, при необходимости, обеспечить возможность изменить условия лицензии или обновить их без излишнего промедления. | FI-STUK-YVL-392F | 2013-11-15 | YVL-D.4-7.1-706 | Requirement | 139
7.2 Turvallisuusvalvonta | 7.2 Regulatory oversight of safety | 7.2 Нормативный контроль безопасности | FI-STUK-YVL-3930 | 2013-11-15 | YVL-D.4-7.2 | Heading | 140
Ydinlaitosjätteiden käsittely ja varastointi | Processing and storage of operational waste | Переработка и хранение эксплуатационных отходов | FI-STUK-YVL-3931 | 2013-11-15 | YVL-D.4-7.2þ | Heading | 141
707. STUK valvoo ydinlaitosjätteiden käsittely- ja varastointilaitoksen rakentamista, käyttöönottoa ja käyttöä ohjeiden YVL A.1, Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta, ja YVL A.5, Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto, mukaisesti. | 707. STUK oversees the construction, commissioning and operation of the processing and storage facilities for operational waste in accordance with Guides YVL A.1, Regulatory oversight of safety in the use of nuclear energy, and YVL A.5, Construction and commissioning of a nuclear facility. | 707. STUK осуществляет надзор за строительством, вводом в эксплуатацию и эксплуатацией установок по переработке и хранению эксплуатационных отходов в соответствии с Руководством YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии» и YVL A.5 «Сооружение и ввод в эксплуатацию ядерной установки». | FI-STUK-YVL-3932 | 2013-11-15 | YVL-D.4-7.2-707 | Requirement | 142
Ydinlaitoksen käytöstäpoisto | Decommissioning of a nuclear facility | Вывод из эксплуатации ядерных установок | FI-STUK-YVL-3933 | 2013-11-15 | YVL-D.4-7.2-707þ | Heading | 143
708. Ydinlaitoksen pysyvästä sulkemisesta on ilmoitettava STUKille viipymättä. Samassa yhteydessä on esitettävä suunnitelma laitoksen turvallisuuden varmistamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Jos ydinlaitoskokonaisuuden käyttö jatkuu osittain, luvanhaltijan on toimitettava STUKin hyväksyttäväksi kahden vuoden kuluessa suunnitelma suljetun ydinlaitoksen saattamiseksi valvottuun säilytystilaan. | 708. STUK shall be notified of the permanent shutdown of a nuclear facility without delay. A plan for the measures necessary for ensuring the safety of the facility shall also be presented in this connection. If the operation of a nuclear facility complex is continued in part, the licensee shall, within a period of two years, submit to STUK for approval a plan for bringing the closed nuclear facility to a state of monitored storage. | 708. STUK должен быть немедленно уведомлен о постоянном закрытии ядерной установки. В этой связи также должен быть представлен план мероприятий по обеспечению безопасности установки. Если эксплуатация комплекса ядерных установок частично продолжается, владелец лицензии должен в течение двух лет представить на утверждение STUK план по приведению закрытой ядерной установки в состояние контролируемого хранения. | FI-STUK-YVL-3934 | 2013-11-15 | YVL-D.4-7.2-708 | Requirement | 144
709. Luvanhaltijan on toimitettava STUKin hyväksyttäväksi lopullinen käytöstäpoistosuunnitelma viimeistään kahden vuoden kuluttua sen jälkeen kun on lopetettu kaikkien niiden ydinlaitosten käyttö, joiden käytöstäpoisto on tarkoitus toteuttaa samanaikaisesti. Samassa yhteydessä on toimitettava STUKin hyväksyttäväksi vaatimuksen 605 mukainen turvallisuusseloste ja ydinenergia-asetuksen 36 §:n mukaisten asiakirjojen päivitykset tarvittavilta osin. Lopullinen käytöstäpoistosuunnitelma on pidettävä ajan tasalla laitoksen käytöstäpoiston aikana. | 709. The licensee shall submit to STUK for approval a final decommissioning plan no later than two years following the date when the operation of all those nuclear facilities that are intended to be decommissioned concurrently was terminated. In this connection, the licensee shall also submit to STUK for approval the safety analysis report referred to in para. 605 and updates to the documents referred to in Section 36 of the Nuclear Energy Decree, where applicable. The final decommissioning plan shall be kept up-to-date during the decommissioning of the facility. | 709. Владелец лицензии должен представить на утверждение STUK окончательный план вывода из эксплуатации не позднее чем через два года после даты завершения эксплуатации всех ядерных установок, которые должны быть выведены из эксплуатации одновременно. В связи с этим, лицензиат также должен предоставить на утверждение в STUK отчет по обоснованию безопасности, указанный в п. 605, и обновленные документы, указанные в разделе 36 Постановления «Об атомной энергии», если это применимо. Окончательный план вывода из эксплуатации должен обновляться в процессе вывода установки из эксплуатации. | FI-STUK-YVL-3935 | 2013-11-15 | YVL-D.4-7.2-709 | Requirement | 145
710. STUK valvoo ydinlaitoksen käytöstäpoistoa soveltamalla vastaavia menettelyjä kuin ohjeessa YVL A.1, Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta, on kuvattu ydinlaitoksen käytön valvonnassa käytettävän. Käytöstäpoiston eri työvaiheiden aloittaminen edellyttää ydinenergia-asetuksen 112 § mukaista STUKin myöntämää hyväksyntää ohjeessa YVL A.1, Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta, esitetyin menettelyin. | 710. STUK oversees the decommissioning of the nuclear facility by applying procedures similar to those laid down in Guide YVL A.1, oversight of the operation of a nuclear facility. The commencement of different stages of the decommissioning is subject to STUK’s approval pursuant to Section 112 of the Nuclear Energy Decree following the procedures specified in Guide YVL A.1, Regulatory oversight of safety in the use of nuclear energy. | 710. STUK осуществляет надзор за выводом ядерной установки из эксплуатации в соответствии с процедурой, аналогичной той, которая приведена в Руководстве YVL A.1, используемого для осуществления нормативного контроля за эксплуатацией ядерной установки. Начало различных этапов процесса вывода из эксплуатации является предметом утверждения STUK в соответствии с требованиями раздела 112 Постановления «Об атомной энергии», согласно процедур, приведенных в Руководстве YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии». | FI-STUK-YVL-3936 | 2013-11-15 | YVL-D.4-7.2-710 | Requirement | 146
711. Luvanhaltijan tulee raportoida STUKille käytöstäpoiston etenemisestä säännöllisesti. | 711. The licensee shall report the progress of the decommissioning to STUK on a regular basis. | 711. Владелец лицензии должен регулярно предоставлять STUK отчет о ходе работ по выводу из эксплуатации. | FI-STUK-YVL-3937 | 2013-11-15 | YVL-D.4-7.2-711 | Requirement | 147
712. Ydinenergia-asetuksen 84 §:n ensimmäisen momentin mukaisesti jätehuoltovelvollisen on haettava työ- ja elinkeinoministeriöltä määräystä huolehtimisvelvollisuutensa päättymisestä, kun ydinlaitoksen käytöstä poistaminen on suoritettu. Huolehtimisvelvollisuuden päättymisen edellytyksenä on ydinenergialain 33 §:n toisen momentin mukaisesti, että STUK on todennut laitosalueen rakennuksissa ja maaperässä jäljellä olevien radioaktiivisten aineiden määrien olevan lain nojalla asetettujen vaatimusten mukaiset ja että muut ydinenergialain 32 §:ssä mainitut toimenpiteet on suoritettu. | 712. According to Section 84(1) of the Nuclear Energy Decree, a licensee with a waste management obligation shall apply for an order on the expiry of his waste management obligation with the Ministry of Employment and the Economy when the decommissioning of the nuclear facility has been completed. According to Section 33 of the Nuclear Energy Act, a prerequisite for the expiry of the waste management obligation is that STUK has confirmed that the quantity of radioactive materials remaining in the buildings and soil of the facility site complies with the requirements specified under the Act, and that the other measures referred to in Section 32 of the Nuclear Energy Act have been duly completed. | 712. В соответствии с требованиями раздела 84(1) Постановления «Об атомной энергии», владелец лицензии, имеющий обязательства по управлению отходами, должен подать заявку на истечение срока действия его обязательств по управлению отходами в Министерство труда и экономики после того, как процесс вывода из эксплуатации будет завершен. В соответствии с требованиями раздела 33 Закона «Об атомной энергии», предпосылкой для истечения срока действия обязательств по управлению отходами является подтверждение STUK, что количество радиоактивных материалов, оставшихся в сооружениях и почве, отвечает требованиям закона, и что другие мероприятия, указанные в разделе 32 Закона «Об атомной энергии» выполнены должным образом. | FI-STUK-YVL-3938 | 2013-11-15 | YVL-D.4-7.2-712 | Requirement | 148
713. Hakiessaan vaatimuksessa 712 tarkoitettua huolehtimisvelvollisuuden päättymistä, jätehuoltovelvollisen on toimitettava STUKille yhteenveto käytöstäpoiston toteutuksesta sekä vaatimuksessa 718 tarkoitettu hakemus alueen ja rakennusten vapauttamiseksi valvonnasta. | 713. When filing an application for an order on the expiry of the waste management obligation referred to in para. 712, the licensee under a waste management obligation shall submit to STUK a summary of the implementation of the decommissioning and an application for the clearance of the site and any buildings therein referred to in para. 718. | 713. При подаче заявки на истечение срока действия обязательств по управлению отходами в соответствии с п. 712 лицензиат, имеющий обязательства по управлению отходами, должен предоставить STUK сводный отчет о реализации процесса вывода из эксплуатации и заявку на освобождение от контроля территории и зданий на ней в соответствии с п. 718. | FI-STUK-YVL-3939 | 2013-11-15 | YVL-D.4-7.2-713 | Requirement | 149
714. Kun ydinlaitoksen käytöstäpoisto on vaatimuksen 712 mukaisesti hyväksytysti suoritettu, luvanhaltijan on tehtävä STUKille ydinenergia-asetuksen 120 § mukainen ilmoitus ydinenergian käytön lopettamisesta. | 714. When the decommissioning of a nuclear facility has been brought to completion in an acceptable manner as provided in para. 712, the licensee shall notify STUK of the cessation of the use of nuclear energy in accordance with Section 120 of the Nuclear Energy Decree. | 714. При завершении вывода из эксплуатации ядерной установки в приемлемом виде, как указано в п. 712, лицензиат должен уведомить STUK о прекращении использования атомной энергии в соответствии с разделом 120 Постановления «Об атомной энергии». | FI-STUK-YVL-393A | 2013-11-15 | YVL-D.4-7.2-714 | Requirement | 150
Valvonnasta vapauttaminen | Clearance | Освобождение от контроля | FI-STUK-YVL-393B | 2013-11-15 | YVL-D.4-7.2-714þ | Heading | 151
715. STUKille on esitettävä hyväksyttäväksi ennen toiminnan aloittamista menettelyt, joita käytetään yleisessä jätteiden valvonnasta vapauttamisessa. Hakemuksessa on kuvattava jätteiden alkuperä, laatu ja kertymisnopeus sekä aktiivisuuden toteamiseen käytettävät menetelmät. Kun STUK on hyväksynyt hakemuksen, jätteitä voidaan poistaa valvonta-alueelta sitä mukaa kun niitä kertyy. | 715. The procedures to be used in the general clearance of waste shall be proposed to STUK for approval prior to the commencement of operations. The application shall include a description of the origin, characteristics and accumulation rate of waste, as well as the methods used in activity determinations. When STUK has approved the application, waste can be removed from the controlled area as it accumulates. | 715. Процедуры, используемые для общего освобождения отходов от контроля, должны быть предложены на утверждение STUK до начала работ. Заявление должно содержать описание происхождения, параметров и темпа накопления отходов, а также описание методик определения уровня загрязнения. После того как STUK утвердит заявку, отходы можно убирать из контролируемой зоны по мере их накопления. | FI-STUK-YVL-393C | 2013-11-15 | YVL-D.4-7.2-715 | Requirement | 152
716. Tapauskohtaisen valvonnasta vapauttamisen edellytyksenä on ydinenergia-asetuksen 48 §:n mukainen luovutuslupahakemus silloin, kun jätteiden haltija vaihtuu, tai vastaavat STUKille toimitetttavat selvitykset, jos jätteiden haltija ei vaihdu. Luovutuslupahakemukseen on sisällyttävä ydinenergia-asetuksen 48 §:ssä esitetyn lisäksi selvitys jätteiden alkuperästä ja laadusta, aktiivisuuden toteamismenetelmistä, jätteiden käsittely- tai loppusijoitustavasta sekä valvonnasta vapauttamisesta aiheutuvasta säteilyaltistuksesta. | 716. A case-specific clearance is subject to an application for the transfer of waste as provided in Section 48 of the Nuclear Energy Decree in cases where the waste will be transferred to another holder, or corresponding documents submitted to STUK in cases where the waste is not transferred to another holder. The application for the transfer of waste shall include, in addition to the information required under Section 48 of the Nuclear Energy Decree, a description of the origin and characteristics of the waste, the methods used in activity determinations, the method used in the processing or disposal of the waste, and the radiation exposure arising as a result of the clearance of the waste. | 716. Для освобождения от контроля в отдельном случае необходимо подать заявку на перемещение отходов согласно разделу 48 Постановления «Об атомной энергии», если отходы передаются другому владельцу, либо необходимо предоставить в STUK соответствующие документы в случаях, если отходы не передаются другому владельцу. Помимо данных, требуемых согласно разделу 48 Постановления «Об атомной энергии», заявка на передачу отходов должна содержать описание происхождения и характера отходов, использованных методов определения активности, использованных методов переработки и захоронения отходов и радиационного облучения, возникшего в результате освобождения отходов от контроля. | FI-STUK-YVL-393D | 2013-11-15 | YVL-D.4-7.2-716 | Requirement | 153
717. STUKin päätös tapauskohtaisesta valvonnasta vapauttamisesta voi olla yksittäistä jäte-erää koskeva, tai se voi olla jatkuvasti voimassa silloin, kun jätteitä kertyy toistuvasti ja niiden käsittely- tai loppusijoitustapa pysyy samana. STUK valvoo, että jätteiden käsittely- tai loppusijoitustapa on hyväksytyn hakemuksen mukainen. | 717. STUK’s decision on a case-specific clearance may pertain to a single batch of waste, or it may be valid for an indefinite term in cases where waste arises on a constant basis and its processing or disposal method remains unchanged. STUK oversees that the waste processing and disposal method is in compliance with the approved application. | 717. Решение STUK по индивидуальному случаю освобождения от контроля может относиться к одной партии отходов или же может иметь неограниченный срок действия, если отходы появляются на постоянной основе, а способы их переработки и захоронения не меняются. STUK осуществляет надзор за соответствием способов переработки и захоронения отходов утвержденной заявке. | FI-STUK-YVL-393E | 2013-11-15 | YVL-D.4-7.2-717 | Requirement | 154
718. Kun ydinlaitoksen purkaminen on saatettu loppuun ja kaikki jätteet on poistettu alueelta, jätehuoltovelvollisen on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi hakemus alueen ja rakennusten vapauttamiseksi valvonnasta, jotta ydinenergialain 33 §:n toisen momentin mukainen todentaminen voidaan tehdä. Yleisessä menettelyssä hakemuksessa on esitettävä vaatimuksen 427 mukaisen kartoituksen tulokset, joista käy ilmi, että vaatimuksen 415 mukaiset aktiivisuuskaterajat eivät ylity. Tapauskohtaisessa menettelyssä on hakemuksessa esitettävä myös selvitys, josta käy ilmi, etteivät vaatimuksen 309 mukaiset annosrajoitukset ylity alueen ja rakennusten tulevassa käytössä. | 718. When the decommissioning of a nuclear facility has been brought to completion and all waste has been removed from the site, the licensee under a waste management obligation shall submit to STUK for approval an application for the clearance of the site and any buildings therein so as to allow the verification referred to in Section 33(2) of the Nuclear Energy Act to be made. In case of a general procedure, the application shall state the results of the survey referred to in para. 427 demonstrating that the surface activity contamination levels specified in para. 415 are not exceeded. In case of a case-specific procedure, the application shall also include a report demonstrating that the dose constraints specified in para. 309 are not exceeded in the future use of the site and its buildings. | 718. Когда вывод из эксплуатации ядерной установки подходит к завершению, а все отходы вывезены с площадки, лицензиат, имеющий обязательства по обращению с отходами, должен предоставить в STUK на утверждение заявку на освобождение площадки и сооружений на ней от контроля, чтобы разрешить проведение проверок, указанных в разделе 33(2) Закона «Об атомной энергии». В случае общепринятой процедуры, заявка должна содержать результаты исследования, указанного в п. 427, доказывающие, что уровни активности поверхностного загрязнения, обозначенные в п. 415, не превышены. В индивидуальном случае заявка должна также содержать отчет, подтверждающий, что граничные дозы, указанные в п. 309, не будут превышены при использовании площадки и ее сооружений в будущем. | FI-STUK-YVL-393F | 2013-11-15 | YVL-D.4-7.2-718 | Requirement | 155
LIITE A Yleisen valvonnasta vapautuksen raja-arvot rajoittamattomille materiaalimäärille (Katso YVL-ohje) | ANNEX A Levels for the general clearance of unlimited amounts of material (See YVL-guide) | ПРИЛОЖЕНИЕ А Предельные значения для общей очистки для неограниченного количества материала | FI-STUK-YVL-3940 | 2013-11-15 | YVL-D.4-A | Heading | 156
LIITE B Yleisen valvonnasta vapautuksen raja-arvot rajoitetuille materiaalimäärille | ANNEX B Levels for the general clearance of limited amounts of material | ПРИЛОЖЕНИЕ B Предельные значения для общей очистки для ограниченного количества материала | FI-STUK-YVL-3941 | 2013-11-15 | YVL-D.4-B | Heading | 157
B01. Kun vapautettaessa jätteitä yleiselle kaatopaikalle haudattavaksi, sovelletaan oheisen taulukon aktiivisuuspitoisuusrajoja, joita minkään nuklidin aktiivisuuspitoisuus ei saa ylittää enintään 500 kg:n jätemäärästä laskettuna keskiarvona. Lisäksi missään yksittäisessä, alle 30 kg:n painoisessa esineessä tai jätepakkauksessa minkään nuklidin aktiivisuus ei saa ylittää arvoa, joka saadaan kertomalla taulukossa annetut aktiivisuuspitoisuusrajat tekijällä 30 000 g. Taulukko. Valvonnasta vapauttamisessa sovellettavat nuklidiryhmäkohtaiset aktiivisuuspitoisuusrajat ja aktiivisuuskaterajat (enintään 100 tonnia vuosittain yhtä ydinlaitosta kohti). Nuklidiryhmä; Aktiivisuuspitoisuus; Aktiivisuuskate Alfasäteilijät; 0,1 Bq/g; 0,4 Bq/cm² Merkittävät gamma- ja beetasäteilijät*; 1 Bq/g; 4 Bq/cm² Heikot gamma- ja beetasäteilijät**; 10 Bq/g; 40 Bq/cm² * Esimerkiksi 54Mn, 58Co, 60Co, 65Zn, 90Sr, 106Ru, 110mAg, 124Sb, 125Sb, 134Cs, 137Cs, 144Ce ja säteilyenergialtaan vastaavanlaiset nuklidit ** Esimerkiksi ³H, 14C, 51Cr, 55Fe, 63Ni ja säteilyenergialtaan vastaavanlaiset nuklidit | B01. The clearance of waste for disposal in a public landfill is subject to the activity concentration levels specified in the table below that may not be exceeded in respect of the activity concentration of any nuclide averaged over a maximum of 500 kg of waste. Additionally, the activity of any nuclide in any single item or waste package with a mass of less than 30 kg may not exceed the value obtained by multiplying the respective activity concentration limits by 30,000 g. Table. The nuclide group specific activity concentration and surface activity contamination levels applicable to the clearance of waste (a maximum for 100 tonnes for a single nuclear facility per year). Nuclide group; Activity concentration; Surface activity contamination Alpha emitters; 0.1 Bq/g; 0.4 Bq/cm² Strong gamma and beta emitters*; 1 Bq/g; 4 Bq/cm² Weak gamma and beta emitters**; 10 Bq/g; 40 Bq/cm² * For example 54Mn, 58Co, 60Co, 65Zn, 90Sr, 106Ru, 110mAg, 124Sb, 125Sb, 134Cs, 137Cs, 144Ce and nuclides having similar radiation emission energy ** For example ³H, 14C, 51Cr, 55Fe, 63Ni and nuclides having similar radiation emission energy | B01. Пригодность отходов для захоронения в общем полигоне определяется в соответствии с уровнями удельной активности, указанными в приведенной ниже таблице, которые не могут быть превышены для удельной активности любых нуклидов в объемах до 500 кг. Кроме того, активность любого нуклида в любом отдельном предмете или контейнере с отходами с массой менее 30 кг не может превышать значение, получаемое умножением соответствующих пределов удельной активности на 30 000 г. Таблица. Удельные уровни объемной активности и активности поверхностного загрязнения группами нуклидов, применимые к допуску отходов (максимальное содержание на 100 тонн отдельной ядерной установки в год). Радионуклидная группа Излучатели альфа-частиц Сильные излучатели гамма- и бета-частиц* Слабые излучатели гамма- и бета-частиц** Концентрация активности 0,1 Бк/г 1 Бк/г 10 Бк/г Активность поверхностного загрязнения 0,4 Бк/см² 4 Бк/см² 40 Бк/см² * Например, 54Mn, 58Co, 60Co, 65Zn, 90Sr, 106Ru, 110m Ag, 124Sb, 125Sb, 134Cs, 137Cs, 144Ce и нуклиды со схожей энергией радиационного излучения ** Например, ³H, 14C, 51Cr, 55Fe, 63Ni и нуклиды со схожей энергией радиационного излучения | FI-STUK-YVL-3942 | 2013-11-15 | YVL-D.4-B-B01 | Requirement | 158
B02. Kun vapautetaan suurehkoja metalliesineitä kierrätettäväksi, sovelletaan oheisen taulukon aktiivisuuskaterajoja, joita minkään nuklidin aktiivisuuskate ei saa ylittää luokse päästäviltä pinnoilta enintään 0,1 m²:n alalta määriteltynä keskiarvona. | B02. The clearance of bulky metal objects for recycling is subject to the surface activity contamination levels specified in the table below that may not be exceeded in respect of the surface activity contamination of any nuclide averaged over a maximum of 0.1 m² of accessible surface area. | B02. Допуск крупных металлических предметов к повторному использованию осуществляется в соответствии с уровнями активности поверхностного загрязнения, установленными в таблице ниже, превышение которых по среднему уровню активности поверхностного загрязнения любым радионуклидом максимум на 0,1 м² доступной площади поверхности не допускается. | FI-STUK-YVL-3943 | 2013-11-15 | YVL-D.4-B-B02 | Requirement | 159
B03. Silloin, kun sovelletaan taulukossa olevia rajoja yhtä useammalle nuklidiryhmälle, on otettava huomioon, että nuklidiryhmäkohtaisten aktiivisuuspitoisuuksien ja vastaavien enimmäisarvojen suhdelukujen summan tulee olla pienempi kuin yksi. Vastaava sääntö pätee aktiivisuuskatteille ja niiden raja-arvoille. | B03. When the levels specified in the table are applied to several nuclide groups, due account shall be taken of the fact that the sum of the ratios between nuclide group specific activities and the respective maximum values shall be less than one. An equivalent rule also applies to surface activity contaminations and the levels imposed on them. | B03. Если предельные уровни, указанные в таблице, применяются для нескольких групп нуклидов, общий учет должен проводиться таким образом, что сумма отношений между удельными активностями радионуклидных групп и соответствующие максимальные значения должны быть меньше единицы. Соответствующее правило относится и к удельной активности поверхностного заражения, и к применяемым для них предельным уровням. | FI-STUK-YVL-3944 | 2013-11-15 | YVL-D.4-B-B03 | Requirement | 160
LIITE C Jätteiden aktiivisuusmääritykset | ANNEX C Activity determinations of waste | ПРИЛОЖЕНИЕ C Определение уровня активности отходов | FI-STUK-YVL-3945 | 2013-11-15 | YVL-D.4-C | Heading | 161
C01. Jätteiden aktiivisuusmittauksia tehdään niiden valvonnasta vapauttamista varten tai varastoitavien/loppusijoitettavien jätepakkausten aktiivisuusinventaarin määrittämiseksi. | C01. The activity measurements of waste are carried out for the purpose of its clearance from regulatory control and for determining the activity inventory of waste packages to be stored or disposed of. | C01. Определение активности отходов проводится для того, чтобы вывести отходы из-под юрисдикции регулирующих органов и определить, будут ли контейнеры с отходами храниться или они могут быть захоронены. | FI-STUK-YVL-3946 | 2013-11-15 | YVL-D.4-C-C01 | Requirement | 162
C02. Aktiivisuusmäärityksissä käytettävät menetelmät riippuvat mm. jätteen ominaisuuksista ja pakkaustavasta sekä jätteen nuklidikoostumuksesta ja aktiivisuusjakauman tasaisuudesta. Jätteiden aktiivisuusmäärityksille annetaan seuraavat yleisohjeet. a. Annosnopeus- ja aktiivisuuskatemittaus soveltuvat varmentaviksi menetelmiksi. Päämenetelmäksi ne soveltuvat silloin, kun nuklidikoostumus mittauskohteessa tunnetaan riittävän tarkasti. b. Gammaspektrometrinen monitorointi soveltuu varsinkin sellaisille kohteille, joissa aktiivisuusjakauma on epätasainen ja nuklidikoostumus vaihtelee (esim. huoltojätepakkaukset). Heikosti tai ei lainkaan gammasäteilyä lähettävien nuklidien aktiivisuuspitoisuudet on tällöin arvioitava epäsuorilla menetelmillä esim. suhteuttamalla sopivan gammasäteilijän aktiivisuuteen varmuusmarginaaleja käyttämällä. c. Näytteenotto ja näytteiden analysointi soveltuvat sellaisille jätteille, joissa radioaktiiviset aineet ovat riittävän tasaisesti jakautuneet tai joiden aktiivisuusjakaumat tunnetaan ennalta. Menetelmää voidaan käyttää myös heikosti tai ei lainkaan gammasäteilyä lähettävien aineiden osuutta ilmaisevien verrannollisuuskertoimien määrittämiseen. d. Mittausmenettelyjä suunniteltaessa on otettava huomioon mittausgeometrian, itseabsorption, mittaustiheyden ja muiden olennaisten seikkojen vaikutus mittausten edustavuuteen. Mittauslaitteet on kalibroitava riittävän usein käyttämällä sellaisia säteilylähteitä, jotka edustavat mitattavana olevaa energia-aluetta. e. Jos jätteiden alkuperä ja nuklidikoostumus on jokseenkin muuttumaton, voidaan aktiivisuus määrittää tilastollisesti edustavasta määrästä jätepakkauksia. Tällöin muiden jätepakkausten nuklidikohtainen aktiivisuus voidaan laskea niistä mitattujen annosnopeuksien sekä mitattujen nuklidikoostumusten perusteella. f. Jätepakkausten kontaminoituminen on ensisijaisesti estettävä pitämällä käsittely- ja varastotilat puhtaina. Mikäli jätepakkausten epäillään kontaminoituneen merkittävästi, niiden aktiivisuuskate on tarkistettava mittaamalla tilastollisesti edustava määrä pakkauksia ennen niiden siirtoa varastoon. | C02. The methods to be used in activity determinations depend on the characteristics and packing type of the waste concerned, as well as on the nuclide composition of the waste and the evenness of its activity distribution, among other things. The following general guidelines are provided for the activity determinations of waste. a. Dose rate and surface activity contamination measurements are suitable as redundant methods. They can be used as the principal methods when the nuclide composition of the object being measured is known precisely enough. b. Gamma-spectrometric measurements are particularly well-suited to objects with uneven activity distribution and varying nuclide composition (e.g. packages of maintenance waste). The activities of nuclides with weak or no gamma emissions shall, in this case, be estimated by indirect means, for example by means correlating to the activity of an appropriate gamma emitter with safety margins. c. Sampling and sample analysis are suitable for waste, in which the distribution of radioactive materials is sufficiently even or whose activity distribution is known beforehand. The method can also be used for determining the correlation factors for nuclides with weak or no gamma emissions. d. When the measurement procedures are planned, due account shall be taken of the influence of measurement geometry, self-absorption, sampling frequency and other relevant factors on the representativeness of the measurements. The measuring instruments shall be calibrated with sufficient frequency using radiation sources that are representative of the energy range being measured. e. If the origin and nuclide composition of the waste remains more of less constant, the activity determination can be carried out based on a statistically representative fraction of waste packages. In that case, the nuclide-specific activities of other waste packages can be calculated based on the dose rates measured from them and the measured nuclide compositions. f. The contamination of waste packages shall primarily be prevented by keeping the processing and storage rooms clean. In the event that significant contamination of waste packages is suspected, their surface activity contamination shall be checked by measuring a statistically representative number of the packages prior to their transfer into the storage. | C02. Методы, используемые для определения активности, зависят от их параметров и видов используемых контейнеров, а также от нуклидного состава отходов и, кроме прочего, равномерности распределения удельной активности. Следующие общие правила применяются для определения активности отходов. а. Измерения мощности дозы и активности поверхностного загрязнения допускаются как дублирующие методы. Они могут использоваться в качестве основных методов в случае, если нуклидный состав отходов известен достаточно точно. б. Гамма-спектрометрические измерения достаточно хорошо подходят для установок с неравномерным распределением активности и варьирующимся нуклидным составом (например, контейнеры с отходами, образующимися в ходе обслуживания). Активности нуклидов со слабым или отсутствующим гамма-излучением в данном случае оцениваются дополнительными средствами, например, путем сопоставления активности соответствующего гамма-излучателя с коэффициентами безопасности. в. Отбор и анализ образцов подходят для отходов, в которых распределение радиоактивных веществ в значительной степени равномерно или распределение активности которых заранее известно. Метод также может использоваться для определения коэффициентов пропорциональности для нуклидов с низким и отсутствующим гамма-излучением. | FI-STUK-YVL-3947 | 2013-11-15 | YVL-D.4-C-C02 | Requirement | 163
Viitteet | References | Ссылки | FI-STUK-YVL-3948 | 2013-11-15 | YVL-D.4-REF | Heading | 164
1. Ydinenergialaki (990/1987). | 1. Nuclear Energy Act (990/1987). | 1. Закон «Об атомной энергии» (990/1987). | FI-STUK-YVL-3949 | 2013-11-15 | YVL-D.4-REF-1 | Document Reference | 165
2. Ydinenergia-asetus (161/1988). | 2. Nuclear Energy Decree (161/1988). | 2. Постановление «Об атомной энергии» (161/1988). | FI-STUK-YVL-394A | 2013-11-15 | YVL-D.4-REF-2 | Document Reference | 166
3. Säteilylaki (592/1991). | 3. Radiation Act (592/1991). | 3. Закон «Об ионизирующем излучении» (592/1991). | FI-STUK-YVL-394B | 2013-11-15 | YVL-D.4-REF-3 | Document Reference | 167
4. Säteilyasetus (1512/1991). | 4. Radiation Decree (1512/1991). | 4. Постановление «Об ионизирующем излучении» (1512/1991). | FI-STUK-YVL-394C | 2013-11-15 | YVL-D.4-REF-4 | Document Reference | 168
5. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (717/2013). | 5. Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013). | 5. Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013). | FI-STUK-YVL-394D | 2013-11-15 | YVL-D.4-REF-5 | Document Reference | 169
6. Valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön turvajärjestelyistä (734/2008). | 6. Government Decree on the Security in the Use of Nuclear Energy (734/2008). | 6. Постановление Государственного совета «О мерах физической безопасности при использовании атомной энергии» (734/2008). | FI-STUK-YVL-394E | 2013-11-15 | YVL-D.4-REF-6 | Document Reference | 170
7. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä (716/2013). | 7. Government Decree on Emergency Arrangements at Nuclear Power Plants (716/2013). | 7. Постановление Государственного совета «О противоаварийных мероприятиях на атомных электростанциях» (716/2013). | FI-STUK-YVL-394F | 2013-11-15 | YVL-D.4-REF-7 | Document Reference | 171
8. Predisposal Management of Radioactive Waste. General Safety Requirements Part 5. IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 5. | 8. Predisposal Management of Radioactive Waste. General Safety Requirements Part 5. IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 5. | 8. «Организация хранения и транспортировки радиоактивных отходов до их захоронения. Общие требования безопасности. Часть 5». Серия норм по безопасности МАГАТЭ №. GSR. Часть 5. | FI-STUK-YVL-3950 | 2013-11-15 | YVL-D.4-REF-8 | Document Reference | 172
9. Decommissioning of Facilities Using Radioactive Material. Safety Requirements. IAEA Safety Standards Series No. WS-R-5. | 9. Decommissioning of Facilities Using Radioactive Material. Safety Requirements. IAEA Safety Standards Series No. WS-R-5. | 9. «Вывод из эксплуатации установок, использующих радиоактивный материал. Требования техники безопасности». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № WS-R-5. | FI-STUK-YVL-3951 | 2013-11-15 | YVL-D.4-REF-9 | Document Reference | 173
10. Radiation Protection and Safety of Radiation Sources – International Basic Safety Standards – Interim Edition. General Safety Requirements Part 3. IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3. | 10. Radiation Protection and Safety of Radiation Sources – International Basic Safety Standards – Interim Edition. General Safety Requirements Part 3. IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3. | 10. «Радиационная защита и безопасность источников радиации. Основные международные стандарты по проблемам безопасности. Временное издание. Общие требования безопасности. Часть 3». Серия норм по безопасности МАГАТЭ № GSR. Часть 3. | FI-STUK-YVL-3952 | 2013-11-15 | YVL-D.4-REF-10 | Document Reference | 174