|  | РУКОВОДСТВО YVL E.3 / 15.11.2013 |
| --- | --- |

КОРПУСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ

1	Введение	7

2	Область применения	9

3	Спецификация требований к корпусам высокого давления и трубопроводам	11

3.1	Спецификация требований лицензиата к оборудованию	11

3.2	Общий план инспекций лицензиата	11

3.3	Спецификация требований к оборудованию поставщиков станции и оборудования	12

4	Изготовитель	12

4.1	Общие требования для изготовителя корпусов высокого давления для ядерных объектов, трубопровода и его компонентов	12

4.2	Утверждение изготовителя корпусного оборудования для ядерных объектов для особых процессов	13

4.2.1	Требования	13

4.2.2	Заявка на утверждение	14

4.2.3	Требования для лица, ответственного за изготовление	14

4.2.4	Обязанности лица, ответственного за изготовление	15

4.2.5	Обязанности изготовителя, утвержденного для особых процессов	16

4.2.6	Обязанности лицензиата	16

4.3	Изготовление материалов и стандартизированных компонентов	16

5	Строительные материалы и сварочные материалы	17

5.1	Общие требования	17

5.2	Материалы, подлежащие утверждению	17

5.3	Утверждение материалов различных классов безопасности	18

5.4	Утверждение сварочных материалов	19

5.5	Сертификаты на материал	20

продолжение

Применительно к новым ядерным установкам настоящее руководство должно вступить в силу 1 декабря 2013 г. и действовать до получения дальнейших распоряжений. Применительно к находящимся в эксплуатации и строящимся ядерным установкам настоящее Руководство должно вводиться в действие специальным решением STUK. Настоящее Руководство заменяет руководства YVL 3.1 и YVL 3.3.

Первое издание	ISBN 978-952-309-040-8 (печатный экземпляр) Kopijyvä Oy 2014

Хельсинки 2014	ISBN 978-952-309-041-5 (pdf)

ISBN 978-952-309-042-2 (html)

| STUK • SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN / НАДЗОРНЫЙ ОРГАН ПО РАДИАЦИОННОЙ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Osoite / Адрес • Laippatie 4, 00880 Хельсинки Postiosoite / Почтовый адрес • PL / А/я 14, FI-00881 Хельсинки, ФИНЛЯНДИЯ Puh. / Тел. (09) 759 881, +358 9 759 881 • Факс (09) 759 88 500, +358 9 759 88 500 • www.stuk.fi |
| --- | --- |

РУКОВОДСТВО YVL E.3 / 15.11.2013

6	Проектирование	20

6.1	Общие требования	20

6.2	Гидродинамические расчеты	21

6.3	Корпусы высокого давления	22

6.3.1	Общие требования	22

6.3.2	Компоненты и детали, работающие под давлением	22

6.3.3	Внутрикорпусные устройства корпуса высокого давления	22

6.4	Трубопроводы	23

6.4.1	Общие требования	23

6.4.2	Компоненты и детали, работающие под давлением	23

6.4.3	Опоры трубопроводов	24

6.5	Выбор материалов	24

7	План производства	24

7.1	Составление плана производства	24

7.2	Итоговый отчет по обоснованию лицензиата	25

7.3	Основы проектирования	25

7.4	Расчеты	26

7.5	Строительные материалы и сварочные материалы	27

7.6	Чертежи	27

7.7	Изготовитель, субподрядчики, испытательные организации и третьи стороны	28

7.8	Описание изготовления	28

7.9	Инспекция, испытания и производственный контроль	29

7.9.1	План инспекций	29

7.9.2	Методика инспекций и испытаний	29

8	Изготовление	30

8.1	Требования в отношении лицензиата	30

8.2	Третьи стороны	30

8.3	Начало изготовления до утверждения плана производства	31

8.4	Требования к изготовлению	31

8.4.1	Закупка, испытания материалов и обращение с ними	31

8.4.2	Техника и оборудование, используемые при изготовлении	32

8.4.3	Технологический процесс и квалификация	33

8.4.4	Изготовление	33

8.4.5	Испытания и инспекции	34

8.5	Субподрядные работы	34

8.6	Отчетные документы по изготовлению	34

9	Производственная инспекция	35

9.1	Предварительные условия для производственной инспекции	35

9.2	Производственная инспекция корпусов высокого давления и трубопроводов	36

9.2.1	Содержание производственной инспекции	36

9.2.2	Документация по изготовлению и контролю качества	36

9.2.3	Осмотр или контроль размеров оборудования или конструкции	37

9.2.4	Испытания давлением	37

9.2.5	Инспекция оборудования или конструкции после испытания давлением	38

9.3	Обработка выявленных несоответствий	38

РУКОВОДСТВО YVL E.3 / 15.11.2013

10	Установка	39

10.1	План производства монтажных работ	39

10.2	Монтажные работы	39

10.3	Производственная инспекция монтажных работ	40

11	Ввод в эксплуатацию	40

11.1	Предварительные условия приемочной инспекции	40

11.2	Процедура приемочной инспекции	41

11.3	Первый этап приемочной инспекции	41

11.3.1	Инспекция паспорта корпусного оборудования или эквивалентной документации	41

11.3.2	Руководитель производства работ	41

11.3.3	Инспекция местоположения и оборудования	42

11.3.4	Инспекция вспомогательных приборов	42

11.3.5	Программа испытаний	42

11.4	Второй этап приемочной инспекции (функциональные испытания)	43

11.4.1	Общие требования	43

11.4.2	Защитные устройства	43

11.4.3	Измерительные и регулирующие устройства	43

11.4.4	Трубопроводы, опоры трубопроводов, тепловое расширение и вибрации	43

11.5	Регистрация корпусного оборудования	44

12	Эксплуатация	44

12.1	Общая информация	44

12.2	Отчет по корпусному оборудованию	45

12.3	Периодические инспекции и прочий контроль состояния	45

12.4	Периодические инспекции корпусного оборудования, подлежащего регистрации	46

12.4.1	Периодичность инспекций	46

12.4.2	Замена периодических инспекций системой контроля состояния корпусного оборудования	47

12.4.3	Замена периодической инспекции контролем корпусного оборудования	47

12.4.4 Внутренняя проверка	47

12.4.5	Эксплуатационная инспекция	47

12.4.6	Периодическое испытание давлением	47

12.5	Влияние нейтронного излучения на механические свойства	48

12.6	Техническое обслуживание	48

13	Модификации	49

13.1	Требования	49

13.2	Производственная инспекция модификаций	49

13.3	Инспекция модификации корпусного оборудования	49

14	Вывод из эксплуатации	50

15	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности	50

15.1	Разделение ответственности по инспекции	50

15.2	Спецификация требований к оборудованию	50

15.3	Утверждающие и надзорные организации	50

15.3.1	Утверждение изготовителя	50

РУКОВОДСТВО YVL E.3 / 15.11.2013

15.3.2	Утверждение третьих сторон	51

15.3.3	Утверждение инспектирующих и испытательных организаций	51

15.3.4	Надзор над проектными организациями	51

15.4	План производства	51

15.5	Производственный контроль и производственная инспекция	51

15.6	Контроль и производственная инспекция монтажа	52

15.7	Приемочная инспекция	52

15.8	Эксплуатация, контроль состояния и техническое обслуживание	52

15.9	Модификации	53

15.10	Вывод из эксплуатации	53

Определения	53

Ссылки	58

Приложение A	Минимальный объем надзора со стороны STUK, третьей 
стороны и лицензиата в отношении корпусов высокого 
давления и трубопроводов каждого класса безопасности	59

Приложение B	Требования сертификата на материал к материалам 
и присадочным материалам для сварки, SFS-EN 10204	60

Приложение C	Разделение обязанностей по инспекции корпусов высокого давления и трубопроводов, имеющих классификацию 
безопасности	61

Приложение D	Разделение обязанностей по инспекции корпусов высокого давления и трубопроводов для неядерных объектов	62

Предоставление полномочий

Согласно разделу 7 r Закона «Об атомной энергии» (990/1987), задачей Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK) является разработка детальных требований безопасности для реализации уровня безопасности в соответствии с Законом «Об атомной энергии».

Правила применения

Публикация руководства YVL сама по себе не должна изменять решений, принятых STUK до публикации руководства. STUK принимает отдельное решение о том, каким образом новое или обновленное руководство YVL должно применяться в отношении эксплуатируемых или строящихся ядерных установок, а также оперативной деятельности лицензиатов, лишь выслушав мнения заинтересованных сторон. К новым ядерным установкам настоящее Руководство должно применяться в существующем виде.

При рассмотрении применения представленных в руководствах YVL новых требований безопасности к эксплуатируемым или строящимся ядерным установкам STUK принимает во внимание принципы, установленные в разделе 7 a Закона «Об атомной энергии» (990/1987): Безопасность при использовании атомной энергии должна поддерживаться на максимально высоком уровне, достижимом путем практических мер. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники.

Согласно разделу 7 r (3) Закона «Об атомной энергии», требования Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK), предъявляемые к безопасности, являются обязательными для лицензиата, при этом оставляя за лицензиатом право предлагать альтернативную методику или решение, отличное от изложенного в нормах и правилах. Если лицензиат может представить убедительные доказательства того, что предлагаемая методика или решение обеспечивает соблюдение стандартов безопасности в соответствии с настоящим законом, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) вправе утвердить методику или решение, способствующее достижению указанного уровня безопасности.

Перевод. Исходный текст на финском языке.

1	Введение

101.	 В соответствии с разделом 63(1)(3) Закона «Об атомной энергии» (990/1987), Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности уполномочен требовать, чтобы конструкции и компоненты, разработанные в качестве частей ядерной установки, были изготовлены при использовании методов, утвержденных Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности . STUK уполномочен вменить в обязанность лицензиату или соискателю лицензии обеспечение возможности для STUK в достаточной мере контролировать изготовление топлива или таких конструкций и компонентов.

102. В соответствии с разделом 113 Постановления «Об атомной энергии» (161/1988):

В отношении корпусного оборудования Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) должен, в частности:

- определить детальные требования к безопасности корпусного оборудования для ядерных объектов;

- осуществлять контроль и проводить инспекции для проверки соответствия проекта, изготовления, размещения, установки, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта корпусного оборудования для ядерных объектов требованиям, нормам и правилам безопасности;

- определить более детальные требования к изготовлению корпусного оборудования для ядерных объектов и соответствующего обеспечения качества;

- осуществлять контроль и проводить инспекции для проверки соответствия размещения, установки, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта стандартного корпусного оборудования требованиям, нормам и правилам безопасности; а также

- установить требования в отношении действий лицензиата и соответствующих процедур обеспечения безопасности корпусного оборудования для ядерных установок, а также обеспечить контроль выполнения этих требований.

103.	 В соответствии с разделом 4(2) Постановления Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013): системы, конструкции и компоненты, выполняющие функции безопасности или связанные с их выполнением, должны проектироваться, изготавливаться, устанавливаться и использоваться таким образом, чтобы обеспечивался достаточный уровень их качества, а также оценки, проверок и испытаний, включая квалификацию на соответствие условиям окружающей среды, необходимых для подтверждения их уровня качества, с учетом значимости для безопасности проверяемого объекта.

104. В соответствии с разделом 3 Постановления Государственного совета (717/2013):

Безопасность атомной электростанции должна регулярно оцениваться при подаче заявки на получение лицензии на сооружение и лицензии на эксплуатацию в связи с модификациями станции в течение срока эксплуатации станции. В связи с оценкой безопасности должно быть продемонстрировано, что атомная электростанция спроектирована и выполнена с соблюдением всех требований безопасности. Оценка безопасности должна учитывать все состояния атомной электростанции. Должна также производиться оценка безопасности атомной электростанции после аварий и при необходимости по результатам исследования безопасности.

Безопасность атомной электростанции и технические решения ее систем безопасности должны оцениваться и обосновываться аналитически и при необходимости экспериментально. Аналитические методы включают в себя анализы нарушений и аварий, анализы внутренних и внешних воздействий, анализы прочности, анализы отказоустойчивости, анализы аварийных режимов и вероятностные оценки безопасности. Данные анализы должны проводиться и при необходимости уточняться, учитывая опыт эксплуатации и результаты исследований безопасности собственной станции и других атомных электростанций, модификации станции и совершенствование методов расчета.

Аналитические методы, используемые при подтверждении выполнения требований безопасности, должны быть надежными и должны соответствовать назначению их применения. Анализы должны продемонстрировать соответствие требованиям безопасности с высокой достоверностью. Неопределенность результатов должна оцениваться и приниматься во внимание при определении коэффициентов безопасности.

105. Согласно положениям раздела 5 Постановления Государственного совета (717/2013), проектирование, строительство, эксплуатация, контроль состояния и техническое обслуживание атомной электростанции должно происходить с учетом старения систем, конструкций и компонентов, важных для безопасности, для обеспечения соответствия требованиям проектных условий с учетом необходимых запасов безопасности в течение всего срока службы установки. Должны предусматриваться систематические процедуры для предотвращения старения систем, конструкций и компонентов, что может отрицательно повлиять на их пригодность, и для раннего обнаружения необходимости их ремонта, модификации и замены. Требования безопасности и применимость новых технологий должны подвергаться периодической оценке для проверки актуальности технологии и пригодности запасных частей; также необходим контроль поддержки системы.

106. Согласно разделу 26 Постановления Государственного совета 717/2013, системы, конструкции и компоненты, важные для безопасности атомной электростанции, должны быть готовы согласно требованиям проектных условий. Готовность и влияние условий эксплуатации подлежат надзору посредством проведения инспекций, испытаний, измерений и анализов. Готовность должна быть подтверждена заранее посредством регулярного технического обслуживания; необходимо также подготовиться к проведению технического обслуживания и ремонта во избежание снижения готовности. Проектирование, составление инструкций и реализацию контроля состояния и технического обслуживания необходимо производить таким образом, чтобы обеспечить целостность и пригодность к эксплуатации систем, конструкций и компонентов в течение всего срока их службы.

107. Согласно положениям раздела 60 (1–2) Закона «Об атомной энергии», На основании настоящего Закона контролю подлежит следующее корпусное оборудование ядерных установок:

- корпусное оборудование, специально разработанное для ядерных установок и неисправность которого может привести к выбросу радиоактивных веществ (корпусное оборудование для ядерных объектов);

- прочее корпусное оборудование на ядерных установках (стандартное корпусное оборудование),

если ниже не предусмотрено иное.

Положения Закона «Об оборудовании, работающем под давлением» (869/1999) должны применяться к техническим требованиям к обычному корпусному оборудованию ядерных установок, демонстрации безопасности и другим предварительным условиям для выхода этого оборудования на рынок.

108. В соответствии с разделом 3 Решения Министерства торговли и промышленности «О безопасности корпусного оборудования» (953/1999) [4] корпусное оборудование подразделяется на корпусное оборудование, подлежащее регистрации и не подлежащее регистрации, в зависимости от его рабочих параметров и содержимого.

109. Согласно положениям раздела 60 а (1–4) Закона «Об атомной энергии»,

Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) утверждает обязанности изготовителей корпусного оборудования для ядерных объектов, обязанности инспектирующих организаций, испытательных организаций и квалификационного органа, связанные с контролем корпусного оборудования, стальных и бетонных конструкций, а также механического оборудования ядерных установок в объеме, определенном Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности. Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности осуществляет надзор за деятельностью инспектирующей организации, испытательной организации и квалификационного органа.

Предварительным условием для утверждения инспектирующей организации и испытательной организации, а также квалификационного органа является их функциональная и экономическая независимость и наличие страхования ответственности. Кроме того, изготовитель, инспектирующая организация, испытательная организация и квалификационный орган должны располагать продвинутой системой качества, компетентным и опытным персоналом и соответствующим образом квалифицированными методами, установками и оборудованием, необходимыми для изготовления и осуществления деятельности. Процедура утверждения прописана более подробно в Постановлении Государственного совета.

Если изготовитель корпусного оборудования, инспектирующая организация, испытательная организация или квалификационный орган перестают соответствовать требованиям, определенным для утверждения, или же существенно пренебрегают своими обязанностями или нарушают ограничения, установленные на основании данного закона, или нормативные требования, установленные выпущенным решением, и не исправляют нарушение в своей работе даже после получения уведомлений и предупреждений, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) имеет право отозвать свое утверждение. Если это оправдано соображениями обеспечения безопасности, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) после разбора дела корпорации или организации имеет право изменить требования и условия, установленные его решением об утверждении.

STUK указывает корпусное оборудование для ядерных объектов, имеющее невысокую значимость для безопасности, для которого от изготовителя и испытательной организации не требуется получать утверждение способом, описанным в подразделе 1, а также – на аналогичных основаниях – стальные и бетонные конструкции и механическое оборудование, для которого от испытательной организации не требуется получать утверждение способом, описанным в подразделе 1. В этой связи STUK должен установить необходимые требования в отношении компетентности изготовителя и испытательной организации, выполнение которых лицензиат должен продемонстрировать.

- . Согласно положениям раздела 117 a (2) Постановления «Об атомной энергии» изготовитель корпусного оборудования для ядерных объектов обязан по требованию продемонстрировать соответствие конкретной единицы корпусного оборудования, ее конструкции и процесса изготовления требованиям по безопасному использованию атомной энергии.

- . Согласно положениям раздела 113 Закона «Об атомной энергии», испытание методами неразрушающего контроля конструкций и компонентов ядерной установки, значимых для обеспечения ядерной безопасности, может проводить только испытательная организация, утвержденная Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности.

- В ЕС стандартное (для неядерных объектов) корпусное оборудование для ядерных установок выводится на рынок соответствии с положениями Директивы ЕС «Об оборудовании, работающем под давлением» 97/23/ЕС [5], а инспекция конструкции и процесса изготовления такого оборудования выполняется уполномоченными органами, инспекторами эксплуатирующей организации и органами сертификации, указанными в Постановлении (890/1999) [7] об инспектирующих организациях, указанных в Законе «Об оборудовании, работающем под давлением» (869/1999) [6]. Решение Министерства торговли и промышленности в отношении корпусного оборудования (938/1999) [8] и решение в отношении безопасности корпусного оборудования (953/1999) [4] также применяются к неядерному корпусному оборудованию.

- Если в корпусе высокого давления или трубопроводе содержится опасная жидкость или газ, в дополнение к положениям настоящего Руководства применяются требования Закона «О химических реагентах» (599/2013) [9], Закона «О безопасном обращении с опасными химреагентами и взрывчатыми веществами» (390/2005) [10], а также Постановления (855/2012) [11], выпущенного на основании этих двух законов.

2	Область применения

- Требования, приведенные в настоящем Руководстве, действуют в отношении корпусов высокого давления (включая теплообменники) и трубопроводов ядерных установок, а также материалов и испытательных образцов, необходимых для их изготовления и квалификации. Положения настоящего Руководства также относятся к корпусам высокого давления и трубопроводов, задействованных во вспомогательных системах аварийного электроснабжения, описанных в Руководстве YVL E.10 «Аварийное электроснабжение ядерных установок». Положения настоящего Руководства не относятся к передвижным корпусам высокого давления, корпусам высокого давления и трубопроводам, необходимым только на этапе строительства ядерной установки или только для выполнения работ по техническому обслуживанию, выполняемых персоналом, а также к корпусам высокого давления и трубопроводам, исключенным из нормативного контроля и инспекций в силу указаний или решений STUK.

- Требования к проектированию систем, представляющие собой основу для проектирования оборудования, приведены в руководствах YVL серии B.

- Корпусы высокого давления и трубопроводы 1-го, 2-го и 3-го классов безопасности считаются корпусами высокого давления и трубопроводами для ядерных установок; корпусы высокого давления и трубопроводы класса безопасности EYT считаются неядерным корпусным оборудованием. Теплообменники, подсоединенные одной стороной к трубопроводам более высокого класса безопасности, а другой – к трубопроводам более низкого класса безопасности, в целом считаются относящимися к более высокому классу безопасности. Парогенераторы водо-водяных реакторов являются исключением из общего правила классификации теплообменников. Их основная сторона относится к 1-му классу безопасности, а вторичная сторона – ко 2-му классу безопасности.

- Требования к корпусам высокого давления также применяются к внутренним конструкциям корпуса реактора, парогенератора и компенсатора давления, а также к паровому котлу атомной электростанции. В соответствии с положениями Руководства YVL D.3 «Обращение с ядерным топливом и его хранение», настоящее Руководство также применяется к контейнерам для окончательного захоронения отработавшего ядерного топлива в соответствующих случаях.

- Требования к корпусам высокого давления также применяются к проверке процессов проектирования, изготовления и строительства стальной защитной оболочки и стальным проходкам в бетонной оболочке атомной электростанции. В Руководстве YVL E.6 «Здания и сооружения ядерной установки» приведены требования к металлическим, бетонным и композитным конструкциям защитной оболочки.

- Если внутреннее давление над поверхностью жидкости в корпусе высокого давления для ядерных объектов или давление в трубопроводе ниже или равно 0.5 бар, при применении положений настоящего Руководства данный факт не учитывается.

- Лицензиат включает детальные требования к неядерным корпусам высокого давления в свои спецификации требований. Тем не менее, в настоящем Руководстве приведены требования в отношении ввода в эксплуатацию и периодических инспекций корпусов высокого давления, подлежащих регистрации и имеющих класс безопасности EYT, а также к распределению обязанностей по классу EYT.

- Положения настоящего Руководства применяются к любым ядерным установкам, если только явно не указано, что конкретное требование относится только к атомным электростанциям.

- Требования, приведенные в настоящем Руководстве, применяются к лицензиату, и, в соответствующих случаях, к соискателю лицензии, поставщику установки или оборудования и изготовителям корпусов высокого давления и трубопроводов.

- Положения настоящего Руководства действуют на протяжении всего жизненного цикла корпусов высокого давления и трубопроводов, включая этапы составления спецификации требований, утверждения изготовителя корпусов высокого давления и используемых материалов, проектирования, изготовления, монтажа, производственного контроля, приемочной инспекции, периодических инспекций, технического обслуживания, модификации и вывода из эксплуатации.

211. В Руководстве YVL E.8 «Клапаны для ядерных установок» приведены требования к клапанам, считающимся вспомогательными корпусными устройствами, а в Руководстве YVL E.7 «Электрооборудование и системы контроля и управления ядерной установки» приведены требования к электротехнической части и оборудованию контроля и управления работой корпусного оборудования. Положения Руководства YVL E.9 «Насосные установки ядерных установок» применяются к насосам на ядерной установке.

- Требования к процессам и функциям в системе управления лицензиата и поставщика приведены в Руководстве YVL A.3 «Система управления для ядерной установки». В Руководстве YVL A.5 «Строительство и ввод в эксплуатацию ядерной установки» приведены требования к конструкции новой ядерной установки и модификации станции на существующих установках. В настоящем Руководстве требования, приведенные в Руководстве YVL A.5, считаются также применимыми к поставкам отдельных единиц оборудования в соответствующих случаях.

- Анализ прочности корпусов высокого давления и трубопроводов рассмотрены в Руководстве YVL Е.4 «Анализ прочности корпусного оборудования атомной электростанции». Положения Руководства YVL C.1 «Конструктивная радиационная безопасность ядерной установки» относятся к этапам проектирования системы и подбора материалов для оборудования с точки зрения радиационной безопасности.

- В Руководстве YVL A.8 «Управление процессом старения ядерной установки» рассматриваются вопросы управления процессом старения, а в Руководстве YVL E.5 «Эксплуатационный контроль корпусного оборудования ядерной установки методами неразрушающих испытаний» приведены положения о неразрушающей инспекции корпусного оборудования в процессе эксплуатации.

- В Руководстве YVL D.4 «Обращение с низко- и среднеактивными ядерными отходами и вывод ядерной установки из эксплуатации» приведены строительные и прочие требования к процессу вывода ядерной установки из эксплуатации. В Руководстве YVL D.5 «Захоронение ядерных отходов» приведены требования к процессу окончательного захоронения ядерных отходов в ходе вывода ядерной установки из эксплуатации.

- Согласно положениям настоящего Руководства проверки корпусов и трубопроводов высокого давления ядерной установки осуществляет либо STUK, либо инспектирующая организация, утвержденная в соответствии с Руководством YVL E.1 «Уполномоченный инспектирующий орган и собственная инспектирующая служба лицензиата». Принципы разделения обязанностей по проведению инспекций между STUK и инспектирующими организациями, применимые к инспекциям корпусов высокого давления и трубопроводов, приведены в приложении к настоящему Руководству. Процесс утверждения испытательной организации описан в Руководстве YVL E.12 G «Испытательные организации, проводящие испытания механического оборудования и конструкций ядерной установки».

217. В Руководстве YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии» устанавливаются требования в отношении документов, которые должны быть переданы в STUK.

3	Спецификация требований к корпусам высокого давления и трубопроводам

3.1	Спецификация требований лицензиата к оборудованию

- Для закупки корпусов высокого давления и трубопроводов ядерной установки лицензиат должен иметь общую спецификацию требований к корпусам высокого давления и трубопроводам, подготовленную на основе системы управления лицензиата и содержащую требования к проектированию и инспекциям оборудования каждой группы и класса безопасности. Классификация требований описана в Руководстве YVL A.3.

- При закупке спецификация требований к оборудованию считается базовыми требованиями к проектированию и инспекциям и прилагается лицензиатом в составе закупочной документацией с необходимыми особыми требованиями исходя, например, из предполагаемого места применения.

- Лицензиат определяет пакет стандартов, подлежащих применению при проектировании, изготовлении, испытании и монтаже корпусов высокого давления и трубопроводов на каждом объекте на основе руководств YVL. Если такой пакет стандартов для изготовления и испытаний отличается от пакета стандартов, используемого при проектировании, лицензиат должен обеспечить уровень соответствующих требований не ниже уровня, указанного в каждом из таких пакетов стандартов.

304. Лицензиат должен утвердить в STUK пакет стандартов по каждой установке. Согласно положениям Руководства YVL B.1, описание основных пакетов стандартов, подлежащих соблюдению при проектировании и изготовлении систем, должно приводиться в общем виде при подаче заявки на получение принципиального решения, а более подробное описание должно представляться при подаче заявки на получение лицензии на сооружение.

- Посредством спецификации требований к корпусам высокого давления и трубопроводам лицензиат должен обеспечить доведение требований руководств YVL и решений STUK до сведения поставщиков установок и оборудования.

- Лицензиат должен иметь процедуры, предусмотренные в руководствах YVL A.3 и YVL A.5 в отношении управления несоответствиями. Во всех случаях отклонений от уровня требований руководств YVL и утвержденных STUK спецификаций должно быть получено утверждение STUK.

- Руководства и инструкции к системе управления лицензиата, а также прочие документы, содержащие спецификации требований к оборудованию, представляются в STUK в соответствии с рекомендациями, приведенными в Приложении A к Руководству YVL A.1.

3.2	Общий план инспекций лицензиата

- В состав спецификации требований к оборудованию лицензиат включает общий план инспекций, в котором описываются инспекции и производственный контроль для корпусов высокого давления и трубопроводов, а также их компонентов, используемых на ядерной установке.

- В общем плане инспекций должна определяться последовательность инспекций и надзора, представляющих собой точки освидетельствования без приостановки работ или точки освидетельствования с приостановкой работ для STUK или инспектирующей организации, утвержденной согласно Руководству YVL E.1, третьей стороной, лицензиатом и прочими сторонами.

- Требования, изложенные в общем плане инспекций, представляются по каждому классу безопасности, включая класс EYT (неядерный). Помимо классификации безопасности в объеме инспекций и надзора должны быть также учтены прочие факторы.

311. Общий план инспекций составляется для всех этапов от закупки материалов до ввода оборудования в эксплуатацию и используется в качестве минимального требования при составлении плана производства для конкретного оборудования.

Минимальный объем надзора со стороны STUK и уполномоченного инспектирующего органа, третьей стороны или лицензиата в отношении поставок корпусов высокого давления и трубопроводов для ядерных объектов и представлен в Приложении A.

- В общем плане инспекций должны быть представлены требования к отчетности и ссылки на процедуры инспекций и испытаний, предусмотренных в плане. Процедуры инспекций и испытаний, включенные в руководства по эксплуатации станции, прилагаются к плану инспекций, за исключением стандартов и прочей общедоступной справочной документации. STUK имеет право потребовать проведения испытаний сверх предусмотренного требованиями соответствующих стандартов.

- Общий план инспекций должен быть представлен в STUK на утверждение вместе с заявкой на получение лицензии на сооружение.

3.3	Спецификация требований к оборудованию поставщиков станции и оборудования

- В составе плана по обеспечению качества для каждой поставки, предусмотренного положениями Руководства YVL A.3, поставщик атомной электростанции или поставщики оборудования должны подготовить документацию, в которой учитываются требования лицензиата в отношении каждой установки и типа оборудования.

- Документация по конкретным объектам и типам оборудования должна представляться на утверждение в STUK до представления планов производства для изготовления. В частности, в состав указанной документации включаются спецификации оборудования и спецификации материалов. Плана производства достаточно для закупки отдельных единиц оборудования.

4	Изготовитель

4.1	Общие требования для изготовителей корпусов высокого давления для ядерных объектов, трубопровода и его компонентов

401. В соответствии с положениями главы 6.2.4 Руководства YVL A.3 изготовитель корпусов высокого давления, трубопроводов и компонентов трубопроводов для ядерных объектов должен иметь надлежащий сертификат или соответствующую систему управления, прошедшую независимую оценку третьей стороной.

- Для 1-го и 2-го классов безопасности система управления изготовителя корпусного оборудования также должна отвечать требованиям Руководства YVL A.3. В Руководстве YVL A.3 также приведены требования для лицензиата в отношении порядка подбора поставщиков.

- Система менеджмента качества изготовителя, использующего особые процессы при изготовлении корпусов реакторов, парогенераторов, компенсаторов давления и магистральных трубопроводов хладагента, должна отвечать требованиям к системам менеджмента качества, приведенным в стандарте ASME NQA-1 «Требования к обеспечению качества для ядерных объектов» [12], либо в ином стандарте, соответствующем стандарту проектирования. Система менеджмента качества должна пройти независимую оценку третьей стороной.

- Система менеджмента качества, используемая изготовителем прочего оборудования 1-го класса безопасности, и изготовителем, осуществляющим сварочные работы на оборудовании 2-го и 3-го классов безопасности должна соответствовать требованиям стандарта SFS-EN ISO 3834-2 [13]. Система менеджмента качества выполняющего термообработку изготовителя в отношении сварки и родственных процессов должна соответствовать требованиям стандарта SFS-EN ISO 17663 [14].

- Изготовитель должен иметь систематизированные и задокументированные процедуры оценки, выбора и контроля своих субподрядчиков.

- Изготовитель должен оценивать эффективность системы менеджмента качества субподрядчика и подтверждать наличие у субподрядчика предварительных условий для поставки продукции и оказания услуг в соответствии со всеми установленными требованиями.

Субподрядчики, участвующие в изготовлении, должны соблюдать те же правила и обязательства, что и основной изготовитель. Изготовитель также должен нести ответственность за работу субподрядчика.

- У изготовителя должны быть задокументированы требования и процедуры квалификации методик изготовления и персонала, регламенты изготовления, испытаний и управления несоответствиями.

- У изготовителя должны быть процедуры мониторинга сроков действия утвержденных процедур изготовления и квалификации персонала.

- Изготовитель должен иметь профессиональный и опытный персонал, а также в его распоряжении должны быть все надлежащим образом квалифицированные процедуры, инструменты и оборудование, необходимые для выполнения работ.

- Изготовитель должен вести перечень лиц, имеющих право на нанесение идентификационной маркировки на материалы.

411. Изготовитель должен представить лицензиату необходимую информацию либо с заявкой на утверждение, предусмотренное в подразделе 4.2, либо, если отдельное утверждение не требуется, с планом производства. Изготовитель должен поддерживать актуальность представленной лицензиату информации.

4.2	Утверждение изготовителя корпусного оборудования для ядерных объектов для особых процессов

4.2.1	Требования

412. Во всех случаях использования особых процессов при изготовлении корпусов высокого давления, трубопроводов или компонентов трубопроводов для ядерных объектов лицензиат должен подать в STUK заявку на утверждение изготовителя и субподрядчиков по каждому местоположению.

При подаче заявки лицензиатом STUK имеет право выдать отдельные решения с определением корпусов высокого давления, трубопроводов и компонентов трубопроводов, имеющих незначительное влияние на безопасность, и по которым не требуется отдельное утверждение изготовителя или субподрядчиков даже при использовании особых процессов.

413. Лицензиат должен поддерживать актуальность представленной в заявке информации. В случае существенных изменений в предварительных условиях для изготовления изготовитель обязан незамедлительно уведомить о них STUK.

- При оценке изготовителей корпусов высокого давления, трубопроводов и компонентов трубопроводов для ядерных объектов допускается использование модулей, предназначенных для проверки соответствия оборудования требованиям, установленным нормативными актами об оборудовании, работающем под давлением. При использовании этих модулей изготовитель и лицензиат должен привести в заявке оценку соответствия требованиям руководств YVL.

- Если применение модулей влечет несоответствие требованиям руководств YVL, изготовитель должен принять дополнительные меры к обеспечению достижения уровня требований руководств YVL. Отчет о принятых мерах должен прилагаться к документации заявки на утверждение изготовителя.

- Если изготовление выполняется в соответствии с Нормами ASME по котлам и сосудам, работающим под давлением, раздел III [15], или иным стандартом, одобренным полномочным органом по ядерной энергии, лицензиат в своей заявке должен показать, как именно обеспечивается выполнением требований руководств YVL.

417. Изготовитель должен располагать квалифицированными технологическими процессами для изготовления корпусов высокого давления, трубопроводов или компонентов трубопроводов для ядерных объектов или быть готовым к квалификации своих методов перед началом изготовления. Технологические процессы должны быть квалифицированы посредством тестирования процессов, проведенных под надзором уполномоченного третьестороннего контролера.

418. Лица, выполняющие неразъемные соединения, должны быть квалифицированы под надзором уполномоченного третьестороннего контролера и, помимо демонстрации практических навыков, в ходе квалификации проверяются профессиональные знания лица, проходящего квалификацию по технологии устройства соединений. В число уполномоченных лиц, тестирующих процессы и контролирующих квалификацию физических лиц, входя уведомленные органы и общепризнанные третьесторонние организации (квалифицирующие организации) согласно определению, приведенному в Директиве ЕС «Об оборудовании, работающем под давлением» [5].

419. Изготовитель, выполняющий сварочные работы, должен иметь компетентных координаторов сварочных работ, отвечающих за планирование, составление и квалификацию необходимых сварочных и рабочих процедур согласно применяемому стандарту.

4.2.2	Заявка на утверждение

- При составлении заявки лицензиат должен указать группы оборудования (корпусы высокого давления, трубопроводы, защитные устройства и вспомогательные корпусные устройства) и технологические процессы изготовления, в отношении которых подается заявка.

- Для утверждения изготовителей корпусов высокого давления, трубопроводов и компонентов трубопроводов, относящихся к 1-му и ко 2-му классам безопасности, лицензиат обязательно должен указать в заявке следующую информацию по оценке изготовителя:

а.	Регистрационный номер предприятия изготовителя в Финляндии, либо соответствующая информация из аналогичных реестров о регистрации иностранной компании в Финляндии;

б.	местоположение производства и оборудование, используемое при изготовлении;

в.	система управления и система менеджмента качества, соответствующие сертификаты и прочие свидетельства о независимой оценке с результатами оценки;

г.	обучение персонала;

д.	организация и ресурсы;

е.	предшествующий опыт изготовителя в строительстве ядерных установок;

ж.	группа оборудования, за которую отвечает изготовитель;

з.	внешние услуги, кадры или оборудование, используемые изготовителем;

и.	менеджмент качества технологических процессов изготовления;

к.	технический опыт и знания в сфере изготовления корпусного оборудования;

л.	информация о лице, отвечающем за изготовление согласно подразделу 4.2.3, и его/ее заместителе;

м.	тестирование различных технологических процессов и надзора над ними, а также заключение лицензиата об их приемлемости и допустимости при изготовлении соответствующего оборудования;

н.	квалификация лиц, изготовляющих неразъемные соединения;

о.	квалифицированные процедуры изготовления и сварки;

п.	процедуры проверки прослеживаемости материалов.

422. Для утверждения изготовителей корпусов высокого давления, компонентов трубопроводов и трубопроводов 3-го класса безопасности в заявке должна содержаться информация о

а.	системе менеджмента качества при изготовлении корпусного оборудования, утвержденной уполномоченным органом или иной третьей стороной;

б.	системе обеспечения соблюдения общих требований к изготовителю, приведенных в разделе 60 a Закона «Об атомной энергии»;

в.	группе оборудования, за которую отвечает изготовитель;

г.	лице, ответственном за испытание, и его заместителе;

д.	испытаниях технологий различных процессов изготовления и надзора над ними, а также о заключении лицензиата в отношении их приемлемости и допустимости при изготовлении соответствующего оборудования;

е.	квалификации лиц, изготовляющих неразъемные соединения.

- Утверждение особых процессов изготовителя должно быть получено в отношении каждой лицензии и действует максимум 5 лет. Заявка на продление срока действия утверждения должна подаваться лицензиатом не позднее чем за три месяца до истечения срока действия текущего утверждения.

- При наличии обоснованной причины заявка на утверждение изготовителя может быть подана в отношении единоразовой поставки оборудования по плану производства. В этом случае на утверждение в STUK должен представляться план производства, и одновременно должен утверждаться изготовитель.

4.2.3	Требования для лица, ответственного за изготовление

425. Корпусы высокого давления, компоненты трубопроводов и трубопроводы для ядерных объектов должны изготавливаться под надзором ответственного за изготовление лица, подтвердившего свою пригодность для осуществления этой задаче. STUK должен проверить компетентность данного лица в процессе утверждения изготовителя.

426. Если у изготовителя за изготовление отвечают несколько лиц, должна быть четко определена сфера или объекты ответственности каждого из таких лиц.

427. Должно быть указано имя (имена) заместителя(ей) лиц(а), ответственного(ых) за изготовление. В отношении основного лица, ответственного за изготовление, и его/ее заместителя должны применяться одни и те же требования.

- Лицо, ответственное за изготовление, должно пройти базовое техническое обучение, дополнительное обучение по соответствующей технологии изготовления и иметь не менее двух лет практического опыта в проектировании, изготовлении или инспекции корпусного оборудования.

- Обучение лиц, ответственных за сварочные работы и соответствующую термическую обработку, по технологии изготовление должно осуществляться по программе, приведенной в Приложении A к стандарту SFS-EN ISO 3834-5 [16], либо по программе аналогичного содержания, а также задокументировано и подтверждено посредством экзамена.

- Лицо, ответственное за изготовление, должно быть знакомо с законодательством Финляндии по атомной энергии, относящимся к изготавливаемому корпусному оборудованию, а также с руководствами YVL. Если изготовление выполняется на площадке станции, лицо, ответственное за изготовление, должно быть знакомо с ядерными установками.

- Лицо, ответственное за изготовление корпусов высокого давления, компоненты трубопроводов и трубопроводов 1-го и 2-го классов безопасности, должно быть знакомо с требованиями к изготовлению, предусмотренными культурой безопасности на ядерной установке.

- Лицо, ответственное за изготовление, должно быть постоянным сотрудником изготовителя, а его/ее основным местом работы должно быть место изготовления.

- Лицо, ответственное за изготовление, не должно выполнять обязанности инспектора или испытателя оборудования, за изготовление которых оно отвечает.

- Лицо, ответственное за изготовление, должно участвовать в анализе контракта и проекта либо система менеджмента качества изготовителя должна предусматривать иной способ проверки правильности вопросов, связанных с изготовлением и обсуждаемых на совещаниях.

4.2.4	Обязанности лица, ответственного за изготовление

435. Лицо, ответственное за изготовление, контролирует и обеспечивает:

а.	соблюдение условий выданного STUK решения об утверждении, а также выполнение обязательств, накладываемых на изготовителя положениями руководств YVL;

б.	изготовление корпусов высокого давления, компонентов трубопроводов или трубопроводов в соответствии с утвержденным планом производства, с применением надлежащих технических методов и в соответствии с действующими нормативными актами;

в.	наличие надлежащих действующих свидетельств о квалификации у лиц, выполняющих неразъемные соединения;

г.	надлежащее составление и квалификацию технологических процессов;

д.	надлежащее регулярное обслуживание и проверку работоспособности оборудования, используемого при изготовлении;

е.	надлежащую калибровку измерительных устройств;

ж.	выполнение указаний по маркировке материалов;

з.	если в процессе изготовления выполняются термообработка или огневые работы – достаточную точность работы оборудования контроль температуры и регулярную поверку контрольно-измерительных приборов.

436. По завершении производственного контроля корпусов высокого давления, компонентов трубопроводов или трубопроводов лицо, ответственное за производственный контроль, составляет на каждую единицу оборудования заявление с подтверждением того, что изготовление осуществлено в соответствии с требованиями, изложенными в утвержденном плане производства и в руководствах YVL.

- В заявлении должны быть указаны решения STUK в отношении плана производства на поставляемое оборудование, факт выполнения требований, изложенных в указанных решениях, а также факт соответствия положениям руководств YVL в отношении корпусного оборудования.

- К заявлению прикладывается перечень отчетов о несоответствиях в процессе изготовления оборудования. Все существенные несоответствия должны быть устранены. Указывается статус обработки незавершенных отчетов.

- До испытаний пространства реактора давлением представляется заявление в отношении корпусов высокого давления. До окончательной производственной инспекции производства либо до испытания давлением, если испытания компонентов давлением производятся на производстве, должно быть представлено заявление в отношении компонентов трубопроводов.

- Заявление в отношении трубопроводов, изготавливаемых и монтируемых на площадке станции, должно быть представлено перед испытаниями давлением.

4.2.5	Обязанности изготовителя, утвержденного для особых процессов

- Изготовитель корпусов высокого давления для ядерных объектов, компонентов трубопроводов или трубопроводов должен соответствовать требованиям Закона «Об атомной энергии» и Постановлению «Об атомной энергии», Постановлению Государственного совета «О безопасности атомных электростанций», а также руководствам YVL и решениям STUK, равно как и всем вновь издаваемым или готовящимся к изданию стандартам.

- Изготовитель должен обеспечить выполнение существенных предварительных условий по операциям, требующим соответствия, а также выполнение изготовления в соответствии с применимыми нормативными требованиями и решениями, а также документации по изготовлению.

- Изготовитель должен представить лицензиату ежегодный отчет о проведении и результатах независимых периодических ревизиях системы менеджмента качества.

4.2.6	Обязанности лицензиата

- Лицензиат отслеживает проведение независимых периодических проверок системы менеджмента качества изготовителя с целью контроля надлежащего состояния и использования системы менеджмента качества изготовителя.

- Указанные периодические проверки проводятся с периодичностью, обеспечивающей полную переоценку системы, каждые три года.

- Лицензиат должен ежегодно представлять на ознакомление в STUK ведомость ежегодных ревизий. В случае невыполнении данного требования STUK имеет право отменить утверждение своим решением.

- В ведомости приводятся результаты собственных инспекционных посещений лицензиата и заключение о выполнении требований и условий, установленных в решении об утверждении, а также требований, установленных самим лицензиатом. Требования в отношении обязательств лицензиата по управлению цепочкой поставок приведены в рекомендациях YVL A.3 и YVL A.5.

4.3	Изготовление материалов и стандартизированных компонентов

- Изготовители материалов и стандартизированных компонентов корпусного оборудования для ядерных объектов должны следовать общим требованиям, изложенным в подразделе 4.1 настоящего Руководства.

- Утверждение согласно положениям подраздела 4.2 необходимо для изготовителей материалов и стандартизированных компонентов при изготовлении следующих элементов:

а.	приварные концы корпусов высокого давления 1-го и 2-го классов безопасности;

б.	сварные шланги подачи тепла теплообменников 1-го и 2-го классов безопасности;

в.	прочие сварные трубы 2-го класса безопасности за исключением трубопроводных материалов, являющихся частью низкоэнергетических трубопроводов, к которым допускается применение требований для 3-го класса безопасности.

В Руководстве YVL E.12 изложены требования для утверждения испытательных организаций в части изготовления материалов.

450. Изготовители прочих материалов или стандартизированных компонентов корпусов высокого давления для ядерных объектов и трубопроводов (колена, переходные патрубки, тройники) не требуют утверждения в STUK. Тем не менее, все изготовители этих компонентов 1-го и 2-го классов безопасности должны соответствовать следующим условиям в дополнение к общим требованиям, изложенным в подразделе 4.1:

а.	Изготовитель должен быть утвержден для изготовления материала согласно применимому стандарту.

б.	Изготовитель должен иметь профессиональный и опытный персонал, а также в его распоряжении должны быть все надлежащим образом квалифицированные процедуры, инструменты и оборудование, необходимые для выполнения работ.

5	Строительные материалы и сварочные материалы

5.1	Общие требования

- Строительные материалы и сварные соединения корпусов высокого давления и трубопроводов для ядерных объектов должны соответствовать требованиям к химическим и механическим характеристикам, изложенным в данных по материалам.

- Подбор строительных материалов и сварочных материалов осуществляется на основе следующих критериев:

а.	класс безопасности оборудования или конструкции;

б.	значимость элемента в сборке;

в.	условия нагружения;

г.	влияние рабочей температуры на прочность;

д.	рабочие условия и условия окружающей среды (локальная коррозия, общая коррозия и перенос радиоактивности;

е.	требования и ограничения к изготовлению и испытаниям.

В Руководстве YVL C.1 приведены требования, применяемые при выборе материалов, по их радиационной безопасности.

503. Методы и объем испытаний материалов определяются классом безопасности, типом материала, методом изготовления, условиями эксплуатации и габаритами. Область применения строительного или сварочного материала может потребовать расширения объема испытаний сверх объема, предусмотренного стандартом.

- При определении состава и ударной вязкости материалов, подверженных существенному воздействию нейтронного излучения в ходе эксплуатации атомной электростанции, необходимо учитывать изменения свойств материала под воздействием нейтронного излучения.

- Использование неметаллических материалов при изготовлении корпусов высокого давления 1-го и 2-го классов безопасности не допускается. Для корпусов высокого давления 3-го класса безопасности требуется отдельное обоснование.

- В местах, проверяемых в ходе инспекций в процессе эксплуатации согласно Руководству YVL E.5, компоненты трубопроводов из аустенитного чугуна использоваться не должны, если нет надежного подтверждения возможности их инспекции.

- Как правило, в оборудовании 1-го и 2-го классов безопасности запрещается использовать пластиковые трубопроводы. Однако для трубопроводов морской воды 2-го класса безопасности возможно утверждение пластиковых трубопроводов при наличии отдельного обоснования.

508. На трубопроводах 1-го класса безопасности запрещено использование секционных отводов, сварных труб или трубных изгибов. Утверждение вышеуказанных элементов на трубопроводах 2-го класса безопасности требует особого обоснования. При использовании труб с продольным или спиральным сварным швом 100 % швов должны проходить волюметрическое испытание.

5.2	Материалы, подлежащие утверждению

509. Прежде всего используемые материалы должны быть общепринятыми материалами для изготовления корпусного оборудования. К таким материалам относятся:

а.	материалы, отвечающие требованиям гармонизированных стандартов, перечисленных в разделе 4.2 Приложения 1 к Решению Министерства торговли и промышленности (938/1999) [8];

б.	материалы, утвержденные согласно требованиям Европейского разрешения на применение материалов (EAM), изложенным в разделе 4.2 Приложения 1 к Решению Министерства торговли и промышленности (938/1999) [8];

в.	материалы для изготовления корпусного оборудования, стандартизированные на общегосударственном уровне страны изготовления корпусного оборудования. Тем не менее, для использования таких материалов требуется демонстрация их соответствия требованиям, изложенным в аналогичных стандартах SFS-EN.

510. По особым соображениям материалы, отличные от перечисленных в стандартах на корпусное оборудование, могут быть утверждены к использованию при производстве корпусного оборудования для ядерных объектов. К таким материалам, например, могут относиться материалы, отвечающие стандарту изготовления изготовителя материалов. По таким материалам должна быть представлена как минимум следующая информация:

а.	метод изготовления материала (процесс выплавки, метод раскисления, вакуумная обработка);

б.	химический состав материала и предельно допустимая концентрация примесей;

в.	состояние материала при поставке (условия формовки, сварки, термической обработки и поверхностной обработки);

г.	требуемые механические свойства материала с приемочными критериями (например: предел текучести, предел прочности, удлинение до разрушения, ударная прочность и вязкость разрушения, усталостная прочность, прочность на разрыв при нагреве, предел ползучести);

д.	прочие гарантированные свойства материала (физические свойства, сопротивление механическому старению и особые требования к внутренней целостности материала);

е.	допустимые виды обработки материала, которые могут изменить состояние при поставке (формование, сварка, термическая обработка, поверхностная обработка), а также процедуры и ограничения, накладываемые на процесс обработки;

ж.	ограничения на использование материала;

з.	прочая информация о материале.

При необходимости информация дополняется результатами соответствующих испытаний материала и тестирования технологических процессов.

511. При демонстрации приемлемости отвечающих государственному стандарту материалов для изготовления корпусного оборудования, а также материалов, в отношении которых имеется заводской стандарт, изготовитель корпусного оборудования имеет право использовать Оценку конкретных материалов (PMA), описанную в разделе 4.2 Приложения 1 к Решению Министерства торговли и промышленности (938/1999) [8], если для соответствующих материалов проводилась такая оценка.

5.3	Утверждение материалов различных классов безопасности

- Для оборудования 1-го класса безопасности поставщик атомной электростанции должен подготовить спецификации материалов, использованных при изготовлении конкретного оборудования. Для оборудования прочих классов безопасности спецификации должны составляться для каждой установки или единицы оборудования.

- Спецификации должны представляться на утверждение в STUK до представления плана производства.

- Для утверждения материалов, используемых при изготовлении корпусов высокого давления и трубопроводов 1-го класса безопасности, должна составляться аналитическая записка с обоснованием выбора материала и подтверждением получения статистически значимого объема исследовательских данных и документации о практическом использовании, учтенных при подборе материала. При оценке во внимание принимаются отклонения в процессе изготовления, а также допустимые области применения материала. В число ключевых характеристик, учитываемых при подборе материала, входят следующие:

а.	химический состав материала и предельно допустимая концентрация примесей, микроструктура и размер зерна;

б.	максимальное число элементов, способных реагировать с рабочей средой, содержащихся в материалах, используемых в активной зоне первого контура, или содержащихся в материалах, образующихся в активной зоне вследствие коррозии;

в.	механические свойства при комнатной температуре и допустимое превышение температуры;

г.	прочностные характеристики (ударная вязкость, вязкость разрушения, вязкость распространения трещин, сопротивление разрыву);

д.	прочность в поперечном направлении и прочностные характеристики (при необходимости);

е.	усталостная прочность в условиях эксплуатации;

ж.	предел ползучести (при необходимости);

з.	сопротивление старению (деформационное и термическое старение);

и.	прокаливаемость;

к.	свариваемость и возможность инспектирования;

л.	влияние радиации на механические свойства и на ударную прочность (для материалов, подверженных непосредственному нейтронному облучению);

м.	коррозионная стойкость;

н.	влияние формования, сварки и термической обработки на свойства материала.

- Если область использования материала 2-го класса безопасности накладывает дополнительные требования помимо требований стандарта, для такого материала требуются те же пояснения, что и для материала 1-го класса прочности.

- Пригодность материала для изготовления оборудования 2-го и 3-го классов безопасности, используемого в определенном месте, оценивается в ходе анализа плана производства. При необходимости приводится обоснование пригодности.

5.4	Утверждение сварочных материалов

517. Сварочные материалы, используемые для сварки корпусов высокого давления и трубопроводов для ядерных объектов, классифицируются согласно применимым стандартам классификации. К числу допустимых стандартов относятся: стандарты SFS-EN и Нормы ASME по котлам и сосудам, работающим под давлением, раздел II C [17]. Для обоснования также могут использоваться иные стандарты классификации.

- Поставщик атомной электростанции составляет спецификацию на планируемые к использованию сварочные материалы для конкретной станции и/или оборудования, а также процедуры испытания и инспекции этих материалов и предоставляет на утверждение в STUK до подачи рабочей строительной документации. Требования к сварочным материалам также распространяются на твердые припои (в соответствующих случаях).

- По каждому направлению использования предоставляется следующая информация:

а.	технология сварки;

б.	классификация и название марки;

в.	анализ наплавленного металла;

г.	предел прочности наплавленного металла после сварки и/или термообработки;

д.	предел прочности наплавленного металла при нагреве после сварки и/или термообработки;

е.	ударная вязкость наплавленного металла после сварки и/или термообработки;

ж.	время выдержки, температура и скорость повышения и понижения температуры при термообработке наплавленного металла;

з.	содержание ферритной фазы в наплавленном металле;

и.	прочие свойства наплавленного металла.

520. Выбранные сварочные материалы должны обеспечивать выдерживание сварными соединениями всех обоснованно прогнозируемых условий при эксплуатации и испытании.

- Сварочные материалы должны быть совместимы с плановыми методами изготовления; кроме того, при сочетании различных материалов не должно возникать никаких существенных отрицательных последствий.

- Сварные соединения должны иметь высокую целостность, показатели ударной вязкости и прочности, кроме того, должен быть метод предотвращения их хрупкого разрушения.

- При проектировании необходимо учитывать все существенные изменения химических, механических или физических свойств металла шва на протяжении срока службы, существенные для эксплуатационной безопасности.

- Прочность наплавленного металла на разрыв при нагреве, а также его ударная вязкость должны соответствовать общим требованиям к проектированию механического оборудования ядерной установки.

- При испытании металла шва в условиях термообработки время термообработки должно соответствовать времени, необходимому для изготовления корпусного оборудования.

- Для сварки оборудования, входящего в состав первого контура или подсоединяемых к нему систем, необходимо определить максимально допустимые количества потенциально активных элементов в составе металла шва.

- При сварке корпусного оборудования для ядерных объектов свойства наплавленного металла и свариваемость присадочных материалов определяются до начала использования присадочных материалов.

- Проба на свариваемость должна продемонстрировать свойства присадочного материала для каждых партии и метода изготовления в соответствии с положениями подраздела 5.5.

- При определении изготовленной партии и партии для испытаний необходимо следовать указаниям, приведенным в применимых стандартах на присадочные материалы, например: Стандарт ASME, часть II [17], или RCC-M, раздел IV [18].

5.5	Сертификаты на материал

- Сведения, которые должны содержаться в сертификатах на материалы, приведены в стандартах, относящихся к сертификатам, материалам и сварочным материалам. При необходимости лицензиат должен выполнять дополнительные требования прочих документов.

- В сертификате на материал или в ином документе должно содержаться подтверждение изготовителем материала или сварочного материала соответствия поставленной продукции требованиям заказа и спецификации продукции, на которые указана ссылка.

- В сертификате на материал для материала или присадочного материала для сварки должен быть четко указан тип сертификата в соответствии со стандартом SFS-EN 10204 [19] или с другим соответствующим стандартом.

Требования к сертификатам на материалы и сварочные материалы для корпусов высокого давления и трубопроводов для ядерных объектов приведены в Приложении B к настоящему Руководству.

6	Проектирование

6.1	Общие требования

- Корпусы высокого давления, трубопроводы, комплектующие и компоненты трубопроводов должны образовывать безопасную в эксплуатации сборку.

- Вся конфигурация конструкции должна быть обоснована с применением стандартов, методов анализа, экспериментальных методов, типовых испытаний и/или опыта эксплуатации.

- Проект должен быть составлен на основе требований и стандартов, указанных в отчете по обоснованию безопасности, анализе безопасности и описании системы.

- Корпусы высокого давления и трубопроводы должны отвечать требованиям к проектированию систем, приведенным в руководствах YVL серии B. Проектом должны быть предусмотрены все условия (расчетные нагрузки, эксплуатационные условия, переходные режимы и аварии), для которых определены требования к пригодности при эксплуатации оборудования.

- При проектировании корпусов высокого давления и их внутрикорпусных устройств, а также трубопроводов должна быть предусмотрена защита от эрозии, коррозии, эрозионно-коррозионного износа, усталости металла или иных повреждений, связанных с изменениями объема расхода, вызываемых вибрацией в результате воздействия потока, фазовым изменением текучей среды и перепадами температуры.

- При необходимости в случае существенных объемов расхода или перепадов температуры внутрикорпусные устройства корпусов высокого давления и силовая обшивка корпуса или трубопровода должны быть защищены от нагрузок, вызываемых этим потоком, с помощью средств защиты от ударных воздействий или тепловой защиты.

- При выборе местоположения и проектировании технологических патрубков, патрубков контрольно-измерительных приборов и внутрикорпусных устройств необходимо предотвратить влияние существенных перепадов температуры, снижения давления или иных явлений на функционирование приборов или технологический процесс.

- Проектирование и подбор материалов должны обеспечивать минимальное число этапов работ, выполняемых при воздействии излучения, а также минимальную длительность воздействия радиации. В Руководстве YVL C.1 приведены требования к радиационной безопасности проекта станции и оборудования.

- Конструктивное исполнение, местоположение и геометрия сварных швов должны обеспечивать достаточно пространства для инспекций в процессе изготовления, эксплуатации, контроля состояния, обслуживания и ремонта и их техническую возможность.

- При проектировании сварочных работ должны оцениваться потребность в конструкции переходника и проектироваться вариант его реализации. Переходник представляет собой, например, фитинг из коррозионно-стойкой стали, привариваемый к торцу патрубка корпуса высокого давления из низколегированного материала (например, корпус реактора). Такой так называемый композитный шов выполняется на этапе изготовления и проходит термообработку вместе с корпусом высокого давления. Выполнение и термическая обработка ответственных композитных швов на этапе заводского изготовления снижают объем сварки корпуса высокого давления с подсоединяемыми трубопроводами из коррозионно-стойкой стали (например, главный трубопровод хладагента) в условиях площадки, соответственно, повышая общую безопасность конструкции.

611. Число сварных швов на корпусах высокого давления и трубопроводах должно быть сведено к минимуму.

- Анализ прочности выполняется в соответствии с применимыми стандартами, с использованием расчета по формулам и/или методов аналитического конструирования. Помимо правил расчета прочности, расчет по формулам (иными словами – определение параметров) также включает в себя прочие условия и ограничения, в частности нормативные акты в отношении геометрии и числа напряжений сжатия. При аналитическом конструировании результаты анализа напряжений должны показывать соблюдение допустимых пределов, определенных в соответствующем стандарте. Допустимые пределы сравниваются с расчетными и классифицированными напряжениями. При необходимости проводится анализ напряжений для определения напряжений и усталости конструкции, вызываемой тепловыми переходными режимами и перерывами в работе.

- По запросу STUK может утвердить использование стандартов, отличных от перечисленных в разделах 6.3 и 6.4. Одним из условий такого утверждения для 1-го класса безопасности является факт применения рассматриваемого стандарта проектирования трубопроводов и анализа прочности в прошлом для сооружения атомных установок данного типа.

- При использовании стандарта EN аварии должны классифицироваться как исключительные условия эксплуатации, если иное не согласовано со STUK.

- В Руководстве YVL E.4 приведены подробные требования к подготовке и предоставлению отчетности по анализу нагрузок, напряжений, усталостных характеристик, анализу и расчету условий хрупкого разрушения, течи перед разрушением (ТПР), выполненных с применением метода конечных элементов для корпусов высокого давления и их элементов, конструируемых в соответствии с максимально жесткими требованиями к безопасности и качеству.

- При определении параметров элементов оборудования 2-го и 3-го классов, находящихся под давлением (например, фитинги, фланцы и соединительные муфты), параметры которых были определены в соответствии с гармонизированными европейскими стандартами, отдельного расчета прочности не требуется. При выборе стандартизированных компонентов необходимо обеспечить учет влияния температуры и внешних нагрузок.

617. Если в стандартах отсутствуют указания по определению параметров для нестандартных нагрузок или конфигураций конструкций, проведение анализа прочности обязательно.

- При проектировании опор, точек опоры и проходок в основном используется тот же пакет стандартов, какой используется при проектировании оборудования, на них опирающегося.

- Опоры (основные и вспомогательные) должны быть рассчитаны на все нагрузки, действующие на них в ходе эксплуатации и при авариях согласно основам проекта.

- Опоры корпусов высокого давления или трубопроводов допускается соединять с бетонными конструкциями посредством анкерных плит, закладываемых в железобетонные изделия, либо анкерных болтов, вставляемых позднее согласно положениям Руководства YVL E.6.

- Однако без обоснованной причины анкерные болты не должны использоваться в креплениях, подверженных динамическим нагрузкам или составляющих часть оборудования 1-го и 2-го классов безопасности, за исключением трубопроводов малого диаметра.

622. Применение креплений или опор прочих видов требует обоснования с предоставлением описания процедур их установки и проверки.

6.2	Гидродинамические расчеты

- Гидродинамические расчеты строятся на основании требований технологического проектирования или иных требований к проектированию в отношении соответствующего оборудования или конструкции, чтобы параметры, геометрия и пропускная способность компонентов обеспечивали возможность гидравлической работы системы.

- Проектные решения должны быть направлены на устранение участков разрыва в потоке или исключительно низкого расхода.

- При выполнении гидродинамических расчетов учитываются нагрузки потока, возбуждения колебаний, скачки давления, кавитация, эрозия, смешение и расслоение потока.

626. Детальные требования к гидродинамическому расчету переходных режимов и аварий, а также расчеты для анализа результирующих условий нагружения приведены в Руководстве YVL E.4.

6.3	Корпусы высокого давления

6.3.1	Общие требования

- Корпусы высокого давления должны иметь отверстия и люки для инспекций, позволяющие проводить контроль состояния и техническое обслуживание.

- Корпусы высокого давления должны иметь все патрубки (спускной патрубок, патрубок контрольно-измерительных приборов и дренажный патрубок), необходимые для периодических испытаний давлением.

- Необходимо избегать наличия сварных швов в зонах высокого уровня нейтронного излучения в корпусе реактора.

- Для ограничения охрупчивания под воздействием нейтронного излучения корпус реактора должен проектироваться с обеспечением достаточного расстояния между стенкой корпуса и зоной нахождения ядерного топлива. Как вариант возможно ограничение воздействия радиации за счет проектирования конструкций.

- При проектировании теплообменников необходимо учесть возможность обеспечения требуемой теплопроводности в любых проектных режимах эксплуатации.

6.3.2	Компоненты и детали, работающие под давлением

632. Определение параметров или анализ напряжений корпусов высокого давления для ядерных объектов должны выполняться в соответствии с правилами, приведенными в следующих стандартах:

а.	SC1: Стандарт ASME, раздел III [15], NB 3300, NB 3200 или иной стандарт, утвержденный STUK;

б.	SC2: SFS-EN 13445-3 [20] или иной стандарт, утвержденный STUK;

в.	SC3: SFS-EN 13445-3 [20] или иной стандарт, утвержденный STUK.

633. Определение параметров и геометрии корпусов высокого давления для ядерных объектов и их опорных конструкций должно выполняться в соответствии с требованиями применимых стандартов и с учетом заданных проектных значений.

- Необходимо выполнить анализ усталостных характеристик корпусов высокого давления 2-го и 3-го классов безопасности, если возможность усталостного износа не исключается путем применения консервативных оценок в соответствии с применимым стандартом.

- При проектировании стальной защитной оболочки необходимо следовать положениям Стандарта ASME, раздел III [15], NE, «Компоненты класса MС». Как вариант допускается применение Стандарта SFS-EN 13445-3 [20]. Для стальной защитной оболочки необходимо подготовить отчет по анализу прочности в соответствии с Руководством YVL E.4.

- При использовании метода аналитического конструирования для корпусов высокого давления 2-го и 3-го классов безопасности, а также стальной защитной оболочки толщина оболочки должна отвечать требованиям к минимальной толщине стенки, определенным по проектной формуле.

6.3.3	Внутрикорпусные устройства корпуса высокого давления

- Должны быть определены параметры или произведен анализ важных для безопасности внутрикорпусных устройств корпусов высокого давления. При определении степени важности внутрикорпусных устройств для безопасности среди прочего учитываются последствия образования свободных частей из-за повреждения внутрикорпусных устройств.

- При проектировании внутрикорпусных устройств необходимо, помимо прочего, учитывать следующее:

а.	степень чистоты и производственные допуски;

б.	температурные деформации;

в.	механическую прочность и коррозионную стойкость;

г.	предварительное напряжение и остаточное напряжение;

д.	гидравлические нагрузки;

е.	вибрации в результате воздействия потока;

ж.	колебания температуры при запуске и останове;

з.	воздействие нейтронного потока и горячей реакторной воды на внутрикорпусные устройства корпуса реактора.

639. Внутрикорпусные устройства корпуса высокого давления в основном проектируются с применением того же пакета стандартов, который используется для проектирования самого корпуса высокого давления.

- При проектировании опорной конструкции активной зоны корпуса реактора используются результаты анализа прочности. Необходимо составить отчет по анализу прочности.

- Целостность и эксплуатационная пригодность внутрикорпусных устройств парогенераторов и компенсатора давления в составе водно-водяного реактора должны сохраняться при всех проектных режимах эксплуатации. Проектирование внутрикорпусных устройств парогенератора должно выполняться с применением тех же стандартов, что используются для стороны первого и второго контура. Подлежащий применению пакет стандартов должен выбираться для самого высокого класса безопасности.

- Определение параметров и анализ внутрикорпусных устройств небольших корпусов высокого давления должны выполняться согласно требованиям для класса безопасности самого корпуса высокого давления.

6.4	Трубопроводы

6.4.1	Общие требования

- При выполнении гидродинамических расчетов трубопроводов должны учитываться потери давления в трубопроводах и их элементах, характеристики насосов, подсоединенных к той же системе, а также величины расхода на входе или выпуске трубопроводов и отводов. При анализе кавитации, создающей напряжение в трубопроводе, учитываются сечение на стороне всасывания, а также участки трубопровода с большим понижением давления.

- Особе внимание необходимо уделить динамическим нагрузкам на трубопроводы. В зависимости от конкретной ситуации учитываются следующие параметры:

а.	нагрузки от механических вибраций, вызываемых техникой и оборудованием;

б.	нагрузки от скачков давления, вызываемых открыванием и закрыванием клапанов, или при регулировке параметров технологического процесса;

в.	нагрузки от турбулентного или неравномерного потока, а также от конденсации или расслоения жидкости либо газа в трубопроводе;

г.	нагрузки при сбросе содержимого трубопровода после разрыва трубы, а также нагрузки от летящих предметов.

- Реакции и моменты опоры, приложенные к насосам, клапанам и прочим соединительным элементам, должны быть ограничены таким образом, чтобы обеспечить надлежащие герметичность, целостность и эксплуатационную пригодность компонентов.

- При проектировании опор (местоположение и тип) необходимо обеспечить соответствующую условиям эксплуатации гибкость трубопроводов, чтобы предотвратить разрушение трубопровода, оборудования или соединений оборудования под действием динамических нагрузок, температурной деформации и тепловых переходных режимов.

- Местоположение, трассы и вспомогательное оборудование трубопроводов должны обеспечивать их надлежащую эксплуатацию, обслуживание и инспекцию.

648. Для предотвращения вредных динамических и вызывающих усталость нагрузок (вибрации, скачки давления, ограничение температурной деформации, колебания температуры в местах теплового смешения и теплового расслоения жидкости) должна использоваться конструктивная система (основные и вспомогательные опоры, спуски, уклоны, выравниватели давления, тепловые экраны). При необходимости конструктивная система используется для ограничения конструктивных нагрузок.

- При расчете также учитываются фазовые изменения текучей жидкости и скопление неконденсирующегося газа в трубопроводах.

- Уклон трубопроводов должен полностью соответствовать всем эксплуатационным условиям. Эксплуатационные условия включают, например, дренирование, продувку и выпуск, а также нормальную эксплуатацию, при которой в паропроводе не должны образовываться водяные карманы.

6.4.2	Компоненты и детали, работающие под давлением

651. Определение параметров или анализ напряжений трубопроводов для ядерных объектов должны выполняться в соответствии с правилами, приведенными в следующих стандартах:

а.	SC1: Стандарт ASME, раздел III [15], NB 3600, NB 3200 или иной стандарт, утвержденный STUK;

б.	SC2: SFS-EN 13480-3 [21] или иной стандарт, утвержденный STUK;

в.	SC3: SFS-EN 13480-3 [21] или иной стандарт, утвержденный STUK.

652. Для трубопроводов следующих классов безопасности, диаметров и температуры должны проводиться определение параметров, анализ на самокомпенсацию или анализ напряжений согласно применимому стандарту:

а.	SC1: DN ≥ 25,

б.	SC2: DN > 50 и T > 110 °C,

в.	SC3: DN > 100 и T > 110 °C.

- В прочих случаях допускаются использование руководства по прокладке или упрощенный анализ на самокомпенсацию (упрощенный анализ напряжений трубопроводов), если в спецификации требований лицензиата имеется соответствующая утвержденная процедура.

- Для определения нагрузок на сам трубопровод или дополнительное оборудование и трубопроводы, подсоединенные к нему, определяется гибкость трубопровода. Для компонентов 1-го класса безопасности гибкость определяется в соответствии с положениями Стандарта ASME, раздел III [15], или соответствующего стандарта, утвержденного STUK.

- Для компонентов 2-го и 3-го классов безопасности потребность в анализе на самокомпенсацию определяется исходя из условного диаметра, расчетной температуры и компонентов трубопровода. Небольшие элементы (SC 2, DN ≤ 50, T ≤ 110 °C и SC 3, DN ≤ 100) должны проектироваться таким образом, чтобы не препятствовать температурной деформации основного трубопровода.

- Руководство по прокладке должно быть основано на стандарте трубопровода, опыте эксплуатации или их сочетании.

- При использовании руководства по прокладке должна быть также обеспечена достаточная гибкость трубопроводов для предотвращения их повреждения вследствие температурной деформации крупных труб или оборудования.

6.4.3	Опоры трубопроводов

- Анализ прочности опор трубопроводов и меры по предотвращению разрывов трубопроводов при помощи ограничителей биения трубы выполняются и принимаются в соответствии с требованиями Руководства YVL E.4.

- Нагрузки, указанные в анализе на самокомпенсацию, и механические расчетные нагрузки должны учитываться при выборе основных размеров. Кроме того, в анализ напряжений должны быть включены динамические нагрузки и тепловые переходные режимы, указанные в подразделе 6.4.1.

Заявка на утверждение STUK стандартных опор может быть подана в виде отдельного перечня опор.

6.5	Выбор материалов

660. Строительные и сварочные материалы, используемые при изготовлении корпусов высокого давления и трубопроводов для ядерных объектов, подлежат утверждению. Требования к строительным и сварочным материалам приведены в главе 5.

661. Требования к защитной оболочке из Руководства YVL E.6 должны включаться в состав требований к материалам покрытий компонентов и металлоконструкциям внутри оболочки, а также должны учитываться при проведении соответствующих испытаний.

7	План производства

7.1	Составление плана производства

701. Лицензиат должен составить план производства на изготовление корпусов высокого давления, трубопроводов и компонентов трубопроводов для ядерных объектов, включающий:

а.	применяемые руководства YVL и стандарты, а также обоснование всех отклонений;

б.	классификацию безопасности и идентификационную маркировку компонентов;

в.	итоговый отчет по методам обеспечения соблюдения основ проектирования проектной организацией;

г.	общий проект;

д.	расчеты;

е.	результаты типовых испытаний и данные по опыту эксплуатации;

ж.	описание используемых строительных и сварочных материалов, а также покрытий;

з.	строительные и технологические чертежи;

и.	информацию об организациях, участвующих в изготовлении;

к.	информацию об изготовлении, о производственном контроле и об инспекциях.

702. Лицензиат утверждает план производства на ядерное оборудование в соответствии с положениями Руководства YVL A.1 и составляет итоговый отчет по обоснованию, указанный в подразделе 7.2 настоящего Руководства, до подачи плана производства в STUK или уполномоченный инспектирующий орган, определенный при распределении обязанностей по проведению инспекций. Требования к подаче документации приведены в Приложении B к Руководству YVL A.1.

- План производства направляется на утверждение как единый логически связанный пакет в составе одной первичной заявки до начала изготовления. Кроме того, в подразделе 8.3 приведены более подробные требования в отношении конкретного оборудования.

- При утверждении плана производства в нескольких частях с применением обоснования, согласно положениям подраздела 8.3 настоящего Руководства, лицензиат с каждой заявкой на утверждение должен подать описание разделов плана производства, совместно образующих полный комплект плана производства, и указать статус их утверждения и/или составления.

- В плане производства должны приводиться подробные и однозначные ссылки на исходные источники.

- Лицензиат должен предоставить в организацию, проводящую инспекцию плана производства, необходимую справочную документацию, за исключением стандартов и прочей общедоступной справочной документации.

- На монтаж корпусов высокого давления или трубопроводов для ядерных объектов также должен составляться план производства. Эта документация может быть предоставлена отдельно или включена в состав плана производства на изготовление. Особые требования к плану производства монтажных работ приведены в подразделе 10.1.

7.2	Итоговый отчет по обоснованию лицензиата

- Лицензиат должен продемонстрировать соблюдение требований и приемлемость плана производства на важное для безопасности корпусное оборудование и трубопроводы в соответствии с положениями подраздела 3.12 Руководства YVL A.1 и Приложения B к нему. Итоговый отчет по обоснованию лицензиата должен прилагаться к плану производства.

- В итоговом отчете по обоснованию должны быть продемонстрированы объем и тщательность собственных процедур утверждения лицензиата. На каждый документ должны быть предоставлены основания для его утверждения. Если в ходе предварительной инспекции плана производства обнаруживается необходимость внесения существенных дополнений или исправлений, детальный анализ плана производства не выполняется. В таком случае STUK или уполномоченный инспектирующий орган приостанавливает рассмотрение данного документа, информирует об этом лицензиата и предлагает заинтересованной стороне предоставить дополнительные сведения в установленные сроки. Если недостатки являются незначительными, направляется стандартный запрос на предоставление дополнительных разъяснений.

710. Если стандарты или иная справочная документация, использованные в обоснование утверждения, имеют значительный объем, то в итоговом отчете по обоснованию лицензиат должен указать раздел(-ы), на основании которого(-ых) утвержден документ.

711. Если все разделы плана производства не отвечают требованиям руководств YVL, отчета по обоснованию безопасности или решений STUK, в итоговом отчете по обоснованию должны быть продемонстрированы отклонения от требований руководств YVL и меры, принятые для обеспечения общего уровня безопасности, предусмотренного в руководствах YVL. В этих случаях план производства должен предоставляться на утверждение в STUK, даже если по начальному разделению обязанностей по проведению инспекций инспекцию такой документации должна проводить другая инспектирующая организация.

712. Все отклонения от фактов, приведенные в предварительном или окончательном отчете по обоснованию безопасности, должны быть оценены и включены в состав соответствующей документации.

7.3	Основы проектирования

713. В основы проектирования должны быть включены требования, определяемые эксплуатацией, техническими свойствами, условиями эксплуатации и внешними условиями для оборудования или конструкции:

а.	класс безопасности;

б.	схемы трубопровода и расположения контрольно-измерительных приборов;

в.	эксплуатация оборудования и подсоединение к системе;

г.	механические нагрузки и сочетания нагрузок;

д.	эксплуатационные и проектные данные;

е.	данные по испытанию давлением;

ж.	силы и моменты, создаваемые трубопроводами и исполнительными механизмами;

з.	динамические нагрузки (периодическая работа, переходный режим, обусловленный изменением давления и температуры);

и. разрывы трубопроводов;

к.	внешние динамические нагрузки (землетрясение, падение самолета, волна давления);

л.	условия окружающей среды (температура, влажность, радиация и т. п.);

м.	механизмы старения, влияющие на срок службы;

н.	свойства жидкости;

о.	требования к целостности, герметичности и пригодности к эксплуатации по прямому назначению;

п.	возможности инспектирования;

р.	дезактивация.

714. Основы проектирования должны быть представлены в форме, позволяющей оценить выбор оборудования или конструкции, предварительные условия эксплуатации системы и конструктивные требования, а также проанализировать расчеты и требования к мониторингу состояния.

7.4	Расчеты

- Расчеты в составе плана производства должны подтверждать выполнение требований к эксплуатационной пригодности оборудования в проектных режимах эксплуатации. Минимальные требования к конкретному оборудованию приведены в главе 6.

- Если в STUK утверждены, в соответствии с положениями подраздела 6.4.2, руководство по прокладке трубопроводов или упрощенный анализ на самокомпенсацию, в плане производства должен содержаться итоговый отчет о результатах расчетов.

717. В прочих случаях по каждому расчету теплообмена, гидродинамическому расчету, выбору основных размеров, анализу на самокомпенсацию, анализу напряжений и анализу прочности, включенных в состав плана производства, а также по расчетам для оценки сочетаний нагрузок на конструкции или компоненты должна быть предоставлена следующая информация:

а.	исходные данные;

б.	строительные чертежи;

в.	методы расчета;

г.	критерии приемки;

д.	результаты расчета;

е.	результаты в форме планов и схем;

ж.	приемлемость результатов;

з.	выводы.

718. В плане производства должны быть указаны стандарты и справочная литература, на которых основаны методы расчета, а также должны быть указаны разделы таких стандартов и источников.

- В плане производства должно быть указано, как именно нагрузки, используемые при выборе основных размеров и в анализе прочности, выведены из основ проектирования.

- Помимо окончательных результатов расчетов необходимо предоставить достаточный объем промежуточных расчетов для проверки правильности расчетов.

- В отдельном разделе четко описаны критерии приемки.

- План производства должен подтверждать приемлемость проекта конструкций в части выполнения всех требований основ проектирования и применимых стандартов.

- В случае теплообменников расчеты теплообмена и исходные данные для них должны быть представлены в следующем объеме:

а.	расчет теплопроводности;

б.	расчет коэффициентов теплопередачи;

в.	коэффициент загрязнения поверхности теплообмена;

г.	теплопроводность поверхностного теплообменного материала;

д.	температура на входе и выходе и расход жидкости, а также расчет передаваемой тепловой мощности в эксплуатационных условиях.

724. Гидродинамические расчеты для выбора основных параметров корпусов высокого давления и трубопроводов, а также сопутствующего оборудования должны показывать нормальную работу оборудования и дополнительного оборудования в нормальных условиях эксплуатации, в переходных режимах и при авариях.

- Чертежи, необходимые для проверки гидродинамических расчетов, для выбора основных параметров и анализа прочности, должны быть включены в состав документации либо в документации должна быть ссылка на все ранее предоставленные документы в этой связи.

- При необходимости гидродинамические расчеты используются для демонстрации конструкционного соответствия назначению действующей мощности и геометрии корпусов высокого давления или трубопроводов.

727. Выбор основных параметров конструкций, находящихся под давлением или иными механическими нагрузками, должен подтверждать выполнение требований применимых стандартов в части выбора основных параметров и геометрии.

- При выполнении анализа напряжений или анализа самокомпенсации для трубопроводов в состав плана производства включаются выбор основных размеров или анализ напряжений в опорах трубопроводов. Если в STUK утвержден, в соответствии с положениями подраздела 6.4.3, перечень подлежащих использованию стандартных опор, в плане производства должен содержаться итоговый отчет о результатах расчетов.

- На оборудование/конструкции, в отношении которых выполнены выбор основных параметров и соответствующий анализ, должна предоставляться схема или конструкционная модель.

- Результаты в форме планов и графиков должны быть в достаточной степени подробными и включать следующие позиции:

а.	схемы смещений, вибраций и напряжений, а также температурные распределения;

б.	результаты анализа переходных режимов для переменных температур и нагрузок;

в.	реакцию конструкции на переменные температуры и нагрузки (смещения, усилия, моменты, деформации и напряжения).

731. При необходимости в состав плана производства включаются описание реализации и результаты испытаний на модели или полномасштабных испытаний, выполненных для демонстрации приемлемости проекта конструкции. Организация, проводящая анализ плана производства, имеет право по своему усмотрению потребовать проведения типовых испытаний при наличии особых оснований для их проведения.

Как часть обоснования проекта конструкции в плане производства может быть представлен опыт эксплуатации аналогичного оборудования и конструкций в схожих условиях эксплуатации.

7.5	Строительные материалы и сварочные материалы

732. В плане производства на корпусы высокого давления и трубопроводы лицензиат должен предоставить описание планируемых к использованию строительных и сварочных материалов, а также материалов для окрашивания оборудования и для нанесения покрытий.

- Лицензиат должен продемонстрировать методы обеспечения выполнения требований к строительным и сварочным материалам и материалам для окрашивания и нанесения покрытий.

- В случаях, предусмотренных в главе 5 настоящего Руководства, должна подаваться заявка на утверждение строительных и сварочных материалов для конкретных установок или оборудования.

- В отношении конструкций, подверженных воздействию существенных доз нейтронного излучения, предоставляется детальное пояснение методов мониторинга вызываемых радиацией изменений механических свойств строительных материалов и металла шва.

- Объем мониторинга определяется исходя из степени известности воздействия нейтронного излучения на характеристики строительных материалов, металла шва или подверженного воздействию тепла участка конструкции.

7.6	Чертежи

- На чертежах, включенных в состав плана производства, должны быть показаны составные части и детали оборудования или конструкции с предоставлением достаточно подробной информации о размерах, геометрии, изготовлении и монтаже элементов, а также допусках. Чертежи должны быть четкими и понятными.

- На строительных чертежах предоставляется информация, необходимая для проверки проекта конструкций. К таким данным относятся:

а.	основные размеры;

б.	классы безопасности и их границы;

в.	технологическая схема;

г.	перечни деталей;

д.	размеры деталей;

е.	местоположение, размеры и виды канавок сварных швов.

739. На рабочих чертежах и в прилагаемых к ним перечнях деталей указывается следующая информация:

а.	основные размеры;

б.	классы безопасности и их границы;

в.	информация по сборке узлов и всего оборудования со ссылками на чертежи;

г.	требования к размерам, допускам и шероховатости, информация по материалам, необходимым для изготовления нестандартизированных компонентов, для каждой детали отдельно;

д.	местоположение, размеры и тип канавки сварных швов и технологии сварки каждого шва;

е.	номинальные размеры и класс по давлению для стандартизированных компонентов;

ж.	ссылки на план инспекций и/или стандарты и процедуры инспекций и испытаний для каждой конкретной единицы оборудования.

- Рабочие чертежи должны составляться на основе выбора основных параметров и/или анализа прочности механического оборудования.

- Кроме того, для трубопроводов DN > 50 должны быть предоставлены изометрические чертежи с информацией, достаточной для заводского изготовления, а также указания местоположения и типа опор для анализа самокомпенсации.

- Для трубопроводов малого диаметра (DN ≤ 50) должны составляться изометрические чертежи, представляемые совместно с планом производства до начала заводского изготовления либо представляемые инспектору STUK до начала изготовления на площадке станции.

7.7	Изготовители, субподрядчики, испытательные организации и третьи стороны

- В связи с планом производства должны быть предоставлены ссылки на решения STUK, касающиеся утверждения изготовителей материалов и оборудования, а также субподрядчиков, использующих особые процессы, с указанием сроков действия таких решений.

- По обоснованной причине совместно с предоставлением плана производства в STUK допускается подача заявки на однократное утверждение изготовителя, использующего особые процессы. В этом случае в плане производства должны быть приведены сведения, предусмотренные положениями главы 4 настоящего Руководства.

- Если утверждения изготовителя, согласно положениям главы 4, не требуется, в плане производства должны быть описаны методы обеспечения соблюдения общих требований, приведенных в главе 4.

746. При утверждении испытательной организации в STUK в плане производства должна быть приведена ссылка на решения STUK об утверждении испытательной организации с указанием срока действия таких решений.

747. Если испытательная организация утверждается на основании аккредитации без отдельной заявки, в плане производства для сведения STUK приводится ссылка на свидетельство об аккредитации и соответствующее сопроводительное письмо.

748. В плане производства приводятся сведения о третьей стороне, осуществляющей надзор над изготовлением, испытанием и квалификацией. Требования к такой третьей стороне приведены в главе 8 настоящего Руководства.

7.8	Описание изготовления

749. В состав плана производства включаются, например, следующие сведения или необходимые документы:

а.	описание используемых методов изготовления;

б.	техническое описание процесса изготовления;

в.	квалифицированные технологические процессы и для сведения результаты соответствующих испытаний технологий;

г.	запланированные испытания продукции;

д.	процедура термообработки и кумулятивные накопленные значения;

е.	требования к чистоте, соблюдаемые при выполнении работ.

- Что касается предоставления технологических процессов и испытаний технологий, то также имеется возможность предоставить технические условия для испытания технологий на утверждение в составе плана производства. В этом случае запись об испытании технологий может быть утверждена посредством протокола, составленного в ходе контрольного посещения производства. Итоговый отчет о результатах испытания технологий должен предоставляться для сведения при рассмотрении заявки на утверждение технологических процессов.

- При необходимости в документации по изготовлению материалов должны быть приведены описание технических условий, порядок проведения инспекций и производственного контроля. В частности, указанное требование применяется к изготовлению крупных кованых элементов основных компонентов (корпус реактора, парогенераторы, главный трубопровод хладагента).

7.9	Инспекция, испытания и производственный контроль

7.9.1	План инспекций

- План инспекций, испытаний и производственного контроля процесса изготовления корпусов высокого давления, трубопроводов и компонентов трубопроводов, подготовленный для каждого класса безопасности и включенный в состав документации, предусмотренной положениями главы 3, включается в состав плана производства в виде приложения к плану инспекций, пригодного для проведения инспекции отдельной единицы оборудования или узла.

- В плане инспекций определяются:

а.	процедуры, этапы и стороны, участвующие в производственном контроле;

б.	последовательность изготовления и проверок компонентов трубопроводов, трубопроводов и корпусов высокого давления 1-го и 2-го классов безопасности, требующих независимого надзора, осуществляемого третьей стороной;

в.	процедуры инспекций и испытаний оборудования и соответствующих материалов, компонентов и неразъемных соединений, включая следующие сведения:

i.	лицо, проводящее испытания, и лицо, осуществляющее надзор за инспекциями и испытаниями;

ii.	требования к отчетности об инспекциях и испытаниях;

iii.	ссылки на технические условия, методики инспекций и испытаний и стандарты;

iv.	методы, при помощи которых обеспечивается выполнение требований к материалам покрытий и системам отделки поверхностей, а также проверки результатов выполненных работ;

г.	данные для идентификации компонентов или сварных соединений и ссылки на соответствующие чертежи;

д.	маркировка соответствия стандартам на строительных и сварочных материалах, а также соответствующие ссылки на спецификации материалов;

е.	ссылки на технологический процесс изготовления неразъемных соединений по каждому соединению или по каждому типу соединений;

ж.	ссылки на процедуры термообработки и горячей или холодной обработки.

754. В плане инспекций должны быть указаны точки освидетельствования с приостановкой работ и точки освидетельствования без приостановки работ с участием STUK или инспектирующей организации, третьей стороны, лицензиата и других сторон.

755. Если лицензиат привлекает к осуществлению производственного контроля независимые компании, в плане производства на оборудование или конструкции приводится описание опыта этих компаний и лиц, осуществляющих надзор.

- Сроки проведения разрушающих испытаний и испытаний методами неразрушающего контроля определяются таким образом, чтобы эти испытания проводились после окончательной термообработки, если иное не утверждено на основании тестирования технологических процессов, не предусмотрено применимым стандартом или утвержденными процедурами выполнения работ.

- Если процесс изготовления включает в себя испытания продукции, предусмотренные в главе 8, для таких испытаний составляется отдельный план инспекций, содержание которого определяется принципами составления планов инспекций для процесса изготовления.

- Возможность инспектирования оборудования должна определяться заранее таким образом, чтобы предотвратить невозможность проведения или затруднения в проведении инспекций по мере продвижения процесса изготовления. При необходимости инспекции распределяются по нескольким этапам изготовления.

759. Если в процессе изготовления свойства конструкций или сварных соединений изменяются в степени, которая уже не позволяет использовать сведения из спецификаций материалов, в план проверок добавляются необходимые дополнительные испытания.

7.9.2	Методика инспекций и испытаний

- В состав плана производства должно включаться описание процедур инспекций и испытаний материалов, конструкций, а также эксплуатационных испытаний оборудования или конструкций. В качестве соответствующих процедур допускается использовать применимые стандарты.

- Процедуры проведения инспекций и испытаний должны содержать описания необходимых методик, объема инспекций и испытаний, требования к отчетности, квалификационные требования к стороне, проводящей испытания, а также критерии приемки. В подробных сведениях могут указываться ссылки на применяемые стандарты.

- В процедурах должны быть предусмотрены методы как разрушающего, так и неразрушающего контроля материалов с применимыми требованиями к сертификатам на материалы и надзором за проведением испытаний. Кроме того, предусматриваются испытания и инспекции, проводимые в ходе изготовления продукции и готовой продукции.

- Давление при испытаниях давлением в ходе производственной инспекции должно определяться согласно стандартам, используемым при проектировании.

- Если гидростатические или пневматические испытания давлением отдельных сварных швов (сварных соединений) могут оказать неблагоприятное воздействие или оказаться нецелесообразными, швы должны проверяться с применением соответствующих методов неразрушающего контроля для выявления внутренних и поверхностных дефектов. Применяемые методы неразрушающего контроля и объем испытаний должны быть описаны в плане производства.

8	Изготовление

8.1	Требования в отношении лицензиата

801. До начала изготовления лицензиат проверяет наличие у изготавливающей организации технического, организационного и административного опыта работы в соответствии с требованиями нормативных актов.

- До начала работ лицензиат должен проверить наличие у изготовителя корпусов высокого давления для ядерных объектов, компонентов трубопроводов или трубопроводов, а также у субподрядчиков изготовителя, испытательных и инспектирующих организаций и третьих сторон утверждений и квалификации, предусмотренных руководствами YVL, а также возможность проведения инспекций и производственного контроля в соответствии с требованиями STUK.

- В соглашении о закупке лицензиат должен предусмотреть возможность инспекционных посещений STUK для проверки применения изготовителем системы менеджмента качества, следования изготовителем процессам системы менеджмента качества, а также выполнения изготовителем прочих условий выданного утверждения. Инспекционные посещения могут осуществляться как до начала, так и в ходе изготовления.

- В заключаемых соглашениях лицензиат должен предусмотреть условие, позволяющее различным сторонам осуществлять производственный контроль и проводить инспекции не только на предприятии изготовителя, но и на предприятиях субподрядчиков.

- Лицензиат проверяет наличие у изготовителя корпусов высокого давления, компонентов трубопроводов и трубопроводов для ядерных объектов, необходимого для начала изготовления утвержденного плана производства и решения STUK или иного уполномоченного инспектирующего органа по данному плану, а также прочих необходимых технических данных, знакомство изготовителя с применимыми требованиями и нормативными актами. При необходимости решение должно переводиться на язык проекта.

- Лицензиат должен проверить выполнение требований утвержденного плана производства и плана инспекций, входящего в его состав, в ходе изготовления.

- Лицензиат имеет право привлечь третьесторонних поставщиков услуг производственного контроля. Надзор со стороны внешней компании предусматривается в закупочной документации.

8.2	Третьи стороны

808. В объеме плана инспекций третья сторона должна:

а.	освидетельствовать пробоотбор, нанесение клейма и разрушающий контроль материалов и подтвердить результаты свидетельством по форме 3.2, предусмотренной стандартом SFS-EN 10204 [19];

б.	освидетельствовать испытания методами неразрушающего контроля и подтвердить их результаты;

в.	освидетельствовать и подтвердить квалификацию процедур и персонала.

- Уполномоченный орган или уполномоченная в соответствии с требованиями Директивы ЕС «Об оборудовании, работающем под давлением» [5] третья сторона имеют право выступать в качестве третьей стороны в объеме своей сферы квалификации. Уполномоченный инспектирующий орган, утвержденный согласно положениям Руководства YVL E.1, не имеет права выступать ни в качестве третьей организации, ни в качестве инспектирующей организации, осуществляющей государственные административные задачи в отношении одной и той же конструкции или единицы оборудования.

- Одна и та же третьесторонняя организация должна осуществлять надзор за испытанием материалов или квалификацией процедур либо персонала и подтверждать полученные результаты свидетельством о комплексном освидетельствовании и испытании.

811. В объеме плана инспекций третья сторона должна осуществлять надзор за производством, включая процессы сварки, холодной или горячей обработки и термообработки. Отчет о компетентности такой третьей стороны прикладывается к плану производства на оборудование или конструкцию, подлежащие надзору.

- Третья сторона должна быть независима от прочих сторон, участвующих в соответствующей деятельности. Третья сторона не имеет права быть проектировщиком, изготовителем, поставщиком, инспектором или владельцем оборудования, в отношении которого она осуществляет надзор, равно как и представителем или сотрудником любой из вышеперечисленных сторон.

- Третья сторона не имеет права участвовать в какой бы то ни было деятельности, ставящей под угрозу независимость или непредвзятость при проведении инспекций или принятии соответствующих решений.

- Роль представляющего третью сторону лица в организации третьей стороны должна обеспечивать независимость от влияния прочих подразделений/сотрудников третьей организации при принятии решений.

8.3	Начало изготовления до утверждения плана производства

- Утвержденный план производства является предварительным условием для начала изготовления корпусов высокого давления, компонентов трубопроводов или трубопроводов для ядерных объектов. Отклонение от этого требования допускается в случае необходимости незамедлительной замены оборудования в интересах безопасности.

- Заводское изготовление корпусов высокого давления или компонентов трубопроводов также может быть начато до окончательного оформления плана производства, если такое раннее начало изготовления может быть обосновано исключительно длительным сроком изготовления. В таком случае до начала изготовления лицензиат подает на утверждение те части плана производства, которые относятся к заводскому изготовлению и на основании которых можно оценить выполнение требований основ проектирования оборудования и приемлемость определения параметров, геометрии, процесса изготовления и инспекции.

817. Для определенного оборудования до начала изготовления требуется утверждение разделов плана производства:

а.	перед началом изготовления материала для изготовления основного оборудования первого контура на материал должно быть получено утверждение согласно положениям главы 5 настоящего Руководства, а разделы плана производства, относящиеся к выбору материала, технологическим процессам и технологическим чертежам, методам разрушающего и неразрушающего контроля и планам инспекций, должны быть предоставлены и утверждены;

б.	перед началом сварочных работ на основном оборудовании первого контура должен быть полностью утвержден план производства, за исключением результатов окончательного анализа напряжений;

в.	перед началом заводского изготовления трубопроводов должны быть утверждены изометрические чертежи, базис давления, технологические процессы и планы испытаний методами неразрушающего контроля;

г.	перед началом заводского изготовления опор трубопроводов должны быть утверждены чертежи опор, технологические процессы и планы испытаний методами НРК, необходимыми для производственного контроля.

818. Одним из условий перед началом изготовления до утверждения плана производства в полном объеме является подтверждение лицензиатом возможности проведения инспекций и испытаний, сочтенных необходимыми организацией, утверждающей план производства.

819. Если изготовление начинается до получения лицензии на сооружение, необходимо учитывать требования, изложенные в Руководстве YVL A.5.

8.4	Требования к изготовлению

8.4.1 Закупка, испытания материалов и обращение с ними

820. В соответствии с утвержденным планом производства материалы (пластины, трубы, пруты, кованые и литые изделия, а также сварочные материалы) должны отвечать требованиям соответствующих спецификаций или обязательных к соблюдению стандартов.

821. Изготовитель должен обеспечить проверку выполнения всех требований посредством испытания материалов и проверку их сертификатов в соответствии с планом производства. Требования к утверждению испытательных организаций, проводящих испытания материалов, приведены в Руководстве YVL E.12.

- Пробоотбор должен осуществляться в соответствии с планом производства, как правило, не ранее завершения окончательной термообработки материала.

- Перед отбором образца лицо, освидетельствующее процесс пробоотбора, наносит номер образца и свою идентификационную метку на образце и в зоне штампа на материале.

824. При необходимости выполнения повторной термообработки или невозможности отбора образцов после окончательной термообработки допускается проведение испытаний на образцах, отобранных из партии продукции до термообработки. В этом случае образцы проходят предварительную термообработку совместно с инспектируемой партией.

- При необходимости выполнить термообработку образцов отдельно от инспектируемой партии процесс термообработки должен быть идентичен процессу термообработки инспектируемой партии.

- Материалы, для которых согласно плану производства требуется сертификат на материал определенной поставки, должны идентифицироваться и прослеживаться от отдельных партий плавки вплоть до законченной конструкции. Разрешается использовать только утвержденные по результатам инспекции материалы и сварочные материалы.

- В процессе утверждения материалов, требующих прослеживаемости конкретной поставки, на такие материалы наносятся определенная изготовителем (если применяемый стандарт или спецификация не требуют более подробной маркировки) постоянная идентификационная маркировка изготовителя и лица, освидетельствовавшего разрушающие испытания, а также номера партии и партии для термообработки, марка материала.

- Маркировка может быть заменена однозначной кодовой маркировкой при условии обеспечения надежной прослеживаемости всех параметров. Маркировка материалов трубопроводов 3-го класса безопасности и трубопроводов малого диаметра 1-го и 2-го классов безопасности может быть цветовой маркировкой, выполненной по стандарту. Стандартизированные компоненты корпусов высокого давления 3-го класса безопасности (фланцы, болты и гайки) должны иметь маркировку, позволяющую идентифицировать использованный для их изготовления материал.

- Маркировка на материалах должна соответствовать информации в сертификатах на материалы для обеспечения прослеживаемости материалов.

- Изготовитель должен иметь процедуры, определяющие методы получения и обработки материалов и сварочных материалов. Процедуры должны быть основаны на рекомендациях поставщиков материалов и сварочных материалов.

- Хранение, транспортировка материалов и сварочных материалов и обращение с ними должны быть организованы таким образом, чтобы не ухудшалось их качество.

- Обращение со сварочными материалами должно обеспечивать их однозначную идентификацию в каждой стадии обращения.

- Если существует угроза утраты маркировки материала при резке или ином виде обращения, лицо, уполномоченное наносить маркировку, должно нанести новую постоянную маркировку перед резкой или иным обращением так, чтобы во время производственной инспекции могло быть установлено происхождение частей.

- Лицо, переносящее маркировку, должно подтверждать ее собственным штампом.

835. Отбракованные материалы однозначно маркируются и незамедлительно удаляются из зоны изготовления.

- Устранение незначительных дефектов материалов или незначительных дефектов, возникших при изготовлении оборудования либо конструкции, должно быть произведено в соответствии с применимыми стандартами материалов или другими процедурами, утвержденными для данной поставки.

- Устранение дефектов материалов посредством сварки должно быть задокументировано, если эти материалы предполагается использовать для изготовления работающих под давлением деталей корпусов высокого давления или трубопроводов для ядерных объектов либо если соответствующий стандарт на материал требует такого документирования.

8.4.2	Техника и оборудование, используемые при изготовлении

838. Изготовитель должен иметь в распоряжении план технического обслуживания для станков и оборудования. Техника и оборудование должны проходить регулярную проверку и калибровку для обеспечения их надлежащего рабочего состояния. Результаты этих операций должны записываться.

8.4.3	Технологический процесс и квалификация

- Для сложных методов работы, влияющих на прочность и свойства материалов, таких как сварка, холодная или горячая обработка и термическая обработка, должны составляться процедуры с существенными параметрами. Прочие методы изготовления должны включать в себя процедуры, необходимые для обеспечения качества выполняемых работ.

- Применяемые конкретным изготовителем технологии сварки, процедуры термообработки и процедуры горячей и холодной обработки для изготовления и монтажа корпусов высокого давления и трубопроводов для ядерных объектов должны быть квалифицированы по результатам испытания технологий, проводимого до изготовления.

- Испытание технологий должно продемонстрировать сохранение свойств материалов, утвержденных в качестве основ проекта, а также достаточную квалификацию изготовителя для использования технологического процесса.

- Испытание технологий проводится под надзором уполномоченного третьестороннего контролера. Результаты испытания технологий, проведенного в каждом месте изготовления, остаются действительными до тех пор, пока основанное на этих технологиях изготовление выполняется в пределах отклонений существенных параметров, определенных в применимом стандарте.

- В дополнение к испытанию технологии сварки и для проверки механических свойств изготовитель при необходимости должен провести тестирование технологий сварки с использованием фактических параметров сварочных работ. Требуемый уровень результатов испытания технологий и испытания продукции должен соответствовать применимому стандарту проектирования или иному уровню требований, утвержденному STUK. Для особо ответственных сфер применения STUK может потребовать проведения испытаний продукции, даже если такие испытания не предусмотрены стандартом.

- Если объект имеет значимость для ядерной безопасности или если испытание технологии не соответствует фактическим условиям работы, то пригодность технологических процессов должна быть проверена путем испытаний в процессе работы до начала изготовления.

845. Процедуры квалификации персонала и продления квалификации должны быть основаны на требованиях, приведенных в главе 4 настоящего Руководства YVL и в применимом стандарте на соответствующий метод соединения.

8.4.4	Изготовление

- Изготовление корпусов высокого давления, компонентов трубопроводов и трубопроводов для ядерных объектов должно выполняться в соответствии с утвержденным STUK или иным уполномоченным инспектирующим органом планом производства.

- Утвержденный план производства, процедуры и стандарты для изготовления конкретных элементов должны постоянно находиться в месте изготовления.

- Изготовитель должен осуществлять контроль всех особо ответственных этапов работ. При контроле сварочных работ должны применяться требования стандарта менеджмента качества, на основании которого утверждена кандидатура данного изготовителя.

- До начала изготовления изготовитель проверяет и обеспечивает соответствие всех независимых третьих сторон требованиям настоящего Руководства YVL.

- Персонал, выполняющий работы по термообработке компонентов или конструкций, должен иметь надлежащую подготовку, соответствующую выполняемой работе, и пройти необходимый инструктаж. При термообработке должны применяться требования стандарта менеджмента качества, на основании которого утверждена кандидатура данного изготовителя.

- По результатам термообработки должен быть составлен отчет с указанием как минимум идентификационных данных компонента или конструкции, прошедших термообработку, температуры при термообработке, времени выдержки, скорости повышения и понижения температуры, числа и расположения термопар и использованных процедур.

- Если в плане производства указано, что для какого-либо корпуса высокого давления для ядерных объектов, компонента трубопровода или трубопровода требуется термообработка после сварки, для производства ремонтных сварочных работ после термообработки требуется план ремонтных работ, утвержденный STUK или иным уполномоченным инспектирующим органом.

- По завершении изготовления изготовитель проводит инспекцию состояния поверхности и чистоты элемента оборудования или конструкции в соответствии с требованиями плана производства, а также обеспечивает сохранение качества продукции в ходе хранения и транспортировки.

- Различные стороны составляют протокол о производственном контроле или иным образом фиксируют, какие именно этапы изготовления, инспекции и испытаний включены в процесс контроля.

- Изготовитель должен составить отчеты о несоответствии для определения причин появления дефектов и несоответствий, выявленных в ходе изготовления, оценить их значимость, выдвинуть предложения по ремонту и корректирующим действиям. Несоответствия классифицируются и вносятся в реестр.

- Процесс утверждения несоответствий должен соответствовать условиям соглашения о закупке и процессам системы менеджмента качества изготовителя. В случае если несоответствие в продукции сохраняется, утверждение этого несоответствия должно быть объяснено в отчете о несоответствии. Требования к управлению несоответствиями также приведены в руководствах YVL A.3 и YVL A.5.

8.4.5	Испытания и инспекции

- В распоряжении изготовителя должен быть компетентный и квалифицированный персонал для проведения инспекций, испытаний и контроля в соответствии с планом производства.

- Изготовитель должен проверять и обеспечивать утверждение испытательных организаций в соответствии с положениями Руководства YVL E.12.

- Персонал, выполняющий испытания методами НРК, должен в общем случае иметь уровень квалификации не ниже 2-го согласно стандарту SFS-EN ISO 9712 [22]. Более детальные требования к квалификации персонала приведены в Руководстве YVL E.12.

- Устройства для проверки, измерений и испытаний должны регулярно проверяться и калиброваться с записью результатов.

- При проведении инспекций и испытаний должен соблюдаться утвержденный план инспекций.

- Инспекции и испытания должны проводиться на определенных для них стадиях изготовления. Испытания методами разрушающего и неразрушающего контроля должны проводиться после окончательной термообработки, если в плане производства не указано иное.

- Изготовитель должен рассматривать все несоответствия, выявленные в ходе испытаний и инспекций, в соответствии с предписанными процедурами поставки оборудования.

8.5	Субподрядные работы

- При необходимости изготовитель может передать часть работ по изготовлению или инспекциям субподрядчику. Использование услуг субподрядчика должно указываться в заявке на утверждение изготовителя или отображаться в разделе плана производства, описывающем изготовителя.

- В обязанности изготовителя входит обеспечение того, чтобы субподрядчик располагал всеми соответствующими техническими спецификациями и требованиями.

- При необходимости изготовитель должен обеспечивать для своих субподрядчиков обучение для ознакомления с требованиями, касающимися изготовления.

- Изготовитель проверяет и обеспечивает квалификацию процедур, применяемых субподрядчиком и персоналом субподрядчика, в соответствии с установленными требованиями.

8.6	Отчетные документы по изготовлению

- Изготовитель должен включать в состав документации по изготовлению протоколы испытаний, инспекций и контроля, составленные в ходе изготовления в соответствии с требованиями утвержденного плана производства.

- К документации по изготовлению должны прилагаться следующие записи: сертификаты на строительные и сварочные материалы, свидетельства о квалификации персонала, обработанные отчеты о несоответствиях, а также прочие записи, сделанные в ходе изготовления, производственного контроля и испытаний.

870. Изготовитель или импортер должен составить инструкции по монтажу, эксплуатации, контролю состояния и техническому обслуживанию и представить их и документацию по изготовлению лицензиату.

9	Производственная инспекция

9.1	Предварительные условия для производственной инспекции

901. Лицензиат направляет в STUK или иной уполномоченный инспектирующий орган запрос на проведение производственной инспекции корпусов высокого давления для ядерных объектов, компонентов трубопроводов или трубопроводов не позднее, чем примерно за две недели до планируемой даты инспекции.

В ходе производственной инспекции должны проверяться фактическое изготовление, монтаж, модификация или ремонт корпусов высокого давления для ядерных объектов, компонентов трубопроводов или трубопроводов в соответствии с утвержденным планом производства и утвержденными процедурами, а также факт проведения инспекций и испытаний в соответствии с планом производства. В ходе производственной инспекции также должен устанавливаться факт того, что корпус высокого давления, компоненты трубопроводов или трубопроводы не испытывали неблагоприятных воздействий, ведущих к снижению их долговечности и эксплуатационных характеристик.

902. Лицензиат должен при осуществлении закупки создать условия, которые обеспечат возможность проведения инспекций в соответствии с настоящим Руководством на площадке изготовителя и субподрядчиков.

- Окончательная производственная инспекция, как правило, проводится в отношении готового оборудования на предприятии изготовителя перед отправкой. Все отклонения от этой процедуры должны быть обоснованы.

- Лицензиат, поставщик и изготовитель станции и оборудования должны обеспечить во время производственной инспекции присутствие персонала, имеющего необходимый опыт.

905. Лицензиат согласовывает с изготовителем, поставщиком или импортером атомной электростанции все существенные сроки проведения производственной инспекции.

- При согласовании сроков проведения производственной инспекции должны учитываться процедуры утверждения для разных этапов изготовления и все необходимые промежуточные производственные инспекции в соответствии с планом производства. Изготовитель должен обеспечить проведение производственных инспекций и промежуточных производственных инспекций на том этапе работ, для которого они запланированы.

- Предварительным условием для проведения производственной инспекции является утверждение STUK или уполномоченным инспектирующим органом (согласно решениям по обязанностям по проведению инспекций) плана производства на подлежащий инспекции объект.

- В начале инспекции лицензиат должен представить утвержденный план производства, соответствующие решения STUK или уполномоченного инспектирующего органа, а также все утвержденные редакции документов.

- В ходе производственной инспекции лицензиат должен обеспечить доступность всех планов, соответствующих утверждений и условий в отношении изготовления корпуса высокого давления, компонента трубопровода или трубопровода.

- По запросу инспектора лицензиат, изготовитель и (в случае проекта станции) поставщик станции должны представить инспектору всю прочую документацию, связанную с планом производства или на которую имеются ссылки в плане производства.

911. Лицензиат, изготовитель и (в случае проекта станции) поставщик станции должны заблаговременно проверить и обеспечить (посредством самостоятельной инспекции) выполнение требований, необходимых для начала производственной инспекции, а также готовность корпуса высокого давления, трубопровода или сборки к проведению инспекции и утверждению по результатам производственной инспекции.

912. Лицензиат, изготовитель и (в случае проекта станции) поставщик станции должны определить соответствие оборудования установленным требованиям до производственной инспекции, проводимой STUK или иным уполномоченным инспектирующим органом.

9.2	Производственная инспекция корпусов высокого давления и трубопроводов

9.2.1	Содержание производственной инспекции

913. В ходе производственной инспекции корпуса высокого давления, компонента трубопровода или трубопровода для ядерных объектов изготовитель и лицензиат должны:

а.	представить на рассмотрение документацию по изготовлению и результаты контроля качества изготовления;

б.	предоставить для инспекции оборудование или конструкцию с идентификационным номером и маркировкой положения оборудования, а также выполнить контроль размеров или их верификацию;

в.	при необходимости организовать проведение испытаний давлением, испытаний на герметичность, функциональные испытания и нагрузочные испытания.

914. Если по мере продвижения процесса изготовления либо после сборки сложность инспекции возрастает, должно быть проведено достаточное число промежуточных производственных инспекций на различных этапах изготовления. В число таких промежуточных инспекций документации и конструкции, проводимых на этапах изготовления и сборки, согласно плану производства входят:

а.	внутренняя и наружная инспекция корпусного оборудования более чем с одной камерой;

б.	инспекции документации и оборудования перед испытанием давлением и испытанием на герметичность;

в.	испытания давлением и испытания на герметичность;

г.	инспекция подлежащего окраске оборудования или конструкции перед нанесением покрытия;

д.	прочие промежуточные инспекции согласно плану производства.

915. При проведении промежуточных инспекций изготовитель должен представить инспектору документацию, полученную к данному моменту в ходе различных последовательностей изготовления и испытаний, вместе со всеми несоответствиями.

9.2.2	Документация по изготовлению и контролю качества

916. Прошедшая инспекцию документация должна систематически компоноваться и содержать отчеты об испытаниях, предусмотренных утвержденным планом инспекций и утвержденными в плане производства и прочих нормативных актах процедурами.

917. Лицензиат, изготовитель и (в случае проекта станции) поставщик станции оценивают и утверждают документацию по изготовлению на корпус высокого давления, компонент трубопровода или трубопровод для ядерных объектов перед предоставлением этой документации в STUK или уполномоченный инспектирующий орган.

918. Перед окончательной производственной инспекцией все письменные замечания, сделанные в ходе промежуточных производственных инспекций, должны быть обработаны.

919. Согласно положениям главы 4.2.4 настоящего Руководства, документация на корпусы высокого давления, компоненты трубопроводов и трубопроводы для ядерных объектов должна сопровождаться выданным на конкретное оборудование письменным заявлением лица, ответственного за изготовление.

- Заявление лица, ответственного за изготовление, предоставляется в ходе промежуточной инспекции до испытаний давлением и прикладывается к окончательной документации в актуальной редакции. Указанное заявление и заявление о соответствии на законченное оборудование, предоставленные поставщиком оборудования или станции, не являются взаимозаменяемыми.

- В указанной документации должно указываться, что:

а.	изготовитель был утвержден в соответствии с требованиями настоящего Руководства;

б.	испытательные организации, проводящие испытания оборудования методами разрушающего и неразрушающего контроля, были утверждены в соответствии с требованиями Руководства YVL E.12;

в.	испытательные организации, проводящие испытания материалов методами разрушающего и неразрушающего контроля, были утверждены в соответствии с требованиями Руководства YVL E.12;

г.	лица, проводящие испытания методами НРК, имеют необходимую квалификацию;

д.	третья сторона, отвечающая требованиям настоящего Руководства, выступила в качестве организации, освидетельствующей и подтверждающей свидетельство типа 3.2 о пробоотборе и об испытаниях, осуществляющей надзор за пробой присадочного материала на свариваемость, испытаниями присадочных и сварочных материалов, а также их квалификацией;

е.	технологические процессы были квалифицированы под надзором уполномоченной третьей стороны;

ж.	изготовление, испытания и инспекция оборудования проведены в соответствии с планом производства и условиями в отношении изготовления;

з.	применяемые материалы и сварочные материалы отобраны и испытаны в соответствии с требованиями плана производства, результаты испытаний подтверждены соответствующими сертификатами на материалы, и результаты испытания материалов отвечают требованиям соответствующих стандартов на материалы и плану производства;

и.	персонал, задействованный в выполнении неразъемных соединений, имеет действующую квалификацию, отвечающую требованиям настоящего Руководства, а соединения выполнены в соответствии с процедурами, приведенными в утвержденном плане производства;

к.	в ходе термообработки и при мониторинге выполнены требования плана производства и указания, приведенные в соответствующих стандартах, а компания, выполнившая термообработку ядерного оборудования, была утверждена в соответствии с требованиями настоящего Руководства;

л.	производственный контроль изготовителем, лицензиатом, поставщиком станции/оборудования и всеми надлежащими третьими сторонами выполнен в соответствии с утвержденным планом производства и требованиями настоящего Руководства.

- Документация по изготовлению должна включать в себя документацию по всем отклонениям и ремонтным работам.

- Лицензиат должен хранить записи по производственным инспекциям в архиве до вывода оборудования или конструкции из эксплуатации.

9.2.3	Осмотр или контроль размеров оборудования или конструкции

- Инспекция проводится в отношении оконченного корпуса высокого давления, компонента трубопровода или трубопровода после всех операций термообработки, но до нанесения покрытия.

- Инспекторам должны быть предоставлены надлежащее освещение, калиброванные измерительные и вспомогательные устройства и необходимые помощники.

- Перед проведением инспекции изготовитель должен обеспечить безопасный доступ к зоне проведения инспекции всех конструкционных деталей корпуса высокого давления, компонента трубопровода или трубопровода. Изготовитель должен отвечать за доступность объектов и организацию инспекции.

- При необходимости должна быть обеспечена возможность поднимать или вращать конструкцию, чтобы ее можно было осмотреть со всех сторон.

- При проведении инспекции конструкций изготовитель должен продемонстрировать:

а.	надлежащую маркировку и прослеживаемость корпусов высокого давления и трубопроводов;

б.	соответствие технологическим чертежам основных габаритов корпуса высокого давления и трубопровода, важных для прочности;

в.	соответствие чертежам монтажа трубопровода или компонента трубопровода;

г.	возможность идентификации и проверки материала на соответствие утвержденному плану производства, а также на соответствие маркировке технологической документации и результатам испытаний;

д.	отсутствие повреждений материала в ходе изготовления;

е.	прослеживаемость неразъемных соединений и возможность проверки результатов разрушающего контроля;

ж.	соответствие сварных соединений требованиям плана производства. При этом особое внимание должно уделяться гладкости сварных швов и перехода, наличию/отсутствию избыточного металла шва, подрезов, вогнутости корня и прожогов электродов;

з.	правильность демонтажа всех временных опор и креплений, используемых в ходе изготовления и монтажа;

и.	отсутствие отклонений формы конструкции;

к.	наличие на основных компонентах и паспортной табличке оборудования маркировки, предусмотренной нормативными актами.

9.2.4	Испытания давлением

929. Испытание давлением корпусного оборудования для ядерных объектов должно проводиться для демонстрации целостности и прочности законченного продукта.

930. Перед испытаниями давлением лицензиат, изготовитель и (в случае проекта станции) поставщик станции должны проверить и обеспечить обработку всех замечаний, сделанных в ходе промежуточной инспекции документации или оборудования, проведенной до испытаний давлением, а также недостатков, выявленных в конструкции и способных снизить безопасность и приемлемость результатов испытаний давлением.

- Перед испытаниями давлением и испытанием на герметичность изготовитель должен проверить и обеспечить очистку корпусного оборудования и надлежащую инспекцию всех деталей и соединений, работающих под давлением, наличие всего необходимого для проведения испытаний оборудования, а также принятие всех надлежащих мер безопасности.

- Испытание давлением проводится в соответствии с планом испытаний давлением, утвержденным в составе плана производства. Являясь частью производственной инспекции, испытания давлением могут проводиться после инспекции документации и конструкции и получения разрешения инспектора STUK или уполномоченного инспектирующего органа на продолжение.

- Перед началом испытания лицензиат должен предоставить инспектору утвержденный план испытаний давлением, подробные сведения по организации испытаний, используемым измерительным приборам (с данными по калибровке) и, при необходимости, отчет о результатах анализа воды.

- Испытание давлением должно проводиться в контролируемых условиях, с принятием всех мер предосторожности и применением надлежащих мер безопасности, а также методов, позволяющих лицам, ответственным за проведение испытания, провести инспекцию всех деталей, работающих под давлением. Если проведение гидростатических испытаний давлением нецелесообразно, они, при наличии обоснования, могут быть заменены на пневматические испытания давлением или на сочетание гидростатических и пневматических испытаний согласно соответствующим положениям утвержденного плана производства.

- В ходе испытаний давлением должна быть обеспечена полная профессиональная безопасность, особенно в случае пневматических испытаний.

- До утверждения результатов испытаний давлением изготовителю запрещается выполнять какие бы то ни было последовательности работ на компонентах, которые могут неблагоприятно сказаться на возможности провести инспекцию деталей, работающих под давлением (окраска, изоляция, обкладка кирпичом, обшивка, оцинковка и покрытие эмалью).

- Если размеры или режим изготовления делают нецелесообразным проведение испытаний давлением всей установки в сборе, в плане производства должна быть заранее предусмотрена процедура для замены испытания давлением на альтернативный метод испытаний.

- Никакое корпусное оборудование не должно подвергаться ударным нагрузкам (простукиванию) во время испытания давлением.

939. В ходе испытания давлением не должно наблюдаться никаких утечек вследствие повышения давления или видимых деформаций силовой обшивки.

9.2.5	Инспекция оборудования или конструкции после испытания давлением

- По завершении испытания давлением, дренирования и чистки корпусное оборудование должно пройти инспекцию. В ходе инспекции должно быть продемонстрировано отсутствие деформаций или иных повреждений работающей под давлением конструкции вследствие проведения испытания.

- Все глухие фланцы для изоляции компонентов, не подлежащих испытанию давлением, а также все манометры, установленные для проведения испытания давлением, снимаются.

- При необходимости в соответствии с планом инспекций должна проводиться производственная инспекция результатов обработки поверхности оборудования и стальной конструкции.

9.3	Обработка выявленных несоответствий

943. При выявлении в ходе производственной инспекции несоответствия корпуса высокого давления, компонента трубопровода или трубопровода требованиям плану производства либо при выявлении недостатков и дефектов, влияющих на безопасность, инспектор должен сообщить о них лицензиату и изготовителю и, при необходимости, запретить дальнейшее использование оборудования до утверждения выявленных несоответствий.

При выявлении недостатков, дефектов или отклонений в ходе испытания материалов, в технологической документации или при инспекции конструкции инспектор имеет право, не выдавая отказа, расширить объем инспекций или, по своему усмотрению, потребовать проведения испытаний в дополнение к первоначальному испытанию материалов для проверки приемлемости оборудования.

944. Если в ходе инспекции необходимо утверждение инспектором незначительных общих несоответствий, не влияющих на эксплуатационную пригодность, прочность или функционирование корпуса высокого давления или трубопровода, такие несоответствия должны быть предварительно утверждены лицензиатом, (в случае проекта станции) поставщиком станции и изготовителем.

10	Установка

10.1	План производства монтажных работ

1001. Лицензиат должен составить план производства монтажных работ в отношении корпусов высокого давления и трубопроводов для ядерных объектов. План производства монтажных работ может быть представлен в виде отдельного документа или входить в план производства по изготовлению. Если применимо, к плану производства монтажных работ должны предъявляться те же требования, что и к плану производства по изготовлению.

- План производства монтажных работ представляется на утверждение в STUK или иной уполномоченный инспектирующий орган в соответствии с разделением обязанностей по проведению инспекций.

- На трубопроводы (DN > 50) в плане производства монтажных работ должны предусматриваться монтажные чертежи с перечнями деталей.

- Требования к компоновочным планам систем и соответствующего оборудования приведены в Руководстве YVL B.1. Местоположение корпусного оборудования также должно отвечать требованиям, изложенным в разделе 6 Решения Министерства торговли и промышленности (953/1999) [4].

- В план производства монтажных работ должно включаться описание методов подсоединения оборудования к прочим системам, подсоединения опор и всех систем защиты от удара струи. В Руководстве YVL E.4 приведены требования к ограничителям биения трубы.

1006. Лицензиат должен определить требования к уровню компетентности персонала, задействованного в сборке болтовых фланцевых соединений корпусного оборудования. Например, можно использовать соответствующие рекомендации стандарта SFS-EN 1591-4 [23].

1007. Для болтовых соединений должны определяться моменты затяжки и требования к отчетности.

1008. Чертежи нестандартных опор трубопроводов и кронштейнов должны предоставляются по типам опор.

- Должна быть составлена отдельная процедура изготовления и инспекции анкерных плит и точек крепления к опорам трубопроводов. В процедуре должны быть учтены такие параметры, как материалы, выбор параметров, сварные швы, поверхностная обработка, испытания и инспекции.

- На анкерные болты, закрепляемые в бетонных конструкциях, необходимо наличие утверждения типа, действительного в Финляндии, или утверждения по результатам испытаний, проведенных утвержденной испытательной организацией, а также процедуры монтажа.

1011. Для монтажа и инспекции анкерных болтов в ходе монтажных работ должна быть составлена отдельная процедура с описанием необходимых умений персонала.

1012. Об использовании, монтаже и инспекции креплений, отличных от утвержденных в Руководстве YVL E.6, должен быть составлен отчет, прилагаемый к плану производства.

10.2	Монтажные работы

- Монтаж корпусов высокого давления и трубопроводов должен выполняться в соответствии с утвержденным планом производства.

- Условием начала монтажа трубопроводов является утверждение во всех существенных областях результатов анализа на самокомпенсацию и расчетов опор.

- Монтаж может быть начат после утверждения корпуса высокого давления или компонентов трубопровода в ходе производственной инспекции изготовления без каких-либо ограничений на монтаж в месте применения и после проведения лицензиатом инспекции состояния подлежащего инспекции в ходе строительства оборудования в рамках входного контроля после транспортировки на площадку и определения его соответствия установленным требованиям.

1016. Вне зависимости от того, кем привлечены к выполнению работ сотрудники – лицензиатом или внешней компанией, – лицензиат должен организовать обучение на площадке для передачи знаний о площадке и ознакомления с условиями на ней, необходимых для выполнения работ, и обеспечить получение всеми сотрудниками достаточных указаний и надлежащего инструмента.

1017. В отношении корпусов высокого давления и трубопроводов для ядерных объектов применяются те же требования и процедуры, какие применяются к процессу их изготовления.

10.3	Производственная инспекция монтажных работ

1018. Лицензиат должен направить в STUK или иной уполномоченный инспектирующий орган (согласно разделению обязанностей по проведению инспекций) запрос на проведение производственной инспекции монтажных работ не позднее, чем примерно за две недели до планируемой даты инспекции.

Производственная инспекция монтажных работ и промежуточные инспекции организуются для проверки приемлемости документации на монтаж механической части корпусов высокого давления или трубопроводов, а также документации по контролю качества монтажа.

1019. Требования к проведению производственной инспекции монтажа корпусов высокого давления и трубопроводов для ядерных объектов для поставщика станции, монтажной организации и лицензиата аналогичны требованиям, применяемым в отношении производственной инспекции соответствующего оборудования.

11	Ввод в эксплуатацию

11.1	Предварительные условия приемочной инспекции

1101. Лицензиат должен направить в STUK или иной уполномоченный инспектирующий орган (согласно разделению обязанностей по проведению инспекций) запрос на проведение приемочной инспекции корпусов высокого давления для ядерных объектов и трубопроводов не позднее, чем примерно за две недели до планируемой даты инспекции.

1102. Перед приемочной инспекцией лицензиат должен проверить и обеспечить соответствие оборудования установленным требованиям и его готовность к эксплуатации.

Инспекция может быть начата после установки корпуса высокого давления или трубопровода и утверждения результатов инспекции сопутствующего оборудования.

- Лицензиат должен проверить и обеспечить отсутствие в решениях или оценках планов корпуса высокого давления или трубопровода положений или данных, не позволяющих провести ввод оборудования в эксплуатацию.

- Требования, выставленные по результатам инспекций, предшествующих приемочной инспекции, и выявленные несоответствия должны быть обработаны с применением методов, утвержденных в системе управления лицензиата.

- Лицензиат должен иметь возможность продемонстрировать проведение на приемлемом уровне функциональных инспекций и испытаний, связанных с монтажом систем электрооборудования и систем контроля и управления, подключенных к оборудованию.

- Лицензиат должен обеспечить присутствие во время испытаний персонала, необходимого для проведения функциональных испытаний, в составе приемочной инспекции.

1107. Лицензиат должен составить паспорт корпусного оборудования, указанный в разделе 5 Решения Министерства торговли и промышленности (953/1999) [4] с включением в него оригиналов всех существенных документов, необходимых для утверждения и инспекции корпусного оборудования. Паспорт корпусного оборудования должен быть зарегистрирован до начала приемочной инспекции.

- В отношении трубопроводов и корпусов высокого давления, не подлежащих регистрации, лицензиат должен составить пакет документации для предоставления совместно с паспортом корпусного оборудования.

- Лицензиат должен проверить отправку изготовителем или импортером оборудования инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования, включаемых в паспорт корпусного оборудования или иную форму документации по инспекции.

11.2	Процедура приемочной инспекции

1110. Лицензиат должен представить в STUK или уполномоченный инспектирующий орган (согласно разделению обязанностей по проведению инспекций) результаты двух этапов приемочных испытаний:

а.	На первом этапе должна проводиться инспекция по проверке готовности оборудования к функциональным испытаниям. Предварительным условием получения лицензии на функциональные испытания является предоставление лицензиатом утвержденных результатов первого этапа и утвержденной программы испытаний.

б.	На втором этапе должны проводиться функциональные испытания в соответствии с утвержденной программой испытаний по определению готовности к эксплуатации в соответствии с планом. Предварительным условием получения лицензии на эксплуатацию является предоставление утвержденных результатов функциональных испытаний.

1111. Первый этап приемочной инспекции корпусов высокого давления и теплообменников должен проводиться для каждой единицы оборудования, если такое оборудование подлежит регистрации либо если такое оборудование важно для обеспечения личной и/или ядерной безопасности.

1112. Для проведения пусконаладочных работ на отдельных единицах оборудования должна быть получена лицензия на проведение функциональных испытаний.

1113. Функциональные испытания должны проводиться на максимально крупных объектах, например, трубопроводе всей системы и ее компонентах.

1114. В ходе ввода в эксплуатацию должны соблюдаться указания изготовителя корпусного оборудования.

11.3	Первый этап приемочной инспекции

11.3.1	Инспекция паспорта корпусного оборудования или эквивалентной документации

1115. На первом этапе приемочной инспекции корпусного оборудования, подлежащего регистрации, лицензиат должен предоставить паспорт корпусного оборудования. Аналогичная документация должна быть предоставлена на прочее корпусное оборудование и трубопроводы.

1116. Паспорт корпусного оборудования или иная документация должны содержать ключевые проектные данные на оборудование или конструкцию, решения по плану производства и плану производства монтажных работ, чертежи, сертификаты на материалы, протоколы инспекций, данные по термообработке, инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, перечень дополнительного оборудования со справочными данными, программу периодических инспекций, план мониторинга эксплуатационной пригодности оборудования, а также информацию по запасным частям.

1117. Лицензиат должен представить отчеты о выполнении условий решений об утверждении или оценок, либо об обработке замечаний, сделанных в ходе инспекций.

1118. Лицензиат должен обеспечить наличие у инспектора строительных и монтажных планов на оборудование или конструкцию, подлежащих вводу в эксплуатацию.

11.3.2	Руководитель производства работ

1119. Из числа своих сотрудников лицензиат назначает лицо, ответственное за эксплуатацию подлежащего регистрации корпусного оборудования, и при необходимости заместителя такого лица. Лицо, ответственное за эксплуатацию, должно провести мониторинг использования и состояния корпусного оборудования, а также обеспечить его использование в соответствии с положениями раздела 23 Решения Министерства торговли и промышленности (953/1999) «Корпусное оборудование» [4].

- Лицо, ответственное за эксплуатацию, должно быть назначено на этапе пусконаладочных работ. Лицензиат должен сообщить в STUK данные лица, ответственного за эксплуатацию.

- Лицо, ответственное за эксплуатацию, должно иметь необходимые опыт и знания в отношении конструкции, эксплуатации и технического обслуживания корпусного оборудования. Это лицо должно пройти надлежащее обучение в своей сфере ответственности, включая обучение по корпусному оборудованию, и иметь опыт работы в сфере эксплуатации, мониторинга эксплуатации и технического обслуживания корпусного оборудования.

11.3.3	Инспекция местоположения и оборудования

1122. На первом этапе приемочной инспекции корпусного оборудования лицензиат должен продемонстрировать, что корпусное оборудование и сопутствующее оборудование расположены в соответствии с утвержденными планами, а также что окружающие помещения и конструкции возведены в соответствии с теми же планами так, что:

а.	при сбросе давления в случае аварии или переходного режима отсутствует угроза нанесения вреда людям, имуществу или окружающей среде;

б.	корпусное оборудование и все сопутствующее оборудование можно надлежащим образом эксплуатировать, обслуживать, ремонтировать, испытывать и инспектировать, а также что имеется достаточный доступ для периодических инспекций и инспекций в процессе эксплуатации;

в.	выполнены требования к радиационной безопасности, изложенные в Руководстве YVL C.1;

г.	местоположение отвечает требованиям раздела 6 Решения Министерства торговли и промышленности (953/1999) «Корпусное оборудование» [4].

1123. На паспортной табличке подлежащего регистрации корпусного оборудования должен быть штамп со следующей информацией: маркировка местоположения, серийный номер, максимально и минимально допустимая рабочая температура, максимально и минимально допустимое рабочее давление, дата испытания давлением, уровень испытательного давления и идентификационная маркировка инспектора.

11.3.4	Инспекция вспомогательных приборов

1124. Для корпусного оборудования предусматриваются надежные вспомогательные приборы, необходимые для эксплуатации и эксплуатационной безопасности. В число таких вспомогательных приборов входят защитные устройства и вспомогательные корпусные устройства.

На первом этапе приемочной инспекции проверяется соответствие установки корпусного оборудования и вспомогательных устройств схеме потоков, утвержденной STUK, и плану монтажных работ, рассмотренному STUK или иным уполномоченным инспектирующим органом.

1125. Перед инспекцией STUK или иного уполномоченного инспектирующего органа лицензиат должен провести проверку перед установкой электрооборудования и оборудования контроля и управления корпусным оборудованием для ядерных объектов и проверить их соответствие требованиям, приведенным в отчете об инспекции. Требования к электрооборудованию и оборудованию контроля и управления изложены в Руководстве YVL E.7.

1126.	 На вспомогательных приборах должна присутствовать идентификационная маркировка на подходящей основе, позволяющая при необходимости проследить материалы и изготовителя, а также проверить допустимые рабочие параметры.

1127. Для разрывных мембран должны предоставляться типовые сертификаты об испытаниях, типовая информационная табличка и протокол монтажа.

1128. В состав паспорта корпусного оборудования должен включаться перечень вспомогательного корпусного оборудования с указанием следующих сведений:

а.	идентификационная маркировка оборудования;

б.	обозначения;

в.	пропускная способность и уставка давления защитных устройств;

г.	маркировка типа;

д.	серийный номер;

е.	номинальные размеры;

ж.	номинальное или проектное давление;

з.	номинальная или проектная температура;

и.	материалы деталей, работающих под давлением;

к.	необходимые ссылки на стандарты;

л.	изготовители.

Этот перечень должен быть утвержден лицензиатом.

1129. Должен быть составлен перечень клапанов и прочих средств управления, влияющих на безопасность корпусного оборудования блокируемых в открытом или закрытом положении на время эксплуатации.

11.3.5	Программа испытаний

1130. Программы испытаний систем должны быть подготовлены и представлены на утверждение в STUK в соответствии с требованиями Руководства YVL A.5. Как правило, отдельной программы для индивидуального испытания оборудования нет. Вместо этого функциональные испытания проводятся с использованием рабочих параметров оборудования. Статус утверждения должен проверяться на этапе приемочной инспекции.

11.4	Второй этап приемочной инспекции (функциональные испытания)

11.4.1	Общие требования

1131. В рамках пусконаладочных работ на ядерной установке должны проводиться функциональные испытания всех связанных с безопасностью вспомогательных устройств, установленных на корпусном оборудовании. Цель этих испытаний состоит в подтверждении:

а.	надежного функционирования защитных устройств и достаточности их пропускной способности;

б.	правильности функционирования приборов для изменения давления и температуры, регулирующих и предохранительных устройств, а также устройств регулирования и измерения уровня жидкости;

в.	надлежащей работы расширительных соединений и опор трубопроводов;

г.	работоспособности прочего оборудования, связанного с обеспечением безопасности корпусного оборудования;

д.	герметичности корпусного оборудования и соединений;

е.	соответствия рабочих параметров системы проектным значениям.

- В рамках пусконаладочных работ и вне зависимости от класса безопасности связанных с обеспечением безопасности корпусного оборудования клапанов (например, запорных клапанов) все такие клапаны должны пройти функциональные испытания в соответствии с заранее утвержденной программой испытаний. Требования к проведению функциональных испытаний клапанов приведены в Руководстве YVL E.8, а требования к проведению функциональных испытаний насосов – в Руководстве YVL E.9.

- Результаты функциональных испытаний должны быть записаны в форме, обеспечивающей возможность их использования в качестве базовых значений при проведении периодических функциональных испытаний в ходе эксплуатации.

- Лицензиат должен представить отчеты о функциональных испытаниях в соответствии с требованиями Руководства YVL A.5.

11.4.2	Защитные устройства

1135. Функциональные испытания защитных устройств позволяют продемонстрировать надежность работы всех предохранительных клапанов и прочих защитных устройств в условиях эксплуатации, а также достаточность их пропускной способности. Инспектору должны быть представлены записи о надзоре над испытаниями и результаты испытаний.

- После проведения функциональных испытаний предохранительный клапан должен блокироваться и пломбироваться, что делает невозможным изменение давления открытия и времени, а также давления закрытия и пропускной способности без нарушения пломбы.

- При проверке работы предохранительного клапана на испытательном стенде такой предохранительный клапан окончательно утверждается в ходе приемочной инспекции только после установки на место.

11.4.3	Измерительные и регулирующие устройства

1138. Устройства для измерения, регулирования и сброса давления, температуры и уровня жидкости, необходимые для обеспечения безопасности корпусного оборудования, должны быть полностью работоспособны и отвечать квалификационным требованиям и требованиям к пригодности к эксплуатации, приведенным в Руководстве YVL E.7 и прочих применимых руководствах.

1139. До проведения инспекции STUK или иным уполномоченным инспектирующим органом лицензиат должен провести приемочную инспекцию электрооборудования и систем контроля и управления корпусного оборудования для ядерных объектов и подтвердить их соответствие требованиям в отчете об инспекции.

11.4.4	Трубопроводы, опоры трубопроводов, тепловое расширение и вибрации

- Трубопроводы со вспомогательным оборудованием и опорными конструкциями подлежат утверждению до ввода в эксплуатацию. Тем не менее, для регулировки оборудования и проверки готовности к эксплуатации допускается проведение пусконаладочных работ на трубопроводах и прочем корпусном оборудовании до проведения приемочной инспекции при условии соблюдения надлежащих мер безопасности.

- Самокомпенсация трубопроводов и функционирование опор демонстрируются в ходе пусконаладочных работ.

- Уровень вибраций трубопроводов измеряется в соответствии с планом измерений, подготовленным лицензиатом. Результаты измерений должны показывать самый высокий уровень вибрационной нагрузки на трубопровод либо непосредственно, либо после применения к результатам расчетной модели.

- Лицензиат должен обеспечить мониторинг вибраций трубопроводов 1-го класса безопасности посредством замеров как в условиях нормальной эксплуатации, так и в ходе испытаний с динамическими ударными нагрузками. Кроме того, необходимо обеспечить возможность визуального наблюдения за уровнем вибраций всех доступных наблюдению трубопроводов с применением критериев, утверждаемых STUK, в каждом конкретном случае. В необходимых случаях соответствие этим критериям должно демонстрироваться путем замеров.

- На случай выхода за допустимые значения должна быть обеспечена возможность снижения уровня вибраций до приемлемого уровня с применением надлежащих средств (выявление и устранение причины вибраций или изменение конструкции опор). Все модификации должны быть утверждены в STUK.

- Должен быть предусмотрен достаточный запас для температурной деформации трубопроводов и соответствующих конструкций и оборудования и исчезновения температурных деформаций при снижении температуры до начальных значений. Температурные деформации должны контролироваться путем замеров.

1146. В ходе приемочной инспекции лицензиат должен подтвердить, что трубопровод соответствует описанию системы и, кроме прочего, технологическим схемам и схемам контрольно-измерительных приборов.

- После запуска ядерной установки инспекция механических характеристик трубопроводов должна быть продолжена, если нет иных способов продемонстрировать надлежащую работу системы при нормальных рабочих параметрах трубопроводов.

- Программы измерений, реализуемые в различных диапазонах пропускной способности, а также отчеты о результатах мониторинга температурного расширения и вибраций трубопроводов должны представляться на утверждение в инспектирующую организацию в ходе ввода системы в эксплуатацию.

11.5	Регистрация корпусного оборудования

1149. В ходе приемочной инспекции лицензиат должен подать в STUK заявку на регистрацию корпусного оборудования в соответствии с положениями раздела 3 Решения Министерства торговли и промышленности (953/1999) [4]. STUK также должен выполнять регистрацию при проведении приемочной инспекции уполномоченным инспектирующим органом или собственной инспектирующей службой лицензиата.

1150. Паспорт корпусного оборудования с приложением результатов приемочной инспекции должен быть представлен на утверждение вместе с заявкой на регистрацию.

12	Эксплуатация

12.1	Общая информация

- Лицензиат осуществляет эксплуатацию корпусного оборудования в соответствии с требованиями раздела 22 решения Министерства торговли и промышленности (953/1999) [4].

- За эксплуатацию, техническое обслуживание и мониторинг в соответствии с требованиями нормативных актов, а также за наличие инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию от изготовителя или импортера должен отвечать лицензиат.

- Лицензиат должен привлекать к строительству, эксплуатации и техническому обслуживанию корпусного оборудования экспертов в соответствующих областях.

- Лицензиат должен обеспечить выполнение предварительных условий, облегчающих мониторинг состояния и безопасности корпусного оборудования контролером, а также предоставить информацию об использовании и состоянии корпусного оборудования.

- Лицо, ответственное за эксплуатацию, должно известить лицензиата обо всех существенных вопросах, связанных с эксплуатацией или состоянием корпусного оборудования.

- Лицензиат должен сохранить паспорт на корпусное оборудование или соответствующую документацию и поддерживать их в актуальном состоянии на протяжении всего срока службы оборудования. Аналогичным образом должны сохраняться необходимые записи по контролю качества, включая радиографические снимки и прочие образцы.

- Лицензиат обеспечивает доступность для других участвующих организаций информации о проектировании, изготовлении и инспекции корпусного оборудования.

12.2	Отчет по корпусному оборудованию

- Лицензиат должен вести записи по корпусному оборудованию ядерной установки, в которых учтены все корпусы высокого давления, теплообменники и парогенераторы всех систем.

- В записях должны фиксироваться идентификационный код, серийный номер, наименование, класс безопасности различных отделений многосекционного корпусного оборудования, класс по давлению, расчетное давление и температура, а также объем и содержимое корпусного оборудования.

- В записях по корпусному оборудованию должны быть указаны лица, проводящие периодические инспекции, а также необходимость регистрации оборудования.

- В случае проекта станции предварительная запись по корпусному оборудованию предоставляется для сведения в STUK как можно раньше, а окончательная запись предоставляется на этапе ввода в эксплуатацию ядерной установки. Все изменения в записях ежегодно предоставляются для сведения.

12.3	Периодические инспекции и прочий контроль состояния

1212. Лицензиат должен определить четкие принципы и рекомендации по производству работ в отношении периодических инспекций и мониторинга состояния корпусного оборудования ядерной установки.

- На корпусном оборудовании и трубопроводах, важных для ядерной безопасности, согласно Руководству YVL E.5 должны выполняться неразрушающие инспекции в процессе эксплуатации, описанные в Законе «Об атомной энергии».

- Периодические инспекции корпусного оборудования, подлежащего регистрации, должны выполняться в соответствии с положениями раздела 12.4 настоящего Руководства. Периодические инспекции должны проводить STUK, или иной уполномоченный инспектирующий орган, или собственная инспектирующая служба лицензиата в соответствии с разделением обязанностей по проведению инспекций.

- Лицензиат должен обеспечить проведение периодических инспекций в установленные сроки, с выполнением предварительных условий для соответствующей инспекции. В частности, должна быть обеспечена безопасность внутренних проверок корпусного оборудования.

- Требования к утверждению испытательных организаций и квалификации персонала, необходимых для проведения испытаний методами неразрушающего контроля в рамках мониторинга состояния и периодических инспекций, приведены в Руководстве YVL E.12. В ходе инспекций в процессе эксплуатации, предусмотренных положениями Руководства YVL E.5, необходимо обеспечить соблюдение требований, изложенных в Руководстве YVL E.5.

- До наступления сроков периодических инспекций лицензиат должен представить на утверждение инспектору STUK планы периодических инспекций подлежащего регистрации корпусного оборудования ядерной установки, утвержденные лицом, ответственным за эксплуатацию. К числу периодических инспекций корпусного оборудования, предусмотренных Решением Министерства торговли и промышленности (953/1999) [4], относятся следующие инспекции:

а.	внутренняя проверка;

б.	эксплуатационная инспекция;

в.	периодическое испытание давлением.

- Лицензиат должен вносить в паспорт корпусного оборудования информацию о проведении периодических инспекций подлежащего регистрации корпусного оборудования и результатах таких инспекций.

- Лицензиат должен предоставить инспектору STUK для включения в реестр корпусного оборудования результаты и документацию с результатами таких периодических инспекций, проведенных инспектирующими организациями на подлежащем регистрации корпусном оборудовании ядерной установки.

- Лицензиат должен подготовить программу мониторинга состояния корпусного оборудования, не подлежащего регистрации. При реализации этой программы должны оцениваться состояние и безопасность корпусного оборудования.

- Лицензиат должен ежегодно подготавливать планы мониторинга состояния трубопроводов и предоставлять их для ознакомления в STUK. В число методов мониторинга входят, например, замеры толщины стенок, мониторинг вибраций, инспекции опор и кронштейнов, а также мониторинг давления и температуры в переходных режимах.

- Лицензиат должен предоставить на ознакомление в STUK годовой итоговый отчет по результатам мониторинга состояния трубопроводов и наиболее существенные наблюдения.

12.4	Периодические инспекции корпусного оборудования, подлежащего регистрации

12.4.1	Периодичность инспекций

1223. Инспекции (периодические инспекции) подлежащего регистрации корпусного оборудования, определенные в Законе «Об оборудовании, работающем под давлением» [6], должны проводиться через определенные промежутки времени. Это необходимо для обеспечения безопасности корпусного оборудования для здоровья, жизни или имущества людей при использовании корпусного оборудования по прямому назначению. Периодичность инспекций определяется начиная с приемочной инспекции. Без отдельного разрешения лицензиат имеет право задержать проведение очередной периодической инспекции не более чем на один месяц.

- В рамках своей сферы ответственности уполномоченный инспектирующий орган или собственная инспектирующая служба лицензиата имеет право по запросу продлить срок инспекции в процессе эксплуатации не более чем на шесть месяцев. Инспектирующая организация в письменной форме должна сообщить постоянному инспектору STUK о таком переносе сроков. Перенос сроков не влияет на сроки проведения последующих инспекций.

- Лицензиат должен представить заявку на продление сроков в инспектирующую организацию в сроки, обеспечивающие рассмотрение заявки до наступления даты проведения соответствующей инспекции. Если установленный срок уже пропущен, заявка на продление сроков должна быть направлена в STUK.

- По заявке лицензиата STUK имеет право перенести сроки проведения периодической инспекции максимум на 13 месяцев. По заявке лицензиата инспектор STUK имеет право перенести сроки проведения периодической инспекции максимум на шесть месяцев. Заявка на продление сроков должна быть подана заблаговременно, до наступления даты соответствующей периодической инспекции. Перенос сроков не влияет на сроки проведения последующих инспекций.

Если инспекция проводится позднее, чем через 13 месяцев после назначенной даты, отсчет периодов инспекции начинается от даты инспекции, проведенной ранее.

1227. Каждые четыре года подлежащее регистрации корпусное оборудование должно проходить внутреннюю проверку. Внутренняя проверка корпусного оборудования, изготовленного из армированного пластика, проводится один раз в два года.

- Максимальный промежуток времени между внутренними проверками по заявке лицензиата может быть увеличен максимум в два раза. В заявке должны быть указаны основания безопасного и надежного использования корпусного оборудования в течение продленного срока инспекции.

- При необходимости и в зависимости от состояния корпусного оборудования промежутки времени между внутренними проверками могут быть сокращены.

- Испытания подлежащего регистрации корпусного оборудования проводятся в каждый второй срок внутренней проверки. Промежуток времени между испытаниями давлением может быть увеличен максимум в два раза, исходя из базовой длительности промежутка между внутренними проверками (4 или 2 года).

- Эксплуатационные инспекции парогенераторов должны проводиться с периодичностью раз в два года, а эксплуатационные инспекции прочего подлежащего регистрации корпусного оборудования – раз в четыре года. Промежуток времени между эксплуатационными инспекциями может быть продлен максимум на один год.

- При проведении каждой инспекции инспектор должен определить дату следующей инспекции подлежащего регистрации корпусного оборудования.

На основе полученных данных об определенных инспектором сроках STUK вносит дату следующей инспекции подлежащего регистрации корпусного оборудования, а также все изменения таких сроков в реестр корпусного оборудования.

12.4.2	Замена периодических инспекций системой контроля состояния корпусного оборудования

- Периодические инспекции подлежащего регистрации корпусного оборудования также могут быть заменены системой мониторинга состояния корпусного оборудования, если воздействие системы, подлежащей периодическим инспекциям, а также конструкция корпусного оборудования затрудняют эффективное проведение инспекций.

- Лицензиат имеет право подать в STUK заявку на утверждение системы контроля состояния корпусного оборудования. Системы контроля состояния корпусного оборудования могут быть введены в эксплуатацию после первой внутренней проверки согласно нормальному графику.

- В заявке указывают инспекции, заменяемые системой, описание компенсирующих мер и обоснование надежности и безопасности корпусного оборудования при применении системы.

- Компенсирующие меры должны обосновываться по рискам, связанным с подлежащим инспекции компонентам, а также по эксплуатационным рискам, равно как и на основе информации, полученной в ходе предыдущих инспекций.

- К заявке должно прилагаться описание системы, обязанностей и требований к уровню компетентности лиц, участвующих в соответствующих видах деятельности, а также в обслуживании измерительных приборов, необходимых для эксплуатации.

- В программе указывается дата предоставления результатов мониторинга состояния.

12.4.3	Замена периодической инспекции контролем корпусного оборудования

- Внутренняя проверка и испытания корпусного оборудования давлением могут быть полностью или частично заменены контролем корпусного оборудования, если проведение инспекций и испытаний нецелесообразно в силу конструкции оборудования.

- Лицензиат должен направить на утверждение в STUK заявку на контроль корпусного оборудования.

- В заявке приводятся следующие сведения: план контроля, полностью или частично заменяемые контролем инспекции, а также основания для проверки надежности и безопасности контроля корпусного оборудования.

- В план контроля включаются процедуры обновления и развития этого плана.

- В плане указывается дата предоставления результатов контроля.

12.4.4	Внутренняя проверка

- Внутренняя проверка подлежащего регистрации корпусного оборудования направлена на проверку отсутствия неисправностей или дефектов корпусного оборудования и вспомогательного оборудования, снижающих безопасность их использования или препятствующих их нормальной работе.

- При необходимости внутренняя проверка может быть дополнена прочими методами неразрушающего контроля.

12.4.5	Эксплуатационная инспекция

- Эксплуатационная инспекция подлежащего регистрации корпусного оборудования ядерной установки направлена на проверку безопасности и надежности эксплуатации корпусного оборудования.

- В объем эксплуатационной инспекции входит испытание эксплуатационных характеристик оборудования и систем оборудования, от которых зависит эксплуатационная безопасность (защитные устройства, клапаны, регулирующие и измерительные устройства). В объем эксплуатационной инспекции входит инспекция прочих вспомогательных устройств корпусного оборудования.

- При полной замене эксплуатационных инспекций контролем корпусного оборудования или системой мониторинга состояния отчеты, составляемые в рамках такой замены, должны быть представлены инспектору STUK или инспектирующей организации в ходе эксплуатационной инспекции.

12.4.6	Периодическое испытание давлением

1249. При испытании подлежащего регистрации корпусного оборудования ядерной установки необходимо обеспечить герметичность стенок корпусного оборудования при воздействии испытательного давления, а также отсутствие опасных деформаций в их конструкции.

- При проведении испытаний учитываются все выпущенные изготовителем корпусного оборудования инструкции.

- Гидростатические испытания должны проводиться под давлением не менее чем в 1,3 величины максимально допустимого рабочего давления. Пневматические испытания давлением должны проводиться под давлением в 1,1 раза выше максимально допустимого рабочего давления. Пневматические испытания давлением могут проводиться только в исключительных случаях, когда по конструкционным соображениям гидростатические испытания давлением нецелесообразны или если внутрь корпусного оборудования не допускается попадание даже малых количеств жидкости. По особым причинам могут быть утверждены некоторые другие виды испытаний давлением.

- Периодического испытания корпусного оборудования давлением может не требоваться, если прочность и целостность корпуса проверены в ходе внутренних проверок. В случае отказа от испытания давлением лицензиат должен предварительно получить соответствующее утверждение. В заявке на утверждение должно приводиться обоснование отказа от проведения испытаний давлением. Оценка продления исключения должна рассматриваться при составлении планов будущих внутренних проверок.

- Если в ходе проектирования систем ядерной установки невозможно предусмотреть способы проведения периодических испытаний давлением отдельных элементов корпусного оборудования, конструкционная целостность и герметичность оборудования должны проверяться посредством периодических испытаний системы давлением в соответствии с требованиями стандарта проектирования. В этом случае испытательное давление определяется исходя из требований стандарта проектирования.

12.5	Влияние нейтронного излучения на механические свойства

- Лицензиат должен отслеживать влияние нейтронного излучения на механические свойства материала оборудования, металла швов и подверженной воздействию тепла зоны в соответствии с процедурой, утвержденной в плане производства.

- Если корпусное оборудование требует термообработки в силу радиационного твердения, лицензиат должен составить план основных принципов, в который включаются оценка безопасности корпусного оборудования, а также основанные на результатах исследований основания для принимаемых мер.

1256. Кроме того, должна быть подготовлена детальная программа термообработки с указанием параметров и с планом инспекций, обеспечивающая успешное проведение термообработки.

1257. Для мониторинга повторного охрупчивания прошедшего термообработку корпусного оборудования составляется план, аналогичный плану для нового корпусного оборудования.

12.6	Техническое обслуживание

- Лицензиат обязан осуществлять техническое обслуживание и ремонт корпусного оборудования и трубопроводов в соответствии с принципами, изложенными в Руководстве YVL A.8.

- Если работы по техническому обслуживанию могут быть выполнены в ходе стандартных процедур технического обслуживания с применением утвержденных запасных частей и материалов, то составление плана производства на техническое обслуживание необязательно. Если эти условия не выполнены, необходимо составить план и представить его на утверждение инспектору STUK или инспектирующей организации.

- Если для обслуживания необходима частичная или полная разборка оборудования, такое оборудование должно проходить производственную инспекцию в соответствии с требованиями настоящего Руководства YVL. Если обслуживание оборудование включает в себя испытание на пригодность к эксплуатации, проверку герметичности и/или несущей способности, инспектору должны быть представлены протокол или аналогичная запись в этой связи.

- Лицензиат должен составить план производства на ремонтные работы. В состав документации должны быть включены все сведения из плана для новой конструкции или достаточное число ссылок на ранее утвержденные планы. Все ремонтные работы должны быть обоснованы.

- План производства должен быть представлен на утверждение в соответствии с разделением обязанностей по проведению инспекций. План ремонтных работ, входящих в сферу ответственности STUK, может быть представлен на утверждение инспектором STUK, если соответствующие работы имеют незначительный объем и выполняются традиционными методами, а также не влекут за собой изменения функциональных свойств системы.

- Планы и производственные инспекции запасных частей должны проводиться соответствующим образом в объеме, определенном для первоначальных деталей.

- После ремонта деталей, работающих под давлением, корпусное оборудование или трубопровод должны пройти испытание давлением или проверку на герметичность для проверки пригодности оборудования к эксплуатации. В отношении замены испытаний испытаниями методами неразрушающего контроля должна подаваться отдельная заявка на утверждение.

- При существенном объеме ремонтных работ, например, в случае строительства или монтажа полностью нового корпусного оборудования или иных крупных установок, приемочная инспекция должна проводиться в соответствии с требованиями к инспекции нового оборудования. В случае незначительного объема ремонтных работ готовность оборудования к эксплуатации должна оцениваться посредством инспекций, соответствующих приемочной инспекции. Лицензия на эксплуатацию выдается в составе протокола ремонтных работ или модификации после прохождения результатов работ производственной инспекции.

- Лицензиат обязан вести реестр ремонтных работ по установкам с указанием выполненных работ и замененных деталей.

13	Модификации

13.1	Требования

- Лицензиат должен составить план производства на модификации корпусного оборудования и трубопроводов для ядерных объектов и получить его утверждение в соответствии с положениями главы 7. В случае модификации системы модификация должна направляться на утверждение в соответствии с положениями Руководства YVL B.1 до направления заявки на утверждение плана производства на оборудование. В максимально возможном объеме при модификациях необходимо соблюдать требования к обновлению информации, установленные для оборудования.

- Модификация корпусного оборудования должна выполняться в соответствии с утвержденным планом производства на модификацию.

- Вне зависимости от того, кем привлечены к выполнению работ сотрудники – лицензиатом или внешней компанией, – лицензиат должен предоставить обучение на площадке для передачи знаний о площадке и ознакомления с условиями на ней, необходимых для выполнения модификации на площадке, и обеспечить получение всеми сотрудниками достаточных инструкций и надлежащего инструмента.

- Объем подготовки любых планов и производственных инспекций в отношении запасных частей должен быть равен объему подготовки планов и производственных инспекций в отношении оригинальных деталей.

- Лицензиат обязан вести реестр выполненных работ по модификации каждой установки.

13.2	Производственная инспекция модификаций

- Лицензиат должен запросить в STUK или ином уполномоченном инспектирующем органе производственную инспекцию на модификацию в соответствии с разделением обязанностей по проведению инспекций. Запрос должен быть направлен примерно за две недели до планируемой даты модификации. Производственная инспекция модификации и промежуточные инспекции должны обеспечить приемлемость модификации и документирование процедур контроля качества, выполненных в отношении этой модификации.

- При производственной инспекции модификации корпусного оборудования и трубопровода поставщик, монтажная организация и лицензиат, а также процедуры инспекции должны отвечать тем же требованиям, какие применяются при производственной инспекции корпусного оборудования и трубопроводов.

13.3	Инспекция модификации корпусного оборудования

1308. Согласно оценке STUK или инспектирующей организации, инспекция модификации должна выполняться до нового ввода в эксплуатацию для:

а.	корпусного оборудования, возможно, получившего повреждения, или корпусного оборудования, прошедшего существенную модификацию своего оборудования, или систем оборудования, влияющих на эксплуатационную безопасность;

б.	подлежащего регистрации корпусного оборудования, установленного в новом месте или перемещенного или модифицированного таким образом, что следование утвержденному плану местоположения невозможно, либо корпусного оборудования, не использовавшегося более чем год (с соответствующим уведомлением STUK) и подлежащего повторной пусконаладке.

- После модификации корпусное оборудование должно пройти как минимум функциональные испытания, эквивалентные периодическому испытанию, для проверки пригодности к эксплуатации.

- В отношении утвержденных STUK модификаций системы программа испытаний и документация с результатами испытаний должны быть представлены на утверждение в STUK.

- При проведении инспекции модификации корпусного оборудования должна проверяться правильность выполнения модификации. В соответствующих случаях в отношении инспекции модификации должны применяться процедуры приемочной инспекции, описанные в настоящем Руководстве.

14	Вывод из эксплуатации

1401. При выводе из эксплуатации и утилизации оборудования, классифицированного как ядерные отходы, должны соблюдаться требования руководств YVL D.4 и YVL D.5.

1402. При выводе корпусного оборудования из эксплуатации лицензиат должен обновить запись о корпусном оборудовании.

1403. Лицензиат обязан передать для ознакомления в STUK уведомление о выводе оборудования из эксплуатации.

15	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности

15.1	Разделение ответственности по инспекции

1501. STUK может передать права на проведение инспекций и осуществление надзора над корпусами высокого давления и трубопроводами для ядерных объектов уполномоченному инспектирующему органу или собственной инспектирующей службе лицензиата, утвержденной STUK, в порядке, предусмотренном в Руководстве YVL E.1. Права на проведение инспекций и мониторинг, передаваемые собственной инспектирующей службе лицензиата, ограничены объектами класса EYT (неядерные), но такая организация также может выполнять экспертные работы на объектах 3-го класса безопасности.

1502. В приложении C к настоящему Руководству приведены принципы разделения обязанностей по проведению инспекций корпусов высокого давления и трубопроводов для ядерных объектов. В приложении D приведены принципы проведения инспекций неядерных корпусов высокого давления и трубопроводов. Разделение обязанностей по проведению инспекций может быть дополнено отдельными решениями.

15.2	Спецификация требований к оборудованию

- STUK оценивает требования, предъявляемые лицензиатом к корпусам и трубопроводам высокого давления ядерной установки, путем оценки спецификаций требований на оборудование, предоставленных в соответствии с положениями Руководства YVL A.1, а также путем приемки общего плана инспекций.

- Выполнение установленных требований проверяется при анализе документации и проведении производственных инспекций, а также в ходе реализации программ производственных инспекций и инспекций в ходе эксплуатации.

- Спецификации, основанные на требованиях лицензиата, подготовленные поставщиками станции и оборудования, утверждаются решениями STUK.

15.3	Утверждающие и надзорные организации

15.3.1	Утверждение изготовителя

- STUK утверждает изготовителей корпусов высокого давления и трубопроводов, а также монтажные организации, использующие особые проекты в процессе изготовления, в отдельном решении по заявке. Прочие изготовители оцениваются в рамках плана производства.

- Утверждение изготовителя осуществляется на основании предоставленной и утвержденной лицензиатом информации и результатов проверок изготовителя силами STUK и лицензиата. В основном проверки направлены на поставщиков корпусного оборудования и трубопроводов 1-го и 2-го классов безопасности и выполняются до начала процесса утверждения, так же как и текущие проверки на протяжении срока действия утверждения изготовителя.

1508. Решение об утверждении изготовителя корпусов высокого давления и трубопроводов для ядерных объектов принимается только в отношении определенного лицензиата и действует максимум в течение пяти лет в каждом случае. Если изготовитель или лицензиат оказывается неспособным выполнить свои ежегодные обязательства либо при несоблюдении в ходе эксплуатации условий, наложенных при выдаче утверждения, STUK имеет право выпустить решение, отменяющее утверждение.

15.3.2	Утверждение третьих сторон

1509. Уполномоченный орган или общепризнанная третьесторонняя организация, отвечающая требованиям Директивы ЕС «Об оборудовании, работающем под давлением» [5], имеет право без отдельного утверждения выступать в области своей квалификации как третья сторона, освидетельствующая и подтверждающая пробоотбор, испытания с применением методов разрушающего и неразрушающего контроля и квалификацию.

1510. Опыт третьей стороны, осуществляющей производственный контроль, оценивается на основании информации, прикладываемой к плану производства.

15.3.3	Утверждение инспектирующих и испытательных организаций

1511. Требования и процедуры утверждения инспектирующих организаций представлены в Руководстве YVL E.1, а требования и процедуры утверждения испытательных организаций изложены в Руководстве YVL E.12.

15.3.4	Надзор над проектными организациями

1512. Вопросы надзора над проектными организациями рассматриваются в руководствах YVL B.1, YVL E.4 и YVL A.5.

15.4	План производства

- STUK или уполномоченный инспектирующий орган проводит проверку плана производства корпуса высокого давления или трубопровода для ядерных объектов, в состав которого включены документы, указанные в главе 7 настоящего Руководства.

- Первым этапом проверки плана производства являются оценка предоставленного лицензиатом итогового отчета по обоснованию и предварительная инспекция плана производства. Если в ходе предварительной инспекции устанавливается необходимость внесения существенного объема дополнений или исправлений, детальный анализ не проводится и к определенному сроку запрашиваются дополнительные документы.

- Результат обработки плана производства оформляется в виде решения STUK или уполномоченного инспектирующего органа. Незначительные обновления утвержденных планов могут быть рассмотрены после их получения для ознакомления.

- Утверждение плана производства является предварительным условием начала изготовления в соответствии с этой документацией.

15.5	Производственный контроль и производственная инспекция

- STUK или уполномоченный инспектирующий орган ведет контроль изготовления корпусов высокого давления и трубопроводов для ядерных объектов, имеющих классификацию безопасности, вместе с промежуточными производственными инспекциями или во время отдельных контрольных визитов.

- Результаты наблюдений, выполненных во время контроля, заносятся в протокол и/или акт проверки. При обнаружении значительных недостатков контролирующее лицо может приостановить изготовление.

- Проводимая STUK или уполномоченным инспектирующим органом производственная инспекция включает в себя проверку оборудования на соответствие требованиям плану производства, проверку задокументированных результатов изготовления и монтажа, инспекции оборудования, производственную инспекцию результатов проведенных испытаний на прочность, а также необходимых испытаний давлением и функциональных испытаний.

- Инспектор составляет протокол о проведении инспекции или промежуточной инспекции конструкции с указанием объекта инспекции и видов проведенных инспекций. Обнаруженные недостатки регистрируются в виде замечаний в приложениях к протоколу инспекции.

- Производственная инспекция признается выполненной и акт проверки подписывается, когда на проверяемом оборудовании или конструкции проведены все требуемые в плане производства испытания и когда все зафиксированные в ходе проверки замечания разъяснены. Акт подписывается инспектором, и представитель лицензиата подтверждает его получение.

- При проведении производственной инспекции инспектор наносит на паспортную табличку и корпус подлежащего регистрации корпусного оборудования идентификационную маркировку, предусмотренную применимым стандартом.

- Утверждение результатов производственной инспекции является предварительным условием поставки корпусов высокого давления или компонентов трубопроводов на монтажную площадку. Инспекция конструкций трубопроводов выполняется на площадке станции.

15.6	Контроль и производственная инспекция монтажа

- Надзор за монтажом и производственная инспекция монтажа должны выполняться аналогично производственному контролю и производственной инспекции изготовления.

- Утверждение результатов производственной инспекции монтажа является предварительным условием ввода корпусов высокого давления или трубопроводов в эксплуатацию.

15.7	Приемочная инспекция

- На первом этапе приемочной инспекции корпусов высокого давления или трубопроводов для ядерных объектов, проводимой STUK или уполномоченным инспектирующим органом, ими подтверждаются статус утверждения документов, выполнение монтажа и соблюдение требований безопасности, необходимых для функциональных испытаний.

- Готовность к функциональным испытаниям демонстрируется решением о выдаче лицензии на эксплуатацию оборудования или трубопровода в протоколе приемочной инспекции.

- На втором этапе приемочной инспекции в соответствии с утвержденной программой испытаний проводятся функциональные испытания для подтверждения готовности к работе.

1529. На основании утвержденных результатов функциональных испытаний оборудования или системы выдается лицензия на эксплуатацию в протоколе приемочной инспекции. Лицензия на эксплуатацию также может быть выдана на определенный срок.

1530. Регистрация подлежащего регистрации корпусного оборудования выполняется после ввода в эксплуатацию. Информация проверяется на паспортной табличке.

1531. В ходе приемочной инспекции подлежащего регистрации корпусного оборудования определяются дата и тип следующей периодической инспекции корпусного оборудования.

15.8	Эксплуатация, контроль состояния и техническое обслуживание

- STUK осуществляет контроль эксплуатации, контроль состояния и техническое обслуживание корпусов высокого давления и трубопроводов атомной электростанции в рамках проводимых проверок, которые входят в состав программы периодических инспекций и прочих выполняемых им проверок.

- Ведущаяся лицензиатом запись по корпусному оборудованию представляется для сведения в STUK на этапе ввода в эксплуатацию ядерной установки, а затем ежегодно обновляется. Лицензиат также сообщает данные о назначенном им лице, ответственном за эксплуатацию.

1534. Для мониторинга подлежащего регистрации корпусного оборудования STUK ведет реестр корпусного оборудования для контроля над проведением периодических инспекций корпусного оборудования.

- Инспектор STUK утверждает планы периодических инспекций подлежащего регистрации корпусного оборудования на ядерной установке, проводимых в соответствии с положениями Закона «Об оборудовании, работающем под давлением» [6].

- В состав периодических инспекций подлежащего регистрации корпусного оборудования входят внутренняя проверка, эксплуатационная инспекция и периодическое испытание давлением. В соответствии с разделением обязанностей по проведению инспекций инспекции проводятся силами STUK или силами инспектирующей организации, утвержденной в соответствии с положениями Руководства YVL E.1.

- STUK имеет право по запросу лицензиата утвердить изменение промежутков между периодическими инспекциями корпусного оборудования, а также замену периодических инспекций корпусного оборудования на систему мониторинга состояния или контроль корпусного оборудования. Уполномоченный инспектирующий орган или собственная инспектирующая служба лицензиата также могут в рамках своей сферы ответственности перенести дату периодической инспекции на более поздний срок, но не более чем на шесть месяцев.

- При проведении каждой инспекции инспектор определяет дату следующей инспекции подлежащего регистрации корпусного оборудования. Инспектор STUK фиксирует дату следующей инспекции подлежащего регистрации корпусного оборудования, а также все изменения таких сроков в реестре корпусного оборудования.

- STUK обрабатывает программы контроля состояния трубопроводов и результаты такого мониторинга как полученные для ознакомления.

- STUK контролирует достаточность программ периодических инспекций корпусного оборудования путем отслеживания процесса реализации программы и анализа результатов.

- Инспекция планов работ по техническому обслуживанию и ремонту, а также производственная инспекция запасных частей и работ проводятся согласно той же процедуре, что используется для утверждения первоначальных работ. Планы незначительных работ могут утверждаться инспектором STUK. Пригодность оборудования к эксплуатации после ремонта проверяется посредством функциональных испытаний.

15.9	Модификации

1542. Инспекции модификаций и надзор за ними осуществляются аналогично инспекции и надзору в отношении оригинальной конструкции.

1543. При необходимости для проверки пригодности оборудования к эксплуатации проводится инспекция модификаций подлежащего регистрации корпусного оборудования.

15.10	Вывод из эксплуатации

1544. Процедуры вывода из эксплуатации приведены в руководствах YVL D.4 и YVL D.5.

1545. В качестве администратора реестра корпусного оборудования после получения соответствующего уведомления от лицензиата STUK удаляет из реестра все подлежащее регистрации корпусное оборудование, выведенное из эксплуатации.

Определения

План производства монтажных работ
(корпусное оборудование)

Под планом производства монтажных работ в контексте Руководства YVL E.3 должен пониматься план производства, описывающий подсоединение корпусного оборудования к остальной системе, включая опоры.

Уполномоченный инспектирующий орган

Под уполномоченным инспектирующим органом должна пониматься независимая инспектирующая организация, утвержденная Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности согласно разделу 60 а Закона «Об атомной энергии» на проведение инспекций корпусного оборудования, стальных и бетонных конструкций, а также механического оборудования ядерных установок в качестве агентства, выполняющего обязанности государственного административного органа.

Динамические исследования

Под динамическими исследованиями должно пониматься определение поведения с временной зависимостью (вибраций) и напряжений компонента или конструкции под действием ударных, сейсмических или циклических нагрузок. В частности, предметом данного исследования является риск резонансных колебаний по причине возбуждения естественных колебаний и усиления напряжения пропорционально напряжениям, вызванным эквивалентной статической нагрузкой.

Особый процесс

Под особыми процессами должны пониматься технологические процессы, результаты которых невозможно точно верифицировать путем инспекции или испытания изделия после изготовления; любые недостатки такого процесса могут проявиться лишь позже, при использовании изделия.

Заводское изготовление

Под заводским изготовлением должны пониматься все действия, выполняемые с используемыми материалами в ходе их трансформации в компоненты, готовые к установке и соединению в единый блок.

Вспомогательные сварочные материалы

Под вспомогательными сварочными материалами должны пониматься, например, защитные газы и флюсы, применяемые при сварке.

Сварочные материалы

Под сварочными материалами должны пониматься присадочные материалы для сварки и вспомогательные сварочные материалы, используемые при сварке.

Сварочный присадочный материал

Под сварочным присадочным материалом должны пониматься присадочная проволока, покрытый электрод и другие аналогичные сварочные материалы, применяемые при сварке.

Уполномоченный орган

Определение уполномоченного органа соответствует определению, данному в статье 12 Директивы ЕС «Об оборудовании, работающем под давлением» (97/23/EC).

Анализ напряжений

Под анализом напряжений должен пониматься анализ прочности, основанный на моделировании реальной конструкции и нагрузок корпусного оборудования, который используется для исключения риска отказа по причине потери несущей способности, чрезмерной деформации и усталости, при соблюдении допустимых пределов, установленных для рассчитанных напряжений, которые движут данными механизмами, как предписано применимым стандартом.

Третья стороня

Под третьей стороной должны пониматься частное лицо или организация, являющиеся независимыми от лиц или организаций, ответственных за проектирование, изготовление, поставку или эксплуатацию корпусного оборудования или сборки.

Ремонтные работы

Под ремонтными работами должно пониматься восстановление неисправного компонента или конструкции до состояния, соответствующего оригинальным проектам.

Контроль состояния

Под контролем состояния должно пониматься определение пригодности к эксплуатации СКК.

Техническое обслуживание

Под техническим обслуживанием должны пониматься плановое обслуживание СКК для заблаговременного снижения вероятности отказа, или капитальный ремонт, или ремонт СКК, выполненные на основании установленных нужд.

Инспекторат эксплуатирующей организации

Под инспекторатом эксплуатирующей организации должна пониматься инспектирующая организация согласно определению в статье 14 Директивы ЕС «Об оборудовании, работающем под давлением» (97/23/EC).

Пригодность к эксплуатации

Под пригодностью к эксплуатации должны пониматься целостность и рабочие характеристики СКК в соответствии с основами проектирования.

Анализ прочности

Под анализом прочности должно пониматься определение напряжения и деформации в конструкции с использованием предписанной нагрузки (или других видов напряжения) или определение максимальных нагрузок с использованием допустимых напряжений и деформации при известных геометрических условиях, размерах и материале конструкции; анализ напряжений также включает анализ нагрузок, анализ усталостных характеристик, анализ хрупкого разрушения и анализ течи перед разрушением (ТПР).

Собственная инспектирующая служба лицензиата

Под собственной инспектирующей службой лицензиата должно пониматься отдельное инспекционное подразделение лицензиата, положение которого регулируется в соответствии с требованиями типа B стандарта ISO/IEC EN 17020, работа которого отвечает конкретным требованиям STUK и которое STUK утвердил для выполнения задач по инспекциям корпусного оборудования, стальных и бетонных конструкций и механического оборудования ядерной установки в качестве собственного контроля лицензиата.

Изготовитель материалов

Под изготовителем материалов должны пониматься отдельное лицо или организация, производящие материал в форме базового изделия, используемый для изготовления компонента или конструкции.

Механическая нагрузка

Под механической нагрузкой должны пониматься давление, внешние силы и моменты, отвечающие законам равновесия между внешними и внутренними силами и моментами.

Выбор основных размеров

Под выбором основных размеров (расчет прочности) должно пониматься определение основных размеров конструкции с применением механических нагрузок, допустимых напряжений и деформаций; термин «выбор основных размеров» также используется по отношению к проектированию конструкции в соответствии со всеми применимыми требованиям.

Модификация

Под модификацией должно пониматься внесение изменений в систему, конструкцию или компонент таким образом, что их предыдущие технические характеристики становятся неактуальны.

Вспомогательные корпусные устройства

Под вспомогательными корпусными устройствами должны пониматься устройства с рабочей функцией, имеющие отсек, работающий под давлением, например: клапаны, регуляторы давления, измерительные камеры, датчики давления, водомерные стекла, фильтры и компенсаторы.

Корпусное оборудование

Под корпусным оборудованием должны пониматься корпус, трубопровод и прочие технические сборки, в которых присутствует или может присутствовать избыточное давление, а также технические сборки, спроектированные для защиты оборудования, работающего под давлением, включая элементы, соединенные с деталями, работающими под давлением, такими как фланцы, патрубки, сцепления, опоры, подъемные скобы и т. д.

Паспорт корпусного оборудования

Под паспортом корпусного оборудования должен пониматься документ, описанный в разделе 5 решения Министерства торговли и промышленности (953/1999) и содержащий все протоколы и прочую существенную документацию на корпусное оборудование.

Проектное давление

Под проектным давлением должно пониматься определение необходимой толщины материала оборудования, работающего под давлением, при помощи формул, приведенных в применимом стандарте.

Корпус высокого давления

Под корпусом высокого давления должно пониматься вместилище, спроектированное и сконструированное для помещения жидкостей под давлением, включая непосредственные соединения до точки соединения, через которую оно подсоединяется к прочему оборудованию. В корпусе может быть одна или несколько камер.

Анализ напряжений корпусов высокого давления

Под анализом напряжений корпусов высокого давления должен пониматься анализ напряжений, выполняемый в соответствии со стандартом проектирования корпусов высокого давления.

Трубопровод малого диаметра

Под трубопроводом малого диаметра должен пониматься трубопровод DN ≤ 50.

Трубопроводы

Под трубопроводами должны пониматься сборки, используемые для транспортировки газов, жидкостей, пара и их смесей, когда компоненты трубопровода соединяются вместе, образуя напорную систему.

Анализ на самокомпенсацию трубопровода

Под анализом на самокомпенсацию трубопровода должны пониматься определение теплового расширения трубопроводов и расчет сил и моментов реакции в опорах трубопроводов и соединениях оборудования, с тем чтобы предотвратить повреждение или утечки вследствие теплового расширения и напряжений.

Анализ напряжений трубопроводов

Под анализом напряжений трубопроводов должен пониматься анализ напряжений, выполняемый в соответствии со стандартом проектирования трубопроводов.

Компонент трубопровода

Под компонентами трубопроводов должны пониматься отдельные элементы трубопроводов, такие как трубы или система труб, трубки, фитинги, компенсаторы, шланги и прочие компоненты, работающие под давлением.

Руководство по прокладке трубопроводов

Под руководством по прокладке трубопроводов должна пониматься заранее определенная процедура по обеспечению приемлемости местоположения трубопровода, опор трубопровода и оборудования, так чтобы тепловое расширение и нагрузки не приводили к повреждению трубопровода и утечке.

Неразъемное соединение

Под неразъемным соединением должно пониматься соединение, которое может быть разъято только разрушающими методами.

Орган по сертификации

Под органом по сертификации должна пониматься общепризнанная сторонняя организация, соответствующая определению, данному в статье 13 Директивы ЕС «Об оборудовании, работающем под давлением» (97/23/EC).

План производства

Под планом производства должна пониматься проектная документация, сформированная с целью предварительной инспекции, проводимой STUK или уполномоченным инспектирующим органом.

Корпусное оборудование, подлежащее регистрации

Под корпусным оборудованием, подлежащим регистрации, должно пониматься корпусное оборудование, которое должно быть зарегистрировано в соответствии с разделом 3 Решения Министерства торговли и промышленности (953/1999).

Стандартизированный компонент

Под стандартизированным компонентом должен пониматься компонент, размеры которого соответствуют применимым стандартам и который выбирается для предполагаемого места применения на основании определенного значения своего номинального размера, категории номинального давления, категории изделия и т. д.

Основы проектирования

Под основами проектирования должны пониматься все требования, определения и основания для условий нормальной эксплуатации и аварий, относящиеся к проектированию и эксплуатации установки, системы или компонента.

Инспекция

Под инспекцией должны пониматься исследование компонентов или конструкций и связанных с ними проектирования и процессов, а также верификация их соответствия требованиям, представленным в решениях STUK, руководствах YVL и основах проектирования.

Корпусное оборудование для неядерных объектов

Под корпусным оборудованием для неядерных объектов должно пониматься корпусное оборудование, имеющее класс безопасности EYT в соответствии с Руководством YVL B.2.

Испытания

Под испытаниями должен пониматься процесс определения одной или нескольких характеристик оцениваемого объекта для проверки соответствия требованиям (SFS-EN ISO/IEC 17000, 2005).

Испытательная организация

Под испытательной организацией должна пониматься организация, которая осуществляет деятельность по испытаниям, требующую специальных навыков и знаний (Закон «Об атомной энергии» (990/1987).

Испытание продукции

Под испытанием продукции должно пониматься испытание, при котором образец соединения или покрытия сваривается при проведении сварочных работ для проверки соответствия качества продукции требованиям.

Испытание работ

Под испытанием работ должно пониматься испытание, проводимое лицами, выполняющими работу, в условиях, эквивалентных производственным и до начала работ.

Точка освидетельствования без приостановки работ

Под точкой освидетельствования без приостановки работ должна пониматься инспекция, на которую заблаговременно высылаются приглашения для сторон, определенных в плане инспекций, но чей надзор не является условием продолжения работ. Тем не менее, получив приглашение, приглашенные стороны могут отдельно потребовать, чтобы их присутствие было обязательным условием продолжения работ.

Изготовитель

Под изготовителем должны пониматься частное лицо или организация, ответственные за проектирование, изготовление, испытания, проверку и установку оборудования или сборок. Изготовитель может передать одну или несколько возложенных на него задач по выполнению субподрядчику.

Производственный контроль

Под производственным контролем должен пониматься процесс контроля продвижения изготовления для обеспечения соответствия продукции или поставки всем проектам и планам.

Защитные устройства

Под защитными устройствами должны пониматься устройства, предназначенные для защиты корпусного оборудования от выхода за допустимые диапазоны значений параметров. К числу защитных устройств относятся: а) устройства для непосредственного ограничения давления (предохранительные клапаны, защитные устройства с разрывной мембраной, пруты против смятия и контролируемые предохранительные системы сброса давления); б) ограничивающие устройства, которые либо активируют средства устранения, либо обеспечивают останов или блокировку (реле давления, реле температуры, реле уровня жидкости), а также измерительные, контролирующие и регулирующие устройства системы безопасности.

Точка освидетельствования с приостановкой работ

Под точкой освидетельствования с приостановкой работ должна пониматься инспекция, на которую заблаговременно высылаются приглашения для третьих сторон, определенных планом инспекций и чье присутствие является условием продолжения работ, за исключением случаев, когда третьи стороны дают письменное разрешение на продолжение работ без их присутствия.

Гидродинамические расчеты

Под гидродинамическими расчетами должно пониматься определение гидродинамических параметров в нормальных условиях эксплуатации согласно технологическим требованиям; термин «гидродинамические расчеты» также означает анализ условий переходных и аварийных режимов, когда известны геометрия, габариты и материал конструкции.

Корпусное оборудование ядерной установки

Под корпусным оборудованием ядерной установки понимается корпусное оборудование для ядерных и неядерных объектов, находящееся на ядерной установке.

Корпусное оборудование для ядерных объектов

Под корпусным оборудованием для ядерных объектов должно пониматься корпусное оборудование, имеющее классы безопасности 1, 2 или 3 в соответствии с Руководством YVL B.2.

Ссылки

- Закон «Об атомной энергии» (990/1987).

- Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013).

- Постановление «Об атомной энергии» (161/1988).

- Решение Министерства торговли и промышленности об оборудовании, работающем под давлением (953/1999).

- Директива ЕС «Об оборудовании, работающем под давлением» 97/23/EC.

- Закон «Об оборудовании, работающем под давлением» (869/1999).

- Решение Министерства торговли и промышленности о контролирующих организациях согласно определению в Законе «Об оборудовании, работающем под давлением» (890/1999).

- Решение Министерства торговли и промышленности об оборудовании, работающем под давлением (938/1999).

- Закон «О химических реагентах» (599/2013).

- Закон «О безопасном обращении с опасными химическими и взрывчатыми веществами и их хранении» (390/2005).

- Постановление Государственного совета «О контроле за обращением с опасными химическими веществами и их хранением» (855/2012).

- ASME NQA-1, Требования по обеспечению качества при эксплуатации ядерных объектов.

- SFS-EN ISO 3834-2, Требования к качеству сварки металлических материалов методом плавления. Часть 2: Комплексные требования к качеству.

- SFS-EN ISO 17663, Сварка. Требования к качеству термической обработки в связи со сваркой и сопутствующими процессами.

- Нормы ASME по котлам и сосудам, работающим под давлением, раздел III.

- SFS-EN ISO 3834-5, Требования к качеству сварки металлических материалов методом плавления. Часть 5: Документация, содержащая требования, которые необходимо выполнять для обеспечения соответствия требованиям к качеству, предусмотренным ISO 3834-2, ISO 3834-3 или ISO 3834-4.

- Нормы ASME по котлам и сосудам, работающим под давлением, раздел II C.

- RCC-M, Правила проектирования и конструирования механических компонентов радиационной части АЭС.

- SFS-EN 10204, Металлические изделия. Виды инспекционной документации.

- SFS-EN 13445-3, Корпусы высокого давления без подогрева. Часть 3: Проектирование.

- SFS-EN 13480-3, Металлические промышленные трубопроводы. Часть 3: Проектирование и расчеты.

- SFS-EN ISO 9712, Испытание методами неразрушающего контроля. Квалификация и сертификация персонала, выполняющего испытания методами неразрушающего контроля. Общие принципы.

- SFS-EN 1591-4, Фланцы и их соединения. Часть 4: Квалификация компетентности персонала в сфере сборки болтовых соединений ответственных систем, работающих под давлением.

ПРИЛОЖЕНИЕ А	Минимальный объем надзора со стороны STUK, третьей стороны и лицензиата в отношении корпусов высокого давления и трубопроводов каждого класса безопасности

|  | Класс безопасности | STUK или ИО1) | Третьи стороны | Лицензиат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аудит системы менеджмента качества изготовителя | 1 | H2) | — | H |
|  | 2 | H2) | — | H |
|  | 3 | W2) | — | W |
| Аудит системы менеджмента качества изготовителя материалов | 1 | H2) | — | H |
|  | 2 | W2) | — | H |
|  | 3 | W2) | — | W |
| Предварительные условия для изготовления (в т. ч. монтаж и модификации) • утверждение изготовителей, субподрядчиков и организаций, проводящих испытания методами разрушающего и неразрушающего контроля • утверждение плана производства | 1 | H | — | H |
|  | 2 | H | — | H |
|  | 3 | H | — | H |
| Квалификация процедур • процедуры изготовления (неразъемные соединения, холодная и горячая обработка, термическая обработка) | 1 | W | H | W |
|  | 2 | W | H | W |
|  | 3 | — | H | W |
| Квалификация персонала • персонал (сварка, НРК) | 1 | — | H | W |
|  | 2 | — | H | W |
|  | 3 | — | H | W |
| Освидетельствование испытаний материалов и пробоотбора, нанесение клейма3) Освидетельствование испытаний материалов для основных деталей, работающих под давлением • испытание на растяжение, испытание на изгиб и удар, определение температуры хрупкого разрушения | 1 | H | H | H |
|  | 2 | W4) | H | H |
|  | 3 | — | — | W |
| • освидетельствование испытаний присадочного материала для основных компонентов | 1 | W | H | W |
|  | 2 | — | — | W |
|  | 3 | — | — | W |
| Надзор за НРК | 1 | W | H | W |
|  | 2 | — | H | W |
|  | 3 | — | — | W |
| Производственный контроль3) Сварка основных компонентов, работающих под давлением | 1 | W | H | W |
|  | 2 | W | H | W |
|  | 3 | — | — | W |
| Термообработка | 1 | W | H | W |
|  | 2 | W | H | W |
|  | 3 | — | — | W |
| Испытания продукции | 1 | W | H | W |
|  | 2 | W | H | W |
|  | 3 | — | — | W |
| Производственная инспекция и производственная инспекция монтажа • инспекция оборудования и документации по изготовлению перед испытанием давлением • испытание давлением и инспекция оборудования после испытания давлением • инспекция законченного оборудования и окончательной документации | 1 | H | — | H |
|  | 2 | H | — | H |
|  | 3 | H | — | H |
| Приемочная инспекция • план проведения испытаний • определение готовности к функциональным испытаниям • функциональные испытания | 1 | H | — | H |
|  | 2 | H | — | H |
|  | 3 | H | — | H |

1) Распределение обязанностей по проведению инспекций между STUK и уполномоченным инспектирующим органом (ИО) приведено в Приложении C.

2) STUK..

3) Целевые показатели приведены в спецификациях лицензиата на конкретную станцию и планах на конкретное оборудование.

4) Применимо только для трубопроводов d ≥ 100 мм.

H = точка освидетельствования с приостановкой работ, W = точка освидетельствования без приостановки работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ B	Требования сертификата на материал к материалам и присадочным материалам для сварки, SFS-EN 10204

| Компонент | Класс безопасности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Основные детали оборудования, работающие под давлением | 3.2 | 3.2 | 3.11) |
| Прочие детали, работающие под давлением2) | 3.11) | 3.11) | 2.23) |
| Прочие детали | 2.23) | 2.23) | 2.23) |

1) Сертификат по форме 3.1 утверждается, если изготовитель прошел сертификацию своей системы менеджмента качества. В противном случае необходим сертификат по форме 3.2.

2) Требования к прочим деталям, находящимся под давлением, также применимы к:

а. деталям, закрепляемым на деталях, работающих под давлением, при помощи сварки;

б. внутрикорпусным устройствам основных деталей, работающих под давлением, за исключением опорной конструкции активной зоны корпуса реактора;

в. основным деталям опорных конструкций;

г. трубопроводам 2-го класса безопасности, DN ≤ 50.

3) Необходимо проводить как минимум один анализ для каждой поставляемой партии деталей, контактирующих с первым контуром.

| Сварной шов | Класс безопасности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Основные сварные швы основных деталей | 3.2 | 3.11) | 3.11) |
| Наварные покрытия и основные сварные швы опор | 3.11) | 2.22) | 2.22) |
| Прочие сварные швы | 2.22) | 2.22) | 2.22) |

1) Сертификат по форме 3.1 утверждается, если изготовитель прошел сертификацию своей системы менеджмента качества. В противном случае необходим сертификат по форме 3.2.

2) Необходимо проводить как минимум один анализ для каждой поставляемой партии присадочных материалов для сварки, контактирующих с первым контуром.

Во всех случаях должен быть утвержден сертификат на материал более высокого уровня.

ПРИЛОЖЕНИЕ C	Разделение обязанностей по инспекции корпусов высокого давления и трубопроводов, имеющих классификацию безопасности

| Утверждение или надзор за корпусами высокого давления и трубопроводами | Класс безопасности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Лицензирование, планирование и прочие предварительные утверждения |  |  |  |
| Утверждение изготовителя по особым процессам | STUK | STUK | STUK |
| Утверждение изготовителя в составе плана производства | STUK | STUK/ИО1) | ИО |
| Инспектирующие организации | STUK | STUK | STUK |
| Испытательные организации | STUK | STUK | STUK |
| Спецификация требований к оборудованию | STUK | STUK | STUK |
| Планирование системы и размещения | STUK | STUK | STUK |
| План производства2) | STUK | STUK/ИО1), 3) | ИО3) |
| Изготовление и производственная инспекция |  |  |  |
| Производственный контроль | STUK | STUK/ИО1) | ИО |
| Производственная инспекция2) | STUK | STUK/ИО1) | ИО |
| Монтаж и ввод в эксплуатацию |  |  |  |
| План производства монтажных работ | STUK | STUK/ИО1,3) | ИО3) |
| Производственная инспекция монтажных работ | STUK | STUK/ИО1) | ИО |
| Программа пробных испытаний | STUK | STUK | STUK |
| Приемочная инспекция и инспекция модификаций | STUK | STUK | ИО |
| Регистрация корпусного оборудования | STUK | STUK | STUK |
| Надзор и инспекции в ходе эксплуатации |  |  |  |
| Техническое обслуживание, ремонт и модификации | STUK | STUK/ИО1), 3) | ИО3) |
| Программы инспекций в процессе эксплуатации с применением методов неразрушающего контроля (YVL E.5) | STUK | STUK | STUK |
| Проведение инспекций в процессе эксплуатации с применением методов неразрушающего контроля (YVL E.5) | Л | Л | Л |
| Результаты инспекций в процессе эксплуатации с применением методов неразрушающего контроля (YVL E.5) | STUK | STUK | STUK |
| Процедуры периодических инспекций корпусного оборудования, подлежащего регистрации (YVL E.3) | STUK | STUK | STUK |
| Периодические инспекции корпусного оборудования, подлежащего регистрации (YVL E.3) | STUK | STUK | ИО4) |

ИО = уполномоченный инспектирующий орган, утвержденный согласно Руководству YVL E.1.

Л = лицензиат.

1) STUK/ИО: при инспекции оборудования 2-го класса безопасности уполномоченный инспектирующий орган проводит инспекцию тех компонентов системы отвода остаточного тепловыделения, к которым могут быть применены технические требования для 3-го класса безопасности. При этом инспекцию теплообменников этих систем проводит STUK.

2) Инспекции парогенераторов и их внутрикорпусных устройств проводит STUK.

3) Если в плане производства имеются отклонения от положений руководств YVL, такой план производства представляется в STUK.

4) STUK должен подтвердить лицензии на эксплуатацию.

ПРИЛОЖЕНИЕ D	Разделение обязанностей по инспекции корпусов высокого давления и трубопроводов для неядерных объектов

| Утверждение или надзор за корпусами высокого давления и трубопроводами | Неядерное оборудование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Корпусное оборудование заводского изготовления (сосуды) |  |  | Корпусное оборудование, изготавливаемое на площадке (трубопровода) и заводское изготовление его компонентов |  |
|  | Подлежащее регистрации корпусное оборудование. Решение Министерства торговли и промышленности 953/1999 | Не подлежащее регистрации корпусное оборудование |  |  |  |
|  |  | Решение Министерства торговли и промышленности 938/1999, разделы 4–6 |  |  |  |
|  |  | II, III, IV | I и раздел 6 | II, III, (IV) | I и раздел 6 |
| Лицензирование, планирование и прочие предварительные утверждения |  |  |  |  |  |
| Изготовители, заводское изготовление | PED | PED | PED | Л | Л |
| Изготовители, на площадке | Л | Л | Л | Л | Л |
| Инспектирующие организации, заводское изготовление | PED | PED | PED | STUK | Н/П |
| Инспектирующие организации, на площадке | STUK | STUK | Н/П | STUK | Н/П |
| Испытательные организации, заводское изготовление | PED | PED | PED | Л | Л |
| Испытательные организации, на площадке | Л | Л | Л | Л | Л |
| Спецификация требований к оборудованию | STUK | STUK | STUK | STUK | STUK |
| Планирование системы и размещения1) | Л/STUK | Л/STUK | Л/STUK | Л/STUK | Л/STUK |
| План производства | PED | PED | PED | ИО/ИС | Л |
| Изготовление и производственная инспекция |  |  |  |  |  |
| Производственный контроль | PED | PED | PED | ИО/ИС | Л |
| Производственная инспекция | PED | PED | PED | ИО/ИС | Л |
| Монтаж и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| План производства монтажных работ | ИО/ИС | ИО/ИС | Л | ИО/ИС | Л |
| Производственная инспекция монтажных работ | ИО/ИС | ИО/ИС | Л | ИО/ИС | Л |
| Программа пробных испытаний2) | Л/STUK | Л/STUK | Л/STUK | Л/STUK | Л/STUK |
| Приемочная инспекция и инспекция модификаций | ИО/ИС | ИО/ИС | Л | ИО/ИС | Л |
| Регистрация корпусного оборудования | STUK | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |
| Надзор и инспекции в ходе эксплуатации |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание, ремонт и модификации | ИО/ИС | ИО/ИС | Л | ИО/ИС | Л |
| Программы инспекций в процессе эксплуатации с применением методов неразрушающего контроля (YVL E.5) | STUK | STUK | STUK | STUK | STUK |
| Проведение инспекций в процессе эксплуатации с применением методов неразрушающего контроля (YVL E.5) | Л | Л | Л | Л | Л |
| Результаты инспекций в процессе эксплуатации с применением методов неразрушающего контроля (YVL E.5) | STUK | STUK | STUK | STUK | STUK |
| Планы периодических инспекций корпусного оборудования, подлежащего регистрации (YVL E.3) | STUK | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |
| Периодические инспекции корпусного оборудования, подлежащего регистрации (YVL E.3) | ИО/ИС3) | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |

PED = процедура, описанная в Директиве ЕС «Об оборудовании, работающем под давлением», 97/23/ЕС.

Л = лицензиат.

ИО/ИС = уполномоченный инспектирующий орган и собственная инспектирующая служба лицензиата.

1) STUK, если требуется по Руководству YVL B.1; в прочих случаях – Л.

2) Согласно Руководству YVL A.5, программы испытаний систем класса EYT/STUK должны представляться для сведения в STUK; в иных случаях – Л.

3) STUK должен подтвердить лицензии на эксплуатацию.