|  | РУКОВОДСТВО YVL E.12 / 20.05.2014 |
| --- | --- |

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩИЕ ИСПЫТАНИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И КОНСТРУКЦИЙ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ

1	Введение	3

2	Область применения	4

3	Общие требования к испытательным организациям	5

3.1	Обязанности лицензиата	6

4	Испытательные организации, проводящие испытания методами НРК	6

4.1	Аккредитованные испытательные организации	6

4.1.1	Заявка на утверждение и срок действия утверждения	7

4.1.2	Лицо, ответственное за технические вопросы	7

4.1.3	Обязанности испытательной организации	7

4.1.4	Испытательные организации, утвержденные на основании аккредитации	8

4.2	Неаккредитованные испытательные организации	8

4.3	Требования, предъявляемые к испытателям	9

4.3.1	Испытатели, проводящие эксплуатационный контроль в соответствии с Руководством YVL Е.5	9

5	Испытательные организации, проводящие испытания методами РК	10

5.1	Аккредитованные испытательные организации и испытательные лаборатории, утвержденные Министерством окружающей среды	10

5.1.1	Лицо, ответственное за технические вопросы	10

5.1.2	Обязанности испытательной организации	10

5.2	Неаккредитованные испытательные организации	10

6	Испытания, связанные с изготовлением материалов	11

7	Документы, необходимые для осуществления надзора	12

продолжение

Применительно к новым ядерным установкам настоящее руководство должно вступить в силу 01.06.2014 и действовать впредь до получения дальнейших распоряжений. Применительно к находящимся в эксплуатации и строящимся ядерным установкам настоящее руководство должно вводиться в действие специальным решением STUK. Настоящее руководство заменяет Руководство YVL E.12, 15.11.2013.

Второе издание, обновленное	ISBN 978-952-309-150-4 (печатный экземпляр) Kopijyvä Oy 2014

Хельсинки 2014	ISBN 978-952-309-151-1 (pdf)
ISBN 978-952-309-152-8 (html)

| STUK • SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN / НАДЗОРНЫЙ ОРГАН ПО РАДИАЦИОННОЙ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Osoite/Адрес • Laippatie 4, 00880 Хельсинки Postiosoite / Почтовый адрес • PL / А/я 14, FIN-00881 Хельсинки, ФИНЛЯНДИЯ Puh./Тел. (09) 759 881, +358 9 759 881 • Факс (09) 759 88 500, +358 9 759 88 500 • www.stuk.fi |
| --- | --- |

РУКОВОДСТВО YVL E.12 / 20.05.2014

8	Регулирующий надзор со стороны надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности	12

Определения	13

Ссылки	15

ПРИЛОЖЕНИЕ A	Разделение по компонентам и классам безопасности, 
связанное с испытаниями методами НРК и РК на стадии изготовления материалов	16

Предоставление полномочий

Согласно разделу 7 r Закона «Об атомной энергии» (990/1987), задачей Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK) является разработка детальных требований безопасности для реализации уровня безопасности в соответствии с Законом «Об атомной энергии».

Правила применения

Публикация руководства YVL сама по себе не должна изменять решений, принятых STUK до публикации руководств. STUK принимает отдельное решение о том, каким образом новое или обновленное руководство YVL должно применяться в отношении эксплуатируемых или строящихся ядерных установок, а также оперативной деятельности лицензиатов, лишь выслушав мнения заинтересованных сторон. К новым ядерным установкам настоящее руководство должно применяться в существующем виде.

При рассмотрении применения представленных в руководствах YVL новых требований безопасности к эксплуатируемым или строящимся ядерным установкам STUK принимает во внимание принципы, установленные в разделе 7 a Закона «Об атомной энергии» (990/1987): Безопасность при использовании атомной энергии должна поддерживаться на максимально высоком уровне, достижимом путем практических мер. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники.

Согласно разделу 7 r (3) Закона «Об атомной энергии», требования Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK), предъявляемые к безопасности, являются обязательными для лицензиата, при этом оставляя за лицензиатом право предлагать альтернативную методику или решение, отличное от изложенного в нормах и правилах. Если лицензиат может представить убедительные доказательства того, что предлагаемая методика или решение обеспечивает соблюдение стандартов безопасности в соответствии с настоящим законом, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) вправе утвердить методику или решение, способствующее достижению указанного уровня безопасности.

Перевод. Исходный текст на финском языке.

1	Введение

101. В соответствии с разделом 60 Закона «Об атомной энергии» (990/1987) (поправка 410/2012):

Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) утверждает обязанности изготовителей корпусного оборудования для ядерных объектов, обязанности инспектирующих организаций, испытательных организаций и квалификационного органа, связанные с контролем корпусного оборудования, стальных и бетонных конструкций, а также механического оборудования ядерных установок в объеме, определенном Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности. Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности осуществляет надзор за деятельностью инспектирующей организации, испытательной организации и квалификационного органа.

Предварительным условием для утверждения инспектирующей организации и испытательной организации, а также квалификационного органа является их функциональная и экономическая независимость и наличие страхования ответственности. Кроме того, изготовитель, инспектирующая организация, испытательная организация и квалификационный орган должны располагать продвинутой системой качества, компетентным и опытным персоналом и соответствующим образом квалифицированными методами, установками и оборудованием, необходимыми для изготовления и эксплуатации. Процедура утверждения прописана более подробно в постановлении Государственного совета.

Если изготовитель корпусного оборудования, инспектирующая организация, испытательная организация или квалификационный орган перестают соответствовать требованиям, определенным для утверждения, или же существенно пренебрегают своими обязанностями, или нарушают ограничения, установленные на основании данного закона, или нормативные требования, установленные выпущенным решением, и не исправляют нарушение в своей работе даже после получения уведомлений и предупреждений, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) может отозвать свое утверждение. Если это оправдано соображениями обеспечения безопасности, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) после разбора дела корпорации или организации имеет право изменить требования и условия, установленные его решением об утверждении.

STUK указывает корпусное оборудование для ядерных объектов, имеющее невысокую значимость для безопасности, для которого от изготовителя и испытательной организации не требуется получать утверждение описанным в подразделе 1 образом, а также, на аналогичных основаниях, стальные и бетонные конструкции и механическое оборудование, для которого от испытательной организации не требуется получать утверждение описанным в подразделе 1 образом. В этой связи STUK должен установить необходимые требования в отношении компетентности изготовителя и испытательной организации, выполнение которых лицензиат должен продемонстрировать.

102. В соответствии с разделом 113 Постановления «Об атомной энергии» (161/1988):

Испытания методами неразрушающего и разрушающего контроля конструкций и компонентов ядерной установки, значимых для обеспечения ядерной безопасности, может проводить только испытательная организация, утвержденная Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности.

Лицензиат должен подать в письменной форме заявку на утверждение обязанностей испытательной организации или испытателя, указанных в подразделе 1.

103. В соответствии с разделом 117 b Постановления «Об атомной энергии» (161/1988):

При утверждении обязанностей уполномоченного инспектирующего органа Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) должен определить права органа, относящиеся к инспекции, и установить требования и условия, относящиеся к его деятельности. В решении об утверждении должны быть указаны срок действия решения, обязанности органа в отношении отчетности Надзорному органу по радиационной и ядерной безопасности (STUK) и в отношении соблюдения конфиденциальности в соответствии с законодательством.

Требования, установленные в подразделе 1, должны также применяться к испытательной организации и квалификационному органу, упомянутым в разделе 60 a Закона «Об атомной энергии».

104. В соответствии с разделом 4 (2) Постановления Государственного совета (717/2013), системы, конструкции и компоненты, реализующие функции безопасности или связанные с их реализацией, должны проектироваться, изготавливаться, монтироваться и использоваться таким образом, чтобы их уровень качества, а также оценка, инспекции и испытания, включая квалификацию на соответствие условиям окружающей среды, необходимые для подтверждения их уровня качества, были достаточными с учетом значимости для безопасности проверяемого объекта.

- В соответствии с разделом 7 Постановления Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008), системы, конструкции и компоненты установки по обращению с ядерными отходами должны быть классифицированы по значимости с точки зрения эксплуатационной безопасности установки или долгосрочной безопасности захоронения. Качество, требуемое для каждого классифицированного объекта, а также инспекции и испытания, необходимые для подтверждения качества, должны быть достаточны в отношении значимости объекта с точки зрения безопасности.

- В соответствии с разделом 60 (2) Закона «Об атомной энергии» (990/1987), положения Закона «Об оборудовании, работающем под давлением» (869/1999) должны применяться к техническим требованиям к обычному корпусному оборудованию ядерной установки, демонстрации безопасности и другим предварительным условиям для выхода этого оборудования на рынок.

107. В соответствии с разделами 117 (4) и 117 (5) Постановления «Об атомной энергии» (161/1988), в отношении корпусного оборудования Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) произведет, в частности, следующие действия: […] 4) контроль и инспекцию для удостоверения того, что размещение, монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт обычного корпусного оборудования соответствуют требованиям и нормам безопасности; а также 5) установит требования в отношении деятельности и процедур лицензиата для обеспечения безопасности корпусного оборудования ядерной установки и проконтролирует выполнение этих требований.

108. В соответствии с разделом 3.1.3 приложения I к Решению Министерства торговли и промышленности в отношении корпусного оборудования, не относящегося к выработке атомной энергии на ядерных установках (938/1999) [6], лица, участвующие в испытаниях неразъемных соединений корпусного оборудования методами неразрушающего контроля, должны иметь соответствующую квалификацию. Лица, проводящие испытания корпусного оборудования классов III и IV, должны быть утверждены органом по сертификации.

109. В соответствии с Руководством YVL B.2, корпусное оборудование, имеющее класс безопасности 1, 2 и 3, должно рассматриваться как корпусное оборудование для ядерных объектов, а корпусное оборудование, имеющее класс безопасности EYT, должно рассматриваться как корпусное оборудование для неядерных объектов.

2	Область применения

- Настоящее руководство устанавливает требования к испытательным организациям и испытателям, проводящим испытания методами неразрушающего контроля (НРК), и к испытательным организациям, проводящим испытания методами разрушающего контроля (РК), на ядерных установках с целью проверки целостности компонентов и конструкций ядерной установки в соответствии с требованиями классов безопасности 1, 2 и 3.

- Настоящее руководство применяется ко всем организациям или их отделениям, проводящим в качестве испытательной организации испытания корпусного оборудования для ядерных установок, механического оборудования или стальных и бетонных конструкций методами неразрушающего или разрушающего контроля в период изготовления и монтажа, а также во время контроля за состоянием, технического обслуживания и модификаций. Настоящее руководство также применяется при испытаниях материалов и испытательных образцов, необходимых для квалификации, и при испытаниях во время изготовления материалов в объеме, определенном настоящим руководством.

- Кроме того, настоящее руководство применяется в отношении оборудования класса EYT при проведении эксплуатационного контроля в соответствии в Руководством YVL E.5. Прочие требования, касающиеся испытаний методами неразрушающего и разрушающего контроля для класса EYT, должны устанавливаться лицензиатом в спецификации конструктивных требований к компонентам; требования к спецификации конструктивных требований приводятся в руководствах YVL серии E к каждому компоненту в отдельности. Решение Министерства торговли и промышленности (938/1999) [6] также применяется в отношении корпусного оборудования, не относящегося к выработке атомной энергии на ядерных установках.

- Методы неразрушающего контроля, описанные в настоящем руководстве, включают акустические испытания (АИ), испытания методом вихревых токов (ВТ), испытания на герметичность (ИГ), магнитопорошковую дефектоскопию (МПД), капиллярную дефектоскопию (КД), радиографический контроль (РГ), ультразвуковую дефектоскопию (УЗД) и прямое и непрямое визуальное испытание (ВИ), за исключением визуальных испытаний, проводимых во время применения другого метода НРК.

- Методы разрушающего контроля, описанные в настоящем руководстве, включают испытания на растяжение, испытания на изгиб, испытания на удар, испытания на твердость и испытания механики разрушений.

- Данное руководство применяется ко всем ядерным установкам.

- В Руководствах YVL A.1, YVL E.1, YVL E.3, YVL E.5, YVL E.6, YVL E.8, YVL E.9, YVL E.10 и YVL E.11 приведены инструкции и установлены требования в отношении использования услуг испытательных организаций и испытателей, проводящих испытания методами неразрушающего контроля, и испытательных организаций, проводящих испытание методами разрушающего контроля на ядерных установках.

- Требования Руководства YVL A.3 применяется к испытательным организациям в соответствующих положениях.

- Требования, установленные настоящим руководством в отношении лицензиатов, применяются также к соискателям лицензии.

3	Общие требования к испытательным организациям

- Испытательная организация должна иметь действующую аккредитацию, выданную Службой аккредитации Финляндии (FINAS) или эквивалентной зарубежной организацией, следующей стандарту SFS-EN ISO/IEC 17025 [7] или SFS-EN ISO/IEC 17020 [8]. Решение об аккредитации, выданное организацией, эквивалентной FINAS, может быть утверждено в случае, если на данную аккредитацию распространяются многосторонние соглашения (MLA) или соглашения о взаимном признании (MRA), подписанные FINAS.

- Аккредитация должна охватывать испытательные методы, соответствующие применимым техническим стандартам или процедурам испытаний, которые применяются для испытаний методами неразрушающего и разрушающего контроля, проводимых в соответствии с настоящим руководством. Испытательная организация, производящая непрямое визуальное испытание, должна иметь аккредитацию для проведения испытаний каким-либо методом неразрушающего контроля.

303. Требования к собственной неаккредитованной испытательной организации изготовителя, проводящей испытания методами НРК, представлены в подразделе 4.2, а требования к собственной неаккредитованной испытательной организации изготовителя, проводящей испытания методами РК, представлены в подразделе 5.2.

- Испытательная организация должна в первую очередь провести основные значимые испытания самостоятельно.

- Если испытательная организация использует при испытаниях услуги сторонних организаций, процедуры испытаний должны быть определены в системе управления испытательной организации.

306. Если испытательная организация нанимает субподрядчика для проведения испытаний, субподрядчик должен быть утвержден Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности (STUK).

307. Если испытательная организация использует сторонний испытательный персонал для проведения испытаний и испытатели работают под руководством управления производством работ испытательной организации, следуя инструкциям и используя оборудование и материалы испытательной организации, то сторонняя испытательная организация, которую они представляют, не нуждается в утверждении, как указано в настоящем руководстве.

- Испытательная организация должна регистрировать или вести соответствующий учет субподрядчиков, стороннего персонала и лиц, выполняющих услуги, связанные с испытаниями.

- Испытательная организация должна продемонстрировать свою функциональную и финансовую независимость от изготовителя, лицензиата и инспектирующей организации, оценивающей соответствие испытанного объекта требованиям, а также должна иметь договор страхования ответственности.

- Испытательная организация и ее персонал не должны осуществлять деятельность, которая ставит под угрозу независимость и беспристрастность эксплуатации и принимаемых решений; такой деятельностью является, например, проектирование, изготовление и инспекция объекта. Результат испытаний должен основываться исключительно на оценке соответствия, и другие факторы, такие как финансовый, фактор давления или поощрения, не должны оказывать воздействия на результат.

311. Для классов безопасности 1 и 2 аккредитованная испытательная организация должна являться третьей стороной, независимой от сторон, вовлеченных в деятельность. Для класса безопасности 3 и класса безопасности 2, если это оправдано, аккредитованная испытательная организация может являться частью организации лицензиата, организацией-изготовителем испытываемого объекта или проверяющей организацией, производящей оценку соответствия испытываемого объекта, если она является отдельной частью организации. В этом случае обязанности персонала испытательной организации должны быть четко отделены от обязанностей лиц, выполняющих прочие задачи головной организации, и должны быть определены процедуры отчетности головной организации.

- Собственная неаккредитованная испытательная организация изготовителя может проводить испытания в отношении классов безопасности 1, 2 и 3, если это обосновано. Обязанности персонала испытательной организации должны быть четко отделены от обязанностей лиц, выполняющих прочие задачи головной организации, и должны быть определены процедуры отчетности головной организации.

- Испытательная организация должна располагать продвинутой системой качества, компетентным и опытным персоналом и соответствующим образом квалифицированными методами, установками и оборудованием, необходимыми для проведения испытаний и осуществления деятельности.

3.1	Обязанности лицензиата

- Лицензиат обязан подать заявку в STUK на утверждение испытательной организации и на применимость дополнительных квалификаций испытателей, производящих эксплуатационный контроль в соответствии с Руководством YVL E.5 в зоне инспектирования, согласно требованиям, изложенным в настоящем руководстве.

- Лицензиат обязан подать заявки и прочие необходимые документы, относящиеся к утверждению испытательных организаций, в соответствии с процедурами, описанными в Руководстве YVL A.1. Лицензиат несет ответственность за обеспечение соответствия заявок требованиям, указанным в настоящем руководстве.

- Лицензиат должен подавать ежегодные отчеты об оценке, решения об аккредитации и уведомления об изменениях, которые необходимы или являются предварительным условием для утверждения испытательной организации, предоставляя отдельное письмо по каждой испытательной организации.

317. Лицензиат должен располагать соответствующими процедурами для организации и управления работой испытательных организаций в целях обеспечения того, чтобы в испытаниях были задействованы только испытательные организации и испытатели, утвержденные STUK. Помимо этого, процедуры должны гарантировать, что утверждение действительно и что область его действия включает методы, применяемые при испытаниях.

- Лицензиат должен описать в своей системе управления процедуры, применяемые им для надзора за испытательной организацией.

- Лицензиат должен описать в своей системе управления процедуры, применяемые им для надзора за поддержанием действия утверждений испытательных организаций.

4	Испытательные организации, проводящие испытания методами НРК

4.1	Аккредитованные испытательные организации

401. Лицензиат должен подать заявку на утверждение STUK для:

а.	Испытательных организаций, проводящих испытания методами НРК для корпусного оборудования, механического оборудования и стальных конструкций классов безопасности 1 и 2.

б.	Испытательных организаций, проводящих испытания методами НРК в отношении изготовления материалов для корпусов высокого давления, внутренних элементов основных компонентов, трубопроводов, клапанов и насосов классов безопасности 1 и 2 в соответствии с разделением по компонентам группы 1 в приложении A. STUK имеет право дополнить это разделение отдельным решением.

в.	Испытательных организаций, проводящих испытания методами НРК, осуществляющих эксплуатационный контроль согласно Руководству YVL E.5, и применимости дополнительных квалификаций испытателей для эксплуатационного контроля в зоне инспектирования.

г.	Испытательных организаций, проводящих косвенное визуальное испытание для класса безопасности 3, если испытатели не квалифицированы в соответствии со стандартом SFS-EN ISO 9712 [9] или эквивалентной системой квалификации.

4.1.1	Заявка на утверждение и срок действия утверждения

402. При подаче заявки на утверждение испытательной организации лицензиат должен включить в заявку следующую информацию:

а.	Итоговый отчет по обоснованию приемлемости испытательной организации;

б.	Описание организационной структуры испытательной организации, ее ресурсов и обоснование ее независимости;

в.	Характеристику лица, ответственного за технические вопросы, с указанием его подготовки и опыта работы;

г.	Решение об аккредитации с приложениями, касающимися методов, для которых запрашивается утверждение;

д.	Описание методов испытаний, применяемых испытательной организацией;

е.	Список испытателей, включающий имя каждого испытателя, метод испытания, для которого испытатель квалифицирован, а также номер и дату окончания действия сертификата квалификации;

ж.	Описание квалификационной системы испытателя и организации в случае применения иной квалификации помимо квалификации, соответствующей стандарту SFS-EN ISO 9712 [9] или эквивалентной квалификационной системе;

з.	Характеристику лиц, нанятых испытательной организацией или имеющихся в ее распоряжении, которые были квалифицированы в соответствии с уровнем 3 стандарта SFS-EN ISO 9712 [9] или эквивалентной квалификационной системы для различных методов испытаний;

и.	Описание предыдущей деятельности испытательной организации и лица, ответственного за технические вопросы, на ядерных установках или в области изготовления компонентов, связанных с атомной энергетикой;

к.	Описание страхования ответственности.

- STUK утверждает испытательную организацию для каждого лицензиата на установленный срок, не превышающий пяти (5) лет. Предварительными условиями для утверждения являются действующая аккредитация и своевременное представление в STUK ежегодных отчетов об оценке.

- В случае необходимости лицензиат должен подать в STUK заявление на возобновление утверждения не позднее чем за три месяца до истечения срока действия предыдущего утверждения.

4.1.2		Лицо, ответственное за технические вопросы

- Лицо, ответственное за технические вопросы, должно обладать компетентностью и опытом в сфере испытаний методами НРК.

- Лицо, ответственное за технические вопросы, должно знать методы испытаний, порядок проведения испытаний и оценки результатов.

- Лицо, ответственное за технические вопросы, должно обеспечить проведение испытания согласно всем соответствующим нормам и инструкциям.

- Лицо, ответственное за технические вопросы, должно наниматься испытательной организацией на контрактной основе и иметь тесную связь с повседневной деятельностью испытательной организации.

- Лицо, ответственное за технические вопросы, должно нести ответственность за актуальность списка испытателей.

4.1.3	Обязанности испытательной организации

410. Для сохранения действительности утверждения испытательная организация должна всегда иметь:

а.	Лицо, ответственное за технические вопросы;

б.	Достаточные опыт и знания, инструкции для проектирования и реализации испытаний и оценки результатов;

в.	Подходящие испытательное оборудование и материалы;

г.	Компетентный персонал;

д.	Административные процедуры, обеспечивающие надежное функционирование системы менеджмента качества.

Кроме этого, испытательная организация должна гарантировать, что:

е.	Документы, связанные с заявлением, всегда актуальны;

ж.	Список испытателей отправляется лицензиату каждый календарный год;

з.	Инструкции и стандарты, предоставляемые испытателю, написаны на языке, который он понимает, и всегда доступны на площадке проведения испытаний;

и.	Испытания проводятся в соответствии с утвержденным планом испытаний или же, если план не был затребован, в соответствии с применимыми стандартами или соответствующими инструкциями;

к.	Испытатель не проводит испытания компонентов, если он был ответственен за их изготовление;

л.	Сформированная документация хранится не менее 10 лет;

м.	Организация следит за разработками в своей сфере и рассматривает возможности повышения надежности испытаний, возникающие в связи с новыми технологиями.

411. Целью испытательной организации должно являться непрерывное улучшение своей деятельности и компетентности.

412. Испытательная организация должна представлять лицензиату ежегодный отчет о выполнении органом аккредитации периодических оценок и их результатах.

4.1.4	Испытательные организации, утвержденные на основании аккредитации

- Испытательные организации, аккредитованные Службой аккредитации Финляндии (FINAS) или эквивалентным зарубежным органом аккредитации, могут проводить испытания методами неразрушающего контроля для корпусного оборудования, механического оборудования и стальных конструкций класса безопасности 3. Область действия аккредитации включает все изложенное в п. 302.

- Лицензиат должен представить в STUK для информации решение об аккредитации, оценку лицензиатом независимости испытательной организации и список испытателей. В списке испытателей должны быть указаны имя каждого испытателя, метод испытания, для которого испытатель квалифицирован, а также номер и дата окончания действия сертификата квалификации.

4.2	Неаккредитованные испытательные организации

415. Собственные неаккредитованные испытательные организации изготовителя могут по обоснованной причине быть утверждены для выполнения испытаний методами НРК для корпусного оборудования, механического оборудования и стальных конструкций классов безопасности 1, 2 и 3.

416. Лицензиат должен подать в STUK заявку на утверждение собственных неаккредитованных испытательных организаций изготовителя для проведения испытаний методами НРК.

417. При подаче заявления на утверждение неаккредитованной испытательной организации для проведения испытаний методами НРК:

а.	Система менеджмента качества изготовителя должна по меньшей мере отвечать требованиям, установленным стандартом SFS-EN ISO 9001 [10], или требованиям другой системы менеджмента качества, утвержденной STUK, и для нее должен быть произведен независимый внешний аудит.

б.	В систему менеджмента качества изготовителя, для которой был проведен аудит, должна входить испытательная деятельность.

в.	Дополнительные требования к системе менеджмента качества изготовителей компонентов изложены в Руководстве YVL A.3; также должны приниматься во внимание руководства YVL серии E по отдельным компонентам.

418. Уполномоченный орган, согласно Директиве ЕС «Об оборудовании, работающем под давлением», имеет право проводить оценку соответствия испытаний методами НРК, проводимых неаккредитованной испытательной организацией, условиям технической компетентности и функциональной независимости, если:

а.	Аккредитация уполномоченного органа включает модуль H или H1;

б.	Оценивающее лицо, работающее в уполномоченном органе, обладает знаниями об оцениваемой функции, а также соответствующей подготовкой и опытом подобных оценок;

в.	Технические составляющие (компоненты, процедуры, производительность) испытаний методами НРК оцениваются лицом, нанятым аккредитованной и утвержденной STUK испытательной организацией, которое имеет по меньшей мере 2 уровень квалификации в соответствии со стандартом SFS-EN ISO 9712 [9] или эквивалентной квалификационной системой в отношении методов испытаний, для которых запрашивается утверждение;

г.	Оценка основывается на процедуре оценки, утвержденной STUK.

419. При оценке испытательных организаций, проводящих радиографический контроль, должно быть рассмотрено соответствие испытательных установок национальным требованиям радиационной защиты.

- Лицензиат должен продемонстрировать соответствие уполномоченного органа, проводящего оценку, и компетентности лица, проводящего техническую оценку, в связи с заявкой на утверждение испытательной организации.

- Требования, изложенные в подразделе 4.1.1, применяются в отношении утверждения неаккредитованных испытательных организаций, проводящих испытания методами НРК, и срока действия утверждения. Решение об аккредитации должно быть заменено заключением уполномоченного органа о технической компетентности и независимости деятельности испытательной организации.

- К заявке на утверждение должны прилагаться решение о сертификации или сертификат, выпущенные по результатам независимого аудита системы менеджмента качества изготовителя, и основные процедуры, связанные с деятельностью испытательной организации.

- Лицо, ответственное за технические вопросы, должно отвечать требованиям, изложенным в подразделе 4.1.2.

- Предварительным условием действительности утверждения должно быть выполнение испытательной организацией обязательств, изложенных в подразделе 4.1.3. Периодическая оценка органом аккредитации заменяется ежегодными оценками уполномоченного органа, описанными в п. 418.

4.3	Требования, предъявляемые к испытателям

- Испытатели методами НРК должны иметь по меньшей мере 2 уровень квалификации в соответствии со стандартом SFS-EN ISO 9712 [9] или эквивалентной квалификационной системой в отношении применяемого метода испытаний. При этом испытатели 1 уровня могут производить облучение, необходимое для радиографического контроля (РГ). Квалификация 1 уровня также может быть утверждена для автоматизированной ультразвуковой дефектоскопии (УЗД) или испытаний методом вихревых токов (ВТ), проводимых во время изготовления материалов. В этих случаях результаты должны оцениваться испытателем 2 или 3 уровня.

- Квалификация испытателей, проводящих косвенное визуальное испытание, может быть установлена в испытательной организации. В этом случае к заявлению на утверждение испытательной организации следует приложить документ, описывающий требования к квалификации персонала, и порядок проведения визуальных испытаний должен основываться на этом документе.

- В требования, установленные для персонала, проводящего визуальные испытания, должна входить ежегодная проверка зрения.

- Лица, проводящие инспекции (НРК), заменяющие или дополняющие периодические инспекции корпусного оборудования, подлежащего регистрации, должны иметь квалификацию, указанную в п. 425, и наниматься испытательной организацией, утвержденной STUK. Квалификация, соответствующая п. 425, является достаточной для прочих видов контроля за состоянием.

4.3.1	Испытатели, проводящие эксплуатационный контроль в соответствии с Руководством YVL Е.5

- Все испытатели, осуществляющие эксплуатационный контроль в соответствии с Руководством YVL E.5, должны иметь базовую квалификацию 2 или 3 уровня в соответствии со стандартом SFS-EN ISO 9712 [9] или эквивалентной квалификационной системой в отношении конкретного метода контроля. Дополнительные требования к квалификации изложены в подразделе 6.7 Руководства YVL E.5.

- Испытатели должны наниматься испытательной организацией, утвержденной STUK. У STUK должно быть запрошено утверждение применимости дополнительной квалификации испытателей для области эксплуатационного контроля в связи с заявкой на утверждение испытательной организации или же путем подачи отдельной заявки.

- Лицензиат должен представить в заявке следующую информацию:

а.	Ссылку на решение об утверждении испытательной организации, если заявка на утверждение испытателей подается отдельно;

б.	Ссылку на решение об утверждении квалификационных документов систем инспектирования;

в.	Описание базовых квалификаций испытателей;

г.	Сертификаты квалификации, касающиеся дополнительной квалификации испытателей.

432. Срок действия утверждения испытателя истекает с окончанием действия утверждения испытательной организации.

5	ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩИЕ ИСПЫТАНИЯ 
МЕТОДАМИ РК

5.1	Аккредитованные испытательные организации и испытательные лаборатории, утвержденные Министерством окружающей среды

501. Испытательные организации, аккредитованные Службой аккредитации Финляндии (FINAS) или эквивалентным зарубежным органом аккредитации, могут проводить испытания методами разрушающего контроля для корпусного оборудования, механического оборудования, стальных конструкций, бетона и арматурной стали. Область действия аккредитации должна включать методы разрушающего контроля.

Испытание бетона и арматурной стали методами разрушающего контроля может также проводиться испытательной организацией, утвержденной Министерством окружающей среды.

502. Лицензиат должен представить в STUK для информации решение об аккредитации испытательной организации или сертификат, указывающий на утверждение Министерством окружающей среды, а также оценку лицензиатом независимости испытательной организации.

5.1.1	Лицо, ответственное за технические вопросы

- Лицо, ответственное за технические вопросы, должно обладать компетентностью и опытом в сфере испытаний методами РК.

- Лицо, ответственное за технические вопросы, должно знать методы испытаний, порядок проведения испытаний и оценки результатов.

- Лицо, ответственное за технические вопросы, должно обеспечить проведение испытаний согласно всем соответствующим нормам и инструкциям.

- Лицо, ответственное за технические вопросы, должно наниматься испытательной организацией на контрактной основе и иметь тесную связь с повседневной деятельностью испытательной организации.

5.1.2	Обязанности испытательной организации

- Испытательная организация должна гарантировать действительность аккредитации и проведение необходимой для аккредитации оценки органом аккредитации.

- Об изменениях в решении об аккредитации необходимо сообщать лицензиату незамедлительно.

5.2	Неаккредитованные испытательные организации

- Собственные неаккредитованные испытательные организации изготовителя могут по обоснованной причине быть утверждены для выполнения испытаний методами РК для корпусного оборудования, механического оборудования и стальных конструкций классов безопасности 1, 2 и 3.

- Лицензиат должен подать в STUK заявку на утверждение собственных неаккредитованных испытательных организаций изготовителя для проведения испытаний методами РК.

511. При подаче заявки на утверждение неаккредитованной испытательной организации для проведения испытаний методами РК:

а.	Система менеджмента качества изготовителя должна по меньшей мере отвечать требованиям, установленным стандартом SFS-EN ISO 9001 [10], или требованиям другой системы менеджмента качества, утвержденной STUK, и для нее должен быть произведен независимый внешний аудит.

б.	В систему менеджмента качества изготовителя, для которой был проведен аудит, должна входить испытательная деятельность.

в.	Дополнительные требования к системе менеджмента качества изготовителей компонентов изложены в Руководстве YVL A.3; также должны приниматься во внимание руководства YVL серии E по отдельным компонентам.

512. Уполномоченный орган, согласно Директиве ЕС «Об оборудовании, работающем под давлением», имеет право производить оценку соответствия испытаний методами РК, проводимых неаккредитованной испытательной организацией, условиям технической компетентности и функциональной независимости, если:

а.	Аккредитация уполномоченного органа включает модуль H или H1;

б.	Оценивающее лицо, работающее в уполномоченном органе, обладает знаниями об оцениваемой функции, а также соответствующей подготовкой и опытом подобных оценок;

в.	Технические составляющие (компоненты, процедуры, производительность) испытаний методами РК оцениваются компетентным лицом, нанятым аккредитованной испытательной организацией, которое было утверждено испытательной организацией для проведения данной работы;

г.	Оценка основывается на процедуре оценки, утвержденной STUK.

513. Лицензиат должен продемонстрировать соответствие уполномоченного органа, проводящего оценку, и компетентности лица, проводящего техническую оценку, в связи с заявкой на утверждение испытательной организации.

514. Требования, изложенные в подразделе 4.1.1, за исключением п. 402 з, применяются в отношении утверждения неаккредитованных испытательных организаций, проводящих испытания методами РК, и срока действия утверждения. Решение об аккредитации должно быть заменено заключением уполномоченного органа о технической компетентности и независимости деятельности испытательной организации.

- К заявке на утверждение должны прилагаться решение о сертификации или сертификат, выпущенные по результатам независимого аудита системы менеджмента качества изготовителя, и основные процедуры, связанные с деятельностью испытательной организации.

- Лицо, ответственное за технические вопросы, должно отвечать требованиям, изложенным в подразделе 5.1.1.

517. Предварительным условием действительности утверждения должно быть выполнение испытательной организацией обязательств, изложенных в подразделе 4.1.3. Периодическая оценка органом аккредитации заменяется ежегодными оценками уполномоченного органа, описанными в п. 512.

6	Испытания, связанные с изготовлением материалов

601. В приложении A представлено разделение по компонентам и классам безопасности, связанное с испытаниями методами НРК и РК корпусов высокого давления, внутренней части основных
компонентов, трубопроводов, клапанов и насосов, проводимыми на стадии изготовления материалов. STUK может дополнить разделение отдельным решением.

602. Заявка на утверждение испытательной организацией изготовителя материала для выполнения испытаний методами НРК или РК, связанных с изготовлением материалов группы 1, указанных в приложении A, должна подаваться в соответствии с изложенными в настоящем руководстве требованиями к организациям, испытывающим корпусное оборудование, механическое оборудование и стальные конструкции.

603. Изготовитель материала, проводящий испытания методами НРК или РК, связанные с изготовлением материалов группы 2, указанных в приложении A, должен иметь утверждение на изготовление подобных материалов согласно тем же стандартам, которые применяются для проектирования компонента или конструкции. Кроме того, система менеджмента качества изготовителя должна по меньшей мере отвечать требованиям, установленным стандартом SFS-EN ISO 9001 [10], или требованиям другой системы менеджмента качества, утвержденной STUK, и для нее должен быть произведен независимый внешний аудит. Лицензиат может также подать запрос на утверждение испытательной организации согласно требованиям приложения A, группа 1.

Если испытания проводятся внешней испытательной организацией, для получения утверждения необходимо соблюдать требования, установленные в данном руководстве для организаций, испытывающих корпусное оборудование, механическое оборудование и стальные конструкции классов безопасности 1 и 2.

604. Изготовитель материала, проводящий испытания методами НРК или РК, связанные с изготовлением материалов группы 3, указанных в приложении A, должен при проведении испытаний следовать требованиям применимых стандартов продукции. Кроме того, система менеджмента качества изготовителя должна по меньшей мере отвечать требованиям, установленным стандартом SFS-EN ISO 9001 [10], или требованиям другой системы менеджмента качества, утвержденной STUK, и для нее должен быть произведен независимый внешний аудит. Лицензиат может также подать запрос на утверждение испытательной организации согласно требованиям приложения A, группа 1.

- К плану производства изготовленного компонента должны прилагаться решение о сертификации или сертификат, выпущенные по результатам независимого аудита системы менеджмента качества изготовителя материалов групп 2 и 3, и сертификат об утверждении, относящийся к материалам, используемым при изготовлении.

- Изготовители материалов для корпусов высокого давления и трубопроводов также должны выполнять требования Руководства YVL E.3.

7	Документы, необходимые для осуществления надзора

- Лицензиат должен подать для утверждения в STUK заявки на утверждение испытательных организаций, заявки на поправки, относящиеся к предварительным условиям для утверждения испытательных организаций, и заявки, касающиеся применимости дополнительных квалификаций испытателей, проводящих эксплуатационный контроль в соответствии с Руководством YVL E.5.

- Лицензиат должен получить утверждение STUK для внесения следующих изменений, влияющих на информацию по решению об утверждении:

а.	Изменение названия испытательной организации;

б.	Исключение или замена метода испытаний;

в.	Замена лица, ответственного за технические вопросы.

В этих случаях срок действия решения об утверждении испытательной организации остается таким, каким он был указан в предыдущем решении.

- Лицензиат должен представлять в STUK для информации ежегодные отчеты об оценке, являющиеся предварительным условием для утверждения испытательной организации, до конца апреля следующего года. В случае невыполнении данного требования STUK имеет право отменить утверждение своим решением.

- В ежегодный отчет об оценке должна входить следующая информация:

а.	Описание выполнения и результатов периодических оценок, проводимых органом аккредитации или уполномоченным органом в соответствии с требованиями настоящего Руководства;

б.	Актуальный список испытателей;

в.	Ежегодная обратная связь от заказчика (лицензиата) и действия, предпринятые на ее основании;

г.	Собственная оценка лицензиатом деятельности испытательной организации.

- Если утверждение испытательной организации производится на основании аккредитации, лицензиат должен подать в STUK для информации решение об аккредитации испытательной организации, оценку лицензиатом независимости испытательной организации и, если организация проводит испытания методами НРК, список испытателей, а также уведомление о любых изменениях в аккредитации испытательной организации.

- Лицензиат должен представить в STUK для информации уведомление об изменениях, связанных с эксплуатационными требованиями, установленными для изготовителей материалов в пп. 603 и 604.

8	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности

- STUK утверждает испытательные организации, поправки, относящиеся к предварительным условиям для утверждения испытательных организаций, и заявки, касающиеся применимости дополнительных квалификаций испытателей, осуществляющих эксплуатационный контроль в соответствии с Руководством YVL E.5, путем выпуска своего решения по заявке лицензиата.

- STUK рассматривает поступающие для информации решения об аккредитации испытательных организаций, утвержденных на основании аккредитации; оценки независимости, списки испытателей и любые связанные с ними изменения, ежегодные отчеты об оценке, необходимые для утверждения испытательной организации, и уведомления об изменениях в предварительных условиях для деятельности изготовителей материалов.

- STUK осуществляет надзор за утвержденными им испытательными организациями в рамках собственных инспекций и посредством контрольных посещений с целью инспекции деятельности испытательных организаций в масштабах, которые он сочтет необходимыми.

Объектами надзора, например, являются:

а.	Эффективность системы менеджмента качества;

б.	Надежность проводимых испытаний;

в.	Осуществление подготовки;

г.	Общая организация испытаний;

д.	Отчетность о результатах;

е.	Соответствие условиям, указанным в решении об утверждении испытательной организации;

ж.	Выполнение принятых планов испытаний;

з.	Действительность положений, норм и стандар- тов, имеющихся у испытателей.

- STUK следит за соблюдением требований настоящего руководства, осуществляя проверку документов и производственные инспекции в рамках своих программ производственных и периодических инспекций.

- При ведении учета корпусного оборудования STUK проверяет квалификацию испытателей, применяющих методы НРК, в рамках периодических инспекций корпусного оборудования, подлежащего регистрации.

- При рассмотрении результатов контроля за состоянием STUK проверяет квалификацию испытателей, применяющих методы НРК в рамках контроля за состоянием.

- Согласно Закону «Об атомной энергии», STUK имеет право отменить свое утверждение испытательной организации в случае несоответствия ее деятельности оговоренным требованиям и условиям или требованиям, установленным в решении об утверждении. Если это оправдано соображениями обеспечения безопасности, STUK после разбора дела корпорации или организации имеет право изменить требования и условия, установленные его решением об утверждении.

Определения

Аккредитация

Под аккредитацией должна пониматься аттестация, произведенная третьей стороной в отношении органа оценки соответствия, для формальной демонстрации того, что его компетентность достаточна для выполнения задач по оценке соответствия. (SFS-EN ISO/IEC 17000, 2005).

Бетонная конструкция

Под бетонной конструкцией должны пониматься конструкции из бетона, железобетона и предварительно напряженного бетона.

Непрямое визуальное испытание

Под косвенным визуальным испытанием должна пониматься проверка, осуществляемая, например, при помощи бороскопа, эндоскопа, оптоволокна, бинокля или телекамеры. При такой инспекции может применяться система автоматизированного контроля и записи данных, манипулятор или робот.

Уполномоченный орган

Под уполномоченным органом должен пониматься уполномоченный орган, описанный в статье 12 Директивы ЕС «Об оборудовании, работающем под давлением» (97/23/EC).

Квалификация

Под квалификацией должен пониматься процесс, целью которого является выявление способности выполнять установленные требования (соответствует процессу квалификации по стандарту ISO 9000).

Контроль за состоянием

Под контролем за состоянием должно пониматься определение пригодности к эксплуатации СКК (систем, конструкций и компонентов).

Техническое обслуживание

Под техническим обслуживанием должно пониматься плановое обслуживание СКК для заблаговременного снижения вероятности отказа или капитальный ремонт, или ремонт СКК, выполненные на основании установленных нужд.

Система менеджмента качества

Под системой менеджмента качества должна пониматься система управления, предназначенная для управления и контроля организации в области качества. (SFS-EN ISO 9000:2005)

Лицензиат

Под лицензиатом должен пониматься обладатель лицензии, которая дает право на использование атомной энергии. Под использованием атомной энергии понимается деятельность, указанная в разделах 2(1) и 2(2) Закона «Об атомной энергии».

Изготовитель материалов

Под изготовителем материалов должно пониматься отдельное лицо или организация, производящие материал в форме базового изделия, используемый для изготовления компонента или конструкции.

Механическое оборудование

Под механическим оборудованием должны пониматься, например, внутренние элементы корпуса реактора, приводы регулирующих стержней, насосы, двигатели, фильтры, исполнительные механизмы клапанов, подъемные механизмы, грузоподъемное оборудование, оборудование для обращения с топливом, контейнеры для окончательного захоронения, облицовки бассейнов-хранилищ, вентиляторы и их трубы.

Корпусное оборудование

Под корпусным оборудованием должны пониматься корпус, трубопровод и прочие технические сборки, в которых присутствует или может присутствовать избыточное давление, а также технические сборки, спроектированные для защиты оборудования, работающего под давлением, включая элементы, соединенные с деталями, работающими под давлением, такими как фланцы, патрубки, сцепления, опоры, подъемные скобы и т. д.

Компетентность

Под компетентностью должна пониматься проявленная способность к применению знаний и умений. (ISO 9000)

Корпусное оборудование, подлежащее регистрации

Под корпусным оборудованием, подлежащем регистрации, должно пониматься корпусное оборудование, которое должно быть зарегистрировано в соответствии с разделом 3 Решения Министерства торговли и промышленности (953/1999).

Испытание методами неразрушающего контроля (НРК)

Под испытанием методами неразрушающего контроля должны пониматься инспекции, при которых форма и размер инспектируемого объекта существенно не изменяются.

Испытание методами разрушающего контроля (РК)

Под испытанием методами разрушающего контроля должны пониматься инспекции, выполняемые с целью определения механических характеристик объекта, при которых инспектируемый объект разрушается или изменяет свою геометрию.

Стандартизированный компонент

Под стандартизированным компонентом должен пониматься компонент, размеры которого соответствуют применимым стандартам и который выбирается для предполагаемого места применения на основании определенного значения своего номинального размера, категории номинального давления, категории изделия и т. д.

Прямое визуальное испытание

Под прямым визуальным испытанием должны пониматься инспекции, осуществляемые без использования дополнительных приспособлений (за исключением источников света, зеркал и увеличительных стекол).

Инспекция

Под инспекцией должно пониматься исследование компонентов или конструкций и связанных с ними проектирования и процессов, а также верификация их соответствия требованиям, представленным в решениях STUK, руководствах YVL и основах проектирования.

Корпусное оборудование, не относящееся к выработке атомной энергии

Под корпусным оборудованием, не относящимся к выработке атомной энергии, должно пониматься корпусное оборудование, имеющее класс безопасности EYT в соответствии с Руководством YVL B.2.

Стальная конструкция

Под стальной конструкцией должны пониматься структурные стальные компоненты, поставляемые в качестве строительных изделий. Типичные стальные конструкции ядерных установок включают в себя: несущие конструкции зданий, несущие стальные конструкции бетонной защитной оболочки реактора, корпусы, подвергающиеся гидростатическому давлению, опоры изгибов труб, приспособления, защищающие от летящих предметов, стеллажи для хранения свежего и отработавшего топлива, ворота и облицовки бассейнов выдержки отработавшего топлива, опоры подкрановых рельсов, двери и люки, стальные платформы, оборудование для обращения с отработавшим топливом и подкрановые рельсы.

Испытания

Под испытаниями должен пониматься процесс определения одной или нескольких характеристик оцениваемого объекта для проверки соответствия требованиям. (SFS-EN ISO/IEC 17000, 2005).

Испытательная организация

Под испытательной организацией должна пониматься организация, которая выполняет задачи испытаний, требующие специальных навыков и знаний (Закон «Об атомной энергии» 990/1987).

Ядерная установка

Под ядерной установкой должны пониматься установки, используемые для выработки атомной энергии, включая исследовательские реакторы, установки по крупномасштабному окончательному захоронению ядерных отходов, а также установки, используемые для крупномасштабного производства, выработки, использования, обработки или хранения ядерных материалов или ядерных отходов. Однако под ядерной установкой не должны пониматься:

а.	шахты или перерабатывающие установки, предназначенные для производства урана или тория, а также расположенные на их территории помещения или места, в которых для окончательного захоронения хранятся или располагаются ядерные отходы данных установок; или

б.	окончательно закрытые помещения, в которых ядерные отходы находятся на постоянном хранении с использованием метода, утвержденного Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности. (Закон «Об атомной энергии» 990/1987, раздел 3)

Корпусное оборудование ядерной установки

Под корпусным оборудованием ядерной установки должно пониматься корпусное оборудование для ядерных и неядерных объектов, находящееся на ядерной установке.

Корпусное оборудование для ядерных объектов

Под корпусным оборудованием для ядерных объектов должно пониматься корпусное оборудование, имеющее класс безопасности 1, 2 или 3 в соответствии с Руководством YVL B.2.

Ссылки

- Закон «Об атомной энергии» (990/1987).

- Постановление «Об атомной энергии» (161/1988).

- Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013).

- Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008).

- Закон «Об оборудовании, работающем под давле- нием» (869/1999).

- Решение Министерства торговли и промышленности об оборудовании, работающем под давлением (938/1999).

- SFS-EN ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибро- вочных лабораторий».

- SFS-EN ISO/IEC 17020 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции».

- SFS-EN ISO 9712 Испытание методами неразрушающего контроля. Квалификация и сертификация персонала, выполняющего испытания методами неразрушающего контроля. Общие принципы.

- SFS-EN ISO 9001 Система менеджмента качества. Требования

ПРИЛОЖЕНИЕ А	Разделение по компонентам и классам безопасности, связанное с испытаниями методами НРК и РК 
на стадии изготовления материалов

| Компонент или деталь |  |  | Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Корпусы высокого давления и теплообмен- ники | Основные компоненты, находящиеся под давлением, и внутренние элементы основных компонентов | • Корпус • Края • Фланцы корпуса • Пучок труб • Трубчатая пластина • Сепаратор пара • Пароосушитель | • Основные компоненты и внутренние элементы основного контура теплоносителя • Нестандартизированные детали • Детали с принципиальным проектным решением ТПР • Болтовое соединение смотрового колодца в реакторе, парогенераторе и компенсаторе давления | • Стандартизированные детали |  |
|  | Прочие детали, работающие под давлением | • Патрубки • Фланцы • Крышки смотровых колодцев |  | • SC 1: ДУ > 50 • SC 2: ДУ > 100 | • Другие размеры |
|  |  | • Гайки и болты |  | • M > 50 | • Другие размеры |
|  | Детали, приваренные к корпусу под давлением |  |  | • SC 2: Опоры основных компонентов | • Прочие детали |
| Трубопроводы | Трубы основного теплоносителя; трубы с принципи- альным проектным решением ТПР; нестандартизиро- ванные детали | • Трубы • Кованые или фасонные адаптеры (переходные трубы, Т-образные разветвители, отводы) • Фланцы | • SC 1, ДУ > 50 • SC 2, ДУ > 100 | • Другие размеры |  |
|  | Прочие трубы, работающие под давлением | • Трубы • Кованые или фасонные адаптеры (переходные трубы, Т-образные разветвители, отводы) • Фланцы |  | • SC 1: ДУ > 50 • SC 2: ДУ > 100 | • Другие размеры |
|  |  | • Гайки и болты |  | • M > 50 | • Другие размеры |
|  | Детали, приваренные к трубам под давлением |  |  |  | • Все детали |
|  | Ограничители биения и опоры |  |  | • Главный трубопровод теплоносителя | • Прочие детали |

| Компонент или деталь |  |  | Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клапаны | Детали, работающие под давлением | Корпуса клапанов (кованые и литые): • Основной контур теплоносителя • Системы с принципиальным проектным решением ТПР • Нестандартизированные клапаны | • SC 1: ДУ > 50 • SC 2: ДУ > 100 | • Другие размеры |  |
|  |  | • Патрубки • Крышка • Фланцы |  | • SC 1: ДУ > 50 • SC 2: ДУ > 100 | • Другие размеры |
|  |  | • Гайки и болты |  | • M > 50 | • Другие размеры |
|  |  | • Затворы или отсечные клапаны |  | • Детали, работающие под давлением | • Прочие детали |
|  | Детали, приваренные к корпусу под давлением | • Опоры |  |  | • Все детали |
|  | Функциональные детали | • Затворы или клапаны • Шток и уплотнительные сильфоны • Прочие детали затвора клапана • Детали блока контроля и регуляции (разгрузочные клапаны, сбросные клапаны) |  |  | • Все детали |
| Насосы | Детали, работающие под давлением | Корпуса насосов (кованые и литые): • Основной контур теплоносителя • Системы с принципиальным проектным решением ТПР Нестандартизированные насосы | • SC 1: ДУ > 50 • SC 2: ДУ > 100 | • Другие размеры |  |
|  |  | • Патрубки • Крышка • Фланцы |  | • SC 1: ДУ > 50 • SC 2: ДУ > 100 | • Другие размеры |
|  |  | • Гайки и болты |  | • M > 50 | • Другие размеры |
|  | Детали, приваренные к корпусу под давлением | • Опоры • Дозаторы и крепежные детали |  |  | • Все детали |
|  | Функциональные детали | • Рабочее колесо • Вал • Подшипники • Направляющие лопатки • Сцепление |  |  | • Все детали |

Сокращения

ТПР: течь перед разрушением

М: метрическая резьба

ДУ: номинальный диаметр