|  | РУКОВОДСТВО YVL E.7 / 15.11.2013 |
| --- | --- |

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ

1	Введение	5

2	Область применения	6

3	Спецификация требований, выбор и закупка оборудования и кабелей электрооборудования и систем контроля и управления	7

3.1	Общие требования по спецификации требований, выбору и закупке электрооборудования и систем контроля и управления	7

3.2	Спецификация требований	8

3.3	Управление конфигурацией	9

3.4	Анализ пригодности	9

3.4.1	Предварительный анализ пригодности	10

3.4.2	Окончательный анализ пригодности	11

4	Менеджмент качества оборудования и кабелей электрооборудования и систем контроля и управления	11

4.1	Общие требования менеджмента качества	11

4.2	Система менеджмента качества	12

5	Квалификация электросистем и оборудования и кабелей 
электрооборудования и систем контроля и управления	12

5.1	Общие требования к квалификации	12

5.2	План квалификации	12

5.3	Испытания, входящие в квалификацию	13

5.4	Оценка процесса проектирования и изготовления электрооборудования и систем контроля и управления	14

5.5	Совместимость с электрической сетью	14

5.6	Квалификация на соответствие условиям окружающей среды	15

5.7	Электромагнитная совместимость	16

5.8	Квалификация с помощью анализов	16

5.9	Учет опыта эксплуатации	16

5.10	Утверждение типа	16

продолжение

Применительно к новым ядерным установкам настоящее руководство должно вступить в силу 01.12.2013 и действовать до получения дальнейших распоряжений. Применительно к находящимся в эксплуатации и строящимся ядерным установкам настоящее руководство должно вводиться в действие по отдельному решению STUK. Настоящее руководство заменяет Руководства YVL 5.2 и YVL 5.5.

Первое издание	ISBN 978-952-309-136-8 (печатный экземпляр) Kopijyvä Oy 2014

Хельсинки 2014	ISBN 978-952-309-137-5 (pdf)

ISBN 978-952-309-138-2 (html)

| STUK • SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN / НАДЗОРНЫЙ ОРГАН ПО РАДИАЦИОННОЙ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Osoite/Адрес • Laippatie 4, 00880 Хельсинки Postiosoite/Почтовый адрес • PL/А/я 14, FIN-00881 Хельсинки, ФИНЛЯНДИЯ Puh./Тел. (09) 759 881, +358 9 759 881 • Факс (09) 759 88 500, +358 9 759 88 500 • www.stuk.fi |
| --- | --- |

РУКОВОДСТВО YVL E.7 / 15.11.2013

6	Квалификация программного обеспечения оборудования, имеющего классификацию безопасности	17

6.1	Особые требования к оборудованию, основанному на программных средствах	17

6.2	Квалификация программного обеспечения системной платформы и прикладного программного обеспечения	18

6.3	Процедуры и процессы проектирования программного обеспечения	19

6.4	Инструментальные программные средства	19

6.5	Информационная безопасность и изолирование передачи данных	19

6.6	Имеющееся программное обеспечение	20

6.7	Испытания программного обеспечения	20

7	Получение, монтаж и ввод в эксплуатацию	20

7.1	Общие требования к получению, монтажу и вводу в эксплуатацию	20

7.2	Входной контроль	20

7.3	Монтаж	21

7.4	Ввод в эксплуатацию	21

8	Управление процессом старения	22

9	Документы, представляемые в STUK	22

9.1	Менеджмент качества	22

9.2	План квалификации	22

9.3	Анализы пригодности	23

9.4	Производственный контроль и производственные испытания	23

9.5	Этап монтажа	24

9.6	Этап ввода в эксплуатацию	24

9.7	Этап эксплуатации	24

9.8	Модификации во время эксплуатации	24

9.9	Контроль старения	25

9.10	Обзор документов для представления в STUK на разных этапах	25

10	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности	27

10.1	Надзор за менеджментом качества	27

10.2	Надзор за изготовлением и производственными испытаниями	27

10.3	Надзор за монтажом	27

10.4	Надзор за вводом в эксплуатацию	27

10.5	Надзор во время эксплуатации	27

10.6	Модификации во время эксплуатации	27

10.7	Контроль старения	27

РУКОВОДСТВО YVL E.7 / 15.11.2013

Определения	28

Ссылки	29

ПРИЛОЖЕНИЕ A	Пример взаимосвязи между процессом проектирования и предварительным отчетом по безопасности или концептуальным планом	30

ПРИЛОЖЕНИЕ B	Пример взаимосвязи между процессом проектирования и окончательным отчетом по безопасности или документацией предварительной инспекции	31

ПРИЛОЖЕНИЕ C	Пример взаимосвязи между процессом проектирования и предварительным анализом пригодности	32

ПРИЛОЖЕНИЕ D	Пример взаимосвязи между процессом реализации 
и окончательным анализом пригодности	33

ПРИЛОЖЕНИЕ E	Пример взаимосвязи между процессом реализации на объекте и контролем со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности	34

Предоставление полномочий

Согласно разделу 7 r Закона «Об атомной энергии» (990/1987), задачей Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK) является разработка детальных требований безопасности для реализации уровня безопасности в соответствии с Законом «Об атомной энергии».

Правила применения

Публикация руководства YVL сама по себе не должна менять предыдущих решений, принятых STUK до публикации руководства. STUK принимает отдельное решение о том, каким образом новое или обновленное руководство YVL должно применяться в отношении эксплуатируемых или строящихся ядерных установок, а также оперативной деятельности лицензиатов, лишь выслушав мнения заинтересованных сторон. Применительно к новым ядерным установкам и к прочим случаям использования атомной энергии настоящее руководство должно применяться в существующем виде.

При рассмотрении применения представленных в руководствах YVL новых требований безопасности к эксплуатируемым или строящимся ядерным установкам STUK принимает во внимание принципы, установленные в разделе 7 a Закона «Об атомной энергии» (990/1987): Безопасность при использовании атомной энергии должна поддерживаться на самом высоком уровне, насколько это практически возможно. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники.

Согласно разделу 7 r (3) Закона «Об атомной энергии», требования Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK), предъявляемые к безопасности, являются обязательными для лицензиата, при этом за лицензиатом оставлено право предлагать альтернативную методику или решение, отличное от изложенного в нормах и правилах. Если лицензиат может представить убедительные доказательства того, что предлагаемая методика или решение обеспечивает соблюдение стандартов безопасности в соответствии с настоящим законом, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) вправе утвердить методику или решение, способствующее достижению указанного уровня безопасности.

Перевод. Исходный текст на финском языке.

1	Введение

- В настоящем руководстве определены подробные требования безопасности, касающиеся оборудования и кабелей электрооборудования и систем контроля и управления (СКУ), и содержатся описания процедур, относящихся к надзору и инспекции со стороны STUK. Так как квалификация и техническое обслуживание, помимо прочего, требуют обращения с электрооборудованием и СКУ на уровне компонентов, в настоящем руководстве также установлены определенные требования на уровне систем, хотя в целом оно сосредоточено на уровне компонентов.

- В соответствии с разделом 63 (1) (3) Закона «Об атомной энергии» (990/1987) [1] Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) уполномочен требовать, чтобы ядерное топливо или конструкции и компоненты, предназначенные для использования в качестве частей ядерной установки, были изготовлены с использованием методов, утвержденных Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности. STUK уполномочен вменить в обязанность лицензиату или соискателю лицензии обеспечение возможности для STUK в достаточной мере контролировать изготовление топлива или таких конструкций и компонентов.

- В соответствии с разделом 4 (2) Постановления Государственного совета (717/2013) [2] системы, конструкции и компоненты, реализующие функции безопасности или связанные с их реализацией, должны проектироваться, изготавливаться, устанавливаться и использоваться таким образом, чтобы их уровень качества, а также оценка, инспекции и испытания, включая квалификацию на соответствие условиям окружающей среды, необходимые для подтверждения их уровня качества, были достаточными с учетом значимости для безопасности проверяемого объекта.

- В соответствии с разделом 5 (1) Постановления Государственного совета (717/2013) проектирование, строительство, эксплуатация, контроль за состоянием и техническое обслуживание атомной электростанции должно происходить с учетом старения систем, конструкций и компонентов, важных для безопасности, для обеспечения соблюдения требований основ проектирования, принимая во внимание необходимые коэффициенты безопасности в течение всего срока службы установки.

- В соответствии с разделом 6 (1) Постановления Государственного совета (717/2013) особое внимание должно уделяться предотвращению, обнаружению и исправлению любой ошибки персонала на любом этапе жизненного цикла атомной электростанции. Возможность ошибки персонала должна быть принята во внимание при проектировании атомной электростанции и при планировании ее эксплуатации и технического обслуживания так, чтобы ошибки персонала и отклонения от нормальной эксплуатации станции из-за ошибки персонала не подвергали опасности безопасность станции. Вероятность отказов по общей причине из-за ошибки персонала должна быть пониженной. Последствия ошибок персонала должны быть ограничены посредством функционального принципа безопасности, обеспечивающего глубокоэшелонированную защиту.

106. В соответствии с разделом 12 (2) Постановления Государственного совета (717/2013) принцип глубокоэшелонированной защиты подразумевает максимально достижимую практическими средствами независимость каждого из уровней защиты друг от друга. На уровнях глубокоэшелонированной защиты должны применяться надежные высококачественные технологии, прошедшие тщательные исследования и испытания. Необходимые действия по контролю события и предотвращению радиационных опасностей должны планироваться заблаговременно. При обеспечении условий для выполнения работ организацией лицензиата должно быть гарантировано принятие надежных мер по предотвращению событий при эксплуатации и аварий и обеспечение эффективных технических и административных мер для предварительных рабочих условий персонала на случай возможных переходных режимов и аварийных условий.

107. В соответствии с разделом 17 (1) Постановления Государственного совета (717/2013) при проектировании атомной электростанции необходимо учитывать внешние угрозы, которые могут затруднить выполнение функций безопасности. Проектирование, размещение и защита систем, конструкций и компонентов должны быть организованы таким образом, чтобы влияние внешних угроз на безопасность станции было минимальным. Пригодность систем, конструкций и компонентов к эксплуатации должна быть продемонстрирована в проектных условиях окружающей среды.

108. В соответствии с разделом 18 (1) Постановления Государственного совета (717/2013) при проектировании атомной электростанции необходимо учитывать любые внутренние угрозы, которые могут затруднить выполнение функций безопасности. Проектирование, размещение и защита систем, конструкций и компонентов должны быть организованы таким образом, чтобы вероятность появления внутренних событий была низкой, а их влияние на безопасность станции – минимальным. Пригодность систем, конструкций и компонентов к эксплуатации должна быть продемонстрирована в условиях окружающей среды каждого помещения, использованных в качестве их основ проектирования.

109. В соответствии с разделом 21 (1) Постановления Государственного совета (717/2013) во время строительства обладатель лицензии на сооружение атомной электростанции должен обеспечить строительство и реализацию станции в соответствии с требованиями безопасности и утвержденными планами и процедурами.

- . В соответствии с разделом 21 (2) Постановления Государственного совета (717/2013) лицензиат также обязуется обеспечить соблюдение требований безопасности поставщиками и субпоставщиками, оказывающими услуги и поставляющими продукцию, важную для безопасности

- . В соответствии с разделом 22 (1) Постановления Государственного совета (717/2013) в связи с вводом в эксплуатацию атомной электростанции лицензиат должен обеспечить эксплуатацию систем, конструкций и компонентов, а также станции в целом согласно проектированию.

- В соответствии с разделом 22 (2) Постановления Государственного совета (717/2013) на этапе ввода в эксплуатацию лицензиат должен обеспечить наличие соответствующей организации для будущей эксплуатации атомной электростанции наряду с достаточным количеством квалифицированного персонала и инструкциями, пригодными для этой цели.

- В соответствии с разделом 26 (1) Постановления Государственного совета (717/2013) системы, конструкции и компоненты, важные для безопасности атомной электростанции, должны быть доступны согласно указаниям проектных требований. Готовность и влияние условий эксплуатации подлежат надзору посредством проведения инспекций, испытаний, измерений и анализов. Готовность необходимо подтвердить заранее посредством регулярного технического обслуживания; необходимо также подготовиться к проведению технического обслуживания и ремонта во избежание снижения готовности. Проектирование, составление инструкций и реализацию контроля за состоянием и технического обслуживания необходимо производить таким образом, чтобы обеспечить целостность и пригодность к эксплуатации систем, конструкций и компонентов в течение всего срока их службы.

- В соответствии с разделом 29 (2) Постановления Государственного совета (717/2013) система управления должна распространяться на любую организационную деятельность, влияющую на ядерную и радиационную безопасность атомной электростанции. Для каждой функции должны быть выявлены значимые для безопасности требования, а также описаны меры, запланированные для обеспечения соответствия этим требованиям. Организационные процессы и эксплуатационные практики должны быть систематическими и должны основываться на процедурах.

- В соответствии с разделом 29 (4) Постановления Государственного совета (717/2013), лицензиат должен взять на себя обязательство и обязать своих работников и поставщиков, субпоставщиков и других партнеров, участвующих в выполнении функций, влияющих на безопасность, придерживаться систематического управления безопасностью и качеством.

- При проектировании, изготовлении и установке оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ ядерных установок необходимо учитывать действующие в Финляндии нормативные акты, изданные уполномоченными органами, помимо STUK. К ним относятся стандарты безопасности в части, касающейся безопасности электротехнического оборудования и производственной безопасности при электромонтажных работах, и инструкции, изданные надзорными органами по электробезопасности (например, стандарты серии SFS 6000: «Низковольтные электрические установки»; стандарт SFS 6001: «Высоковольтные электрические установки»; и стандарт SFS 6002: «Безопасность при электромонтажных работах»), а также нормативные акты и руководства, касающиеся безопасности при работе с техникой. Компетентные органы следят за соблюдением законодательства об электробезопасности и безопасности при работе с техникой.

117. Если перечнем определений не предусмотрено иное, в настоящем руководстве соблюдается глоссарий менеджмента качества в соответствии со стандартом [3].

2	Область применения

201. Настоящее руководство применимо к оборудованию и кабелям электрооборудования и СКУ ядерной установки в течение ее жизненного цикла.

- Требования, установленные настоящим руководством, применяются к соискателям лицензии, лицензиатам, поставщикам и изготовителям атомной электростанции в цепочке поставок оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ.

- Поскольку квалификация и техническое обслуживание, помимо прочего, требуют обращения с электрооборудованием и СКУ на уровне компонентов, в настоящем руководстве также установлены определенные требования на уровне систем, хотя в целом оно сосредоточено на уровне компонентов.

- В Руководстве YVL B.1 определены общие требования и управление конфигурацией электрооборудования и СКУ на уровне систем.

- Общие требования к системе управления рассматриваются в Руководстве YVL A.3.

- Общие требования к строительству и вводу в эксплуатацию ядерной установки и модификациям эксплуатируемых электростанций содержатся в Руководстве YVL A.5.

- Общие требования к управлению процессом старения содержатся в Руководстве YVL A.8. Настоящее руководство содержит дополнительные требования к управлению процессом старения кабелей ядерной установки.

- Общие требования к использованию обратной связи по опыту эксплуатации изложены в Руководстве YVL A.10.

- Требования к мерам физической безопасности ядерной установки представлены в Руководстве YVL A.11. В некоторых случаях эти требования могут влиять на требования к электрооборудованию и СКУ, например, в связи с падением самолета.

- Общие требования к информационной безопасности ядерной установки представлены в Руководстве YVL A.12.

3	Спецификация требований, выбор и закупка оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ

3.1	Общие требования по спецификации требований, выбору и закупке электрооборудования и СКУ

301. Процедуры лицензиата по оценке поставщика должны охватывать оценку поставщиков оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ.

- Процедуры лицензиата по проектированию должны содержать процедуры для определения требований к местоположению для использования оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ.

- У лицензиата должны быть в наличии процедуры для сообщения требований, связанных с оборудованием и кабелями электрооборудования и СКУ, организациям и их субподрядчикам, участвующим в жизненном цикле компонента.

- Процедуры лицензиата по проектированию должны содержать процедуры для оценки спецификации требований для оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ класса безопасности 2 (п. 324).

- Процедуры лицензиата по проектированию должны содержать процедуры для подготовки предварительного и окончательного анализа пригодности оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ.

- Процедуры лицензиата по проектированию должны содержать процедуры для подготовки плана квалификации оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ.

- Процесс проектирования и материально-технического обеспечения лицензиата для оборудования и кабелей электрооборудования или СКУ классов безопасности 2 и 3 должен определять документацию, разрабатываемую на разных этапах процесса. Документация может быть описана в плане по обеспечению качества.

- Лицензиат должен подготовить и постоянно вести перечень основных аварийных контрольно-измерительных приборов установки (см. Определения).

- Проектирование, изготовление и испытания электрооборудования и кабелей класса безопасности 2 и тех электрических компонентов и кабелей класса безопасности 3, которые необходимы в аварийных ситуациях и имеют особые требования к устойчивости к условиям окружающей среды, должны основываться на финских или международных стандартах на электрооборудование и, если применимо, на стандартах и руководящих принципах атомной промышленности.

- При проектировании, изготовлении и испытаниях электрооборудования и кабелей класса безопасности 3, помимо указанных в п. 309, должны использоваться применимые финские или международные стандарты на электрооборудование.

311. Проектирование, изготовление и испытания оборудования СКУ класса безопасности 2 и основных аварийных контрольно-измерительных приборов должны в первую очередь основываться на стандартах и руководящих принципах атомной промышленности, если существует применимый стандарт атомной промышленности.

- При проектировании, изготовлении и испытаниях оборудования СКУ класса безопасности 3 должны использоваться применимые международные стандарты на оборудование СКУ.

- Оборудование и кабели электрооборудования и СКУ ядерной установки должны помечаться бирками с удобочитаемой маркировкой, изготовленными из материала, устойчивого к параметрам окружающей среды и напряжениям в месте применения.

3.2	Спецификация требований

314. Спецификация требований должна быть подготовлена при выборе или закупке оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3.

315.	 В спецификации требований к оборудованию или кабелям электрооборудования или СКУ классов безопасности 2 и 3 должны быть указаны свойства, требуемые от оборудования или кабелей на предполагаемом месте применения (например, функциональные требования, требования производительности и отказоустойчивости, требования, определяемые условиями окружающей среды и эксплуатации, и требования касательно соединений, периодических испытаний, технического обслуживания, информационной безопасности, квалификации и срока службы).

316. В спецификации требований к оборудованию и кабелям электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должна быть указана классификация безопасности компонента или кабеля.

317. В спецификации требований к оборудованию и кабелям электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должна быть указана классификация сейсмостойкости компонента или кабеля.

318. В спецификации требований к оборудованию и кабелям электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должны быть указаны основные стандарты безопасности, применимые к компоненту или кабелю, и отклонения от требований к ним.

- В спецификации требований к оборудованию и кабелям электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должны быть указаны требования в отношении компонента или кабеля, содержащиеся в плане по обеспечению качества системы и ее компонентов.

- В спецификации требований к оборудованию и кабелям электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должны быть указаны требования в отношении компонента или кабеля, установленные планом квалификации системы или компонента.

- Спецификация требований к оборудованию и кабелям электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должна соблюдаться на протяжении периода проектирования, изготовления и эксплуатации системы.

- Окончательная спецификация требований к оборудованию и кабелям электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должна быть достаточно подробной для обеспечения возможности проведения прослеживаемой верификации на соответствие конкретным требованиям конечной продукции.

323. Требования к оборудованию и кабелям электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должны быть однозначными и не должны содержать противоречивых данных.

Требования к оборудованию или кабелям электрооборудования или СКУ классов безопасности 2 и 3 должны быть прослеживаемыми до требований более высокого уровня (таких как требования уровня систем, концептуальные требования уровня объекта и т. д.)

- Спецификация требований к оборудованию или кабелям электрооборудования или СКУ класса безопасности 2 должна оцениваться специалистом, не принимавшим участие в проектировании рассматриваемой позиции. Оценка должна демонстрировать, что требования к продукции соответствуют требованиям более высокого уровня.

- По классу безопасности 2 необходимо составить отчет об оценке спецификации требований к оборудованию или кабелям электрооборудования или СКУ (п. 324), в котором содержатся наблюдения, сделанные во время оценки, и обоснованное заключение касательно точности, объема и непротиворечивости спецификации требований.

- Отчет по оценке спецификации требований к оборудованию или кабелям электрооборудования или СКУ класса безопасности 2 (п. 324) необходимо обновлять при внесении изменений в спецификацию требований.

3.3	Управление конфигурацией

- Общие требования управления конфигурацией рассматриваются в Руководстве YVL B.1.

- У лицензиата должна быть подходящая процедура управления конфигурацией, охватывающая электрооборудование и СКУ и их компоненты, ПО и инструменты.

- Процедура управления конфигурацией электрооборудования и СКУ должна быть определена и описана в плане управления конфигурацией, который определяет реализацию управления конфигурацией на ядерной установке в рамках определенного функционального процесса или проекта.

- Процедуры управления конфигурацией электрооборудования и СКУ должны применяться ко всей законченной продукции или полуфабрикатам внутри системы/блока, таких как оборудование, ПО, документы, инструментальные средства поддержки и их интерфейсы на протяжении всего их жизненного цикла.

- В наличии должны быть процедуры внесения изменений параметров в электрооборудование и СКУ с описанием процедур утверждения изменений параметров и процедур внесения изменений.

- Версии документов, компонентов и ПО электрооборудования и СКУ должны иметь однозначные отличительные знаки для управления версиями оборудования и ПО и предотвращения ошибок персонала.

- В случае проведения модификаций документация на оборудование и кабели электрооборудования и СКУ должны обновляться, а процедура обновления должна входить в состав процедуры управления конфигурацией.

3.4	Анализ пригодности

- Предварительный и окончательный анализ пригодности в отношении пригодности оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 для предполагаемого места их применения должен быть подготовлен как часть процесса выбора компонентов для системы или закупки сменной запасной части.

- Запасная часть считается не исходной деталью, а сменной запасной частью в контексте п. 334, если:

а.	ухудшены показатели производительности запасной части в отношении ее функции безопасности;

б.	запасная часть имеет отклонения от исходной по способу функционирования, любой части ПО или характеристикам конструкции;

в.	запасная часть отличается от исходной по устойчивости к условиям окружающей среды;

г.	уровень менеджмента качества запасной части не соответствует уровню оригинала;

д.	изменился изготовитель запасной части.

- Анализ пригодности не требуется для серийно изготавливаемых монтажных поставок, используемых в нормальных эксплуатационных условиях, таких как кабельные зажимы, кабельные соединители и кабельные наконечники.

- Анализ пригодности оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 может составляться только специалистом, знающим требования к местоположению компонента.

а.	Выбор компонента и оценка его пригодности к использованию в конструируемой системе – обычная работа для проектировщика системы. На этом этапе работы, в лучшем случае, проектировщик создает основную часть документации для предварительного анализа пригодности в целях документирования работы и обеспечения ее прослеживаемости.

б.	Заключение лицензиата, часть предварительного анализа пригодности (см. п. 340), может быть составлено автором предварительного анализа пригодности, если он входит в организацию лицензиата, или лицом, входящим в организацию лицензиата и владеющим достаточными знаниями о требованиях к местоположению компонента.

в.	Окончательный анализ пригодности может составляться тем же автором, который составлял и предварительный анализ пригодности, либо другим лицом, владеющим достаточными знаниями о требованиях к местоположению.

г.	Оценки лицензиата, относящиеся к окончательному анализу пригодности (см. п. 348 и п. 349), могут составляться автором окончательного анализа пригодности, если он входит в организацию лицензиата, или лицом, входящим в организацию лицензиата и владеющим достаточными знаниями о требованиях к местоположению компонента.

- Анализ пригодности, выполняемый для электрооборудования и СКУ с помощью основанных на программных средствах технологий, должен содержать оценку программного и аппаратного обеспечения.

- В описании оборудования, представленном в связи с анализом пригодности, должно содержаться описание использованных инструментальных программных средств.

3.4.1	Предварительный анализ пригодности

- В предварительном анализе пригодности лицензиат должен представить основанное на верификации заключение о пригодности элемента по месту его использования.

- В предварительном анализе пригодности пригодность компонента или кабеля должна верифицироваться путем сопоставления нормированных значений со спецификацией требований (см. подраздел 3.2). В необходимом объеме должны проверяться следующие характеристики компонента:

- функциональные свойства и производительность;

- надежность;

- устойчивость к условиям окружающей среды;

- электротехнические размеры и защита;

- эксплуатация компонента при нарушениях работы или переходных режимах в электрической сети;

- применимость стандартов, использованных при проектировании и изготовлении компонента;

- возможность проведения испытаний и ремонтопригодность;

- срок службы.

- Характеристика компонента и его эксплуатации должна быть представлена вместе с предварительным анализом пригодности.

- Отчет изготовителя и предварительные условия изготовителя для изготовления конкретной продукции, как указано в главе 4 («Менеджмент качества»), должны представляться в связи с предварительным анализом пригодности. Особое внимание должно быть уделено:

- организации изготовителя;

- компетенции изготовителя для изготовления продукции;

- системе управления изготовителя, методу ее оценки и результатам оценки.

- План по обеспечению качества компонента должен быть представлен вместе с предварительным анализом пригодности, если он не был передан в STUK наряду с документацией уровня систем (см. п. 902).

- План квалификации компонента (см. подраздел 5.2) должен быть представлен вместе с предварительным анализом пригодности, если он не был передан в STUK наряду с документацией уровня систем (см. п. 904).

- Стандарты, используемые при типовых испытаниях или в процессе утверждения типа (см. подраздел 5.10), должны представляться вместе с предварительным анализом пригодности.

- Данные, относящиеся к аккредитации и квалификации любых организаций, осуществляющих утверждение типа или испытания, должны быть представлены вместе с предварительным анализом пригодности (по утверждению типа см. раздел 5.10).

3.4.2	Окончательный анализ пригодности

- В окончательном анализе пригодности лицензиат должен представить обоснованное заключение о квалификации элемента по месту его использования согласно спецификации требований.

- В окончательном анализе пригодности лицензиат должен представить оценку лицензиата после производственных испытаний в отношении соответствия компонента требованиям (п. 519).

- В связи с окончательным анализом пригодности необходимо на основании валидации продемонстрировать, что компонент или кабель соответствуют своим нормированным значениям. Особое внимание должно быть уделено:

- результатам квалификационных испытаний (подраздел 5.3);

- совместимости с электрической сетью (подраздел 5.5);

- квалификации на соответствие условиям окружающей среды (подраздел 5.6);

- показателям электромагнитной совместимости (подраздел 5.7);

- анализам, относящимся к квалификации (подраздел 5.8);

- учету опыта эксплуатации (подраздел 5.9);

- типовым испытаниям и утверждению типа (подраздел 5.10);

- квалификации программного обеспечения (подраздел 6).

- В связи с окончательным анализом пригодности электрооборудования или СКУ класса безопасности 2 должна быть представлена независимая оценка приемлемости процедур квалификации.

- Независимая оценка (п. 351) приемлемости электрооборудования или СКУ класса безопасности 2 может проводиться специалистом или организационной единицей, работающими на лицензиата, но не имеющими отношения к проектированию рассматриваемой системы.

- Привлечение специалиста из независимой сторонней организации должно быть рассмотрено для оценки процедур квалификации (п. 351) компонентов и кабелей электрооборудования и СКУ, особенно значимых для ядерной безопасности.

- Вместе с окончательным анализом пригодности должны быть представлены необходимые действия, предпринятые в отношении срока хранения, срока службы и контроля старения компонентов и материалов.

- Если рассматриваемый компонент не является серийно изготавливаемым изделием, вместе с окончательным анализом пригодности должен быть представлен итоговый отчет о результатах менеджмента качества, полученных во время изготовления.

- Если рассматриваемый компонент не является серийно изготавливаемым изделием, вместе с окончательным анализом пригодности должен быть представлен отчет о результатах производственных испытаний.

- Окончательный анализ пригодности должен содержать все отклонения от данных, представленных в предварительном анализе пригодности компонента или кабеля, и обоснования их приемлемости.

- Оценка менеджмента качества процесса проектирования и изготовления должна предоставляться вместе с окончательным анализом пригодности для следующего оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ:

- оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ класса безопасности 2;

- компонентов и кабелей класса безопасности 3, необходимых при авариях, для которых существуют особые требования касательно устойчивости к условиям окружающей среды.

4	Менеджмент качества оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ

4.1	Общие требования менеджмента качества

401. Руководство YVL А.3 устанавливает общие требования к системе управления и менеджменту качества ядерной установки. Руководство YVL А.3 устанавливает требования к процедурам, связанным с системами управления и соблюдающимся на уровне систем. Руководство YVL А.3 устанавливает требования к сооружению и вводу в эксплуатацию ядерной установки. Требования, указанные в данных руководствах, необходимо соблюдать при организации менеджмента качества оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ.

402. Лицензиат должен подготовить основные процедуры по организации менеджмента качества на этапах закупки, проектирования, изготовления, испытаний, получения, монтажа, ввода в эксплуатацию и эксплуатации оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ, имеющих классификацию безопасности.

4.2	Система менеджмента качества

- Помимо общих процедур менеджмента качества, установленных для оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ, к началу этапа закупки должен быть в наличии план по обеспечению качества для компонентов или кабелей, имеющих классификацию безопасности.

- В дополнение к требованиям настоящего документа, содержание плана по обеспечению качества также рассматривается в Руководствах YVL A.3 и YVL B.1.

- План по обеспечению качества компонента (п. 403) может входить в состав общего плана по обеспечению качества системы и ее компонентов.

- Менеджмент качества оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ во время строительства нового объекта должен охватывать менеджмент качества всех сторон, задействованных в жизненном цикле компонента вплоть до начала промышленной эксплуатации объекта.

- Менеджмент качества оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ на эксплуатируемом объекте должен охватывать менеджмент качества всех сторон, задействованных в жизненном цикле компонента.

- Процедуры эксплуатационного менеджмента качества оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ должны включать в себя процедуры по обеспечению и поддержанию качества периодического технического обслуживания, периодических испытаний, результатов испытаний, ремонтных работ и модификаций, управления конфигурацией, замены запасных частей и точности приборов.

- Процедуры менеджмента качества оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ должны обеспечивать соответствие конструкции и свойств партий продукции, закупаемых на объект, этим же параметрам квалифицированных изделий.

410. Поставщики оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должны иметь сертифицированную систему управления или подобную систему управления, прошедшую независимую оценку третьей стороной.

411. Система управления поставщиков оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ класса безопасности 2 должна отвечать требованиям, установленным для систем управления в Руководстве YVL А.3. Если необходимо, лицензиат может применять дополнительные процедуры, основанные на плане по обеспечению качества и приведенные в п. 630 Руководства YVL A.3. Применение данной процедуры должно быть обосновано.

5	Квалификация оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ

5.1	Общие требования к квалификации

501. Электрооборудование и СКУ ядерной установки и их компоненты и кабели должны быть пригодны для использования по назначению и по месту применения.

- Оборудование и кабели электрооборудования и СКУ, имеющие классификацию безопасности, должны быть квалифицированы для использования по назначению и по месту применения.

- Квалификация электрооборудования и СКУ, имеющих классификацию безопасности, должна проводиться с помощью предварительного и окончательного анализов пригодности.

- При аттестации должен определяться максимальный срок хранения и срок службы компонента, после чего должна быть снова проведена квалификация или должен быть заменен компонент, если требуется эксплуатация компонента при аварийных условиях или если в компоненте обнаружены быстро стареющие детали (см. п. 354).

5.2	План квалификации

505. Лицензиат должен подготовить особый план квалификации по системам и компонентам для валидации электрооборудования и СКУ и их оборудования и кабелей классов безопасности 2 и 3.

- План квалификации должен быть составлен в соответствии с процедурой, входящей в состав системы менеджмента качества лицензиата.

- В плане квалификации электрооборудования и СКУ и их оборудования и кабелей классов безопасности 2 и 3 должны рассматриваться следующие подобласти:

- применимые стандарты,

- процесс проектирования и изготовления;

- испытания;

- организации, которые необходимо задействовать в квалификации;

- анализы;

- учет опыта эксплуатации.

- В плане квалификации электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должны быть представлены анализы пригодности, которые необходимо подготовить.

- Если при валидации лицензиат хотел бы использовать данные о каких-либо предыдущих утверждениях типа или испытаниях, они должны прилагаться к плану квалификации электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3.

- В плане квалификации систем, оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ класса безопасности 2 должна содержаться процедура, в соответствии с которой проводится независимая оценка приемлемости процедуры валидации оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ класса безопасности 2 (п. 351).

- В плане квалификации должны быть определены все инструментальные программные средства, используемые при проектировании и реализации основанных на программных средствах систем и оборудования электрооборудования и СКУ класса безопасности 2, таких как компиляторы, генераторы кода, анализаторы и т. п.

- В плане квалификации должны быть определены все методы анализа и испытаний, основанные на программных средствах, используемые при проектировании и реализации систем и оборудования электрооборудования и СКУ класса безопасности 2.

- План квалификации систем, оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должен обновляться в случае, если в спецификацию требований вносятся изменения, влияющие на квалификацию, или если обнаруживаются данные, которые могут повлиять на процесс квалификации, и соответственно, на план квалификации.

5.3	Испытания, входящие в квалификацию

- Для квалификационных испытаний систем, оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должны составляться планы испытаний.

- Испытания должны проводиться в соответствии с планом квалификационных испытаний (п. 514) независимыми проверяющими лицами, не имеющими отношения к проектированию и изготовлению электрооборудования и СКУ, их систем, компонентов или кабелей классов безопасности 2 или 3.

- План квалификационных испытаний (п. 514), критерии приемки испытаний и результаты испытаний должны быть задокументированы таким образом, чтобы у автора окончательного анализа пригодности или при необходимости у уполномоченного органа была возможность их оценки.

517. С помощью испытаний и анализов необходимо убедиться, что электрооборудование и СКУ класса безопасности 2 не имеют никаких лишних функций, которые могли бы негативно сказаться на безопасности.

- Достаточность испытаний электрооборудования и СКУ или их компонента класса безопасности 2 должна быть обоснована, а полнота испытаний должна анализироваться согласно требованиям и нормированным значениям.

- После производственных испытаний лицензиат должен оценить соответствие компонента или кабеля электрооборудования или СКУ классов безопасности 2 или 3 установленным требованиям, до того как изделие может быть отправлено на объект.

- Оценка в соответствии с п. 519 должна прилагаться к окончательному анализу пригодности.

- График поставки и установки электрооборудования и СКУ, их компонентов или кабелей классов безопасности 2 и 3 должен составляться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность планирования и реализации модификаций, которые могут потребоваться после производственных испытаний в соответствии с процедурами, учитывающими значимость для безопасности системы или компонента.

522. Окончательные испытания электрооборудования и СКУ или их компонентов классов безопасности 2 и 3 должны проводиться на объекте в реальных условиях эксплуатации.

- Во всех возможных случаях окончательные испытания на объекте (п. 522) должны подтвердить, что электрооборудование и СКУ, их компоненты или кабели классов безопасности 2 и 3 отвечают функциональным требованиям и требованиям производительности, установленным для них.

- При окончательных испытаниях электрооборудования и СКУ или их компонентов классов безопасности 2 и 3 (п. 522) можно частично применять моделирование условий.

5.4	Оценка процесса проектирования и изготовления электрооборудования и систем контроля и управления

- Оборудование и кабели электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 на ядерной установке должны быть спроектированы и обеспечены документацией таким образом, чтобы на разных этапах процесса проектирования и изготовления обеспечивался правильный перенос установленных требований применительно к конечной продукции, предназначенной для использования.

- Процессы проектирования, изготовления и испытаний оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 на ядерной установке должны быть организованы таким образом, чтобы обеспечивался правильный перенос установленных требований применительно к конечной продукции, предназначенной для использования.

- Процессы проектирования, изготовления и испытаний оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ класса безопасности 3 на ядерной установке должны оцениваться таким образом, чтобы обеспечивался правильный перенос установленных требований применительно к конечной продукции, предназначенной для использования.

- Результаты процессов проектирования, изготовления и испытаний оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ класса безопасности 2 на ядерной установке должны пройти независимую оценку таким образом, чтобы обеспечивался правильный перенос установленных требований применительно к конечной продукции, предназначенной для использования.

- Оценка процессов проектирования и изготовления должна быть представлена в окончательном анализе пригодности в соответствии с требованиями, установленными в разделе 3.4.2.

5.5	Совместимость с электрической сетью

- Должно быть проанализировано влияние изменений напряжения и частоты во внешней сети электропередач и во внутренних электрических сетях ядерной установки на оборудование ядерной установки.

- При выборе размеров компонентов должны учитываться изменения напряжения и частоты во внешней сети электропередач и во внутренних электрических сетях ядерной установки.

- При квалификации компонентов должны учитываться изменения напряжения и частоты во внешней сети электропередач и во внутренних электрических сетях ядерной установки.

533. При квалификации электрооборудования или СКУ классов безопасности 2 или 3 должна оцениваться эксплуатация и повышение температуры оборудования, когда его клеммы находятся в следующих условиях:

- номинальный ток и напряжение непрерывно;

- пониженное напряжение разной продолжительности с одновременным изменением частоты наиболее неблагоприятного характера в отношении компонента;

- повышенное напряжение разной продолжительности с одновременным изменением частоты наиболее неблагоприятного характера в отношении компонента;

- резкие изменения напряжения в переходных процессах;

- максимальная пульсация входного напряжения;

- для компонентов, передающих электроэнергию, – сценарии короткого замыкания и пиковые значения пускового тока под нагрузкой.

- При оценке, проводимой согласно п. 533, необходимо учитывать любые изменения сочетаний нагрузок на компонент, когда изменяются напряжение сети и частота.

- При оценке, проводимой согласно п. 533, необходимо оценивать пусковые характеристики компонента в сценариях резких отклонений напряжения.

- Квалификацию изменений напряжения и частоты, выполняемую согласно п. 533, можно проводить с помощью испытаний или анализов.

- Можно прибегать к анализам при квалификации электромеханических компонентов по сценариям нарушения напряжения/частоты, указанным в п. 533.

- Экспериментальные параметры компонента при номинальных условиях должны быть доступны, когда используется метод, описанный в п. 537.

- Квалификация компонентов, в составе которых присутствуют электронные элементы, по изменениям напряжения и частоты, описанным в п. 533, должна основываться на испытаниях.

- Повышение температуры электрооборудования или СКУ классов безопасности 2 и 3 должно определяться при номинальном состоянии согласно нормированным значениям компонента и с помощью типовых испытаний, определенных стандартами, если потеря электроснабжения компонента достаточно велика, чтобы считать, что компонент сильно нагревается из-за внутренней потери электроснабжения.

- При определении повышения температуры электрооборудования или СКУ, подключенных к сети постоянного тока с резервными аккумуляторными батареями, напряжение непрерывного подзаряда для комплекта аккумуляторов должно использоваться в качестве питающего напряжения.

- Повышение температуры электрооборудования и СКУ или их кабелей в номинальном состоянии должно учитываться при квалификации компонента или кабеля по преобладающим условиям окружающей среды.

5.6	Квалификация на соответствие условиям окружающей среды

- Условия окружающей среды и напряжения, влияющие на электрооборудование и СКУ, их системы, компоненты и кабели на ядерной установке, имеющие классификацию безопасности, должны быть определены для всех запланированных эксплуатационных условий и на время хранения и транспортировки.

- Электрооборудование и СКУ, их системы, компоненты и кабели должны быть спроектированы таким образом, чтобы их пригодность к эксплуатации поддерживалась в рамках установленных требований на протяжении всего запланированного срока их службы.

- Валидация оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ, имеющих классификацию безопасности, по запланированным условиям окружающей среды и напряжениям должна проводиться с помощью испытаний и анализов в соответствии со стандартами.

- Испытания и анализы, указанные в п. 545, должны соответствовать совокупным воздействиям любых возможных максимально неблагоприятных эксплуатационных условий и условий окружающей среды.

- Выбор конструкций и материалов для оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3, необходимых во время или после аварий, должен обеспечить им необходимую работоспособность в случае аварии в соответствии с установленными требованиями на протяжении всего запланированного срока службы.

- Производительность оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ, требуемая во время или после аварий, должна быть подтверждена с помощью типовых испытаний.

- Типовые испытания, указанные в п. 548, должны формировать одинаковую последовательность испытаний, при которых одни и те же испытательные образцы подвергаются проектным эксплуатационным и внешним напряжениям, обусловленным запланированным местом применения.

- Перед испытанием на аварийные условия испытательные образцы оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ должны пройти искусственное старение до соответствия их запланированному сроку службы.

- Искусственное старение оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ должно производиться способом, воспроизводящим реальное старение с соответствующей степенью достоверности.

- Испытание оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ, моделирующее аварию, должно учитывать воздействие излучения и напряжений, вызванных температурой, давлением и влажностью, показатели которых совпадают с аварийными условиями, а также резкие изменения условий.

- Состав воды, используемой в испытаниях оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ, моделирующих аварию, должен совпадать с составом воды в реальных аварийных условиях, насколько это возможно.

- Если существует вероятность погружения оборудования или кабелей электрооборудования и СКУ в воду во время аварии и если в такой ситуации требуется их функционирование, также должна быть продемонстрирована их работоспособность в данной ситуации.

- Испытания оборудования или кабелей электрооборудования и СКУ, моделирующие аварию, должны быть разработаны таким образом, чтобы с достаточной степенью уверенности доказать пригодность к эксплуатации компонента или кабеля в аварийных условиях на протяжении всего запланированного срока их службы.

- Если оборудование или кабели электрооборудования и СКУ должны функционировать при тяжелой аварии реакторной установки, они должны быть валидированы способом, применимым к тяжелой аварии реакторной установки (например, должны учитываться высокие температуры, доза радиационного облучения и возгорание водорода).

- Сейсмические испытания или анализы, связанные с валидацией на виброустойчивость оборудования или кабелей электрооборудования и СКУ, должны проводиться в соответствии с Руководством YVL Е.6

5.7	Электромагнитная совместимость

- Соответствие электромагнитной совместимости электрооборудования и СКУ и их монтажа должно быть продемонстрировано путем испытаний или анализов ЭМС согласно стандартам.

- Процедуры и технические решения, избранные для защиты электрооборудования и СКУ и их монтажа на ядерной установке от электромагнитных помех, должны быть обоснованы.

Более подробно защита от электромагнитных помех рассмотрена в Руководстве YVL А.11 и в его приложении А.

5.8	Квалификация с помощью анализов

560. Квалификация электрооборудования и СКУ должна включать в себя валидацию функциональных требований и требований производительности с помощью анализов, если другие квалификационные мероприятия не могут продемонстрировать соответствие этим требованиям.

5.9	Учет опыта эксплуатации

561. Для электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 или 3 и их компонентов должен составляться анализ опыта эксплуатации.

- Учет опыта эксплуатации, используемый для анализа опыта эксплуатации электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 или 3 и их компонентов, необходимо собирать согласно процедуре, для которой представлены инструкции.

- При анализе опыта эксплуатации, основанного на программных средствах электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 или 3 и их компонентов, также должно учитываться используемое программное обеспечение.

- При анализе опыта эксплуатации, основанного на программных средствах электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 или 3 и их компонентов, также должна учитываться история изменений и версий программного обеспечения.

- Полнота процесса сбора опыта эксплуатации, продолжительность периода сбора и значимость этих процессов для обеспечения достоверности данных должны оцениваться при помощи анализа опыта эксплуатации.

- Учет опыта эксплуатации, используемый в анализе, должен характеризовать проверяемую функцию безопасности.

- Использование учета опыта эксплуатации версий аппаратного и программного обеспечения, настроек и эксплуатационных профилей, отличных от тех, которые планировалось применять при валидации системы или компонента, должно быть обосновано.

- Нельзя квалифицировать компонент только на основании учета опыта эксплуатации.

5.10	Утверждение типа

569. Утверждение типа должно быть получено для следующего оборудования:

- системных платформ контроля и управления класса безопасности 2;

- приоритетных блоков контроля и управления, основанных на программных средствах, класса безопасности 2;

- оборудования контроля и управления класса безопасности 2, подлежащего квалификации по аварийным условиям;

- электротехнического оборудования класса безопасности 2, подлежащего квалификации по аварийным условиям, кроме электродвигателей и электрических исполнительных механизмов клапанов, требования к которым рассмотрены в Руководствах YVL E.8 и E.9;

- кабелей класса безопасности 2, подлежащих квалификации по аварийным условиям;

- основных аварийных контрольно-измерительных приборов класса безопасности 3, подлежащих квалификации по аварийным условиям.

- Предварительным условием для утверждения типа оборудования должен быть сертификат проверки типа, выданный третьей стороной и подтверждающий приемлемость проекта и реализации оборудования согласно нормированным значениям оборудования. Также требуется оценка соответствия типу, проводимая третьей стороной в отношении производственного процесса с учетом обеспечения качества, или сертификат соответствия, выдаваемый третьей стороной и подтверждающий соответствие типу изготовленного оборудования на основании инспекций и испытаний конкретной продукции. Проверка типа и верификация соответствия должны проводиться согласно модулям B и D Решения № 768/2008/EC [5] Европейского парламента и Совета. Вместо модуля D может использоваться модуль F.

- Третья сторона, уполномоченная проводить проверку типа и оценку соответствия типу компонента, должна являться органом по сертификации, аккредитованным для оценки соответствия применяемых стандартов согласно стандарту SFS-EN ISO/IEC 17065 [6], или инспектирующей организацией, аккредитованной для выполнения подобных задач согласно стандарту SFS-EN ISO/IEC 17020 [7]. Для осуществления надзора за испытаниями орган по сертификации или инспектирующая организация должны обладать приемлемой квалификацией согласно стандарту SFS-EN ISO/IEC 17025 [8]. Орган по сертификации или инспектирующая организация должны также быть уполномоченным органом, пригодным для выполнения конкретной задачи.

- Решение об аккредитации в отношении организации, выполняющей проверки типа и оценки соответствия типу, должно быть приложено к предварительному анализу пригодности. Если одна и та же организация подает несколько утверждений типа, решение об аккредитации может быть направлено только единожды, но в предварительном анализе пригодности должна быть указана ссылка на представленную ранее документацию.

- При проверке типа третья сторона должна проверить компонент как сочетание типа конструкции и типа продукции, на что указано в модуле B Решения [5].

- Сертификат проверки типа или приложения к нему должны отражать все данные, подтвержденные проверкой типа (техническая классификация), и любые ограничения по эксплуатации, требуемые для оценки приемлемости компонента для использования по назначению.

- Документ об утверждении системы качества, составленный третьей стороной, согласно модулю D Решения [5] должен быть приложен к документам по утверждению типа.

- Если применяется модуль F Решения [5], в сертификате соответствия, выданном на основании инспекций и испытаний конкретной продукции, должно содержаться следующее:

- уникальные идентификационные знаки поставляемой партии и уникальные идентификационные знаки проверенных компонентов из поставляемой партии;

- инспекции, проведенные третьей стороной, и испытания, за которыми она осуществляла надзор (объем инспекций конкретной продукции), для подтверждения соответствия поставляемой партии требованиям;

- сертификат соответствия должен ссылаться на сертификат проверки типа, подтверждающий, что компоненты в поставляемой партии соответствуют типу компонента, по которому был выдан сертификат проверки типа.

577. Утверждение типа компонента, содержащего в себе основанные на программных средствах технологии, должно охватывать оценку как программного, так и аппаратного обеспечения.

6	Квалификация программного обеспечения оборудования, имеющего классификацию безопасности

6.1	Особые требования к оборудованию, основанному на программных средствах

601. В публикации [4] «Лицензирование критического для безопасности ядерных реакторов программного обеспечения, общепринятая позиция семи Европейских органов ядерного регулирования и уполномоченных организаций технической поддержки, редакция 2010 г.» крайне подробно рассматриваются некоторые различия уровней требований, связанных с проектированием, реализацией и техническим обслуживанием программного обеспечения для разных классов безопасности. Требования данной публикации должны учитываться, если это применимо, при проектировании СКУ и их оборудования классов безопасности 2 и 3.

- При проектировании и реализации программного обеспечения (ПО) классов безопасности 2 и 3 должны соблюдаться применимые стандарты атомной промышленности.

- При проектировании ПО для систем и оборудования класса безопасности 2 необходимо стремиться к ясности и простоте структуры.

- Структура программного обеспечения класса безопасности 2 должна сводить к минимуму распространение воздействия одной ошибки в ПО.

- Структура программного обеспечения класса безопасности 2 должна обеспечивать возможность верификации требований, установленных для системы.

- Для ПО классов безопасности 2 и 3 должен быть определен цикл выполнения программы.

- Те части ПО, которые не являются необходимыми для функциональных рабочих характеристик, должны быть идентифицированы, а их значимость для безопасности должна быть проанализирована и учтена при проектировании системы класса безопасности 2.

- Механизмы отказов ПО классов безопасности 2 и 3 должны быть выявлены и проанализированы в достаточном объеме.

- Системы и компоненты классов безопасности 2 и 3, основанные на программных средствах, должны быть оснащены самодиагностикой в соответствии с их значимостью для безопасности и требованиями надежности, установленными интервалами периодических испытаний.

- Объем самодиагностики и периодических испытаний СКУ и их компонентов класса безопасности 2, основанных на программных средствах, должен быть проанализирован.

611. Необходимо проанализировать влияние отказов функции самодиагностики системы или компонента класса безопасности 2, основанных на программных средствах, на работу СКУ защиты.

- Требования, установленные для программного обеспечения классов безопасности 2 или 3, должны выводиться из требований уровня компонента или системы в прослеживаемом виде.

- П. 601–п. 612 также должны применяться к передаче данных и шинам данных между разнородным программным обеспечением.

6.2	Квалификация программного обеспечения системной платформы и прикладного программного обеспечения

- План квалификации программируемой системы класса безопасности 2 или 3 (см. раздел 5.2) должен включать квалификацию программного обеспечения системной платформы и прикладного программного обеспечения.

- Утверждение типа системной платформы или компонента (см. раздел 5.10) также должно охватывать программное обеспечение системной платформы.

- Для системных платформ или компонентов класса безопасности 3, которым не требуется утверждение типа в соответствии с разделом 5.10, необходимо провести оценку программного обеспечения системной платформы в соответствии с применимым стандартом на основании целевых показателей надежности, установленных для системы или компонента.

617. Отчет об оценке, указанный в п. 616, должен содержать наблюдения, сделанные во время инспекции, указание необходимость каких-либо корректирующих действий и обоснованное решение по приемлемости программного обеспечения для использования по назначению.

- Анализ возможностей процесса проектирования и соответствия стандартам процесса проектирования программного обеспечения системной платформы и прикладного программного обеспечения должен входить в состав доказательства надежности системы или компонента, основанных на программных средствах, класса безопасности 2 или 3.

- Анализ квалификации персонала, участвующего в испытаниях, должен входить в состав доказательства надежности системы или компонента, основанных на программных средствах, класса безопасности 2 или 3.

- Как часть доказательства надежности системы или оборудования, основанных на программных средствах, класса безопасности 2 или 3, должен быть проведен анализ используемых стандартов и их применимости.

6.3	Процедуры и процессы проектирования программного обеспечения

- Для изготовления программного обеспечения класса безопасности 2 или 3 должна быть определена модель жизненного цикла согласно применимому стандарту.

- Должны быть определены методы, использованные при проектировании, испытаниях и обеспечении качества программного обеспечения классов безопасности 2 и 3.

- Любые условия и ограничения, представленные в утверждении типа системной платформы (п. 615) или в оценке системной платформы (п. 616), должны учитываться при разработке и реализации прикладного программного обеспечения класса безопасности 2 или 3.

- Процессы проектирования, изготовления и испытаний программного обеспечения класса безопасности 2 на ядерной установке должны подвергаться независимой оценке после каждого этапа таким образом, чтобы обеспечивалось правильное применение установленных требований к конечной продукции, предназначенной для использования.

6.4	Инструментальные программные средства

- Учет опыта эксплуатации касательно средств, использованных при проектировании, реализации и испытаниях программного обеспечения систем и оборудования класса безопасности 2, должен производиться и заноситься в документы систематически и в полном объеме.

- Программные средства систем и оборудования класса безопасности 2 должны входить в комплексное управление конфигурацией.

- При проектировании и реализации программного обеспечения систем и оборудования класса безопасности 3 должны использоваться инструментальные программные средства, для которых надлежащим образом ведется учет управления конфигурацией, технического обслуживания и сбора информации об отказах.

- Управление конфигурацией, техническое обслуживание и проектирование модификаций средств классов безопасности 2 и 3, используемых для конфигурации и генерации объектного кода, должны осуществляться с применением процедур, учитывающих значимость для безопасности системы или компонента.

- Влияние возможной ошибки, вызванной средствами, на безопасность должно учитываться при определении процедур квалификации программных средств класса безопасности 2.

630. В случае ошибки программного средства в документальной форме должны быть составлены процедуры, используемые для обеспечения безопасного функционирования установленных на объекте систем.

6.5	Информационная безопасность и изолирование передачи данных

- При проектировании, эксплуатации и техническом обслуживании электрооборудования и СКУ и их компонентов необходимо учитывать аспекты информационной безопасности в соответствии с процедурами лицензиата по информационной безопасности.

- Помещения и всевозможное программное обеспечение оборудования, важное для безопасности объекта и безотказной эксплуатации, должны быть защищены от несанкционированного доступа с помощью надежной физической защиты и технических и административных мер безопасности. Требования, связанные с мерами физической безопасности ядерной установки, приведены в Руководстве YVL A.11, а требования информационной безопасности – в Руководстве YVL A.12.

- Во время проектирования, изготовления, ввода в эксплуатацию, периодических испытаний и технического обслуживания должна быть обеспечена надежная защита от установки неразрешенных компонентов программного обеспечения.

- Доступы к программному обеспечению электрооборудования и СКУ и их компонентов, а также любые внесенные в него изменения должны прослеживаться.

- Физическая возможность установки внешнего соединения с системами, основанными на программных средствах и важными для безопасности ядерной установки с целью передачи данных, должна быть исключена.

- Основанный на программных средствах порядок односторонней передачи данных не считается адекватным средством защиты, которое отвечало бы требованиям п. 635.

- В соответствии с п. 635 основанные на программных средствах системы, важные для безопасности ядерной установки, должны быть идентифицированы и указаны в процедурах лицензиата по информационной безопасности.

638. Требования информационной безопасности более подробно изложены в Руководствах YVL A.12, B.1 и A.3.

6.6	Имеющееся программное обеспечение

- Имеющееся программное обеспечение попадает под те же требования, что и разрабатываемое программное обеспечение.

- Любые недоработки в документации и реализации процесса проектирования имеющегося программного обеспечения могут компенсироваться анализами и испытаниями с учетом требований, определенных классом безопасности и значимостью для безопасности.

- Для анализа пригодности имеющегося программного обеспечения структуру и функции ПО необходимо проанализировать, а функции, которые нужно исключить из использования, должны быть зафиксированы в документах.

- Документация на имеющееся программное обеспечение и систему должна обеспечивать возможность управления конфигурацией и планирования модификаций системы или ПО.

6.7	Испытания программного обеспечения

- План испытаний необходим для всех видов программного обеспечения.

- План испытаний программного обеспечения должен быть согласован с планами испытаний компонента и системы.

- План и процедуры испытаний, применяющиеся к системе или компоненту класса безопасности 2 или 3, должны быть достаточными с учетом значимости для безопасности и целевых показателей надежности системы или компонента.

646. Программное обеспечение оборудования, устанавливаемого на объекте, также должно пройти испытания.

647. Окончательные испытания системы или компонента класса безопасности 2 или 3 должны распространяться на все функции с их временными режимами, в том числе на функции самодиагностики, насколько это достижимо путем практических мер.

648. Испытания программного обеспечения должны включать в себя статические и динамические испытания.

- Тестовые сценарии для ПО должны также включать ситуации с переходными режимами, примененными в анализах переходных режимов и аварий.

- Объем испытаний ПО классов безопасности 2 и 3 должен анализироваться в соответствии с требованиями разных этапов испытаний.

- Выбор и количество окончательных испытаний ПО классов безопасности 2 и 3 должны быть обоснованы.

7	Получение, монтаж и ввод в эксплуатацию

7.1	Общие требования к получению, монтажу и вводу в эксплуатацию

701. Процедуры, используемые при получении, монтаже и вводе в эксплуатацию электрооборудования и СКУ и их систем и оборудования, представленные в системе менеджмента качества лицензиата, должны содержать описание обязанностей организаций, ответственных за конкретные функции, распределения работы, зон ответственности и процедур для документации, а также необходимого объема инспекций.

7.2	Входной контроль

- Входной контроль со стороны лицензиата должен осуществляться для имеющих классификацию безопасности электрооборудования и СКУ, их оборудования, кабелей и ПО, если таковое имеется.

- При входном контроле, определенном в п. 702, лицензиат должен убедиться, что компонент, его сборка, ПО и конструкция соответствуют проекту.

- При входном контроле компонентов и ПО лицензиат должен убедиться, что документация о результатах менеджмента качества компонента или ПО отвечает критериям приемки.

705. При входном контроле компонентов лицензиат должен установить, что компонент не был поврежден при транспортировке.

706.	 Инспекции и испытания, имеющие отношение к входному контролю, должны проводиться с приемлемыми результатами.

707. Входной контроль должен быть занесен в документы.

7.3	Монтаж

- Для монтажа должен быть составлен график монтажных работ.

- Необходимо определить объем, действия, ответственность и записи для инспекций монтажа и подключений, а также для функциональных испытаний, проводимых после монтажа.

- Лицензиат должен провести инспекцию монтажа установленных единиц оборудования и кабелей электрооборудования или СКУ, имеющих классификацию безопасности.

711. При инспекции монтажа лицензиат должен убедиться, что монтаж выполнен надлежащим образом и в соответствии с утвержденный планами, руководствами и принципами, имеющими отношение к ядерной установке.

7.4	Ввод в эксплуатацию

- Лицензиат должен успешно завершить приемочную инспекцию установленного или модифицированного электрооборудования или СКУ, имеющих классификацию безопасности, а также их оборудования или кабелей до ввода в эксплуатацию.

- При необходимости приемочная инспекция может быть поделена на две части. Первую часть можно посвятить проверке документации, составленной до приемочных испытаний, и принятию решения о том, что установленная система, компонент или кабель готовы к работе в рамках приемочных испытаний. Во второй части проверяется документация о результатах приемочных испытаний. Таким образом, на более крупных проектах объем инспекционных работ может быть распределен по нескольким этапам, что положительно скажется на управляемости на этапе монтажа и приемочных испытаний.

- Во время приемочных инспекций лицензиат должен удостоверить, что установленный компонент или система соответствует утвержденным планам и что это подтверждено с помощью достаточного количества инспекций и испытаний.

- Приемочная инспекция лицензиата должна удостоверить, что любые дефекты и неисправности, обнаруженные на предыдущих этапах, устранены.

- Приемочная инспекция лицензиата должна гарантировать, что любые изменения, внесенные на этапе ввода в эксплуатацию, были реализованы в соответствии с процедурами, установленными для управления конфигурацией системы.

717. Приемочная инспекция лицензиата должна подтвердить, что параметры основанного на программных средствах компонента или системы установлены и занесены в документацию согласно системе управления конфигурацией.

- При приемочной инспекции лицензиата должна проверяться реализация менеджмента качества лицензиата.

- Приемочная инспекция лицензиата должна подтвердить, что электрооборудование или СКУ, их компоненты, кабели и установки отвечают требованиям условий окружающей среды и эксплуатации, обусловленным местом их применения.

- Приемочная инспекция лицензиата должна установить, что проверки монтажа и функциональные испытания проведены должным образом. Документация о результатах приемочных испытаний и протоколы, относящиеся к вводу в эксплуатацию, должны проверяться и не должны содержать недостатки, препятствующие вводу в эксплуатацию.

- При приемочной инспекции лицензиата должна проверяться готовность инструкций в части системы.

- Приемочная инспекция лицензиата должна подтвердить, что по всем замечаниям, сделанным STUK во время предыдущих надзорных мероприятий, приняты соответствующие меры.

- Приемочная инспекция лицензиата должна подтвердить, что для ввода в эксплуатацию нет никаких препятствий.

- При выявлении малейших несоответствий в анализе пригодности или документации предварительной инспекции, утвержденных в STUK во время приемочной инспекции лицензиата, это должно быть доведено до сведения инспектора STUK.

- Отчет об отклонениях должен быть составлен по любым значимым отклонениям, выявленным во время приемочной инспекции лицензиата, и представлен для утверждения в STUK.

- Приемочные инспекции электрооборудования и СКУ и их систем и оборудования могут проводиться только организационной единицей, утвержденной STUK, и инспектором, не имеющим отношения к проектированию и установке и работающим в организации лицензиата.

- К заявке лицензиата на утверждение лиц, проводящих приемочные инспекции, должны прилагаться:

- характеристика организации, демонстрирующая организационную позицию в целом и отдельных лиц, проводящих инспекции, и независимость инспекционной деятельности;

- характеристика лиц, проводящих инспекции, с указанием их образования, опыта работы и компетентности, а также по каким инспекциям требуется утверждение;

- описание процедур, используемых в инспекциях, и основные инструкции касательно инспекций;

- дополнительные разъяснения по необходимости.

728. Инспекторы должны обладать достаточной профессиональной пригодностью и опытом и иметь квалифицированное оборудование, инструменты и методы, необходимые для проведения инспекций.

729.	 Официальное разрешение на проведение приемочных инспекций, выданное STUK, действует не более пяти лет. При необходимости заявление на возобновление официального разрешения должно подаваться в STUK не позднее, чем за 3 месяца до истечения срока действия предыдущего разрешения.

8	Управление процессом старения

801. Общие требования к управлению процессом старения рассматриваются в Руководстве YVL A.8. Настоящее руководство устанавливает требования только к управлению процессом старения кабелей внутри защитной оболочки.

- В целях контроля их старения кабели различных типов внутри защитной оболочки, относящиеся к электрооборудованию и СКУ, имеющим классификацию безопасности, должны проходить контроль механических свойств и электрических параметров не реже, чем раз в пять лет.

- Необходимо составить план контроля старения кабелей внутри защитной оболочки.

- Лицензиат должен регулярно оценивать полноценность плана, описанного в п. 803, учитывая, например, результаты инспекций кабелей, опыт эксплуатации и любые существенные изменения в условиях окружающей среды кабелей.

- Результаты контроля старения кабелей внутри защитной оболочки необходимо представлять в виде отчета не реже, чем раз в пять лет совместно с отчетом о ходе выполнения работ, связанных с процессом старения, согласно Руководству YVL А.8.

9	Документы, представляемые в STUK

9.1	Менеджмент качества

901. Лицензиат должен представить план по обеспечению качества конкретных систем для электрооборудования и СКУ в STUK для ознакомления вместе с документацией на систему (см. YVL B.1).

902.	 Если документация уровня систем не подготовлена, как в случае закупки запасных частей, лицензиат должен представить в STUK план по обеспечению качества конкретных компонентов для ознакомления вместе с предварительным анализом пригодности.

9.2	План квалификации

- Лицензиат должен представить план квалификации конкретных систем для электрооборудования и СКУ (п. 505) в STUK для ознакомления вместе с документацией на систему.

- Если документация уровня систем не подготовлена, как в случае закупки запасных частей, лицензиат должен представить в STUK план квалификации конкретных компонентов для ознакомления вместе с предварительным анализом пригодности.

9.3	Анализы пригодности

- Предварительный и окончательный анализы пригодности оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ класса безопасности 2 и основных аварийных контрольно-измерительных приборов (см. Определения, глава 11) класса безопасности 3 должны быть представлены для утверждения в STUK.

- Предварительный и окончательный анализы пригодности можно объединить в единый документ, если анализ касается сменной запасной части.

- Предварительный и окончательный анализы пригодности оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ класса безопасности 3, кроме указанных в п. 905, должны быть представлены для ознакомления в STUK и содержать следующие сведения:

- заключение лицензиата о пригодности оборудования по месту его применения в соответствии с п. 340, исходя из предварительного анализа пригодности;

- заключения и анализы лицензиата о пригодности оборудования и о его соответствии требованиям в соответствии с п. 348 и п. 349, исходя из окончательного анализа пригодности.

908. Следующие документы должны быть представлены в STUK для ознакомления вместе с предварительным анализом пригодности:

- спецификация требований на компонент или кабель в зависимости от предполагаемого места их применения (см. раздел 3.2);

- по классу безопасности 2 – отчет об оценке, исходя из проверки спецификации требований к оборудованию и кабелям электрооборудования и СКУ, см. п. 325;

- верификация пригодности компонента или кабеля, см. п. 341;

- описание компонента, см. п. 342;

- описание изготовителя, см. п. 343;

- план по обеспечению качества, при необходимости см. п. 902;

- план квалификации, при необходимости см. п. 904;

- данные и планы по утверждению типа и типовым испытаниям, а также стандарты, организации и аккредитации, использованные в них.

909. Предварительный анализ пригодности должен быть представлен в STUK задолго до производственных испытаний компонента.

910. Предварительный анализ пригодности, переданный в STUK для утверждения, должен быть утвержден STUK до начала производственных испытаний.

911. Следующие документы должны представляться в STUK для ознакомления вместе с окончательным анализом пригодности:

- результаты квалификации, см. п. 350;

- независимая проверка приемлемости методов квалификации, при необходимости см. п. 351;

- любые меры, имеющие отношение к отслеживанию срока хранения, срока службы и старения оборудования и материалов, см. п. 354;

- отчет о результатах менеджмента качества во время изготовления, при необходимости см. п. 355;

- отчет о результатах производственных испытаний, при необходимости см. п. 356;

- любые отклонения от данных, представленных в предварительном анализе пригодности компонента или кабеля, см. п. 357;

- проверка эффективности менеджмента качества во время проектирования и изготовления, при необходимости см. п. 358;

- оценка программного обеспечения, при необходимости см. главу 6.

- Окончательный анализ пригодности должен быть представлен в STUK заблаговременно до проведения приемочной инспекции лицензиата или, в случае изменения запасной части, до установки компонента на объекте.

- Приемочная инспекция лицензиата не может завершиться, пока STUK не примет решение об окончательном анализе пригодности, представленном для утверждения.

- В случае изменения запасной части установка компонента на объекте не может начаться до того как STUK примет решение по анализу пригодности, представленному для утверждения.

9.4	Производственный контроль и производственные испытания

915.	 План производственных испытаний должен быть представлен в STUK для ознакомления по тем производственным испытаниям, которым STUK будет следовать, и подтверждает это.

916. С целью проведения возможных инспекций на территории изготовителей и поставщиков графики испытаний электрооборудования и СКУ, их систем, компонентов или кабелей, имеющих классификацию безопасности (проверка производительности и функциональные испытания), должны быть представлены в STUK для ознакомления заранее.

917. Во время инспекционных посещений заводов у STUK должна быть возможность проверить, например, процессы проектирования и изготовления, используемые изготовителем, его системы управления, документы по менеджменту качества, составленные на этапе изготовления, на которые содержатся ссылки в плане квалификации.

9.5	Этап монтажа

- В целях шефмонтажа, если STUK запросит, график установки электрооборудования и СКУ, их систем, компонентов и кабелей классов безопасности 2 и 3, подлежащих предварительной инспекции, должен быть направлен для ознакомления в STUK до начала монтажа.

- Во время шефмонтажа лицензиат должен показать STUK планы и инструкции, используемые при инспекции монтажа лицензиатом, а также документацию о результатах инспекций.

9.6	Этап ввода в эксплуатацию

- Программы приемочных испытаний электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должны быть представлены в STUK для утверждения до начала испытаний.

- Программы приемочных испытаний электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должны получить утверждение в STUK до начала испытаний.

- Графики приемочных испытаний электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должны быть представлены в STUK для ознакомления до начала испытаний.

- Отчеты о результатах приемочных испытаний электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должны быть незамедлительно представлены в STUK. Более подробные требования к приемочным испытаниям указаны в Руководстве YVL A.5.

- Отчет о проведенных приемочных инспекциях и о результатах всех приемочных инспекций, выполненных лицензиатом, должен ежегодно предоставляться в STUK для ознакомления.

- Запрос на проведение STUK приемочной инспекции системы (см. раздел 10.4) подается заблаговременно до даты инспекции в письменном виде.

- Приемочная инспекция системы, которую проводит STUK (см. раздел 10.4), должна проводиться до запуска блока электростанции или до ввода системы в эксплуатацию, в случае если ввод в эксплуатацию происходит во время эксплуатации.

- Во время приемочных инспекций, которые проводит STUK (см. раздел 10.4), лицензиат должен представить в STUK результаты приемочной инспекции лицензиата и сопутствующую документацию о результатах.

9.7	Этап эксплуатации

- Для ознакомления в STUK должны быть представлены программы периодических испытаний электрооборудования и СКУ, их систем, компонентов и кабелей, имеющих классификацию безопасности и подпадающих под пределы и условия эксплуатации, процедуры, необходимые к выполнению во время испытаний, и инструкции по контролю за состоянием.

- Лицензиат должен записывать результаты испытаний электрооборудования и СКУ, их систем, оборудования и кабелей на этапе эксплуатации.

9.8	Модификации во время эксплуатации

- Модификации электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 можно начинать только после того, как STUK утвердит документацию по предварительной инспекции системы, и когда все требования, указанные в утверждении касательно начала работ или надзора за работой, будут выполнены.

- Установку электрооборудования и СКУ, подпадающих под требования п. 334, нельзя начинать, пока в STUK не будут представлены предварительный и окончательный анализы пригодности, и пока STUK не утвердит всю документацию, представленную для утверждения.

- Программы приемочных испытаний для модифицированных деталей и компонентов системы должны составляться таким образом, чтобы влияние модификации проверялось в достаточном объеме с помощью программ приемочных испытаний, соответствующих оригинальным программам приемочных испытаний.

- Перед вводом системы в эксплуатацию лицензиат должен получить утверждение любых изменений, которые необходимо внести в пределы и условия эксплуатации.

- Аварийные ситуации, переходные режимы и эксплуатационные процедуры ядерной установки должны обновляться, чтобы соответствовать измененному электрооборудованию или СКУ, или их оборудованию до ввода системы в эксплуатацию.

- Инструкции по техническому обслуживанию электрооборудования или СКУ и их компонентов должны обновляться безотлагательно в связи с модификацией.

- После ввода в эксплуатацию измененного электрооборудования или СКУ любые изменения, предложенные для внесения в окончательный отчет по обоснованию безопасности, должны быть безотлагательно представлены для утверждения в STUK.

9.9	Контроль старения

937. Отчет о ходе выполнения работ касательно процесса старения кабелей внутри защитной оболочки необходимо представлять в STUK для ознакомления каждые пять лет совместно с отчетом о процессах старения согласно Руководству YVL А.8.

9.10	Обзор документов для представления в STUK на разных этапах

| Этап | Документ | Способ представления документов | Представление в STUK и ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап проектирования системы. | Предварительный анализ пригодности. | Для утверждения – по КБ2 и основным аварийным контрольно-измерительным приборам, для ознакомления – по КБ3. | Представить до заводских испытаний оборудования. Заводские испытания не могут начаться, пока документ не будет утвержден. |
| Этап проектирования системы. | Приложения к предварительному анализу пригодности (см. п. 908). | Для ознакомления – по КБ2 и КБ3. | До заводских испытаний оборудования. |
| Этап проектирования системы. | План по обеспечению качества системы и ее компонентов (как приложение к документации по предварительной инспекции системы или вместе с предварительным анализом пригодности). | Для ознакомления – по КБ2 и КБ3. | До заводских испытаний оборудования. |
| Этап проектирования системы. | План аттестации системы и ее компонентов (как приложение к документации по предварительной инспекции системы или вместе с предварительным анализом пригодности). | Для ознакомления – по КБ2 и КБ3 | До заводских испытаний оборудования. |
| Этап изготовления оборудования. | Графики и планы производственных испытаний, если это необходимо (см. п. 915). | Для ознакомления. | До заводских испытаний оборудования. |
| Этап изготовления оборудования. | Окончательный анализ пригодности запасной части работающего объекта. | Для утверждения – по КБ2 и основным аварийным контрольно-измерительным приборам, для ознакомления – по КБ3. | Представить до монтажа оборудования. Установка оборудования не может начаться, пока документ не будет утвержден. |

| Этап | Документ | Способ представления документов | Представление в STUK и ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап изготовления оборудования. | Приложения к окончательному анализу пригодности запасной части на работающем объекте. | Для ознакомления – по КБ2 и КБ3. | До монтажа оборудования. |
| Этап монтажа. | График монтажа по классам безопасности 2 и 3 по запросу (см. п. 918). | В STUK в письменном виде. | До начала монтажа. |
| Этап ввода в эксплуатацию. | Программы приемочных испытаний электрооборудования / СКУ классов безопасности 2 и 3. | Для утверждения. | Представить до начала испытаний. Документы должны быть утверждены STUK до начала испытаний. |
| Этап ввода в эксплуатацию. | Графики приемочных испытаний электрооборудования / СКУ классов безопасности 2 и 3. | В STUK в письменном виде. | До начала испытаний. |
| Этап ввода в эксплуатацию. | Результаты приемочных испытаний электрооборудования / СКУ классов безопасности 2 и 3. | Для утверждения. | Представить после испытаний без отлагательств. |
| Этап ввода в эксплуатацию. | Окончательный анализ пригодности (не для запасной части работающего объекта). | Для утверждения – по КБ2 и основным аварийным контрольно-измерительным приборам, для ознакомления – по КБ3. | Представить до приемочной инспекции лицензиата. Приемочная инспекция лицензиата не может завершиться, пока STUK не утвердит данный документ. |
| Этап ввода в эксплуатацию | Приложения к окончательному анализу пригодности (не для запасной части работающего объекта). | Для ознакомления – по КБ2 и КБ3. | До приемочной инспекции лицензиата. |
| Этап ввода в эксплуатацию. | Отчет об отклонениях по любым существенным отклонениям, выявленным во время приемочной инспекции лицензиата. | Для утверждения. | Приемочная инспекция лицензиата не может завершиться, пока STUK не утвердит отклонение. |
| Этап ввода в эксплуатацию. | Запрос на возможную приемочную инспекцию, осуществляемую STUK (см. раздел 10.4). | В STUK в письменном виде. | Представить до ввода системы в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию невозможен, пока STUK не проведет инспекцию. |
| Все этапы. | Заявки для организаций и лиц, проводящих приемочные инспекции лицензиата. | Для утверждения. | При внесении изменений в организацию или персонал. Утверждение STUK требуется до начала работ. |
| Все этапы. | Ежегодные отчеты о приемочных инспекциях лицензиата (см. п. 924). | Для ознакомления. | Раз в год. |

10	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности

10.1	Надзор за менеджментом качества

1001. STUK оценивает системы менеджмента качества лицензиата и его субподрядчиков, а также то, как лицензиат оценивает работу своих систем менеджмента качества и систем менеджмента качества субподрядчиков.

10.2	Надзор за изготовлением и производственными испытаниями

1002. STUK по своему усмотрению осуществляет надзор за изготовлением электрического оборудования и СКУ, оборудования и кабелей классов безопасности 2 и 3 путем инспекционных посещений.

10.3	Надзор за монтажом

- По своему усмотрению STUK осуществляет надзор за монтажом электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 и их оборудования.

- Во время инспекционных посещений STUK осуществляет надзор за соответствием выполнения работ в целом утвержденной документации предварительной инспекции, а также за соблюдением требуемого уровня качества при выполнении работ.

10.4	Надзор за вводом в эксплуатацию

- Во время инспекций, входящих в состав программы инспекций в период эксплуатации и строительства, STUK осуществляет надзор за деятельностью лицензиата по вводу в эксплуатацию оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ.

- STUK осуществляет надзор за приемочными испытаниями и испытаниями системы на объекте по своему усмотрению.

1007. STUK по своему усмотрению может проводить собственную приемочную инспекцию электрооборудования и СКУ, их систем и оборудования.

1008. Во время предварительной инспекции электрооборудования и СКУ STUK определяет системы, для которых он будет проводить приемочные инспекции.

10.5	Надзор во время эксплуатации

- Во время эксплуатации ядерной установки STUK осуществляет надзор за электрооборудованием и СКУ, оборудованием и кабелями путем оценки деятельности лицензиата и эффективности его процедур. При инспекциях внимание уделяется процедурам, с помощью которых лицензиат обеспечивает надежную и корректную эксплуатацию систем и оборудования. Надзор может осуществляться, например, путем проверки руководящих принципов, функциональных процессов, отчетов лицензиата или работ по техническому обслуживанию, ремонту и модификации систем и отдельных компонентов.

- Деятельность лицензиата контролируется периодически повторяющимися инспекциями из состава программы инспекций эксплуатации во время остановов для ежегодного технического обслуживания и в связи с крупными модификациями.

1011. STUK выполняет оценку приемлемости требований к пригодности к эксплуатации электрооборудования и СКУ, имеющих классификацию безопасности, их оборудования и кабелей, а также объема периодических испытаний в рамках рассмотрения пределов и условий эксплуатации ядерной установки.

10.6	Модификации во время эксплуатации

1012. При надзоре за модификациями, производимыми во время эксплуатации на электрооборудовании и СКУ, их системах и оборудовании в пределах ядерных установок, STUK применяет те же принципы, что и при контроле за проектированием, материально-техническим обеспечением, монтажом и вводом в эксплуатацию новых систем и оборудования.

10.7	Контроль старения

1013. STUK осуществляет надзор за реализацией и результатами программы контроля старения электрооборудования и СКУ, их оборудования и кабелей наряду с отчетами лицензиата о контроле старения, а также совместно с инспекциями из состава программы периодического контроля.

Определения

Напряжение непрерывного подзаряда для комплекта аккумуляторов

Под напряжением непрерывного подзаряда для комплекта аккумуляторов должно пониматься напряжение, вырабатываемое зарядным устройством для аккумуляторных батарей для поддержания уровня заряда выше, чем номинальное напряжение комплекта аккумуляторов

Предварительный анализ пригодности

Предварительный анализ пригодности должен использоваться лицензиатом для верификации пригодности компонента для предполагаемого места применения на основании его нормированных значений. Квалификация компонента также инспектируется и проектируется. После завершения предварительного анализа пригодности верифицируется спецификация требований компонента и при необходимости может начаться закупка компонента.

Оборудование систем контроля и управления (СКУ)

Под оборудованием систем контроля и управления (СКУ) должно пониматься оборудование, используемое для контроля, настройки эксплуатации ядерной установки или ее компонентов, либо для наблюдения за ее эксплуатацией. Контроль может обеспечиваться автоматической работой или релейными командами, выдаваемыми персоналом.

Разрабатываемое программное обеспечение

Программное обеспечение, которое необходимо разработать при текущей работе по проектированию, например, ПО для программируемого логического приложения.

Квалификация

Под квалификацией должен пониматься процесс, целью которого является выявление способности выполнять указанные требования (соответствует процессу квалификации по стандарту ISO 9000).

Валидация

Под валидацией должно пониматься подтверждение выполнения требований к конкретному целевому использованию или применению путем предоставления объективных свидетельств (ISO 9000).

Основные аварийные контрольно-измерительные приборы

Под основными аварийными контрольно-измерительными приборами должны пониматься индикации измерений и состояний для вывода ядерной установки в контролируемое состояние и поддержания в таковом, на основании которых подтверждается реализация функций безопасности в порядке, установленном в инструкциях по работе в условиях аварии и нарушений. Кроме того, к основным аварийным контрольно-измерительным приборам относятся средства для измерения мощности дозы в защитной оболочке и измерения радиоактивности или мощности дозы выброса газообразных отходов, устанавливаемые в рамках подготовки к авариям. В состав основных аварийных контрольно-измерительных приборов входит все оборудование, присутствующее в цепочке коммуникаций, от датчика до монитора.

Требования к местоположению

Под требованиями к местоположению должны пониматься требования, определяемые для компонента местом его применения на ядерной установке. Место применения на установке и применение в качестве части других систем установки устанавливают требования к устройству касательно устойчивости к условиям окружающей среды, функционирования, производительности и устойчивости к возможным аварийным условиям.

Жизненный цикл компонента

Под жизненным циклом компонента должны пониматься разные этапы существования компонента от проектирования к производству, эксплуатации, техническому обслуживанию и выводу из эксплуатации.

Окончательный анализ пригодности

Под окончательным анализом пригодности должна пониматься оценка лицензиата, целью которой является доказательство (валидация) того, что компонент соответствует нормированным для него значениям. Это может быть достигнуто с помощью утверждения и испытаний типа процедур по контролю качества и опыта эксплуатации.

Нормированное значение

Под нормированным значением должны пониматься данные, используемые изготовителем компонента в качестве отправной точки в проектировании элемента или системной платформы СКУ, такие как номинальный ток выключателя или продолжительность последовательности обработки в программируемой логике. Изготовитель обычно указывает нормированные значения в брошюре или спецификации компонента.

Основанная на программных средствах

Под основанной на программных средствах должна пониматься функция, реализуемая путем выполнения кода программы с помощью процессора. Данный термин не следует путать с понятием «программируемый». Например, основанный на программных средствах температурный датчик никоим образом не является «программируемым» после изготовления, но его работа основана на коде программы, выполняемом процессором.

Имеющееся программное обеспечение

Под имеющимся программным обеспечением должно пониматься ПО, которое было изготовлено до жизненного цикла настоящего проекта, например, ПО для серийно изготавливаемых датчиков давления или ПО системной платформы программируемой логики.

Программное обеспечение системной платформы

Под программным обеспечением системной платформы должно пониматься компонентное ПО, которое не изменяется под различные места применения, такие как операционная система реального времени, алгоритмы обмена данными в сети или библиотеки функций. Как правило, пользователи не имеют доступ к программному обеспечению системной платформы.

Серийно изготавливаемый компонент

Под серийно изготавливаемым компонентом должен пониматься компонент, который не был спроектирован или изготовлен для конкретного места применения по запросу клиента.

Прикладное программное обеспечение

Под прикладным программным обеспечением должно пониматься компонентное ПО, разрабатываемое для каждого места применения в целях достижения желаемых функциональных свойств на месте его применения. Обычно пользователь может просматривать или изменять прикладное программное обеспечение.

Электротехническое оборудование

Под электротехническим оборудованием должно пониматься оборудование, которое используется для выработки, передачи и преобразования электроэнергии и для защиты электрической сети. Электротехническое оборудование включает в себя аккумуляторы, трансформаторы, распределительные сборки, защитные реле распределительной электросети, двигатели, преобразователи частоты и электромеханические компоненты. Если на ядерной установке применяются распределенные системы контроля и управления с функциями контроля и управления, распределенными между различными элементами электротехнического оборудования, например, защитными реле и преобразователями частоты, то требования оборудования СКУ также должны учитываться при обращении с данным электрооборудованием.

Верификация

Под верификацией должно пониматься подтверждение выполнения установленных требований путем предоставления объективных данных.

Утверждение типа

Под утверждением типа должна пониматься процедура, принятая на государственном или международном уровне, на основании которой аккредитованный орган по сертификации, выдающий утверждение, подтверждает, что продукция и ее реализация отвечают применимым техническим требованиям.

Ссылки

- Закон «Об атомной энергии» (990/1987).

- Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013).

- SFS-EN ISO 9000:2005, «Системы менеджмента качества».

- Лицензирование критического для безопасности ядерных реакторов программного обеспечения, общепринятая позиция семи Европейских органов ядерного регулирования и уполномоченных организаций технической поддержки, редакция 2010 г.

- Решение 768/2008/ЕС Европейского парламента и совета от 9 июля 2008 года, определяющее общие условия реализации продукции, и отменяющее решение 93/465/ЕЭС Совета.

- «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг». SFS-EN ISO/IEC 17065:2012.

- «Оценка соответствия. Требования к деятельности различных видов инспектирующих органов». SFS-EN ISO/IEC 17020:2012.

- «Компетенция испытательных и калибровочных лабораторий. Общие требования». SFS-EN ISO/ IEC 17025:2005.

ПРИЛОЖЕНИЕ A	Пример взаимосвязи между процессом проектирования и предварительным отчетом по безопасности или концептуальным планом

ПРИЛОЖЕНИЕ B	Пример взаимосвязи между процессом проектирования и окончательным отчетом по безопасности или документацией предварительной инспекции

ПРИЛОЖЕНИЕ C	Пример взаимосвязи между процессом проектирования и предварительным анализом пригодности

ПРИЛОЖЕНИЕ D	Пример взаимосвязи между процессом реализации и окончательным анализом пригодности

ПРИЛОЖЕНИЕ E	Пример взаимосвязи между процессом реализации на объекте и контролем со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности