|  | РУКОВОДСТВО YVL E.8 / 15.11.2013 |
| --- | --- |

КЛАПАНЫ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ

1	Введение	5

2	Область применения	5

3	Спецификация требований к компонентам лицензиата	5

4	Изготовитель	6

5	Проектирование	7

5.1	Общая информация	7

5.2	Конструкция	7

5.3	Материалы	8

6	План производства	8

6.1	Итоговый отчет по обоснованию	9

6.2	Предварительный анализ пригодности электрооборудования и СКУ	9

6.3	Отчет изготовителя	9

6.4	Основы проектирования	9

6.5	Проектные данные	10

6.6	Расчеты	10

6.7	Эксплуатационный опыт и данные типового испытания	11

6.8	Технологии производства	11

6.9	План и процедуры инспекций	11

7	Типовое испытание	12

8	Изготовление	12

9	Производственная инспекция	13

продолжение

Применительно к новым ядерным установкам настоящее руководство должно вступить в силу 01.12.2013 и действовать впредь до получения дальнейших распоряжений. Применительно к находящимся в эксплуатации и строящимся ядерным установкам настоящее руководство должно вводиться в действие по отдельному решению STUK. Настоящее руководство заменяет Руководство YVL 5.3.

Первое издание	ISBN 978-952-309-139-9 (печатный экземпляр) Kopijyvä Oy 2014

Хельсинки 2014	ISBN 978-952-309-140-5 (pdf)
ISBN 978-952-309-141-2 (html)

| STUK • SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN / НАДЗОРНЫЙ ОРГАН ПО РАДИАЦИОННОЙ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Osoite/Адрес • Laippatie 4, 00880 Хельсинки Postiosoite/Почтовый адрес • PL / А/я 14, FIN-00881 Хельсинки, ФИНЛЯНДИЯ Puh./Тел. (09) 759 881, +358 9 759 881 • Факс (09) 759 88 500, +358 9 759 88 500 • www.stuk.fi |
| --- | --- |

РУКОВОДСТВО YVL E.8 / 15.11.2013

10	Монтаж	14

11	Ввод в эксплуатацию	14

12	Эксплуатация, контроль за состоянием и техническое обслуживание	15

13	Модификации	16

14	Клапаны утвержденного типа	16

15	Регулирующий надзор со стороны надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности	18

15.1	Общая информация	18

15.2	Спецификации требований к компонентам	18

15.3	Утверждение изготовителя	18

15.4	Утверждение третьей стороны	18

15.5	План производства	19

15.6	Производственный контроль и производственная инспекция	19

15.7	Клапаны утвержденного типа	19

15.8	Освидетельствование типовых испытаний	19

15.9	Контроль и производственная инспекция монтажа	19

15.10	Приемочная инспекция	19

15.11	Эксплуатация, контроль за состоянием и техническое обслуживание	19

15.12	Модификации	19

Определения	20

Ссылки	21

Приложение A	Объем контроля клапанов и разделение обязанностей по инспекции	22

Приложение B	Требования сертификата на материал к конструкционным материалам клапанов и присадочным материалам для сварки	23

Приложение C	Расчеты в плане производства	24

Предоставление полномочий

Согласно разделу 7 r Закона «Об атомной энергии» (990/1987), задачей Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK) является разработка детальных требований безопасности для реализации уровня безопасности в соответствии с Законом «Об атомной энергии».

Правила применения

Публикация руководства YVL сама по себе не должна изменять решений, принятых STUK до публикации руководства. STUK принимает отдельное решение о том, каким образом новое или обновленное руководство YVL должно применяться в отношении эксплуатируемых или строящихся ядерных установок, а также оперативной деятельности лицензиатов, лишь выслушав мнения заинтересованных сторон. К новым ядерным установкам руководство должно применяться в существующем виде.

При рассмотрении применения представленных в руководствах YVL новых требований безопасности к эксплуатируемым или строящимся ядерным установкам STUK принимает во внимание принципы, установленные в разделе 7 a Закона «Об атомной энергии» (990/1987): Безопасность при использовании атомной энергии должна поддерживаться на максимально высоком уровне, достижимом путем практических мер. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники.

Согласно разделу 7 r (3) Закона «Об атомной энергии», требования Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK), предъявляемые к безопасности, являются обязательными для лицензиата, при этом оставляя за лицензиатом право предлагать альтернативную методику или решение, отличное от изложенного в нормах и правилах. Если лицензиат может представить убедительные доказательства того, что предлагаемая методика или решение обеспечивает соблюдение стандартов безопасности в соответствии с настоящим законом, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) вправе утвердить методику или решение, способствующее достижению указанного уровня безопасности.

Перевод. Исходный текст на финском языке.

1	Введение

- Клапаны имеют обширное применение на ядерной установке. Во время нормальной эксплуатации и переходных режимов клапаны необходимы для контроля и регулировки технологического процесса ядерной установки, а во время аварий клапаны используются для управления функциями безопасности. Для безопасности ядерной установки важно, чтобы целостность и производительность клапанов, установленных на станции, обеспечивалась до конца отведенного срока службы в тех постулируемых ситуациях и условиях, которые могут стать преобладающими в месте их эксплуатации.

- В настоящем руководстве устанавливаются требования к проектированию, изготовлению, монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатации, контролю за состоянием и техобслуживанию клапанов и содержится описание процедур по надзору STUK для подтверждения соответствия требованиям.

- Юридическое обоснование настоящего руководства опирается на следующие законодательные акты:

Согласно разделу 63 (3) (1) Закона «Об атомной энергии» 990/1987 [1], STUK уполномочен потребовать, чтобы ядерное топливо или конструкции и компоненты, предназначенные для использования в составе ядерной установки, производились способом, утвержденным Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности (STUK), и обязать лицензиата или соискателя лицензии обеспечить в достаточном объеме для STUK возможность контроля за производством топлива или таких конструкций и компонентов.

Согласно разделу 4 (2) Постановления Государственного совета (717/2013) [3], системы, конструкции и компоненты, выполняющие функции безопасности или связанные с их выполнением, должны проектироваться, изготавливаться, устанавливаться и использоваться таким образом, чтобы их уровень качества, а также оценка, инспекции и испытания, включая квалификацию на соответствие условиям окружающей среды, необходимые для подтверждения их уровня качества, были достаточными с учетом значимости для безопасности проверяемого объекта.

Согласно разделу 7 Постановления Государственного совета (736/2008) [4], системы, конструкции и компоненты установки по обращению с ядерными отходами должны быть классифицированы по значимости для обеспечения эксплуатационной безопасности установки или долгосрочной безопасности захоронения. Качество, необходимое для каждого классифицированного объекта, а также инспекции и испытания, необходимые для подтверждения качества, должны быть достаточны в отношении значимости объекта с точки зрения безопасности.

2	Область применения

- Настоящее руководство применимо к клапанам класса безопасности 1, 2 и 3 на ядерных установках на всех этапах срока их службы. Требования руководства относятся к лицензиатам и третьим сторонам, участвующим в цепочке поставок клапанов.

- Требования к проектированию систем, на которых основана конструкция клапанов, приведены в руководствах YVL серии B.

- Требования к электрооборудованию и СКУ клапанов приведены в Руководстве YVL E.7 «Электрооборудование и системы контроля и управления ядерной установки».

- Анализы прочности рассмотрены в Руководстве YVL Е.4 «Анализ прочности корпусного оборудования атомной электростанции».

- Требования к процессам и функциям систем управления лицензиата и поставщиков представлены в Руководстве YVL А.3 «Система управления для ядерной установки».

- STUK утверждает инспектирующие организации для проведения инспекций клапанов ядерной установки в соответствии с Руководством YVL Е.1 «Уполномоченная инспектирующая организация и собственная инспектирующая служба лицензиата».

- STUK утверждает инспектирующие организации для проведения испытаний клапанов ядерной установки в соответствии с Руководством YVL Е.1 «Испытательные организации, проводящие испытания механического оборудования и конструкций ядерной установки».

3	Спецификация требований к компонентам лицензиата

301. У лицензиата должна быть спецификация требований к компонентам для клапанов ядерной установки, содержащая общие требования к проектированию и контролю качества клапанов класса безопасности 1, 2, 3 и EYT (неядерные), установленные лицензиатом, а также нормативные требования, обязательные для соблюдения. В части закупки отдельных клапанов, требования к проектированию и контролю качества должны основываться на спецификации требований к компонентам. План производства клапана, в дополнение к спецификации требований к компонентам, должен содержать спецификацию требований к месту эксплуатации.

302. Требования к проектированию в спецификации требований к компонентам клапанов должны определять:

- основы проектирования (нормальная эксплуатация, переходные режимы и аварийные условия), такие как расчетное давление, температура и производительность, силы и моменты, сейсмические нагрузки, и т. п.;

- критерии проектирования механического оборудования, электрооборудования и СКУ, такие как уплотнения крышки и штока, исполнительный механизм, контроль протечек, концевые выключатели, и т. п.;

- строительные материалы и требования сертификата на материал;

- применимые стандарты, процедуры и критерии, на основании которых происходит проектирование и выбор размеров клапанов;

- требования по осмотру и ремонтопригодности;

- все остальные конструкционные и функциональные требования, установленные лицензиатом для клапанов, закупаемых на ядерную установку.

303. Требования к контролю качества согласно спецификации требований к компонентам должны определять для клапанов:

- инспекции и испытания материалов и клапанов во время материально-технического обеспечения, изготовления, монтажа и ввода в эксплуатацию;

- стороны, осуществляющие контроль за инспекциями и испытаниями;

- требования по отчетам об инспекциях и испытаниях;

- методику проведения инспекций и испытаний;

- ссылочные стандарты по инспекциям и испытаниям.

304. Спецификация требований к компонентам должна содержать ссылку на руководства YVL, требования которых необходимо соблюдать, и требования, установленные отдельными решениями STUK в отношении конструкции, выбора размеров или контроля качества клапанов.

- Требования к контролю качества или проектированию продукции, изготавливаемой на заказ, серийной и промышленного класса, должны устанавливаться отдельно в спецификации требований к компонентам клапана, если лицензиат определяет разные требования к данным типам продукции.

- Спецификация требований к компонентам лицензиата, справочная документация и доработки должны утверждаться в STUK до их применения в качестве основных требований к клапанам.

- Если используются спецификации требований от подрядчика объекта или поставщика компонентов, они не должны противоречить спецификации требований к компонентам от лицензиата. Спецификация требований должна утверждаться в STUK до ее применения в качестве основных требований к клапанам или до указания ссылок на нее в документации на клапан, переданной в STUK или уполномоченный инспектирующий орган.

- Лицензиат представляет для ознакомления в уполномоченные инспектирующие органы, с которыми он взаимодействует, утвержденную STUK спецификацию требований к компонентам клапанов.

4	Изготовитель

- Изготовитель клапана должен иметь соответствующие сертифицированные или равноценные системы управления, прошедшие независимую проверку третьей стороной. Кроме того, изготовитель клапанов классов безопасности 1 и 2 должен соблюдать требования Руководства YVL А.3 касательно системы управления.

- У изготовителя должен быть компетентный и опытный персонал, а также методики, средства и оборудование, необходимые для работ.

403. У изготовителя должны быть задокументированы процедуры квалификации методик изготовления и персонала, сроки действия такой квалификации, регламенты изготовления, испытаний и управления несоответствиями.

404. Если изготовитель применяет особые процессы в отношении деталей клапана, работающих под давлением, лицензиат должен запросить у STUK отдельное утверждение места работы согласно Руководству YVL Е.3. Данные особые процессы включают в себя сварочные работы, термическую обработку, а также горячую и холодную обработку.

- Технологии производства для специальных процессов должны пройти квалификацию путем испытаний технологий до начала изготовления. Что касается изготовления наиболее трудоемких компонентов, STUK или уполномоченный инспектирующий орган может запросить проведение проверки пригодности технологий производства с помощью испытаний работ перед изготовлением или испытаний продукции во время изготовления.

- Касательно цепочки поставок деталей, важных для работоспособности клапана, изготовитель должен убедиться, что субподрядчики ознакомлены с требованиями к своим поставкам, а перед сборкой необходимо убедиться, что произведенные субподрядчиками компоненты отвечают требованиям.

5	Проектирование

5.1	Общая информация

- Спецификация требований технологических систем ядерной установки устанавливает все требования к месту эксплуатации (основы проектирования), которые необходимы в качестве исходных данных для проектирования клапана и выбора его размеров и которым клапан должен отвечать при нормальной эксплуатации, а также при переходных режимах и в аварийных условиях.

- При проектировании конструкции и выборе размеров клапана за основу должен приниматься стандарт «Нормы ASME по котлам и сосудам, работающим под давлением» (раздел III, часть 1); для класса безопасности 1 – подраздел NB-3500 [6], для класса безопасности 2 – подраздел NC-3500 [7]. Иные стандарты применимы, если возможно наглядно доказать, что основанные на них конструкция и размеры обеспечивают аналогичную целостность и работоспособность клапана.

- Проектирование конструкции и выбор размеров клапанов класса безопасности 3 должны основываться на стандарте проектирования, обычно применяемом в промышленности, производящей клапаны.

- Если примененные стандарты определяют другие уровни требований к проектированию и размерам, данные уровни требований должны отвечать классу безопасности клапана.

- Эти же стандарты применяются при проектировании и изготовлении клапанов. В случае отклонения от данного правила лицензиат должен дать обоснование приемлемости такого отклонения.

- Необходимо определить технически обоснованную оценку срока службы, на протяжении которого клапан будет оставаться стабильно пригодным к эксплуатации.

- Проектная целостность, герметичность и производительность клапана должны сохраняться даже в случае выхода из строя концевого выключателя.

- Работоспособность клапанов классов безопасности 1 и 2 должна контролироваться в режиме реального времени, поскольку контроль истинного состояния клапана на данный момент усиливает безопасность ядерной установки по сравнению с периодическими измерениями состояния клапана.

- Данные о положении клапана, значимые для безопасности ядерной установки, всегда должны быть доступны в пункте управления в реальном времени.

- Конструкция электрооборудования и СКУ клапана должна отвечать требованиям к проектированию в Руководстве YVL Е.7.

5.2	Структура

511. В проектных решениях клапана должны использоваться проверенные технологии. Соблюдение требований производительности клапана должно быть продемонстрировано опытным путем, если нельзя получить надежное доказательство иным способом.

- Если в составе клапана присутствуют детали промышленного класса, они должны быть пригодны для использования по назначению в части своих характеристик и качества, при этом не ухудшая работоспособность клапана.

- Толщина материалов клапана должна быть достаточной, чтобы предотвратить деформацию подвижных частей и уплотнительных поверхностей при проектных событиях из-за нагрузок от трубопровода и исполнительного механизма, которая могла бы ухудшить его пригодность к эксплуатации.

- Материалы конструкции клапана, конструкция и условия эксплуатации должны обеспечивать возможность контроля, инспекции и технического обслуживания его целостности, герметичности и производительности в месте его эксплуатации.

- Тепловое расширение конструкций клапана или текучей среды не должно негативно влиять на работу клапана. Например, в случае запорной задвижки такое явление сопровождалось бы тепловым заклиниванием и блокировкой давления.

- Шток клапана должен быть снабжен контролем протечек, если во время эксплуатации доступ к клапану отсутствует или клапан расположен внутри трубопровода с радиоактивным веществом. При наличии риска внешней течи через шток рекомендуется использовать сильфоны и дополнительные уплотнения штока.

517. Крышка клапана должна быть снабжена уплотнением, которое будет надежно предотвращать внешние протечки.

- При использовании двойного уплотнения в клапанах класса безопасности 1 сигнализация о протечке через первое уплотнение должна ретранслироваться в пункте управления ядерной установки.

- Установленные параметры предохранительного клапана должны обеспечивать герметичность.

- Клапаны и их импульсные клапаны, которые исполняют функцию безопасности и могут находиться в резервном режиме или быть отключены, должны быть снабжены механизмом включения/выключения с помощью ключа, а у лицензиата должны быть административные процедуры для предотвращения непреднамеренного включения.

5.3	Материалы

- Материалы клапана и твердосплавные наплавки должны выдерживать напряжения, предусмотренные проектными режимами эксплуатации. Материал необходимо выбирать так, чтобы коррозия, эрозия, излучение или другие сопутствующие вредные явления не угрожали работоспособности клапана.

- Материалы деталей клапана, работающих под давлением и имеющих существенное значение для эксплуатации, должны быть стандартизированными и доказавшими свою пригодность к использованию. Тем не менее, согласно Руководству YVL Е.3 для материалов требуется отдельное утверждение, если конструкционные материалы не основаны на общеизвестных стандартах материалов Финляндии.

- Соответствие свойств материала должно быть доказано в документации по изготовлению материала в объеме, требуемом стандартом на материалы. Измененные свойства материала должны указываться во всех случаях, если условия поставки материалов, в соответствии со стандартом, изменены во время производства клапана путем термообработки, формования или сварки, с подтверждением того, что измененные показатели использовались в анализах, касающихся приемлемости клапана.

- Аустенитная литая сталь не должна использоваться как материал для корпуса клапанов, подлежащих эксплуатационному контролю согласно Руководству YVL Е.5, если нельзя достоверно продемонстрировать возможность их инспектирования.

525. Необходимо избегать использования элементов с содержанием материалов, которые могут стать радиоактивными, в любых уплотнительных и направляющих поверхностях или подобных поверхностях клапанов, контактирующих с водой первого контура, с которых материал может отслаиваться из-за эрозионно-коррозийного воздействия или других явлений. Концентрация элементов, которые могут стать радиоактивными, должна быть достаточно низкой, чтобы они не оказывали значительного влияния на уровень радиации на ядерной установке.

6	План производства

601. Лицензиат должен представить план производства клапана, в состав которого входят:

- итоговый отчет по обоснованию лицензиата;

- предварительный анализ пригодности электрооборудования и СКУ;

- отчет изготовителя;

- основы проектирования;

- проектные данные;

- расчеты;

- эксплуатационный опыт и данные типового испытания;

- технологии производства;

- план и процедуры инспекций.

Если изменяется конструкция или материал запасных частей, также должен представляться соответствующий план производства на обеспечение запасными частями для сохранения целостности и производительности клапана.

План производства клапана, оборудованного исполнительным механизмом без электропривода (в данном случае предварительный анализ пригодности согласно Руководству YVL E.7 не представляется), должен содержать данные об изготовителе и конструкции исполнительного механизма, а также о производственном контроле качества, дающем возможность оценки его пригодности на основании представленных данных.

602. Если закупаемый клапан является продуктом, изготовленным на заказ, и относится к классу безопасности 1 или 2, лицензиат должен запросить утверждение плана производства до начала изготовления клапана. Однако запрос отдельного утверждения размеров и плана инспекций (при изготовлении материалов) детали клапана рекомендуется подавать до начала закупки материалов, если продукция заводского изготовления, например, отливка или ковка корпуса, которую необходимо заказывать для производства конкретной детали, определяет окончательные размеры клапана.

- Касательно клапанов класса безопасности 3, изготовленных на заказ, или серийно изготавливаемых клапанов без утверждения типа, лицензиат должен подавать запрос утверждения плана производства до производственной инспекции клапана.

- Если в дальнейшем план производства дорабатывается, лицензиат должен подать заявку на утверждение изменений. Незначительные изменения могут представляться для ознакомления.

6.1	Итоговый отчет по обоснованию

605.	 План производства должен включать итоговый отчет по обоснованию, в котором лицензиат указывает объем, результаты и критерии утверждения для собственного контроля. Наряду с данными плана производства, итоговый отчет по обоснованию должен дать обоснования тому, что:

- изготовитель и его субподрядчики готовы к поставке;

- основы проектирования клапана отвечают требованиям, наложенным местом и условиями его эксплуатации;

- расчеты, опыт эксплуатации и типовые испытания доказывают соответствие проектным критериям;

- качество изготовления может быть всесторонне проверено путем инспекций и испытаний конструкционных материалов, деталей и клапанов.

- Обоснования должны содержать ссылки на отдельные документы плана производства, а также, при необходимости, в объемных документах – номера их страниц.

- Итоговый отчет по обоснованию должен назначить испытательные организации, проводящие испытания методами разрушающего или неразрушающего контроля материалов или деталей клапана во время изготовления, и содержать итоговый отчет о состоянии утверждений. Итоговый отчет о состоянии также должен представляться по утверждениям изготовителя, если при изготовлении клапана применяются особые процессы.

6.2	Предварительный анализ пригодности электрооборудования и СКУ

608. План производства должен включать предварительный анализ пригодности электрооборудования и СКУ клапана в соответствии с Руководством YVL Е.7.

6.3	Отчет изготовителя

- План производства должен включать отчет изготовителя, содержащий данные об организации и эксплуатационных процессах изготовителя, квалификации персонала и методиках изготовления, копии действительных решений о сертификации и недавние отзывы о поставках изготовителя. В случае неизменности данных достаточно будет указать ссылку на отчет изготовителя, возможно, представленный ранее, или действительное утверждение изготовителя согласно Руководству YVL Е.3.

- Также должен представляться отчет изготовителя о поставщиках или возможных субподрядчиках, производящих исполнительные механизмы клапанов и другие детали клапанов, значимые для обеспечения пригодности к эксплуатации. Отчет изготовителя должен содержать данные по изготовителям материалов для деталей корпуса клапана, работающих под давлением, классов безопасности 1 и 2.

6.4	Основы проектирования

611. План производства должен содержать основы проектирования клапана:

- наивысшие допустимые значения давления и температуры в технологической системе;

- требования проектной эксплуатации и пригодности к эксплуатации;

- нагрузки и напряжения, воздействующие на клапан;

- технологическую управляющую мощность и параметры окружающей среды;

- срок службы клапана и количество рабочих циклов за период срока службы;

- прочие требования, предъявляемые к клапану согласно месту его эксплуатации.

- Требования к работоспособности клапана (целостность, герметичность и пригодность к эксплуатации) должны быть установлены для проектных режимов эксплуатации и условий, возникающих после этих режимов.

- Нагрузки должны быть указаны в том объеме, в котором они учитывались в основах проектирования клапана. Обычно они включают:

- силы и моменты, передающиеся от трубопроводов и опор;

- колебания механических и тепловых нагрузок;

- разность давлений на уплотняющее устройство;

- ударные нагрузки (ускорения, вызванные разрывами трубопроводов и сейсмическими явлениями);

- усилия исполнительного механизма при отказе функции отключения;

- напряжения в результате воздействия окружающей среды (температура, влажность, излучение).

6.5	Проектные данные

614.	План производства должен содержать конструкцию клапана и другие показатели и технические данные в объеме, необходимом для утверждения клапана. На основании этих данных должно быть возможно оценить, отвечает ли клапан требованиям, определяемым местом его эксплуатации.

- шифр места эксплуатации и класс безопасности;

- расчетное давление, расчетная температура и производительность;

- назначение в технологической системе и функциональное описание (включая технологические схемы местного управления и вспомогательных систем);

- строительные чертежи (сборочные чертежи и чертежи в разрезе);

- перечни деталей;

- материалы конструкций и покрытия, а также присадочные материалы;

- допустимые силы и моменты клапана в соединениях трубопроводов;

- диапазон крутящих моментов и усилий исполнительных механизмов (в электрическом исполнительном механизме – пониженное напряжение и перенапряжение);

- периоды открытия и закрытия;

- коэффициент пропускной способности (для регулирующего клапана, как функции открытия);

- отказоустойчивое положение;

- проектные данные и типы концевых выключателей и индикаторов положения.

615. В дополнение к основным размерам клапана в плане производства должны указываться размеры, используемые в качестве исходных данных для расчетов, важные зазоры и люфты, маркировки деталей, материалы деталей, твердосплавные наплавки, поверхностная обработка и сварные соединения.

6.6	Расчеты

- Расчеты, которые необходимо включить в план производства, должны демонстрировать, что требования к пригодности клапана к эксплуатации соблюдены в проектных событиях. Минимальные требования касательно номинальных размеров и класса безопасности для расчетов, которые должны включаться в план производства, приведены в приложении C.

- Конструкционная прочность клапана в первую очередь должна демонстрироваться классификацией в соответствии с применимым стандартом и/или вычислительными анализами, такими как анализ напряжений, основанный на стандарте или на детализированном моделировании конструкции.

- В плане производства должна быть обоснована приемлемость деталей промышленного класса. Это делается с помощью расчетов, размерных листов, применимого опыта эксплуатации и других анализов, подтверждающих соответствие детали.

- В качестве исходных данных для расчетов должны использоваться наиболее неблагоприятные сочетания нагрузок и условий, которым может подвергнуться клапан. Такие критерии утверждения должны применяться для результатов, показывающих, что клапан безотказно сохраняет свою работоспособность при проектной эксплуатации.

- Касательно расчетов, должны быть представлены примененные стандарты, нагрузки и свойства материалов, использованные в качестве исходных данных, методы расчета, визуализация результатов, критерии утверждения и заключения.

- Для классов безопасности 2 и 3 расчеты плана производства можно заменить на учет опыта эксплуатации или данные типового испытания клапана с аналогичными конструкционными и проектными характеристиками, если соответствие клапана требованиям можно доказать аналогичным образом с помощью этих данных. Качество изготовления клапана, представленного на утверждение, должно совпадать с качеством контрольного клапана, демонстрируемого в плане производства.

6.7	Эксплуатационный опыт и данные типового испытания

- План производства должен содержать ссылки и материалы типовых испытаний, которые можно применить для оценки возможностей изготовителя и субподрядчика, а также пригодности клапана для использования по назначению.

- Приемлемые ссылки на поставку – это клапаны, проектные характеристики, основы проектирования и проектные решения которых аналогичны утвержденным клапанам. Из них в плане производства должны быть представлены по меньшей мере маркировка типа, проектные значения, материалы, количество, годы поставки и закупщики клапанов и исполнительных механизмов. Рекомендуется указывать также условия и периоды эксплуатации, а также другой схожий опыт эксплуатации в прошлом.

- Приемлемыми протоколами типовых испытаний считаются документы, содержащие результаты испытаний клапана с аналогичными проектными характеристиками, основами и решениями. Результаты должны обеспечивать возможность однозначно подтвердить соответствие требованиям проектных решений клапана, подлежащего утверждению.

- При отсутствии приемлемых ссылок на поставку или отчетов о типовых испытаниях, для утверждения клапана требуется типовое испытание, а план типовых испытаний, составленный на основании испытания, должен быть прикреплен к плану производства. План типовых испытаний должен содержать однозначное описание приготовления к испытаниям и условий их проведения, а также определять критерии испытаний, соблюдение которых обеспечивает достоверные данные о соответствии клапана.

6.8	Технологии производства

626. Если при изготовлении на заказ клапана класса безопасности 1 или 2 используются особые процессы, технологии производства для особых процессов и их квалификационные данные должны быть включены в план производства. Это требование также относится к твердосплавным наплавкам уплотнений и направляющих поверхностей.

6.9	План и процедуры инспекций

- План инспекций и испытаний при изготовлении клапана должен быть включен в план производства.

- План инспекций должен содержать инспекции, испытания и прочие способы контроля клапанов, включая:

- маркировку деталей и ссылки на чертежи;

- строительные материалы (требования стандартной маркировки и сертификата на материал);

- справочную информацию по инструкциям и стандартам, которые должны соблюдаться при инспекциях/испытаниях;

- лиц, проводящих инспекции/испытания;

- учетные документы инспекций/испытаний (требования к отчетности);

- точки освидетельствования с приостановкой и без приостановки работ (STUK, уполномоченный орган инспекции, лицензиат, третья сторона и др.).

629. Вышеуказанные инструкции должны определять объем инспекций и испытаний, критерии утверждения требований к результатам, методам, оборудованию и квалификации лиц, проводящих испытания.

- План производства должен содержать по меньшей мере указания по испытанию давлением деталей, работающих под давлением, испытаниям затвора на прочность и герметичность и функциональным испытаниям клапана. Для классов безопасности 1 и 2 план производства также должен содержать проверочные процедуры для неразрушающих методов испытаний деталей клапана во время изготовления.

- План инспекций должен определять степень разборки клапана после функциональных испытаний и детали клапана, которые при этом будут доступны для визуального контроля. Степень разборки должна обеспечить, как правило, возможность проверки состояния уплотняющих и направляющих поверхностей и других деталей, значимых для целостности клапана и его пригодности к эксплуатации.

- Заводские испытания должны проводиться в первую очередь с использованием оригинальных деталей клапана, т. е. узлов, устанавливаемых на ядерной установке. При отклонениях от данного правила проверяемый узел должен быть указан в плане инспекций. В таком случае также необходимо обосновать применение деталей, не являющихся исходными, для доказательства соответствия клапана.

633. Функциональные испытания должны проводиться на стендах с использованием в основном эксплуатационных характеристик клапана (давление, температура, расход). При отклонениях от данного требования использование несоответствующих характеристик испытаний должно быть обосновано в плане инспекций или в регламентах проведения функциональных испытаний.

7	Типовое испытание

- Соответствие проектных решений клапана должно быть проверено опытным путем с помощью типовых испытаний. Типовое испытание не требуется при наличии предыдущих результатов испытаний или опыта эксплуатации, которые могут использоваться для подтверждения соответствия клапана аналогичным способом.

- Конструкция, размеры и материалы изделий, прошедших типовые испытания, должны соответствовать этим же характеристикам клапана, подлежащего утверждению.

- Типовые испытания должны проводиться в условиях, схожих с проектными режимами эксплуатации, с использованием параметров испытаний, по которым соответствие клапана может быть однозначно доказано на основании результатов испытаний. В особенности данное требование касается проектных решений, соответствие которых невозможно проверить аналитическими методами.

- Типовое испытание исполнительного механизма должно проводиться с использованием предельных значений усилий исполнительного механизма, таких как напряжение и частота, и их проектной продолжительности.

- Проверка на соответствие электрооборудования и СКУ клапана должна отвечать требованиям Руководства YVL Е.7.

- При проведении типового испытания клапана, подлежащего утверждению, лицензиат должен подать заявку на утверждение плана типовых испытаний до проведения испытаний и представить отчет о результатах типового испытания для ознакомления до установки клапана.

8	Изготовление

801. Изготовление клапана и контроль качества изготовления должны осуществляться в соответствии с утвержденным планом производства и сопутствующим планом инспекций.

- Лицензиат должен до начала изготовления убедиться, что изготовитель готов к работам в административном и техническом плане в соответствии с требованиями, а также имеет в наличии утвержденный план производства и решение, относящееся к нему.

- Станки, оборудование и средства, используемые при изготовлении, должны способствовать достижению качества, удовлетворяющего требованиям. Станки и оборудование должны проходить периодические испытания и калибровку в соответствии с требованиями системы менеджмента качества изготовителя. Результаты испытаний должны записываться, чтобы их можно было представить по запросу.

- Те конструкционные материалы, для которых требуется сертификат на материал для конкретной партии, должны быть опознаваемыми и прослеживаться в расплаве конкретной партии до получения законченной конструкции. Минимальные требования к сертификатам на материал для строительных материалов указаны в приложении B.

- Изготовитель должен указать несоответствия, выявленные при изготовлении, и их причины, оценить их важность и предпринять корректирующие действия. Лицензиат должен подать заявку в STUK или уполномоченный инспектирующий орган на утверждение любых несоответствий, остающихся в клапане и значимых для его пригодности к эксплуатации. Требования к управлению несоответствиями указаны в Руководствах YVL A.3 и YVL A.5.

- В документации по изготовлению изготовитель должен собрать учетные документы испытаний, инспекций и надзора, которые соответствуют утвержденному плану производства и составлялись во время изготовления. Документация по инспекциям строительных и присадочных материалов, сертификаты квалификации персонала, отчеты о несоответствиях и другие отчетные документы, составленные во время изготовления, производственного контроля и испытаний, должны прикрепляться к документации по изготовлению.

807. Лицензиат должен проследить за тем, чтобы изготовитель собрал и передал лицензиату документацию по изготовлению, инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию до ввода клапана в эксплуатацию на ядерной установке.

9	Производственная инспекция

- Лицензиат должен предусмотреть производственную инспекцию, проводимую STUK или уполномоченным инспектирующим органом, чтобы продемонстрировать соответствие материалов, изготовления, конструкции и эксплуатации клапанов плану производства. При производственной инспекции проводится оценка документации по изготовлению, визуальный контроль и освидетельствование заводских испытаний.

- Каждый клапан должен пройти производственную инспекцию. Объем производственной инспекции клапанов серийного производства может быть сокращен в каждом отдельном случае путем подачи лицензиатом заявки, чтобы полная производственная инспекция проводилась STUK или уполномоченным инспектирующим органом только для нескольких клапанов из поставляемой партии. При производственной инспекции инспектор отбирает клапаны для инспекции.

- При производственной инспекции проверяющее лицо из STUK или уполномоченного инспектирующего органа должно иметь доступ к утвержденному плану производства, возможным документам по модификациям и соответствующим решениям об утверждении. Справочная документация по плану производства, не входящая в состав плана производства, также должна представляться по запросу.

- При производственной инспекции инспекторы должны быть обеспечены подходящим освещением, откалиброванными измерительными приборами и вспомогательными приспособлениями, а также необходимым персоналом для оказания содействия.

- При проведении производственной инспекции лицензиат должен представить:

- необходимые утверждения надзорных органов (испытательных организаций, изготовителя);

- документацию, систематически скомпонованную и утвержденную лицензиатом, включая отчетные документы по изготовлению в объеме, установленном планом инспекций;

•	статус проверки окончательного анализа пригодности электрооборудования и СКУ в соответствии с Руководством YVL Е.7;

и организовать инспекцию конструкции в объеме, установленном планом инспекций:

- инспекцию конструкции (визуальный контроль, контроль размеров и верификацию идентификационной маркировки деталей);

- освидетельствование давления, герметичности и функциональных испытаний.

- Заводские испытания должны проводиться в соответствии с утвержденными процедурами. Заводские испытания, относящиеся к инспекции производства, могут проводиться, как только завершится проверка документации о результатах и инспекция конструкции, а инспектор от STUK или уполномоченного инспектирующего органа подтвердит готовность к испытаниям.

- Все клапаны классов безопасности 1 и 2 и как минимум один из комплекта идентичных клапанов класса безопасности 3 должны проходить визуальный контроль после заводских испытаний. Демонтаж клапана после заводских испытаний для проверки состояния деталей клапана должен проводиться в объеме, утвержденном в связи с проверкой плана производства.

- Если клапан или его детали, существенно важные для работоспособности, подвергаются ремонту или модификации, либо изнашиваемые детали, не являющиеся расходными материалами, заменяются после заводских испытаний, соответствие клапана должно подтверждаться повторными заводскими испытаниями.

- Окончательный анализ пригодности электрооборудования и СКУ должен проверяться, как указано в Руководстве YVL Е.7, до завершения производственной инспекции клапана.

- При выборочной производственной инспекции клапанов серийного производства проверяются только несколько идентичных клапанов из всей поставляемой партии, и если в этом случае выявляются недостатки, критически важные для работоспособности клапана, производственная инспекция должна проводиться для всей данной партии целиком.

- Производственная инспекция должна быть проведена в приемлемом виде до передачи клапана на место его установки.

10	Монтаж

- Лицензиат должен провести приемочную инспекцию клапана перед хранением и монтажом. При приемочной инспекции клапан должен быть освобожден от упаковки и должен пройти визуальный контроль.

- У лицензиата должен быть в наличии план производства монтажа клапана. План производства монтажных работ должен содержать:

- процедуры, чертежи и перечни деталей, необходимых для монтажа;

- квалифицированные технологии сварки (если клапан устанавливается на трубопровод с помощью сварки);

- план инспекций;

- процедуры проведения инспекций.

План производства монтажных работ можно представить как отдельный документ или в составе другой документации, например, плана производства на изготовление клапана или трубопровода.

- План инспекций клапана перед установкой должен содержать инспекции, проводимые для надежного подтверждения соответствия монтажа. Процедуры инспекций должны быть в наличии, а ссылки на них должны указываться в плане инспекций.

- Лицензиат должен организовать производственную инспекцию монтажа, чтобы продемонстрировать, что установка клапана и контроль качества монтажа соответствуют плану производства монтажных работ.

- При проведении производственной инспекции лицензиат должен представить утвержденный план производства монтажных работ. Справочная документация по плану производства, не входящая в состав плана производства, также должна представляться по запросу.

- Перед монтажом клапана лицензиат должен подать заявку на утверждение плана производства монтажных работ.

1007. Производственная инспекция монтажа должна завершиться в приемлемом виде до приемочной инспекции клапана.

11	Ввод в эксплуатацию

- Лицензиат должен организовать для STUK или уполномоченного инспектирующего органа приемочную инспекцию, которая в два этапа докажет готовность клапана к опытно-промышленной эксплуатации и эксплуатации. Лицензиат несет ответственность за наличие документов и записей, требуемых при проведении инспекции, а также для сопровождения на станцию.

- На первом этапе приемочной инспекции проверяется, что:

- план производства клапана, производственная инспекция и производственная инспекция монтажа утверждены и что предшествующая инспекция не выявила неразрешенных вопросов, препятствующих опытно-промышленной эксплуатации;

- лицензиат подтвердил соответствие монтажа электрооборудования и СКУ установленным требованиям посредством отчета об инспекции;

- план пробной эксплуатации клапана утвержден;

- процедуры эксплуатации и технического обслуживания в наличии;

- сборка и сопряжение клапана с технологической системой соответствуют планам;

- возможности инспектирования клапана и ремонтопригодность обеспечены;

- положение приемлемо в части безопасности использования, а возможные неисправности клапана не представляют риска для ядерной безопасности.

1103. На втором этапе приемочной инспекции с помощью опытно-промышленной эксплуатации демонстрируется работоспособность клапана, установленного на место его эксплуатации. На строящихся объектах это обычно делается в рамках приемочных испытаний системы, тогда как на эксплуатируемых объектах организуются отдельные мероприятия опытно-промышленной эксплуатации. Для опытно-промышленной эксплуатации должен составляться план пробной эксплуатации, содержащий:

- приготовления к опытно-промышленной эксплуатации и измерения;

- описание и этапы опытно-промышленной эксплуатации;

- критерии утверждения результатов.

План пробной эксплуатации может быть отдельным документом или входить в состав плана ввода в эксплуатацию технологической системы.

1104. На втором этапе приемочной инспекции с помощью записей и надзора за испытаниями проверяется, что:

- лицензиат подтвердил соответствие ввода в эксплуатацию электрооборудования и СКУ в отчете об инспекции;

- несоответствия, препятствующие эксплуатации, не выявлены;

- объем опытно-промышленной эксплуатации соответствует плану пробной эксплуатации, и ее результаты приемлемы.

- Первый этап приемочной инспекции должен быть проведен с приемлемыми результатами до начала опытно-промышленной эксплуатации.

- Оба этапа приемочной инспекции должны быть проведены с приемлемыми результатами до получения лицензии на эксплуатацию клапана. Лицензия на эксплуатацию также может выдаваться на ограниченный срок, если не представляется возможным завершить все этапы опытно-промышленной эксплуатации, указанные в плане, в одно и то же время, а клапан готов к следующему этапу испытаний.

12	Эксплуатация, контроль за состоянием и техническое обслуживание

- Эксплуатационные характеристики клапана и его нагрузка, технологические параметры и параметры окружающей среды должны контролироваться и поддерживаться в рамках проектных режимов эксплуатации. Необходимо предотвращать ненужные нагрузки и нежелательные условия эксплуатации.

- Клапан должен сохранять свою работоспособность на протяжении периодов между техническим обслуживанием (ТО) во всех случаях проектной эксплуатации. Необходимость капитального ремонта должна выявляться до отказа.

- Инструкции в письменном виде должны быть в наличии для эксплуатации, контроля состояния и технического обслуживания клапана. Инструкции (регламенты эксплуатации, программы ТО, инспекций и испытаний и сопутствующие инструкции) должны основываться на рекомендациях изготовителя и опыте эксплуатации лицензиата или других ядерных установок. Кроме того, инструкции должны проходить периодическую оценку, а выявленные потребности в доработке должны анализироваться.

1206. Инструкции по контролю за состоянием клапана должны содержать контролируемые параметры, методы, периодичность инспекций и допустимые пределы. В зависимости от типа клапана, контроль должен охватывать:

- целостность деталей, работающих под давлением;

- герметичность затвора;

- герметичность внешних уплотнений (проходки штока, крышки и других внешних уплотнений);

- состояние уплотнений, зазоров и направляющих поверхностей;

- состояние деталей, расположенных на пути передачи нагрузок;

- установленные значения давления (давление открытия и закрытия предохранительного клапана);

- время открытия и закрытия;

- свободный ход затвора;

- функционирование индикаторов положения;

- ток, потребляемый электронным исполнительным механизмом.

- Инструкция по техническому обслуживанию клапана должна определять работы и инспекции, выполняемые при периодическом техническом обслуживании, периодичность работ по ТО, а также необходимые для этого запасные части и расходные материалы.

- Если при ТО клапана применяются особые процессы, эксплуатирующая организация должна получить утверждение от STUK по конкретному объекту в соответствии с Руководством YVL E.3.

- Если задача ТО не является частью программы ТО клапана, задача ТО считается ремонтом, по которому лицензиат должен составить план ремонтных работ. План ремонтных работ не требуется, если ремонтные работы производятся только путем замены деталей на утвержденные запасные части, когда не используются никакие особые процессы.

- Планы ремонтных работ должны содержать все данные, необходимые для выполнения работ и инспекций. Эти данные требуются для оценки приемлемости ремонтных работ и обычно содержат методики изготовления и инспекций, иллюстративные чертежи и план инспекций, охватывающий изготовление, монтаж и ввод в эксплуатацию.

- Лицензиат должен подать заявку на утверждение плана ремонтных работ клапана до начала ремонтных работ.

1212. Лицензиат должен организовать производственную инспекцию ремонтных работ. Производственная инспекция ремонтных работ должна завершиться с приемлемыми результатами до начала эксплуатации клапана.

13	Модификации

- Модификация клапана не должна негативно сказываться на безопасности ядерной установки или предварительных условиях контроля за состоянием и ремонтопригодности клапана. Закупка запасной части, значимой для пригодности к эксплуатации, также считается модификацией в случае, если конструкция или материал детали изменены.

- Лицензиат должен составить план производства для измененной продукции на клапан. В плане производства для измененной продукции должны быть указаны проектные данные и основы проектирования, выбор основных размеров, технологические процессы, план инспекций и методы инспекций. План инспекций и сопутствующие инструкции должны охватывать все этапы модификации от изготовления до ввода в эксплуатацию. Для классов безопасности 1 и 2 план производства для измененной продукции должен включать в себя анализ влияния модификации на безопасность.

- Любая необходимость по доработке чертежей, методик и других документов в результате модификации клапана должна быть выявлена, а доработки должны производиться без отлагательств совместно с модификацией. Необходимо обязательно проинформировать организацию, проводящую ТО, о возможном влиянии модификации на работу, контроль состояния и техническое обслуживание клапана.

- Если при модификации клапана применяются особые процессы, эксплуатирующая организация должна получить утверждение от STUK по конкретному объекту в соответствии с Руководством YVL E.3.

- Лицензиат должен подать заявку на утверждение плана производства для измененной продукции на клапан до начала работ по модификации.

- Лицензиат должен организовать производственную инспекцию для измененной продукции. Производственная инспекция для измененной продукции должна завершиться с приемлемыми результатами до начала эксплуатации клапана.

14	Клапаны утвержденного типа

- Проверка типа клапана и оценка сертификата соответствия третьей стороной является альтернативной процедурой для проектной и производственной инспекции, осуществляемой STUK или уполномоченным инспектирующим органом. Если применяется такая процедура, она должна однозначно доказать соответствие конструкции и работы клапана установленным требованиям.

- Для утверждения типа клапана требуется сертификат об утверждении типа, посредством которого третья сторона подтвердила приемлемость конструкции и размеров клапана по основам проектирования клапана. Кроме того, требуется сертификат соответствия, которым третья сторона подтверждает соответствие типу произведенных клапанов на основании проверок и испытаний продукции. Проверка типа и соответствия должна проводиться согласно модулям B и F Решения № 768/2008/EC Европейского парламента и Совета [8].

- Третья сторона, имеющая лицензию на проведение проверки типа клапана и оценки его соответствия, является органом по сертификации в соответствии со стандартом SFS-EN ISO/IEC 17065 [9], аккредитованным для оценки соответствия применимых стандартов, или инспектирующей организацией в соответствии со стандартом SFS-EN ISO/IEC 17020 [10], аккредитованной для выполнения соответствующих задач. От органа по сертификации или инспектирующей организации, осуществляющей надзор за испытаниями, требуется применимая квалификация в соответствии со стандартом SFS-EN ISO/IEC 17025 [11]. Орган по сертификации или инспектирующая организация должны быть также уполномоченным органом, пригодным для конкретной задачи.

- Решение об аккредитации, выданное организацией, проводящей проверку типа клапана и оценку его соответствия, должно быть приложено к заявке на использование клапанов утвержденного типа на ядерной установке. Если одна и та же организация занимается утверждением нескольких типов, решение об аккредитации можно выслать только один раз, но в заявке должна указываться ссылка на высланную ранее документацию.

- Третья сторона должна провести проверку типа клапана, т. е. сочетания типа конструкции и типа продукции в соответствии с модулем B. В данном случае третья сторона должна иметь доступ к технической документации, содержащей проектные показатели и данные, выбор основных размеров, отчеты об испытаниях и данные опыта эксплуатации клапана. Для третьей стороны должна сохраняться возможность проведения инспекций и испытаний в том объеме, который она посчитает необходимым для подтверждения соответствия продукции согласно модулю F.

1406. Сертификат об утверждении типа или отчет по оценке должен содержать все те данные (технические спецификации), прошедшие проверку типа, которые необходимы для оценки приемлемости клапана для использования на месте его эксплуатации. Такие данные обычно содержат:

- проектные показатели давления, температуры и производительности клапана, а также герметичности и разности давлений затвора;

- допустимые силы и моменты, передающиеся от трубопроводов и опор;

- параметры окружающей среды;

- прочие проектные требования;

- сборочные чертежи и чертежи в разрезе;

- строительные материалы и материалы покрытий.

1407. Третья сторона должна провести оценку соответствия на основании верификации продукции согласно модулю F в следующем объеме:

- в классе безопасности 1 проверяются все клапаны;

- в классе безопасности 2 проверяется не менее 10 % из партии идентичных клапанов; если количество клапанов менее десяти, проверяется как минимум один клапан;

- в классе безопасности 3 проверяется как минимум один клапан из партии идентичных клапанов.

Клапаны отбираются из партии на проверку в случайном порядке. Для обеспечения минимального объема оценки отобранных клапанов третья сторона должна:

- проверить сертификат на материал функционально значимых компонентов, работающих под давлением;

- проверить протоколы инспекций по испытаниям методами неразрушающего контроля во время изготовления;

- освидетельствовать испытания давлением, испытания герметичности и функциональные испытания;

- провести визуальный контроль деталей клапана.

1408. В сертификате соответствия, выданном на основании верификации и испытаний продукции, должно быть указано следующее:

- идентификация клапана по поставляемой партии и идентификация отдельно проверенных клапанов в поставляемой партии;

- объем инспекций и испытаний отдельно проверяемых клапанов в поставляемой партии.

- Сертификат соответствия должен содержать ссылку сертификат об утверждении типа и подтверждать, что конструкция, размеры и материалы проверяемых клапанов соответствуют типу клапана, по которому был выдан сертификат об утверждении типа.

- Лицензиат должен составить заявку на использование клапана утвержденного типа на ядерной установке. Заявка должна содержать:

- итоговый отчет по обоснованию, составленный лицензиатом;

- копию сертификата об утверждении типа, выданного третьей стороной;

- копию отчета по оценке утверждения типа, составленного третьей стороной;

- копию сертификата соответствия, выданного третьей стороной;

- план монтажа клапана и пуско-наладочных работ, связанных с ним.

1411. В итоговом отчете по обоснованию лицензиат должен:

- указать положение(-я) клапана и требования к клапану исходя из его возможных положений;

- опираясь на данные сертификата об утверждении типа и сертификата соответствия, обосновать соответствие клапана требованиям целостности и работоспособности, установленным для места его эксплуатации;

- обосновать готовность изготовителя клапана к поставке.

- Лицензиат должен подать заявку на утверждение клапана вместе с вышеуказанной документацией не позднее чем перед установкой клапана.

- Эксплуатация клапана, утвержденного по результатам оценки утверждения типа и соответствия типу, всегда зависит от места его установки, и клапан не должен устанавливаться в другие места без соответствующего утверждения.

1414. Лицензиат должен по запросу представлять для осведомления в STUK или уполномоченный инспектирующий орган документы, относящиеся к проверке типа клапана и/или соответствия оценке типа, такие как выбор основных размеров и отчеты об испытаниях.

15	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности

15.1	Общая информация

- Надзор, осуществляемый STUK или уполномоченным инспектирующим органом, заключается в утверждении конструкции клапана на уровне систем и компонентов, а также в инспекциях, проводимых во время изготовления, монтажа, ввода в эксплуатацию и эксплуатации согласно настоящему руководству.

- STUK может предоставлять права на проведение инспекций утвержденному им уполномоченному инспектирующему органу в соответствии с Руководством YVL Е.1. В приложении А определены принципы разделения инспекционных обязательств между STUK и уполномоченным инспектирующим органом, которые могут быть дополнены отдельными решениями.

- STUK или уполномоченный инспектирующий орган подготовит решение по экспертизе проекта. Даже решения об утверждении могут содержать требования и сроки для выдачи ответа по ним.

- Лицензиат путем проведения собственных инспекций должен заблаговременно убедиться, что обеспечены необходимые предварительные условия для утверждения проекта.

1505. Лицензиат должен сделать запрос в STUK или уполномоченный инспектирующий орган на осуществление надзора (производственной и приемочной инспекции, а также прочих процедур по контролю/надзору) приблизительно за две недели до даты события. Изготовитель – (в случае с поставками объекта) поставщик атомной электростанции, третья сторона и лицензиат должны заблаговременно путем проведения собственных инспекций убедиться в обеспечении необходимых предварительных условий для инспекций по запросу.

1506. STUK или уполномоченный инспектирующий орган составляет протокол своих инспекций с указанием инспектируемых объектов и проведенных инспекций. Возможные требования и сроки заносятся в протокол.

1507. Инспекционные работы заканчиваются и протокол закрывается, как только завершатся все указанные инспекции и будут удовлетворены все возможные требования, возникшие во время инспекций. Инспектор подписывает протокол, и представитель лицензиата подтверждает его получение своей подписью.

15.2	Спецификации требований к компонентам

1508. STUK оценивает применимость спецификаций требований к компонентам лицензиата в отношении клапана.

1509. STUK или уполномоченный инспектирующий орган осуществляет надзор за соблюдением спецификации требований к клапанам во время проектных и производственных инспекций.

15.3	Утверждение изготовителя

- Утверждение от STUK необходимо для изготовителей клапанов и организаций, выполняющих их монтаж, которые используют особые процессы при изготовлении или монтаже. Требования, процедуры утверждения и надзора представлены в Руководстве YVL E.3.

- STUK оценивает пригодность изготовителей за исключением тех, которые используют особые процессы, на основании данных об изготовителе, включенных в план производства.

15.4	Утверждение третьей стороны

1512. Уполномоченный орган или признанная третья сторона в соответствии с Директивой ЕС «Об оборудовании, работающем под давлением» [12], а также уполномоченный инспектирующий орган, утвержденный согласно Руководству STUK YVL Е.1, может в рамках своей степени аккредитации выступать в роли третьей стороны, осуществляющей надзор и верификацию пробоотбора, испытаний методами разрушающего или неразрушающего контроля и аттестаций без отдельного утверждения от STUK. Если данная третья сторона является уполномоченным инспектирующим органом, утвержденным STUK, она не может выступать в роли инспектирующей организации, выполняющей обязанности государственного административного органа в отношении той же конструкции или элемента.

1513. Компетентность третьей стороны, проводящей производственный контроль, оценивается на основании отчета, содержащегося в плане производства.

15.5	План производства

1514. STUK или уполномоченный инспектирующий орган проверяет план производства клапана, представляемый лицензиатом, и выдает решение по нему. Утвержденные основы проектирования клапана на системном уровне являются предварительным условием для проверки плана производства.

15.6	Производственный контроль и производственная инспекция

- STUK или уполномоченный инспектирующий орган может осуществлять надзор за изготовлением клапана, посещая завод во время изготовления перед окончательной производственной инспекцией клапана.

- STUK или уполномоченный инспектирующий орган проводит производственную инспекцию изготовленных клапанов согласно настоящему руководству.

15.7	Клапаны утвержденного типа

- Уполномоченный орган проверяет документы и проводит инспекции в объеме, установленном настоящим руководством, для определения соответствия требованиям конструкции и размеров. Если соответствие можно проверить, уполномоченный орган выпускает сертификат об утверждении типа клапана.

- Уполномоченный орган проводит инспекции продукции и осуществляет надзор за испытаниями в объеме, установленном настоящим руководством, для определения соответствия процесса изготовления. Если соответствие можно проверить, уполномоченный орган выпускает сертификат соответствия клапана.

1519. STUK или уполномоченный инспектирующий орган проверяет документы по утверждению типа клапана и выдает решение по данному вопросу. Документация по утверждению типа включает документы, указанные в настоящем руководстве.

15.8	Освидетельствование типовых испытаний

1520. Если типовые испытания проводятся для клапана, подлежащего утверждению, STUK или уполномоченный инспектирующий орган проверяет план типовых испытаний и отчет о результатах типового испытания. STUK или уполномоченный инспектирующий орган также должны быть приглашены для засвидетельствования проведения типовых испытаний в соответствии с данным планом.

15.9	Контроль и производственная инспекция монтажа

1521. STUK или уполномоченный инспектирующий орган проверяет план производства монтажных работ, представляемый лицензиатом, который должен содержать документы, указанные в настоящем руководстве.

1522. STUK или уполномоченный инспектирующий орган проводит производственную инспекцию монтажа клапана согласно настоящему руководству.

15.10	Приемочная инспекция

1523. STUK или уполномоченный инспектирующий орган проводит приемочную инспекцию клапана в два этапа согласно настоящему руководству.

15.11	Эксплуатация, контроль за состоянием и техническое обслуживание

- STUK осуществляет надзор за эксплуатацией, контролем состояния и техническим обслуживанием клапанов ядерной установки во время инспекций в рамках ее программы периодического контроля (ППК). Надзор также охватывает инструкции и планы, относящиеся к данным инспекциям.

- STUK или уполномоченный инспектирующий орган проверяет план ремонтных работ клапана, представляемый лицензиатом, и выдает решение по нему.

- STUK или уполномоченный инспектирующий орган проводит производственную инспекцию ремонтных работ в объеме, определенном планом инспекций ремонтных работ.

- STUK или уполномоченный инспектирующий орган проверяет протоколы инспекций и испытаний работ по техническому обслуживанию клапана (ТО, капитальный ремонт и ремонтные работы) и комментарии. Если во время работы по техническому обслуживанию клапаны разбираются, STUK или уполномоченный инспектирующий орган должен произвести осмотр деталей перед сборкой.

15.12	Модификации

1528. STUK или уполномоченный инспектирующий орган проверяет план производства на модификацию клапана, представляемую лицензиатом, и выдает решение по нему.

1529. STUK или уполномоченный инспектирующий орган проводит производственную инспекцию модификации в объеме, определенном планом инспекций модификаций.

Определения

Особый процесс

Под особыми процессами должны пониматься технологические процессы, результаты которых невозможно точно верифицировать путем инспекции или испытания изделия после изготовления; любые недостатки такого процесса могут проявиться лишь позже при использовании изделия.

Продукция промышленного класса

Под продукцией промышленного класса должно пониматься изделие стандартного качества (уплотнение, подшипник, болт и т. д.), для которого изготовитель детали определил проектные параметры, и соответствие данного изделия требованиям к проектированию и изготовлению может быть установлено по необходимости.

Модификация

Под модификацией должно пониматься внесение изменений в систему, конструкцию или компонент таким образом, что они перестают соответствовать предыдущим спецификациям.

Серийно изготавливаемый клапан

Под серийно изготавливаемым клапаном должен пониматься клапан, который производится большими партиями. Конструкция, размеры и материалы клапана, а также методы и качество изготовления, не имеют существенных различий для изделий из одной или разных партий.

Продукция, изготовленная на заказ

Под продукцией, изготовленной на заказ, должно пониматься изделие, спроектированное и изготовленное в единственном экземпляре или небольшими партиями для особого применения.

Клапан утвержденного типа

Под клапаном утвержденного типа должен пониматься клапан, чье соответствие требованиям проверяется третьей стороной с применением модулей Решения № 768/2008/EC.

Точка освидетельствования без приостановки работ

Под точкой освидетельствования без приостановки работ должна пониматься инспекция, на которую заблаговременно высылаются приглашения для сторон, определенных в плане инспекций, но чей надзор не является условием продолжения работ. Тем не менее, получив приглашение, приглашенные стороны могут отдельно потребовать, чтобы их присутствие было обязательным условием продолжения работ.

Изготовитель

Под изготовителем должно пониматься частное лицо или организация, ответственная за проектирование, изготовление, испытания, инспекцию и монтаж оборудования или комплектов сборок. Изготовитель может передать одну или несколько возложенных на него задач на выполнение субподрядчику.

Коэффициент расхода предохранительного клапана

Под коэффициентом расхода предохранительного клапана должно пониматься соотношение между измеренной и расчетной пропускной способностью.

Точка освидетельствования с приостановкой работ

Под точкой освидетельствования с приостановкой работ должна пониматься инспекция, на которую заблаговременно высылаются приглашения для третьих сторон, определенных планом инспекций, и чей надзор является условием продолжения работ, за исключением случаев, когда третьи стороны дают письменное разрешение на продолжение работ без их присутствия.

Клапан

Под клапаном, в контексте Руководства YVL Е.8, должна пониматься единица оборудования (клапанную коробку), состоящая из клапана, его исполнительного механизма и регулирующих устройств, а также других конструкций и деталей, являющихся неотъемлемой частью данной единицы. Если в Руководстве YVL Е.8 рассматривается конкретная деталь клапана, это указывается отдельно.

Коэффициент пропускной способности клапана

Под коэффициентом пропускной способности клапана должна пониматься измеряемая постоянная, которая может использоваться в расчетах объемного расхода клапана при известной разнице давления в клапане.

Ссылки

- Закон «Об атомной энергии» (990/1987).

- Постановление «Об атомной энергии» (161/1988).

- Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013).

- Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008).

- SFS-EN ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования».

- Нормы ASME по котлам и сосудам, работающим под давлением, раздел III, часть 1, подраздел NB-3500 «Конструкция клапана».

- Нормы ASME по котлам и сосудам, работающим под давлением, раздел III, часть 1, подраздел NC-3500 «Конструкция клапана».

- Решение № 768/2008/ЕС Европейского парламента и Совета.

- SFS-EN ISO/IEC 17065 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг».

- SFS-EN ISO/IEC 17020 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции».

- SFS-EN ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

- Директива ЕС «Об оборудовании, работающем под давлением» 97/23/EY.

- SFS-EN 10204 «Металлические изделия. Типы инспекционной документации».

ПРИЛОЖЕНИЕ A	Объем контроля клапанов и разделение обязанностей по инспекции

| Утверждение или контроль ИО – уполномоченный инспектирующий орган, ТС – третья сторона | Класс безопасности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Лицензирование |  |  |  |
| Изготовитель (в случае использования особых процессов в производстве) | STUK | STUK | STUK |
| Данные изготовителя (в составе плана производства) | STUK | STUK/ИО 1) | ИО |
| Спецификация требований к компонентам | STUK | STUK | STUK |
| Основы проектирования | STUK | STUK | STUK |
| План производства | STUK | STUK/ИО 1) | ИО |
| Освидетельствование типовых испытаний | STUK | STUK/ИО 1) | ИО |
| Документы по утверждению типа 2) | STUK | STUK/ИО 1) | ИО |
| Экспертиза проекта по утверждению типа 2) | ТС | ТС | ТС |
| Изготовление |  |  |  |
| Контроль за изготовлением | STUK | STUK/ИО 1) | ИО |
| Производственная инспекция | STUK | STUK/ИО 1) | ИО |
| Проверка утверждения типа изделия 2) | ТС | ТС | ТС |
| Монтаж и ввод в эксплуатацию |  |  |  |
| План производства монтажных работ | STUK | STUK/ИО 1) | ИО |
| Производственная инспекция монтажных работ | STUK | STUK/ИО 1) | ИО |
| План пусконаладочных работ | STUK | STUK | STUK |
| Приемочная инспекция | STUK | STUK | ИО |
| Техническое обслуживание, ремонт и модификации |  |  |  |
| Инспекция работ по техническому обслуживанию | STUK | STUK/ИО 1) | ИО |
| План ремонтных работ и модификаций | STUK | STUK/ИО 1) | ИО |
| Инспекция ремонтных работ и модификаций | STUK | STUK/ИО 1) | ИО |

- STUK: продувочные и предохранительные клапаны, а также клапаны номинального размера DN > 50 с электрическими, пневматическими или гидравлическими исполнительными механизмами (ИМ), либо клапаны, управляемые рабочей средой; ИО: все остальные клапаны должны отвечать классу безопасности 2.

- Клапаны утвержденного типа.

Если при изготовлении клапанов применяются особые процессы, минимальный объем квалификации и производственного контроля соответствует таблице А в Руководстве YVL Е.3 в части данных методов производства.

ПРИЛОЖЕНИЕ B	Требования сертификата на материал к конструкционным материалам клапанов и присадочным материалам для сварки

Таблица B01. Требования сертификата на материал к конструкционным материалам клапанов 
(SFS EN 10204 [13])

| Деталь клапана | Класс безопасности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Основные детали клапана, работающие под давлением | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
| Болты, затвор и шток, работающие под давлением | 3.1 | 3.1 | 2.2 |
| Прочие детали, важные для целостности или работоспособности клапана | 2.1 | 2.1 | 2.1 |

Таблица B02. Требования сертификата на материал для присадочных материалов, используемых 
при сварке клапанов (SFS EN 10204 [13])

| Сварной шов | Класс безопасности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Сварные швы клапана, работающего под давлением | 3.2 | 3.1 | 3.1 |
| Наплавки | 3.1 | 2.2 | 2.2 |
| Прочие сварные швы, важные для целостности или работоспособности клапана | 2.2 | 2.2 | 2.2 |

Сертификат на материал более высокого уровня всегда является приемлемым.

ПРИЛОЖЕНИЕ C	Расчеты в плане производства

| Номинальный размер | DN ≤ 50 |  |  | DN > 50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс безопасности | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Все клапаны |  |  |  |  |  |  |
| Выбор размеров с учетом давления 1) |  | X | X |  |  | X |
| Анализ напряжений для основных элементов, работающих под давлением 2) | X |  |  | X | X |  |
| Расчеты прочности для других деталей 3) | X | X |  | X | X | X |
| Динамические исследования 4) |  |  |  | X | X |  |
| Клапаны исполнительного механизма |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты крутящего момента ИМ 5) | X | X | X | X | X | X |
| Расчеты давления на поверхность затвора 6) | X |  |  | X |  |  |
| Предохранительные и продувочные клапаны |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты пропускной способности 7) | X | X |  | X | X |  |

- В соответствии с применимым стандартом проектирования, определение минимальной толщины стенок основано на проектном давлении клапана. При расчете минимальной толщины стенок учитывается влияние температуры, а также силы и моменты патрубка.

- Анализ напряжений, отвечающий стандарту проектирования, или анализ напряжений, основанный на детализированном моделировании конструкции. Для деталей, подверженных усталостным нагрузкам, должен представляться анализ усталостных характеристик. Если невозможно провести анализ напряжений согласно стандарту проектирования по причине несоответствия конструкции или воздействия на клапан нагрузок, напряжения от которых не могут быть точно проанализированы, должен быть проведен подробный анализ напряжений данного клапана. Требования к подробному анализу напряжений изложены в Руководстве YVL E.4.

- Расчеты напряжения для деталей клапана, работающих под давлением, или других деталей, несущих нагрузку (помимо основных элементов, работающих под давлением), которые могут основываться на применимом стандарте проектирования или подробном анализе напряжений. Такие типовые детали включают затвор, шток и работающие под давлением или расположенные на пути передачи нагрузок детали ИМ. Для деталей, подверженных колебаниям нагрузок, требуется анализ усталостных характеристик.

- Конструкционное демпфирование клапана и зазор между собственной частотой и возбуждением, передаваемым от трубопровода и его опор, должны быть достаточно велики для поддержания работоспособности клапана в проектных режимах эксплуатации. Выполнение данного требования должно быть доказано с помощью анализа вибраций или другого равноценного анализа.

- Расчеты максимального крутящего момента как следствия сил трения, вызванных затвором клапана, уплотнениями штока и другими элементами, в отношении к минимальному крутящему моменту, создаваемому ИМ. Если основы проектирования клапана предусматривают отказ концевого выключателя, необходимо представить анализы прочности, доказывающие соответствие клапана даже в данной ситуации. В классе безопасности 3 вышеуказанные расчеты требуются только для клапанов, предназначенных для управления тяжелой аварией.

- Расчеты напорного давления на поверхности уплотнений основных и импульсных клапанов.

- Расчеты, доказывающие достаточность пропускной способности. В расчетах должен использоваться коэффициент расхода, определяемый типом клапана, подлежащим утверждению, а также должно учитываться влияние потери напора в трубопроводе и других внешних факторов на пропускную способность клапана.