|  | РУКОВОДСТВО YVL E.9 / 15.11.2013 |
| --- | --- |

НАСОСЫ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ

1	Введение	5

2	Область применения	5

3	Спецификация требований к компонентам лицензиата	6

4	Изготовитель	6

5	Проектирование	7

5.1	Общая информация	7

5.2	Конструкция	8

5.3	Материалы	8

6	План производства	9

6.1	Итоговый отчет по обоснованию	9

6.2	Предварительный анализ пригодности электрооборудования и СКУ	9

6.3	Отчет изготовителя	10

6.4	Основы проектирования	10

6.5	Проектные данные	10

6.6	Расчеты	10

6.7	Учет опыта эксплуатации и данные типового испытания	11

6.8	Технологии производства	11

6.9	План и процедуры инспекций	11

7	Типовое испытание	12

8	Изготовление	12

9	Производственная инспекция	13

продолжение

Применительно к новым ядерным установкам настоящее руководство должно вступить в силу 01.12.2013 и действовать до получения дальнейших распоряжений. Применительно к находящимся в эксплуатации и строящимся ядерным установкам настоящее руководство должно вводиться в действие по отдельному решению STUK. Настоящее руководство заменяет Руководство YVL 5.7.

Первое издание	ISBN 978-952-309-142-9 (печатный экземпляр) Kopijyvä Oy 2014

Хельсинки 2014	ISBN 978-952-309-143-6 (pdf)

ISBN 978-952-309-144-3 (html)

| STUK • SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN / НАДЗОРНЫЙ ОРГАН ПО РАДИАЦИОННОЙ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Osoite/Адрес • Laippatie 4, 00880 Хельсинки Postiosoite / Почтовый адрес • PL / А/я 14, FIN-00881 Хельсинки, ФИНЛЯНДИЯ Puh./Тел. (09) 759 881, +358 9 759 881 • Факс (09) 759 88 500, +358 9 759 88 500 • www.stuk.fi |
| --- | --- |

РУКОВОДСТВО YVL E.9 / 15.11.2013

10	Монтаж	14

11	Ввод в эксплуатацию	14

12	Эксплуатация, контроль за состоянием и техническое обслуживание	15

13	Модификации	16

14	Насосы утвержденного типа	16

15	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности	18

15.1	Общая информация	18

15.2	Спецификация требований к оборудованию	19

15.3	Утверждение изготовителя	19

15.4	Утверждение третьей стороны	19

15.5	План производства	19

15.6	Производственный контроль и производственная инспекция	19

15.7	Насосы утвержденного типа	19

15.8	Освидетельствование типовых испытаний	19

15.9	Освидетельствование монтажа и производственная инспекция	20

15.10	Приемочная инспекция	20

15.11	Эксплуатация, контроль за состоянием и техническое обслуживание	20

15.12	Модификации	20

Определения	20

Ссылки	21

ПРИЛОЖЕНИЕ A	Объем инспекции насосов и разделение сфер ответственности по проведению инспекции	22

ПРИЛОЖЕНИЕ B	Требования сертификата на материал к конструкционным материалам насосов и присадочным материалам для сварки	23

ПРИЛОЖЕНИЕ C	Расчеты в плане производства	24

Предоставление полномочий

Согласно разделу 7 r Закона «Об атомной энергии» (990/1987), задачей Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK) является разработка детальных требований безопасности для реализации уровня безопасности в соответствии с Законом «Об атомной энергии».

Правила применения

Публикация руководства YVL сама по себе не должна изменять решений, принятых STUK до публикации руководства. STUK принимает отдельное решение о том, каким образом новое или обновленное руководство YVL должно применяться в отношении эксплуатируемых или строящихся ядерных установок, а также оперативной деятельности лицензиатов, лишь выслушав мнения заинтересованных сторон. Применительно к новым ядерным установкам настоящее руководство должно применяться в существующем виде.

При рассмотрении применения представленных в руководствах YVL новых требований безопасности к эксплуатируемым или строящимся ядерным установкам STUK принимает во внимание принципы, установленные в разделе 7 a Закона «Об атомной энергии» (990/1987): Безопасность при использовании атомной энергии должна поддерживаться на самом высоком уровне, насколько это практически возможно. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники.

Согласно разделу 7 r (3) Закона «Об атомной энергии», требования Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK), предъявляемые к безопасности, являются обязательными для лицензиата, при этом за лицензиатом оставлено право предлагать альтернативную методику или решение, отличное от изложенного в нормах и правилах. Если лицензиат может представить убедительные доказательства того, что предлагаемая методика или решение обеспечивает соблюдение стандартов безопасности в соответствии с настоящим законом, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) вправе утвердить методику или решение, способствующее достижению указанного уровня безопасности.

Перевод. Исходный текст на финском языке.

1	Введение

- Насосы для перекачки жидкостей имеют обширное применение на ядерной установке. Они имеют существенное значение для выработки электроэнергии и выполнения функций безопасности, например, для охлаждения реактора во время аварий. Для безопасности ядерной установки важно, чтобы целостность и рабочие характеристики насосов, установленных на ядерной установке, обеспечивались до конца установленного проектного срока службы в тех постулируемых ситуациях и условиях, которые могут стать преобладающими в месте их эксплуатации.

- В настоящем руководстве устанавливаются требования к проектированию, изготовлению, монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатации, контролю за состоянием и техническому обслуживанию насосов и содержится описание процедур по надзору со стороны STUK для подтверждения соответствия требованиям

- Юридическое обоснование настоящего руководства опирается на следующие законодательные акты:

Согласно разделу 63 (1) (3) Закона «Об атомной энергии» 990/1987 [1] STUK уполномочен потребовать, чтобы ядерное топливо или конструкции и компоненты, предназначенные для использования в составе ядерного объекта, производились способом, утвержденным Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности (STUK), и обязать лицензиата или соискателя лицензии обеспечить в достаточном объеме для STUK возможность контроля за производством топлива или таких конструкций и компонентов.

Согласно разделу 4 (2) Постановления Государственного совета (717/2013) [3] системы, конструкции и компоненты, выполняющие функции безопасности или связанные с их выполнением, должны проектироваться, изготавливаться, устанавливаться и использоваться таким образом, чтобы обеспечивался достаточный уровень их качества, оценки, проверок и испытаний, включая квалификацию по воздействию на окружающую среду, необходимых для подтверждения их уровня качества, с учетом значимости для безопасности проверяемого объекта.

Согласно разделу 7 Постановления Государственного совета (736/2008) [4] системы, конструкции и компоненты установки по обращению с ядерными отходами необходимо классифицировать по значимости для обеспечения эксплуатационной безопасности установки или долгосрочной безопасности захоронения. Качество, необходимое для каждого классифицированного объекта, а также инспекции и испытания, необходимые для подтверждения качества, должны быть достаточны в отношении значимости объекта с точки зрения безопасности.

2	Область применения

- Настоящее руководство применяется к насосам классов безопасности 1, 2 и 3 на ядерных установках на всех этапах их срока службы. Настоящее руководство соответствующим образом применимо к вентиляторам и компрессорам классов безопасности 2 и 3 на ядерных установках в порядке, требуемом для верификации их работоспособности. Требования настоящего руководства применяются к лицензиатам, а также к лицам, участвующим в цепочке поставок насосов.

- Требования к проектированию систем, на которых основана конструкция насосов, приведены в руководствах YVL серии B.

- Требования к электрооборудованию и СКУ насосов приведены в Руководстве YVL E.7 «Электрооборудование и системы контроля и управления ядерной установки».

- Анализы прочности рассмотрены в Руководстве YVL Е.4 «Анализ прочности корпусного оборудования атомной электростанции».

- Требования к процессам и функциям систем управления лицензиата и поставщиков представлены в Руководстве YVL А.3 «Система управления для ядерной установки».

- STUK утверждает инспектирующие организации для проведения инспекций насосов ядерной установки в соответствии с Руководством YVL Е.1 «Уполномоченный инспектирующий орган и собственная инспектирующая служба лицензиата».

- STUK утверждает инспектирующие организации для проведения испытаний насосов ядерной установки в соответствии с Руководством YVL Е.1 «Испытательные организации, проводящие испытания механического оборудования и конструкций ядерной установки».

3	Спецификация требований к компонентам лицензиата

- Лицензиат должен обладать спецификацией требований к компонентам для насосов ядерной установки, содержащей общие требования к проектированию и контролю качества насосов классов безопасности 1, 2 и 3, а также EYT (указанных как неядерные), установленные лицензиатом, а также применимые требования надзорного органа. В части закупки отдельных насосов требования к проектированию и контролю качества основываются на спецификации требований к компонентам. Требования к месту эксплуатации должны дополнять спецификацию требований к компонентам в плане производства насосов.

- Требования к проектированию в соответствии со спецификацией требований к компонентам должны определять для насосов следующее:

- основы проектирования (нормальная эксплуатация, переходные режимы и аварийные условия), такие как проектное давление, температура, напор и расход, силы и моменты, сейсмические нагрузки и т. д.;

- требования к проектированию механического оборудования, а также электрооборудования и СКУ, например, критические скорости вращения, уплотнения вала, привод, контрольно-измерительные приборы и т. д.;

- конструкционный материал и требования сертификата на материал;

- применимые стандарты, процедуры и критерии, на основании которых происходит проектирование и расчет размеров насосов;

- требования к возможности инспектирования и ремонтопригодности;

- все прочие конструктивные и функциональные требования, установленные лицензиатом для насосов, закупаемых на ядерную установку.

303. Требования к контролю качества в соответствии со спецификацией требований к компонентам должны определять для насосов следующее:

- инспекции и испытания, проводимые для конструкционных материалов и насосов во время закупки, изготовления, монтажа и ввода в эксплуатацию;

- стороны, вовлеченные в контроль за инспекциями и испытаниями;

- требования к отчетности об инспекциях и испытаниях;

- методики проведения инспекций и испытаний;

- ссылочные стандарты по инспекциям и испытаниям.

304. Спецификация требований к компонентам должна содержать ссылку на руководства YVL, требования которых необходимо соблюдать, и требования, установленные отдельными решениями STUK в отношении конструкции, расчет размеров или контроля качества насосов.

- Требования к контролю качества или проектированию продукции, изготавливаемой на заказ, компонентам серийного изготовления или продукции промышленного класса должны устанавливаться отдельно в спецификации требований к компонентам насосов, если лицензиат устанавливает не соответствующие друг другу требования к данным типам продукции.

- Спецификация требований к компонентам лицензиата, справочная документация и их обновления должны утверждаться в STUK до их применения в качестве основы для требований к насосам.

- Если используются спецификации требований от подрядчика станции или поставщиков компонентов, они не должны противоречить спецификации требований к оборудованию от лицензиата. Спецификации требований должны утверждаться в STUK до их применения в качестве основы для требований к насосам или до указания ссылок на них в документации на насос, представляемой в STUK или уполномоченный инспектирующий орган.

- Лицензиат должен представить для ознакомления в уполномоченные инспектирующие органы, с которыми он взаимодействует, утвержденную STUK спецификацию требований к компонентам насосов.

4	Изготовитель

- Изготовитель насоса должен иметь соответствующие сертифицированные или равноценные системы управления, прошедшие независимую оценку третьей стороной. Кроме того, изготовитель насосов классов безопасности 1 и 2 должен соблюдать требования Руководства YVL А.3 относительно системы управления.

- Изготовитель должен иметь в распоряжении компетентный и опытный персонал, а также требуемые для осуществления своей деятельности методы, оборудование и инструменты.

403. Изготовитель должен обладать задокументированными процедурами для квалификации технологий производства и персонала, а также действительными процедурами квалификации, изготовления, испытаний и управления несоответствиями.

404. Если во время работ по изготовлению деталей насосов, работающих под давлением, изготовитель использует особые процессы, лицензиат должен запросить у STUK отдельное утверждение места работы согласно Руководству YVL Е.3. Такими особыми процессами являются сварка, термообработка, а также горячая и холодная штамповка.

- Технологии производства для специальных процессов должны пройти квалификацию путем испытаний технологий до начала изготовления. Что касается изготовления наиболее трудоемких компонентов, STUK или уполномоченный инспектирующий орган может запросить проведение проверки пригодности технологий производства с помощью испытаний работ перед изготовлением или испытаний продукции во время изготовления.

- Относительно цепочек поставок деталей, важных для пригодности насоса к эксплуатации, изготовитель должен обеспечить ознакомление субподрядчиков с требованиями, относящимися к их поставкам, а также перед сборкой убедиться в том, что изготовленные субподрядчиками компоненты отвечают данным требованиям.

5	Проектирование

5.1	Общая информация

501. В спецификации требований технологических систем ядерной установки должны устанавливаться все требования к месту эксплуатации (основы проектирования), которые необходимы в качестве исходных данных для проектирования насоса и расчета размеров и которым насос должен отвечать при нормальной эксплуатации, а также при переходных режимах и авариях (проектные режимы эксплуатации).

502. При проектировании конструкции и расчете размеров насоса за основу должен приниматься стандарт «Нормы ASME по котлам и сосудам, работающим под давлением» (раздел III, часть 1); для класса безопасности 1 – подраздел NB-3400 [6], а для класса безопасности 2 – подраздел NC-3400 [7]. Прочие стандарты являются приемлемыми при условии, что имеется возможность доказать факт того, что при проектировании и расчете размеров на их основании может быть достигнута достаточная уверенность в целостности и функциональности насоса.

- Проектирование конструкций и расчет размеров насосов класса безопасности 3 должны основываться на стандарте проектирования, обычно применяемом в промышленности, производящей насосы.

- Если примененные стандарты определяют другие уровни требований к проектированию и расчету размеров, данные уровни требований должны соответствовать классу безопасности насоса.

- Эти же стандарты должны применяться при проектировании и изготовлении насосов. В случае отклонений от данного правила лицензиат должен обосновать приемлемость данной процедуры.

- Должна выполняться технически обоснованная оценка срока эксплуатации насосов, в течение которого они надежным образом сохраняют пригодность к эксплуатации.

- Запасы между возбуждениями (внутренним и внешним) и собственными частотами и/или конструкционным демпфированием в насосе должны быть достаточно большими, чтобы насос сохранял пригодность к эксплуатации во всех проектных режимах эксплуатации.

- Насос должен сохранять пригодность к эксплуатации во время ситуаций с отключением напряжения сети электропитания привода (например, повторный запуск в противофазе) в соответствии с основами проектирования.

- Работа насосов классов безопасности 1 и 2 должна контролироваться в режиме реального времени, если контроль за состоянием насоса в реальном времени укрепляет безопасность ядерной установки по сравнению с периодическими измерениями состояния насоса.

- Значение располагаемого допустимого кавитационного запаса (ДКЗр) должно по крайней мере равняться значению требуемого допустимого кавитационного запаса (ДКЗт) с добавлением допуска 0,5 м. Значение ДКЗт насосов, предназначенных для долгосрочной эксплуатации в аварийных условиях, должно быть равным значению ДКЗ, при котором возникает кавитация, которая при этом еще не влияет на напор. В иных случаях значение ДКЗт насоса не должно быть меньше, чем значение ДКЗ, при котором замеренный над первым рабочим колесом насоса напор снижается на 3 %.

511. Насос должен быть оснащен линией минимального расхода, чтобы его можно было эксплуатировать при минимальном расходе без опасности возникновения вибраций, повышения температуры или других напряжений, вредных для насоса.

- Насос должен иметь способность к запуску при самых неблагоприятных пусковых условиях. Значение крутящего момента на валу привода не должно быть ниже значения реактивного момента насоса во время пуска в любых проектных режимах эксплуатации.

- Конструкция электрооборудования и СКУ насоса должна отвечать требованиям к проектированию, указанным в Руководстве YVL Е.7.

5.2	Конструкция

- В проектных решениях насоса должны использоваться проверенные технологии. Соблюдение требований к производительности насоса должно демонстрироваться опытным путем, если это единственный надежный способ доказать их соблюдение.

- Если в составе насоса присутствуют детали промышленного класса, они должны быть пригодны для использования по назначению в части своих характеристик и качества, при этом не ухудшая работоспособность насоса.

- В насосе должны использоваться материалы такой толщины, чтобы никакие напряжения, передаваемые от трубопроводов или иных компонентов конструкции насоса, не вызывали деформации подвижных элементов и задних поверхностей, что может ухудшить производительность при проектных режимах эксплуатации.

517. Конструкционные материалы, конструкция и условия эксплуатации насоса должны обеспечивать возможность контроля, инспекции и сохранения его целостности, герметичности и производительности в месте его эксплуатации.

- Места возможных протечек в насосах, перекачивающих радиоактивную жидкость, например, уплотнения вала, должны быть оснащены системой сбора протечек.

- Вал насоса должен быть оснащен уплотнительным кольцом дроссельной заслонки или аналогичным решением для предотвращения внешней протечки в случае нарушения уплотнения вала.

- Компоненты рамы насоса должны быть оснащены кольцевыми компенсаторами износа или уплотнительными кольцами для предотвращения утраты целостности насоса в случаях повреждения подшипников или в иных случаях, ведущих к возможному контакту между ротором и рамой.

521.	 Охладитель приводов, охлаждаемых водой, в насосах классов безопасности 1 и 2, должен быть оснащен системой контроля протечек. Данные о протечках должны быть доступны в режиме реального времени в пункте управления ядерной установки.

5.3	Материалы

- Конструкционные материалы насоса и твердосплавные наплавки должны выдерживать напряжения, предусмотренные проектной эксплуатацией. Выбор материалов должен обеспечивать отсутствие угроз для работоспособности насоса, которые могут быть вызваны коррозией, эрозией, радиацией или иными соответствующими вредными явлениями.

- Конструкционные материалы деталей насоса, работающих под давлением, и деталей, имеющих существенное значение для эксплуатации, должны быть стандартизированными и доказавшими на практике свою пригодность к использованию. Тем не менее, в соответствии с Руководством YVL Е.3, конструкционные материалы должны утверждаться отдельно, если они не основаны на общеизвестных стандартах материалов Финляндии.

- Соответствие свойств материала должно подтверждаться в документации по изготовлению материала в объеме, требуемом стандартом на материалы. Измененные свойства материала должны указываться во всех случаях, если условия поставки материалов, соответствующие стандарту, меняются во время изготовления насоса в результате термообработки, штамповки или сварки, с подтверждением того, что измененные показатели используются в анализах, относящихся к приемлемости насоса.

- Аустенитная литая сталь не должна использоваться в качестве материала корпуса насосов, подлежащих эксплуатационному контролю в соответствии с Руководством YVL Е.5, если нельзя достоверно продемонстрировать возможность их инспектирования.

526. Должно избегаться использование конструкционных материалов, содержащих элементы, которые могут стать радиоактивными, в задних и направляющих поверхностях или подобных поверхностях насосов, подающих воду в первый контур, или в прочих аналогичных поверхностях, с которых материал может отслаиваться из-за эрозионно-коррозийного воздействия или других явлений. Концентрация элементов, которые могут стать радиоактивными, должна быть достаточно низкой, чтобы они не оказывали значительного влияния на уровень радиации на ядерной установке.

6	План производства

601. Лицензиат должен представить план производства насоса, в состав которого входят следующие документы:

- итоговый отчет по обоснованию лицензиата;

- предварительный анализ пригодности электрооборудования и СКУ;

- отчет изготовителя;

- основы проектирования;

- проектные данные;

- выбор основных размеров;

- эксплуатационный опыт и данные типового испытания;

- технологии производства;

- план и процедуры инспекций.

Если изменяется конструкция или материал запасных частей, также должен представляться соответствующий план производства на закупку запасных частей, значимых для сохранения целостности и производительности насоса.

План производства насоса, оснащенного приводом без электрического управления (в данном случае предварительный анализ пригодности в соответствии с Руководством YVL E.7 не представляется), должен содержать такие данные об изготовителе, конструкции привода, а также о контроле качества изготовления, на основании которых возможно выполнить оценку его приемлемости.

- Если закупаемый насос является продукцией, изготовленной на заказ, и относится к классу безопасности 1 или 2, лицензиат должен подать заявку на утверждение плана производства до начала изготовления насоса. Заявку на получение отдельного утверждения размеров и плана инспекций (при изготовлении материалов) детали насоса рекомендуется подавать до начала закупки материалов, если продукция заводского изготовления, например, отливка или поковка корпуса, которую необходимо заказывать для изготовления конкретной детали, определяет окончательные размеры насоса.

- Относительно насосов класса безопасности 3, которые являются продукцией, изготовленной на заказ, или серийно изготавливаемых насосов без утверждения типа лицензиат должен подавать заявку на утверждение плана производства не позднее даты начала производственной инспекции насоса.

604. Если в дальнейшем план производства должен дорабатываться, лицензиат должен подать заявку на утверждение изменений. Незначительные изменения могут представляться для ознакомления.

6.1	Итоговый отчет по обоснованию

605. План производства должен включать итоговый отчет по обоснованию, в котором лицензиат указывает объем, результаты и критерии утверждения собственной инспекции. Наряду с данными плана производства, итоговый отчет по обоснованию должен предоставлять обоснования тому, что:

- изготовитель и его субподрядчики готовы к поставке;

- основы проектирования насосов отвечают требованиям к месту и условиям их эксплуатации;

- расчеты, учет опыта эксплуатации и типовые испытания доказывают соответствие требованиям к проектированию;

- качество изготовления может быть всесторонне проверено путем инспекций и испытаний конструкционных материалов, компонентов и насосов.

- Обоснования должны содержать ссылки на отдельные документы плана производства, а также при необходимости в объемных документах – номера их страниц.

- В итоговом отчете по обоснованию должны назначаться испытательные организации, проводящие испытания методами разрушающего или неразрушающего контроля для конструкционных материалов или деталей насоса во время изготовления, а также в нем должен содержаться итоговый отчет по утверждениям. Итоговый отчет также должен представляться по утверждениям изготовителя, если при изготовлении насоса применяются особые процессы.

6.2	Предварительный анализ пригодности электрооборудования и СКУ

608. План производства должен включать предварительный анализ пригодности электрооборудования и СКУ насоса в соответствии с Руководством YVL Е.7.

6.3	Отчет изготовителя

- План производства должен включать отчет изготовителя, содержащий данные об организации и эксплуатационных процессах изготовителя, квалификации персонала и технологиях производства, копии действительных решений о сертификации и недавние отзывы о поставках изготовителя. В случае неизменности данных достаточно будет указать ссылку на отчет изготовителя, возможно, представленный ранее, или действительное утверждение изготовителя в соответствии с Руководством YVL Е.3.

- Также должен представляться отчет изготовителя о субподрядчиках или альтернативных субподрядчиках, изготавливающих приводы насосов и другие детали насосов, значимые для обеспечения пригодности к эксплуатации. Также должен представляться отчет изготовителя по изготовителям материалов для деталей конструкции рамы насоса, работающих под давлением, классов безопасности 1 и 2.

6.4	Основы проектирования

611. План производства должен содержать основы проектирования насоса:

- наивысшие допустимые значения давления и температуры в технологической системе;

- требования к расходу системы и потере давления;

- требования к проектной эксплуатации и пригодности к эксплуатации;

- нагрузки и напряжения, воздействующие на насос;

- технологический процесс, мощность привода и параметры окружающей среды;

- срок службы насоса и количество запусков за период срока службы;

- прочие требованиями к насосу, относящиеся к месту эксплуатации.

- Требования к работоспособности насоса (целостность, герметичность и производительность) должны устанавливаться для проектных режимов эксплуатации и условий, возникающих после этих режимов.

- Нагрузки должны указываться в том объеме, в котором они учитывались в основах проектирования насоса. Обычно они включают:

- силы и моменты, передающиеся от трубопроводов и опор;

- колебания механических и тепловых нагрузок;

- исключительные случаи отключения привода насоса;

- ударные нагрузки (ускорения, вызванные разрывами трубопроводов и сейсмическими явлениями);

•	параметры окружающей среды (температура, влажность, излучение).

6.5	Проектные данные

614.	 План производства должен представлять конструкцию насоса и другие технические данные в объеме, необходимом для утверждения насоса. На основании этих данных должна обеспечиваться возможность оценить, отвечает ли насос требованиям, определяемым местом его эксплуатации:

- шифр места эксплуатации и класс безопасности;

- проектное давление и температура;

- характеристические кривые;

- назначение в технологической системе и функциональное описание (включая технологические схемы местного управления и вспомогательных систем);

- строительные чертежи (сборочные чертежи и чертежи в разрезе);

- перечни деталей;

- материалы конструкций и покрытий, а также присадочные материалы для сварки;

- допустимые силы и моменты насоса в соединениях трубопроводов;

- требования к качеству смазочных материалов, а также уплотнений и охлаждающей воды;

- эксплуатационные зазоры и люфты для обеспечения теплового расширения;

- блокировка, защита, сигнализация и уставки срабатывания.

- Характеристические кривые насоса должны представляться в виде функции расхода для напора, требуемого напора на всасывающем патрубке (ДКЗт) и мощности в виде функции потока, а также крутящего момента на валу привода и противодействующего момента насоса в виде функции скорости вращения в номинальных и расчетных условиях.

- В дополнение к основным размерам насоса в плане производства должны указываться размеры, используемые в качестве исходных данных для расчетов, зазоры и люфты, существенные для эксплуатации, маркировки деталей, материалы деталей, твердосплавные наплавки, поверхностная обработка и сварные соединения.

6.6	Расчеты

617. Расчеты, которые необходимо включить в план производства, должны демонстрировать, что требования к пригодности насоса к эксплуатации соблюдены в проектных событиях. Минимальные требования к номинальной мощности и классу безопасности для расчетов, которые должны включаться в план производства, приведены в приложении C.

- Конструкционная прочность насоса в первую очередь должна подтверждаться классификацией в соответствии с применимым стандартом и/или вычислительными анализами, например, анализом напряжений, основанным на стандарте или на детализированном моделировании конструкции.

- Приемлемость деталей промышленного класса должна быть обоснована в плане производства. Это должно производиться с помощью расчетов, размерных листов, применимого опыта эксплуатации или прочих анализов, подтверждающих соответствие детали установленным стандартам.

- В качестве исходных данных для расчетов должны использоваться наиболее неблагоприятные сочетания нагрузок и условий, которым может подвергнуться насос. Такие критерии утверждения должны применяться для результатов, показывающих, что насос безотказно сохраняет свою работоспособность при проектной эксплуатации.

- Что касается расчетов, должны представляться примененные стандарты, нагрузки, использованные в качестве исходных данных, и свойства материалов, методы расчета, визуализация результатов, критерии приемки и заключения.

- Для классов безопасности 2 и 3 расчеты плана производства могут заменяться учетом опыта эксплуатации или данными типового испытания насоса с аналогичными структурными и проектными параметрами в случае, когда соответствие насоса требованиям можно доказать аналогичным образом с помощью этих данных. Качество изготовления насоса, представленного на утверждение, должно совпадать с качеством контрольного насоса, который должен быть показан в плане производства.

6.7	Учет опыта эксплуатации и данные типового испытания

623. План производства должен содержать ссылки и протоколы типовых испытаний, которые можно применять для оценки возможностей изготовителя и субподрядчиков и пригодности насоса для использования по назначению.

- Приемлемые ссылки на поставку – это насосы, проектные параметры, основы проектирования и проектные решения которых аналогичны насосам, подлежащих приемке. Из них в плане производства должны предоставляться по меньшей мере типы, проектные параметры, материалы, количество, годы поставки и закупщики насосов и приводов. В предоставляемых данных рекомендуется указывать условия и периоды эксплуатации, а также прочий прошлый соответствующий опыт эксплуатации.

- Приемлемыми протоколами типовых испытаний являются документы, содержащие результаты испытаний насоса с аналогичными проектными параметрами, основами и решениями. Данные результаты должны обеспечивать возможность однозначного подтверждения соответствия насоса, подлежащего приемке, требованиям проектных решений.

- При отсутствии ссылок на приемлемые поставки или отчетов о типовых испытаниях для приемки насоса требуется провести типовое испытание и приложить план типовых испытаний к плану производства. План типовых испытаний должен содержать однозначное описание подготовки к испытаниям и условий их проведения, а также определять критерии испытаний, соблюдение которых обеспечивает достоверные данные о соответствии насоса установленным требованиям.

6.8	Технологии производства

627.	 Если при изготовлении на заказ насоса класса безопасности 1 или 2 используются особые процессы, технологии производства для особых процессов и их квалификационные данные должны быть включены в план производства. Данное требование также относится к обработке задних и направляющих поверхностей.

6.9	План и процедуры инспекций

- План инспекций и испытаний при изготовлении насоса должен быть включен в план производства.

- План инспекций должен содержать инспекции, испытания и прочие способы контроля конструкционных материалов, деталей и насосов, включая, в частности:

- маркировку деталей и ссылки на чертежи;

- конструкционный материал (требования стандартных маркировок и сертификата на материал);

- данные ссылок на инструкции/стандарты, которые требуется соблюдать в ходе проведения инспекций/испытаний;

- информацию о лицах, проводящих инспекции/испытания;

- учетные документы инспекций/испытаний (требования к отчетности);

- точки освидетельствования с приостановкой и без приостановки работ (STUK, уполномоченный инспектирующий орган, лицензиат, третья сторона и др.).

- В инструкциях, на которые указываются ссылки, должны определяться объем инспекций и испытаний, критерии утверждения, методы, оборудование и требования к квалификации лиц, выполняющих испытания.

- План производства должен включать инструкцию как минимум по проведению опрессовки деталей, работающих под давлением, и функциональных испытаний насоса (эксплуатационные и ресурсные испытания). Для классов безопасности 1 и 2 план производства также должен содержать процедуры инспекций для испытаний методами неразрушающего контроля во время изготовления деталей насоса.

- План инспекций должен определять объем разборки насоса после функциональных испытаний и детали насоса, которые при этом будут доступны для визуального контроля. Как правило, объем разборки должен обеспечивать возможность инспекции состояния задних и направляющих поверхностей гидравлических деталей, а также прочих деталей, значимых для производительности насоса.

- Заводские испытания должны проводиться главным образом с использованием оригинальных деталей насоса, т. е. той сборки, которая будет смонтирована на ядерной установке. При отклонениях от данного правила опытная сборка должна быть указана в плане инспекций и должны быть представлены обоснования того, почему соответствие насоса установленным требованиям может быть подтверждено с использованием средств, отличных от оригинальных деталей насоса.

7	Типовое испытание

- Соответствие проектных решений насоса должно подтверждаться опытным путем с помощью типовых испытаний. Типовое испытание не требуется, если для подтверждения соответствия насоса установленным требованиям аналогичным способом могут использоваться результаты предыдущих типовых испытаний или опыт эксплуатации.

- Конструкция, размеры и материалы насосов, прошедших типовые испытания, должны соответствовать насосу, подлежащему утверждению.

- Типовые испытания должны проводиться в условиях, соответствующих проектной эксплуатации, с использованием параметров испытаний, по которым соответствие насоса требованиям может быть однозначно доказано на основании результатов испытаний. В особенности данное требование касается проектных решений, соответствие которых невозможно проверить аналитическими методами.

- Типовое испытание насоса должно проводиться при предельных значениях параметров усилия исполнительного механизма, например, напряжения и частоты, и при их проектной продолжительности.

- Верификация соответствия электрооборудования и СКУ насоса должна отвечать требованиям Руководства YVL Е.7.

- При проведении типового испытания насоса, подлежащего утверждению, лицензиат должен подать заявку на утверждение плана типовых испытаний до проведения испытаний и представить отчет о результатах типового испытания для ознакомления до установки насоса.

8	Изготовление

- Изготовление насоса и контроль качества изготовления должны осуществляться в соответствии с утвержденным планом производства и соответствующим планом инспекций.

- Лицензиат должен до начала изготовления убедиться в том, что изготовитель готов к эксплуатации в соответствии с требованиями в административном и техническом плане и что изготовитель имеет в своем распоряжении утвержденный план производства и решение, относящееся к нему.

- Техника, оборудование и инструменты, используемые при изготовлении, должны обеспечивать достижение уровня качества, установленного требованиями. Станки и оборудование должны проходить периодические испытания и калибровку в соответствии с требованиями системы менеджмента качества изготовителя. Результаты испытаний должны регистрироваться и представляться по запросу.

- Конструкционные материалы, для которых требуется сертификат на материал для конкретной партии, должны быть идентифицируемыми и прослеживаемыми от отдельных партий плавки до получения законченной конструкции. Минимальные требования к сертификатам на материал для конструкционных материалов указаны в приложении B.

- Изготовитель должен указать несоответствия, выявленные при изготовлении, определить их причины, оценить их важность и предпринять корректирующие действия. Лицензиат должен подать заявку в STUK или уполномоченный инспектирующий орган для утверждения любых несоответствий, остающихся в насосе и значимых для его пригодности к эксплуатации. Требования к управлению несоответствиями представлены в Руководствах YVL A.3 и A.5.

- По части документации по изготовлению изготовитель должен собрать в данной документации отчетные документы по испытаниям, инспекциям и контролю, которые соответствуют утвержденному плану производства и составлялись во время изготовления. Документация по инспекциям строительных и присадочных материалов для сварки, квалификационные сертификаты персонала, отчеты о несоответствиях и другие отчетные документы, составленные во время изготовления, производственного контроля и испытаний, должны прикрепляться к документации по изготовлению.

- Лицензиат должен проследить за тем, чтобы изготовитель собрал и передал лицензиату документацию по изготовлению, инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию до ввода насоса в эксплуатацию на ядерной установке.

9	Производственная инспекция

901.	 Лицензиат должен организовать производственную инспекцию для STUK или уполномоченного инспектирующего органа, для демонстрации соответствия материалов, изготовления, конструкции и эксплуатации насосов плану производства. При производственной инспекции проводится оценка документации по изготовлению, визуальный контроль и освидетельствование заводских испытаний.

902. Каждый насос должен пройти производственную инспекцию. Объем производственной инспекции серийно изготавливаемых насосов может быть сокращен в каждом отдельном случае путем подачи лицензиатом заявки, чтобы полная производственная инспекция проводилась STUK или уполномоченным инспектирующим органом только для части насосов из поставляемой партии. При проведении производственной инспекции инспектор отбирает насосы для проверки.

- При проведении производственной инспекции инспектор из STUK или уполномоченного инспектирующего органа должен иметь в наличии утвержденный план производства, документы по возможным модификациям и соответствующие решения об утверждении. Справочная документация плана производства, которая не прикладывается к данному плану, должна представляться по запросу.

- Во время производственной инспекции инспектору должны быть предоставлены соответствующее освещение, откалиброванные измерительные приборы и вспомогательные устройства, а также необходимый содействующий персонал.

- При проведении производственной инспекции лицензиат должен представить:

- необходимые утверждения от надзорных органов (испытательных организаций, изготовителя);

- документацию, систематически скомпонованную и утвержденную лицензиатом, включая отчетные документы по изготовлению в объеме, установленном планом инспекций;

- статус проверки окончательного анализа пригодности электрооборудования и СКУ в соответствии с Руководством YVL Е.7;

и организовать следующие мероприятия в объеме, соответствующем плану

- инспекцию конструкции (визуальный контроль, контроль размеров и верификацию идентификационной маркировки деталей);

- освидетельствование испытаний давлением и функциональных испытаний (производительности и ресурса).

- Заводские испытания должны проводиться в соответствии с утвержденными процедурами. Заводские испытания, относящиеся к производственной инспекции, могут проводиться после проверки документации о результатах и проведения инспекции конструкции, когда инспектор из STUK или уполномоченного инспектирующего органа подтвердит готовность к проведению испытаний.

- При проведении эксплуатационного испытания должны измеряться напор, расход, мощность, вибрация и прочие параметры, значимые для производительности в пределах рабочего диапазона насоса.

- Минимальная продолжительность ресурсных испытаний, проводимых в беспрерывном режиме, в классах безопасности 1 и 2, должна составлять 48 ч, при этом должен испытываться каждый насос. В классе безопасности 3 минимальная продолжительность ресурсных испытаний должна составлять 24 часа, при этом должен испытываться как минимум один из идентичных насосов. Во время проведения ресурсных испытаний насос должен приводиться в действие в различных рабочих положениях, запускаться и останавливаться как минимум десять раз с измерением динамики изменения эксплуатационных параметров.

- Все насосы классов безопасности 1 и 2 и как минимум один из комплекта идентичных насосов класса безопасности 3 должны проходить визуальную инспекцию после заводских испытаний. Демонтаж насоса после заводских испытаний для проверки состояния деталей насоса должен проводиться в объеме, утвержденном в связи с рассмотрением плана производства.

- Если насос или его детали, существенно важные для работоспособности, подвергаются ремонту или модификации, либо изнашиваемые детали, не являющиеся расходными материалами, заменяются после заводских испытаний, соответствие насоса установленным требованиям должно подтверждаться повторными заводскими испытаниями, проводимыми после выполнения модификаций.

911. Окончательный анализ пригодности электрооборудования и СКУ должен проверяться, как указано в Руководстве YVL Е.7, до завершения производственной инспекции насоса.

- При выполнении производственной инспекции серийно изготавливаемых насосов в виде выборочных инспекций, охватывающих только часть поставляемой партии идентичных насосов, в случае обнаружения значительных дефектов должна проводиться производственная инспекция всей соответствующей поставляемой партии.

- Производственная инспекция должна проводиться в приемлемом виде до передачи насоса на место его монтажа.

10	Монтаж

1001. Лицензиат должен проводить приемочную инспекцию насоса перед его хранением и монтажом. При проведении приемочной инспекции насос должен извлекаться из своей упаковки и перед монтажом проверяться на отсутствие дефектов.

1002.	 У лицензиата должен быть в наличии план производства монтажных работ с насосом. В плане производства монтажных работ должны указываться:

- процедуры, чертежи и перечни деталей, требуемые для монтажа;

- квалифицированные спецификации технологий сварки (если насос соединяется с трубопроводом с помощью сварки);

- план инспекций;

- инспекционные процедуры.

План производства монтажных работ может быть представлен в виде отдельного документа или в составе прочей документации, например, плана изготовления насоса или плана производства трубопровода.

- План инспекций перед установкой насоса должен содержать инспекции, которые надежно подтверждают соответствие монтажа установленным требованиям. Процедуры инспекций должны быть в наличии, а ссылки на них должны быть указаны в плане инспекций.

- Лицензиат должен организовать производственную инспекцию монтажа, чтобы подтвердить факт того, что монтаж насоса и контроль качества монтажа соответствуют плану производства монтажных работ.

- При проведении производственной инспекции лицензиат должен представить утвержденный план производства монтажных работ. Справочная документация плана производства, которая не прикладывается к данному плану, должна представляться по запросу.

- Перед монтажом насосов лицензиат должен подать заявку на утверждение плана производства монтажных работ.

- Производственная инспекция монтажа должна завершиться с приемлемыми результатами до приемочной инспекции насоса.

11	Ввод в эксплуатацию

1101. Лицензиат должен организовать для STUK или уполномоченного инспектирующего органа приемочную инспекцию, которая в два этапа доказывает готовность насоса к опытно-промышленной эксплуатации и эксплуатации. Лицензиат несет ответственность за наличие документов и записей, требуемых при проведении инспекции, а также для сопровождения на станцию.

1102. На первом этапе приемочной инспекции проверяется, что:

- план производства насоса, производственная инспекция и производственная инспекция монтажных работ утверждены, и предшествующие инспекции не выявили никаких неучтенных вопросов, препятствующих опытно-промышленной эксплуатации;

- лицензиат подтвердил соответствие монтажа электрооборудования и СКУ установленным требованиям в отчете об инспекции;

- план пробной эксплуатации насоса утвержден;

- имеются в наличии процедуры эксплуатации и технического обслуживания;

- сборка и сопряжение насоса с технологической системой соответствуют планам;

- насос находится в состоянии пригодности к проведению инспекций и технического обслуживания;

- местоположение приемлемо для безопасного использования, и потенциальные неисправности насоса не представляют риска для ядерной безопасности.

1103. Во время второго этапа приемочной инспекции с помощью опытно-промышленной эксплуатации должна демонстрироваться работоспособность насоса, установленного на место его эксплуатации. На строящихся установках это обычно делается в рамках приемочных испытаний системы, тогда как на эксплуатируемых установках организуются отдельные мероприятия по опытно-промышленной эксплуатации. Для опытно-промышленной эксплуатации должен составляться план пробной эксплуатации, содержащий:

- критерии приемки результатов, приготовления к опытно-промышленной эксплуатации и измерения;

- характеристику и этапы опытно-промышленной эксплуатации;

- план пробной эксплуатации может являться отдельным документом или частью плана ввода в эксплуатацию технологической системы.

1104. На втором этапе приемочной инспекции проверяется факт того, что:

- лицензиат подтвердил соответствие ввода в эксплуатацию электрооборудования и СКУ в отчете об инспекции;

- несоответствия, препятствующие эксплуатации, не выявлены;

- объем опытно-промышленной эксплуатации соответствует плану пробной эксплуатации, и ее результаты приемлемы.

1201. Первый этап приемочной инспекции должен быть проведен с приемлемыми результатами до начала опытно-промышленной эксплуатации.

1202.	 Оба этапа приемочной инспекции должны быть проведены с приемлемыми результатами до получения лицензии на эксплуатацию насоса. Лицензия на эксплуатацию также может выдаваться на ограниченный срок, если не представляется возможным завершить все запланированные этапы опытно-промышленной эксплуатации в одно и то же время, и насос находится в работоспособном состоянии до следующего этапа опытно-промышленной эксплуатации.

12	Эксплуатация, контроль за состоянием и техническое обслуживание

- Эксплуатационные параметры насоса, а также нагрузка, технологические параметры и параметры окружающей среды должны контролироваться и поддерживаться в рамках проектной эксплуатации. Должны предотвращаться ненужные нагрузки и нежелательные условия эксплуатации.

- Насос должен сохранять свою работоспособность на протяжении всего интервала между циклами технического обслуживания в течение всей проектной эксплуатации. Необходимость проведения технического обслуживания должна выявляться до появления отказа.

- Должны быть представлены инструкции по эксплуатации насоса, контролю его состояния и техническому обслуживанию. Инструкции (эксплуатационные процедуры, а также программы технического обслуживания, инспекций и испытаний и сопутствующие им инструкции) должны основываться на рекомендациях изготовителя, учете опыта эксплуатации лицензиата или других ядерных установок, и должны регулярно выполняться оценка и анализ выявленной необходимости модификаций.

- Инструкции по контролю за состоянием насоса должны содержать параметры, методы, периодичность инспекций и испытаний, а также допустимые пределы, которые требуется контролировать. В зависимости от типа насоса насосы должны контролироваться в следующем объеме:

- расход и напор;

- вибрация подшипника (горизонтальная, вертикальная и осевая) и его температура;

- герметичность уплотнений вала и прочих уплотнений;

- целостность деталей, работающих под давлением;

- состояние подшипников, задних и направляющих поверхностей;

- состояние деталей, расположенных на пути передачи нагрузок;

- потребляемая мощность привода и температура обмотки;

- количество запусков.

1207. Инструкции по техническому обслуживанию насоса должны определять работы и инспекции, выполняемые при периодическом техническом обслуживании, периодичность работ по техническому обслуживанию, а также требуемые запасные части и расходные материалы.

- Если при техническом обслуживании насоса применяются особые процессы, данная сторона должна получить утверждение от STUK по конкретной ядерной установке в соответствии с Руководством YVL E.3.

- Если задача технического обслуживания не является частью программы технического обслуживания насоса, данная задача технического обслуживания считается ремонтными работами, по которым лицензиат должен составить план ремонтных работ. Однако план ремонтных работ не требуется, если ремонтные работы производятся только путем замены деталей на утвержденные запасные части, когда не используются никакие особые процессы.

- План ремонтных работ должен включать данные, необходимые для выполнения работ и инспекций, которые требуются для оценки приемлемости ремонтных работ; и, как правило, это включает в себя процедуры изготовления и инспекций, иллюстрирующие чертежи, а также план инспекций, охватывающий этапы изготовления, монтаж и ввод в эксплуатацию.

- Лицензиат должен подать заявку на утверждение плана ремонтных работ насоса до начала ремонтных работ.

- Лицензиат должен организовать производственную инспекцию ремонтных работ. Производственная инспекция ремонтных работ должна пройти с приемлемыми результатами до начала использования насоса.

13	Модификации

1301. Модификация насоса не должна негативно сказываться на безопасности ядерной установки или на предварительных условиях контроля за состоянием или технического обслуживания насоса. Модификации также должны включать в себя приобретение запасных частей, значимых с точки зрения пригодности к эксплуатации, в случае изменения конструкции или материала запасных частей.

- Лицензиат должен составить план производства работ по модификации насоса. В плане производства для измененной продукции должны указываться проектные данные и основы проектирования, выбор основных размеров, технологии производства, план инспекций и процедуры инспекций. План инспекций и сопутствующие инструкции должны охватывать все этапы модификации от изготовления до ввода в эксплуатацию. Для классов безопасности 1 и 2 план производства должен включать в себя анализ влияния модификации на безопасность.

- Должны быть выявлены потребности в обновлениях чертежей, процедур и прочих документов, обусловленные модификацией насоса, и обновления, связанные с модификацией, должны вноситься в них безотлагательно. Должно обеспечиваться информирование организации, проводящей эксплуатацию и техническое обслуживание, о потенциальном влиянии модификации на эксплуатацию, контроль за состоянием и техническое обслуживание насоса.

- Если при модификации насоса применяются особые процессы, исполнитель должен иметь утверждение STUK по конкретной ядерной установке в соответствии с Руководством YVL E.3.

- Лицензиат должен подать заявку на утверждение плана производства для модификации насоса до начала работ по модификации.

- Лицензиат должен организовать производственную инспекцию модификации. Производственная инспекция модификации должна пройти с приемлемыми результатами до начала использования насоса.

14	Насосы утвержденного типа

1401. Проверка типа насоса и оценка сертификата соответствия третьей стороной являются альтернативной процедурой для проектной и производственной инспекции, проводимой STUK или уполномоченным инспектирующим органом. Если применяется данная процедура, она должна однозначно доказать соответствие конструкции и эксплуатации насоса установленным требованиям.

- Предварительным условием утверждения типа насоса является сертификат об утверждении типа, посредством которого третья сторона подтвердила приемлемость конструкции и размеров насоса в отношении основ проектирования насоса. Кроме того, требуется сертификат соответствия, которым третья сторона подтверждает соответствие типу изготовленных насосов на основании верификации и испытаний продукции. Проверка типа и соответствия должна осуществляться в соответствии с модулями B и F Решения № 768/2008/EC Европейского парламента и Совета [8].

- Третья сторона, имеющая лицензию на проведение проверки типа насоса и оценки его соответствия, является органом по сертификации в соответствии со стандартом SFS-EN ISO/IEC 17065 [9], аккредитованным для оценки соответствия применимых стандартов, или инспектирующей организацией в соответствии со стандартом SFS-EN ISO/IEC 17020 [10], аккредитованной для выполнения соответствующих задач. От органа по сертификации или организации, осуществляющей освидетельствование испытаний, требуется применимая квалификация в соответствии со стандартом SFS-EN ISO/ IEC 17025 [11]. Орган по сертификации или инспектирующая организация должны быть также уполномоченными органами, пригодными для конкретной задачи.

- Решение об аккредитации от организации, проводящей проверку типа насоса и оценку его соответствия, должно прилагаться к заявке на использование насосов утвержденного типа на ядерной установке. Если одна и та же организация занимается утверждением нескольких типов, решение об аккредитации может представляться только один раз, но в заявке должна указываться ссылка на представленную ранее документацию.

- Третья сторона должна провести инспекцию насоса во время проверки типа, т. е. сочетания типа конструкции и типа продукции в соответствии с модулем B. После чего третья сторона должна иметь доступ к технической документации, содержащей проектные параметры и данные, выбор основных размеров, отчеты об испытаниях и учет опыта эксплуатации насоса. Для третьей стороны должна сохраняться возможность осуществления инспекций и испытаний в том объеме, который она посчитает необходимым для подтверждения соответствия продукции согласно модулю F.

1406. Сертификат об утверждении типа или отчет по оценке должен содержать все данные (технические спецификации), подтвержденные проверкой типа, которые требуются для оценки приемлемости насоса для использования на месте его эксплуатации. Такие данные обычно содержат:

- проектные параметры давления, температуры, расхода и напора;

- разрешенные силы и моменты, передающиеся от трубопроводов и опор;

- параметры окружающей среды;

- прочие требования к проектированию;

- сборочные чертежи и чертежи в разрезе;

- конструкционные материалы и материалы покрытий.

1407. Третья сторона должна провести оценку соответствия требованиям на основании верификации продукции в соответствии с модулем F в следующем объеме:

- в классе безопасности 2 не менее 20 % от изготавливаемой партии идентичных насосов должны пройти инспекцию, и не менее одного, если количество насосов составляет менее пяти штук;

- в классе безопасности 3 как минимум один насос из партии идентичных насосов должен пройти инспекцию.

Насосы отбираются из партии для инспекции в случайном порядке. Для выбранных насосов третья сторона должна как минимум:

- проверить сертификат на материал функционально значимых компонентов, работающих под давлением;

- проверить протоколы инспекций по испытаниям методами неразрушающего контроля во время изготовления;

- освидетельствовать испытания давлением, эксплуатационные и ресурсные испытания;

- провести визуальный контроль деталей насоса.

1408. В сертификате соответствия, выданном на основании верификации и испытаний продукции, должно быть указано следующее:

- идентификация насосов поставляемой партии и идентификация отдельно проинспектированных насосов в поставляемой партии;

- объем инспекций и испытаний отдельно проинспектированных насосов в поставляемой партии.

Сертификат соответствия должен содержать ссылку на сертификат об утверждении типа и подтверждать, что конструкция, размеры и материалы инспектируемых насосов соответствуют типу насоса, по которому был выдан сертификат об утверждении типа.

1409. Лицензиат должен составить заявку на использование насоса утвержденного типа на ядерной установке. Заявка должна содержать:

- итоговый отчет по обоснованию, составленный лицензиатом;

- копию сертификата об утверждении типа, выданного третьей стороной;

- копию отчета об оценке утверждения типа, составленного третьей стороной;

- копию сертификата соответствия, выданного третьей стороной;

- план монтажа и пробной эксплуатации насоса.

1410. В итоговом отчете по обоснованию лицензиат должен:

- представить местоположение каждого насоса и требования, связанные с местоположением насоса;

- опираясь на данные сертификата об утверждении типа и сертификата соответствия, обосновать соответствие насоса требованиям к целостности и производительности, установленным для места его эксплуатации;

- представить обоснования готовности изготовителя насоса к осуществлению поставки.

- Лицензиат должен подать заявку на утверждение насоса вместе с вышеуказанной документацией не позднее, чем перед установкой насоса.

- Эксплуатация насоса, утвержденного по результатам оценки утверждения типа и соответствия типу, всегда зависит от места его установки, и насос не должен устанавливаться в другие места без отдельного утверждения.

- Лицензиат должен по запросу представлять для ознакомления в STUK или уполномоченный инспектирующий орган документы, относящиеся к проверке типа насоса и/или соответствия оценке типа, например, выбор основных размеров и отчеты об испытаниях.

15	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности

15.1	Общие сведения

- Надзор, осуществляемый STUK или уполномоченным инспектирующим органом, заключается в утверждении конструкции насоса на уровне систем и компонентов, а также в инспекциях, проводимых во время изготовления, монтажа, ввода в эксплуатацию и эксплуатации в соответствии с настоящим руководством.

- STUK может предоставлять права на проведение инспекций утвержденному им уполномоченному инспектирующему органу в соответствии с Руководством YVL Е.1. В приложении А определены принципы разделения ответственности за проведение инспекции между STUK и уполномоченным инспектирующим органом, которые могут дополняться отдельными решениями.

- STUK или уполномоченный инспектирующий орган выдает решение по экспертизе проекта. Даже решения об утверждении могут содержать требования и сроки для выдачи ответа по ним.

- Лицензиат заблаговременно путем проведения собственных инспекций должен обеспечить факт наличия предварительных условий для утверждения проекта.

- Лицензиат должен запрашивать у STUK или уполномоченного инспектирующего органа контроль (производственную инспекцию и приемочную инспекцию, а также другие виды контроля) приблизительно за две недели до запланированной даты. Изготовитель, (в случае с проектами станций) поставщик атомной электростанции, третья сторона и лицензиат должны заблаговременно убедиться в наличии необходимых предварительных условий для инспекций по запросу путем проведения собственных инспекций.

- STUK или уполномоченный инспектирующий орган составляет протокол своих инспекций с указанием инспектируемых объектов и проведенных инспекций. Потенциальные требования и сроки представления ответов на их основе заносятся в протокол.

1507. Инспекция заканчивается, и протокол закрывается, когда завершатся все указанные инспекции и будут разъяснены все возможные требования, которые могли быть представлены во время инспекций. Инспектор подписывает протокол, и представитель лицензиата подтверждает его получение путем подписания.

15.2	Спецификация требований к оборудованию

1508. STUK оценивает применимость спецификации требований к оборудованию лицензиата в отношении насоса.

1509. STUK или уполномоченный инспектирующий орган осуществляет надзор за соблюдением спецификации требований к насосам во время проектных и производственных инспекций.

15.3	Утверждение изготовителя

- Утверждение от STUK необходимо для изготовителей насосов и организаций, выполняющих их монтаж, которые используют особые процессы при изготовлении. Требования, а также процедуры утверждения и контроля представлены в Руководстве YVL E.3.

- STUK оценивает пригодность изготовителей, за исключением тех, которые используют особые процессы, на основании отчета от изготовителя, включенного в план производства.

15.4	Утверждение третьей стороны

- Уполномоченный орган или признанная третья сторона в соответствии с Директивой ЕС «Об оборудовании, работающем под давлением» [12], а также уполномоченный инспектирующий орган, утвержденный в соответствии с Руководством YVL Е.1, может в рамках своей степени компетенции выступать в роли третьей стороны, осуществляющей освидетельствование и верификацию пробоотбора, испытаний методами разрушающего или неразрушающего контроля или квалификаций без отдельного утверждения. Если какой-либо уполномоченный инспектирующий орган, утвержденный STUK, выступает в качестве третьей стороны, он не может действовать в качестве инспектирующей организации, выполняющей обязанности государственного административного органа для той же конструкции или компонента.

- Опыт и знания третьей стороны, проводящей производственный контроль, оценивается STUK на основании отчета, включенного в план производства.

15.5	План производства

1514. STUK или уполномоченный инспектирующий орган рассматривает план производства насоса и принимает решение по нему. Утвержденные основы проектирования насоса на уровне системы являются предварительным условием для рассмотрения плана производства.

15.6	Производственный контроль и производственная инспекция

- STUK или уполномоченный инспектирующий орган может осуществлять освидетельствование изготовления насоса путем посещений завода во время изготовления перед окончательной производственной инспекцией насоса.

- STUK или уполномоченный инспектирующий орган проводит производственную инспекцию готового насоса, указанную в настоящем руководстве.

15.7	Насосы утвержденного типа

- Уполномоченный орган рассматривает документы и проводит инспекции в объеме, установленном в настоящем руководстве, для определения соответствия требованиям к конструкции и размерам. Если соответствие можно подтвердить, уполномоченный орган выдает сертификат об утверждении типа насоса.

- Уполномоченный орган выполняет верификацию продукции и освидетельствование испытаний в объеме, установленном в настоящем руководстве, для определения соответствия процесса изготовления. Если соответствие можно подтвердить, уполномоченный орган выдает сертификат соответствия насоса установленным требованиям.

- STUK или уполномоченный инспектирующий орган рассматривает документацию по утверждению типа насоса и выдает решение по нему. Документация по утверждению типа включает документы, указанные в настоящем руководстве.

15.8	Освидетельствование типовых испытаний

1520. Если типовые испытания проводятся для насоса, подлежащего утверждению, STUK или уполномоченный инспектирующий орган рассматривает план типовых испытаний и отчет о результатах типового испытания. STUK или уполномоченный инспектирующий орган также должен быть приглашен для освидетельствования типовых испытаний, проводимых в соответствии с данным планом.

15.9	Освидетельствование монтажа и производственная инспекция

1521.	 STUK или уполномоченный инспектирующий орган рассматривает план производства монтажных работ, представляемый лицензиатом, который должен содержать документы, указанные в настоящем руководстве.

1522. STUK или уполномоченный инспектирующий орган проводит производственную инспекцию монтажа насоса, указанную в настоящем руководстве.

15.10	Приемочная инспекция

1523. STUK или уполномоченный инспектирующий орган проводит приемочную инспекцию насоса в два этапа в соответствии с настоящим руководством.

15.11	Эксплуатация, контроль за состоянием и техническое обслуживание

1524.	 STUK осуществляет надзор за эксплуатацией, контролем за состоянием и техническим обслуживанием насосов ядерной установки во время инспекций в рамках своей программы инспекций во время эксплуатации. Данный контроль также охватывает инструкции и планы, относящиеся к инспекциям.

- STUK или уполномоченный инспектирующий орган рассматривает план ремонтных работ насоса, представляемый лицензиатом, и выдает решение по нему.

- STUK или уполномоченный инспектирующий орган проводит производственную инспекцию ремонтных работ в объеме, указанном в плане инспекций ремонтных работ.

- STUK или уполномоченный инспектирующий орган рассматривает протоколы инспекций и испытаний для работ по техническому обслуживанию насоса (техническое обслуживание, капитальный ремонт и ремонтные работы), а также и обратную связь по ним. Если во время работы по техническому обслуживанию насосы разбираются, STUK или уполномоченный инспектирующий орган должен провести визуальный контроль деталей перед сборкой.

15.12	Модификации

- STUK или уполномоченный инспектирующий орган рассматривает план производства для измененной продукции насоса, представляемый лицензиатом, и выдает решение по нему.

- STUK или уполномоченный инспектирующий орган проводит производственную инспекцию модификации в объеме, указанном в плане инспекций модификаций.

Определения

Особый процесс

Под особыми процессами должны пониматься технологические процессы, результаты которых невозможно точно верифицировать путем инспекции или испытания изделия после изготовления; любые недостатки такого процесса могут проявиться лишь позже при использовании изделия.

Продукция промышленного класса

Под продукцией промышленного класса должно пониматься изделие стандартного качества (уплотнение, подшипник, болт, и т. д.), для которого изготовитель детали определил проектные параметры, и соответствие данного изделия требованиям к проектированию и изготовлению может быть установлено по необходимости.

Пригодность к эксплуатации

Под пригодностью к эксплуатации должна пониматься целостность и рабочие характеристики СКК (системы конструкций и компонентов) в соответствии с основами проектирования.

Модификация

Под модификацией должно пониматься внесение изменений в систему, конструкцию или компонент таким образом, что они перестают соответствовать предыдущим спецификациям.

Насос

Под насосом в контексте Руководства YVL Е.8 должна пониматься единица оборудования (насосная установка), включающая гидравлическую установку, перекачивающую жидкость, ее привод, а также другие конструкции и детали, существенно задействованные в данной единице оборудования.

Значение допустимого кавитационного запаса насоса (ДКЗ)

Под значением ДКЗ (допустимый кавитационный запас) насоса должна пониматься разница между давлением во впускном фланце и давлением пара, соответствующим температуре жидкости, перекачиваемой насосом. Под значением ДКЗр насоса должно пониматься располагаемое значение ДКЗ, которое имеется в наличии на месте эксплуатации, а под значением ДКЗт насоса должно пониматься значение требуемого допустимого кавитационного запаса, которое требуется насосу для работы без вредных эффектов кавитации.

Насос серийного изготовления

Под насосом серийного изготовления должен пониматься насос, который изготавливается большими партиями. Конструкция, размеры и материалы насоса, а также методы и качество изготовления не имеют существенных различий для изделий из одной или разных партий изготовления.

Продукция, изготовленная на заказ

Под продукцией, изготовленной на заказ, должно пониматься изделие, спроектированное и изготовленное в единственном экземпляре или небольшими партиями для особого применения.

Насос утвержденного типа

Под насосом утвержденного типа должен пониматься насос, чье соответствие требованиям проверяется третьей стороной с применением модулей Решения № 768/2008/EC.

Точка освидетельствования без приостановки работ

Под точкой освидетельствования без приостановки работ должна пониматься инспекция, на которую заблаговременно высылаются приглашения для сторон, определенных в плане инспекций, но чей надзор не является условием продолжения работ. Тем не менее, получив приглашение, приглашенные стороны могут отдельно потребовать, чтобы их присутствие было обязательным условием продолжения работ.

Изготовитель

Под изготовителем должно пониматься частное лицо или организация, ответственная за проектирование, изготовление, испытания, инспекцию и монтаж оборудования или комплектов сборок. Изготовитель может передать одну или несколько возложенных на него задач на выполнение субподрядчику.

Точка освидетельствования с приостановкой работ

Под точкой освидетельствования с приостановкой работ должна пониматься инспекция, на которую заблаговременно высылаются приглашения для третьих сторон, определенных планом инспекций, и чей надзор является условием продолжения работ, за исключением случаев, когда третьи стороны дают письменное разрешение на продолжение работ без их присутствия.

Ссылки

- Закон «Об атомной энергии» (990/1987).

- Постановление «Об атомной энергии» (161/1988).

- Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013).

- Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008).

- SFS-EN ISO 9001 Системы менеджмента качества. Требования.

- Нормы ASME по котлам и сосудам, работающим под давлением, раздел III, часть 1, подраздел NB-3400 «Конструкция насоса».

- Нормы ASME по котлам и сосудам, работающим под давлением, раздел III, часть 1, подраздел NC-3400 «Конструкция насоса».

- Решение № 768/2008/ЕС европейского парламента и совета.

- SFS-EN ISO/IEC 17065 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг».

- SFS-EN ISO/IEC 17020 «Оценка соответствия. Требования к деятельности различных видов инспектирующих органов».

- SFS-EN ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

- Директива ЕС «Об оборудовании, работающем под давлением» 97/23/EC.

- SFS-EN 10204 Металлические изделия. Виды инспекционной документации.

ПРИЛОЖЕНИЕ А	Объем инспекции насосов и разделение сфер ответственности по проведению инспекции

| Утверждение или освидетельствование ИО = уполномоченный инспектирующий орган, ТС = третья сторона | Класс безопасности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Лицензирование |  |  |  |
| Изготовитель (в случае использования особых процессов в производстве) | STUK | STUK | STUK |
| Данные изготовителя (в составе плана производства) | STUK | STUK | ИО |
| Спецификация требований к оборудованию | STUK | STUK | STUK |
| Основы проектирования | STUK | STUK | STUK |
| План производства | STUK | STUK | ИО |
| Освидетельствование типовых испытаний | STUK | STUK | ИО |
| Документы по утверждению типа 1) | STUK | STUK | ИО |
| Экспертиза проекта по утверждению типа 1) | ТС | ТС | ТС |
| Изготовление |  |  |  |
| Контроль за изготовлением | STUK | STUK | ИО |
| Производственная инспекция | STUK | STUK | ИО |
| Проверка утверждения типа изделия 1) | ТС | ТС | ТС |
| Монтаж и ввод в эксплуатацию |  |  |  |
| План производства монтажных работ | STUK | STUK | ИО |
| Производственная инспекция монтажных работ | STUK | STUK | ИО |
| План пробной эксплуатации | STUK | STUK | STUK |
| Приемочная инспекция | STUK | STUK | ИО |
| Техническое обслуживание, ремонт и модификации |  |  |  |
| Инспекция работ по техническому обслуживанию | STUK | STUK | ИО |
| План ремонтных работ и модификаций | STUK | STUK | ИО |
| Инспекция ремонтных работ и модификаций | STUK | STUK | ИО |

1) Насосы утвержденного типа.

Если при изготовлении насосов применяются особые процессы, минимальный объем квалификации и производственного контроля соответствует Таблице А Руководства YVL Е.3 в части данных технологий производства.

ПРИЛОЖЕНИЕ B	Требования сертификата на материал к конструкционным материалам насосов и присадочным материалам для сварки

Таблица B01. Требования сертификата на материал к конструкционным материалам насосов (SFS EN 10204 [13])

| Деталь насоса | Класс безопасности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Основные детали насоса, работающие под давлением | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
| Болты, рабочее колесо, насос и приводные валы насоса, маховик, работающие под давлением | 3.1 | 3.1 | 2.2 |
| Прочие детали, важные для целостности или производительности насоса | 2.1 | 2.1 | 2.1 |

Таблица B02. Требования сертификата на материал для присадочных материалов, используемых при сварке насосов (SFS EN 10204 [13])

| Сварной шов | Класс безопасности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Сварные швы насоса, воспринимающие давление | 3.2 | 3.1 | 3.1 |
| Наплавки | 3.1 | 2.2 | 2.2 |
| Прочие сварные швы, важные для целостности или производительности насоса | 2.2 | 2.2 | 2.2 |

Сертификат на материал более высокого уровня всегда является приемлемым.

ПРИЛОЖЕНИЕ C	Расчеты в плане производства

| Мощность на валу | ≤15 кВт |  |  | >15 кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс безопасности | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Анализ напряжений для основных деталей, работающих под давлением 1) | Н/П | X |  | X | X | X |
| Расчет размеров прочих деталей2) | Н/П | X |  | X | X | X |
| Расчет размеров с учетом гидравлики3) | Н/П | X |  | X | X |  |
| Динамические расчеты4) | Н/П |  |  | X | X |  |
| Расчет значений люфта5) | Н/П | X |  | X | X | X |
| Расчеты для насосов, расположенных в открытом резервуаре6) | Н/П |  |  | Н/П | X |  |

- Анализ напряжений, отвечающий стандарту проектирования, или анализ напряжений, основанный на детализированном моделировании конструкции. Для деталей, подверженных усталостным нагрузкам, должен представляться анализ усталостных характеристик. При невозможности проведения анализа напряжений в соответствии со стандартом проектирования по причине несоответствия конструкции или воздействия на насос нагрузок, напряжения от которых невозможно точно проанализировать, должен проводиться подробный анализ напряжений для данного насоса. Требования к подробному анализу напряжений изложены в Руководстве YVL E.4.

- Расчеты прочности для деталей насоса, работающих под давлением, или других деталей, воспринимающих нагрузку (помимо основных компонентов, работающих под давлением), которые могут основываться на применимом стандарте проектирования или подробном анализе прочности. Такие типовые детали включают в себя валы, шпонки, муфты, маховики, опоры, болты крепления и вспомогательные устройства, например, охладители. Для деталей, подверженных колебаниям нагрузок, требуется проведение анализа усталостных характеристик.

- Расчеты, основанные на падениях давления в системе и перепадах давлений, для расчета объемного расхода и достаточности ДКЗт в проектных режимах эксплуатации.

- Анализ вибрации насоса или эквивалентный анализ, охватывающий торсионные и поперечные вибрации ротора (насос, муфта, шестерни, привод), а также вибрации статических конструкций (опор, фундаментов).

- Расчеты радиального и осевого теплового расширения конструкций насосов для проверки достаточности величин эксплуатационных зазоров и люфта насоса с целью обеспечения бесперебойной работы. Расчеты величин люфта требуются только для насосов класса безопасности 3, предназначенных для управления тяжелыми авариями.

- Расчеты подтверждают, что забор воздуха в насосе или параллельных насосах не происходит со свободной поверхности и не препятствует работе каждого из них. Может заменяться испытаниями на модели.