|  | РУКОВОДСТВО YVL E.10 / 15.08.2014 |
| --- | --- |

АВАРИЙНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ

1	Введение	5

2	Область применения	5

3	Отчет по обоснованию безопасности и принципиальный план	6

4	Изготовитель	6

5	Проектирование	7

6	План производства	8

6.1	Итоговый отчет по обоснованию	8

6.2	Предварительный анализ пригодности электрооборудования и СКУ	9

6.3	Отчет изготовителя	9

6.4	Основы проектирования	9

6.5	Проектные данные	9

6.6	Проектные анализы и исследования	9

6.7	Опыт эксплуатации	10

6.8	Технологические процессы	10

6.9	План и инструкции по проведению инспекций	10

6.10	Итоговый отчет о состоянии планов производства прочих конструкций 
и компонентов системы аварийного электроснабжения	11

7	Типовое испытание	12

8	Изготовление	12

9	Производственная инспекция	13

продолжение

Применительно к новым ядерным установкам настоящее руководство должно вступить в силу 01.09.2014 и действовать впредь до получения дальнейших распоряжений. Применительно к находящимся в эксплуатации и строящимся ядерным установкам настоящее руководство должно вводиться в действие по отдельному решению STUK. Настоящее руководство заменяет Руководство YVL 5.1.

Первое издание	ISBN 978-952-309-208-2 (печатный экземпляр) Grano Oy 2014

Хельсинки 2014	ISBN 978-952-309-209-9 (pdf)
ISBN 978-952-309-210-5 (html)

| STUK • SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN / НАДЗОРНЫЙ ОРГАН ПО РАДИАЦИОННОЙ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Osoite / Адрес • Laippatie 4, 00880 Хельсинки Postiosoite / Почтовый адрес • PL / А/я 14, FIN-00881 Хельсинки, ФИНЛЯНДИЯ Puh. / Тел. (09) 759 881, +358 9 759 881 • Факс (09) 759 88 500, +358 9 759 88 500 • www.stuk.fi |
| --- | --- |

РУКОВОДСТВО YVL E.10 / 15.08.2014

10	Монтаж	14

11	Ввод в эксплуатацию	14

12	Эксплуатация, контроль за состоянием и техническое обслуживание	15

13	Модификации	16

14	Регулирующий надзор со стороны надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности	17

14.1	Общая информация	17

14.2	Утверждение третьих сторон	17

14.3	Отчет по обоснованию безопасности	17

14.4	План производства	17

14.5	Производственный контроль и производственная инспекция	18

14.6	Надзор за типовыми испытаниями	18

14.7	Контроль монтажа и производственная инспекция	18

14.8	Приемочная инспекция	18

14.9	Эксплуатация, контроль за состоянием и техническое обслуживание	18

14.10	Работы по модификациям и замене	18

Определения	19

Ссылки	20

Приложение a	Объем контроля и разделение сфер ответственности 
по проведению инспекций систем аварийного электроснабжения	21

Предоставление полномочий

Согласно разделу 7 r Закона «Об атомной энергии» (990/1987), задачей Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK) является разработка детальных требований безопасности для реализации уровня безопасности в соответствии с Законом «Об атомной энергии».

Правила применения

Публикация руководства YVL сама по себе не должна изменять решений, принятых STUK до публикации руководства. STUK принимает отдельное решение о том, каким образом новое или обновленное руководство YVL должно применяться в отношении эксплуатируемых или строящихся ядерных установок, а также оперативной деятельности лицензиатов, лишь выслушав мнения заинтересованных сторон. К новым ядерным установкам настоящее руководство должно применяться в существующем виде.

При рассмотрении применения представленных в руководствах YVL новых требований безопасности к эксплуатируемым или строящимся ядерным установкам STUK принимает во внимание принципы, установленные в разделе 7 a Закона «Об атомной энергии» (990/1987): Безопасность при использовании атомной энергии должна поддерживаться на максимально высоком уровне, достижимом путем практических мер. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники.

Согласно разделу 7 r (3) Закона «Об атомной энергии», требования Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK), предъявляемые к безопасности, являются обязательными для лицензиата, при этом оставляя за лицензиатом право предлагать альтернативную методику или решение, отличное от изложенного в нормах и правилах. Если лицензиат может представить убедительные доказательства того, что предлагаемая методика или решение обеспечивают соблюдение стандартов безопасности в соответствии с настоящим законом, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) вправе утвердить методику или решение, способствующее достижению указанного уровня безопасности.

Перевод. Исходный текст на финском языке.

1	Введение

- Как правило, электричество, требующееся для собственных нужд и систем безопасности ядерной установки, генерируется при помощи ее главного электрического генератора либо подается на ядерную установку от внешней электрической сети. Однако должны быть приняты меры на случай нарушений работы и аварий, во время которых подача электричества в системы безопасности ядерной установки из данных источников окажется невозможной. По этой причине должна быть обеспечена постоянная подача электричества на ядерную установку от надежных источников аварийного электроснабжения достаточной мощности.

- В настоящем руководстве представлены требования к проектированию, изготовлению, монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатации, контролю за состоянием и техническим обслуживанием системы аварийного электроснабжения, а также описаны меры по надзору со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK), принимаемые им для контроля выполнения требований.

- Законодательную базу по настоящему руководству составляют следующие постановления:

Согласно разделу 63(1)(3) Закона «Об атомной энергии» (990/1987) [1], STUK уполномочен потребовать, чтобы ядерное топливо или конструкции и компоненты, предназначенные для использования в составе ядерного объекта, производились способом, утвержденным Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности (STUK), и обязать лицензиата или соискателя лицензии обеспечить для STUK возможность контроля за производством топлива или таких конструкций и компонентов в достаточном объеме.

Согласно разделу 14(6) Постановления Государственного совета 717/2013 [3], атомная электростанция должна иметь внешнюю и внутреннюю системы электропитания для управления ожидаемыми при эксплуатации событиями и авариями. Должна быть возможность подавать электроэнергию, необходимую для осуществления функций безопасности, с использованием любой из систем электропитания.

В соответствии с разделом 4(2) Постановления Государственного совета 717/2013 [3], системы, конструкции и компоненты, реализующие функции безопасности или связанные с их реализацией, должны проектироваться, изготавливаться, монтироваться и использоваться таким образом, чтобы их уровень качества, а также оценка, инспекции и испытания, включая квалификацию на соответствие условиям окружающей среды, необходимые для подтверждения их уровня качества, были достаточными с учетом значимости для безопасности проверяемого объекта.

104. Если конструкции или компоненты системы аварийного электроснабжения содержат опасную жидкость или газ, в отношении таких конструкций или компонентов в дополнение к требованиям настоящего руководства должны применяться также требования Закона «О химических реагентах» (599/2013), Закона «О безопасном обращении с опасными химреагентами и взрывчатыми веществами» (390/2005) и Постановления Государственного совета 855/2012, изданного на основании двух означенных законов.

2	Область применения

- Настоящее руководство применяется к системам, конструкциям и компонентам (классы безопасности 2 и 3) системы аварийного электроснабжения ядерных установок на всем протяжении срока их эксплуатации. Требования, изложенные в настоящем руководстве, применяются к лицензиатам и изготовителям конструкций и компонентов дизель-генераторов и газотурбинных генераторов, предназначенных для использования в качестве аварийных источников питания в классах безопасности 2 и 3.

- Требования, связанные с основами проектирования и проектированием систем аварийного электроснабжения, представлены в Руководствах YVL B.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции» и YVL B.2 «Классификация систем, конструкций и компонентов ядерной установки».

- Требования к конструкциям и компонентам источников аварийного электроснабжения, не являющихся дизель-генераторами и газотурбинными генераторами, представлены в Руководствах YVL B.7 «Положения о внутренних и внешних угрозах на ядерной установке», YVL B.8 «Противопожарная защита на ядерной установке», YVL E.3 «Корпусное оборудование и трубопроводы ядерной установки», YVL E.6 «Здания и сооружения ядерной установки», YVL E.8 «Клапаны ядерной установки», YVL E.9 «Насосы ядерной установки» и YVL E.11 «Подъемное и перегрузочное оборудование ядерной установки».

- Требования к электрооборудованию и оборудованию контроля и управления источников аварийного электроснабжения приведены в Руководстве YVL E.7 «Электрооборудование и системы контроля и управления ядерной установки».

205. Требования, установленные для процессов и функций системы управления лицензиата и поставщиков представлены в Руководстве YVL А.3 «Система управления для ядерной установки».

- Требования, связанные со строительством, вводом в эксплуатацию и управлением процессом старения источников аварийного электроснабжения, представлены в Руководствах YVL A.5 «Сооружение и ввод в эксплуатацию ядерной установки» и YVL A.8 «Управление процессом старения ядерной установки».

- STUK утверждает инспектирующие организации для проведения инспекций конструкций и компонентов источников аварийного электроснабжения ядерных установок в соответствии с Руководством YVL Е.1 «Уполномоченная инспектирующая организация и собственная инспектирующая служба лицензиата».

- STUK утверждает испытательные организации для проведения испытаний конструкций и компонентов источников аварийного электроснабжения ядерных установок в соответствии с Руководством YVL Е.12 «Испытательные организации, проводящие испытания механического оборудования и конструкций ядерной установки».

3	Отчет по обоснованию безопасности и принципиальный план

- Лицензиат должен составить описания аварийного электроснабжения в предварительном отчете по обоснованию безопасности новой ядерной установки в соответствии с требованиями Руководства YVL B.1. В окончательном отчете по обоснованию безопасности эти описания должны быть обновлены.

- Согласно требованиям Руководства YVL B.1, лицензиат должен составить принципиальный план модификаций и обновления оборудования аварийного электроснабжения, если они подразумевают изменение основ проектирования конструкций или компонентов оборудования аварийного электроснабжения, модификацию его систем или полную замену источника аварийного электроснабжения.

303. В предварительном отчете по обоснованию безопасности и принципиальном плане должно быть описано проектирование системы аварийного электроснабжения в ее окончательной форме, не предполагающей существенных изменений основ проектирования конструкций и компонентов классов безопасности 2 или 3.

4	Изготовитель

- Изготовитель единицы оборудования должен иметь соответствующую сертифицированную или аналогичную систему управления, прошедшую независимую проверку третьей стороной. Помимо этого, изготовитель единицы оборудования класса безопасности 2 должен выполнять требования, установленные для системы управления, изложенные в Руководстве YVL A.3.

- Изготовитель должен принимать на работу профессиональный и опытный персонал, а также в его распоряжении должны быть все методы, инструменты и оборудование, необходимые для выполнения работ.

- У изготовителя должны быть задокументированы процедуры квалификации методик изготовления и персонала, сроки действия такой квалификации, процедуры изготовления, испытаний и обработки отклонений.

- Если при изготовлении корпусного оборудования применяются особые процессы, согласно Руководству YVL E.3 лицензиат должен подать заявку на утверждение изготовителя и субподрядчиков корпусного оборудования классов безопасности 2 и 3 в объеме поставки данной единицы оборудования.

- Технологии производства для особых процессов, применяемые при изготовлении единицы оборудования, должны быть квалифицированы в ходе испытаний технологий до начала производства. В сложных местах STUK или уполномоченный инспектирующий орган может затребовать верификацию применимости используемых технологий производства в ходе испытаний рабочих характеристик перед началом производства или испытаний продукции в рамках изготовления.

- В цепочке поставок единицы оборудования изготовитель должен обеспечить доведение до сведения субподрядчиков изготовителя требований, связанных с доставкой; перед сборкой единицы оборудования изготовитель должен обеспечить соответствие изготовленных конструкций и компонентов данным требованиям.

5	Проектирование

- Система аварийного электроснабжения должна соответствовать основам проектирования, определенным в качестве требований к аварийному электроснабжению при нормальной эксплуатации, а также во время ожидаемых при эксплуатации событий, постулируемых аварий, запроектных условий и тяжелых аварий реакторной установки (проектные режимы эксплуатации). Требования к основам проектирования и проектированию системы аварийного электроснабжения представлены в Руководстве YVL B.1.

- Лицензиат должен определить требования к проектированию, выбору размеров, качеству, пригодности к эксплуатации, эксплуатации, условиям эксплуатации, возможности инспектирования и ремонтопригодности оборудования аварийного электроснабжения в отчетах по обоснованию безопасности ядерной установки, принципиальном плане ремонтных работ или модификаций, а также в спецификациях требований к оборудованию.

- В системах, конструкциях и компонентах аварийного электроснабжения должны использоваться проверенные технологии. Соответствие требованиям к проектированию системы, конструкции или компонента следует продемонстрировать экспериментально, если их соблюдение нельзя достоверно продемонстрировать иным способом.

- Конструкционные материалы и покрытие единицы оборудования должны выдерживать напряжения, вызываемые проектными режимами эксплуатации. Выбор материалов должен гарантировать, что коррозия, эрозия или иные сходные вредные воздействия не повлияют на пригодность к эксплуатации.

- Конструкционные материалы и покрытие деталей единицы оборудования, важные для обеспечения пригодности к эксплуатации, должны быть стандартизированными и доказавшими свою пригодность для предполагаемого места применения. Материалы, для которых используется собственный стандарт изготовителя, должны быть утверждены отдельно согласно Руководству YVL E.3. Документация о результатах изготовления материалов должна отражать соответствие материалов требованиям в объеме, необходимом для проведения испытаний согласно стандарту на материал.

- Пиковая выходная мощность источника аварийного электроснабжения должна составлять не менее 110 % от номинальной мощности, определенной для данного источника аварийного электроснабжения. Должна быть обеспечена возможность работы источника аварийного электроснабжения на пиковой мощности с перегрузкой в течение минимум одного часа.

- Для системы аварийного электроснабжения необходим отдельный местный пункт управления или станция управления, которая должна обеспечивать возможность управления аварийным электроснабжением и контроля за информацией, существенной для обеспечения эксплуатации и готовности аварийного электроснабжения.

- Что касается нагрузок, изменения напряжения и частоты источника аварийного электроснабжения и их длительность должны быть достаточно малы, чтобы обеспечить запуск потребителей электроэнергии согласно их пусковым последовательностям.

- Система аварийного электроснабжения должна быть способна генерировать постоянный ток короткого замыкания для выполнения требований к избирательности электросистемы.

510. Должна иметься технически обоснованная оценка срока службы системы аварийного электроснабжения. При необходимости срок службы может быть пересмотрен на основании анализов пригодности к эксплуатации.

511. Если в системе аварийного электроснабжения используются детали промышленного класса, их свойства и качество должны соответствовать их целевому назначению, чтобы обеспечить соответствие системы аварийного электроснабжения требованиям к пригодности к эксплуатации.

512. Должна быть возможность осуществления контроля, инспекции и поддержания систем, конструкций и компонентов аварийного электроснабжения классов безопасности 2 и 3 для выявления любой потребности в ремонте до появления неисправностей, а также для ускорения обслуживания и ремонтных работ. На этапе проектирования этому может поспособствовать проект оборудования, размещения, технологического процесса и контрольно-измерительных приборов, а также выбор материалов.

- Единица оборудования аварийного электроснабжения должна быть оснащена системами, позволяющими поддерживать ее в состоянии постоянного резерва. Размеры этих систем должны обеспечивать соблюдение требований к пригодности к эксплуатации оборудования аварийного электроснабжения при всех проектных условиях окружающей среды.

- Источник аварийного электроснабжения должен быть оснащен системами контроля, обеспечивающими поступление информации в реальном времени о готовности источника аварийного электроснабжения к пуску и эксплуатации, а также о его пригодности к эксплуатации во время работы.

- Запасы между частотой возбуждения (внутреннего и внешнего) и номинальной частотой и/или демпфированием конструкций единицы оборудования должны быть достаточными для сохранения данной единицей оборудования пригодности к эксплуатации при всех проектных режимах эксплуатации.

- Синхронизация в противофазе единицы оборудования должна быть предотвращена, либо единица оборудования должна оставаться пригодной к эксплуатации во время синхронизации в противофазе.

- Запуск источника аварийного электроснабжения и подключение потребителей должны быть возможны во время любых отключений внешних источников питания после ремонта или замены единицы оборудования.

- Система аварийного электроснабжения должна отвечать требованиям к проектированию, установленным для ее конструкций и компонентов в следующих стандартах и руководствах YVL:

- KTA 3702 (дизель-генератор) [4];

- API 616 (газотурбинный генератор) [5];

- YVL E.7 (электрооборудование и СКУ);

- YVL E.6, YVL B.7 и YVL B.8 (здания и строения);

- YVL E.3, YVL E.8, YVL E.9 и YVL E.11 (трубопроводы и оборудование).

6	План производства

601. Лицензиат должен представить план производства единицы оборудования и включить туда следующие сведения:

- итоговый отчет по обоснованию лицензиата;

- предварительный анализ пригодности электрооборудования и СКУ;

- отчет изготовителя;

- основы проектирования;

- проектные данные;

- проектные анализы и исследования;

- опыт эксплуатации;

- план и инструкции по проведению инспекций;

- итоговый отчет о состоянии планов производства прочих конструкций и компонентов системы аварийного электроснабжения.

Соответствующий план производства также необходимо представить для приобретения запасных частей, значимых для пригодности к эксплуатации единицы оборудования, в случае изменения конструкции или материала запасной части.

- Лицензиат должен получить утверждение плана производства до начала изготовления единицы оборудования.

- Если в дальнейшем в план производства вносятся изменения, лицензиат должен получить утверждение данных изменений. Незначительные изменения можно представлять для ознакомления.

- Требования к утверждению плана производства конструкций и компонентов источников аварийного электроснабжения, отличных от единицы оборудования, представлены в соответствующих руководствах YVL серии E.

6.1	Итоговый отчет по обоснованию

605. План производства единицы оборудования должен включать итоговый отчет по обоснованию, в котором лицензиат указывает объем собственной инспекции, ее результаты и критерии приемки. В итоговом отчете по обоснованию должна использоваться информация, содержащаяся в плане производства, для обоснования следующего:

- изготовитель и его субподрядчики готовы к поставке;

- основы проектирования отвечают требованиям, наложенным местом и условиями эксплуатации;

- расчеты, опыт эксплуатации и типовые испытания доказывают соответствие проектным критериям;

- качество изготовления может быть всесторонне проверено путем инспекций и испытаний конструкционных материалов, деталей и единицы оборудования.

- Обоснования должны содержать ссылки на отдельные документы в составе плана производства, а в случае большого объема документа такие ссылки должны содержать и номера страниц.

- В итоговом отчете по обоснованию должны быть указаны испытательные организации и третьи стороны (если таковые еще не выбраны, следует указать предполагаемых кандидатов), осуществляющие производственный контроль или испытания методами разрушающего или неразрушающего контроля конструкционных материалов или компонентов единицы оборудования. Также необходимо представить итоговый отчет о состоянии утверждений испытательных организаций.

6.2	Предварительный анализ пригодности электрооборудования и СКУ

608. Согласно Руководству YVL E.7, в план производства должен быть включен предварительный анализ пригодности электрооборудования и СКУ единицы оборудования.

6.3	Отчет изготовителя

- К плану производства должен быть приложен отчет изготовителя, содержащий информацию об организации изготовителя единицы оборудования, ведении работ в этой организации, квалификации персонала и методик изготовления, копии действительных решений о сертификации и ссылки на недавние поставки, выполненные изготовителем.

- Также необходимо представить отчет изготовителя о субподрядчиках или альтернативных субподрядчиках, занимающихся изготовлением основных компонентов, важных с точки зрения пригодности к эксплуатации единицы оборудования. Основными компонентами считаются детали, работающие под давлением, и несущие детали, например: блок двигателя, шатуны, оси, камера сгорания, направляющие лопатки и вращающиеся экраны.

6.4	Основы проектирования

611. План производства должен содержать основы проектирования единицы оборудования:

- электрическая мощность;

- пусковой период, пусковые характеристики и готовность;

- количество запусков и эксплуатационный ресурс;

- напряжения и условия окружающей среды на месте эксплуатации (сейсмические нагрузки, температура, влажность, примеси, атмосферное давление и т. д.);

•	другие требования к единице оборудования, возникающие вследствие эксплуатации ядерной установки, места эксплуатации и эксплуатационных условий.

6.5	Проектные данные

612. План производства должен содержать проектные параметры и техническую спецификацию единицы оборудования. Данная информация должна позволять произвести оценку соответствия проекта единицы оборудования требованиям, налагаемым ядерной установкой и местом эксплуатации:

- шифр местоположения и класс безопасности;

- длительная мощность и пиковая мощность;

- проектные значения вспомогательных систем (потребность в воздухе для горения и охлаждающей воде, пределы колебаний температуры и т. д.);

- функциональное описание (с приложением технологических схем, логической блок-схемы, схемы нагрузки и схемы защиты);

- сборочные чертежи и чертежи в разрезе для основных компонентов (двигатель, генератор, переключатели, редуктор, фундамент);

- перечни деталей;

- строительные материалы и материалы поверхностей;

- прочие сведения, определяющие конструкционные и функциональные характеристики единицы оборудования.

- План производства должен содержать технологические схемы всего аварийного электроснабжения, включая его системы воздуха для горения, топлива, отработавшего газа, смазочного материала, охлаждения и прочие вспомогательные системы.

- Основные размеры единицы оборудования, маркировка деталей, материалы деталей, поверхности, поверхностная обработка и сварные соединения должны быть включены в технические чертежи.

6.6	Проектные анализы и исследования

615. В плане производства должны быть представлены расчеты активной и реактивной мощности каждого генератора, включая собственные нужды системы аварийного электроснабжения и потери мощности в системе при различных конфигурациях соединений и под различными нагрузками. Результаты должны отражать номинальную мощность нагрузок и входную мощность пусковой процедуры и непрерывной эксплуатации.

616. Расчеты нагрузок приводятся вместе с анализом автоматики подключения/отключения нагрузки к системе аварийного электроснабжения.

617. В классе безопасности 2 должен быть представлен анализ прочности коленвала дизельного двигателя для доказательства приемлемости конструкции и размеров данной детали.

- В классе безопасности 2 должен быть представлен анализ прочности вала газовой турбины, лопаток компрессора и лопаток турбины для доказательства приемлемости их конструкции и размеров.

- Должен быть представлен анализ вибраций единицы оборудования (крутильные вибрации и вибрации в результате искривления вала ротора, вибрации фундаментов) или аналогичный анализ, который можно использовать для доказательства приемлемости вибрационных характеристик.

- В случае отсутствия надежных мер предотвращения синхронизации в противофазе данная синхронизация должна быть принята в качестве основы проектирования, и для доказательства пригодности к эксплуатации единицы оборудования после возможного события необходимо использовать анализ прочности.

- Для деталей промышленного класса необходимо представить доказательство их пригодности к эксплуатации в проектных режимах эксплуатации. Это должно достигаться при помощи сведений об изделии, форм выбора размеров, опыта эксплуатации или иных отчетов, подтверждающих соблюдение требований к детали промышленного класса.

- Рекомендуется прилагать к плану производства прочие расчеты прочности, расчеты и анализы потока, если они дополнительно доказывают соответствие единицы оборудования определенным требованиям.

- Исходные данные для расчетов должны содержать наиболее неблагоприятные сочетания нагрузок и условий, с которыми может столкнуться данная единица оборудования. Результирующими критериями приемки должны быть значения, позволяющие единице оборудования сохранять надежную пригодность к эксплуатации в проектных режимах эксплуатации.

624.	 В расчетах должны быть указаны примененные стандарты, нагрузки и свойства материалов, использованные в качестве исходных данных, методы расчета, визуализация результатов, критерии приемки и заключения.

6.7	Опыт эксплуатации

- В плане производства должны быть указаны необходимые ссылки на поставки, которые позволят оценить готовность изготовителя и субподрядчиков к осуществлению поставок и пригодность единицы оборудования, представленной на утверждение.

- Ссылки на приемлемые поставки должны включать поставки единиц оборудования с такими же проектными параметрами, основами проектирования и проектными решениями, что и у единицы оборудования, представленной на утверждение. В качестве минимума, в плане производства должны быть указаны маркировки типов единиц оборудования, проектные параметры, количество поставленных изделий, годы поставки и заказчики. Рекомендуется включить в представляемые сведения пусковую и эксплуатационную статистику, условия эксплуатации и прочие данные об эксплуатационном опыте.

6.8	Технологические процессы

627.	 Если при изготовлении деталей единицы оборудования, работающих под давлением или нагрузкой, применяются особые процессы, к плану производства необходимо приложить информацию о применимых технологиях производства и квалификации. Это требование также относится к поверхностной сварке уплотнительных и направляющих поверхностей.

6.9	План и инструкции по проведению инспекций

- План инспекций, относящийся к инспекциям и испытаниям, проводимым во время изготовления единицы оборудования, должен быть приложен к плану производства.

- В плане инспекций должны быть перечислены инспекции, испытания и прочие мероприятия по надзору, которым подвергаются конструкционные материалы, детали и единица оборудования, например:

- идентификационная информация деталей и ссылки на чертежи;

- конструкционный материал (стандартное маркирование и требование о наличии сертификата на материал);

- справочная информация об инструкции/стандарте, который соблюдался во время инспекции/испытания;

- стороны, выполняющие инспекцию/испытание;

- записи о проведении инспекции/испытания (требования к отчетности);

- точки освидетельствования с приостановкой и без приостановки работ (STUK, уполномоченный инспектирующий орган, лицензиат, третья сторона и др.).

- В справочных инструкциях необходимо определить объем инспекции и испытания, результирующие критерии приемки, а также методы, оборудование и требования к квалификации испытателя.

- Процедуры производственных испытаний единицы оборудования и испытаний методами неразрушающего контроля, проводимых во время изготовления деталей единицы оборудования, должны быть приложены к плану производства. Процедуры испытаний методами НРК должны быть представлены для коленвала, шатуна, вала генератора, а также валов и лопаток компрессора и турбины.

- Объем инспекций и испытаний деталей дизель-генератора должен соответствовать таблицам 5-1 и 5-3 стандарта KTA 3702 [4]. Результаты инспекций и испытаний в таблице 5-1 должны быть подтверждены [8] следующим образом:

- все детали дизельного двигателя класса безопасности 2 – при помощи сертификатов 3.1;

- требования к сертификации деталей дизельного двигателя класса безопасности 3 представлены в таблице; однако вместо сертификатов 2.1 требуются сертификаты 2.2 (должны быть указаны результаты испытаний конкретных методов изготовления).

- Конструкционный материал вала и корпуса дизель-генератора должен быть верифицирован сертификатом 3.1 [8] для класса безопасности 2 и сертификатом 2.2 [8] для класса безопасности 3.

- Инспекции и испытания конструкционных материалов и деталей газотурбинного генератора должны основываться на требованиях стандарта API 616 [5] (для турбины) и таблицы 5-3 стандарта KTA 3702 [4] (для генератора).

- Объем инспекций и испытаний конструкционных материалов и деталей газотурбинного генератора должен быть пропорционален значимости данной детали для пригодности к эксплуатации газотурбинного генератора. Инспекции и испытания валов, направляющих лопаток и вращающихся лопастей должны быть подтверждены [8] сертификатом 3.1 для класса безопасности 2 и сертификатом 2.2 для класса безопасности 3.

- На заводе перед транспортировкой должны быть проведены испытания работы каждой единицы оборудования. Производственные испытания дизель-генераторов должны основываться на стандарте KTA 3702 [4], а испытания газотурбинных генераторов – на стандарте ASME PTC 22 [6].

- В плане инспекций необходимо определить степень разборки единицы оборудования после производственных испытаний и детали, доступные для визуального контроля после такой разборки.

638.	 В первую очередь типовые и производственные испытания должны проводиться с использованием собственных деталей единицы оборудования; другими словами, единица оборудования должна проходить испытания в той конфигурации, в которой она будет установлена на ядерной установке. Если данное правило не соблюдается, в плане инспекций должна быть представлена конфигурация, используемая для проведения испытаний, с обоснованием способов демонстрации соблюдения требований к источнику аварийного электроснабжения с применением в испытаниях деталей, не являющихся частью данной единицы оборудования.

6.10	Итоговый отчет о состоянии планов производства прочих конструкций и компонентов системы аварийного электроснабжения

639.	 Если план производства конструкций и компонентов системы аварийного электроснабжения не подается одним пакетом, план производства единицы оборудования должен включать в себя итоговый отчет по прочим конструкциям и оборудованию системы аварийного электроснабжения, для которых план производства или предварительный анализ пригодности уже были или будут в дальнейшем представлены в STUK или уполномоченный орган инспекции. В таком итоговом отчете, охватывающем все конструкции и компоненты системы аварийного электроснабжения, должны быть указаны по крайней мере класс безопасности, место эксплуатации, изготовитель и сроки подачи плана производства.

7	Типовое испытание

- Соответствие проектных решений, использованных для единицы оборудования, установленным требованиям должно быть экспериментально удостоверено посредством типового испытания. Типовое испытание не требуется для данной поставки, если вместе с планом производства единицы оборудования представлено доказательство проведения более раннего типового испытания. Требования к проведению типовых испытаний прочих конструкций и компонентов системы аварийного электроснабжения представлены в соответствующих руководствах YVL серии E.

- Типовое испытание дизель-генератора должно проводиться согласно требованиям к типовому испытанию, изложенным в стандарте KTA 3702 [4].

- Типовое испытание газотурбинного генератора должно проводиться в форме ресурсных испытаний в течение как минимум 100 часов на уровнях мощности, предусмотренных основами проектирования газотурбинного генератора. Объем испытаний должен основываться на стандартных нормах и правилах проведения эксплуатационных испытаний ASME 22 [6].

- Единица оборудования, которая подвергается или будет подвергнута типовым испытаниям, должна соответствовать единице оборудования, представленной на утверждение в части типа, конфигурации, конструкции, материалов и прочих проектных решений.

- Необходимо составить план типовых испытаний и включить его в план производства либо доставить отдельно. В обоих случаях лицензиат должен получить утверждение плана типовых испытаний перед проведением испытаний. Лицензиат должен представить отчет о результатах типового испытания для ознакомления перед установкой единицы оборудования.

- Демонстрация соответствия требованиям к электрооборудованию и СКУ системы аварийного электроснабжения должна проходить согласно требованиям Руководства YVL E.7.

8	Изготовление

801. Единица оборудования должна быть изготовлена в соответствии с утвержденным планом производства и входящим в него планом инспекций; надзор за качеством изготовления должен осуществляться в соответствии с той же документацией.

- До начала изготовления лицензиат должен убедиться, что в административном и техническом плане изготовитель готов к ведению работ в соответствии со всеми требованиями и что изготовитель имеет в наличии утвержденный план производства и связанное с ним решение.

- Станки и оборудование, используемые при изготовлении, должны вносить вклад в достижение необходимого уровня качества. Станки и оборудование должны проходить регулярные испытания и калибровку в соответствии с требованиями системы менеджмента качества изготовителя. Результаты испытаний должны регистрироваться и представляться по запросу.

- Конструкционные материалы, для которых требуется сертификат на материал для конкретной партии, должны быть опознаваемыми и прослеживаться в расплаве конкретной партии до получения законченной конструкции.

- Изготовитель должен указать несоответствия, выявленные во время изготовления, определить их причины, оценить их значимость и предпринять корректирующие действия. Лицензиат должен получить от STUK или уполномоченного органа инспекции утверждение любых несоответствий, оставшихся в конструкциях и компонентах источника аварийного электроснабжения и оказывающих значительное влияние на пригодность к эксплуатации. Требования к управлению несоответствиями указаны в Руководствах YVL A.3 и YVL A.5.

- Изготовитель должен составить документацию о результатах изготовления на основе протоколов испытаний, инспекций и надзора, подготовленных согласно утвержденному плану инспекций во время изготовления. В документацию о результатах должны войти сертификаты приемки материалов и сварочных материалов, аттестационные сертификаты персонала, рассмотренные отчеты о несоответствиях и прочие записи, созданные в ходе изготовления, надзора за изготовлением и испытаний.

- Лицензиат должен гарантировать, что изготовитель скомпилирует и представит лицензиату документацию о результатах изготовления, а также инструкции по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию до начала использования источника аварийного электроснабжения на ядерной установке.

9	Производственная инспекция

901. Лицензиат должен обеспечить условия для проведения производственной инспекции STUK или уполномоченным инспектирующим органом; данные органы должны иметь возможность доказать, что материалы, изготовление, конструкции и эксплуатация единицы оборудования соответствуют планам. В ходе производственной инспекции каждой единицы оборудования анализируется документация о результатах изготовления, проводится визуальный контроль и осуществляется надзор за производственными испытаниями.

- При производственной инспекции проверяющее лицо из STUK или уполномоченного инспектирующего органа должно иметь доступ к утвержденному плану производства, документам по модификациям и соответствующим решениям об утверждении. Справочная документация по плану производства, не приложенная к нему, также должна представляться по запросу.

- При производственной инспекции для проверяющих лиц должны быть обеспечены подходящие предварительные условия для осуществления инспекции (доступ, освещение, откалиброванные измерительные приборы и вспомогательные приспособления, а также необходимый персонал для оказания содействия).

- При производственной инспекции лицензиат должен представить:

- необходимые утверждения официальных органов (испытательных организаций, изготовителя);

- систематически сгруппированную документацию о результатах, утвержденную лицензиатом и включающую записи об изготовлении (сертификаты на материал, протоколы испытаний, инспекций и контроля), в объеме, определенном в плане инспекций;

- состояние рассмотрения окончательного анализа пригодности электрооборудования и СКУ согласно Руководству YVL E.7; а также лицензиат должен в необходимом объеме согласно плану инспекций организовать:

- производственную инспекцию (визуальный контроль, контроль размеров и верификацию идентификационной маркировки материалов);

- надзор за испытаниями давлением, испытаниями герметичности и функциональными испытаниями.

- Производственные испытания должны проводиться в соответствии с утвержденными процедурами. Производственные испытания в рамках производственной инспекции должны проводиться после рассмотрения документации о результатах и проведения инспекции конструкции, когда проверяющее лицо из STUK или уполномоченного инспектирующего органа верифицирует готовность к проведению испытаний.

- После производственных испытаний единицу оборудования следует разобрать для проверки состояния деталей в объеме, утвержденном во время рассмотрения плана производства.

- Если единица оборудования или ее детали, оказывающие значительное влияние на ее пригодность к эксплуатации, заменяются или модифицируются, либо если любые детали, кроме одноразовых изнашиваемых деталей, заменяются после производственных испытаний, соответствие единицы оборудования требованиям должно пройти верификацию в ходе повторных производственных испытаний.

- Окончательный анализ пригодности электрооборудования и СКУ должен быть рассмотрен до завершения производственной инспекции единицы оборудования, как указано в Руководстве YVL Е.7.

- Производственная инспекция должна быть успешно завершена до перемещения единицы оборудования на место установки, если иное не согласовано во время рассмотрения плана производства.

- Требования к проведению производственной инспекции конструкций и компонентов источников аварийного электроснабжения, отличных от единицы оборудования, представлены в соответствующих руководствах YVL серии E.

10	Монтаж

- Лицензиат должен провести приемочную инспекцию единицы оборудования до ее отправки на хранение и монтажа.

- У лицензиата должен быть в наличии план производства монтажных работ с единицей оборудования. План производства монтажных работ должен содержать:

- процедуры, чертежи и перечни деталей, необходимых для монтажа;

- план инспекций;

- регламенты проведения инспекций.

План инспекций должен включать инспекции, используемые для надежного установления соответствия требованиям к монтажу. Инспекции должны проходить согласно существующим регламентам, и в плане инспекций должны содержаться ссылки на данные регламенты.

План производства монтажных работ должен подаваться как отдельный документ или в составе другой документации, например плана производства для изготовления единицы оборудования.

- Лицензиат должен получить утверждение плана производства монтажных работ до начала изготовления единицы оборудования.

- Лицензиат должен обеспечить условия для проведения производственной инспекции монтажа STUK или уполномоченным инспектирующим органом; данные органы должны иметь возможность доказать, что монтаж единицы оборудования и контроль качества монтажа соответствуют плану производства монтажных работ.

- При проведении производственной инспекции монтажа лицензиат должен представить утвержденный план производства монтажных работ. Справочная документация по плану производства, не приложенная к нему, также должна представляться по запросу.

- Производственная инспекция монтажа должна завершиться с приемлемыми результатами до начала приемочной инспекции единицы оборудования.

1007. Требования к этапу монтажа конструкций и компонентов источников аварийного электроснабжения, отличных от единицы оборудования, представлены в соответствующих руководствах YVL серии E.

11	Ввод в эксплуатацию

- Лицензиат должен обеспечить условия для проведения приемочной инспекции STUK или уполномоченным инспектирующим органом в два этапа для подтверждения готовности единицы оборудования к обкатке и эксплуатации.

- На первом этапе приемочной инспекции необходимо проверить следующее:

- Планы производства, производственные инспекции и производственные инспекции монтажа единицы оборудования утверждены, и в архиве проверок не содержится открытых вопросов, препятствующих приемочным испытаниям.

- Сборочные и технологические соединения единицы оборудования соответствуют утвержденному проекту системы.

- По результатам визуального контроля расположение единицы оборудования признано пригодным с точки зрения эксплуатации, возможности инспектирования и ремонтопригодности.

- Лицензиат подтвердил соответствие требованиям к монтажу электрооборудования и СКУ в отчете о проведении инспекции.

- План пробной эксплуатации единицы оборудования утвержден.

- Доступны регламенты эксплуатации и технического обслуживания.

Лицензиат представляет инспектору документы и записи, необходимые для инспекции.

1103. На втором этапе пригодность к эксплуатации единицы оборудования демонстрируется при помощи обкатки; необходимо наличие плана пробной эксплуатации, включающего следующее:

- испытательные комплекты и замеры;

- описание и этапы обкатки;

- результирующие критерии приемки.

План пробной эксплуатации может быть отдельным документом или входить в состав плана ввода в эксплуатацию технологической системы (аварийное электроснабжение).

- Приемочные испытания должны основываться на требованиях стандарта KTA 3702 [4] в части приемочных испытаний единицы оборудования по месту на площадке.

- На втором этапе приемочной инспекции с помощью записей и надзора за приемочными испытаниями проверяется, что:

- Лицензиат подтвердил соответствие требованиям к вводу в эксплуатацию электрооборудования и СКУ в отчете о проведении инспекции.

- В ходе надзора не выявлено несоответствий, препятствующих эксплуатации.

- Приемочные испытания завершены в объеме, предусмотренном планом приемочных испытаний, и результаты испытаний являются приемлемыми.

- Перед началом приемочных испытаний необходимо завершить первый этап приемочной инспекции с приемлемыми результатами.

- Для получения лицензии на эксплуатацию единицы оборудования необходимо завершить оба этапа приемочной инспекции с приемлемыми результатами. Лицензия на эксплуатацию также может быть выдана на ограниченный срок, если некоторые запланированные этапы приемочных испытаний не могут быть выполнены последовательно и если безопасная эксплуатация единицы оборудования возможна до начала следующего этапа приемочных испытаний.

- Требования к этапу ввода в эксплуатацию конструкций и оборудования источников аварийного электроснабжения, отличных от единицы оборудования, представлены в соответствующих руководствах YVL серии E.

12	Эксплуатация, контроль за состоянием и техническое обслуживание

1201. Условия нагрузки, технологические условия и условия окружающей среды системы аварийного электроснабжения должны контролироваться и поддерживаться в пределах проектных режимов эксплуатации.

- Система аварийного электроснабжения должна оставаться стабильно работоспособной во всех проектных режимах эксплуатации в течение интервала между циклами технического обслуживания. Должна быть возможность достоверного обнаружения любой потребности в техническом обслуживании до возникновения дефекта; должен быть обеспечен непрерывный контроль за дефектами.

- Топливо для системы аварийного электроснабжения не должно вступать в такие реакции или участвовать в таких химических, биологических и прочих механизмах, которые могут нарушить пригодность к эксплуатации единицы оборудования или иных конструкций и компонентов.

- Изготовитель единицы оборудования должен определить требования к химическому анализу и прочие характеристики различных видов топлива и смазочных материалов, подходящие для данной единицы оборудования. Для топлива или смазочного материала, отклоняющегося от данных требований, лицензиат должен получить отдельное утверждение его применимости от изготовителя единицы оборудования.

- Должно быть известно влияние условий и времени хранения на площадке на свойства топлива. Если свойства топлива могут быть изменены по причине условий хранения или срока хранения, должны быть отобраны пробы топлива и должны с регулярными интервалами проводиться испытания свойств топлива. Испытания (объем, интервалы) должны быть реализованы таким образом, чтобы было возможно сохранить свойства топлива в приемлемых пределах до момента следующего пробоотбора.

- Должны быть представлены процедуры эксплуатации, контроля за состоянием и технического обслуживания системы аварийного электроснабжения. Эти процедуры (инструкции по эксплуатации, а также программы и процедуры обслуживания, инспекций, испытаний и пробоотбора) должны быть основаны на рекомендациях изготовителя, собственном опыте эксплуатации лицензиата или опыте эксплуатации других ядерных установок; должна регулярно проводиться оценка этих процедур. Любые наблюдаемые потребности в изменениях должны анализироваться.

- В процедурах контроля за состоянием и технического обслуживания системы аварийного электроснабжения должно быть определено следующее:

•	работы, выполняемые во время периодического обслуживания;

- методы контроля за состоянием;

- последовательность работ по техническому обслуживанию, инспекций и испытаний;

- допустимые пределы для инспекций и испытаний;

- потребность в запасных частях и материалах.

- Если при техническом обслуживании корпусного оборудования источников аварийного электроснабжения используются особые процессы, оператор должен иметь утверждение таких работ для конкретного места их проведения от STUK согласно Руководству YVL E.3.

- Если работы по техническому обслуживанию не являются частью программы обслуживания или не заключаются только в замене конструкции, компонента или детали системы аварийного электроснабжения утвержденными запасными частями, работы по техническому обслуживанию должны считаться ремонтными работами, и лицензиату необходимо составить план ремонтных работ. План ремонтных работ должен включать всестороннюю информацию, необходимую для выполнения работ и проведения их инспекций, которая требуется для оценки приемлемости ремонтных работ; как правило, такая информация включает процедуры изготовления и инспекций, иллюстративные чертежи и план инспекций, охватывающий стадии изготовления, монтаж и ввод в эксплуатацию.

- Лицензиат должен получить утверждение плана ремонтных работ конструкции или компонента системы аварийного электроснабжения до начала ремонтных работ.

1211. Лицензиат должен организовать производственную инспекцию ремонтных работ. Производственная инспекция ремонтных работ должна быть проведена с приемлемыми результатами до начала эксплуатации (переключения на резервный режим) конструкции или компонента системы аварийного электроснабжения.

13	Модификации

1301. Модификации системы аварийного электроснабжения не должны отрицательно влиять на безопасность ядерной установки или предварительные условия для контроля за состоянием или технического обслуживания системы аварийного электроснабжения.

- Лицензиат должен составить планы модификаций согласно требованиям Руководства YVL B.1; в них должны быть описаны основы проектирования данной модификации.

- Лицензиат должен составить план производства для модификаций конструкции и компонента системы аварийного электроснабжения, а также предварительный анализ пригодности электрооборудования и СКУ. В плане производства для измененной продукции должны быть указаны проектные данные и основы проектирования, выбор основных размеров, технологические процессы, план инспекций и процедуры проведения инспекций. План инспекций и процедуры, связанные с инспекциями, должны охватывать все этапы модификации от изготовления до ввода в эксплуатацию.

- Должна быть установлена потребность в обновлениях чертежей, процедур и прочих документов, требующихся в связи с модификацией системы аварийного электроснабжения; по завершении работ по модификации обновления должны вноситься в данные документы безотлагательно. Должна быть обеспечена осведомленность организации по эксплуатации и техническому обслуживанию о любом влиянии модификации на эксплуатацию, контроль за состоянием и техническое обслуживание системы аварийного электроснабжения.

- Если во время работы по модификации конструкций и компонентов системы аварийного электроснабжения, работающих под давлением, используются особые процессы, оператор должен иметь утверждение таких работ для конкретного места их проведения от STUK согласно Руководству YVL E.3.

- Лицензиат должен получить утверждение плана производства для измененной конструкции или компонента системы аварийного электроснабжения до начала модификации. Основы проектирования, утвержденные в связи с принципиальным планом, являются предварительным условием для обработки плана производства.

- Лицензиат должен организовать производственную инспекцию модификации. Производственная инспекция модификации должна быть проведена с приемлемыми результатами до начала эксплуатации (переключения на резервный режим) конструкции или компонента системы аварийного электроснабжения.

14	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности

14.1	Общая информация

- Регулирующий надзор со стороны STUK или уполномоченного инспектирующего органа должен включать утверждение планов аварийного электроснабжения на уровне систем и компонентов и описание инспекций, проведенных во время изготовления, монтажа, ввода в эксплуатацию и эксплуатации, согласно указаниям настоящего руководства.

- STUK может предоставлять права проведения инспекций уполномоченному инспектирующему органу, который он утвердил в соответствии с Руководством YVL E.1. В Приложении A определены принципы разделения зон инспектирования между STUK и уполномоченными инспектирующими органами; данные принципы могут быть дополнены отдельными решениями.

- STUK или уполномоченный инспектирующий орган должен принять решение относительно своего рассмотрения плана. В решениях об утверждении могут быть также представлены требования и сроки требующихся ответных действий.

- Лицензиат должен путем заблаговременного проведения собственных инспекций гарантировать соблюдение предварительных условий приемлемости плана.

- Лицензиат должен запросить у STUK или уполномоченного инспектирующего органа инспекцию приблизительно за две недели до запланированной даты инспекции (производственные инспекции, приемочные инспекции и прочие виды надзора). Изготовитель, поставщик атомной электростанции (при поставке станции), третья сторона и лицензиат должны путем заблаговременного проведения собственных инспекций установить факт наличия условий для инспекций по запросу.

- STUK или уполномоченный инспектирующий орган должен составить протокол инспекции, в котором указывается объект инспекции и проведенные инспекции. В протоколе должны быть перечислены все требования и сроки требующихся ответных действий.

1407. Инспекция должна завершиться и протокол должен быть закрыт после выполнения всех требующихся инспекций и подтверждения соблюдения всех требований. Протокол должен быть подписан инспектором, и представитель лицензиата должен подтвердить его получение.

14.2	Утверждение третьих сторон

- Уполномоченный орган, согласно Директиве ЕС «Об оборудовании, работающем под давлением» [7], или утвержденная третья сторона и уполномоченный инспектирующий орган, утвержденный согласно Руководству YVL E.1 STUK, могут работать в качестве третьей стороны, осуществляющей надзор за пробоотбором, испытаниями методами разрушающего и неразрушающего контроля и квалификационными мероприятиями, а также подтверждающей таковые, в объеме своих сфер квалификации без отдельного утверждения. Если какой-либо уполномоченный инспектирующий орган, утвержденный STUK, выступает в качестве третьей стороны, он не может работать в качестве инспектирующей организации от государственной администрации для той же конструкции или того же компонента.

- Опыт третьей стороны, осуществляющей производственный контроль, оценивается на основании результатов анализа, приложенных к плану производства.

14.3	Отчет по обоснованию безопасности

1410. STUK рассматривает предварительный и окончательный отчеты по обоснованию безопасности новой ядерной установки. В число обоснований безопасности входят основы проектирования конструкций и компонентов системы аварийного электроснабжения и описания систем аварийного электроснабжения, имеющих классификацию безопасности. Требования к содержанию и срокам подачи изложены в Руководстве YVL B.1.

14.4	План производства

1411. STUK или уполномоченный инспектирующий орган проверяет план производства единицы оборудования и принимает решение по нему. Утверждение основ проектирования конструкций и компонентов во время рассмотрения предварительного отчета по обоснованию безопасности ядерной установки является предварительным условием для обработки плана производства единицы оборудования и другой конструкции или другого компонента системы аварийного электроснабжения.

14.5	Производственный контроль и производственная инспекция

1412. STUK или уполномоченный инспектирующий орган может осуществлять надзор за изготовлением единицы оборудования посредством отдельных посещений завода во время изготовления.

1413.	 STUK или уполномоченный инспектирующий орган проводит производственную инспекцию единицы оборудования согласно настоящему руководству. Требования к проведению производственной инспекции прочих конструкций и компонентов системы аварийного электроснабжения представлены в соответствующих руководствах YVL серии E.

14.6	Надзор за типовыми испытаниями

1414. Если типовые испытания проводятся для единицы оборудования, подлежащей утверждению, STUK или уполномоченный инспектирующий орган рассматривает план типовых испытаний, осуществляет надзор за типовыми испытаниями и рассматривает отчет о результатах типового испытания.

14.7	Контроль монтажа и производственная инспекция

- STUK или уполномоченный инспектирующий орган рассматривает план производства монтажных работ единицы оборудования, представленный лицензиатом; данный план должен содержать документы, указанные в настоящем руководстве.

- STUK или уполномоченный инспектирующий орган проводит производственную инспекцию монтажных работ единицы оборудования согласно настоящему руководству.

- Требования к проведению шефмонтажа прочих конструкций и компонентов системы аварийного электроснабжения представлены в соответствующих руководствах YVL серии E.

14.8	Приемочная инспекция

- STUK рассматривает план приемочных испытаний единицы оборудования.

- STUK или уполномоченный инспектирующий орган проводит приемочную инспекцию в два этапа согласно настоящему руководству.

- Требования к проведению надзора за вводом в эксплуатацию прочих конструкций и компонентов системы аварийного электроснабжения представлены в соответствующих руководствах YVL серии E.

14.9	Эксплуатация, контроль за состоянием и техническое обслуживание

- STUK осуществляет надзор за эксплуатацией, контролем за состоянием и техническим обслуживанием единицы оборудования ядерной установки во время инспекций, которые входят в программу эксплуатационного контроля, а также прочих выполняемых им инспекций. Такой надзор также должен применяться к сопутствующим процедурам и планам.

- STUK или уполномоченный инспектирующий орган рассматривает план ремонтных работ единицы оборудования, представленный лицензиатом, и принимает решение по нему.

- STUK или уполномоченный инспектирующий орган проводит производственную инспекцию ремонтных работ в объеме, определенном планом инспекций ремонтных работ.

- STUK или уполномоченный инспектирующий орган проверяет протоколы инспекций и испытаний, а также сведения обратной связи по работам в рамках технического обслуживания (обслуживание, капитальный ремонт и ремонтные работы). Если единица оборудования разбирается во время технического обслуживания, STUK или уполномоченный инспектирующий орган проводит визуальный контроль деталей перед повторной сборкой данной единицы оборудования.

- Требования к проведению надзора за эксплуатацией и техническим обслуживанием прочих конструкций и компонентов системы аварийного электроснабжения представлены в соответствующих руководствах YVL серии E.

14.10	Работы по модификациям и замене

- STUK рассматривает принципиальный план любых модификаций или работ по замене, относящихся к системе аварийного электроснабжения. Принципиальный план включает в себя основы проектирования изменяемых конструкций и компонентов системы аварийного электроснабжения, а также документацию по предварительной инспекции каждой системы. Требования к содержанию и срокам подачи изложены в Руководстве YVL B.1.

- STUK или уполномоченный инспектирующий орган рассматривает план производства модификации единицы оборудования, представленный лицензиатом, и принимает решение по нему. Основы проектирования конструкций и компонентов, утвержденные в связи с принципиальным планом, являются предварительным условием для обработки плана производства модификации.

- STUK или уполномоченный орган инспекции проводит производственную инспекцию модификации в объеме, определенном планом инспекций модификаций.

- Требования к проведению надзора за модификациями прочих конструкций и компонентов системы аварийного электроснабжения представлены в соответствующих руководствах YVL серии E.

Определения

Особый процесс

Под особыми процессами должны пониматься технологические процессы, результаты которых невозможно точно верифицировать путем инспекции или испытания изделия после изготовления; любые недостатки такого процесса могут проявиться лишь позже при использовании изделия.

Продукция промышленного класса

Под продукцией промышленного класса должно пониматься изделие стандартного качества (уплотнение, подшипник, болт и т. п.), для которого изготовитель детали определил проектные параметры, а соответствие данного изделия требованиям к проектированию и изготовлению может быть установлено по необходимости.

Единица оборудования

Под единицей оборудования должен пониматься дизельный двигатель/газовая турбина и генератор без прочих систем, конструкций и компонентов аварийного электроснабжения.

Пригодность к эксплуатации

Под пригодностью к эксплуатации должна пониматься целостность СКК и соответствие их рабочих характеристик основам проектирования.

Модификация (аварийное электроснабжение)

Под модификацией должно пониматься такое изменение системы аварийного электроснабжения, после которого данная система перестает соответствовать более ранним проектам. Приобретение запасной части, значимой для пригодности к эксплуатации, также считается модификацией в случае, если конструкция или материал данной запасной части отличается от исходной конструкции или материала.

Типовое испытание

Под типовым испытанием должно пониматься испытание, результаты которого могут использоваться для гарантии того, что конструкция единицы оборудования или ее части соответствует требованиям к пригодности к эксплуатации для применения на данном месте.

Точка освидетельствования без приостановки работ

Под точкой освидетельствования без приостановки работ должна пониматься инспекция, на которую заблаговременно высылаются приглашения для сторон, определенных планом инспекций, чей надзор, однако, не является условием продолжения работ. Тем не менее, получив приглашение, приглашенные стороны могут отдельно потребовать, чтобы их присутствие было обязательным условием продолжения работ.

Аварийное электроснабжение

Под аварийным электроснабжением должна пониматься система, состоящая из дизельного двигателя или газовой турбины и генератора, а также всех систем, конструкций и компонентов, требующихся для ее запуска и эксплуатации. Если в настоящем руководстве речь идет о конкретной части системы аварийного электроснабжения, такая часть указывается особо.

Точка освидетельствования с приостановкой работ

Под точкой освидетельствования с приостановкой работ должна пониматься инспекция, на которую заблаговременно высылаются приглашения для сторон, определенных планом инспекций, чей надзор является необходимым условием для продолжения работ, за исключением случаев, когда эти стороны дают письменное разрешение на продолжение работ без их присутствия.

Ссылки

- Закон «Об атомной энергии» (990/1987).

- Постановление «Об атомной энергии» (161/1988).

- Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013).

- KTA 3702 (06/2000) «Аварийные энергетические установки с блоками дизель-генераторов на атомных электростанциях».

- Стандарт API 616, 5-е издание, «Газовые турбины для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности».

- Нормы и правила ASME для проведения эксплуатационных испытаний 22 «Газовые турбины».

- Директива ЕС «Об оборудовании, работающем под давлением» 97/23/EC.

- SFS-EN 10204 «Металлические изделия. Типы инспекционной документации».

ПРИЛОЖЕНИЕ А	Объем контроля и разделение сфер ответственности по проведению инспекций систем аварийного электроснабжения

| Утверждение или контроль ИО – уполномоченный инспектирующий орган, ТС – третья сторона | Класс безопасности |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |
| Проектирование |  |  |
| Основы проектирования 1) | STUK | STUK |
| Проектирование систем | STUK | STUK |
| Анализ изготовителя 2) | STUK | ИО |
| План производства 3) | STUK | ИО |
| Изготовление |  |  |
| Надзор во время изготовления | STUK | ИО |
| Производственная инспекция | STUK | ИО |
| Надзор за типовыми и производственными испытаниями | STUK | ИО |
| Монтаж и ввод в эксплуатацию |  |  |
| План производства монтажных работ | STUK | ИО |
| Инспекция производства монтажных работ | STUK | ИО |
| План приемочных испытаний и отчет о результатах приемочных испытаний | STUK | STUK |
| Приемочная инспекция | STUK | ИО |
| Техническое обслуживание, ремонт и модификации |  |  |
| Инспекция работ по техническому обслуживанию | STUK | ИО |
| План ремонтных работ и модификаций | STUK | ИО |
| Инспекция ремонтных работ и модификаций | STUK | ИО |

- Вместе с предварительным анализом безопасности (новый проект строительства) или принципиальным планом (модификация).

- На основании анализа плана производства, проводимого изготовителем.

- Включая предварительные анализы пригодности электрооборудования и СКУ.