## E.10
Content Text in Finnish | Content Text | Содержание текста | ID Location | ID Version | ID YVL | Document Object Class | Sequence
YDINLAITOKSEN VARAVOIMALÄHTEET | EMERGENCY POWER SUPPLIES OF A NUCLEAR FACILITY | АВАРИЙНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ | FI-STUK-YVL-5209 | 2014-08-15 | YVL-E.10 | Title | 1
1 Johdanto | 1 Introduction | 1 Введение | FI-STUK-YVL-520A | 2014-08-15 | YVL-E.10-1 | Heading | 2
101. Normaalisti ydinlaitos tuottaa omakäyttö- ja turvallisuusjärjestelmiensä tarvitseman sähkön itse päägeneraattorillaan tai sähkö syötetään ydinlaitokseen ulkoisesta sähköverkosta. Häiriö- ja onnettomuustilanteita varten on kuitenkin varauduttava siihen, että ydinlaitoksen turvallisuudesta huolehtiville järjestelmille ei kyetä syöttämään sähköä näistä lähteistä. Tästä syystä sähköenergian jatkuva saatavuus ydinlaitoksella on varmennettava luotettavilla ja kapasiteetiltaan riittävillä varavoimalähteillä. | 101. Normally, a nuclear facility generates the electricity required for its house loads and safety systems using its main generator, or the electricity is supplied into the nuclear facility from the external electrical grid. However, provisions must be made for disturbances and accidents, during which electricity cannot be supplied to the nuclear facility’s safety systems from these sources. For this reason, continuous availability of electricity at a nuclear facility shall be secured with reliable emergency power supplies with sufficient capacity. | 101. Как правило, электричество, требующееся для собственных нужд и систем безопасности ядерной установки, генерируется при помощи ее главного электрического генератора либо подается на ядерную установку от внешней электрической сети. Однако должны быть приняты меры на случай нарушений работы и аварий, во время которых подача электричества в системы безопасности ядерной установки из данных источников окажется невозможной. По этой причине должна быть обеспечена постоянная подача электричества на ядерную установку от надежных источников аварийного электроснабжения достаточной мощности. | FI-STUK-YVL-520B | 2014-08-15 | YVL-E.10-1-101 | Requirement | 3
102. Tässä ohjeessa annetaan vaatimuksia varavoimalähteen suunnittelulle, valmistukselle, asennukselle, käyttöönotolle, käytölle, kunnonvalvonnalle ja kunnossapidolle sekä kuvataan valvontamenettelyt, joilla STUK seuraa vaatimusten noudattamista. | 102. This Guide presents requirements for the design, manufacture, installation, commissioning, operation, condition monitoring, and maintenance of the emergency power supply, and it describes the regulatory measures that the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) applies to control that the requirements are followed. | 102. В настоящем руководстве представлены требования к проектированию, изготовлению, монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатации, контролю за состоянием и техническим обслуживанием системы аварийного электроснабжения, а также описаны меры по надзору со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK), принимаемые им для контроля выполнения требований. | FI-STUK-YVL-520C | 2014-08-15 | YVL-E.10-1-102 | Requirement | 4
103. Tämän ohjeen oikeusperustana ovat seuraavat säädökset: Ydinenergialain (990/1987) 63 §:n 1 momentin 3 kohdan [1] mukaan Säteilyturvakeskuksella on oikeus vaatia, että ydinpolttoaine tai ydinlaitoksen osiksi tarkoitetut rakenteet tai laitteet valmistetaan säteilyturvakeskuksen hyväksymällä tavalla ja velvoittaa luvanhaltija tai sen hakija järjestämään keskukselle tilaisuus riittävästi tarkkailla polttoaineen tai sellaisten rakenteiden tahi laitteiden valmistusta. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 14 §:n 6 momentin [3] mukaisesti ydinvoimalaitoksella on oltava häiriö- ja onnettomuustilanteiden varalta ulkoinen ja sisäinen sähkötehon syöttöjärjestelmä. Turvallisuustoiminnoissa tarvittava sähköteho on voitava syöttää kumpaa tahansa järjestelmää käyttämällä. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 4 §:n toisen momentin [3] mukaisesti turvallisuustoimintoja toteuttavat sekä niihin liittyvät järjestelmät, rakenteet ja laitteet on suunniteltava, valmistettava ja asennettava sekä niitä on käytettävä siten, että niiden laatutaso ja laatutason todentamiseksi tarvittavat arvioinnit, tarkastukset ja testaukset, mukaan lukien ympäristökelpoisuus, vastaavat kohteen turvallisuusmerkitystä. | 103. The legal basis of this Guide are the following decrees: According to Section 63(1)(3) of the Nuclear Energy Act (990/1987) [1], STUK is authorised to require that nuclear fuel or the structures and components intended as parts of the nuclear facility be manufactured in a manner approved of by the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK), and oblige the licensee or licence applicant to arrange for STUK opportunity sufficiently to control manufacture of the fuel or such structures and components. In accordance with Section 14(6) of Government Decree 717/2013 [3], a nuclear power plant shall have off-site and on-site electrical power supply systems to cope with anticipated operational occurrences and accidents. It shall be possible to supply the electrical power needed for safety functions using either of the two electrical power supply systems. According to Section 4(2) of Government Decree 717/2013 [3], the systems, structures and components that implement or are related with safety functions shall be designed, manufactured, installed and used so that their quality level and the assessment, inspections and tests, including environmental qualification, required to verify their quality level, are sufficient considering the safety significance of the item in question. | 103. Законодательную базу по настоящему руководству составляют следующие постановления: Согласно разделу 63(1)(3) Закона «Об атомной энергии» (990/1987) [1], STUK уполномочен потребовать, чтобы ядерное топливо или конструкции и компоненты, предназначенные для использования в составе ядерного объекта, производились способом, утвержденным Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности (STUK), и обязать лицензиата или соискателя лицензии обеспечить для STUK возможность контроля за производством топлива или таких конструкций и компонентов в достаточном объеме. Согласно разделу 14(6) Постановления Государственного совета 717/2013 [3], атомная электростанция должна иметь внешнюю и внутреннюю системы электропитания для управления ожидаемыми при эксплуатации событиями и авариями. Должна быть возможность подавать электроэнергию, необходимую для осуществления функций безопасности, с использованием любой из систем электропитания. В соответствии с разделом 4(2) Постановления Государственного совета 717/2013 [3], системы, конструкции и компоненты, реализующие функции безопасности или связанные с их реализацией, должны проектироваться, изготавливаться, монтироваться и использоваться таким образом, чтобы их уровень качества, а также оценка, инспекции и испытания, включая квалификацию на соответствие условиям окружающей среды, необходимые для подтверждения их уровня качества, были достаточными с учетом значимости для безопасности проверяемого объекта. | FI-STUK-YVL-520D | 2014-08-15 | YVL-E.10-1-103 | Requirement | 5
104. Jos varavoimalähteen rakenteet tai laitteet sisältävät vaarallista nestettä tai kaasua, tässä ohjeessa esitetyn lisäksi sovelletaan kemikaalilain (599/2013) ja vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta säädetyn lain (390/2005) sekä näiden nojalla annetun asetuksen (855/2012) vaatimuksia. | 104. If the structures or components of the emergency power supply contain a dangerous liquid or gas, the requirements of the Chemicals Act (599/2013), the Act on the Safe Handling of Dangerous Chemicals and Explosives (390/2005), and Government Decree 855/2012 issued by virtue of the two Acts shall be applied in addition to the provisions of this Guide. | 104. Если конструкции или компоненты системы аварийного электроснабжения содержат опасную жидкость или газ, в отношении таких конструкций или компонентов в дополнение к требованиям настоящего руководства должны применяться также требования Закона «О химических реагентах» (599/2013), Закона «О безопасном обращении с опасными химреагентами и взрывчатыми веществами» (390/2005) и Постановления Государственного совета 855/2012, изданного на основании двух означенных законов. | FI-STUK-YVL-520E | 2014-08-15 | YVL-E.10-1-104 | Requirement | 6
2 Soveltamisala | 2 Scope of application | 2 Область применения | FI-STUK-YVL-520F | 2014-08-15 | YVL-E.10-2 | Heading | 7
201. Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa elinkaaren vaiheissa ydinlaitosten varavoimalähteiden järjestelmiin, rakenteisiin ja laitteisiin, jotka kuuluvat turvallisuusluokkiin 2 ja 3. Ohjeessa esitetyt vaatimukset koskevat luvanhaltijoita sekä varavoimalähteiksi tarkoitettujen dieselmoottori- ja kaasuturbiinigeneraattorien rakenteiden ja laitteiden valmistajia turvallisuusluokissa 2 ja 3. | 201. This Guide applies to safety class 2 and 3 systems, structures and components of emergency power supplies of nuclear facilities throughout their service lifetime. The requirements laid down in the Guide apply to licensees and the manufacturers of structures and components of diesel engine generators and gas turbine generators intended to be used as emergency power supplies in safety classes 2 and 3. | 201. Настоящее руководство применяется к системам, конструкциям и компонентам (классы безопасности 2 и 3) системы аварийного электроснабжения ядерных установок на всем протяжении срока их эксплуатации. Требования, изложенные в настоящем руководстве, применяются к лицензиатам и изготовителям конструкций и компонентов дизель-генераторов и газотурбинных генераторов, предназначенных для использования в качестве аварийных источников питания в классах безопасности 2 и 3. | FI-STUK-YVL-5210 | 2014-08-15 | YVL-E.10-2-201 | Requirement | 8
202. Varavoimalähteiden suunnitteluperusteita ja järjestelmäsuunnittelua koskevat vaatimukset esitetään ohjeissa YVL B.1 Ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnittelu ja YVL B.2 Ydinlaitoksen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden luokittelu. | 202. The requirements concerning the design bases and system design of emergency power supplies are presented in Guides YVL B.1, Safety design of a nuclear power plant, and YVL B.2, Classification of systems, structures and components of a nuclear facility. | 202. Требования, связанные с основами проектирования и проектированием систем аварийного электроснабжения, представлены в Руководствах YVL B.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции» и YVL B.2 «Классификация систем, конструкций и компонентов ядерной установки». | FI-STUK-YVL-5211 | 2014-08-15 | YVL-E.10-2-202 | Requirement | 9
203. Varavoimalähteiden muiden rakenteiden ja laitteiden kuin dieselmoottori- ja kaasuturbiinigeneraattoreiden vaatimukset esitetään ohjeissa YVL B.7 Varautuminen sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin ydinlaitoksessa, YVL B.8 Ydinlaitoksen palontorjunta, YVL E.3 Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot, YVL E.6 Ydinlaitoksen rakennukset ja rakenteet, YVL E.8 Ydinlaitoksen venttiilit, YVL E.9 Ydinlaitoksen pumput ja YVL E.11 Ydinlaitoksen nosto- ja siirtolaitteet. | 203. The requirements for structures and components of emergency power supplies other than the diesel engine generators and gas turbine generators are presented in Guides YVL B.7, Provisions for internal and external hazards at a nuclear facility, YVL B.8, Fire protection at a nuclear facility, YVL E.3, Pressure vessels and piping of a nuclear facility, YVL E.6, Buildings and structures of a nuclear facility, YVL E.8, Valves of a nuclear facility, YVL E.9, Pumps of a nuclear facility, and YVL E.11, Hoisting and transfer equipment of a nuclear facility. | 203. Требования к конструкциям и компонентам источников аварийного электроснабжения, не являющихся дизель-генераторами и газотурбинными генераторами, представлены в Руководствах YVL B.7 «Положения о внутренних и внешних угрозах на ядерной установке», YVL B.8 «Противопожарная защита на ядерной установке», YVL E.3 «Корпусное оборудование и трубопроводы ядерной установки», YVL E.6 «Здания и сооружения ядерной установки», YVL E.8 «Клапаны ядерной установки», YVL E.9 «Насосы ядерной установки» и YVL E.11 «Подъемное и перегрузочное оборудование ядерной установки». | FI-STUK-YVL-5212 | 2014-08-15 | YVL-E.10-2-203 | Requirement | 10
204. Varavoimalähteiden sähkö- ja automaatiolaitteiden vaatimukset esitetään ohjeessa YVL E.7 Ydinlaitoksen sähkö- ja automaatiolaitteet. | 204. The requirements for electrical and instrumentation and control equipment of emergency power supplies are presented in Guide YVL E.7, Electrical and I&C equipment of a nuclear facility. | 204. Требования к электрооборудованию и оборудованию контроля и управления источников аварийного электроснабжения приведены в Руководстве YVL E.7 «Электрооборудование и системы контроля и управления ядерной установки». | FI-STUK-YVL-5213 | 2014-08-15 | YVL-E.10-2-204 | Requirement | 11
205. Luvanhaltijan ja toimittajien johtamisjärjestelmän prosesseihin ja toimintoihin kohdistuvat vaatimukset esitetään ohjeessa YVL A.3 Ydinlaitoksen johtamisjärjestelmä. | 205. The requirements set for the licensee’s and suppliers’ management system processes and functions are presented in Guide YVL A.3, Management system for a nuclear facility. | 205. Требования, установленные для процессов и функций системы управления лицензиата и поставщиков представлены в Руководстве YVL А.3 «Система управления для ядерной установки». | FI-STUK-YVL-5214 | 2014-08-15 | YVL-E.10-2-205 | Requirement | 12
206. Varavoimalähteen rakentamiseen, käyttöönottoon ja ikääntymiseen hallintaan kohdistuvat vaatimukset esitetään ohjeissa YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto ja YVL A.8 Ydinlaitoksen ikääntymisen hallinta. | 206. The requirements related to the construction, commissioning and ageing management of emergency power supplies are presented in Guides YVL A.5, Construction and commissioning of a nuclear facility, and YVL A.8, Ageing management of a nuclear facility. | 206. Требования, связанные со строительством, вводом в эксплуатацию и управлением процессом старения источников аварийного электроснабжения, представлены в Руководствах YVL A.5 «Сооружение и ввод в эксплуатацию ядерной установки» и YVL A.8 «Управление процессом старения ядерной установки». | FI-STUK-YVL-5215 | 2014-08-15 | YVL-E.10-2-206 | Requirement | 13
207. STUK hyväksyy tarkastuslaitoksia tekemään ydinlaitosten varavoimalähteen rakenteiden ja laitteiden tarkastuksia ohjeen YVL E.1 Auktorisoitu tarkastuslaitos ja luvanhaltijan omatarkastuslaitos mukaisesti. | 207. STUK approves inspection organizations to perform inspections on the structures and components of emergency power supplies of nuclear facilities in accordance with Guide YVL E.1, Authorised inspection organisation and the licensee’s in-house inspection organisation. | 207. STUK утверждает инспектирующие организации для проведения инспекций конструкций и компонентов источников аварийного электроснабжения ядерных установок в соответствии с Руководством YVL Е.1 «Уполномоченная инспектирующая организация и собственная инспектирующая служба лицензиата». | FI-STUK-YVL-5216 | 2014-08-15 | YVL-E.10-2-207 | Requirement | 14
208. STUK hyväksyy testauslaitoksia tekemään ydinlaitosten varavoimalähteen rakenteiden ja laitteiden testauksia ohjeen YVL E.12 Ydinlaitoksen mekaanisten laitteiden ja rakenteiden testauslaitokset mukaisesti. | 208. STUK approves testing organizations to perform testing of the structures and components of emergency power supplies of nuclear facilities in accordance with Guide YVL E.12, Testing organisations for mechanical components and structures of a nuclear facility. | 208. STUK утверждает испытательные организации для проведения испытаний конструкций и компонентов источников аварийного электроснабжения ядерных установок в соответствии с Руководством YVL Е.12 «Испытательные организации, проводящие испытания механического оборудования и конструкций ядерной установки». | FI-STUK-YVL-5217 | 2014-08-15 | YVL-E.10-2-208 | Requirement | 15
3 Turvallisuusseloste ja periaatesuunnitelma | 3. Safety analysis report and plan for principles | 3 Отчет по обоснованию безопасности и принципиальный план | FI-STUK-YVL-5218 | 2014-08-15 | YVL-E.10-3 | Heading | 16
301. Luvanhaltijan on laadittava ohjeen YVL B.1 vaatimusten mukaiset kuvaukset varavoimalähteestä uuden ydinlaitoksen alustavaan turvallisuusselosteeseen. Kuvaukset on päivitettävä lopulliseen turvallisuusselosteeseen. | 301. The licensee shall draw up the descriptions laid down in the requirements of Guide YVL B.1 of the emergency power supply in the preliminary safety analysis report of a new nuclear facility. The descriptions shall be updated in the final safety analysis report. | 301. Лицензиат должен составить описания аварийного электроснабжения в предварительном отчете по обоснованию безопасности новой ядерной установки в соответствии с требованиями Руководства YVL B.1. В окончательном отчете по обоснованию безопасности эти описания должны быть обновлены. | FI-STUK-YVL-5219 | 2014-08-15 | YVL-E.10-3-301 | Requirement | 17
302. Luvanhaltijan on laadittava YVL B.1 vaatimusten mukainen periaatesuunnitelma sellaisista varavoimalähteen muutos- ja uusintatöistä, joissa varavoimalähteen rakenteiden tai laitteiden suunnitteluperusteet muuttuvat, varavoimalähteen järjestelmiä muutetaan tai varavoimalähde uusitaan kokonaan. | 302. The licensee shall draw up a plan for principles pursuant to the requirements of Guide YVL B.1 for modifications and renovations to the emergency power supply that involve altering the design bases of the structures or components of the emergency power supply, modifying its systems, or replacing the entire emergency power supply. | 302. Согласно требованиям Руководства YVL B.1, лицензиат должен составить принципиальный план модификаций и обновления оборудования аварийного электроснабжения, если они подразумевают изменение основ проектирования конструкций или компонентов оборудования аварийного электроснабжения, модификацию его систем или полную замену источника аварийного электроснабжения. | FI-STUK-YVL-521A | 2014-08-15 | YVL-E.10-3-302 | Requirement | 18
303. Alustavassa turvallisuusselosteessa ja periaatesuunnitelmassa varavoimalähteen järjestelmäsuunnittelun on oltava niin lopullista, että turvallisuusluokan 2 tai 3 rakenteiden ja laitteiden suunnitteluperusteita ei ole enää tarvetta olennaisesti muuttaa. | 303. The preliminary safety analysis report and the plan for principles shall describe the system design of the emergency power supply in such a final form that there will be no need to essentially alter the design bases of the safety class 2 or 3 structures and components. | 303. В предварительном отчете по обоснованию безопасности и принципиальном плане должно быть описано проектирование системы аварийного электроснабжения в ее окончательной форме, не предполагающей существенных изменений основ проектирования конструкций и компонентов классов безопасности 2 или 3. | FI-STUK-YVL-521B | 2014-08-15 | YVL-E.10-3-303 | Requirement | 19
4 Valmistaja | 4 Manufacturer | 4 Изготовитель | FI-STUK-YVL-521C | 2014-08-15 | YVL-E.10-4 | Heading | 20
401. Koneikon valmistajalla on oltava asianmukainen sertifioitu tai vastaava kolmannen osapuolen riippumattomasti arvioima johtamisjärjestelmä. Tämän lisäksi turvallisuusluokassa 2 koneikon valmistajan on täytettävä ohjeen YVL A.3 johtamisjärjestelmää koskevat vaatimukset. | 401. The manufacturer of the machine unit shall have in place an appropriate, certified or similar management system which has been independently audited by a third party. In addition, in safety class 2 the manufacturer of the machine unit shall meet the requirements set on the management system in Guide YVL A.3. | 401. Изготовитель единицы оборудования должен иметь соответствующую сертифицированную или аналогичную систему управления, прошедшую независимую проверку третьей стороной. Помимо этого, изготовитель единицы оборудования класса безопасности 2 должен выполнять требования, установленные для системы управления, изложенные в Руководстве YVL A.3. | FI-STUK-YVL-521D | 2014-08-15 | YVL-E.10-4-401 | Requirement | 21
402. Valmistajalla on oltava palveluksessaan ammattitaitoinen ja kokenut henkilökunta sekä toiminnan edellyttämät menetelmät, laitteet ja välineet. | 402. The manufacturer shall employ professional, experienced personnel, and the methods, tools and equipment required for the activities. | 402. Изготовитель должен принимать на работу профессиональный и опытный персонал, а также в его распоряжении должны быть все методы, инструменты и оборудование, необходимые для выполнения работ. | FI-STUK-YVL-521E | 2014-08-15 | YVL-E.10-4-402 | Requirement | 22
403. Valmistajalla on oltava dokumentoidut menettelytavat valmistusmenetelmien ja henkilöstön pätevöintiin, pätevöintien voimassaoloon, valmistukseen, testaukseen ja poikkeamien käsittelyyn. | 403. The manufacturer shall have documented procedures in place for the qualification of manufacturing methods and personnel, for the validity of the qualifications, for the manufacturing, for testing, and for the processing of deviations. | 403. У изготовителя должны быть задокументированы процедуры квалификации методик изготовления и персонала, сроки действия такой квалификации, процедуры изготовления, испытаний и обработки отклонений. | FI-STUK-YVL-521F | 2014-08-15 | YVL-E.10-4-403 | Requirement | 23
404. Luvanhaltijan on haettava koneikon toimituslaajuuteen kuuluvien turvallisuusluokan 2 ja 3 painelaitteiden valmistajalle ja alihankkijoille hyväksyntä ohjeen YVL E.3 mukaisesti silloin, kun painelaitteiden valmistuksessa käytetään erikoisprosesseja. | 404. Whenever special processes are used in the manufacture of pressure equipment, the licensee shall apply for approval, as laid down in Guide YVL E.3, for the manufacturer and subcontractors of safety class 2 and 3 pressure equipment that is within the scope of delivery for the machine unit. | 404. Если при изготовлении корпусного оборудования применяются особые процессы, согласно Руководству YVL E.3 лицензиат должен подать заявку на утверждение изготовителя и субподрядчиков корпусного оборудования классов безопасности 2 и 3 в объеме поставки данной единицы оборудования. | FI-STUK-YVL-5220 | 2014-08-15 | YVL-E.10-4-404 | Requirement | 24
405. Koneikon valmistuksessa käytettävien erikoisprosessien valmistusohjeet on pätevöitävä menetelmäkokein ennen valmistusta. Vaativissa kohteissa STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos voi vaatia valmistusohjeiden soveltuvuuden tarkistamista valmistusta edeltävillä työkokeilla tai valmistuksen aikaisilla tuotannollisilla kokeilla. | 405. The manufacturing procedures for special processes used in the manufacturing of the machine unit shall be qualified by means of procedure tests before manufacturing is started. In demanding locations, STUK or an authorised inspection body may require that the applicability of the manufacturing procedures be verified using pre-manufacturing performance tests or production tests conducted as part of manufacturing. | 405. Технологии производства для особых процессов, применяемые при изготовлении единицы оборудования, должны быть квалифицированы в ходе испытаний технологий до начала производства. В сложных местах STUK или уполномоченный инспектирующий орган может затребовать верификацию применимости используемых технологий производства в ходе испытаний рабочих характеристик перед началом производства или испытаний продукции в рамках изготовления. | FI-STUK-YVL-5221 | 2014-08-15 | YVL-E.10-4-405 | Requirement | 25
406. Koneikon toimitusketjussa valmistajan on huolehdittava, että valmistajan alihankkijat tuntevat toimitukseensa liittyvät vaatimukset, ja ennen koneikon kokoonpanoa varmistettava, että valmistetut rakenteet ja laitteet täyttävät nämä vaatimukset. | 406. In the delivery chain of the machine unit, the manufacturer shall ensure that the manufacturer’s subcontractors are aware of the requirements related to the delivery; before the assembly of the machine unit, the manufacturer shall ensure that the structures and components manufactured meet these requirements. | 406. В цепочке поставок единицы оборудования изготовитель должен обеспечить доведение до сведения субподрядчиков изготовителя требований, связанных с доставкой; перед сборкой единицы оборудования изготовитель должен обеспечить соответствие изготовленных конструкций и компонентов данным требованиям. | FI-STUK-YVL-5222 | 2014-08-15 | YVL-E.10-4-406 | Requirement | 26
5 Suunnittelu | 5 Design | 5 Проектирование | FI-STUK-YVL-5223 | 2014-08-15 | YVL-E.10-5 | Heading | 27
501. Varavoimalähteen on täytettävä ne suunnitteluperusteet, jotka on sille määritelty vaatimuksiksi normaalissa käytössä sekä odotettavissa olevissa käyttöhäiriöissä, oletetuissa onnettomuuksissa ja oletettujen onnettomuuksien laajennuksissa sekä vakavissa reaktorionnettomuuksissa (suunnitteluperusteiset käyttötilanteet). Varavoimalähteiden suunnitteluperusteita ja järjestelmäsuunnittelua koskevat vaatimukset esitetään ohjeessa YVL B.1. | 501. The emergency power supply shall meet the design bases that have been set as the emergency power supply’s requirements in normal operation and during anticipated operational occurrences, postulated accidents, design extension conditions and severe reactor accidents (design basis operational conditions). The requirements for the design bases and system design of emergency power supplies are presented in Guide YVL B.1. | 501. Система аварийного электроснабжения должна соответствовать основам проектирования, определенным в качестве требований к аварийному электроснабжению при нормальной эксплуатации, а также во время ожидаемых при эксплуатации событий, постулируемых аварий, запроектных условий и тяжелых аварий реакторной установки (проектные режимы эксплуатации). Требования к основам проектирования и проектированию системы аварийного электроснабжения представлены в Руководстве YVL B.1. | FI-STUK-YVL-5224 | 2014-08-15 | YVL-E.10-5-501 | Requirement | 28
502. Luvanhaltijan on ydinlaitoksen turvallisuusselosteissa, korjaus- tai muutostyön periaatesuunnitelmassa ja laitevaatimusmäärittelyissä määriteltävä vaatimukset varavoimalähteen suunnittelulle, mitoitukselle, laadulle, käyttökuntoisuudelle, käytölle, käyttöympäristölle, tarkastettavuudelle ja kunnossapidettävyydelle. | 502. In the nuclear facility’s safety analysis reports, the plan for principles of the repair or modification work and the requirement specifications for equipment, the licensee shall define the requirements for the design, dimensioning, quality, operability, operation, operating environment, inspectability and maintainability of the emergency power supply. | 502. Лицензиат должен определить требования к проектированию, выбору размеров, качеству, пригодности к эксплуатации, эксплуатации, условиям эксплуатации, возможности инспектирования и ремонтопригодности оборудования аварийного электроснабжения в отчетах по обоснованию безопасности ядерной установки, принципиальном плане ремонтных работ или модификаций, а также в спецификациях требований к оборудованию. | FI-STUK-YVL-5225 | 2014-08-15 | YVL-E.10-5-502 | Requirement | 29
503. Varavoimalähteen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden on oltava koeteltua tekniikkaa. Järjestelmän, rakenteen tai laitteen suunnitteluvaatimusten täyttyminen on osoitettava kokeellisesti, jos vaatimuksenmukaisuudesta ei saada muuta luotettavaa näyttöä. | 503. The systems, structures and components of the emergency power supply shall employ proven technology. The meeting of the design requirements of a system, structure or component must be demonstrated experimentally if conformity to requirements cannot be reliably demonstrated otherwise. | 503. В системах, конструкциях и компонентах аварийного электроснабжения должны использоваться проверенные технологии. Соответствие требованиям к проектированию системы, конструкции или компонента следует продемонстрировать экспериментально, если их соблюдение нельзя достоверно продемонстрировать иным способом. | FI-STUK-YVL-5226 | 2014-08-15 | YVL-E.10-5-503 | Requirement | 30
504. Koneikon rakennemateriaalien ja pinnoitteiden on kestettävä suunnitteluperusteisten käyttötilanteiden aiheuttamat rasitukset. Materiaalivalinnoilla on varmistettava, että korroosio, eroosio tai muut vastaavat haitalliset ilmiöt eivät vaaranna toimintakykyä. | 504. The machine unit’s structural materials and coating shall withstand the stresses caused by design basis operational conditions. Choice of materials shall ensure that operability is not affected by corrosion, erosion or other similar detrimental phenomena. | 504. Конструкционные материалы и покрытие единицы оборудования должны выдерживать напряжения, вызываемые проектными режимами эксплуатации. Выбор материалов должен гарантировать, что коррозия, эрозия или иные сходные вредные воздействия не повлияют на пригодность к эксплуатации. | FI-STUK-YVL-5227 | 2014-08-15 | YVL-E.10-5-504 | Requirement | 31
505. Koneikon toimintakyvyn kannalta tärkeiden osien rakennemateriaalien ja pinnoitteiden on oltava sellaisia standardoituja materiaaleja, jotka ovat käytössä osoittautuneet soveltuviksi käyttökohteeseensa. Materiaalivalmistajan oman standardin mukainen materiaali on erikseen hyväksytettävä ohjeessa YVL E.3 esitetyllä tavalla. Materiaalien vaatimuksenmukaisuudesta on annettava näyttö materiaalistandardin edellyttämässä testauslaajuudessa materiaalivalmistuksen tulosaineistossa. | 505. The structural materials and coating of the machine unit’s parts that are important in terms of operability shall be standardized materials that have been proven to be suitable for their intended location of use. Separate approval shall be sought as laid down in Guide YVL E.3 for materials that adhere to the material manufacturer’s own standard. The result documentation of material manufacturing shall demonstrate the conformity to requirements of the materials to the extent required for testing in the material standard. | 505. Конструкционные материалы и покрытие деталей единицы оборудования, важные для обеспечения пригодности к эксплуатации, должны быть стандартизированными и доказавшими свою пригодность для предполагаемого места применения. Материалы, для которых используется собственный стандарт изготовителя, должны быть утверждены отдельно согласно Руководству YVL E.3. Документация о результатах изготовления материалов должна отражать соответствие материалов требованиям в объеме, необходимом для проведения испытаний согласно стандарту на материал. | FI-STUK-YVL-5228 | 2014-08-15 | YVL-E.10-5-505 | Requirement | 32
506. Varavoimalähteen huipputehon on oltava vähintään 110 % määritellystä varavoimalähteen nimellistehosta. Varavoimalähdettä on voitava ylikuormittaa huipputeholla vähintään yhden tunnin ajan. | 506. The peak power output capacity of the emergency power supply shall be at least 110% of the rated power defined for the emergency power supply. It shall be possible to overload the emergency power supply at peak power for at least one hour. | 506. Пиковая выходная мощность источника аварийного электроснабжения должна составлять не менее 110 % от номинальной мощности, определенной для данного источника аварийного электроснабжения. Должна быть обеспечена возможность работы источника аварийного электроснабжения на пиковой мощности с перегрузкой в течение минимум одного часа. | FI-STUK-YVL-5229 | 2014-08-15 | YVL-E.10-5-506 | Requirement | 33
507. Varavoimalähteellä on oltava oma paikallisvalvomo tai ohjauspaikka, josta käsin varavoimalähdettä voidaan ohjata sekä valvoa käytön ja käyttökuntoisuuden kannalta keskeisiä tietoja. | 507. The emergency power supply shall have its own local control room or control station, from where it shall be possible to control the emergency power supply and monitor the information essential for its operation and availability. | 507. Для системы аварийного электроснабжения необходим отдельный местный пункт управления или станция управления, которая должна обеспечивать возможность управления аварийным электроснабжением и контроля за информацией, существенной для обеспечения эксплуатации и готовности аварийного электроснабжения. | FI-STUK-YVL-522A | 2014-08-15 | YVL-E.10-5-507 | Requirement | 34
508. Varavoimalähteen jännite- ja taajuusvaihtelut ja niiden kestoaikojen on oltava kuormien kytkentätilanteissa niin pieniä, että käynnistyssekvenssien mukaiset sähkökuormat kykenevät käynnistymään. | 508. When loads are connected, the voltage variations and frequency variations of the emergency power supply and their durations shall be small enough to make it possible for the electrical loads to start as determined by their starting sequences. | 508. Что касается нагрузок, изменения напряжения и частоты источника аварийного электроснабжения и их длительность должны быть достаточно малы, чтобы обеспечить запуск потребителей электроэнергии согласно их пусковым последовательностям. | FI-STUK-YVL-522B | 2014-08-15 | YVL-E.10-5-508 | Requirement | 35
509. Varavoimalähteen on pystyttävä tuottamaan jatkuvaa oikosulkuvirtaa sähköjärjestelmän selektiivisyysvaatimusten täyttymiseksi. | 509. The emergency power supply shall be able to generate continuous short-circuit current to meet the selectivity requirements of the electrical system. | 509. Система аварийного электроснабжения должна быть способна генерировать постоянный ток короткого замыкания для выполнения требований к избирательности электросистемы. | FI-STUK-YVL-522C | 2014-08-15 | YVL-E.10-5-509 | Requirement | 36
510. Varavoimalähteellä on oltava teknisesti perusteltu arvio käyttöiästä. Käyttöikää voidaan tarvittaessa arvioida uudelleen käyttökuntoisuudesta tehtävien selvitysten perusteella. | 510. The emergency power supply shall have a technically justified service life estimate. If necessary, the service life may be revised on the basis of operability analyses. | 510. Должна иметься технически обоснованная оценка срока службы системы аварийного электроснабжения. При необходимости срок службы может быть пересмотрен на основании анализов пригодности к эксплуатации. | FI-STUK-YVL-522D | 2014-08-15 | YVL-E.10-5-510 | Requirement | 37
511. Jos varavoimalähteessä käytetään kauppalaatua olevia osia, niiden on sovelluttava ominaisuuksiltaan ja laadultaan käyttötarkoitukseensa niin, että varavoimalähde täyttää sille asetetut käytettävyysvaatimukset. | 511. If the emergency power supply uses commercial-grade parts, their properties and quality shall be suitable for their purpose of use such that the emergency power supply meets the operability requirements set for it. | 511. Если в системе аварийного электроснабжения используются детали промышленного класса, их свойства и качество должны соответствовать их целевому назначению, чтобы обеспечить соответствие системы аварийного электроснабжения требованиям к пригодности к эксплуатации. | FI-STUK-YVL-522E | 2014-08-15 | YVL-E.10-5-511 | Requirement | 38
512. Varavoimalähteen turvallisuusluokkiin 2 ja 3 kuuluvien järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden käyttökuntoisuutta on oltava mahdollista valvoa, tarkastaa ja ylläpitää siten, että kunnostustarpeet voidaan havaita ennen vikaantumista ja huolto- ja korjaustyöt ovat kestoltaan lyhyitä. Tähän voidaan suunnitteluvaiheessa vaikuttaa esim. laite-, sijoitus- ja prosessisuunnittelulla, instrumentoinnilla ja materiaalivalinnoilla. | 512. It shall be possible to monitor, inspect and maintain the systems, structures and components of the emergency power supply that belong to safety classes 2 and 3 in order to detect any need for repair before failures occur, and to keep the duration of service and repair work short. During the design phase, this can be promoted by means of equipment design, placement design and process design, instrumentation, and choice of materials. | 512. Должна быть возможность осуществления контроля, инспекции и поддержания систем, конструкций и компонентов аварийного электроснабжения классов безопасности 2 и 3 для выявления любой потребности в ремонте до появления неисправностей, а также для ускорения обслуживания и ремонтных работ. На этапе проектирования этому может поспособствовать проект оборудования, размещения, технологического процесса и контрольно-измерительных приборов, а также выбор материалов. | FI-STUK-YVL-522F | 2014-08-15 | YVL-E.10-5-512 | Requirement | 39
513. Varavoimakoneikko on varustettava järjestelmillä, joilla se voidaan pitää jatkuvassa valmiustilassa. Nämä järjestelmät on mitoitettava niin, että varavoimakoneen toimintakykyvaatimukset täyttyvät kaikissa suunnitteluperusteisissa ympäristöolosuhteissa. | 513. The emergency power machine unit shall be equipped with systems that allow it to be maintained in a continuous standby state. These systems shall be dimensioned such that the operability requirements for the emergency power machine are met under all design basis environmental conditions. | 513. Единица оборудования аварийного электроснабжения должна быть оснащена системами, позволяющими поддерживать ее в состоянии постоянного резерва. Размеры этих систем должны обеспечивать соблюдение требований к пригодности к эксплуатации оборудования аварийного электроснабжения при всех проектных условиях окружающей среды. | FI-STUK-YVL-5230 | 2014-08-15 | YVL-E.10-5-513 | Requirement | 40
514. Varavoimalähde on varustettava sellaisilla valvontajärjestelmillä, joilla saadaan reaaliaikainen tieto varavoimalähteen käynnistys- ja käyttövalmiudesta sekä toimintakyvystä käytön aikana. | 514. The emergency power supply shall be equipped with monitoring systems that provide real-time information concerning the emergency power supply’s readiness for start-up and operation, and its operability during operation. | 514. Источник аварийного электроснабжения должен быть оснащен системами контроля, обеспечивающими поступление информации в реальном времени о готовности источника аварийного электроснабжения к пуску и эксплуатации, а также о его пригодности к эксплуатации во время работы. | FI-STUK-YVL-5231 | 2014-08-15 | YVL-E.10-5-514 | Requirement | 41
515. Herätteiden (sisäiset ja ulkoiset) ja ominaistaajuuksien välisten marginaalien ja/tai koneikon rakenteiden vaimennuksien on oltava niin suuret, että koneikko luotettavasti säilyttää käyttökuntoisuutensa kaikissa suunnitteluperusteisissa käyttötilanteissa. | 515. The margins between the excitations (internal and external) and nominal frequencies and/or the damping of the structures of the machine unit shall be sufficient in order for the machine unit to remain reliably operable under all design basis operational conditions. | 515. Запасы между частотой возбуждения (внутреннего и внешнего) и номинальной частотой и/или демпфированием конструкций единицы оборудования должны быть достаточными для сохранения данной единицей оборудования пригодности к эксплуатации при всех проектных режимах эксплуатации. | FI-STUK-YVL-5232 | 2014-08-15 | YVL-E.10-5-515 | Requirement | 42
516. Koneikon vaiheoppositiotahdistus on estettävä tai koneikon on säilytettävä toimintakykynsä vaiheoppositiotahdistuksessa. | 516. Opposite phase synchronisation of the machine unit shall be prevented, or the machine unit shall remain operable during opposite phase synchronisation. | 516. Синхронизация в противофазе единицы оборудования должна быть предотвращена, либо единица оборудования должна оставаться пригодной к эксплуатации во время синхронизации в противофазе. | FI-STUK-YVL-5233 | 2014-08-15 | YVL-E.10-5-516 | Requirement | 43
517. Varavoimalähteen käynnistyksen ja kuormien kytkennän on oltava mahdollista ulkoisen sähkötehon menetystilanteessa koneikon korjauksen tai vaihdon jälkeen. | 517. Starting an emergency power supply and connecting loads shall be possible during any loss of external electric power after the machine unit has been repaired or replaced. | 517. Запуск источника аварийного электроснабжения и подключение потребителей должны быть возможны во время любых отключений внешних источников питания после ремонта или замены единицы оборудования. | FI-STUK-YVL-5234 | 2014-08-15 | YVL-E.10-5-517 | Requirement | 44
518. Varavoimalähteen on täytettävä suunnitteluvaatimukset, joita sen rakenteista ja laitteista esitetään seuraavissa standardeissa ja YVL-ohjeissa • KTA 3702 (dieselgeneraattoriyksikkö) [4] • API 616 (kaasuturbiinigeneraattoriyksikkö) [5] • YVL E.7 (sähkö- ja automaatiolaitteet) • YVL E.6, YVL B.7 ja YVL B.8 (rakennukset ja rakenteet) • YVL E.3, YVL E.8, YVL E.9 ja YVL E.11 (putkistot ja laitteet). | 518. The emergency power supply shall meet the design requirements set forth for its structures and components in the following standards and YVL Guides: • KTA 3702 (diesel generator unit) [4] • API 616 (gas turbine generator unit) [5] • YVL E.7 (electrical and I&C equipment) • YVL E.6, YVL B.7, and YVL B.8 (buildings and structures) • YVL E.3, YVL E.8, YVL E.9, and YVL E.11 (piping and equipment) | 518. Система аварийного электроснабжения должна отвечать требованиям к проектированию, установленным для ее конструкций и компонентов в следующих стандартах и руководствах YVL: • KTA 3702 (дизель-генератор) [4]; • API 616 (газотурбинный генератор) [5]; • YVL E.7 (электрооборудование и СКУ); • YVL E.6, YVL B.7 и YVL B.8 (здания и строения); • YVL E.3, YVL E.8, YVL E.9 и YVL E.11 (трубопроводы и оборудование). | FI-STUK-YVL-5235 | 2014-08-15 | YVL-E.10-5-518 | Requirement | 45
6 Rakennesuunnitelma | 6 Construction plan | 6 План производства | FI-STUK-YVL-5236 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6 | Heading | 46
601. Luvanhaltijan on esitettävä koneikosta rakennesuunnitelma, joka sisältää • luvanhaltijan perusteluyhteenvedon • sähkö- ja automaatiolaitteiden alustavan soveltuvuusarvion • valmistajaselvityksen • suunnitteluperusteet • mitoitustiedot • mitoitusanalyysit ja -selvitykset • käyttökokemukset • tarkastussuunnitelman ja -ohjeet • selvityksen varavoimalähteeseen kuuluvien muiden rakenteiden ja laitteiden rakennesuunnitelmista. Vastaava rakennesuunnitelma on esitettävä myös koneikon käyttökuntoisuuden kannalta merkittävästä varaosahankinnasta, jos varaosan rakenne tai materiaali vaihtuu. | 601. The licensee shall present a machine unit construction plan that includes the following: • the licensee’s summary of justifications • a preliminary suitability analysis of the electrical and I&C equipment • a manufacturer report • the design bases • the design data • the design analyses and studies • the operating experience • the inspection plan and instructions • an status summary of the construction plans of other structures and components of the emergency power supply. A corresponding construction plan shall also be presented for spare part acquisitions that are significant in terms of the machine unit’s operability if the structure or material of the spare part is changed. | 601. Лицензиат должен представить план производства единицы оборудования и включить туда следующие сведения: • итоговый отчет по обоснованию лицензиата; • предварительный анализ пригодности электрооборудования и СКУ; • отчет изготовителя; • основы проектирования; • проектные данные; • проектные анализы и исследования; • опыт эксплуатации; • план и инструкции по проведению инспекций; • итоговый отчет о состоянии планов производства прочих конструкций и компонентов системы аварийного электроснабжения. Соответствующий план производства также необходимо представить для приобретения запасных частей, значимых для пригодности к эксплуатации единицы оборудования, в случае изменения конструкции или материала запасной части. | FI-STUK-YVL-5237 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6-601 | Requirement | 47
602. Luvanhaltijan on haettava rakennesuunnitelmalle hyväksyntä ennen koneikon valmistuksen aloittamista. | 602. The licensee shall seek approval for the construction plan before the manufacture of the machine unit is started. | 602. Лицензиат должен получить утверждение плана производства до начала изготовления единицы оборудования. | FI-STUK-YVL-5238 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6-602 | Requirement | 48
603. Jos rakennesuunnitelmaa myöhemmin muutetaan, luvanhaltijan on haettava muutoksille hyväksyntä. Vähäiset muutokset voidaan toimittaa tiedoksi. | 603. If the construction plan is changed later, the licensee shall seek approval for the changes. Minor changes may be submitted for information. | 603. Если в дальнейшем в план производства вносятся изменения, лицензиат должен получить утверждение данных изменений. Незначительные изменения можно представлять для ознакомления. | FI-STUK-YVL-5239 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6-603 | Requirement | 49
604. Varavoimalähteiden muiden rakenteiden ja laitteiden kuin koneikon rakennesuunnitelmien hyväksynnästä esitetään vaatimukset niitä koskevissa E-sarjan YVL-ohjeissa. | 604. The requirements for the approval of the construction plans of emergency power supplies' structures and components other than the machine unit are presented in the appropriate E series YVL Guides. | 604. Требования к утверждению плана производства конструкций и компонентов источников аварийного электроснабжения, отличных от единицы оборудования, представлены в соответствующих руководствах YVL серии E. | FI-STUK-YVL-523A | 2014-08-15 | YVL-E.10-6-604 | Requirement | 50
6.1 Perusteluyhteenveto | 6.1 Summary of justifications | 6.1 Итоговый отчет по обоснованию | FI-STUK-YVL-523B | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.1 | Heading | 51
605. Koneikon rakennesuunnitelmaan on liitettävä perusteluyhteenveto, jossa luvanhaltija esittää oman tarkastuksensa laajuuden, tulokset ja hyväksymiskriteerit. Perusteluyhteenvedossa on rakennesuunnitelman tiedoilla perusteltava, että • valmistajalla ja valmistajan alihankkijoilla on valmiudet toimitukseen • suunnitteluperusteet vastaavat käyttöpaikan ja -tilanteiden asettamia vaatimuksia • laskelmat, käyttökokemukset ja tyyppitestit osoittavat, että suunnittelun perustana olevat vaatimukset täyttyvät • koneikon valmistuksen laatu voidaan kattavasti selvittää rakennemateriaaleille, osille ja koneelle tehtävillä tarkastuksilla ja testeillä. | 605. The machine unit construction plan shall contain a summary of justifications where the licensee presents the scope, results and acceptance criteria of its own inspection. The summary of justifications shall use the information contained in the construction plan to justify why: • the manufacturer and its subcontractors have the readiness for a delivery • the design bases correspond to the requirements posed by its service place and operating conditions • calculations, operating experience and type tests demonstrate fulfilment of the design criteria • manufacturing quality can be extensively verified by inspections and testing conducted on the structural materials, parts and the machine. | 605. План производства единицы оборудования должен включать итоговый отчет по обоснованию, в котором лицензиат указывает объем собственной инспекции, ее результаты и критерии приемки. В итоговом отчете по обоснованию должна использоваться информация, содержащаяся в плане производства, для обоснования следующего: • изготовитель и его субподрядчики готовы к поставке; • основы проектирования отвечают требованиям, наложенным местом и условиями эксплуатации; • расчеты, опыт эксплуатации и типовые испытания доказывают соответствие проектным критериям; • качество изготовления может быть всесторонне проверено путем инспекций и испытаний конструкционных материалов, деталей и единицы оборудования. | FI-STUK-YVL-523C | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.1-605 | Requirement | 52
606. Perusteluissa on viitattava rakennesuunnitelman yksittäisiin asiakirjoihin sekä tarvittaessa niiden sivunumeroihin, jos asiakirjat ovat laajoja. | 606. The justifications shall make reference to individual documents in the construction plan, and to their page numbers if the documents are extensive. | 606. Обоснования должны содержать ссылки на отдельные документы в составе плана производства, а в случае большого объема документа такие ссылки должны содержать и номера страниц. | FI-STUK-YVL-523D | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.1-606 | Requirement | 53
607. Perusteluyhteenvedossa on ilmoitettava testauslaitokset ja kolmannet osapuolet (tai suunnitellut vaihtoehdot, jos niitä ei ole vielä valittu), jotka tekevät valmistuksen valvontaa tai rikkovaa tai rikkomatonta testausta koneikon rakennemateriaaleille tai osille. Tilanneyhteenveto testauslaitoshyväksynnöistä on myös annettava. | 607. The summary of justifications shall name the testing organizations and third parties (or the planned alternatives, if they have not been selected yet) performing control of manufacturing or destructive or non-destructive testing on the machine unit's structural materials or components. A status summary of the approvals of testing organizations shall also be provided. | 607. В итоговом отчете по обоснованию должны быть указаны испытательные организации и третьи стороны (если таковые еще не выбраны, следует указать предполагаемых кандидатов), осуществляющие производственный контроль или испытания методами разрушающего или неразрушающего контроля конструкционных материалов или компонентов единицы оборудования. Также необходимо представить итоговый отчет о состоянии утверждений испытательных организаций. | FI-STUK-YVL-523E | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.1-607 | Requirement | 54
6.2 Sähkö- ja automaatiolaitteiden alustava soveltuvuusarvio | 6.2 Preliminary suitability analysis of electrical and I&C equipment | 6.2 Предварительный анализ пригодности электрооборудования и СКУ | FI-STUK-YVL-523F | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.2 | Heading | 55
608. Rakennesuunnitelmaan on liitettävä koneikon sähkö- ja automaatiolaitteista ohjeen YVL E.7 mukainen alustava soveltuvuusarvio. | 608. A preliminary suitability analysis of the machine unit’s electrical and I&C equipment pursuant to Guide YVL E.7 shall be included in the construction plan. | 608. Согласно Руководству YVL E.7, в план производства должен быть включен предварительный анализ пригодности электрооборудования и СКУ единицы оборудования. | FI-STUK-YVL-5240 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.2-608 | Requirement | 56
6.3 Valmistajaselvitys | 6.3 Manufacturer report | 6.3 Отчет изготовителя | FI-STUK-YVL-5241 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.3 | Heading | 57
609. Rakennesuunnitelmaan on liitettävä valmistajaselvitys, joka sisältää tiedot koneikon valmistajan organisaatiosta, toiminnasta, henkilöstön ja valmistusmenetelmien pätevöinneistä, kopiot voimassa olevista sertifiointipäätöksistä sekä valmistajan viimeaikaiset toimitusreferenssit. | 609. A manufacturer report that contains information concerning the machine unit manufacturer’s organisation, operations, the qualifications of personnel and manufacturing methods, copies of valid certification decisions and the manufacturer’s recent delivery references shall be appended to the construction plan. | 609. К плану производства должен быть приложен отчет изготовителя, содержащий информацию об организации изготовителя единицы оборудования, ведении работ в этой организации, квалификации персонала и методик изготовления, копии действительных решений о сертификации и ссылки на недавние поставки, выполненные изготовителем. | FI-STUK-YVL-5242 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.3-609 | Requirement | 58
610. Valmistajaselvitys on annettava myös alihankkijoista tai alihankkijavaihtoehdoista, jotka valmistavat koneikon toimintakyvyn kannalta tärkeitä pääosia. Tällaisiksi pääosiksi katsotaan painetta tai muuta kuormaa kantavat osat kuten moottorilohko, kiertokanget, akselit, polttokammio sekä johto- ja pyörivät siivet. | 610. A manufacturer report shall also be provided on subcontractors or optional subcontractors that manufacture the main components that are important in terms of the machine unit’s operability. Pressure-retaining and load-bearing parts, such as the engine block, connecting rods, axles, the combustor and the guide vanes and rotary baffles, are considered to be main components. | 610. Также необходимо представить отчет изготовителя о субподрядчиках или альтернативных субподрядчиках, занимающихся изготовлением основных компонентов, важных с точки зрения пригодности к эксплуатации единицы оборудования. Основными компонентами считаются детали, работающие под давлением, и несущие детали, например: блок двигателя, шатуны, оси, камера сгорания, направляющие лопатки и вращающиеся экраны. | FI-STUK-YVL-5243 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.3-610 | Requirement | 59
6.4 Suunnitteluperusteet | 6.4 Design basis | 6.4 Основы проектирования | FI-STUK-YVL-5244 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.4 | Heading | 60
611. Rakennesuunnitelmassa on esitettävä koneikon suunnitteluperusteet: • sähköteho • käynnistysaika, käynnistyvyys ja käytettävyys • käynnistysten lukumäärä ja käyttöikä • käyttöpaikan rasitukset ja ympäristöolosuhteet (seismiset kuormat, lämpötila, kosteus, epäpuhtaudet, ilmanpaine jne.) • muut vaatimukset, jotka ydinlaitos, käyttöpaikka ja -tilanteet asettavat koneikolle. | 611. The construction plan shall present the machine unit’s design bases: • electrical power • start-up time, startability, and availability • number of start-ups and operating life • the stresses and environmental conditions at the service place (seismic loads, temperature, moisture, impurities, air pressure etc.) • other requirements placed on the machine unit by the nuclear facility, service place and operational conditions. | 611. План производства должен содержать основы проектирования единицы оборудования: • электрическая мощность; • пусковой период, пусковые характеристики и готовность; • количество запусков и эксплуатационный ресурс; • напряжения и условия окружающей среды на месте эксплуатации (сейсмические нагрузки, температура, влажность, примеси, атмосферное давление и т. д.); • другие требования к единице оборудования, возникающие вследствие эксплуатации ядерной установки, места эксплуатации и эксплуатационных условий. | FI-STUK-YVL-5245 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.4-611 | Requirement | 61
6.5 Mitoitustiedot | 6.5 Design data | 6.5 Проектные данные | FI-STUK-YVL-5246 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.5 | Heading | 62
612. Rakennesuunnitelmassa on esitettävä koneikosta mitoitusarvot ja tekniset tiedot. Tiedoilla on oltava arvioitavissa, onko koneikko suunniteltu täyttämään ydinlaitoksen ja käyttöpaikan asettamat vaatimukset: • laitepaikkatunnus ja turvallisuusluokka • jatkuva teho ja huipputeho • apujärjestelmien suunnitteluarvot (palamisilman ja jäähdytysveden tarve ja lämpötilan vaihtelurajat jne.) • toimintakuvaus (liitteinä PI-kaaviot, logiikkakaavio, kuormitusdiagrammi ja suojauskaavio) • pääosien kokoonpano- ja halkileikkauspiirustukset (kone, generaattori, kytkimet, vaihteisto, perustukset) • osaluettelot • rakenne- ja pinnoitusmateriaalit • muut tiedot, jotka määrittelevät koneikon rakenteelliset ja toiminnalliset ominaisuudet. | 612. The construction plan shall present the machine unit’s design parameters and technical specification. This information shall make it possible to estimate whether the machine unit has been designed to meet the requirements set by the nuclear facility and the service place: • location code and safety class • continuous power and peak power • design values of auxiliary systems (need for combustion air and cooling water, temperature variation limits etc.) • functional description (PI diagrams, logic diagram, load diagram and protection diagram attached) • assembly and cross-section drawings of the main components (engine, generator, switches, gearbox, foundation) • parts lists • construction materials and surfacing materials • other information defining the structural and functional characteristics of the machine unit. | 612. План производства должен содержать проектные параметры и техническую спецификацию единицы оборудования. Данная информация должна позволять произвести оценку соответствия проекта единицы оборудования требованиям, налагаемым ядерной установкой и местом эксплуатации: • шифр местоположения и класс безопасности; • длительная мощность и пиковая мощность; • проектные значения вспомогательных систем (потребность в воздухе для горения и охлаждающей воде, пределы колебаний температуры и т. д.); • функциональное описание (с приложением технологических схем, логической блок-схемы, схемы нагрузки и схемы защиты); • сборочные чертежи и чертежи в разрезе для основных компонентов (двигатель, генератор, переключатели, редуктор, фундамент); • перечни деталей; • строительные материалы и материалы поверхностей; • прочие сведения, определяющие конструкционные и функциональные характеристики единицы оборудования. | FI-STUK-YVL-5247 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.5-612 | Requirement | 63
613. PI-kaaviot on liitettävä rakennesuunnitelmaan kattavasti koko varavoimalähteestä mukaan lukien palamisilma-, polttoaine-, pakokaasu, voiteluaine-, jäähdytys- ja muut apujärjestelmät. | 613. The construction plan shall contain PI diagrams covering the entire emergency power supply, including its systems for combustion air, fuel, exhaust gas, lubricant, cooling, and other auxiliary systems. | 613. План производства должен содержать технологические схемы всего аварийного электроснабжения, включая его системы воздуха для горения, топлива, отработавшего газа, смазочного материала, охлаждения и прочие вспомогательные системы. | FI-STUK-YVL-5248 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.5-613 | Requirement | 64
614. Rakennepiirustuksista on oltava nähtävissä koneikon päämitat, osamerkinnät, osien materiaalit, pinnoitukset, pintakäsittelyt ja hitsausliitokset. | 614. The machine unit’s main dimensions, the marking of parts, part materials, surfacing, surface treatments and weld joints shall be included in the engineering drawings. | 614. Основные размеры единицы оборудования, маркировка деталей, материалы деталей, поверхности, поверхностная обработка и сварные соединения должны быть включены в технические чертежи. | FI-STUK-YVL-5249 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.5-614 | Requirement | 65
6.6 Mitoituslaskelmat ja -selvitykset | 6.6 Design analyses and studies | 6.6 Проектные анализы и исследования | FI-STUK-YVL-524A | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.6 | Heading | 66
615. Rakennesuunnitelmassa on esitettävä eri kytkentä- ja kuormitustilanteissa generaattorikohtaiset pätö- ja loistehojen laskelmat, jotka sisältävät varavoimalähteen omakäyttötehon ja järjestelmän tehohäviöt. Tuloksista on käytävä ilmi kuormitusten nimellistehot sekä käynnistyksen ja jatkuvan käytön ottotehot. | 615. The construction plan shall present the generator-specific calculations of active and reactive power, including the house loads for the emergency power supply and the power losses in the system, in various connection configurations and under various loads. The results shall indicate the nominal power of the loads, and the input power of start-up and continuous operation. | 615. В плане производства должны быть представлены расчеты активной и реактивной мощности каждого генератора, включая собственные нужды системы аварийного электроснабжения и потери мощности в системе при различных конфигурациях соединений и под различными нагрузками. Результаты должны отражать номинальную мощность нагрузок и входную мощность пусковой процедуры и непрерывной эксплуатации. | FI-STUK-YVL-524B | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.6-615 | Requirement | 67
616. Kuormituslaskelmien yhteydessä on esitettävä selvitys varavoimalähteen kuormien eroonkytkentä-/kytkentäautomatiikoista. | 616. The load calculations shall come with an analysis of the emergency power supply’s load connection/disconnection automation. | 616. Расчеты нагрузок приводятся вместе с анализом автоматики подключения/отключения нагрузки к системе аварийного электроснабжения. | FI-STUK-YVL-524C | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.6-616 | Requirement | 68
617. Turvallisuusluokassa 2 dieselmoottorin kampiakselista on esitettävä lujuustarkastelu, jolla osoitetaan osan suunnittelun ja mitoituksen hyväksyttävyys. | 617. In safety class 2, a strength analysis shall be presented of the crankshaft of the diesel engine in order to demonstrate the acceptability of the part’s design and dimensioning. | 617. В классе безопасности 2 должен быть представлен анализ прочности коленвала дизельного двигателя для доказательства приемлемости конструкции и размеров данной детали. | FI-STUK-YVL-524D | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.6-617 | Requirement | 69
618. Turvallisuusluokassa 2 kaasuturbiinin akselista, kompressorin ja turbiinin siivistä on esitettävä lujuustarkastelut, joilla osoitetaan niiden suunnittelun ja mitoituksen hyväksyttävyys. | 618. In safety class 2, strength analyses shall be presented of the gas turbine shaft, the compressor blades and the turbine blades in order to demonstrate the acceptability of their design and dimensioning. | 618. В классе безопасности 2 должен быть представлен анализ прочности вала газовой турбины, лопаток компрессора и лопаток турбины для доказательства приемлемости их конструкции и размеров. | FI-STUK-YVL-524E | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.6-618 | Requirement | 70
619. Koneikon värähtelyistä on esitettävä analyysi (roottorin vääntö- ja taivutusvärähtelyt, perustusten värähtelyt) tai vastaava selvitys, jolla värähtelykäyttäytymisen hyväksyttävyys voidaan osoittaa. | 619. An analysis of the machine unit’s vibration (torsional and bending vibration of the rotor, vibration of the foundations) or a similar analysis that may be used to demonstrate the acceptability of the vibration behaviour shall be presented. | 619. Должен быть представлен анализ вибраций единицы оборудования (крутильные вибрации и вибрации в результате искривления вала ротора, вибрации фундаментов) или аналогичный анализ, который можно использовать для доказательства приемлемости вибрационных характеристик. | FI-STUK-YVL-524F | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.6-619 | Requirement | 71
620. Jos vaiheoppositiotahdistusta ei ole luotettavasti estetty, vaiheoppositiotahdistuksen on oltava suunnitteluperuste ja lujuustarkasteluilla on osoitettava koneikon käyttökuntoisuus mahdollisen tapahtuman jälkeen. | 620. If opposite phase synchronization has not been reliably prevented, opposite phase synchronization shall be a design basis and strength analyses shall be used to demonstrate the operability of the machine unit after a possible event. | 620. В случае отсутствия надежных мер предотвращения синхронизации в противофазе данная синхронизация должна быть принята в качестве основы проектирования, и для доказательства пригодности к эксплуатации единицы оборудования после возможного события необходимо использовать анализ прочности. | FI-STUK-YVL-5250 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.6-620 | Requirement | 72
621. Kauppalaatua olevista osista on esitettävä näyttö niiden käyttökuntoisuuden säilymisestä suunnitteluperusteisissa käyttötilanteissa. Tämä on tehtävä tuotetiedoilla, mitoituslomakkeilla, käyttökokemuksilla tai muilla selvityksillä, jotka vahvistavat kauppalaatuosan vaatimuksenmukaisuuden. | 621. For commercial-grade parts, evidence of their operability being retained under design basis operational conditions shall be presented. This shall be accomplished by means of product data, dimensioning forms, operating experience or other reports confirming the conformity to requirements of the commercial-grade part. | 621. Для деталей промышленного класса необходимо представить доказательство их пригодности к эксплуатации в проектных режимах эксплуатации. Это должно достигаться при помощи сведений об изделии, форм выбора размеров, опыта эксплуатации или иных отчетов, подтверждающих соблюдение требований к детали промышленного класса. | FI-STUK-YVL-5251 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.6-621 | Requirement | 73
622. Muita lujuus- ja virtausteknisiä laskelmia ja selvityksiä on suositeltavaa liittää rakennesuunnitelmaan siinä laajuudessa kuin ne antavat näyttöä koneikon vaatimuksenmukaisuudesta. | 622. It is recommended to attach other strength calculations and flow calculations and analyses to the construction plan, insofar as they provide additional proof of the machine unit’s conformity to requirements. | 622. Рекомендуется прилагать к плану производства прочие расчеты прочности, расчеты и анализы потока, если они дополнительно доказывают соответствие единицы оборудования определенным требованиям. | FI-STUK-YVL-5252 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.6-622 | Requirement | 74
623. Laskelmien lähtötietoina on käytettävä epäedullisimpia kuormitusten ja olosuhteiden yhdistelmiä, joita koneikko voi kohdata. Tulosten hyväksymiskriteereinä on käytettävä sellaisia arvoja, joilla koneikko vielä luotettavasti säilyttää käyttökuntoisuutensa suunnitteluperusteisissa käyttötilanteissa. | 623. The initial data for the calculations shall be the most unfavourable combinations of loads and conditions that the machine unit may encounter. The result acceptance criteria shall be values that allow the machine unit to remain reliably operable under design basis operational conditions. | 623. Исходные данные для расчетов должны содержать наиболее неблагоприятные сочетания нагрузок и условий, с которыми может столкнуться данная единица оборудования. Результирующими критериями приемки должны быть значения, позволяющие единице оборудования сохранять надежную пригодность к эксплуатации в проектных режимах эксплуатации. | FI-STUK-YVL-5253 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.6-623 | Requirement | 75
624. Laskelmista on raportoitava sovelletut standardit, lähtötietoina käytetyt kuormitukset ja materiaaliominaisuudet, laskentamenetelmät, havainnollistetut tulokset, hyväksymiskriteerit ja johtopäätökset. | 624. The calculations shall indicate the standards applied, loads and material properties used as initial data, calculation methods, visualised results, acceptance criteria, and conclusions. | 624. В расчетах должны быть указаны примененные стандарты, нагрузки и свойства материалов, использованные в качестве исходных данных, методы расчета, визуализация результатов, критерии приемки и заключения. | FI-STUK-YVL-5254 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.6-624 | Requirement | 76
6.7 Käyttökokemukset | 6.7 Operating experience | 6.7 Опыт эксплуатации | FI-STUK-YVL-5255 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.7 | Heading | 77
625. Rakennesuunnitelmassa on esitettävä sellaiset toimitusreferenssit, joiden perusteella voidaan arvioida valmistajan ja alihankkijoiden toimitusvalmiuksia sekä hyväksytettävän koneikon soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa. | 625. The construction plan shall present the necessary delivery references that make possible the assessment of the manufacturer's and subcontractors' readiness to make the delivery and the suitability of the machine unit submitted for approval. | 625. В плане производства должны быть указаны необходимые ссылки на поставки, которые позволят оценить готовность изготовителя и субподрядчиков к осуществлению поставок и пригодность единицы оборудования, представленной на утверждение. | FI-STUK-YVL-5256 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.7-625 | Requirement | 78
626. Hyväksyttäviä toimitusreferenssejä ovat ne koneikot, joissa suunnitteluarvot, -perusteet ja -ratkaisut ovat vastanneet hyväksytettävää laitetta. Näistä on rakennesuunnitelmassa esitettävä vähintään koneikkojen tyyppimerkinnät, suunnitteluarvot, lukumäärät, toimitusvuodet ja tilaajat. Tietoihin on suositeltavaa liittää käynnistys- ja käytettävyystilastoja, käyttöolosuhteita ja muuta vastaavaa käyttökokemushistoriaa. | 626. Acceptable delivery references shall include machine units whose design parameters, design bases and design solutions correspond to the machine unit submitted for approval. At a minimum, the construction plan shall present the machine units’ type markings, design parameters, numbers, years of delivery, and clients. The inclusion of start-up and operating statistics, operating conditions and other similar operating experience history in the information is recommended. | 626. Ссылки на приемлемые поставки должны включать поставки единиц оборудования с такими же проектными параметрами, основами проектирования и проектными решениями, что и у единицы оборудования, представленной на утверждение. В качестве минимума, в плане производства должны быть указаны маркировки типов единиц оборудования, проектные параметры, количество поставленных изделий, годы поставки и заказчики. Рекомендуется включить в представляемые сведения пусковую и эксплуатационную статистику, условия эксплуатации и прочие данные об эксплуатационном опыте. | FI-STUK-YVL-5257 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.7-626 | Requirement | 79
6.8 Valmistusohjeet | 6.8 Manufacturing procedures | 6.8 Технологические процессы | FI-STUK-YVL-5258 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.8 | Heading | 80
627. Silloin kun koneikon painetta tai muuta kuormaa kantavien osien valmistuksessa käytetään erikoisprosesseja, on niitä koskevat valmistusohjeet pätevöintitietoineen liitettävä rakennesuunnitelmaan. Vaatimus koskee myös tiiviste- ja ohjainpintojen pinnoitushitsausta. | 627. Whenever special processes are used in the manufacturing of the machine unit's pressure-bearing or load-bearing parts, the applicable manufacturing procedures and qualification information shall be appended to the construction plan. This requirement shall also apply to surface welding of sealing surfaces and guide surfaces. | 627. Если при изготовлении деталей единицы оборудования, работающих под давлением или нагрузкой, применяются особые процессы, к плану производства необходимо приложить информацию о применимых технологиях производства и квалификации. Это требование также относится к поверхностной сварке уплотнительных и направляющих поверхностей. | FI-STUK-YVL-5259 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.8-627 | Requirement | 81
6.9 Tarkastussuunnitelma ja -ohjeet | 6.9 Inspection plan and instructions | 6.9 План и инструкции по проведению инспекций | FI-STUK-YVL-525A | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.9 | Heading | 82
628. Rakennesuunnitelmaan on liitettävä tarkastussuunnitelma koneikon valmistuksen aikaisista tarkastuksista ja testauksista. | 628. An inspection plan concerning the inspections and testing performed during the manufacturing of the machine unit shall be appended to the construction plan. | 628. План инспекций, относящийся к инспекциям и испытаниям, проводимым во время изготовления единицы оборудования, должен быть приложен к плану производства. | FI-STUK-YVL-525B | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.9-628 | Requirement | 83
629. Tarkastussuunnitelmassa on esitettävä rakennemateriaaleille, osille ja koneikolle tehtävät tarkastukset, testit ja muu valvonta, mm. • osan tunnistetiedot ja viittaukset piirustuksiin • rakennemateriaali (standardimerkintä ja ainestodistusvaatimus) • viitetiedot tarkastuksessa/testissä noudatettavasta ohjeesta/standardista • tarkastuksen/testin tekijät • tarkastuksen/testin tallenteet (raportointivaatimukset) • velvoittavat ja valinnaiset tarkastukset (STUK, auktorisoitu tarkastuslaitos, luvanhaltija, kolmas osapuoli, muut). | 629. The inspection plan shall list the inspections, tests and other supervision that the structural materials, parts and the machine unit are subjected to, such as: • part identification information and references to drawings • structural material (standard labelling and requirement for a material certificate) • reference information for the instruction/standard followed during the inspection/test • parties performing the inspection/test • records for the inspection/test (reporting requirements) • hold points and witness points (STUK, authorised inspection body, licensee, third party, others). | 629. В плане инспекций должны быть перечислены инспекции, испытания и прочие мероприятия по надзору, которым подвергаются конструкционные материалы, детали и единица оборудования, например: • идентификационная информация деталей и ссылки на чертежи; • конструкционный материал (стандартное маркирование и требование о наличии сертификата на материал); • справочная информация об инструкции/стандарте, который соблюдался во время инспекции/испытания; • стороны, выполняющие инспекцию/испытание; • записи о проведении инспекции/испытания (требования к отчетности); • точки освидетельствования с приостановкой и без приостановки работ (STUK, уполномоченный инспектирующий орган, лицензиат, третья сторона и др.). | FI-STUK-YVL-525C | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.9-629 | Requirement | 84
630. Viiteohjeissa on oltava määriteltynä tarkastus- ja testauslaajuus, tulosten hyväksymiskriteerit, menetelmät, laitteistot ja testaajien pätevöintivaatimukset. | 630. The reference instructions shall define the scope of inspection and testing, the result acceptance criteria, and the methods, equipment and tester qualification requirements. | 630. В справочных инструкциях необходимо определить объем инспекции и испытания, результирующие критерии приемки, а также методы, оборудование и требования к квалификации испытателя. | FI-STUK-YVL-525D | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.9-630 | Requirement | 85
631. Rakennesuunnitelmaan on liitettävä ohjeet koneikon tehdastesteistä sekä koneikon osien valmistuksenaikaisesta NDT-testauksesta. NDT-ohjeet on esitettävä kampiakselista, kiertokangesta, generaattorin akselista sekä kompressorin ja turbiinin akseleista ja siivistä. | 631. The procedures for the factory tests of the machine unit and the NDT testing performed during the manufacturing of the machine unit's parts shall be appended to the construction plan. NDT procedures shall be presented for the crankshaft, connecting rod, generator shaft and the shafts and vanes of the compressor and the turbine. | 631. Процедуры производственных испытаний единицы оборудования и испытаний методами неразрушающего контроля, проводимых во время изготовления деталей единицы оборудования, должны быть приложены к плану производства. Процедуры испытаний методами НРК должны быть представлены для коленвала, шатуна, вала генератора, а также валов и лопаток компрессора и турбины. | FI-STUK-YVL-525E | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.9-631 | Requirement | 86
632. Dieselmoottorigeneraattorin osien tarkastus- ja testauslaajuuden on oltava standardin KTA 3702 taulukkojen 5-1 ja 5-3 mukainen [4]. Taulukon 5-1 tarkastuksien ja testien tulokset on vahvistettava [8] seuraavasti: • turvallisuusluokan 2 dieselmoottorin kaikki osat 3.1-todistuksilla • turvallisuusluokan 3 dieselmoottorin osille todistusvaatimukset taulukon mukaisesti kuitenkin niin, että 2.1-todistusten asemasta vaaditaan 2.2-todistukset (valmistusmenetelmäkohtaiset koetulokset ilmoitettava). | 632. The inspection and testing scope of a diesel engine generator’s parts shall correspond to Tables 5-1 and 5-3 of standard KTA 3702 [4]. The results of the inspections and tests in Table 5-1 shall be confirmed [8] as follows: • all parts of a safety class 2 diesel engine using 3.1 certificates • for safety class 3 diesel engine parts, the certificate requirements are provided in the table; however, 2.2 certificates are required in lieu of 2.1 certificates (manufacturing method-specific test results must be indicated). | 632. Объем инспекций и испытаний деталей дизель-генератора должен соответствовать таблицам 5-1 и 5-3 стандарта KTA 3702 [4]. Результаты инспекций и испытаний в таблице 5-1 должны быть подтверждены [8] следующим образом: • все детали дизельного двигателя класса безопасности 2 – при помощи сертификатов 3.1; • требования к сертификации деталей дизельного двигателя класса безопасности 3 представлены в таблице; однако вместо сертификатов 2.1 требуются сертификаты 2.2 (должны быть указаны результаты испытаний конкретных методов изготовления). | FI-STUK-YVL-525F | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.9-632 | Requirement | 87
633. Dieselmoottorin generaattorin akselin ja rungon rakennemateriaali on vahvistettava 3.1-todistuksella [8] turvallisuusluokassa 2 ja 2.2-todistuksella [8] turvallisuusluokassa 3. | 633. The structural material of a diesel engine generator shaft and body shall be verified with a 3.1 certificate [8] in safety class 2 and with a 2.2 certificate [8] in safety class 3. | 633. Конструкционный материал вала и корпуса дизель-генератора должен быть верифицирован сертификатом 3.1 [8] для класса безопасности 2 и сертификатом 2.2 [8] для класса безопасности 3. | FI-STUK-YVL-5260 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.9-633 | Requirement | 88
634. Kaasuturbiinigeneraattorin rakennemateriaalien ja osien tarkastusten ja testien on perustuttava standardin API 616 [5] vaatimuksiin (turbiini) sekä standardin KTA 3702 [4] taulukkoon 5-3 (generaattori). | 634. The inspections and tests of a gas turbine generator's structural materials and parts shall be based on the requirements of standard API 616 [5] (turbine) and Table 5-3 of standard KTA 3702 [4] (generator). | 634. Инспекции и испытания конструкционных материалов и деталей газотурбинного генератора должны основываться на требованиях стандарта API 616 [5] (для турбины) и таблицы 5-3 стандарта KTA 3702 [4] (для генератора). | FI-STUK-YVL-5261 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.9-634 | Requirement | 89
635. Kaasuturbiinigeneraattorin rakennemateriaalien ja osien tarkastus- ja testilaajuus on suhteutettava osan merkitykseen kaasuturbiinigeneraattorin toimintakyvylle. Akselien, johtosiipien ja pyörivien siipien tarkastukset ja testit on vahvistettava [8] 3.1-todistuksella turvallisuusluokassa 2 ja 2.2-todistuksella turvallisuusluokassa 3. | 635. The inspection and testing scope of a gas turbine generator’s structural materials and parts shall be in proportion to the part’s significance for the operability of the gas turbine generator. The inspections and tests of the shafts, guide vanes and rotary blades shall be confirmed [8] with a 3.1 certificate in safety class 2 and with a 2.2 certificate in safety class 3. | 635. Объем инспекций и испытаний конструкционных материалов и деталей газотурбинного генератора должен быть пропорционален значимости данной детали для пригодности к эксплуатации газотурбинного генератора. Инспекции и испытания валов, направляющих лопаток и вращающихся лопастей должны быть подтверждены [8] сертификатом 3.1 для класса безопасности 2 и сертификатом 2.2 для класса безопасности 3. | FI-STUK-YVL-5262 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.9-635 | Requirement | 90
636. Jokaisen koneikon toiminta on testattava tehtaalla ennen kuljetusta. Dieselmoottorigeneraattorin tehdastestien on perustuttava standardiin KTA 3702 [4] ja kaasuturbiinigeneraattorin vastaavasti standardiin ASME PTC 22 [6]. | 636. The operation of each machine unit shall be tested at the factory prior to transport. The factory tests of diesel engine generators shall be based on standard KTA 3702 [4], while the tests of gas turbine generators shall be based on standard ASME PTC 22 [6]. | 636. На заводе перед транспортировкой должны быть проведены испытания работы каждой единицы оборудования. Производственные испытания дизель-генераторов должны основываться на стандарте KTA 3702 [4], а испытания газотурбинных генераторов – на стандарте ASME PTC 22 [6]. | FI-STUK-YVL-5263 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.9-636 | Requirement | 91
637. Tarkastussuunnitelmassa on määriteltävä, missä laajuudessa koneikko puretaan tehdastestin jälkeen ja mitkä osat ovat silloin silmämääräisesti tarkastettavissa. | 637. The inspection plan shall determine the extent to which the machine unit is disassembled after a factory test and which parts are available for visual inspection at this time. | 637. В плане инспекций необходимо определить степень разборки единицы оборудования после производственных испытаний и детали, доступные для визуального контроля после такой разборки. | FI-STUK-YVL-5264 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.9-637 | Requirement | 92
638. Tyyppi- ja tehdastestit on tehtävä ensisijaisesti koneikon omilla osilla ts. kokoonpanossa, jolla se asennetaan ydinlaitokselle. Jos säännöstä poiketaan, testikokoonpano on ilmoitettava tarkastussuunnitelmassa, ja on myös perusteltava, miksi varavoimalähteen vaatimuksenmukaisuus voidaan osoittaa käyttämällä testeissä muita kuin koneikon omia osia. | 638. Primarily, the type tests and factory tests shall be performed using the machine unit's own parts; in other words, the configuration in which it will be installed at the nuclear facility. If this rule is not followed, the test configuration shall be presented in the inspection plan; justification shall also be provided concerning how the conformity to requirements of the emergency power supply can be demonstrated using in the tests parts that are not the machine unit’s own. | 638. В первую очередь типовые и производственные испытания должны проводиться с использованием собственных деталей единицы оборудования; другими словами, единица оборудования должна проходить испытания в той конфигурации, в которой она будет установлена на ядерной установке. Если данное правило не соблюдается, в плане инспекций должна быть представлена конфигурация, используемая для проведения испытаний, с обоснованием способов демонстрации соблюдения требований к источнику аварийного электроснабжения с применением в испытаниях деталей, не являющихся частью данной единицы оборудования. | FI-STUK-YVL-5265 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.9-638 | Requirement | 93
6.10 Selvitys muiden varavoimalähteeseen kuuluvien rakenteiden ja laitteiden rakennesuunnitelmista | 6.10 Status summary of the construction plans of other structures and components part of the emergency power supply | 6.10 Итоговый отчет о состоянии планов производства прочих конструкций и компонентов системы аварийного электроснабжения | FI-STUK-YVL-5266 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.10 | Heading | 94
639. Jos varavoimalähteen rakenteiden ja laitteiden rakennesuunnitelmia ei toimiteta yhdessä erässä, koneikon rakennesuunnitelmaan on liitettävä yhteenveto siitä, mistä varavoimalähteen muista rakenteista ja laitteista on jo toimitettu tai toimitetaan myöhemmin rakennesuunnitelma tai alustava soveltuvuusarvio STUKille tai auktorisoidulle tarkastuslaitokselle. Kaikki varavoimalähteen rakenteet ja laitteet kattavassa yhteenvedossa on esitettävä vähintään turvallisuusluokka, laitepaikka, valmistaja ja rakennesuunnitelman toimitusajankohta. | 639. If the construction plans of the emergency power supply’s structures and components are not submitted in one batch, the machine unit’s construction plan shall include a summary concerning the other structures and equipment of the emergency power supply for which a construction plan or a preliminary suitability analysis has already been submitted, or will be submitted, to STUK or an authorised inspection body. The summary that covers all the structures and components of the emergency power supply shall, at a minimum, list the safety class, service location, manufacturer, and the delivery time of the construction plan. | 639. Если план производства конструкций и компонентов системы аварийного электроснабжения не подается одним пакетом, план производства единицы оборудования должен включать в себя итоговый отчет по прочим конструкциям и оборудованию системы аварийного электроснабжения, для которых план производства или предварительный анализ пригодности уже были или будут в дальнейшем представлены в STUK или уполномоченный орган инспекции. В таком итоговом отчете, охватывающем все конструкции и компоненты системы аварийного электроснабжения, должны быть указаны по крайней мере класс безопасности, место эксплуатации, изготовитель и сроки подачи плана производства. | FI-STUK-YVL-5267 | 2014-08-15 | YVL-E.10-6.10-639 | Requirement | 95
7 Tyyppitesti | 7 Type test | 7 Типовое испытание | FI-STUK-YVL-5268 | 2014-08-15 | YVL-E.10-7 | Heading | 96
701. Koneikon suunnitteluratkaisujen vaatimuksenmukaisuuden on oltava kokeellisesti osoitettu tyyppitestillä. Toimituskohtaista tyyppitestiä ei edellytetä, jos aiemmasta tyyppitestistä esitetään näyttö koneikon rakennesuunnitelmassa. Varavoimalähteen muiden rakenteiden ja laitteiden tyyppitesteihin liittyvät vaatimukset esitetään niitä koskevissa E-sarjan YVL-ohjeissa. | 701. The conformity to requirements of the design solutions used in a machine unit shall be experimentally verified by means of a type test. A delivery-specific type test is not required if evidence of an earlier type test is provided in the construction plan of the machine unit. The type test requirements for the other structures and components of the emergency power supply are presented in the appropriate E series YVL Guides. | 701. Соответствие проектных решений, использованных для единицы оборудования, установленным требованиям должно быть экспериментально удостоверено посредством типового испытания. Типовое испытание не требуется для данной поставки, если вместе с планом производства единицы оборудования представлено доказательство проведения более раннего типового испытания. Требования к проведению типовых испытаний прочих конструкций и компонентов системы аварийного электроснабжения представлены в соответствующих руководствах YVL серии E. | FI-STUK-YVL-5269 | 2014-08-15 | YVL-E.10-7-701 | Requirement | 97
702. Dieselmoottorigeneraattorin tyyppitesti on tehtävä standardin KTA 3702 [4] tyyppitestiä koskevien vaatimusten mukaisesti. | 702. The type test of a diesel engine generator shall be performed according to the type test requirements laid down in standard KTA 3702 [4]. | 702. Типовое испытание дизель-генератора должно проводиться согласно требованиям к типовому испытанию, изложенным в стандарте KTA 3702 [4]. | FI-STUK-YVL-526A | 2014-08-15 | YVL-E.10-7-702 | Requirement | 98
703. Kaasuturbiinigeneraattorin tyyppitesti on tehtävä vähintään 100 h:n kestotestinä niillä tehotasoilla, jotka ovat kaasuturbiinigeneraattorin suunnitteluperusteena. Testilaajuuden on perustuttava standardiin ASME Performance Test Codes 22 [6]. | 703. The type test of a gas turbine generator shall be performed as an endurance test of at least 100 hours using the power levels that are the design basis of the gas turbine generator. The test scope shall be based on standard ASME Performance Test Codes 22 [6]. | 703. Типовое испытание газотурбинного генератора должно проводиться в форме ресурсных испытаний в течение как минимум 100 часов на уровнях мощности, предусмотренных основами проектирования газотурбинного генератора. Объем испытаний должен основываться на стандартных нормах и правилах проведения эксплуатационных испытаний ASME 22 [6]. | FI-STUK-YVL-526B | 2014-08-15 | YVL-E.10-7-703 | Requirement | 99
704. Tyyppitestatun/-testattavan koneikon on vastattava tyypiltään, kokoonpanoltaan, rakenteeltaan, materiaaleiltaan ja muilta suunnitteluratkaisuiltaan hyväksytettävää koneikkoa. | 704. The machine unit which is/will be type-tested shall correspond to the machine unit submitted for approval in terms of its type, configuration, structure, materials and other design solutions. | 704. Единица оборудования, которая подвергается или будет подвергнута типовым испытаниям, должна соответствовать единице оборудования, представленной на утверждение в части типа, конфигурации, конструкции, материалов и прочих проектных решений. | FI-STUK-YVL-526C | 2014-08-15 | YVL-E.10-7-704 | Requirement | 100
705. Tyyppitestistä on laadittava suunnitelma, joka liitetään rakennesuunnitelmaan tai toimitetaan erikseen. Molemmissa tapauksissa luvanhaltijan on haettava tyyppitestisuunnitelmalle hyväksyntä ennen tyyppitestin suoritusta. Tyyppitestin tulosraportti luvanhaltijan on toimitettava tiedoksi ennen koneikon asentamista. | 705. A plan for the type test shall be drawn up and included in the construction plan or delivered separately. In both cases, the licensee shall seek approval for the type test plan before the type test is performed. The licensee shall submit the results report of the type test for information before the machine unit is installed. | 705. Необходимо составить план типовых испытаний и включить его в план производства либо доставить отдельно. В обоих случаях лицензиат должен получить утверждение плана типовых испытаний перед проведением испытаний. Лицензиат должен представить отчет о результатах типового испытания для ознакомления перед установкой единицы оборудования. | FI-STUK-YVL-526D | 2014-08-15 | YVL-E.10-7-705 | Requirement | 101
706. Varavoimalähteen sähkö- ja automaatiolaitteiden vaatimuksenmukaisuuden todentamisen on täytettävä ohjeen YVL E.7 vaatimukset. | 706. The demonstration of conformity to requirements of the emergency power supply’s electrical and I&C equipment shall meet the requirements set forth in Guide YVL E.7. | 706. Демонстрация соответствия требованиям к электрооборудованию и СКУ системы аварийного электроснабжения должна проходить согласно требованиям Руководства YVL E.7. | FI-STUK-YVL-526E | 2014-08-15 | YVL-E.10-7-706 | Requirement | 102
8 Valmistus | 8 Manufacture | 8 Изготовление | FI-STUK-YVL-526F | 2014-08-15 | YVL-E.10-8 | Heading | 103
801. Koneikko on valmistettava ja valmistuksen laatua valvottava hyväksytyn rakennesuunnitelman ja siihen kuuluvan tarkastussuunnitelman mukaisesti. | 801. The machine unit shall be manufactured and the quality of manufacture supervised in accordance with an approved construction plan and an inspection plan part thereof. | 801. Единица оборудования должна быть изготовлена в соответствии с утвержденным планом производства и входящим в него планом инспекций; надзор за качеством изготовления должен осуществляться в соответствии с той же документацией. | FI-STUK-YVL-5270 | 2014-08-15 | YVL-E.10-8-801 | Requirement | 104
802. Luvanhaltijan on ennen valmistuksen aloittamista varmistettava, että valmistajalla on hallinnolliset ja tekniset valmiudet vaatimustenmukaiseen toimintaan ja että valmistajalla on käytettävissään hyväksytty rakennesuunnitelma ja sitä koskeva päätös. | 802. Prior to commencement of manufacturing, the licensee shall ensure that the manufacturer has the administrative and technical preparedness to operate in conformity to all requirements, and that the manufacturer has available an approved construction plan and the decision pertaining to it. | 802. До начала изготовления лицензиат должен убедиться, что в административном и техническом плане изготовитель готов к ведению работ в соответствии со всеми требованиями и что изготовитель имеет в наличии утвержденный план производства и связанное с ним решение. | FI-STUK-YVL-5271 | 2014-08-15 | YVL-E.10-8-802 | Requirement | 105
803. Valmistuksessa on käytettävä sellaisia koneita, laitteita ja välineitä, joilla voidaan saavuttaa vaatimusten mukainen laatu. Koneet ja laitteet on määräajoin testattava ja kalibroitava valmistajan laadunhallintajärjestelmän edellyttämällä tavalla. Testitulokset on tallennettava ja pyynnöstä esitettävä. | 803. The machinery and equipment used for manufacturing shall support the achievement of the required quality level. The machinery and equipment shall be tested at regular intervals and calibrated in a manner required under the manufacturer’s quality management system. The test results shall be recorded and presented upon request. | 803. Станки и оборудование, используемые при изготовлении, должны вносить вклад в достижение необходимого уровня качества. Станки и оборудование должны проходить регулярные испытания и калибровку в соответствии с требованиями системы менеджмента качества изготовителя. Результаты испытаний должны регистрироваться и представляться по запросу. | FI-STUK-YVL-5272 | 2014-08-15 | YVL-E.10-8-803 | Requirement | 106
804. Ne rakennemateriaalit, joilta edellytetään toimituseräkohtaista ainestodistusta, on voitava tunnistaa ja jäljittää niiden eräkohtaisesta sulatuksesta aina valmiiseen rakenteeseen asti. | 804. Structural materials for which a batch-specific material certificate is required shall be identifiable and traceable from their individual melting batches up to the completed structure. | 804. Конструкционные материалы, для которых требуется сертификат на материал для конкретной партии, должны быть опознаваемыми и прослеживаться в расплаве конкретной партии до получения законченной конструкции. | FI-STUK-YVL-5273 | 2014-08-15 | YVL-E.10-8-804 | Requirement | 107
805. Valmistajan on tunnistettava valmistuksessa havaitut poikkeamat, selvitettävä syyt, arvioitava merkitys ja tehtävä korjaavat toimenpiteet. Varavoimalähteen rakenteille ja laitteille jääville, käyttökuntoisuuden kannalta merkittäville poikkeamille luvanhaltijan on haettava STUKin tai auktorisoidun tarkastuslaitoksen hyväksyntä. Poikkeamien hallintaa koskevia vaatimuksia esitetään ohjeissa YVL A.3 ja YVL A.5. | 805. The manufacturer shall identify non-conformities discovered during manufacturing, determine their causes, estimate their significance, and perform the corrective actions. The licensee shall seek approval from STUK or an authorised inspection body for any non-conformities that remain in the structures and components of the emergency power supply and that have a significant impact on operability. Requirements for the management of non-conformities are set forth in Guides YVL A.3 and YVL A.5. | 805. Изготовитель должен указать несоответствия, выявленные во время изготовления, определить их причины, оценить их значимость и предпринять корректирующие действия. Лицензиат должен получить от STUK или уполномоченного органа инспекции утверждение любых несоответствий, оставшихся в конструкциях и компонентах источника аварийного электроснабжения и оказывающих значительное влияние на пригодность к эксплуатации. Требования к управлению несоответствиями указаны в Руководствах YVL A.3 и YVL A.5. | FI-STUK-YVL-5274 | 2014-08-15 | YVL-E.10-8-805 | Requirement | 108
806. Valmistajan on koottava hyväksytyn tarkastussuunnitelman mukaiset valmistuksen aikana laaditut testaus-, tarkastus- ja valvontapöytäkirjat valmistuksen tulosaineistoksi. Tulosaineistoon on liitettävä materiaalien ja hitsausaineiden vastaanottotodistukset, henkilöiden pätevyystodistukset, käsitellyt poikkeamailmoitukset ja muut valmistuksessa, valmistuksen valvonnassa ja testauksessa syntyneet tallenteet. | 806. The manufacturer shall create manufacture result documentation by compiling the testing, inspection and supervision protocols that have been prepared according to an approved inspection plan during manufacturing. The reception certificates of the materials and welding consumables, the qualification certificates of the personnel, the non-conformity reports processed, and other records created during manufacturing, the supervision of manufacturing, and testing shall be included in the result documentation. | 806. Изготовитель должен составить документацию о результатах изготовления на основе протоколов испытаний, инспекций и надзора, подготовленных согласно утвержденному плану инспекций во время изготовления. В документацию о результатах должны войти сертификаты приемки материалов и сварочных материалов, аттестационные сертификаты персонала, рассмотренные отчеты о несоответствиях и прочие записи, созданные в ходе изготовления, надзора за изготовлением и испытаний. | FI-STUK-YVL-5275 | 2014-08-15 | YVL-E.10-8-806 | Requirement | 109
807. Luvanhaltijan on huolehdittava, että valmistaja kokoaa ja luovuttaa luvanhaltijalle valmistuksen tulosaineiston sekä asennus-, käyttö-, kunnossapito-ohjeet ennen varavoimalähteen käyttöönottoa ydinlaitoksella. | 807. The licensee shall ensure that the manufacturer assembles and submits to the licensee the manufacture result documentation and the installation, operating, and maintenance instructions before the emergency power supply is taken into use at the nuclear facility. | 807. Лицензиат должен гарантировать, что изготовитель скомпилирует и представит лицензиату документацию о результатах изготовления, а также инструкции по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию до начала использования источника аварийного электроснабжения на ядерной установке. | FI-STUK-YVL-5276 | 2014-08-15 | YVL-E.10-8-807 | Requirement | 110
9 Rakennetarkastus | 9 Construction inspection | 9 Производственная инспекция | FI-STUK-YVL-5277 | 2014-08-15 | YVL-E.10-9 | Heading | 111
901. Luvanhaltijan on järjestettävä STUKille tai auktorisoidulle tarkastuslaitokselle rakennetarkastus, jolla saadaan näyttö siitä, että koneikon materiaalit, valmistus, rakenteet ja toiminta ovat suunnitelmien mukaiset. Jokaiselle koneikolle tehtävässä rakennetarkastuksessa katselmoidaan valmistuksen tulosaineisto, tehdään silmämääräisiä tarkastuksia ja valvotaan tehdastestejä. | 901. The licensee shall arrange for a construction inspection to be performed by STUK or an authorised inspection body; it shall be able to establish evidence that the materials, manufacturing, structures and operation of the machine unit are in compliance with the plans. In construction inspections performed on each machine unit, the manufacture result documentation is reviewed, visual inspections are performed, and factory tests are supervised. | 901. Лицензиат должен обеспечить условия для проведения производственной инспекции STUK или уполномоченным инспектирующим органом; данные органы должны иметь возможность доказать, что материалы, изготовление, конструкции и эксплуатация единицы оборудования соответствуют планам. В ходе производственной инспекции каждой единицы оборудования анализируется документация о результатах изготовления, проводится визуальный контроль и осуществляется надзор за производственными испытаниями. | FI-STUK-YVL-5278 | 2014-08-15 | YVL-E.10-9-901 | Requirement | 112
902. Rakennetarkastustilaisuudessa STUKin tai auktorisoidun tarkastuslaitoksen tarkastajalla on oltava käytössään hyväksytty rakennesuunnitelma, mahdolliset muutosasiakirjat sekä näihin liittyvät hyväksyntäpäätökset. Pyydettäessä on esitettävä myös sellaiset rakennesuunnitelman viiteasiakirjat, joita ei ole liitetty rakennesuunnitelmaan. | 902. During the construction inspection, an inspector from STUK or an authorised inspection body shall have access to an approved construction plan, any modification documents, and the approval decisions pertaining to them. The construction plan’s reference documents that have not been appended to the construction plan shall also be presented upon request. | 902. При производственной инспекции проверяющее лицо из STUK или уполномоченного инспектирующего органа должно иметь доступ к утвержденному плану производства, документам по модификациям и соответствующим решениям об утверждении. Справочная документация по плану производства, не приложенная к нему, также должна представляться по запросу. | FI-STUK-YVL-5279 | 2014-08-15 | YVL-E.10-9-902 | Requirement | 113
903. Rakennetarkastuksessa tarkastajalle on järjestettävä edellytykset tehdä tarkastus (luoksepääsy, valaistus, kalibroidut mittavälineet ja apulaitteet, tarvittava apuhenkilöstö). | 903. In the construction inspection, the inspectors shall be provided with the necessary prerequisites to perform the inspection (accessibility, lighting, calibrated measuring instruments and auxiliary devices as well as the necessary assisting personnel). | 903. При производственной инспекции для проверяющих лиц должны быть обеспечены подходящие предварительные условия для осуществления инспекции (доступ, освещение, откалиброванные измерительные приборы и вспомогательные приспособления, а также необходимый персонал для оказания содействия). | FI-STUK-YVL-527A | 2014-08-15 | YVL-E.10-9-903 | Requirement | 114
904. Rakennetarkastustilaisuudessa luvanhaltijan on esitettävä • tarvittavat viranomaishyväksynnät (testauslaitokset, valmistaja) • järjestelmällisesti koottu ja luvanhaltijan hyväksymä tulosaineisto, joka sisältää valmistuksen tallenteet (ainestodistukset, testaus-, tarkastus- ja valvontapöytäkirjat) tarkastussuunnitelman määrittelemässä laajuudessa • ohjeen YVL E.7 mukaisen sähkö- ja automaatiolaitteiden lopullisen soveltuvuusarvion käsittelytilanne ja järjestettävä tarkastussuunnitelman mukaisessa laajuudessa • rakenteen tarkastus (silmämääräinen tarkastus, mittatarkastukset, osien tunnistemerkintöjen todentaminen) • paine-, tiiveys- ja toimintatestien valvonta. | 904. At the construction inspection, the licensee shall present the following: • the necessary official approvals (testing organizations, manufacturer) • systematically assembled result documentation that has been approved by the licensee and that includes the manufacture records (material certificates, testing, inspection and control protocols) to the extent defined in the inspection plan • the processing status of the final suitability analysis of the electrical and I&C equipment pursuant to Guide YVL E.7 and, within the scope required under the inspection plan, arrange: • a construction inspection (visual inspection, dimension inspections, verification of material identification markings) • supervision of pressure tests, leak tightness tests, and functional tests. | 904. При производственной инспекции лицензиат должен представить: • необходимые утверждения официальных органов (испытательных организаций, изготовителя); • систематически сгруппированную документацию о результатах, утвержденную лицензиатом и включающую записи об изготовлении (сертификаты на материал, протоколы испытаний, инспекций и контроля), в объеме, определенном в плане инспекций; • состояние рассмотрения окончательного анализа пригодности электрооборудования и СКУ согласно Руководству YVL E.7; а также лицензиат должен в необходимом объеме согласно плану инспекций организовать: • производственную инспекцию (визуальный контроль, контроль размеров и верификацию идентификационной маркировки материалов); • надзор за испытаниями давлением, испытаниями герметичности и функциональными испытаниями. | FI-STUK-YVL-527B | 2014-08-15 | YVL-E.10-9-904 | Requirement | 115
905. Tehdastestit on tehtävä hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. Rakennetarkastukseen kuuluvat tehdastestit saa tehdä tulosaineiston ja rakenteen tarkastuksen jälkeen, kun STUKin tai auktorisoidun tarkastuslaitoksen tarkastaja on todennut testivalmiuden. | 905. The factory tests shall be performed by following approved procedures. The factory tests part of the construction inspection shall be conducted after the result documentation has been reviewed and the structure inspected when an inspector from STUK or an authorised inspection body has verified testing readiness. | 905. Производственные испытания должны проводиться в соответствии с утвержденными процедурами. Производственные испытания в рамках производственной инспекции должны проводиться после рассмотрения документации о результатах и проведения инспекции конструкции, когда проверяющее лицо из STUK или уполномоченного инспектирующего органа верифицирует готовность к проведению испытаний. | FI-STUK-YVL-527C | 2014-08-15 | YVL-E.10-9-905 | Requirement | 116
906. Koneikon purku tehdastestien jälkeen osien kunnon tarkastamista varten on tehtävä rakennesuunnitelman käsittelyn yhteydessä hyväksytyssä laajuudessa. | 906. After the factory tests, the machine unit shall be disassembled in order to inspect the condition of the parts within the scope that has been approved during the processing of the construction plan. | 906. После производственных испытаний единицу оборудования следует разобрать для проверки состояния деталей в объеме, утвержденном во время рассмотрения плана производства. | FI-STUK-YVL-527D | 2014-08-15 | YVL-E.10-9-906 | Requirement | 117
907. Jos koneikkoa tai sen käyttökuntoisuuden kannalta merkityksellisiä osia korjataan tai muutetaan tai muita kuin kertakäyttöisiä kulutusosia vaihdetaan tehdastestien jälkeen, koneikon vaatimuksenmukaisuus on varmistettava uusimalla tehdastestit. | 907. If the machine unit or parts thereof that have a significant impact on the machine unit’s operability are repaired or modified, or if any parts other than disposable wearing parts are replaced after the factory tests, the conformity to requirements of the machine unit shall be verified by repeating the factory tests. | 907. Если единица оборудования или ее детали, оказывающие значительное влияние на ее пригодность к эксплуатации, заменяются или модифицируются, либо если любые детали, кроме одноразовых изнашиваемых деталей, заменяются после производственных испытаний, соответствие единицы оборудования требованиям должно пройти верификацию в ходе повторных производственных испытаний. | FI-STUK-YVL-527E | 2014-08-15 | YVL-E.10-9-907 | Requirement | 118
908. Sähkö- ja automaatiolaitteiden lopullisen soveltuvuusarvion on oltava käsitelty ohjeen YVL E.7 määrittelemällä tavalla ennen koneikon rakennetarkastuksen päättämistä. | 908. The final suitability analysis of the electrical and I&C equipment shall have been processed as laid down in Guide YVL E.7 before the construction inspection of the machine unit is concluded. | 908. Окончательный анализ пригодности электрооборудования и СКУ должен быть рассмотрен до завершения производственной инспекции единицы оборудования, как указано в Руководстве YVL Е.7. | FI-STUK-YVL-527F | 2014-08-15 | YVL-E.10-9-908 | Requirement | 119
909. Rakennetarkastuksen on oltava hyväksytysti tehty ennen koneikon siirtämistä asennuspaikalle ellei rakennesuunnitelman käsittelyn yhteydessä ole muuta sovittu. | 909. The construction inspection shall have been acceptably performed before the machine unit is moved to the site of installation, unless otherwise agreed during the processing of the construction plan. | 909. Производственная инспекция должна быть успешно завершена до перемещения единицы оборудования на место установки, если иное не согласовано во время рассмотрения плана производства. | FI-STUK-YVL-5280 | 2014-08-15 | YVL-E.10-9-909 | Requirement | 120
910. Varavoimalähteiden muiden rakenteiden ja laitteiden kuin koneikon rakennetarkastuksiin liittyvät vaatimukset esitetään niitä koskevissa E-sarjan YVL-ohjeissa. | 910. The requirements for the construction inspections of the emergency power supplies’ structures and equipment other than the machine unit are presented in the appropriate E series YVL Guides. | 910. Требования к проведению производственной инспекции конструкций и компонентов источников аварийного электроснабжения, отличных от единицы оборудования, представлены в соответствующих руководствах YVL серии E. | FI-STUK-YVL-5281 | 2014-08-15 | YVL-E.10-9-910 | Requirement | 121
10 Asennus | 10 Installation | 10 Монтаж | FI-STUK-YVL-5282 | 2014-08-15 | YVL-E.10-10 | Heading | 122
1001. Luvanhaltijan on tehtävä koneikolle vastaanottotarkastus ennen varastointia ja asennusta. | 1001. The licensee shall perform a reception inspection on the machine unit prior to its storage and installation. | 1001. Лицензиат должен провести приемочную инспекцию единицы оборудования до ее отправки на хранение и монтажа. | FI-STUK-YVL-5283 | 2014-08-15 | YVL-E.10-10-1001 | Requirement | 123
1002. Luvanhaltijalla on oltava koneikon asennusta varten rakennesuunnitelma. Asennuksen rakennesuunnitelmassa on esitettävä • asennuksessa tarvittavat ohjeet, piirustukset ja osaluettelot • tarkastussuunnitelma • tarkastusohjeet. Tarkastussuunnitelman on sisällettävä sellaiset tarkastukset, joilla asennuksen vaatimuksenmukaisuus voidaan luotettavasti todeta. Tarkastusten on oltava ohjeistettuja ja ohjeiden viitetiedot on esitettävä tarkastussuunnitelmassa. Asennuksen rakennesuunnitelma voidaan toimittaa joko erillisenä asiakirjana tai se voi sisältyä muihin aineistoihin kuten koneikon valmistuksen rakennesuunnitelmaan. | 1002. The licensee shall present a construction plan for the machine unit’s installation. The installation construction plan shall present the following: • the procedures, drawings, and parts lists required for the installation • an inspection plan • the inspection procedures. The inspection plan shall cover the inspections used to reliably establish the conformity to requirements of the installation. Procedures shall exist for the inspections, and the procedure reference data shall be presented in the inspection plan. The installation construction plan shall be submitted as a separate document or part of other documentation, such as the machine unit’s manufacturing construction plan. | 1002. У лицензиата должен быть в наличии план производства монтажных работ с единицей оборудования. План производства монтажных работ должен содержать: • процедуры, чертежи и перечни деталей, необходимых для монтажа; • план инспекций; • регламенты проведения инспекций. План инспекций должен включать инспекции, используемые для надежного установления соответствия требованиям к монтажу. Инспекции должны проходить согласно существующим регламентам, и в плане инспекций должны содержаться ссылки на данные регламенты. План производства монтажных работ должен подаваться как отдельный документ или в составе другой документации, например плана производства для изготовления единицы оборудования. | FI-STUK-YVL-5284 | 2014-08-15 | YVL-E.10-10-1002 | Requirement | 124
1003. Luvanhaltijan on haettava asennuksen rakennesuunnitelmalle hyväksyntä ennen koneikon asentamista. | 1003. The licensee shall seek approval for the installation construction plan before the machine unit is installed. | 1003. Лицензиат должен получить утверждение плана производства монтажных работ до начала изготовления единицы оборудования. | FI-STUK-YVL-5285 | 2014-08-15 | YVL-E.10-10-1003 | Requirement | 125
1004. Luvanhaltijan on järjestettävä STUKille tai auktorisoidulle tarkastuslaitokselle asennuksen rakennetarkastus, jolla saadaan näyttö siitä, että koneikon asennustyö ja asennustyön laadunvalvonta on tehty asennuksen rakennesuunnitelman mukaisesti. | 1004. The licensee shall arrange for an installation construction inspection to be performed by STUK or an authorised inspection body; it shall be possible to establish evidence that the installation of the machine unit and the quality control of the installation are in compliance with the installation construction plan. | 1004. Лицензиат должен обеспечить условия для проведения производственной инспекции монтажа STUK или уполномоченным инспектирующим органом; данные органы должны иметь возможность доказать, что монтаж единицы оборудования и контроль качества монтажа соответствуют плану производства монтажных работ. | FI-STUK-YVL-5286 | 2014-08-15 | YVL-E.10-10-1004 | Requirement | 126
1005. Luvanhaltijan on esitettävä hyväksytty asennuksen rakennesuunnitelma asennuksen rakennetarkastustilaisuudessa. Pyydettäessä on esitettävä myös sellaiset rakennesuunnitelman viiteasiakirjat, joita ei ole liitetty rakennesuunnitelmaan. | 1005. The licensee shall present an approved installation construction plan during the installation construction inspection. The construction plan’s reference documents that have not been appended to the construction plan shall also be presented upon request. | 1005. При проведении производственной инспекции монтажа лицензиат должен представить утвержденный план производства монтажных работ. Справочная документация по плану производства, не приложенная к нему, также должна представляться по запросу. | FI-STUK-YVL-5287 | 2014-08-15 | YVL-E.10-10-1005 | Requirement | 127
1006. Asennuksen rakennetarkastuksen on oltava hyväksytysti tehty ennen koneikon käyttöönottotarkastusta. | 1006. The installation construction inspection shall have been acceptably performed before the commissioning inspection of the machine unit. | 1006. Производственная инспекция монтажа должна завершиться с приемлемыми результатами до начала приемочной инспекции единицы оборудования. | FI-STUK-YVL-5288 | 2014-08-15 | YVL-E.10-10-1006 | Requirement | 128
1007. Varavoimalähteiden muiden rakenteiden ja laitteiden kuin koneikon asennusvaiheeseen liittyvät vaatimukset esitetään niitä koskevissa E-sarjan YVL-ohjeissa. | 1007. The installation-stage requirements for the emergency power supplies’ structures and equipment other than the machine unit are presented in the appropriate E series YVL Guides. | 1007. Требования к этапу монтажа конструкций и компонентов источников аварийного электроснабжения, отличных от единицы оборудования, представлены в соответствующих руководствах YVL серии E. | FI-STUK-YVL-5289 | 2014-08-15 | YVL-E.10-10-1007 | Requirement | 129
11 Käyttöönotto | 11 Commissioning | 11 Ввод в эксплуатацию | FI-STUK-YVL-528A | 2014-08-15 | YVL-E.10-11 | Heading | 130
1101. Luvanhaltijan on järjestettävä STUKille tai auktorisoidulle tarkastuslaitokselle käyttöönottotarkastus, jolla saadaan kahdessa vaiheessa näyttö koneikon koekäyttö- ja käyttövalmiudesta. | 1101. The licensee shall arrange for a commissioning inspection to be performed by STUK or an authorised inspection body used to establish, in two stages, the readiness of the machine unit for test run and operation. | 1101. Лицензиат должен обеспечить условия для проведения приемочной инспекции STUK или уполномоченным инспектирующим органом в два этапа для подтверждения готовности единицы оборудования к обкатке и эксплуатации. | FI-STUK-YVL-528B | 2014-08-15 | YVL-E.10-11-1101 | Requirement | 131
1102. Käyttöönottotarkastuksen ensimmäisellä vaiheella todennetaan, että • koneikon rakennesuunnitelmat, rakennetarkastukset ja asennuksen rakennetarkastukset on hyväksytty eikä tarkastushistoriassa ole sellaisia selvittämättömiä asioita, jotka estävät koekäytön • koneikon kokoonpano ja prosessiliitännät noudattavat hyväksyttyä järjestelmäsuunnittelua • sijoitus on silmämääräisen tarkastuksen perusteella asianmukainen turvallisen käytön, tarkastettavuuden ja kunnossapidettävyyden kannalta • luvanhaltija vahvistanut sähkö- ja automaatioteknisten laitteiden asennuksen vaatimuksenmukaisuuden tarkastusraportilla • koneikon koekäyttösuunnitelma on hyväksytty • käyttö- ja kunnossapito-ohjeet ovat käytettävissä. Luvanhaltijan on järjestettävä tarkastuksen edellyttämät asiakirjat ja tallenteet tarkastajan saataville. | 1102. The first stage of the commissioning inspection shall verify the following: • The machine unit’s construction plans and construction inspections and the installation construction inspections have been approved, and the inspection history does not contain open issues that prevent commissioning testing. • The machine unit’s assembly and process connections follow the approved system design. • Based on a visual inspection, placement is appropriate in terms of safe operation, inspectability and maintainability. • The licensee has confirmed the conformity to requirements of the installation of the electrical and I&C equipment by providing an inspection report. • The machine unit’s test run plan has been approved. • The operation and maintenance procedures are available. The licensee shall make the documents and records required for the inspection available to the inspector. | 1102. На первом этапе приемочной инспекции необходимо проверить следующее: • Планы производства, производственные инспекции и производственные инспекции монтажа единицы оборудования утверждены, и в архиве проверок не содержится открытых вопросов, препятствующих приемочным испытаниям. • Сборочные и технологические соединения единицы оборудования соответствуют утвержденному проекту системы. • По результатам визуального контроля расположение единицы оборудования признано пригодным с точки зрения эксплуатации, возможности инспектирования и ремонтопригодности. • Лицензиат подтвердил соответствие требованиям к монтажу электрооборудования и СКУ в отчете о проведении инспекции. • План пробной эксплуатации единицы оборудования утвержден. • Доступны регламенты эксплуатации и технического обслуживания. Лицензиат представляет инспектору документы и записи, необходимые для инспекции. | FI-STUK-YVL-528C | 2014-08-15 | YVL-E.10-11-1102 | Requirement | 132
1103. Toisessa vaiheessa koneikon käyttökuntoisuus on osoitettava koekäytöllä ja koekäyttöä varten on oltava koekäyttösuunnitelma, joka sisältää • koejärjestelyt ja mittaukset • koekäytön kuvaus ja vaiheet • tulosten hyväksymiskriteerit. Koekäyttösuunnitelma voi olla erillinen asiakirja tai se voi sisältyä prosessijärjestelmän (varavoimalähde) käyttöönottosuunnitelmaan. | 1103. During the second stage, the operability of the machine unit shall be demonstrated by means of test run; a test run plan shall be in place that includes the following: • the test arrangements and measurements • the description and stages of test run • the result acceptance criteria. The test run plan may be a separate document, or it may be included in the commissioning plan of the process system (emergency power supply). | 1103. На втором этапе пригодность к эксплуатации единицы оборудования демонстрируется при помощи обкатки; необходимо наличие плана пробной эксплуатации, включающего следующее: • испытательные комплекты и замеры; • описание и этапы обкатки; • результирующие критерии приемки. План пробной эксплуатации может быть отдельным документом или входить в состав плана ввода в эксплуатацию технологической системы (аварийное электроснабжение). | FI-STUK-YVL-528D | 2014-08-15 | YVL-E.10-11-1103 | Requirement | 133
1104. Koekäytön on perustuttava standardin KTA 3702 [4] vaatimuksiin laitospaikalla tehtävästä koneikon koekäytöstä. | 1104. Commissioning testing must be based on the requirements of standard KTA 3702 [4] concerning commissioning testing of a machine unit at the site location. | 1104. Приемочные испытания должны основываться на требованиях стандарта KTA 3702 [4] в части приемочных испытаний единицы оборудования по месту на площадке. | FI-STUK-YVL-528E | 2014-08-15 | YVL-E.10-11-1104 | Requirement | 134
1105. Käyttöönottotarkastuksen toisella vaiheella todennetaan tallenteista ja koekäyttöä valvomalla, että • luvanhaltija vahvistanut sähkö- ja automaatioteknisten laitteiden käyttöönoton vaatimuksenmukaisuuden tarkastusraportilla • käytön esteenä olevia poikkeamia ei havaita • koekäyttö on tehty koekäyttösuunnitelman mukaisessa laajuudessa ja tulokset ovat hyväksyttäviä. | 1105. The second stage of the commissioning inspection shall verify the following by means of records and supervision of commissioning testing: • The licensee has confirmed the conformity to requirements of the commissioning of the electrical and I&C equipment by providing an inspection report. • No non-conformities that prevent operation are discovered during the supervision. • Commissioning testing has been completed within the scope indicated in the commissioning testing plan, and its results are acceptable. | 1105. На втором этапе приемочной инспекции с помощью записей и надзора за приемочными испытаниями проверяется, что: • Лицензиат подтвердил соответствие требованиям к вводу в эксплуатацию электрооборудования и СКУ в отчете о проведении инспекции. • В ходе надзора не выявлено несоответствий, препятствующих эксплуатации. • Приемочные испытания завершены в объеме, предусмотренном планом приемочных испытаний, и результаты испытаний являются приемлемыми. | FI-STUK-YVL-528F | 2014-08-15 | YVL-E.10-11-1105 | Requirement | 135
1106. Käyttöönottotarkastuksen ensimmäisen vaiheen on oltava hyväksytysti tehty ennen koekäytön aloittamista. | 1106. The first stage of the commissioning inspection shall have been acceptably performed before commissioning testing is started. | 1106. Перед началом приемочных испытаний необходимо завершить первый этап приемочной инспекции с приемлемыми результатами. | FI-STUK-YVL-5290 | 2014-08-15 | YVL-E.10-11-1106 | Requirement | 136
1107. Käyttöönottotarkastuksen molempien vaiheiden on oltava hyväksytysti tehty ennen koneikon käyttölupaa. Käyttölupa voidaan myöntää myös määräaikaisena silloin, kun kaikkia suunnitelman mukaisia koekäyttövaiheita ei ole mahdollista suorittaa yhtäjaksoisesti ja koneikkoa voidaan turvallisesti käyttää seuraavaan koekäyttövaiheeseen asti. | 1107. Both stages of the commissioning inspection shall have been acceptably performed before an operating licence for the machine unit can be granted. The operating licence may also be granted for a fixed period of time when not all planned commissioning testing phases can be performed consecutively and the machine unit can be safely operated until the next commissioning testing stage. | 1107. Для получения лицензии на эксплуатацию единицы оборудования необходимо завершить оба этапа приемочной инспекции с приемлемыми результатами. Лицензия на эксплуатацию также может быть выдана на ограниченный срок, если некоторые запланированные этапы приемочных испытаний не могут быть выполнены последовательно и если безопасная эксплуатация единицы оборудования возможна до начала следующего этапа приемочных испытаний. | FI-STUK-YVL-5291 | 2014-08-15 | YVL-E.10-11-1107 | Requirement | 137
1108. Varavoimalähteiden muiden rakenteiden ja laitteiden kuin koneikon käyttöönottovaiheeseen liittyvät vaatimukset esitetään niitä koskevissa E-sarjan YVL-ohjeissa. | 1108. The commissioning-stage requirements for the emergency power supplies’ structures and equipment other than the machine unit are presented in the appropriate E series YVL Guides. | 1108. Требования к этапу ввода в эксплуатацию конструкций и оборудования источников аварийного электроснабжения, отличных от единицы оборудования, представлены в соответствующих руководствах YVL серии E. | FI-STUK-YVL-5292 | 2014-08-15 | YVL-E.10-11-1108 | Requirement | 138
12 Käyttö, kunnonvalvonta ja kunnossapito | 12 Operation, condition monitoring, and maintenance | 12 Эксплуатация, контроль за состоянием и техническое обслуживание | FI-STUK-YVL-5293 | 2014-08-15 | YVL-E.10-12 | Heading | 139
1201. Varavoimalähteen kuormitus-, prosessi- ja ympäristöolosuhteita on valvottava, ja ne on pidettävä suunnitteluperusteisten käyttötilanteiden rajoissa. | 1201. The emergency power supply’s load conditions, process conditions, and environmental conditions shall be monitored, and they shall be maintained within design basis operational conditions. | 1201. Условия нагрузки, технологические условия и условия окружающей среды системы аварийного электроснабжения должны контролироваться и поддерживаться в пределах проектных режимов эксплуатации. | FI-STUK-YVL-5294 | 2014-08-15 | YVL-E.10-12-1201 | Requirement | 140
1202. Varavoimalähteen on luotettavasti säilytettävä käyttökuntoisuutensa huoltovälin yli kaikissa suunnitteluperusteisissa käyttötilanteissa. Kunnostustarve on kyettävä luotettavasti havaitsemaan ennen vikaantumista ja vika reaaliaikaisesti. | 1202. The emergency power supply shall remain reliably operable in all design basis operational conditions during the service interval. Any need for maintenance shall be reliably detectable before a defect occurs, and defects shall be on-line monitored. | 1202. Система аварийного электроснабжения должна оставаться стабильно работоспособной во всех проектных режимах эксплуатации в течение интервала между циклами технического обслуживания. Должна быть возможность достоверного обнаружения любой потребности в техническом обслуживании до возникновения дефекта; должен быть обеспечен непрерывный контроль за дефектами. | FI-STUK-YVL-5295 | 2014-08-15 | YVL-E.10-12-1202 | Requirement | 141
1203. Varavoimalähteen polttoaineessa ei saa tapahtua eikä polttoaine saa aiheuttaa sellaisia kemiallisia, biologisia tai muita mekanismeja, jotka heikentävät koneikon tai muiden varavoimalähteen rakenteiden ja laitteiden toimintakykyä. | 1203. The fuel of the emergency power supply must not react in such a way or contribute to such chemical, biolological and other mechanisms that may impair the operability of the machine unit or other suructures and components. | 1203. Топливо для системы аварийного электроснабжения не должно вступать в такие реакции или участвовать в таких химических, биологических и прочих механизмах, которые могут нарушить пригодность к эксплуатации единицы оборудования или иных конструкций и компонентов. | FI-STUK-YVL-5296 | 2014-08-15 | YVL-E.10-12-1203 | Requirement | 142
1204. Koneikon valmistajan on määriteltävä vaatimukset koneikolle soveltuvien poltto- ja voiteluaineiden koostumukselle ja muille ominaisuuksille. Vaatimuksista poikkeavan poltto- tai voiteluaineen soveltuvuudelle luvanhaltijan on erikseen haettava vahvistus koneikon valmistajalta. | 1204. The manufacturer of the machine unit shall define the requirements for the chemical analysis and other characteristics of the fuels and lubricants that are suitable for the machine unit. The licensee shall separately seek approval from the manufacturer of the machine unit for the applicability of a fuel or lubricant that deviates from these requirements. | 1204. Изготовитель единицы оборудования должен определить требования к химическому анализу и прочие характеристики различных видов топлива и смазочных материалов, подходящие для данной единицы оборудования. Для топлива или смазочного материала, отклоняющегося от данных требований, лицензиат должен получить отдельное утверждение его применимости от изготовителя единицы оборудования. | FI-STUK-YVL-5297 | 2014-08-15 | YVL-E.10-12-1204 | Requirement | 143
1205. Laitospaikan varastointiolosuhteiden ja -ajan vaikutus polttoaineen ominaisuuksiin on tunnettava. Jos varastointiolosuhteet tai -aika voi muuttaa polttoainetta, polttoaineesta on määrävälein otettava näytteitä ja testattava sen ominaisuudet. Testit (laajuus, jaksotus) on toteutettava niin, että polttoaineen ominaisuuksien säilymisestä hyväksyttävissä rajoissa voidaan varmistua seuraavaan näytteenottoon asti. | 1205. The impact of the storage conditions at the site location and the storage time on the properties of the fuel must be known. If properties of the fuel can be altered by the storage conditions or storage time, samples shall be collected from the fuel and the properties of the fuel tested at regular intervals. The tests (scope, intervals) shall be implemented in a manner that makes possible the retention of the fuel's properties within acceptable limits until next sampling takes place. | 1205. Должно быть известно влияние условий и времени хранения на площадке на свойства топлива. Если свойства топлива могут быть изменены по причине условий хранения или срока хранения, должны быть отобраны пробы топлива и должны с регулярными интервалами проводиться испытания свойств топлива. Испытания (объем, интервалы) должны быть реализованы таким образом, чтобы было возможно сохранить свойства топлива в приемлемых пределах до момента следующего пробоотбора. | FI-STUK-YVL-5298 | 2014-08-15 | YVL-E.10-12-1205 | Requirement | 144
1206. Varavoimalähteen käyttö, kunnonvalvonta ja kunnossapito on ohjeistettava. Ohjeistuksen (käyttöohjeet, huolto-, tarkastus-, koestus-, näytteenotto-ohjelmat ja ohjeet) on perustuttava valmistajan suosituksiin tai luvanhaltijan omiin tai muilta ydinlaitoksilta saatuihin käyttökokemuksiin, ja sitä on säännöllisesti arvioitava ja havaitut muutostarpeet selvitettävä. | 1206. Procedures shall be provided for the operation, condition monitoring and maintenance of the emergency power supply. The procedures (operating instructions as well as programmes and procedures for service, inspection, testing and sampling) shall be based on manufacturer recommendations, the licensee’s own operating experience or operating experience from other nuclear facilities, and they shall be regularly evaluated. Any needs for change that are observed shall be analyzed. | 1206. Должны быть представлены процедуры эксплуатации, контроля за состоянием и технического обслуживания системы аварийного электроснабжения. Эти процедуры (инструкции по эксплуатации, а также программы и процедуры обслуживания, инспекций, испытаний и пробоотбора) должны быть основаны на рекомендациях изготовителя, собственном опыте эксплуатации лицензиата или опыте эксплуатации других ядерных установок; должна регулярно проводиться оценка этих процедур. Любые наблюдаемые потребности в изменениях должны анализироваться. | FI-STUK-YVL-5299 | 2014-08-15 | YVL-E.10-12-1206 | Requirement | 145
1207. Varavoimalähteen kunnonvalvonta- ja kunnossapito-ohjeistuksessa on määriteltävä • määräaikaishuolloissa tehtävät työt • kunnonvalvonnan menetelmät • huoltotöiden, tarkastusten ja koestusten jaksotus • tarkastusten ja koestusten hyväksymisrajat • varaosa- ja tarveainetarpeet. | 1207. The procedures for the condition monitoring and maintenance of the emergency power supply shall define the following: • work performed during periodic service • condition monitoring methods • the sequence of maintenance work, inspections and tests • the acceptance limits for inspections and tests • need for spare parts and materials. | 1207. В процедурах контроля за состоянием и технического обслуживания системы аварийного электроснабжения должно быть определено следующее: • работы, выполняемые во время периодического обслуживания; • методы контроля за состоянием; • последовательность работ по техническому обслуживанию, инспекций и испытаний; • допустимые пределы для инспекций и испытаний; • потребность в запасных частях и материалах. | FI-STUK-YVL-529A | 2014-08-15 | YVL-E.10-12-1207 | Requirement | 146
1208. Jos varavoimalähteen painelaitteiden kunnossapitotöissä käytetään erikoisprosesseja, toimijalla on oltava toimipaikkakohtainen STUKin hyväksyntä ohjeen YVL E.3 mukaisesti. | 1208. If special processes are used in the maintenance of pressure equipment of emergency power supplies, the operator shall have location-specific approval from STUK under Guide YVL E.3. | 1208. Если при техническом обслуживании корпусного оборудования источников аварийного электроснабжения используются особые процессы, оператор должен иметь утверждение таких работ для конкретного места их проведения от STUK согласно Руководству YVL E.3. | FI-STUK-YVL-529B | 2014-08-15 | YVL-E.10-12-1208 | Requirement | 147
1209. Jos kunnossapitotyö ei kuulu huolto-ohjelmaan tai se ei ole varavoimalähteen rakenteen tai laitteen tai sen osan vaihto hyväksyttyyn varaosaan, kunnossapitotehtävä katsotaan korjaustyöksi, josta luvanhaltijan on laadittava korjaussuunnitelma. Korjaussuunnitelman on kattavasti sisällettävä työn suorittamiseen ja tarkastamiseen tarvittavat tiedot, joita tarvitaan korjaustyön hyväksyttävyyden arvioinnissa ja joita tyypillisesti ovat valmistus- ja tarkastusohjeet, havainnollistavat piirustukset sekä valmistusvaiheet, asennuksen ja käyttöönoton kattava tarkastussuunnitelma. | 1209. If maintenance work is not part of the service programme or it does not merely consist of replacing a structure, component or part of the emergency power supply with an approved spare part, the maintenance work shall be considered to be a repair, and the licensee will be required to draw up a repair plan. The repair plan shall comprehensively include the information that is needed to perform and inspect the work and that is required to evaluate the acceptability of the repair work; typically, such information includes the manufacturing and inspection procedures, illustrative drawings, and an inspection plan covering the manufacturing stages, installation and commissioning. | 1209. Если работы по техническому обслуживанию не являются частью программы обслуживания или не заключаются только в замене конструкции, компонента или детали системы аварийного электроснабжения утвержденными запасными частями, работы по техническому обслуживанию должны считаться ремонтными работами, и лицензиату необходимо составить план ремонтных работ. План ремонтных работ должен включать всестороннюю информацию, необходимую для выполнения работ и проведения их инспекций, которая требуется для оценки приемлемости ремонтных работ; как правило, такая информация включает процедуры изготовления и инспекций, иллюстративные чертежи и план инспекций, охватывающий стадии изготовления, монтаж и ввод в эксплуатацию. | FI-STUK-YVL-529C | 2014-08-15 | YVL-E.10-12-1209 | Requirement | 148
1210. Luvanhaltijan on haettava varavoimalähteen rakenteen tai laitteen korjaussuunnitelmalle hyväksyntä ennen korjaustyön aloittamista. | 1210. The licensee shall seek approval for the repair plan of a structure or component of the emergency power supply before the repair work is started. | 1210. Лицензиат должен получить утверждение плана ремонтных работ конструкции или компонента системы аварийного электроснабжения до начала ремонтных работ. | FI-STUK-YVL-529D | 2014-08-15 | YVL-E.10-12-1210 | Requirement | 149
1211. Luvanhaltijan on järjestettävä korjaustyön rakennetarkastus. Korjaustyön rakennetarkastuksen on oltava hyväksytysti tehty ennen varavoimalähteen rakenteen tai laitteen käyttöä (asettamista valmiustilaan). | 1211. The licensee shall arrange for a construction inspection of the repair work. The construction inspection of the repair work shall have been acceptably performed before the operation (setting into standby) of the structure or component of the emergency power supply. | 1211. Лицензиат должен организовать производственную инспекцию ремонтных работ. Производственная инспекция ремонтных работ должна быть проведена с приемлемыми результатами до начала эксплуатации (переключения на резервный режим) конструкции или компонента системы аварийного электроснабжения. | FI-STUK-YVL-529E | 2014-08-15 | YVL-E.10-12-1211 | Requirement | 150
13 Muutostyöt | 13 Modifications | 13 Модификации | FI-STUK-YVL-529F | 2014-08-15 | YVL-E.10-13 | Heading | 151
1301. Varavoimalähteen muutostyö ei saa heikentää ydinlaitoksen turvallisuutta eikä varavoimalähteen kunnonvalvonnan tai kunnossapidon edellytyksiä. | 1301. No modification of the emergency power supply shall negatively affect the safety of the nuclear facility or the prerequisites for the condition monitoring or maintenance of the emergency power supply. | 1301. Модификации системы аварийного электроснабжения не должны отрицательно влиять на безопасность ядерной установки или предварительные условия для контроля за состоянием или технического обслуживания системы аварийного электроснабжения. | FI-STUK-YVL-52A0 | 2014-08-15 | YVL-E.10-13-1301 | Requirement | 152
1302. Luvanhaltijan on laadittava muutostyöstä ohjeen YVL B.1 vaatimusten mukaiset suunnitelmat, joissa muutostyön suunnitteluperusteet määritellään. | 1302. The licensee shall draw up plans for the modification as laid down in the requirements of Guide YVL B.1; they shall describe the design bases of the modification. | 1302. Лицензиат должен составить планы модификаций согласно требованиям Руководства YVL B.1; в них должны быть описаны основы проектирования данной модификации. | FI-STUK-YVL-52A1 | 2014-08-15 | YVL-E.10-13-1302 | Requirement | 153
1303. Luvanhaltijan on laadittava varavoimalähteen rakenteen ja laitteen muutostöistä rakennesuunnitelma sekä sähkö- ja automaatiolaitteista alustava soveltuvuusarvio. Muutostyön rakennesuunnitelmassa on esitettävä suunnittelutiedot ja -perusteet, mitoituslaskelmat, valmistusohjeet, tarkastussuunnitelma ja tarkastusohjeet. Tarkastussuunnitelman ja tarkastuksiin liittyvän ohjeistuksen on katettava muutostyön vaiheet valmistuksesta käyttöönottoon. | 1303. The licensee shall draw up a construction plan for the modifications of the structure and component of the emergency power supply, and a preliminary suitability analysis for electrical and I&C equipment. The modification construction plan shall present the design information and design bases, dimensioning calculations, manufacturing procedures, inspection plan and inspection procedures. The inspection plan and the procedures pertaining to the inspections shall cover all stages of the modification, from manufacturing to commissioning. | 1303. Лицензиат должен составить план производства для модификаций конструкции и компонента системы аварийного электроснабжения, а также предварительный анализ пригодности электрооборудования и СКУ. В плане производства для измененной продукции должны быть указаны проектные данные и основы проектирования, выбор основных размеров, технологические процессы, план инспекций и процедуры проведения инспекций. План инспекций и процедуры, связанные с инспекциями, должны охватывать все этапы модификации от изготовления до ввода в эксплуатацию. | FI-STUK-YVL-52A2 | 2014-08-15 | YVL-E.10-13-1303 | Requirement | 154
1304. Varavoimalähteen muutostyöstä aiheutuvat päivitystarpeet piirustuksissa, ohjeissa ja muissa asiakirjoissa on selvitettävä ja päivitykset tehtävä viipymättä muutostyön yhteydessä. On varmistettava, että käyttö- ja kunnossapito-organisaatio tuntee muutostyön mahdolliset vaikutukset varavoimalähteen käytölle, kunnonvalvonnalle ja kunnossapidolle. | 1304. The need for any updates to drawings, procedures, and other documents that are required due to the modification of the emergency power supply shall be established, and the updates shall be made without delay when completing the modification work. It shall be ensured that the operation and maintenance organization is aware of any impact of the modification on the operation, condition monitoring and maintenance of the emergency power supply. | 1304. Должна быть установлена потребность в обновлениях чертежей, процедур и прочих документов, требующихся в связи с модификацией системы аварийного электроснабжения; по завершении работ по модификации обновления должны вноситься в данные документы безотлагательно. Должна быть обеспечена осведомленность организации по эксплуатации и техническому обслуживанию о любом влиянии модификации на эксплуатацию, контроль за состоянием и техническое обслуживание системы аварийного электроснабжения. | FI-STUK-YVL-52A3 | 2014-08-15 | YVL-E.10-13-1304 | Requirement | 155
1305. Jos varavoimalähteen painetta kantavien rakenteiden ja laitteiden muutostyössä käytetään erikoisprosesseja, toimijalla on oltava toimipaikkakohtainen STUKin hyväksyntä ohjeen YVL E.3 mukaisesti. | 1305. If special processes are employed in the modification work of the pressure-retaining structures and components of an emergency power supply, the operator shall have location-specific approval from STUK under Guide YVL E.3. | 1305. Если во время работы по модификации конструкций и компонентов системы аварийного электроснабжения, работающих под давлением, используются особые процессы, оператор должен иметь утверждение таких работ для конкретного места их проведения от STUK согласно Руководству YVL E.3. | FI-STUK-YVL-52A4 | 2014-08-15 | YVL-E.10-13-1305 | Requirement | 156
1306. Luvanhaltijan on haettava varavoimalähteen rakenteen ja laitteen muutostyön rakennesuunnitelmalle hyväksyntä ennen muutostyön aloittamista. Rakennesuunnitelman käsittelyn edellytyksenä ovat periaatesuunnitelman yhteydessä hyväksytyt suunnitteluperusteet. | 1306. The licensee shall seek approval for the modification construction plan of a structure or component of the emergency power supply before the modification is started. Design bases approved in connection with the plan for principles are a prerequisite for the processing of the construction plan. | 1306. Лицензиат должен получить утверждение плана производства для измененной конструкции или компонента системы аварийного электроснабжения до начала модификации. Основы проектирования, утвержденные в связи с принципиальным планом, являются предварительным условием для обработки плана производства. | FI-STUK-YVL-52A5 | 2014-08-15 | YVL-E.10-13-1306 | Requirement | 157
1307. Luvanhaltijan on järjestettävä muutostyön rakennetarkastus. Muutostyön rakennetarkastuksen on oltava hyväksytysti tehty ennen varavoimalähteen rakenteen ja laitteen käyttöä (asettamista valmiustilaan). | 1307. The licensee shall arrange for a construction inspection of the modification. The construction inspection of the modification shall have been acceptably performed before the operation (setting into standby) of the structure or component of the emergency power supply. | 1307. Лицензиат должен организовать производственную инспекцию модификации. Производственная инспекция модификации должна быть проведена с приемлемыми результатами до начала эксплуатации (переключения на резервный режим) конструкции или компонента системы аварийного электроснабжения. | FI-STUK-YVL-52A6 | 2014-08-15 | YVL-E.10-13-1307 | Requirement | 158
14 Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt | 14 Regulatory oversight by the Radiation and Nuclear Safety Authority | 14 Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности | FI-STUK-YVL-52A7 | 2014-08-15 | YVL-E.10-14 | Heading | 159
14.1 Yleistä | 14.1 General | 14.1 Общая информация | FI-STUK-YVL-52A8 | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.1 | Heading | 160
1401. STUKin tai auktorisoidun tarkastuslaitoksen valvonta käsittää varavoimalähteen suunnitelmahyväksynnät järjestelmä- ja laitetasolla sekä valmistuksen, asennuksen, käyttöönoton ja käytön aikana tehtävät tarkastukset tässä ohjeessa määritellyllä tavalla. | 1401. The regulatory oversight by STUK or an authorised inspection body shall comprise the approvals of the plans for the emergency power supply at a system and component level, and the inspections performed during manufacturing, installation, commissioning and operation in the manner described herein. | 1401. Регулирующий надзор со стороны STUK или уполномоченного инспектирующего органа должен включать утверждение планов аварийного электроснабжения на уровне систем и компонентов и описание инспекций, проведенных во время изготовления, монтажа, ввода в эксплуатацию и эксплуатации, согласно указаниям настоящего руководства. | FI-STUK-YVL-52A9 | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.1-1401 | Requirement | 161
1402. STUK voi myöntää tarkastusoikeuksia hyväksymälleen auktorisoidulle tarkastuslaitokselle ohjeen YVL E.1 mukaisesti. Liitteessä A määritellään STUKin ja auktorisoidun tarkastuslaitosten välisen tarkastusaluejaon periaatteet, joita voidaan täydentää erillisin päätöksin. | 1402. STUK may grant inspection rights to an authorised inspection body it has approved in accordance with Guide YVL E.1. Annex A defines the principles of inspection area division between STUK and authorised inspection bodies; these principles may be supplemented by issuing separate decisions. | 1402. STUK может предоставлять права проведения инспекций уполномоченному инспектирующему органу, который он утвердил в соответствии с Руководством YVL E.1. В Приложении A определены принципы разделения зон инспектирования между STUK и уполномоченными инспектирующими органами; данные принципы могут быть дополнены отдельными решениями. | FI-STUK-YVL-52AA | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.1-1402 | Requirement | 162
1403. STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos tekee suunnitelmakäsittelystään päätöksen. Hyväksyvissäkin päätöksissä voidaan esittää vaatimuksia ja määräajat niistä esitettäville vastineille. | 1403. STUK or an authorised inspection body shall make a decision concerning its processing of a plan. Approving decisions may also present requirements and deadlines for the responses required in them. | 1403. STUK или уполномоченный инспектирующий орган должен принять решение относительно своего рассмотрения плана. В решениях об утверждении могут быть также представлены требования и сроки требующихся ответных действий. | FI-STUK-YVL-52AB | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.1-1403 | Requirement | 163
1404. Luvanhaltijan on ennakolta omilla tarkastuksillaan varmistettava edellytykset suunnitelman hyväksyttävyydestä. | 1404. The licensee shall ensure that the prerequisites for the acceptability of the plan are met by performing its own inspections in advance. | 1404. Лицензиат должен путем заблаговременного проведения собственных инспекций гарантировать соблюдение предварительных условий приемлемости плана. | FI-STUK-YVL-52AC | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.1-1404 | Requirement | 164
1405. Luvanhaltijan on pyydettävä STUKilta tai auktorisoidulta tarkastuslaitokselta tarkastusta (rakenne- ja käyttöönottotarkastukset ja muu valvonta) noin kaksi viikkoa ennen tarkastuksen ajankohtaa. Valmistajan, laitostoimituksissa laitostoimittajan, kolmannen osapuolen ja luvanhaltijan on ennakolta varmistettava omilla tarkastuksillaan edellytykset pyydetyille tarkastuksille. | 1405. The licensee shall request an inspection from STUK or an authorised inspection body approximately two weeks before the intended inspection date (construction inspections, commissioning inspections and other oversight). The manufacturer, the plant supplier (in plant deliveries), a third party and the licensee shall ensure in advance using their own inspections that the conditions for the requested inspections exist. | 1405. Лицензиат должен запросить у STUK или уполномоченного инспектирующего органа инспекцию приблизительно за две недели до запланированной даты инспекции (производственные инспекции, приемочные инспекции и прочие виды надзора). Изготовитель, поставщик атомной электростанции (при поставке станции), третья сторона и лицензиат должны путем заблаговременного проведения собственных инспекций установить факт наличия условий для инспекций по запросу. | FI-STUK-YVL-52AD | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.1-1405 | Requirement | 165
1406. STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos laatii tarkastuksistaan pöytäkirjan, jossa eritellään tarkastuskohde ja tehdyt tarkastukset. Pöytäkirjaan kirjataan mahdolliset vaatimukset ja määräajat niistä esitettäville vastineille. | 1406. STUK or an authorised inspection body shall draw up an inspection record specifying the item inspected and the inspections made. The record shall list any requirements and deadlines for the responses required. | 1406. STUK или уполномоченный инспектирующий орган должен составить протокол инспекции, в котором указывается объект инспекции и проведенные инспекции. В протоколе должны быть перечислены все требования и сроки требующихся ответных действий. | FI-STUK-YVL-52AE | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.1-1406 | Requirement | 166
1407. Tarkastus päättyy ja pöytäkirja suljetaan, kun määritellyt tarkastukset on tehty ja kun tarkastusten yhteydessä mahdollisesti esitetyt vaatimukset on selvitetty. Tarkastaja allekirjoittaa pöytäkirjan ja luvanhaltijan edustaja kuittaa sen vastaanotetuksi. | 1407. The inspection shall end and the record shall be closed when all the required inspections have been performed and when all the requirements have been cleared. The record shall be signed by the inspector, and a representative of the licensee shall acknowledge its receipt. | 1407. Инспекция должна завершиться и протокол должен быть закрыт после выполнения всех требующихся инспекций и подтверждения соблюдения всех требований. Протокол должен быть подписан инспектором, и представитель лицензиата должен подтвердить его получение. | FI-STUK-YVL-52AF | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.1-1407 | Requirement | 167
14.2 Kolmannen osapuolen hyväksyminen | 14.2 Third-party approval | 14.2 Утверждение третьих сторон | FI-STUK-YVL-52B0 | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.2 | Heading | 168
1408. Näytteenottoa, rikkovaa tai rikkomatonta testausta tai pätevöintejä valvovana ja vahvistavana kolmantena osapuolena voivat pätevyysalueittensa rajoissa ilman erillistä hyväksyntää toimia painelaitedirektiivin [7] mukainen ilmoitettu laitos tai tunnustettu kolmas osapuoli sekä STUKin ohjeen YVL E.1 mukaisesti hyväksytty auktorisoitu tarkastuslaitos. Jos kolmantena osapuolena toimii STUKn hyväksymä auktorisoitu tarkastuslaitos, se ei voi toimia saman rakenteen tai laitteen julkista hallintotehtävää tekevänä tarkastuslaitoksena. | 1408. A notified body pursuant to the Pressure Equipment Directive [7] or an approved third party and an authorised inspection body that has been approved under STUK’s Guide YVL E.1 may operate as a third party that oversees and confirms sampling, destructive and non-destructive testing and qualifications within the scope of their areas of qualification without separate approval. If an authorised inspection body that has been approved by STUK acts as a third party, it cannot operate as the public administration’s inspection organisation for the same structure or component. | 1408. Уполномоченный орган, согласно Директиве ЕС «Об оборудовании, работающем под давлением» [7], или утвержденная третья сторона и уполномоченный инспектирующий орган, утвержденный согласно Руководству YVL E.1 STUK, могут работать в качестве третьей стороны, осуществляющей надзор за пробоотбором, испытаниями методами разрушающего и неразрушающего контроля и квалификационными мероприятиями, а также подтверждающей таковые, в объеме своих сфер квалификации без отдельного утверждения. Если какой-либо уполномоченный инспектирующий орган, утвержденный STUK, выступает в качестве третьей стороны, он не может работать в качестве инспектирующей организации от государственной администрации для той же конструкции или того же компонента. | FI-STUK-YVL-52B1 | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.2-1408 | Requirement | 169
1409. Valmistuksen valvontaa tekevän kolmannen osapuolen asiantuntemus arvioidaan rakennesuunnitelmaan liitetyn selvityksen perusteella. | 1409. The expertise of a third party performing manufacturing control is evaluated on the basis of an analysis appended to the construction plan. | 1409. Опыт третьей стороны, осуществляющей производственный контроль, оценивается на основании результатов анализа, приложенных к плану производства. | FI-STUK-YVL-52B2 | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.2-1409 | Requirement | 170
14.3 Turvallisuusseloste | 14.3 Safety analysis report | 14.3 Отчет по обоснованию безопасности | FI-STUK-YVL-52B3 | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.3 | Heading | 171
1410. STUK käsittelee uuden ydinlaitoksen alustavan ja lopullisen turvallisuusselosteen. Turvallisuusselosteet sisältävät suunnitteluperusteet varavoimalähteen rakenteille ja laitteille sekä kuvaukset varavoimalähteen turvallisuusluokitelluille järjestelmille. Sisältöä ja toimitusajankohtaa koskevat vaatimukset esitetään ohjeessa YVL B.1. | 1410. STUK processes the preliminary and final safety analysis report of a new nuclear facility. The safety analyses include the design bases of the structures and components of the emergency power supply and descriptions of the safety-classified systems of the emergency power supply. The requirements for the content and delivery time are presented in Guide YVL B.1. | 1410. STUK рассматривает предварительный и окончательный отчеты по обоснованию безопасности новой ядерной установки. В число обоснований безопасности входят основы проектирования конструкций и компонентов системы аварийного электроснабжения и описания систем аварийного электроснабжения, имеющих классификацию безопасности. Требования к содержанию и срокам подачи изложены в Руководстве YVL B.1. | FI-STUK-YVL-52B4 | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.3-1410 | Requirement | 172
14.4 Rakennesuunnitelma | 14.4 Construction plan | 14.4 План производства | FI-STUK-YVL-52B5 | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.4 | Heading | 173
1411. STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos käsittelee koneikon rakennesuunnitelman ja tekee siitä päätöksen. Koneikon ja varavoimalähteen muun rakenteen tai laitteen rakennesuunnitelman käsittelyn edellytyksenä ovat ydinlaitoksen alustavan turvallisuusselosteen yhteydessä hyväksytyt rakenteiden ja laitteiden suunnitteluperusteet. | 1411. STUK or an authorised inspection body processes the construction plan of the machine unit and makes a decision on it. The approval of the design bases of the structures and components during the review of the nuclear facility’s preliminary safety analysis report is the prerequisite for the processing of the construction plan of the machine unit and another structure or component of the emergency power supply. | 1411. STUK или уполномоченный инспектирующий орган проверяет план производства единицы оборудования и принимает решение по нему. Утверждение основ проектирования конструкций и компонентов во время рассмотрения предварительного отчета по обоснованию безопасности ядерной установки является предварительным условием для обработки плана производства единицы оборудования и другой конструкции или другого компонента системы аварийного электроснабжения. | FI-STUK-YVL-52B6 | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.4-1411 | Requirement | 174
14.5 Valmistuksen valvonta ja rakennetarkastus | 14.5 Control of manufacturing, and construction inspection | 14.5 Производственный контроль и производственная инспекция | FI-STUK-YVL-52B7 | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.5 | Heading | 175
1412. STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos voi valvoa koneikon valmistusta tehdaskäynnein valmistuksen aikana. | 1412. STUK or an authorised inspection body may oversee machine unit manufacturing by means of separate factory visits during manufacturing. | 1412. STUK или уполномоченный инспектирующий орган может осуществлять надзор за изготовлением единицы оборудования посредством отдельных посещений завода во время изготовления. | FI-STUK-YVL-52B8 | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.5-1412 | Requirement | 176
1413. STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos tekee koneikolle tässä ohjeessa määritellyn rakennetarkastuksen. Varavoimalähteen muiden rakenteiden ja laitteiden rakennetarkastuksesta esitetään vaatimukset niitä koskevissa E-sarjan YVL-ohjeissa. | 1413. STUK or an authorised inspection body performs the construction inspection on the machine unit in the manner defined in this Guide. The requirements for the construction inspection of the other structures and components of the emergency power supply are presented in the appropriate E series YVL Guides. | 1413. STUK или уполномоченный инспектирующий орган проводит производственную инспекцию единицы оборудования согласно настоящему руководству. Требования к проведению производственной инспекции прочих конструкций и компонентов системы аварийного электроснабжения представлены в соответствующих руководствах YVL серии E. | FI-STUK-YVL-52B9 | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.5-1413 | Requirement | 177
14.6 Tyyppitestin valvonta | 14.6 Oversight of the type test | 14.6 Надзор за типовыми испытаниями | FI-STUK-YVL-52BA | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.6 | Heading | 178
1414. Silloin kun hyväksytettävälle koneikolle tehdään tyyppitesti, STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos käsittelee tyyppitestisuunnitelman, valvoo tyyppitestejä ja käsittelee tyyppitestin tulosraportin. | 1414. When a type test is performed on a machine unit under approval, STUK or an authorised inspection body processes the type test plan, oversees the type tests and processes the type test result report. | 1414. Если типовые испытания проводятся для единицы оборудования, подлежащей утверждению, STUK или уполномоченный инспектирующий орган рассматривает план типовых испытаний, осуществляет надзор за типовыми испытаниями и рассматривает отчет о результатах типового испытания. | FI-STUK-YVL-52BB | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.6-1414 | Requirement | 179
14.7 Asennuksen valvonta ja rakennetarkastus | 14.7 Installation control and the construction inspection | 14.7 Контроль монтажа и производственная инспекция | FI-STUK-YVL-52BC | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.7 | Heading | 180
1415. STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos käsittelee luvanhaltijan toimittaman koneikon asennuksen rakennesuunnitelman, joka sisältää tässä ohjeessa määritellyt asiakirjat. | 1415. STUK or an authorised inspection body processes the machine unit’s installation construction plan submitted by the licensee, which shall include the documents specified in this Guide. | 1415. STUK или уполномоченный инспектирующий орган рассматривает план производства монтажных работ единицы оборудования, представленный лицензиатом; данный план должен содержать документы, указанные в настоящем руководстве. | FI-STUK-YVL-52BD | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.7-1415 | Requirement | 181
1416. STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos tekee koneikolle tässä ohjeessa määritellyn asennuksen rakennetarkastuksen. | 1416. STUK or an authorised inspection body performs the machine unit installation construction inspection in the manner defined in this Guide. | 1416. STUK или уполномоченный инспектирующий орган проводит производственную инспекцию монтажных работ единицы оборудования согласно настоящему руководству. | FI-STUK-YVL-52BE | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.7-1416 | Requirement | 182
1417. Varavoimalähteen muiden rakenteiden ja laitteiden asennuksen valvonnasta esitetään vaatimukset niitä koskevissa E-sarjan YVL-ohjeissa. | 1417. The requirements for the installation supervision of the emergency power supply’s other structures and equipment are presented in the appropriate E series YVL Guides. | 1417. Требования к проведению шефмонтажа прочих конструкций и компонентов системы аварийного электроснабжения представлены в соответствующих руководствах YVL серии E. | FI-STUK-YVL-52BF | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.7-1417 | Requirement | 183
14.8 Käyttöönottotarkastus | 14.8 Commissioning inspection | 14.8 Приемочная инспекция | FI-STUK-YVL-52C0 | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.8 | Heading | 184
1418. STUK käsittelee koneikon koekäyttösuunnitelman. | 1418. STUK processes the commissioning testing plan of the machine unit. | 1418. STUK рассматривает план приемочных испытаний единицы оборудования. | FI-STUK-YVL-52C1 | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.8-1418 | Requirement | 185
1419. STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos tekee koneikolle kaksivaiheisen käyttöönottotarkastuksen tässä ohjeessa määritellyllä tavalla. | 1419. STUK or an authorised inspection body performs the two-stage commissioning inspection in the manner defined in this Guide. | 1419. STUK или уполномоченный инспектирующий орган проводит приемочную инспекцию в два этапа согласно настоящему руководству. | FI-STUK-YVL-52C2 | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.8-1419 | Requirement | 186
1420. Varavoimalähteen muiden rakenteiden ja laitteiden käyttöönoton valvonnasta esitetään vaatimukset niitä koskevissa E-sarjan YVL-ohjeissa. | 1420. The requirements for the supervision of the commissioning of the emergency power supply’s other structures and equipment are presented in the appropriate E series YVL Guides. | 1420. Требования к проведению надзора за вводом в эксплуатацию прочих конструкций и компонентов системы аварийного электроснабжения представлены в соответствующих руководствах YVL серии E. | FI-STUK-YVL-52C3 | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.8-1420 | Requirement | 187
14.9 Käyttö, kunnonvalvonta ja kunnossapito | 14.9 Operation, condition monitoring and maintenance | 14.9 Эксплуатация, контроль за состоянием и техническое обслуживание | FI-STUK-YVL-52C4 | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.9 | Heading | 188
1421. STUK valvoo ydinlaitoksen koneikon käyttöä, kunnonvalvontaa ja kunnossapitoa käytönaikaiseen tarkastusohjelmaansa (KTO) kuuluvien tarkastusten yhteydessä sekä muissa tekemissään tarkastuksissa. Valvonta koskee myös näihin liittyviä ohjeistuksia ja suunnitelmia. | 1421. STUK supervises the operation, condition monitoring and maintenance of a machine unit of a nuclear facility during the inspections that are part of its in-service inspection programme, and during other inspections it performs. This supervision shall also apply to related procedures and plans. | 1421. STUK осуществляет надзор за эксплуатацией, контролем за состоянием и техническим обслуживанием единицы оборудования ядерной установки во время инспекций, которые входят в программу эксплуатационного контроля, а также прочих выполняемых им инспекций. Такой надзор также должен применяться к сопутствующим процедурам и планам. | FI-STUK-YVL-52C5 | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.9-1421 | Requirement | 189
1422. STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos käsittelee luvanhaltijan toimittaman koneikon korjaussuunnitelman ja tekee siitä päätöksen. | 1422. STUK or an authorised inspection body processes the machine unit repair plan submitted by the licensee and makes a decision on it. | 1422. STUK или уполномоченный инспектирующий орган рассматривает план ремонтных работ единицы оборудования, представленный лицензиатом, и принимает решение по нему. | FI-STUK-YVL-52C6 | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.9-1422 | Requirement | 190
1423. STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos tekee korjaustyön rakennetarkastuksen, jonka laajuus perustuu korjaustyön tarkastussuunnitelmaan. | 1423. STUK or an authorised inspection body performs the repair work construction inspection within the scope defined in the repair work inspection plan. | 1423. STUK или уполномоченный инспектирующий орган проводит производственную инспекцию ремонтных работ в объеме, определенном планом инспекций ремонтных работ. | FI-STUK-YVL-52C7 | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.9-1423 | Requirement | 191
1424. STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos katselmoi koneikon kunnossapitotöiden (huollot, kunnostukset ja korjaukset) tarkastus- ja testipöytäkirjat sekä palautetiedot. Jos koneikko puretaan kunnossapitotöiden yhteydessä, STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos tekee osille silmämääräiseen tarkastukseen ennen kokoonpanoa. | 1424. STUK or an authorised inspection body reviews the inspection and testing protocols and feedback information of the machine unit's maintenance work (service, overhaul and repairs). If a machine unit is disassembled during maintenance, STUK or an authorised inspection body performs a visual inspection of the parts before it is reassembled. | 1424. STUK или уполномоченный инспектирующий орган проверяет протоколы инспекций и испытаний, а также сведения обратной связи по работам в рамках технического обслуживания (обслуживание, капитальный ремонт и ремонтные работы). Если единица оборудования разбирается во время технического обслуживания, STUK или уполномоченный инспектирующий орган проводит визуальный контроль деталей перед повторной сборкой данной единицы оборудования. | FI-STUK-YVL-52C8 | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.9-1424 | Requirement | 192
1425. Varavoimalähteen muiden rakenteiden ja laitteiden käytön ja kunnossapidon valvonnasta esitetään vaatimukset niitä koskevissa E-sarjan YVL-ohjeissa. | 1425. The requirements for the supervision of operation and maintenance of the emergency power supply’s other structures and components are presented in the appropriate E series YVL Guides. | 1425. Требования к проведению надзора за эксплуатацией и техническим обслуживанием прочих конструкций и компонентов системы аварийного электроснабжения представлены в соответствующих руководствах YVL серии E. | FI-STUK-YVL-52C9 | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.9-1425 | Requirement | 193
14.10 Muutos- ja uusintatyöt | 14.10 Modifications and replacement work | 14.10 Работы по модификациям и замене | FI-STUK-YVL-52CA | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.10 | Heading | 194
1426. STUK käsittelee varavoimalähteen muutos- ja uusintatyön periaatesuunnitelman. Periaatesuunnitelma sisältää suunnitteluperusteet varavoimalähteen muutetuille rakenteille ja laitteille sekä järjestelmäkohtaiset ennakkotarkastusaineistot. Sisältöä ja toimitusajankohtaa koskevat vaatimukset esitetään ohjeessa YVL B.1. | 1426. STUK processes the plan for principles of any modifications or replacement work of the emergency power supply. The plan for principles includes the design bases for the modified structures and components of the emergency power supply, and the system-specific pre-inspection documentation. The requirements for the content and delivery time are presented in Guide YVL B.1. | 1426. STUK рассматривает принципиальный план любых модификаций или работ по замене, относящихся к системе аварийного электроснабжения. Принципиальный план включает в себя основы проектирования изменяемых конструкций и компонентов системы аварийного электроснабжения, а также документацию по предварительной инспекции каждой системы. Требования к содержанию и срокам подачи изложены в Руководстве YVL B.1. | FI-STUK-YVL-52CB | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.10-1426 | Requirement | 195
1427. STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos käsittelee luvanhaltijan toimittaman koneikon muutostyön rakennesuunnitelman ja tekee siitä päätöksen. Muutostyön rakennesuunnitelman käsittelyn edellytyksenä ovat periaatesuunnitelman yhteydessä hyväksytyt rakenteiden ja laitteiden suunnitteluperusteet. | 1427. STUK or an authorised inspection body processes the construction plan of the machine unit modification submitted by the licensee and makes a decision on it. The design bases of the structures and components approved in connection with the plan for principles are a prerequisite for the processing of the modification construction plan. | 1427. STUK или уполномоченный инспектирующий орган рассматривает план производства модификации единицы оборудования, представленный лицензиатом, и принимает решение по нему. Основы проектирования конструкций и компонентов, утвержденные в связи с принципиальным планом, являются предварительным условием для обработки плана производства модификации. | FI-STUK-YVL-52CC | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.10-1427 | Requirement | 196
1428. STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos tekee muutostyön rakennetarkastuksen, jonka laajuus perustuu koneikon muutostyön tarkastussuunnitelmaan. | 1428. STUK or an authorised inspection body performs the modification construction inspection within the scope defined in the modification inspection plan. | 1428. STUK или уполномоченный орган инспекции проводит производственную инспекцию модификации в объеме, определенном планом инспекций модификаций. | FI-STUK-YVL-52CD | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.10-1428 | Requirement | 197
1429. Varavoimalähteen muiden rakenteiden ja laitteiden muutostöiden valvonnasta esitetään vaatimukset niitä koskevissa E-sarjan YVL-ohjeissa. | 1429. The requirements for the supervision of modifications to the emergency power supply’s other structures and components are presented in the appropriate E series YVL Guides. | 1429. Требования к проведению надзора за модификациями прочих конструкций и компонентов системы аварийного электроснабжения представлены в соответствующих руководствах YVL серии E. | FI-STUK-YVL-52CE | 2014-08-15 | YVL-E.10-14.10-1429 | Requirement | 198
LIITE A Varavoimalähteen valvontalaajuus ja tarkastusaluejako (Katso YVL-ohje) | ANNEX A Scope of control and division of inspection responsibilities for emergency power supplies (see YVL Guide) | ПРИЛОЖЕНИЕ А Объем контроля и разделение сфер ответственности по проведению инспекций систем аварийного электроснабжения | FI-STUK-YVL-52CF | 2014-08-15 | YVL-E.10-A | Heading | 199
Viitteet | References | Ссылки | FI-STUK-YVL-52D0 | 2014-08-15 | YVL-E.10-REF | Heading | 200
1. Ydinenergialaki (990/1987). | 1. Nuclear Energy Act (990/1987). | 1. Закон «Об атомной энергии» (990/1987). | FI-STUK-YVL-52D1 | 2014-08-15 | YVL-E.10-REF-1 | Document Reference | 201
2. Ydinenergia-asetus (161/1988). | 2. Nuclear Energy Decree (161/1988). | 2. Постановление «Об атомной энергии» (161/1988). | FI-STUK-YVL-52D2 | 2014-08-15 | YVL-E.10-REF-2 | Document Reference | 202
3. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (717/2013). | 3. Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013). | 3. Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013). | FI-STUK-YVL-52D3 | 2014-08-15 | YVL-E.10-REF-3 | Document Reference | 203
4. KTA 3702 (06/2000), Emergency Power Generating Facilities with Diesel-Generator Units in Nuclear Power Plants. | 4. KTA 3702 (06/2000), Emergency Power Generating Facilities with Diesel-Generator Units in Nuclear Power Plants. | 4. KTA 3702 (06/2000) «Аварийные энергетические установки с блоками дизель-генераторов на атомных электростанциях». | FI-STUK-YVL-52D4 | 2014-08-15 | YVL-E.10-REF-4 | Document Reference | 204
5. API Standard 616 5th Edition, Gas Turbines for the Petroleum, Chemical and Gas Industry Services. | 5. API Standard 616 5th Edition, Gas Turbines for the Petroleum, Chemical and Gas Industry Services. | 5. Стандарт API 616, 5-е издание, «Газовые турбины для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности». | FI-STUK-YVL-52D5 | 2014-08-15 | YVL-E.10-REF-5 | Document Reference | 205
6. ASME Performance Test Codes 22, Gas turbines. | 6. ASME Performance Test Codes 22, Gas turbines. | 6. Нормы и правила ASME для проведения эксплуатационных испытаний 22 «Газовые турбины». | FI-STUK-YVL-52D6 | 2014-08-15 | YVL-E.10-REF-6 | Document Reference | 206
7. Painelaitedirektiivi 97/23/EY. | 7. Pressure Equipment Directive 97/23/EC. | 7. Директива ЕС «Об оборудовании, работающем под давлением» 97/23/EC. | FI-STUK-YVL-52D7 | 2014-08-15 | YVL-E.10-REF-7 | Document Reference | 207
8. SFS-EN 10204 Metallituotteiden ainestodistukset. | 8. SFS-EN 10204 Metallic products. Types of inspection documents. | 8. SFS-EN 10204 «Металлические изделия. Типы инспекционной документации». | FI-STUK-YVL-52D8 | 2014-08-15 | YVL-E.10-REF-8 | Document Reference | 208