## E.4
Content Text in Finnish | Content Text | Содержание текста | ID Location | ID Version | ID YVL | Document Object Class | Sequence
YDINVOIMALAITOKSEN PAINELAITTEIDEN LUJUUSANALYYSIT | STRENGTH ANALYSES OF NUCLEAR POWER PLANT PRESSURE EQUIPMENT | АНАЛИЗ ПРОЧНОСТИ КОРПУСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ | FI-STUK-YVL-4651 | 2013-11-15 | YVL-E.4 | Title | 1
1 Johdanto | 1 Introduction | 1 Введение | FI-STUK-YVL-4652 | 2013-11-15 | YVL-E.4-1 | Heading | 2
101. Ydinvoimalaitoksen turvallisuudelle on ensiarvoisen tärkeätä, että sen painetta kantavat rakenteet ja laitteet, erityisesti primääripiirin osat, kestävät suunnittelun perusteena olevissa käyttötiloissa syntyvät kuormitukset ja muut käyttöympäristön vaikutukset riittävillä marginaaleilla. Näihin vaikutuksiin varaudutaan järjestelmä- ja laitesuunnittelun teknisissä ratkaisuissa. | 101. It is of primary importance for the safety of a nuclear power plant that its pressure retaining structures and components, primary circuit components in particular, withstand with adequate margin the loadings and other environmental effects produced under design basis operational states. The technical solutions of system and component design provide protection against these effects. | 101. Первоочередную роль в безопасности атомной электростанции играет способность конструкций и компонентов, работающих под давлением, в частности – компонентов первого контура, с достаточным запасом выдерживать нагрузки и прочие воздействия окружающей среды, возникающие в проектных эксплуатационных состояниях. Технические решения проектирования системы и компонентов обеспечивают защиту от подобных воздействий. | FI-STUK-YVL-4653 | 2013-11-15 | YVL-E.4-1-101 | Requirement | 3
102. Lujuuden riittävyys osoitetaan suunnitteluasiakirjoissa esitettävillä mitoituslaskelmilla ja lujuusanalyyseilla tai vastaavilla kokeellisilla selvityksillä. Varmentavaa tietoa niiden kattavuudesta ja luotettavuudesta hankitaan käyttöönoton koeohjelmilla. Käytön aikana tehtävällä seurannalla varmistetaan, että kuormitukset pysyvät lujuusanalyysien edellyttämissä rajoissa eikä haitallista rakenteiden heikkenemistä tapahdu. | 102. The adequacy of strength is demonstrated by dimensioning calculations and strength analyses or equivalent experimental evidence included in the design documents. Data verifying their coverage and reliability is obtained by commissioning test programmes. Monitoring during operation ensures that loads remain within the limits set for strength analyses and that no harmful structural degradation occurs. | 102. Соответствие прочности установленным требованиям демонстрируется выбором основных размеров и анализами прочности, либо равнозначным экспериментальным доказательством, включенным в проектную документацию. Данные, подтверждающие полноту и надежность документации, получают при помощи программ приемочных испытаний. Контроль во время эксплуатации обеспечивает значения нагрузок в пределах, установленных для анализа прочности, и способствует предотвращению опасного снижения прочности конструкций. | FI-STUK-YVL-4654 | 2013-11-15 | YVL-E.4-1-102 | Requirement | 4
103. Lujuusanalyyseihin ja lujuuden varmistamiseen soveltuvia oikeudellisia perusteita esitetään valtioneuvoston asetuksessa ydinvoimalaitosten turvallisuudesta (717/2013). VNA:n (717/2013) 3 §:n 2 momentin mukaisesti ydinvoimalaitoksen turvallisuutta ja sen turvallisuusjärjestelmien teknisiä ratkaisuja on arvioitava ja perusteltava analyyttisesti ja tarvittaessa kokeellisesti. Analyyttisiä menetelmiä ovat häiriö- ja onnettomuusanalyysit, sisäisten ja ulkoisten vaikutusten analyysit, lujuusanalyysit, vikasietoisuusanalyysit, vika- ja vaikutusanalyysit sekä todennäköisyysperusteiset riskianalyysit. Analyysejä on ylläpidettävä ja tarvittaessa täsmennettävä ottaen huomioon oman laitoksen ja muiden ydinvoimalaitosten käyttökokemukset, turvallisuustutkimuksen tulokset, laitosmuutokset ja laskentamenetelmissä tapahtuva kehitys. VNA:n (717/2013) 3 §:n 3 momentin mukaisesti turvallisuusvaatimusten täyttymisen osoittamiseen käytettävien analyyttisten menetelmien on oltava luotettavia ja kelpoistettuja käyttötarkoitukseensa. Analyysien avulla on osoitettava, että turvallisuusvaatimukset täyttyvät suurella varmuudella. Tulosten epävarmuus on arvioitava ja otettava huomioon turvallisuusmarginaaleja määriteltäessä. VNA:n (717/2013) 5 §:n mukaisesti ydinvoimalaitoksen suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä, kunnonvalvonnassa ja kunnossapidossa on varauduttava turvallisuuden kannalta tärkeiden järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden ikääntymiseen sen varmistamiseksi, että ne täyttävät laitoksen käyttöiän ajan suunnittelun perustana olevat vaatimukset tarvittavin turvallisuusmarginaalein. Järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden käyttökuntoisuutta heikentävän ikääntymisen ennalta estämiseen sekä niiden korjaus-, muutos- ja vaihtotarpeen varhaiseen tunnistamiseen on oltava järjestelmälliset menettelyt. Teknologisen ajanmukaisuuden varmistamiseksi on turvallisuusvaatimuksia ja uuden tekniikan soveltuvuutta säännöllisesti arvioitava sekä seurattava varaosien ja tukitoimintojen saatavuutta. VNA:n (717/2013) 13 §:n 4 momentin mukaisesti primääripiirin eheyden varmistamiseksi 1. ydinvoimalaitoksen primääripiiri on suunniteltava ja valmistettava korkeita laatuvaatimuksia noudattaen siten, että rakenteissa esiintyvien haitallisten vikojen ja niiden eheyttä uhkaavien mekanismien todennäköisyys on erittäin pieni ja mahdollisesti esiintyvät viat pystytään havaitsemaan luotettavasti; 2. ydinvoimalaitoksen primääripiirin on kestettävä normaaleissa käyttötilanteissa, odotettavissa olevissa käyttöhäiriöissä, oletetuissa onnettomuuksissa ja oletettujen onnettomuuksien laajennuksissa syntyvät rasitukset riittävillä marginaaleilla; 3. ydinvoimalaitoksen primääripiiri ja siihen välittömästi liittyvät järjestelmät sekä painevesireaktorin sekundääripiirin turvallisuudelle tärkeät osat on suojattava luotettavasti odotettavissa olevissa käyttöhäiriöissä ja kaikissa onnettomuustilanteissa ylipaineistumisen aiheuttaman vaurioitumisen estämiseksi; 4. ydinvoimalaitoksen primääripiirin ja painevesireaktorin sekundääripiirin vesikemiallisista olosuhteista ei saa aiheutua näiden eheyttä uhkaavia mekanismeja ja 5. laitos on varustettava luotettavilla vuodonvalvontajärjestelmillä. VNA:n (717/2013) 13 §:n 5 momentin 1 kohdan mukaisesti suojarakennuksen eheyden varmistamiseksi suojarakennus on suunniteltava siten, että se säilyttää tiiviytensä odotettavissa olevissa käyttöhäiriöissä sekä suurella varmuudella onnettomuustilanteissa. VNA:n (717/2013) 17 §:n mukaisesti ydinvoimalaitoksen suunnittelussa on otettava huomioon ulkoiset tapahtumat, jotka voivat uhata turvallisuustoimintoja. Järjestelmät, rakenteet ja laitteet on suunniteltava, sijoitettava ja suojattava siten, että mahdollisiksi arvioitujen ulkoisten tapahtumien vaikutukset laitoksen turvallisuuteen ovat vähäisiä. Järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden toimintakyky on osoitettava niiden suunnitteluperusteena olevissa laitoksen ulkoisissa ympäristöolosuhteissa. Ulkoisina tapahtumina on otettava huomioon harvinaiset sääolosuhteet, seismiset ilmiöt, laitoksen toimintaympäristössä tapahtuvien onnettomuuksien vaikutukset ja muut ympäristöstä tai ihmisen toiminnasta johtuvat tekijät. Suunnittelussa on otettava huomioon myös lainvastaiset toimet laitoksen vahingoittamiseksi sekä suuren liikennelentokoneen törmäys. VNA:n (717/2013) 18 §:n mukaisesti ydinvoimalaitoksen suunnittelussa on otettava huomioon sisäiset tapahtumat, jotka voivat uhata turvallisuustoimintoja. Järjestelmät, rakenteet ja laitteet on suunniteltava, sijoitettava ja suojattava siten, että sisäisten tapahtumien todennäköisyydet ovat pieniä ja vaikutukset laitoksen turvallisuuteen vähäisiä. Järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden toimintakyky on osoitettava niiden suunnitteluperusteena olevissa huonetilojen sisäisissä ympäristöolosuhteissa. Sisäisinä tapahtumina on otettava huomioon tulipalot, tulvat, räjähdykset, sähkömagneettinen säteily, putkikatkot, säiliöiden rikkoutumiset, raskaiden esineiden putoamiset, räjähdysten ja laitteiden rikkoutumisten seurauksena syntyvät heitteet ja muut mahdolliset sisäiset tapahtumat. VNA:n (717/2013) 21 §:n mukaisesti ydinvoimalaitosyksikön rakentamisluvan haltijan on rakentamisen aikana huolehdittava siitä, että laitos rakennetaan ja toteutetaan turvallisuusvaatimusten mukaisesti käyttäen hyväksyttyjä suunnitelmia ja menettelyjä. Luvanhaltija vastaa siitä, että laitostoimittaja ja turvallisuuden kannalta tärkeitä palveluja ja tuotteita tuottavat alihankkijat toimivat turvallisuusvaatimusten mukaisesti. VNA:n (717/2013) 22 §:n 1 momentin mukaisesti ydinvoimalaitosyksikön käyttöönoton yhteydessä luvanhaltijan on varmistettava, että järjestelmät, rakenteet ja laitteet sekä laitos kokonaisuudessaan toimivat suunnitellulla tavalla. | 103. Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013) sets forth legal justification applicable to strength analyses and verification of strength. Under Section 3(2) of Government Decree (717/2013) nuclear power plant safety and the technical solutions of its safety systems shall be assessed and substantiated analytically and, if necessary, experimentally. Analytical methods include transient and accident analyses, analyses of internal and external hazards, strength analyses, failure resistance analyses, failure mode and effects analyses, and probabilistic risk assessments. The analyses shall be maintained and revised as necessary, taking into account operating experience from the plant itself and from other nuclear power plants, the results of safety research, plant modifications, and the advancement of calculation methods. Under Section 3(3) of Government Decree (717/2013) the analytical methods employed to demonstrate compliance with safety requirements shall be reliable and well qualified for the purpose. The analyses shall demonstrate the conformity with the safety requirements with high certainty. Any uncertainty in the results shall be assessed and considered in determining safety margins. Under Section 5 of Government Decree (717/2013) the design, construction, operation, condition monitoring and maintenance of a nuclear power plant shall provide for the ageing of systems, structures and components important to safety in order to ensure that they meet the design-basis requirements with the necessary safety margins throughout the service life of the facility. Systematic procedures shall be in place for preventing the ageing of systems, structures and components which may deteriorate their availability, and for the early detection of the need for their repair, modification and replacement. Safety requirements and applicability of new technology shall be periodically assessed, in order to ensure that the technology applied is up to date, and the availability of the spare parts and the system support shall be monitored. Under Section 13(4) of Government Decree (717/2013) in order to ensure primary circuit integrity 1. the primary circuit shall be designed and manufactured in compliance with high quality standards so that the probability of hazardous faults in structures and that of mechanisms threatening their integrity remains extremely low and any faults which occur can be detected reliably through inspections 2. the primary circuit shall, with sufficient margins, withstand the stresses arising in normal operational conditions, anticipated operational occurrences, postulated accidents and design extension conditions 3. the primary circuit and systems immediately connected to it, and components important to the safety of the secondary circuit of a pressurised water reactor, shall be reliably protected during anticipated operational occurrences and all accident scenarios, in order to prevent damage caused by over-pressurisation 4. the water chemistry conditions of a nuclear power plant's primary circuit and a pressurised water reactor's secondary circuit shall not cause mechanisms that threaten their integrity, and 5. in order to detect leakages, the facility shall be equipped with sufficient monitoring systems. Under Section 13(5)(1) of Government Decree (717/2013) the containment shall be designed to maintain its integrity during anticipated operational occurrences and, with a high degree of certainty, during all accident scenarios. Under Section 17 of Government Decree (717/2013) the design of a nuclear power plant shall take account of external hazards that may challenge safety functions. Systems, structures and components shall be designed, located and protected so that the impacts on plant safety of external hazards deemed possible remain minor. The operability of systems, structures and components shall be demonstrated in their design basis external environmental conditions. External events shall include exceptional weather conditions, seismic events, impact of accidents taking place in the plant’s vicinity and other factors resulting from the environment or human activity. The design shall also consider unlawful actions with the aim of damaging the plant and a large commercial airplane crash. Under Section 18 of Government Decree (717/2013) the design of a nuclear power plant shall take account of any internal hazards that may challenge safety functions. Systems, structures and components shall be designed, located and protected so that the probability of internal events remains low and impacts on plant safety minor. The operability of systems, structures and components shall be demonstrated in the room specific environmental conditions used as their design bases. Internal events to be considered shall include fire, flood, explosion, electromagnetic radiation, pipe breaks, container breakages, falling of heavy objects, missiles resulting from explosions and component failures, and other possible internal events. Under Section 21 of Government Decree (717/2013) during construction, the holder of the nuclear power plant's construction licence shall ensure that the plant is constructed and implemented in compliance with the safety requirements and the approved plans and procedures. The licensee is obliged to also ensure that the plant supplier and sub-suppliers delivering services and products important to safety operate in compliance with the safety requirements. Under Section 22(1) of Government Decree 717/2013 in connection with the commissioning of a nuclear power plant, the licensee shall ensure that the systems, structures and components and the plant as a whole operate as designed. | 103. Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013) устанавливает законное обоснование, применимое к анализам и верификации прочности. В соответствии с разделом 3 (2) Постановления Государственного совета (717/2013), безопасность атомной электростанции и технические решения ее систем безопасности необходимо оценивать и обосновывать аналитически и, при необходимости, экспериментально. Аналитические методы включают в себя анализы нарушений и аварий, анализы внутренних и внешних воздействий, анализы прочности, анализы отказоустойчивости, анализы аварийных режимов и вероятностные оценки безопасности. Данные анализы должны проводиться и при необходимости уточняться, учитывая опыт эксплуатации и результаты исследований безопасности собственной станции и других атомных электростанций, модификации станции и совершенствование методов расчета. В соответствии с разделом 3 (3) Постановления Государственного совета (717/2013), аналитические методы, используемые при подтверждении соблюдения требований безопасности, должны быть надежными и должны соответствовать своему назначению. Анализы должны продемонстрировать соответствие требованиям безопасности с высокой достоверностью. Неопределенность результатов должна оцениваться и приниматься во внимание при определении коэффициентов безопасности. В соответствии с разделом 5 Постановления Государственного совета (717/2013), проектирование, строительство, эксплуатация, контроль за состоянием и техническое обслуживание атомной электростанции должно происходить с учетом старения систем, конструкций и компонентов, важных для безопасности, для обеспечения соблюдения требований проектных условий с учетом необходимых коэффициентов безопасности в течение всего срока службы установки. Должны быть в наличии систематические процедуры для предотвращения старения систем, конструкций и компонентов, что может отрицательно повлиять на их пригодность, и для раннего обнаружения необходимости их ремонта, модификации и замены. Требования безопасности и применимость новых технологий должны подвергаться периодической оценке для проверки актуальности технологии и пригодности запасных частей; также должен осуществляться контроль поддержки системы. В соответствии с разделом 13 (4) Постановления Государственного совета (717/2013), в целях обеспечения целостности первого контура: 1. первый контур должен быть спроектирован и изготовлен в соответствии со стандартами высокого качества таким образом, чтобы вероятность опасных неисправностей в конструкции и нарушения целостности механизмов оставалась на крайне низком уровне, а любые возникающие неисправности могли быть гарантированно обнаружены путем инспекций; 2. первый контур должен с существенным запасом прочности выдерживать напряжения, возникающие при нормальных условиях эксплуатации, ожидаемых при эксплуатации событиях, постулируемых авариях и при запроектных условиях; 3. первый контур и системы, подключенные к нему напрямую, а также компоненты, важные для безопасности второго контура водо-водяного реактора, должны быть надежно защищены во время ожидаемых при эксплуатации событий и всевозможных сценариев аварий в целях предотвращения повреждений, вызванных избыточным давлением; 4. водно-химический режим первого контура АЭС и второго контура водо-водяного реактора не должен приводить к запуску процессов, угрожающих их целостности, и, 5. для обнаружения протечек, электростанция должна быть оборудована системами контроля в достаточном объеме. В соответствии с разделом 13 (5) (1) Постановления Государственного совета (717/2013), защитная оболочка должна проектироваться так, чтобы она сохраняла целостность во время ожидаемых при эксплуатации событий и с большой долей надежности – во всех сценариях аварий. Согласно разделу 17 Постановления Государственного Совета (717/2013), при проектировании атомной электростанции необходимо учитывать внешние угрозы, которые могут затруднить выполнение функций безопасности. Проектирование, размещение и защита систем, конструкций и компонентов должны быть организованы таким образом, чтобы влияние внешних угроз на безопасность станции было минимальным. Пригодность систем, конструкций и компонентов к эксплуатации должна быть продемонстрирована в проектных условиях окружающей среды. К внешним событиям должны относиться исключительные погодные условия, сейсмические явления, влияние аварий, произошедших на прилегающей к станции территории, а также другие факторы влияния окружающей среды или человеческой деятельности. При проектировании также должны учитываться противозаконные действия, совершаемые с целью нанесения ущерба станции, а также случаи падения крупного самолета гражданской авиации. Согласно разделу 18 Постановления Государственного Совета (717/2013), при проектировании атомной электростанции должны учитываться любые внутренние угрозы, которые могут затруднить выполнение функций безопасности. Проектирование, размещение и защита систем, конструкций и компонентов должны быть организованы таким образом, чтобы вероятность появления внутренних событий была низкой, а их влияние на безопасность станции – минимальным. Пригодность систем, конструкций и компонентов к эксплуатации должна быть продемонстрирована в условиях окружающей среды каждого помещения, использованных в качестве их основ проектирования. В число учитываемых внутренних событий должны входить: пожар, затопление, взрыв, электромагнитное излучение, разрывы трубопроводов, разрушение контейнеров, падение тяжелых предметов, летящие предметы от взрывов и отказ компонентов, а также другие возможные внутренние события. Согласно разделу 21 Постановления Государственного совета (717/2013), при строительстве обладатель лицензии на сооружение атомной электростанции должен обеспечить строительство и исполнение станции в соответствии с требованиями безопасности и утвержденными планами и процедурами. Лицензиат также обязуется гарантировать, что поставщик атомной электростанции и субпоставщики, оказывающие услуги и производящие продукцию, значимую для безопасности, работают в соответствии с требованиями безопасности. Согласно разделу 22 (1) Постановления Государственного совета (717/2013), в связи с вводом в эксплуатацию атомной электростанции лицензиат должен обеспечить эксплуатацию систем, конструкций и компонентов, а также станции в целом согласно проектированию. | FI-STUK-YVL-4655 | 2013-11-15 | YVL-E.4-1-103 | Requirement | 5
2 Soveltamisala | 2 Scope of application | 2 Область применения | FI-STUK-YVL-4656 | 2013-11-15 | YVL-E.4-2 | Heading | 6
201. Tässä ohjeessa esitetään vaatimuksia ydinvoimalaitoksen primääripiirin ja muiden turvallisuuden kannalta tärkeiden ydinteknisten painelaitteiden kuormituksista ja lujuusanalyyseista. Vaatimukset koskevat soveltuvilta osiltaan luvanhakijaa tai -haltijaa, laite- tai laitostoimittajia sekä muita suunnittelu-, testaus- ja asiantuntijaorganisaatioita. | 201. The present Guide sets requirements for the loadings and strength analyses of the nuclear power plant’s primary circuit and other nuclear pressure equipment important to safety. The requirements apply, to the appropriate extent, to the licence applicant or licensee, component or plant suppliers as well as other design, testing and expert organisations. | 201. В настоящем руководстве установлены требования к анализам нагружения и прочности для первого контура АЭС и прочего корпусного оборудования АЭС, важного для безопасности. Данные требования применяются, в надлежащем объеме, к соискателю лицензии, лицензиату, поставщикам компонентов или АЭС, а также к проектным, испытательным и экспертным организациям. | FI-STUK-YVL-4657 | 2013-11-15 | YVL-E.4-2-201 | Requirement | 7
202. Kuormitukset käsittävät tässä ohjeessa ydinvoimalaitoksen normaalikäytössä sekä suunnittelun perusteena tai laajennuksena olevissa käyttötilanteissa ja tapahtumissa syntyvät mekaaniset ja termiset rasitukset, joita painelaitteet on suunniteltava kestämään riittävillä, lujuusanalyyseissa osoitettavilla turvamarginaaleilla. Lujuusanalyyseihin kuuluvat jännitysanalyysi, haurasmurtuma-analyysi sekä vuoto ennen murtumaa -periaatteen (leak before break, LBB) toteutumisen osoittamiseksi tehtävät analyysit. Analyysien kohteena ovat myös kuormitukset silloin, kun niiden arvot on johdettava laskennallisesti järjestelmien toiminnasta, rakennusten käyttäytymisestä tai painelaitetta paikallisesti kuormittavista ilmiöistä. LBB esitetään menettelynä, jolla putkikatkojen aiheuttamat iskumaiset kuormitukset voidaan sulkea pois suunnitteluperusteista. | 202. In the present Guide, loadings comprise the mechanical and thermal stress factors arising in the nuclear power plant’s normal operation, and design basis and design extension operational conditions, against which the pressure equipment design shall present adequate safety margins, demonstrated by strength analyses. The strength analyses include stress analysis, brittle fracture analysis and analyses demonstrating the implementation of the leak before break principle (LBB). To be analysed are also loadings when their values are to be derived by calculations from the operation of systems, behaviour of buildings or loading conditions exerted on pressure equipment by local phenomena. The LBB principle is presented as a procedure for excluding pipe break induced impact loads from the design bases. | 202. В настоящем руководстве под нагрузкой понимают механические и тепловые факторы напряжения, возникающие при нормальной эксплуатации АЭС, а также проектные и запроектные эксплуатационные условия, при которых устройство корпусного оборудования должно продемонстрировать соответствующие коэффициенты безопасности, подтвержденные анализами прочности. Анализ прочности включает в себя анализ напряжений, анализ на хрупкое разрушение и анализы, наглядно доказывающие реализацию принципа течи перед разрушением (ТПР). Также анализу подвергаются нагрузки, при этом их значения выводятся с помощью расчетов, основанных на эксплуатации систем, состоянии строений или условиях нагрузки, оказывающих воздействие на корпусное оборудование из-за локальных процессов. Принцип ТПР представлен в виде процедуры, направленной на исключение ударных нагрузок, вызванных разрывом трубопровода, из основ проектирования. | FI-STUK-YVL-4658 | 2013-11-15 | YVL-E.4-2-202 | Requirement | 8
203. Edellä mainittuja analyyseja käsitellään tässä ohjeessa myös osallistuvien organisaatioiden toiminnan kannalta. Laadunhallinnalliset vaatimukset asetetaan näiden analyysien tekemisestä, raportoinnista, hankinnasta ja tarkastamisesta. Rakentamis- ja laitosmuutoshankkeisiin vaaditaan järjestelmällinen projektinhallinta ja suunnitteluperusteiden kannalta merkityksellisten lujuusselvitysten hyväksyttäminen hankkeen lupamenettelyn yhteydessä. | 203. The present Guide discusses the aforementioned analyses from the viewpoint of participating organisations’ activities as well. Quality management requirements are set for the making, reporting, procurement and review of these analyses. Plant construction and modification projects require systematic project management and the obtaining of approval for strength analyses significant for the design bases in connection with the project’s licensing procedure. | 203. В настоящем руководстве рассмотрены вышеуказанные анализы, в том числе с точки зрения деятельности участвующих организаций. Требования менеджмента качества установлены для проведения данных анализов, составления отчетов по ним и их проверок. Для проектов по сооружению и модификации электростанций требуется систематическое управление проектом и получение утверждения анализов прочности, значимых для основ проектирования в части процесса получения лицензии на проект. | FI-STUK-YVL-4659 | 2013-11-15 | YVL-E.4-2-203 | Requirement | 9
204. Rakentamis- ja laitosmuutoshankkeisiin tämä ohje esittää lujuusanalyysien kattavuuden ja luotettavuuden tarkistusmenettelyksi koekäytön aikaiset kokeet ja mittaukset. Käytön aikana tehtävä seuranta kattaa toistuvien kuormitusten pysymisen väsymisanalyysien olettamusten rajoissa ja käyttöympäristön vaikutukset materiaalien mekaanisiin ominaisuuksiin, erityisesti reaktoripainesäiliön säteilyhaurastumisen. | 204. For plant construction and modification projects, this Guide presents a strength analysis coverage and reliability verification procedure consisting of pre-operational tests and measurements. Monitoring during service life covers the maintenance of recurring loads within fatigue analysis assumptions, and the effects of the operating environment on the mechanical properties of materials, special emphasis being on radiation embrittlement of the reactor pressure vessel. | 204. Для проектов по сооружению и модификации электростанций в настоящем руководстве представлена информация об анализе прочности и процедура верификации надежности, включающие предэксплуатационные испытания и измерения. Контроль в течение срока службы подразумевает поддержание повторяющихся нагрузок в рамках допущений анализа усталостных характеристик и воздействий эксплуатационной среды на механические свойства материалов, где особое внимание уделяется радиационному охрупчиванию корпуса реактора. | FI-STUK-YVL-465A | 2013-11-15 | YVL-E.4-2-204 | Requirement | 10
205. Seuraavat muissa YVL-ohjeissa käsitellyt asiat liittyvät tämän ohjeen soveltamisalaan: • mitoitus ja yksinkertaistetut jännitysanalyysit käsitellään mekaanisia laitteita koskevissa ohjeissa YVL E.3, YVL E.8 ja YVL E.9 • suojarakennuksen lujuusanalyysit käsitellään ohjeissa YVL B.6 ja YVL E.6 • LBB-periaatteen vaikutukset turvallisuusjärjestelmien suunnitteluun käsitellään ohjeessa YVL B.5 • rakenteiden ja laitteiden seisminen suunnittelu sekä putkikatkoilta suojautuminen tilasuunnittelulla käsitellään ohjeessa YVL B.7 • ainetta rikkomattomien määräaikaistarkastusten pätevöinti ja havaitun vikanäyttämän laskennallinen hyväksyttäminen käsitellään ohjeessa YVL E.5 • kuormitusten ja materiaaliominaisuuksien seurannan hyödyntäminen ikääntymisen hallinnassa käsitellään ohjeessa A.8 • ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnittelu ja -analyysit käsitellään ohjeissa YVL B.1 ja YVL B.3 • ohjeessa YVL A.3 esitetään yleiset vaatimukset johtamisjärjestelmistä ja laatusuunnitelmista. | 205. The following matters discussed in other YVL Guides pertain to the scope of application of the present Guide: • dimensioning and simplified stress analyses, Guides YVL E.3, YVL E.8 and YVL E.9 on mechanical components • containment strength analyses, Guides YVL B.6 and YVL E.6 • the LBB principle implications for safety systems design, Guide YVL B.5 • seismic design of structures and components as well as protection against pipe breaks by layout design, Guide YVL B.7 • qualification of non-destructive in-service inspections and acceptance of detected flaw indications by analytical evaluation, Guide YVL E.5. • utilisation of the monitoring of loads and material properties in ageing management, Guide A.8 • nuclear power plant safety design and analyses, Guides YVL B.1 and YVL B.3. • general requirements for management systems and quality plans, Guide YVL A.3. | 205. К области применения данного руководства относятся вопросы, рассмотренные в других руководствах YVL, такие как: • определение параметров и упрощенные анализы напряжений для механического оборудования, Руководства YVL E.3, YVL E.8 и YVL E.9; • анализ прочности защитной оболочки, Руководства YVL B.6 и YVL E.6; • последствия принципа ТПР для проектирования систем безопасности, Руководство YVL B.5; • сейсмостойкое проектирование конструкций и компонентов, а также защита от разрывов трубопроводов компоновочным решением, Руководство YVL B.7; • квалификация неразрушающих методов эксплуатационного контроля и приемка выявленных индикаций дефектов путем аналитической оценки, Руководство YVL E.5; • применение контроля нагрузок и свойств материалов в управлении процессом старения, Руководство A.8; • проектирование и анализ безопасности АЭС, Руководства YVL B.1 и YVL B.3; • общие требования к системам управления и планам по обеспечению качества, Руководство YVL A.3. | FI-STUK-YVL-465B | 2013-11-15 | YVL-E.4-2-205 | Requirement | 11
206. Tämän ohjeen mukainen turvallisuustaso vaaditaan tarvittaessa toteutettavaksi myös muihin ydinreaktorilla varustettuihin ydinlaitoksiin ja muihin ydinlaitoksiin siten, kuin laitokseen liittyvien onnettomuustilanteiden arvioitu todennäköisyys ja seuraukset edellyttävät. Muita ydinlaitoksia käsitellään ohjeissa YVL D.3 ja YVL D.5. | 206. Implementation of safety level in compliance with the present Guide is required, where necessary, also at other nuclear facilities equipped with a nuclear reactor and at other nuclear facilities to the extent appropriate for their estimated accident probability and consequences. Other nuclear facilities are discussed in Guides YVL D.3 and YVL D.5. | 206. Уровень безопасности должен быть обеспечен в соответствии с настоящим руководством там, где это необходимо, а также на прочих ядерных установках с ядерным реактором и других ядерных установках в объеме, соответствующем рассчитанной вероятности аварии и ее последствиям. Прочие ядерные установки рассмотрены в Руководствах YVL D.3 и YVL D.5. | FI-STUK-YVL-465C | 2013-11-15 | YVL-E.4-2-206 | Requirement | 12
3 Lujuusanalyysiraportti | 3 Strength analysis report | 3 Отчет о результатах анализа прочности | FI-STUK-YVL-465D | 2013-11-15 | YVL-E.4-3 | Heading | 13
3.1 Sisältö ja tarkoitus | 3.1 Contents and objective | 3.1 Содержание и цель | FI-STUK-YVL-465E | 2013-11-15 | YVL-E.4-3.1 | Heading | 14
301. Vaatimuksessa 501 tarkoitetuista painelaitteista ja niiden osista on toimitettava STUKin hyväksyttäväksi lujuusanalyysiraportti tai sitä vastaava erillisistä asiakirjoista koostuva selvitys. Lujuusanalyysiraportissa on esitettävä jännitysanalyysi väsymistarkasteluineen ja onnettomuustilanteiden analyyseineen sekä luvussa 6.1 mainituissa tapauksissa myös haurasmurtuma-analyysi. | 301. A strength analysis report or an equivalent document made up of separate reports shall be submitted to STUK for approval concerning the pressure equipment and their parts referred to in para. 501. The strength analysis report shall present a stress analysis, with associated fatigue and accident condition analyses, as well as a brittle fracture analysis in the cases referred to in chapter 6.1. | 301. Отчет о результатах анализа прочности или равноценный документ, составленный из нескольких отдельных отчетов, должен быть представлен в STUK на утверждение в части, касающейся корпусного оборудования и его компонентов, указанных в п. 501. В отчете о результатах анализа прочности должен быть представлен анализ напряжений с сопутствующими анализами усталостных характеристик и аварийных условий, а также анализ хрупкого разрушения в случаях, перечисленных главе 6.1. | FI-STUK-YVL-465F | 2013-11-15 | YVL-E.4-3.1-301 | Requirement | 15
302. Luvun 7.2 vaatimuksen 703 mukaisesti on lujuusanalyysiraportissa lisäksi esitettävä LBB-analyysi niiden putkistojen osalta, joille LBB-periaatteen toteutuminen on osoitettava tai voidaan osoittaa. | 302. Pursuant to para. 703 of chapter 7.2, the strength analysis report shall also present an LBB analysis for piping for which the LBB principle shall or can be demonstrated | 302. В соответствии с п. 703, глава 7.2, отчет о результатах анализа прочности также должен содержать анализ ТПР для трубопроводов, на которых должен/может быть наглядно показан принцип ТПР. | FI-STUK-YVL-4660 | 2013-11-15 | YVL-E.4-3.1-302 | Requirement | 16
303. Lujuusanalyysiraportin tarkoituksena on osoittaa, että painelaitteen rakenne täyttää suunnitteluperusteiden mukaisissa kuormitustilanteissa sovellettavan lujuusanalyysistandardin vaatimukset sekä mahdolliset muut lujuuteen liittyvälle suunnittelulle asetetut vaatimukset. | 303. The purpose of the strength analysis report is to demonstrate that the item of pressure equipment, when subjected to the design basis load conditions, fulfils the applicable strength analysis standard requirements as well as potential other requirements set for strength design. | 303. Цель отчета об анализе прочности заключается в наглядном подтверждении того, что деталь корпусного оборудования в условиях проектных нагрузок отвечает применимым требованиям стандарта анализа прочности, а также прочим возможным требованиям к расчету прочности. | FI-STUK-YVL-4661 | 2013-11-15 | YVL-E.4-3.1-303 | Requirement | 17
3.2 Toimitusajankohta | 3.2 Time of submission | 3.2 Сроки подачи документов | FI-STUK-YVL-4662 | 2013-11-15 | YVL-E.4-3.2 | Heading | 18
304. Lujuusanalyysiraportti on toimitettava STUKille painelaitteen rakennesuunnitelman osana. Tapauskohtaisesti STUK voi perustellusta syystä hyväksyä lujuusanalyysiraportille tai siihen kuuluvalle asiakirjalle myöhemmän toimitusajankohdan. | 304. The strength analysis report shall be submitted to STUK as part of the construction plan for the item of pressure equipment. On a case-by-case basis, and for substantiated reasons, STUK may allow a later submission date for the strength analysis report or a document belonging to it. | 304. Отчет о результатах анализа прочности должен быть представлен в STUK в составе плана производства на позицию корпусного оборудования. В отдельных случаях, при наличии обоснованных причин, STUK может разрешить задержать представление отчета о результатах анализа прочности или сопутствующего документа. | FI-STUK-YVL-4663 | 2013-11-15 | YVL-E.4-3.2-304 | Requirement | 19
305. Painelaitteen muutostyöstä toimitettavassa rakennesuunnitelmassa on esitettävä tarpeellisilta osilta uusitut lujuusanalyysit, jos painelaitteen suunnittelupaine tai lämpötila, rakenne, ainevahvuudet, materiaaliarvot, käyttötapa, tuentatapa tai muut tekijät muuttuvat niin, että saavutettavat turvamarginaalit voivat heikentyä. | 305. A construction plan submitted on pressure equipment modifications shall include strength analyses revised as necessary if the item of pressure equipment’s design pressure or temperature, configuration, wall thicknesses, material values, operations, supporting or other factors relating to the item of pressure equipment change in a way that may compromise the safety margins to be attained. | 305. План производства на модификации корпусного оборудования должен содержать анализы прочности, проверенные надлежащим образом, в случае изменения расчетного давления, температуры, конфигурации, толщины стенок, характеристик материалов, эксплуатации, опор или при иных факторов, относящихся к позиции корпусного оборудования, что может негативно сказаться на достижении необходимых коэффициентов безопасности. | FI-STUK-YVL-4664 | 2013-11-15 | YVL-E.4-3.2-305 | Requirement | 20
306. Jos painelaitteen valmistuksessa tai muutostyössä tai sen jälkeisessä koekäytössä havaitaan turvamarginaaleja heikentävä poikkeama niistä lujuusanalyysien lähtötiedoista, joita käyttäen kyseisen valmistuksen tai muutostyön rakennesuunnitelma on hyväksytetty, STUKille on toimitettava tarpeellisilta osilta uusitut laskelmat. | 306. If, during the manufacturing or modification of the item of pressure equipment or during its subsequent pre-operational testing, a deviation is detected from the strength analysis input data based on which the manufacturing or modification construction plan in question was approved, calculations revised as necessary shall be submitted to STUK. | 306. Если при изготовлении или модификации позиции корпусного оборудования, либо при последующих пуско-наладочных работах будет выявлено отклонение от исходных данных анализа прочности, на основании которых был утвержден рассматриваемый план производства на изготовление или для измененной продукции, в STUK должны быть представлены надлежащим образом выверенные расчеты. | FI-STUK-YVL-4665 | 2013-11-15 | YVL-E.4-3.2-306 | Requirement | 21
307. Käytön aikana lujuusanalyysien uusiminen on tarpeen, jos painelaitteessa havaitaan suunnitteluperusteista poikkeavaa kuormitusten kasvua, seinämän ohenemista tai sitkeysarvojen heikkenemistä. Uusimisen voi tehdä tarpeelliseksi myös hakemus käyttöiän jatkamiseksi, määräaikainen turvallisuusarviointi tai turvallisuuteen vaikuttava tapahtuma, jota suunnittelussa ei ole osattu ottaa huomioon. | 307. Strength analyses shall be revised during service life if the item of pressure equipment exhibits load increases, reduction in wall thickness or decreasing toughness values deviating from the design bases. Revision may also become necessary due to an extension of service life, periodic safety assessment or an event affecting safety of which due account could not be taken during design. | 307. Анализы прочности должны пересматриваться в течение срока службы, если в работе деталей корпусного оборудования замечено повышение нагрузки, утончение стенок или снижение параметров ударной вязкости, что является отклонением от основ проектирования. Необходимость пересмотра также может возникнуть из-за увеличения срока службы, периодической оценки безопасности или события, влияющего на безопасность, чего нельзя было точно предусмотреть при проектировании. | FI-STUK-YVL-4666 | 2013-11-15 | YVL-E.4-3.2-307 | Requirement | 22
308. Primääripiirin laitteille on lujuusanalyysien tekeminen aloitettava hyvissä ajoin niin, että tuloksista voidaan antaa alustavia tietoja jo rakenneaineiden hyväksymiskäsittelyssä. Uuden ydinvoimalaitoksen rakentamislupaa haettaessa on annettava selvitys siitä, että asetetut kriteerit pystytään näissä analyyseissa täyttämään. Erityisesti on tarkasteltava lujuuden kannalta määräävät rakenneosat ja kuormitustilanteet sekä muista vastaavantyyppisistä ydinvoimalaitoksista poikkeavat rakenneratkaisut. | 308. The performance of strength analyses on primary circuit components shall begin in good time to make preliminary data on the results available as early as during the approval review of construction materials. In applying for a construction licence for a new nuclear power plant, evidence shall be given on these analyses being capable of fulfilling the set criteria. To be examined in particular are strength-determining structural elements and loading conditions as well as construction solutions deviating from other nuclear power plants of an equivalent type. | 308. Анализ прочности компонентов первого контура должен начинаться заблаговременно, чтобы уже на этапе согласования строительных материалов иметь предварительные данные по его результатам. При подаче заявки на лицензию на сооружение новой атомной электростанции необходимо предъявить доказательство того, что данные анализы согласуются с установленными критериями. В частности, проверке подлежат элементы конструкции, определяющие прочность, и условия нагрузки, а также строительные решения, отклоняющиеся от параметров других АЭС данного типа. | FI-STUK-YVL-4667 | 2013-11-15 | YVL-E.4-3.2-308 | Requirement | 23
3.3 Esitystapa | 3.3 Format of presentation | 3.3 Формат представления документов | FI-STUK-YVL-4668 | 2013-11-15 | YVL-E.4-3.3 | Heading | 24
309. Lujuusanalyysiraportti on laadittava niin selkeästi, että siinä annettujen tietojen avulla voidaan varmistua tehtyjen lujuusanalyysien oikeellisuudesta ja niiden tulosten hyväksyttävyydestä. Lujuusanalyysiraportista pitää yksikäsitteisesti ilmetä annetut ajan tasalla olevat lähtötiedot ja niiden lähteet, sovelletut standardit, käytetyt analyysimenetelmät ja laskentamallit sekä tulokset ja johtopäätökset perusteluineen. | 309. The strength analysis report shall be so clearly written that the data provided enables the reviewer to ascertain correctness of the strength analyses conducted and the acceptability of their results. The strength analysis report shall unambiguously indicate the up-to-date input data and their sources, applicable standards, analysis methods and calculation models used, as well as the results, conclusions and their justification. | 309. Отчет о результатах анализа прочности должен быть составлен максимально четко, чтобы на основе представленных данных экспертный орган мог установить правильность проведенных анализов прочности и приемлемость их результатов. В отчете о результатах анализа прочности должны быть однозначно указаны актуальные исходные данные и их источники, применимые стандарты, использованные методы анализа и модели расчетов, а также результаты, заключения и обоснования. | FI-STUK-YVL-4669 | 2013-11-15 | YVL-E.4-3.3-309 | Requirement | 25
310. Lujuusanalyysien tulokset on esitettävä niin kattavasti, että analysoitujen rakenteiden rasitetuimmat kohdat voidaan helposti päätellä ja tarkistaa niiden avulla. Analyysin oleellisista vaiheista on esitettävä niiden oikeellisuuden tarkistamiseen tarvittavat välitulokset. Tuloksia ja välituloksia voidaan täydentää erikseen toimitettavalla tietoteknisellä aineistolla. | 310. The results of the strength analyses shall be presented extensively enough for the easy conclusion and verification of the most stressed points in the structures analysed. Intermediate results to verify the correctness of essential analysis phases shall be presented. The results and intermediate results may be complemented by separately submitted digital documentation. | 310. Результаты анализов прочности должны быть представлены в достаточно развернутом виде для упрощения выявления и верификации наиболее напряженных точек анализируемых конструкций. Для проверки правильности проведения важнейших этапов анализа должны представляться промежуточные результаты. Результаты и промежуточные результаты могут дополняться отдельно подаваемой документацией в цифровом виде. | FI-STUK-YVL-466A | 2013-11-15 | YVL-E.4-3.3-310 | Requirement | 26
311. Tämän ohjeen mukaisia painelaitteiden jännitysanalyyseja toimitettaessa on erityisesti esitettävä: a. toimittajien ja hankkijoiden hyväksymismerkinnät b. yhteenveto luvanhakijan tai -haltijan tarkastuksesta c. tunnistetiedot, turvallisuusluokka ja muut luokittelutiedot d. toimintakykyyn liittyvät vaatimukset e. kuvaus mallinnustavasta ja analyysin kulusta f. käytetyt tietokoneohjelmat ja muut ohjelmoidut menettelyt g. rakennepiirustukset, isometrit ja järjestelmäkaaviot tai viittaukset niihin h. suunnittelu- ja käyttökuormitukset sekä painekokeet i. tuennat ja massatiedot j. tiedot mitoituslaskelmista ja käytetyt ainevahvuudet k. rakenneaineiden lujuusarvot ja muut fysikaaliset ominaisuudet huoneen lämpötilassa ja suunnittelulämpötilassa sekä väsymiskäyrän määrittely l. reunaehdot, symmetriaehdot ja muut oletukset m. käytetyt laskentakaavat ja yksiköt sekä muut kuin standardin mukaiset merkinnät n. tärkeimpien poikkileikkausten lämpötila- ja jännitysjakaumat sekä siirtymäkuvaajat o. jännitysten luokittelu niiksi jännitystyypeiksi, joille on asetettu hyväksymisrajoja p. tarkastamiseen tarvittavat, riittävin selityksin varustetut tietokoneajojen tulosteet. | 311. In submitting stress analyses of pressure equipment in accordance with the present Guide, to be presented in particular are: a. acceptance markings by suppliers and contractors b. summary of the review by licence applicant or licensee c. identification markings, safety class and other classification data d. operability-related requirements e. description of the modelling method and progress of the analysis f. computer programs and other software based procedures g. construction drawings, isometrics and system diagrams or reference to them h. design and service loadings as well as pressure tests i. supports and mass distribution data j. data on dimensioning calculations and wall thicknesses used in analysis k. strength values of construction materials and other physical properties at room and design temperature as well as a definition of the fatigue curve l. boundary conditions, symmetry conditions and other assumptions m. formulae and units used as well as notation if not standard-compliant n. temperature and stress distributions of most important cross sections as wellas displacement diagrams o. stress classification into stress types with given acceptance limits p. computer printouts required for reviews and provided with adequate explanations | 311. В соответствии с данным руководством при подаче анализов напряжений корпусного оборудования необходимо представить, в частности: а. маркировки о приемке от поставщиков и подрядчиков; б. итоговый отчет по экспертизе от соискателя лицензии или лицензиата; в. идентификационную маркировку, класс безопасности и другие данные по классификации; г. требования по работоспособности; д. описание метода моделирования и хода анализа; е. компьютерные программы и прочие процессы с применением программного обеспечения; ж. строительные, изометрические чертежи и системные диаграммы, либо ссылку на них; з. расчетные и рабочие нагрузки и испытания давлением; и. данные по опорам и распределению массы; к. данные по выбору основных размеров и значений толщины стенок, используемые при анализе; л. характеристики прочности строительных материалов и прочих физических свойств при комнатной и расчетной температуре, а также определение усталостной кривой; м. граничные, симметричные условия и прочие допущения; н. используемые формулы и единицы, а также систему условных обозначений, если она не соответствует стандарту; о. распределение температуры и напряжения наиболее важных сечений и диаграммы смещений; п. классификацию напряжений по типам с указанием допустимых пределов; р. распечатки, требуемые для экспертизы, подкрепленные соответствующими пояснениями. | FI-STUK-YVL-466B | 2013-11-15 | YVL-E.4-3.3-311 | Requirement | 27
4 Kuormitukset | 4 Loadings | 4 Нагрузки | FI-STUK-YVL-466C | 2013-11-15 | YVL-E.4-4 | Heading | 28
4.1 Toimitettavat selvitykset | 4.1 Documentation to be submitted | 4.1 Представляемые документы | FI-STUK-YVL-466D | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.1 | Heading | 29
401. Lujuusanalyysiraportissa on selvitettävä painelaitteen suunnittelukuormitukset, käyttökuormitukset, painekokeet ja muut lujuusteknisistä syistä vaaditut kokeet sekä merkittävät kuljetusten aiheuttamat kuormitukset. | 401. A strength analysis report shall present the pressure equipment’s design loadings, service loadings, pressure tests and other tests required for reasons related to strength, as well as essential transportation-induced loads. | 401. Отчет о результатах анализа прочности должен содержать расчетные нагрузки, рабочие нагрузки, испытания под давлением корпусного оборудования и другие испытания, необходимые из соображений прочности, а также неотъемлемые нагрузки, обусловленные транспортировкой. | FI-STUK-YVL-466E | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.1-401 | Requirement | 30
402. Yksityiskohtaiset tiedot kuormituksista ja niiden mallintamisesta on toimitettava STUKille järjestelmien tai rakennusteknisten rakenteiden suunnitteluun liittyvinä erillisinä analyysiraportteina. | 402. Detailed data on loadings and their computational modelling shall be submitted to STUK as separate analysis reports relating to the design of systems or civil structures. | 402. Подробная информация о нагрузках и их вычислительные модели должны быть представлены в STUK в виде отдельных отчетов о результатах анализа в отношении проектирования систем или гражданских сооружений. | FI-STUK-YVL-466F | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.1-402 | Requirement | 31
403. Uuden ydinvoimalaitoksen suunnitteluperusteiden kannalta merkittävät, erityisesti primääripiirille tehdyt kuormitusanalyysit on toimitettava STUKille rakentamislupaa haettaessa. | 403. Loading analyses significant to the design bases of a new nuclear power plant, those for the primary circuit in particular, shall be submitted to STUK when applying for a construction licence. | 403. Анализы нагружения, значимые для основ проектирования новой АЭС, в частности для первого контура, должны быть представлены в STUK при подаче заявки на лицензию на сооружение. | FI-STUK-YVL-4670 | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.1-403 | Requirement | 32
404. Kuormitusten seurantaan liittyvien suunnitelmien ja tulosten raportointivelvoitteet määräytyvät koekäytöistä ja ikääntymisen hallinnasta annettujen STUKin vaatimusten mukaisesti. | 404. Obligations relating to the way of reporting the plans and results of load monitoring are determined on the basis of STUK requirements for pre-operational testing and ageing management. | 404. Обязательства касательно способа представления отчетности по проектам и результатам контроля нагрузок определяются в соответствии с требованиями STUK к пусконаладочным работам и управлению процессом старения. | FI-STUK-YVL-4671 | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.1-404 | Requirement | 33
4.2 Suunnittelukuormitukset | 4.2 Design loadings | 4.2 Расчетные нагрузки | FI-STUK-YVL-4672 | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.2 | Heading | 34
405. Suunnittelukuormitukset käsittävät sovellettavan standardin mukaisesti määritettävän suunnittelupaineen, suunnittelulämpötilan ja ne muut mekaaniset suunnittelukuormitukset, jotka yhdessä suunnittelupaineen kanssa aiheuttavat normaaleissa käyttöolosuhteissa suurimmat primääriset jännitykset. | 405. Design loadings, to be determined in accordance with the applicable standard, comprise design pressure, design temperature and other mechanical design loads which in combination with design pressure produce the highest primary stresses in normal operational conditions. | 405. Расчетные нагрузки, определяемые в соответствии с применимым стандартом, включают в себя расчетное давление, расчетную температуру и другие расчетные нагрузки механического характера, которые в совокупности с расчетным давлением образуют наивысшие первичные напряжения в нормальных эксплуатационных условиях. | FI-STUK-YVL-4673 | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.2-405 | Requirement | 35
4.3 Käyttökuormitukset | 4.3 Service loadings | 4.3 Рабочие нагрузки | FI-STUK-YVL-4674 | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.3 | Heading | 36
406. Käyttökuormitukset liittyvät ydinvoimalaitoksen suunnittelun perusteena oleviin normaaleihin käyttötilanteisiin, odotettavissa oleviin käyttöhäiriöihin ja oletettuihin onnettomuuksiin sekä sisäisiin ja ulkoisiin tapahtumiin. Ne on määritettävä kullekin analysoitavalle painelaitteelle niihin tilanteisiin ja tapahtumiin, joissa siltä edellytetään eheyttä tai toimintakykyä. | 406. Service loadings relate to a nuclear power plant's design-basis normal operational conditions, anticipated operational occurrences and postulated accidents as well as to internal and external events. For each item of pressure equipment to be analysed, the service conditions shall be determined for those conditions and events where integrity or operability is required of the item of pressure equipment. | 406. Рабочие нагрузки возникают при нормальных проектных эксплуатационных условиях АЭС, ожидаемых при эксплуатации событиях и постулируемых авариях, внутренних и внешних событиях. По каждой подлежащей анализу позиции корпусного оборудования должны быть определены рабочие условия для таких условий и событий, при которых от данной позиции корпусного оборудования требуется целостность или пригодность к эксплуатации. | FI-STUK-YVL-4675 | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.3-406 | Requirement | 37
Ryhmittely | Grouping | Группирование | FI-STUK-YVL-4676 | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.3-406þ | Heading | 38
407. Käyttökuormitukset on jaettava ryhmiin ensisijaisesti sen perusteella, miten kukin kuormitustilanne saa vaikuttaa painelaitteen eheyteen tai toimintakykyyn. Tämän ohjeen mukaisissa lujuusanalyyseissa ryhmittely on seuraava: A. kuormitustilanteet, joiden alaisena painelaite on suunnitellussa normaalikäytössä B. sellaiset poikkeamat normaalikäytön aiheuttamista kuormituksista, jotka painelaite on suunniteltu kestämään lasketun käyttöikänsä ajan ilman korjaamista C. poikkeukselliset kuormitustilanteet, joita ei ole otettu huomioon painelaitteen käyttöikälaskelmissa ja jotka voivat johtaa niin suuriin paikallisiin muodonmuutoksiin, että painelaite on tarkastettava ja mahdollisesti korjattava ennen käytön jatkamista D. poikkeukselliset kuormitustilanteet, jotka paineenkantokyvyn edelleen säilyessä aiheuttavat painelaitteeseen muodon laajaa vääristymistä ja voivat edellyttää painelaitteen käytöstä poiston. | 407. Service loadings shall be grouped into categories primarily based on how each loading condition is allowed to affect an item of pressure equipment’s integrity or operability. In strength analyses conducted in accordance with the present Guide, grouping is as follows: A. loading conditions under which the pressure equipment is in normal operation as designed B. deviations from loadings generated by normal operation, which the pressure equipment is designed to withstand during its design service life without repairs C. abnormal loading conditions not considered in the pressure equipment’s service life calculations, which may lead to local deformations so extensive that inspection and possible repair of the pressure equipment is required before operation is continued D. abnormal loading conditions which, while pressure-bearing capacity is further maintained, result in a large distortion of the shape of the pressure equipment and may require its removal from service. | 407. Рабочие нагрузки должны быть сгруппированы по категориям, основываясь в первую очередь на том, в какой мере допустимо влияние каждого режима нагрузки на целостность и пригодность к эксплуатации позиции корпусного оборудования. В анализах прочности, выполненных в соответствии с настоящим руководством, нагрузки сгруппированы следующим образом: А. условия нагрузки, при которых осуществляется нормальная эксплуатация корпусного оборудования в соответствии с проектом; Б. отклонения от нагрузок, вызванные нормальной эксплуатацией, которые корпусное оборудование должно выдерживать по проекту на протяжении проектного срока службы без ремонта; В. аномальные условия нагрузки, не учтенные в расчетах срока службы корпусного оборудования, которые могут привести к местным деформациям такого масштаба, что может потребоваться инспекция и возможный ремонт корпусного оборудования перед его дальнейшей эксплуатацией; Г. аномальные условия нагрузки, при которых сохраняется способность выдерживать давление, но которые приводят к сильной деформации корпусного оборудования, в результате чего может потребоваться его снятие с эксплуатации. | FI-STUK-YVL-4677 | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.3-407 | Requirement | 39
408. Käyttökuormitusten ryhmittelyssä on otettava huomion, etteivät oletetut onnettomuudet saa heikentää niiden vuoksi tarvittavien turvallisuusjärjestelmien painelaitteiden toimintakykyä. Hyväksyttävä lähtökohta on, että • ryhmään B sijoitetaan sellaiset käyttökuormitukset, jotka eivät saa heikentää laitteen tai sen osan liikkeitä edellyttävää aktiivista toimintakykyä • ryhmään C sijoitetaan sellaiset käyttökuormitukset, joiden alaisena laitteen muodon on säilyttävä niin, että laitteen kautta kulkevan virtauksen määrä täyttää vaatimukset (passiivinen toimintakyky). | 408. In grouping service loadings, it shall be taken into account that postulated accidents must not compromise the operability of pressure equipment in safety systems whose operation is consequently required. An acceptable premise is that • assigned to Category B are service loadings that must not compromise active operability requiring a component or its part to change position • assigned to Category C are service loadings under which the component must maintain its shape as needed to permit a required flow rate to pass through the component (functional capability). | 408. При группировании рабочих нагрузок необходимо учесть, что постулируемые аварии не должны негативно сказываться на работоспособности корпусного оборудования в системах безопасности, работа которых потребуется в дальнейшем. Приемлемые условия: • к категории Б отнесены рабочие нагрузки, которые не должны негативно влиять на эффективную работоспособность из-за необходимости перемещения компонента или его части; • к категории В отнесены рабочие нагрузки, при которых должна сохраняться форма компонента, необходимая для обеспечения требуемой скорости потока через данный компонент (функциональная способность). | FI-STUK-YVL-4678 | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.3-408 | Requirement | 40
409. Erittäin harvinaisia onnettomuuskuormia, kuten suuren liikennelentokoneen törmäyksen aiheuttamaa värähtelyä ja räjähdyspaineaaltoa tai suunnittelumaanjäristyksen ylittäviä seismisiä olosuhteita, voidaan käsitellä oletetun onnettomuuden laajennuksena parhaan arvion menetelmiä käyttäen. Näin analysoitu vaikutus painelaitteen eheyteen tai kyseisessä onnettomuudessa vaadittavaan toimintakykyyn ei saa vastaavasti olla ryhmien D tai C käyttökuormituksille sallittuja vaikutuksia suurempi. | 409. Extremely rare accident loads, e.g. vibrations and explosion pressure waves caused by a large commercial airliner crash or seismic conditions in excess of the design basis earthquake, may be addressed as design extension conditions applying best estimate methods. The effect thus analysed on the integrity of the pressure equipment or operability required of it in the accident in question must not exceed the effects allowable for service loadings in Categories D or C, respectively. | 409. Крайне редкие нагрузки при аварии, например, вибрации и взрывные волны давления в результате крушения крупного пассажирского воздушного судна или сейсмических условий, выходящих за рамки проектного землетрясения, могут быть направлены в виде запроектных условий с применением методов наилучшего приближения. Проанализированное воздействие на целостность корпусного оборудования или на требуемую от него работоспособность в случае такой аварии не должно выходить за рамки допустимых последствий рабочих нагрузок в категориях Г или В соответственно. | FI-STUK-YVL-4679 | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.3-409 | Requirement | 41
4.4 Kuormitusten analyysit | 4.4 Loading analyses | 4.4 Анализы нагружения | FI-STUK-YVL-467A | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.4 | Heading | 42
410. Käyttökuormituksia koskevissa selvityksissä on esitettävä painelaitteeseen kohdistuvat mekaaniset ja termiset kuormitukset aikariippuvuuksineen ja koko käyttöiän ajalle laskettuine lukumäärineen. Nämä on tarvittavassa laajuudessa johdettava ydinvoimalaitoksen rakenteiden ja järjestelmien toimintaa ja käyttäytymistä koskevista spesifikaatioista ja analyyseista. Soveltuvia käyttökokemuksia ja kokeellisia tutkimuksia voidaan esittää perusteluna. | 410. The documents on service loadings shall present the mechanical and thermal loads exerted on an item of pressure equipment with their time-dependencies and numbers of occurrence calculated for the entire service life. These shall be derived in the necessary scope from specifications and analyses pertaining to the operation and behaviour of the nuclear power plant’s structures and systems. Applicable operating experiences and experimental analyses may be provided as justification. | 410. Документы по рабочим нагрузкам должны содержать механические и тепловые нагрузки, воздействующие на позицию корпусного оборудования, включая их временные зависимости и количество случаев, рассчитанных на весь срок службы. Эти данные получают в нужном объеме из спецификаций и анализов в области эксплуатации и поведения конструкций и систем атомной электростанции. В качестве обоснования можно представить применимый эксплуатационный опыт и экспериментальные исследования. | FI-STUK-YVL-467B | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.4-410 | Requirement | 43
411. Käyttökuormituksia koskevissa selvityksissä on otettava huomioon painelaitteen ja sen rakenneosien lujuudelle merkitykselliset paikalliset tekijät ja ilmiöt. Täten esimerkiksi ulkoisesta ylipaineesta tai muusta syystä johtuvat puristavat kuormitukset on selvitettävä stabiiliusanalyysin tekemiseksi kyseisille painelaitteille tai niiden osille. | 411. The documents on service loadings shall take into account local factors and phenomena significant for the strength of an item of pressure equipment and its structural elements. Thus e.g. compressive loads caused by external overpressure or other factors shall be accounted for to conduct a stability analysis on the pressure equipment in question or their parts. | 411. В документах на рабочие нагрузки должны быть учтены местные факторы и явления, значимые для прочности позиции корпусного оборудования и ее составных частей. Таким образом, например, сжимающие нагрузки, вызванные внешним избыточным давлением или иными причинами, должны приниматься в расчет для проведения анализа устойчивости данного корпусного оборудования или его частей. | FI-STUK-YVL-467C | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.4-411 | Requirement | 44
412. Jos käyttökuormitus johtuu useita kuormitusilmiöitä aiheuttavasta laitostapahtumasta, on eri osakuormitukset yhdistettävä sellaisella tavalla, joka ottaa luotettavasti huomioon niiden mahdolliset yhteisvaikutukset. | 412. If a service load is due to a plant event causing several load phenomena, the various partial loads shall be combined in a manner that reliably takes into account their potential combined effects. | 412. Если рабочая нагрузка появляется по причине события на электростанции и вызывает несколько явлений нагрузки, частичные нагрузки разного характера должны объединяться по принципу, учитывающему их потенциальные последствия в совокупности. | FI-STUK-YVL-467D | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.4-412 | Requirement | 45
Termiset kuormitukset | Thermal loads | Тепловые нагрузки | FI-STUK-YVL-467E | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.4-412þ | Heading | 46
413. Tämän ohjeen mukaisesti analysoitavien painelaitteiden rakenteisiin välittyvät termiset kuormitukset on mallinnettava yksityiskohtaisesti. Putkistoista on selvitettävä joustavuus- ja väsymistarkasteluja varten suurimmat lämpötilan muutokset sekä mahdolliset lämpötilakerrostumat ja lämpötilojen rajapintojen heilahtelut. Ajasta riippuvaa lämmönsiirtoa ja epätasaista jakautumista on tarkasteltava suurten ainepaksuuksien, kuten laippaliitosten, kohdalla tapahtuville nopeille lämpötilan muutoksille. | 413. Thermal loads transferred to the structures of pressure equipment analysed in accordance with the present Guide shall be modelled in detail. To be established for the flexibility and fatigue analyses of piping are largest temperature changes as well as potential thermal stratification and temperature interface fluctuations. Time-dependent heat transfer and uneven temperature distribution shall be examined for rapid variations in temperature through large thickness materials, e.g. flanged joints. | 413. В соответствии с настоящим руководством необходимо произвести детальное моделирование тепловых нагрузок, передаваемых конструкциям корпусного оборудования. Для анализа на самокомпенсацию и анализа усталостных характеристик трубопроводов необходимо установить максимальные колебания температуры, возможное тепловое расслоение и тепловые флуктуации границы раздела. При неустановившемся теплообмене и неравномерном температурном распределении необходимо провести проверку на быстрые изменения температуры в материалах большой толщины, например, фланцевых соединениях. | FI-STUK-YVL-467F | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.4-413 | Requirement | 47
414. Termisten kuormitusten analyyseissa on esitettävä sovellettu kuormitusspesifikaatio, virtaus- ja lämpötilajakaumien analysointimenetelmät ja lämmönsiirtokertoimien määritystapa. | 414. Thermal loading analyses shall present the applied load specification, the analysis methods for flow and thermal fields and the way of determining the heat transfer coefficients. | 414. В анализах тепловой нагрузки должны быть представлены применяемые спецификации нагрузки, методы анализа расхода и тепловых полей, а также способ определения коэффициентов теплопередачи. | FI-STUK-YVL-4680 | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.4-414 | Requirement | 48
Iskumaiset kuormitukset | Impact loads | Ударные нагрузки | FI-STUK-YVL-4681 | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.4-414þ | Heading | 49
415. Vaatimuksen 705 perusteella oletettavista putkikatkoista sekä varo- ja eristysventtiilien toiminnasta ja laitteiden toimintahäiriöistä johtuvat nopeat painetransientit on analysoitava dynaamisilla menetelmillä. Niillä on selvitettävä painetransientille sekä siitä mekaanisesti välittyville tärinöille altistuvaan laitekokonaisuuteen sekä sen tuentoihin ja turvallisuudelle tärkeisiin sisäosiin kohdistuvat kuormitukset. Lisäksi on selvitettävä tärkeiden toiminnallisten laitteiden kokemat kiihtyvyydet. | 415. Rapid pressure transients due to pipe breaks postulated based on para. 705 or due to safety and isolation valve actuation or due to equipment malfunctions shall be analysed with dynamic methods. These shall determine the loads acting on an equipment assembly as well as its supports and internals important to safety when subjected to the pressure transient and consequent mechanically transferred vibrations. Furthermore, accelerations experienced by important functional components shall be analysed. | 415. Резкие переходные режимы, обусловленные изменением давления, по причине разрывов трубопроводов, предусмотренные в п. 705, либо обусловленные срабатыванием предохранительного или отсечного клапана или неправильным функционированием оборудования, должны быть проанализированы с помощью динамических методов. Они должны определить нагрузки, влияющие на узел оборудования, а также его опоры и внутрикорпусные устройства, важные для безопасности, при переходных режимах, обусловленных изменениями давления, и последующих механически передаваемых вибрациях. Кроме того, необходимо проанализировать ускорения, которым подвергаются важные функциональные элементы. | FI-STUK-YVL-4682 | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.4-415 | Requirement | 50
416. Jos putkisto tai siihen liittyvät laitteet on varustettu katkenneen putken heilahduksia rajoittavilla murtumatuilla, voidaan niillä saavutettu vuotovirtauksen ja syntyvän painetransientin heikkeneminen ottaa huomioon, kun vaatimuksessa 415 tarkoitettuja laitekokonaisuuksien ja sisäosien kuormituksia määritetään oletettaville putkikatkoille. | 416. If piping or connected components are provided with restraints against whipping of broken pipes, the thereby accomplished decrease in leakage flow and ensuing pressure transient can be taken into account when determining for postulated pipe breaks the loads on the equipment assemblies and internals referred to in para. 415. | 416. Если трубопроводы или соединенные между собой компоненты оборудованы ограничительными устройствами, защищающими от биения поврежденных труб, достигаемое таким образом уменьшение потока течи и обеспечение переходного режима с изменением давления могут учитываться при определении нагрузок от постулируемых разрывов трубопроводов на узлы и внутрикорпусные устройства оборудования, указанные в п. 415. | FI-STUK-YVL-4683 | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.4-416 | Requirement | 51
417. Oletettavista putkikatkoista on analysoitava lähellä sijaitseviin tärkeisiin laitteisiin kohdistuvat suihkukuormat sekä murtumatukien iskunvaimennuskyvyn riittävyys ja niihin kohdistuvat putken iskukuormat. Jos putken seinämän paikallinen muodonmuutoskyky lasketaan tässä hyväksi, siitä on annettava analyysissa selvitys. Muihin laitteisiin ja rakenteisiin kohdistuvat putken iskukuormat on tarkasteltava varauduttaessa ohjeen YVL B.7 mukaisesti laitteiden rikkoutumiseen. | 417. For postulated pipe breaks, an analysis shall be conducted of the jet impingement forces on important components in close proximity, as well as of the impact absorbing capability of whip restraints and the pipe whip loads acting on them. If local pipe wall deformation capability is credited here, an account of it shall be given in the analysis. Pipe whip loads transferred to other components and structures shall be considered in providing protection against component failures as referred to in Guide YVL B.7. | 417. Для постулируемых разрывов трубопровода необходимо провести анализ ударной силы струи по важным компонентам, находящимся в непосредственной близости, а также способности устройств ограничения биения смягчать удар и действующих на них нагрузок от биения труб. Если в этом случае существует возможность локальной деформации стенок труб, это необходимо учесть в анализе. Нагрузки от биения трубопровода на другие компоненты и конструкции должны учитываться при обеспечении защиты от отказов компонентов, как указано в Руководстве YVL B.7. | FI-STUK-YVL-4684 | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.4-417 | Requirement | 52
418. Mahdollisuutta lauhtumispaineiskujen ja vesitulppien muodostumiseen on tarkasteltava sellaisissa kohteissa, joissa höyry ja kylmä vesi pääsevät sekoittumaan. Lisäksi on selvitettävä mahdollisuus primääripiirin tai sekundääripiirin veden pääsystä höyryjärjestelmien pääputkiin. | 418. Potential for condensation water hammer and water slug formation shall be examined in components where steam and cold water mix. Furthermore, the possibility of primary or secondary circuit water entering the main piping of the steam water systems shall be analysed. | 418. Должна быть изучена возможность гидравлического удара или образования водяной пробки в компонентах с совместным использованием пара и холодной воды. Кроме того, должна быть проанализирована возможность попадания воды из первого и второго контуров в главный трубопровод пароводяных систем. | FI-STUK-YVL-4685 | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.4-418 | Requirement | 53
419. Iskumaisten kuormitusten analyyseissa on esitettävä putkikatkoista ja venttiilien toiminnasta tai toimintahäiriöstä tehdyt oletukset, käytetyt virtausdynamiikan ja rakenteiden dynamiikan analyysimenetelmät sekä painetransientista, suihkuista ja putken iskuista johtuvien voimien mallinnustapa. | 419. Impact loading analyses shall present the assumptions used for pipe breaks and valve functioning or malfunctioning, the analysis methods pertaining to fluid and structural dynamics, as well as the way of computational modelling of forces induced by a pressure transient, jets and pipe whips. | 419. Анализы ударных нагрузок должны содержать допущения для разрывов трубопровода и для работы или неправильного срабатывания клапанов, методы анализа в части гидродинамики и динамических характеристик конструкций, а также методы создания вычислительных моделей сил, вызванных переходными режимами, обусловленными изменением давления, струей или биением трубопровода. | FI-STUK-YVL-4686 | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.4-419 | Requirement | 54
Seismiset kuormitukset | Seismic loads | Сейсмические нагрузки | FI-STUK-YVL-4687 | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.4-419þ | Heading | 55
420. Suunnittelumaanjäristyksen dynaamiset vaikutukset on analysoitava ohjeen YVL B.2 mukaiseen maanjäristysluokkaan S1 kuuluville painelaitteille ja niiden tuennoille sovellettavan standardin mukaisella seismisellä analyysilla. Seismisen luokan S2A painelaitteisiin voidaan soveltaa parhaan arvion menetelmiä. Kuormitustietona on rakennusten dynaamista käyttäytymistä analysoimalla selvitetty kerrosvaste. Sen erot eri tuentapisteiden välillä on selvitettävä, jos niistä aiheutuu merkittäviä lisärasituksia. | 420. The dynamic effects of a design basis earthquake shall be analysed by seismic analysis conforming to a standard applicable to seismic category S1 pressure equipment and their supports in accordance with Guide YVL B.2. Best estimate methods can be applied to seismic category S2A pressure equipment. The loading condition data comprise the floor response resolved by analysing the dynamic behaviour of buildings. Its variations between different supporting points shall be analysed if significant additional stresses result from them. | 420. Динамическое воздействие проектного землетрясения должно быть проанализировано путем анализа сейсмичности, отвечающего стандартам, применимым к корпусному оборудованию и его опорам категории сейсмоустойчивости S1, в соответствии с Руководством YVL B.2. К корпусному оборудованию категории сейсмоустойчивости S2A возможно применение методов наилучшего приближения. Данные по условиям нагрузки включают реакцию пола и перекрытий, полученную путем анализа динамического поведения зданий. Их изменения между точками опоры необходимо проанализировать, если они вызывают существенные дополнительные напряжения. | FI-STUK-YVL-4688 | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.4-420 | Requirement | 56
421. Seismisestä analyysista on selvitettävä sovellettu kerrosvastespektri, analysoitu laitekokonaisuus, dynaamiset mallinnusmenetelmät, vaimennuskertoimet sekä lasketut ominaisvärähtelyt ja toiminnallisten laitteiden kokemat kiihtyvyydet. | 421. The following shall be established as regards seismic analysis: the floor response spectrum applied, the equipment assembly analysed, dynamic modelling methods, damping ratios as well as free-vibration solutions and accelerations experienced by functional components. | 421. В части анализа сейсмичности необходимо установить следующее: применяемый спектр реакции пола и перекрытий, проанализированную сборку оборудования, методы динамического моделирования, коэффициенты демпфирования, решения, связанные со свободными колебаниями, и ускорения, воздействующие на функциональные элементы. | FI-STUK-YVL-4689 | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.4-421 | Requirement | 57
4.5 Kuormitusten seuranta | 4.5 Load monitoring | 4.5 Контроль нагрузок | FI-STUK-YVL-468A | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.5 | Heading | 58
Koekäyttö | Pre-operational testing | Пусконаладочные работы | FI-STUK-YVL-468B | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.5þ | Heading | 59
422. Ydinvoimalaitoksen koekäytössä on suoritettava kokeita ja mittauksia sen varmistamiseksi, että painelaitteiden todelliset kuormitukset eivät ylitä lujuusanalyysien lähtötietoina käytettyjä arvoja eikä haitallisia kuormituksia ole jäänyt ottamatta huomioon. Kokeiden ja mittausten tarkoituksena voi olla myös jännitystilojen määritys (kokeellinen jännitysanalyysi) rakenteeltaan tai kuormitustavaltaan poikkeukselliselle painelaitteelle. | 422. Tests and measurements shall be conducted during the pre-operational testing of the nuclear power plant to ensure that the actual loads of pressure equipment do not exceed the values used as the input data for strength analyses, and that no detrimental loads have been ignored. The objective of the tests and measurements can also be the determination of stress states (experimental stress analysis) for an item of pressure equipment having an unusual structural configuration or manner of loading. | 422. В период пуско-наладочных работ на АЭС должны проводиться испытания и измерения для подтверждения того, что реальные нагрузки на корпусное оборудование не превышают значений, используемых для анализа прочности в качестве исходных данных, и что никакие негативно воздействующие нагрузки не были упущены из виду. Задачей испытаний и измерений также может быть определение состояний напряжений (экспериментальный анализ напряжений) для позиции корпусного оборудования с необычной структурной конфигурацией или способом нагрузки. | FI-STUK-YVL-468C | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.5-422 | Requirement | 60
423. Koe- ja mittausohjelman kohteina on oltava käytön aikana odotettavissa olevia rasittavimpia kuormitustilanteita sekä kuormitusilmiöitä, joiden laskennallinen analysointi on epävarmaa. Tällaisia ovat muun muassa varo- ja eristysventtiilien aiheuttamat painetransientit, lämpötilatransientit ylösajo- ja hätäjäähdytystilanteissa, lämpötilakerrostumat, putkistojen ja reaktoripainesäiliön sisäosien värähtelyt [4] sekä lämpöliikevarojen riittävyys. | 423. The items subject to the testing and measurement programmes shall include those maximum loading conditions and loading phenomena anticipated during service life whose computational analysis is uncertain. Among these are pressure transients caused by safety and isolation valves, temperature transients during start-up and emergency cooling, thermal stratification, as well as the vibrations of piping and reactor pressure vessel internals [4] and the adequacy of clearances for thermal displacements. | 423. Позиции, включаемые в программы испытаний и измерений, должны содержать те максимальные условия и явления нагрузок, ожидаемых в течение срока службы, расчеты по которым неточны. К таким условиям относятся: переходные режимы, обусловленные изменением давления из-за предохранительных и отсечных клапанов; переходные режимы, обусловленные изменением температуры во время запуска и аварийного охлаждения; тепловое расслоение; вибрации трубопроводов и внутрикорпусных устройств реактора [4] и размеры зазоров для компенсации температурной деформации. | FI-STUK-YVL-468D | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.5-423 | Requirement | 61
424. Ne kokeelliset selvitykset, jotka ovat tarpeen varmentamaan ydinvoimalaitoksen turvallisuudelle tärkeiden painelaitteiden lujuutta onnettomuustilanteissa, on hankittava onnettomuuden aikaisia olosuhteita edustavilla erillisillä koejärjestelyillä. Nämä selvitykset on toimitettava STUKille kysymyksessä olevan laitoshankkeen suunnitteluasiakirjoissa. | 424. The experimental analyses necessary to verify the strength of the nuclear power plant’s safety-important pressure equipment during accidents shall be obtained by separate test arrangements representing accident conditions. These analyses shall be handed over to STUK with the design documentation of the plant project in question. | 424. Для верификации прочности корпусного оборудования, важного для безопасности АЭС, в случае аварии должны быть проведены экспериментальные исследования путем отдельных испытаний, имитирующих аварийные условия. Данные анализы должны быть переданы в STUK вместе с проектной документацией проекта электростанции, находящегося на рассмотрении. | FI-STUK-YVL-468E | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.5-424 | Requirement | 62
425. Koekäytön koe- ja mittausohjelman sekä vaatimuksessa 424 tarkoitettujen selvitysten laajuudesta voidaan karsia vaativimpia koejärjestelyjä, mikäli niitä on aiemmin toteutettu vastaavalla ydinvoimalaitoksella ja niiden tulosraportit toimitetaan STUKille. | 425. The most demanding analyses may be excluded from the pre-operational testing and measurement programme and the analyses referred to in para. 424, in case they have been previously implemented in a corresponding nuclear power plant and the reports presenting the results are submitted to STUK. | 425. Наиболее трудоемкие анализы могут быть исключены из пуско-наладочных работ, программы измерений и анализов, указанных в п. 424, если они предварительно проводились на данной АЭС и отчеты с результатами были представлены в STUK. | FI-STUK-YVL-468F | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.5-425 | Requirement | 63
426. Koekäytön havaintoja on voitava verrata käytön aikana tehtävän kuormitusten seurannan tuloksiin. Laitekokonaisuuksien käyttäytymisestä ja merkityksellisistä paikallisista rasituksista on hankittava täydentäviä mittaustietoja, jotka tukevat näiden kuormitusten määritystä käytön aikana seurattavista mittaustiedoista. | 426. It shall be possible to compare the observations made during pre-operational testing with the results of load monitoring conducted during service. Supplementary measurement data on the behaviour of equipment assemblies and significant local stress conditions shall be obtained, which support the specification of these loadings based on the measurement data monitored during service. | 426. Должна быть возможность сравнения наблюдений на стадии пусконаладочных работ с результатами контроля нагрузок, получаемых во время работы. Должны быть получены данные о дополнительных измерениях относительно поведения узлов оборудования и условий существенных локальных напряжений, которые являются опорной информацией для спецификации на данные нагрузки, основанной на измерительных данных, контролируемых во время работы. | FI-STUK-YVL-4690 | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.5-426 | Requirement | 64
Käyttö | Operation | Эксплуатация | FI-STUK-YVL-4691 | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.5-426þ | Heading | 65
427. Käytön aikana on pidettävä kirjaa tärkeimpiin painelaitteisiin väsyttäviä kuormituksia aiheuttavista käyttötilanteista ja tapahtumista. Niiden kulusta on kerättävä riittävästi mittaustietoja niin, että oleelliset tekijät voidaan jälkikäteen tarkistaa. Seuranta on järjestettävä siten, että myös käytön aikana ilmenevät odottamattomat kuormitustyypit havaitaan. | 427. Operational conditions and events inducing fatigue loads on the most important pressure equipment shall be recorded over the service life of the nuclear power plant. Sufficient measurement data shall be collected on their progress for later verification of essential factors. The monitoring shall be so arranged that unexpected load types occurring during operation are also detected. | 427. Эксплуатационные условия и события, приводящие к усталостным нагрузкам наиболее важного корпусного оборудования, должны быть задокументированы за весь срок службы атомной электростанции. Должны быть собраны данные измерений в достаточном объеме по мере их проведения для проверки существенных факторов в дальнейшем. Контроль должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить выявление непредвиденных типов нагрузок во время эксплуатации. | FI-STUK-YVL-4692 | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.5-427 | Requirement | 66
428. Lämpöliikevarojen säilymistä on seurattava erityisesti murtumatuilla varustetuista putkistoista. | 428. The clearances for thermal displacements shall be controlled, particularly those for piping provided with whip restraints. | 428. Зазоры для температурной деформации должны контролироваться, в особенности на трубопроводах с устройствами ограничения биения. | FI-STUK-YVL-4693 | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.5-428 | Requirement | 67
429. Primääripiiri sekä painevesireaktorilaitoksen höyry- ja syöttövesijärjestelmien pääputket on varustettava kiinteillä valvontajärjestelmillä, joilla kuormituksista voidaan saada tietoja käytön aikana. Seurattavia suureita ovat muun muassa prosessisuureet, pintalämpötilat, venymät ja värähtelyt. | 429. The primary circuit and, in a pressurised water reactor plant, the main piping of the steam and feed water systems shall be provided with permanent monitoring systems capable of producing loading data during operation. The variables to be monitored include i.a. process variables, surface temperatures, strains and vibrations. | 429. Первый контур, а на электростанциях с водо-водяным реактором – главные трубопроводы систем пара и питательной воды, должны быть оборудованы системами непрерывного контроля с возможностью сбора данных о нагрузке во время эксплуатации. Контролируемые переменные характеристики, помимо прочего, включают технологические переменные, поверхностные температуры, деформации и вибрации. | FI-STUK-YVL-4694 | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.5-429 | Requirement | 68
430. Ydinvoimalaitoksen seismiset havaintolaitteet on järjestettävä siten, että niiden mittaamien tietojen avulla voidaan selvittää primääripiirin laitteisiin maanjäristyksissä ja lentokoneen törmäyksissä kohdistuneita rasituksia. | 430. The nuclear power plant’s seismic monitoring equipment shall be implemented so as to permit establishing from the recorded measurement data the stresses imposed on primary circuit components by earthquakes and aeroplane crashes. | 430. Оборудование контроля сейсмической обстановки АЭС должно быть реализовано таким образом, чтобы существовала возможность определения напряжений, влияющих на компоненты первого контура в результате землетрясения или крушения самолета, на основе зарегистрированных данных измерений. | FI-STUK-YVL-4695 | 2013-11-15 | YVL-E.4-4.5-430 | Requirement | 69
5 Jännitysanalyysi | 5 Stress analysis | 5 Анализ напряжений | FI-STUK-YVL-4696 | 2013-11-15 | YVL-E.4-5 | Heading | 70
5.1 Analysoitavat laitteet | 5.1 Items to be analysed | 5.1 Позиции, подлежащие анализу | FI-STUK-YVL-4697 | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.1 | Heading | 71
501. Tämän ohjeen vaatimukset täyttävä jännitysanalyysi on tehtävä ydinvoimalaitoksen korkeimpien turvallisuus- ja laatuvaatimusten mukaan rakennettavista painelaitteista tai niiden osista. Erityisiä kohteita ovat a. turvallisuusluokkaan 1 kuuluvat primääripiirin osat mukaan lukien pääkiertopumput b. painevesireaktorilaitoksella höyrystimen sekundääripuoli sekä suojarakennuksen sisään jäävät höyry- ja syöttövesijärjestelmien pääputkien osat ulompiin eristysventtiileihin asti c. primääripiirin kannatinrakenteet d. reaktorisydäntä tukevat ja sen jäähdytettävyyden kannalta tärkeät reaktoripainesäiliön sisärakenteet e. suojarakennuksen tiiviyden kannalta tärkeät, väsyttävästi kuormitetut putkistoläpiviennit. | 501. A stress analysis in accordance with the present Guide shall be conducted on pressure equipment or their parts which are to be constructed in accordance with the highest safety and quality requirements applicable to a nuclear power plant. Items of special importance are a. Safety Class 1 primary circuit components including main circulating pumps b. in a pressurised water reactor plant, the secondary side of the steam generator as well as the main piping segments of the steam and feed water systems inside the containment building, up to and including the outer isolation valves c. supporting structures of the primary circuit d. internal structures of the reactor pressure vessel that support the reactor core and are important to its cooling capacity e. piping penetrations important to containment leak tightness, which are subject to fatigue loads. | 501. В соответствии с настоящим руководством, анализ напряжений должен проводиться на корпусном оборудовании или его компонентах, которые должны быть сконструированы с учетом высочайших требований безопасности и качества, применимых к атомной электростанции. Особо важными изделиями являются: а. компоненты первого контура класса безопасности 1, в том числе главные циркуляционные насосы; б. на АЭС с водо-водяным реактором – сторона второго контура парогенератора вместе с основными секциями трубопроводов систем пара и питательной воды внутри защитной оболочки, вплоть до внешних отсечных клапанов; в. опорные конструкции первого контура; г. внутренние конструкции корпуса реактора, являющиеся опорой для активной зоны реактора и важные для ее охлаждающей способности; д. проходки для трубопроводов, необходимые для обеспечения герметичности защитной оболочки, которые подвергаются усталостным нагрузкам. | FI-STUK-YVL-4698 | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.1-501 | Requirement | 72
502. Muille ydinlaitoksen ydinteknisille painelaitteille ja pumpuille määräytyy tämän ohjeen mukaisen jännitysanalyysin tarpeellisuus ensisijaisesti suunnitteluun sovelletun standardin perusteella. Tarkempia ohjeita annetaan kyseisiä laitetyyppejä koskevissa ohjeissa YVL E.3, YVL E.8 ja YVL E.9. Yksinkertaisempaa menettelyä (laskentakaavat, tyyppitestaus) käytettäessäkin on kuormitusten määrittelyn ja laadunhallinnan perustuttava soveltuvin osin tämän ohjeen lukujen 4 ja 8 vaatimuksiin. | 502. For other nuclear pressure equipment and pumps in nuclear facilities, the necessity of a stress analysis in accordance with the present Guide is determined primarily based on the applicable design standard. Further instructions are given in Guides YVL E.3, YVL E.8 and YVL E.9 in force for the component types in question. Even if a simpler approach (design rules, type testing) is used, the load definition and quality management shall be based on the requirements in chapters 4 and 8 of the present Guide, where applicable. | 502. В соответствии с настоящим руководством, необходимость анализа напряжений для прочего корпусного оборудования и насосов на ядерных установках определяется, прежде всего, на основании применимых стандартов проектирования. Дальнейшие указания приведены в Руководствах YVL E.3, YVL E.8 и YVL E.9, действительных для рассматриваемых типов компонентов. Даже при более простом подходе (правилах проектирования, типовых испытаниях) определение нагрузки и менеджмент качества должны основываться на требованиях глав 4 и 8 настоящего руководства там, где это применимо. | FI-STUK-YVL-4699 | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.1-502 | Requirement | 73
503. STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos voi tarkastuksessaan vaatia tämän ohjeen mukaisen jännitysanalyysin tehtäväksi muulloinkin varmentamaan riittävän turvallisuustason saavuttamista. Perusteena voi olla esimerkiksi painelaitteen tai pumpun riskimerkitys, toiminnalliset vaatimukset tai rajoittuneet mahdollisuudet määräaikaistarkastuksiin. | 503. In their regulatory inspection, STUK or an authorised inspection body may also request a stress analysis accordant with the present Guide in other cases to verify an adequate level of safety. The arguments for this procedure may be e.g. the risk significance of an item of pressure equipment or pump, operability requirements or limited in-service inspection possibilities. | 503. Во время инспекций в целях регулирования STUK или уполномоченный инспектирующий орган может также запросить анализ напряжений, соответствующий настоящему руководству, для подтверждения необходимого уровня безопасности в иных случаях. Причиной данной процедуры может служить, например, значимость риска позиции корпусного оборудования или насоса, требования эксплуатационной пригодности или ограниченные возможности эксплуатационного контроля. | FI-STUK-YVL-469A | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.1-503 | Requirement | 74
5.2 Noudatettavat standardit | 5.2 Applicable standards | 5.2 Применимые стандарты | FI-STUK-YVL-469B | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.2 | Heading | 75
504. Tämän ohjeen mukaisessa painelaitteiden sekä pumppujen jännitysanalyysissa on pääsääntöisesti noudatettava standardia ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section III, Division 1 (ASME III) [2]. Sen artikloissa NB 3200 ja NB 3650 sekä osissa NF ja NG annetut pakolliset määräykset pätevät tällöin niiltä osin, kuin STUK ei ole esittänyt täsmennettyjä vaatimuksia. | 504. In conducting a stress analysis of pressure equipment and pumps in accordance with the present Guide, the standard ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section III, Division 1 (ASME III) [2] shall apply as a general rule. The mandatory regulations stated in its Articles NB 3200 and NB 3650 as well as in its Subsections NF and NG apply in these cases in so far as STUK has not presented more detailed requirements. | 504. При проведении анализа напряжений для корпусного оборудования и насосов в соответствии с настоящим руководством в общих случаях должны применяться «Нормы ASME по котлам и сосудам, работающим под давлением», раздел III, глава 1 (ASME III) [2]. В случаях, когда STUK не представляет более подробные требования, применяются обязательные нормы, предписанные в статьях NB 3200 и NB 3650 «Норм ASME», и в их подразделах NF и NG. | FI-STUK-YVL-469C | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.2-504 | Requirement | 76
505. Vaihtoehtoisesti voidaan STUKissa hyväksyttää noudatettavaksi muu ulkomaisen valvontaviranomaisen hyväksymä, periaatteiltaan vastaava turvallisuusluokan 1 painelaitteiden suunnittelu- ja lujuusanalyysistandardi. Hyväksymisen yhtenä edellytyksenä on, että kyseistä standardia on aiemmin noudatettu vastaavan tyyppisiä ydinvoimalaitoksia rakennettaessa. | 505. Alternatively, another design and strength analysis standard for Safety Class 1 pressure equipment, approved by a foreign regulatory authority and corresponding in principle, may be submitted to STUK for approval. One condition of approval is that the standard in question has been applied previously in the construction of nuclear power plants of the same type. | 505. Как вариант, возможно представить на утверждение в STUK другой стандарт проектирования и анализа прочности для корпусного оборудования класса безопасности 1, принятый зарубежным надзорным органом и схожий по принципу. Одним из условий его утверждения является факт применения рассматриваемого стандарта в прошлом для сооружения атомных электростанций данного типа. | FI-STUK-YVL-469D | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.2-505 | Requirement | 77
506. STUK voi päätöksillään antaa täsmentäviä ohjeita jännitysanalyyseissa käytettäväksi hyväksyttävien standardien ja niiden eri painosten soveltamistavasta. Huomioon voidaan ottaa muun muassa se, miten sovellettavan standardisarjan vaatimustaso kokonaisuudessaan täyttyy analysoitavalle painelaitteelle tai pumpulle. | 506. STUK may in its decisions specify in more detail the method of application of standards and their different editions acceptable for stress analysis. Among other things, account may be taken of how the requirement level of the applicable standard series is in its entirety fulfilled for the item of pressure equipment or pump to be analysed. | 506. В своих решениях STUK может более подробно указать методы применения стандартов и их изданий, приемлемые для анализа напряжений. Помимо прочего, возможно учесть то, как выполняется уровень требований применимого комплекса стандартов в полном объеме для анализируемой позиции корпусного оборудования или насоса. | FI-STUK-YVL-469E | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.2-506 | Requirement | 78
5.3 Rakenteen mallinnus | 5.3 Modelling of structural configuration | 5.3 Моделирование структурной конфигурации | FI-STUK-YVL-469F | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.3 | Heading | 79
Laajuus ja yksityiskohtaisuus | Extent and detail needed | Необходимый объем и детализация | FI-STUK-YVL-46A0 | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.3þ | Heading | 80
507. Painelaitteen rakenne on jännitysanalyysissa mallinnettava kattavasti. Mallin pitää sisältää kuormitusten oleelliset vaikutusalueet sekä ne painelaitteen osat, joilla on merkitystä hyväksymisrajojen lähtökohtana olevien vauriomekanismien kehittymiseen. | 507. The structural configuration of an item of pressure equipment shall be modelled to an adequate extent by stress analysis. The model shall include the zones significantly affected by loadings and those parts of the item of pressure equipment significant to the development of the failure modes on which the limits of acceptability are based. | 507. Структурная конфигурация позиции корпусного оборудования должна быть смоделирована в необходимом объеме с помощью анализа напряжений. Модель должна включать зоны, находящиеся под существенным воздействием нагрузок, и те детали позиций корпусного оборудования, участвующие в развитии видов отказов, на которых основываются ограничения по приемлемости. | FI-STUK-YVL-46A1 | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.3-507 | Requirement | 81
508. Yksittäisiin painelaitteen osiin rajoittuvia laskentamalleja voidaan käyttää, jos lähellä ei sijaitse jännitysjakaumiin vaikuttavia epäjatkuvuuskohtia ja reunaehtojen oikeellisuus tai konservatiivisuus perustellaan. Symmetriaehtoja hyödynnettäessä on samanaikaisesti otettava huomioon painelaitteen geometria, kuormitukset ja muut reunaehdot sekä materiaaliominaisuudet. | 508. Computational modelling confined to individual parts of an item of pressure equipment may be used if the stress fields are not affected by structural discontinuities in close proximity, and if the correctness or conservatism of boundary conditions is substantiated. In applying symmetry conditions, the item of pressure equipment’s geometry, loadings and other boundary conditions as well as material properties shall be simultaneously considered. | 508. Вычислительное моделирование отдельных деталей позиции корпусного оборудования может использоваться в случае, если на поля напряжений не влияют структурные несплошности вблизи них и если правильность или устойчивость граничных условий обоснованы. При применении симметричных условий геометрия, нагрузки и прочие граничные условия позиции корпусного оборудования, а также свойства материала должны рассматриваться одновременно. | FI-STUK-YVL-46A2 | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.3-508 | Requirement | 82
509. Painelaitteen rakenneosien yksityiskohtainen mallinnus on tarpeen silloin, kun painelaitteeseen kohdistuu voimakkaita lämpötilagradientteja ja paikallisia mekaanisia kuormituksia tai kun painelaitteessa on lämpölaajenemiskertoimien ja seinämän paksuuden muutosten kaltaisia oleellisia rakenteellisia epäjatkuvuuskohtia. | 509. A locally refined modelling of the structural configuration is required if the item of pressure equipment is subject to strong temperature gradients and local mechanical loads, or contains essential structural discontinuity such as variable thermal expansion coefficients and wall thicknesses. | 509. Если позиция корпусного оборудования подвергается сильным температурным градиентам и локальным механическим нагрузкам, либо имеет существенные структурные несплошности, такие как переменные коэффициенты теплового расширения и толщины стенок, требуются частичные доработки модели структурной конфигурации. | FI-STUK-YVL-46A3 | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.3-509 | Requirement | 83
510. Malleissa on otettava huomioon kuoriteoriasta oleellisesti poikkeava lujuusopillinen käyttäytyminen sekä lämpöjännitysten epälineaarinen jakauma suurten seinämänpaksuuksien alueella. Sisäpuolinen austeniittinen pinnoite on sisällytettävä ferriittisten painelaitteiden käyttökuormituksille tehtävien termisten kuormitusten analyysien ja jännitysanalyysien malleihin, mikäli pinnoitteen paksuus on vähintään 10 % seinämän kokonaispaksuudesta. | 510. The models shall consider any strength behaviour essentially deviating from the shell theory and the non-linear distribution of thermal stresses in areas with large wall thicknesses. If the thickness of internal austenitic cladding is at least 10% of total wall thickness, the cladding shall be included in the models for thermal loading analysis and stress analysis of ferritic pressure equipment under normal operational conditions and anticipated operational occurrences. | 510. В моделях должны учитываться любые характеристики прочности, имеющие значительные отклонения от теории оболочек, и нелинейное распределение теплового напряжения в зонах с наиболее толстыми стенками. Если толщина внутренней аустенитной оболочки составляет как минимум 10 % от общей толщины стенки, оболочка должна быть включена в модели для анализов тепловых нагрузок и напряжений на ферритовом корпусном оборудовании в нормальных эксплуатационных условиях и при ожидаемых при эксплуатации событиях. | FI-STUK-YVL-46A4 | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.3-510 | Requirement | 84
511. Malleissa on otettava huomioon rakenneosien välisistä esijännityksistä, kitkoista ja välyksistä johtuvat, jännitystilojen kannalta merkitykselliset epälineaarisuudet. Tuentojen laskentamalleissa on kuvattava niiden rakennetyypin lujuusopillinen toimintaperiaate, painelaitteen erisuuntaisten liikkeiden rajoittuminen ja kiinnitykset rakennusteknisiin rakenteisiin. | 511. The models shall consider non-linearities due to pretensioning, friction forces and clearances between structural elements, when significant to stress fields. The computational models of supports shall describe their strength characteristics essential for bearing the loads, the limitation of the movement of the item of pressure equipment in different directions, and attachment to civil structures. | 511. В моделях должны учитываться нелинейности из-за преднапряжений, сил трения и зазоров между структурными элементами в случаях, когда они значимы для полей напряжения. Вычислительные модели опор должны содержать описание характеристик прочности, имеющих особое значение по несению нагрузки, ограничений движения позиции корпусного оборудования в разных направлениях и крепления к строительным конструкциям. | FI-STUK-YVL-46A5 | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.3-511 | Requirement | 85
Putkistojen laskentamallit | Piping system models | Модели систем трубопроводов | FI-STUK-YVL-46A6 | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.3-511þ | Heading | 86
512. Putkistojen laskentamalleilla tarkasteltavan alueen on ulotuttava kussakin päässään jäykempään ja massiivisempaan muuhun painelaitteeseen tai rakenteeseen, ja mahdolliset siitä välittyvät pakkoliikkeet pitää ottaa huomioon. Putkistokannakkeet sekä putkiston liikkeitä seuraavat painelaitteet on mallinnettava siten, että niiden vaikutus putkiston joustavuuteen, vaimennukseen ja massajakaumaan vastaa todellisuutta. Jos putkisto on varustettu murtumatuilla, niille on laskennallisesti määriteltävä kaikkiin käyttötilanteisiin ja onnettomuuksiin soveltuvat liikevarat. | 512. The modelling of piping segments for stress analysis shall terminate at each end in a more rigid and massive other item of pressure equipment or structure, and the possibly transferred forced displacements shall be taken into account. Piping supports and pressure equipment following the movements of piping shall be so modelled that their effect on flexibility, damping and mass distribution corresponds to the actual configuration. For piping provided with whip restraints, clearances appropriate for all operational conditions and accidents shall be determined by calculations. | 512. Моделирование секций трубопроводов для анализа напряжений должно заканчиваться со всех концов другой более жесткой и крупной позицией корпусного оборудования или конструкцией, при этом необходимо учитывать возможные передаваемые искусственные смещения. Опоры трубопровода и корпусное оборудование, повторяющее движения трубопровода, должны быть смоделированы таким образом, чтобы их влияние на гибкость, демпфирование и распределение массы соответствовало реальной конфигурации. Зазоры для трубопроводов с ограничителями биения, подходящие для всех эксплуатационных условий и аварий, определяются с помощью расчетов. | FI-STUK-YVL-46A7 | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.3-512 | Requirement | 87
513. Putkistojen jännitysanalyysissa voidaan niiden muotokappaleet kuvata sovellettavan standardin mukaisilla konservatiivisilla yksinkertaistuksilla. Todellisen rakenteen lujuuden riittävyys suunnittelukuormituksille pitää tällöin olla perusteltu valmistustekniikaltaan, muotoilultaan ja ainevahvuuksiltaan edustavan koekappaleen tai laskentamallin avulla selvitetyllä todellisella kantokyvyllä. | 513. In piping system stress analysis, the associated fittings can be described by conservative simplifications in accordance with the applicable standard. The adequacy of the strength of the as-built configuration under design loadings shall then have been established with true load-bearing capacity determined by computational modelling or a test piece representing the manufacturing technology, geometry and wall thicknesses of the actual product. | 513. В анализе напряжений системы трубопроводов можно дать характеристики сопутствующей арматуры в упрощенном консервативном виде в соответствии с применимым стандартом. Таким образом, достаточная прочность конфигурации в заводском исполнении под воздействием расчетных нагрузок должна быть заранее установлена на основании истинной несущей способности, определенной при помощи вычислительного моделирования или испытательного образца, соответствующего реальному изделию по технологии изготовления, геометрии и толщине стенок. | FI-STUK-YVL-46A8 | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.3-513 | Requirement | 88
514. Putkiston läpivienteihin ja muihin kiinnityskohtiin kuuluvat painetta kantavat osat on mallinnettava jännitysanalyysissa niin, että putkistosta ja sen liikkeiden rajoittumisesta sekä kiinnityskohdan lämpötilaeroista tulevat rasitukset voidaan selvittää luotettavasti. Läpiviennin muiden teräsosien lujuuden riittävyys on osoitettava niiden suunnitteluun sovelletun standardin mukaisesti. | 514. The modelling by stress analysis of pressure-bearing parts connected to piping penetrations and to other points of attachment shall facilitate the reliable analysis of stresses induced by the piping and its limited movements as well as temperature variations in the points of attachment. The adequate strength of a penetration’s other steel parts shall be demonstrated in accordance with their design standard. | 514. Моделирование путем анализа напряжений на деталях под давлением, соединенных с проходками трубопровода и с другими стыковочными точками, должно повышать достоверность анализа напряжений, вызванных трубопроводами и их ограниченной подвижностью, а также изменениями температуры в местах стыка. Необходимая прочность других стальных деталей проходки должна быть наглядно доказана в соответствии со стандартом их проектирования. | FI-STUK-YVL-46A9 | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.3-514 | Requirement | 89
Materiaaliominaisuudet | Material properties | Свойства материала | FI-STUK-YVL-46AA | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.3-514þ | Heading | 90
515. Jännitysanalyysissa on käytettävä sovellettavan standardin mukaisia, tarkasteltaviin lämpötiloihin tarkoitettuja materiaalien lujuusarvoja ja fysikaalisia ominaisuuksia [1]. Muille erikseen hyväksytyille materiaaleille nämä arvot on määritettävä suunnittelussa käytettävän standardin mukaisesti. | 515. Stress analysis shall use material strength values and physical properties which are accordant with the applicable standard [1] and valid for the temperatures under examination. For other separately approved materials, these values shall be determined in accordance with the design standard. | 515. При анализе напряжений должны использоваться характеристики прочности и физические свойства материала, соответствующие применимому стандарту [1] и действительные для исследуемых значений температуры. Для прочих материалов, подлежащих индивидуальному утверждению, эти значения определяются в соответствии со стандартами проектирования. | FI-STUK-YVL-46AB | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.3-515 | Requirement | 91
5.4 Hyväksymisrajat | 5.4 Acceptance limits | 5.4 Допустимые пределы | FI-STUK-YVL-46AC | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.4 | Heading | 92
516. Jännitysanalyysissa on osoitettava niiden hyväksymisrajojen täyttyminen, jotka sovellettava standardi asettaa kyseiselle painelaitteelle tai sen osalle noudatettavaksi sen luokittelun, käyttökuormitusten ryhmittelyn, painekokeiden lukumäärän ja käytettyjen analyysimenetelmien mukaan. Tätä varten on jännitysanalyysissa lasketut jännitystilat luokiteltava niihin eheyden ja toimintakyvyn säilymisen kannalta merkityksellisiin jännitystyyppeihin, joiden suhteen kukin hyväksymisraja on asetettu. Menettely on toistettava kaikille tarkastelluille painelaitteen kohdille ja kuormituksille. | 516. Stress analysis shall demonstrate the fulfilment of the service limits set by the applicable standard for the item of pressure equipment in question or its part in accordance with its classification, service load grouping, number of pressure tests and the analysis methods used. The states of stress calculated by stress analysis shall, therefore, be classified into stress types which are significant for the maintenance of integrity and operability and relative to which each service limit is set. This procedure shall be repeated for all analysed structural parts and loads of the item of pressure equipment. | 516. Анализ напряжений должен наглядно доказывать соответствие рабочим ограничениям, установленным применимым стандартом для рассматриваемой позиции корпусного оборудования или для ее части согласно ее классу, группе рабочей нагрузки, количеству испытаний давлением и использованным методам анализа. Состояния напряжений, вычисленные при анализе напряжений, должны быть классифицированы по типам напряжений, значимых для поддержания целостности и пригодности к эксплуатации, согласно которым устанавливается каждое рабочее ограничение. Данную процедуру необходимо повторить для всех анализируемых частей конструкции и нагрузок позиции корпусного оборудования. | FI-STUK-YVL-46AD | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.4-516 | Requirement | 93
517. Jos painelaitteelle on asetettu muita, esimerkiksi muodonmuutoksiin liittyviä lujuusopillisia hyväksymisrajoja, ne on esitettävä painelaitteen rakennesuunnitelmassa ja niiden täyttyminen on osoitettava jännitysanalyysissa. | 517. If other acceptance limits, e.g. relating to deformations, are set for the strength of an item of pressure equipment, these shall be included in the item’s construction plan and their fulfilment shall be demonstrated by stress analysis. | 517. При наличии иных допустимых пределов, например, связанных с деформациями, для прочности позиции корпусного оборудования, они должны быть включены в план производства данной позиции, а их соблюдение должно быть доказано с помощью анализа напряжений. | FI-STUK-YVL-46AE | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.4-517 | Requirement | 94
518. Putkiston ja siihen liittyvien painelaitteiden jännitysanalyyseissa on tarkistettava, etteivät putkiston ja liittyvän painelaitteen väliset yhdekuormat ylitä kummankaan laitteen eheyden ja toimintakyvyn varmistamiseksi asetettuja hyväksymisrajoja. | 518. Stress analyses of piping and the connected pressure equipment shall include a check that the loads imposed on their connecting nozzles do not exceed service limits set for each item to ensure their integrity and operability. | 518. Анализы напряжений трубопроводов и корпусного оборудования должны содержать проверку, подтверждающую, что нагрузки на их соединительные патрубки не превышают рабочие пределы для каждой позиции, в целях обеспечения их целостности и пригодности к эксплуатации. | FI-STUK-YVL-46AF | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.4-518 | Requirement | 95
5.5 Väsymistarkastelu | 5.5 Fatigue analysis | 5.5 Анализ усталостных характеристик | FI-STUK-YVL-46B0 | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.5 | Heading | 96
519. Toistuvien tai suuruudeltaan vaihtelevien kuormitusten alaisille painelaitteen osille on tehtävä jännitysanalyysin yhteydessä väsymistarkastelu, jos väsymisen mahdollisuutta ei suljeta pois sovellettavan standardin mukaisilla konservatiivisilla likimääräisarvioilla. | 519. In connection with the stress analysis, a fatigue analysis shall be conducted on pressure equipment parts subjected to recurring loads or loads of variable magnitude, unless the possibility of fatigue is excluded by conservative estimations in accordance with the applicable standard. | 519. Наряду с анализом напряжений, необходимо провести анализ усталостных характеристик для частей корпусного оборудования, подверженных периодическим нагрузкам или нагрузкам переменной величины, если вероятность усталости не исключается путем консервативного метода оценки согласно применимому стандарту. | FI-STUK-YVL-46B1 | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.5-519 | Requirement | 97
520. Väsymistarkastelun lähtökohtana on käytettävä kullekin materiaalille tarkasteltaviin olosuhteisiin soveltuvaa väsymiskäyrää (design fatigue curve), joka esittää harmoniselle vaihtokuormitukselle elastisessa analyysissa sallittavan jännitysamplitudin kuormanvaihtoluvun funktiona. | 520. Among the baseline data for fatigue analysis shall be a design fatigue curve which applies to the material under the conditions under examination and presents the stress amplitude of harmonic load allowable in elastic analysis as a function of the load cycle number. | 520. В числе основных данных для анализа усталостных характеристик должна быть проектная кривая усталостных характеристик, применяемая к материалу в рассматриваемых условиях и представляющая амплитуду напряжений гармонической нагрузки, допустимую в анализе упругости в качестве функции количества циклов нагрузки. | FI-STUK-YVL-46B2 | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.5-520 | Requirement | 98
521. Mikäli toistuvaa myötämistä tapahtuu paikallista rakenteellista epäjatkuvuuskohtaa laajemmalla alueella, väsymistarkasteluun on käytettävä sovellettavan standardin mukaisia elastis–plastisia menetelmiä. | 521. If repeated yielding occurs in an area larger than a local structural discontinuity, elastoplastic methods in accordance with the applicable standard shall be used in the fatigue analysis. | 521. В случае повторного проявления пластической деформации в зоне, выходящей за рамки местных структурных несплошностей, при анализе усталостных характеристик должны использоваться упругопластические методики согласно применимому стандарту. | FI-STUK-YVL-46B3 | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.5-521 | Requirement | 99
Jännityskeskittymät | Stress concentrations | Концентрация напряжений | FI-STUK-YVL-46B4 | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.5-521þ | Heading | 100
522. Paikallisten rakenteellisten epäjatkuvuuksien aiheuttamat huippujännitykset on väsymistarkastelussa määritettävä joko geometrian yksityiskohtaisella mallinnuksella tai likimääräisesti käyttäen kokeellisia väsymislujuuden alenemiskertoimia tai kimmoteoreettisia jännityskeskittymäkertoimia. Hitsaussaumojen jännityskeskittymät on arvioitava todellisen geometrian perusteella. | 522. Peak stresses due to local structural discontinuities shall be defined in fatigue analyses either by detailed design modelling of geometry or by approximate analysis using experimental fatigue strength reduction coefficients or elastic stress concentration factors. Stress concentrations of welded joints shall be assessed on the basis of as-built geometry. | 522. Пиковые напряжения из-за структурных несплошностей должны быть определены в анализе усталостных характеристик путем детального проектного моделирования их геометрии либо приблизительного анализа с использованием экспериментально установленных коэффициентов снижения усталостной прочности или коэффициентов концентрации упругих напряжений. Концентрация напряжений на сварных соединениях должна оцениваться на основании исполнительных геометрических параметров. | FI-STUK-YVL-46B5 | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.5-522 | Requirement | 101
523. Painelaitteen mallinnuksessa on vaatimuksen 510 perusteella huomioon otetulle pinnoitteelle tehtävä väsymistarkastelu osoittamaan, ettei pinnoitteeseen synny sen suuremmasta lämpölaajenemisesta johtuvaa haitallista väsymistä. | 523. For claddings included in pressure equipment modelling based on para. 510, a fatigue analysis shall be performed to demonstrate avoiding detrimental fatigue in the cladding due to its greater thermal expansion. | 523. Для оболочки, входящей в моделирование корпусного оборудования согласно п. 510, необходимо провести анализ усталостных характеристик для доказательства того, что разрушительная усталость оболочки исключена благодаря большему тепловому расширению. | FI-STUK-YVL-46B6 | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.5-523 | Requirement | 102
Ympäristöolosuhteiden vaikutus | Environmental effect | Воздействие окружающей среды | FI-STUK-YVL-46B7 | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.5-523þ | Heading | 103
524. Väsymistarkastelussa on otettava huomioon todellisista prosessiolosuhteista johtuva, väsymisikää alentava ympäristövaikutus. Primääripiirissä ympäristövaikutukseen liittyviä tekijöitä ovat muun muassa jäähdytteen happipitoisuus, käyttölämpötila, materiaalin epäpuhtaudet ja kuormituksen materiaaliin aiheuttama venymänopeus. Ympäristövaikutteinen väsymistarkastelu on ensisijaisesti tehtävä viitteessä [5] esitetyillä menettelyillä. Mahdolliset muut menettelyt on hyväksytettävä STUKissa. | 524. The fatigue analysis shall consider the environmental effects which arise from actual process conditions and decrease fatigue life. Environmental effect-related factors in the primary circuit include, among other things, dissolved oxygen content of coolant, operating temperature, material impurities and load-induced strain rate. Environmentally affected fatigue analysis shall primarily be performed using the methods given in [5]. Potential other procedures shall be submitted to STUK for approval. | 524. В анализе усталостных характеристик должны приниматься во внимание воздействия окружающей среды, которые являются результатом реальных технологических условий и сокращают усталостный ресурс. Факторами влияния окружающей среды на первый контур, среди прочих, являются: содержание растворенного кислорода в теплоносителе, рабочая температура, примеси в материалах и скорость деформации, вызванной нагрузками. Анализ усталостных характеристик под влиянием окружающей среды должен проводиться главным образом с использованием методов, перечисленных в [5]. Прочие возможные процедуры необходимо представить в STUK для утверждения. | FI-STUK-YVL-46B8 | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.5-524 | Requirement | 104
Väsymiskertymä | Cumulative damage | Накопленный ущерб | FI-STUK-YVL-46B9 | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.5-524þ | Heading | 105
525. Painelaitteisiin käytön aikana kohdistuvat erityyppiset väsyttävät kuormitukset on yhdistettävä sovellettavan standardin mukaisella menettelyllä. Eri osakuormitusten yhdessä aiheuttama, painelaitteen koko käyttöiän ajalle määritelty väsymiskertymä on määritettävä painelaitteen väsytetyimmille kohdille. | 525. The several types of fatigue loads exerted on pressure equipment during their service life shall be combined by a method specified in the applicable standard. Cumulative damage caused by the different specified partial loads jointly over the item of pressure equipment’s entire service life shall be determined for the points most susceptible to fatigue. | 525. Некоторые типы усталостных нагрузок, оказывающие влияние на корпусное оборудование на протяжении срока его службы, объединяются методом, установленным применимым стандартом. Накопленный ущерб, являющийся результатом различных предусмотренных частичных нагрузок в совокупности за весь срок службы детали корпусного оборудования, должен определяться для наиболее чувствительных к усталости мест. | FI-STUK-YVL-46BA | 2013-11-15 | YVL-E.4-5.5-525 | Requirement | 106
6 Haurasmurtuma-analyysi | 6 Brittle fracture analysis | 6 Анализ хрупкого разрушения | FI-STUK-YVL-46BB | 2013-11-15 | YVL-E.4-6 | Heading | 107
6.1 Analysoitavat laitteet | 6.1 Items to be analysed | 6.1 Позиции, подлежащие анализу | FI-STUK-YVL-46BC | 2013-11-15 | YVL-E.4-6.1 | Heading | 108
601. Ydinvoimalaitoksen ferriittisestä teräksestä valmistettujen turvallisuusluokan 1 painelaitteiden rasitetuimmille osille on tehtävä haurasmurtuma-analyysi. Tärkeimpiä kohteita ovat reaktoripainesäiliön sydänalue, suurimmat putkiyhteet ja kannen laippaliitos. Mahdollisia muita haurasmurtumatarkastelua vaativia kohteita ovat painevesireaktorilaitoksen höyrystimen sekundääripuoli, teräksinen suojarakennus sekä pääkiertopumppujen akselit ja vauhtipyörät. | 601. Brittle fracture analysis shall be performed on the most stressed ferritic steel parts of the nuclear power plant’s Safety Class 1 pressure equipment. Most important are the core area of the reactor pressure vessel, its largest pipe nozzles and the flanged joint of its head. Other possible items requiring a brittle fracture analysis are the secondary side of a pressurised water reactor plant’s steam generator, the steel containment, and the shafts and flywheels of the main circulating pumps. | 601. Анализ хрупкого разрушения должен проводиться на деталях корпусного оборудования АЭС класса безопасности 1 из ферритной стали, подверженных максимальному напряжению. Наибольшую значимость представляет активная зона корпуса реактора, а также самые большие патрубки и фланцевые соединения его крышки. Прочие позиции, для которых требуется анализ хрупкого разрушения, – это сторона второго контура парогенератора водо-водяного реактора, стальная защитная оболочка и валы и маховики главных циркуляционных насосов. | FI-STUK-YVL-46BD | 2013-11-15 | YVL-E.4-6.1-601 | Requirement | 109
6.2 Analyysimenetelmät | 6.2 Analysis methods | 6.2 Методы анализа | FI-STUK-YVL-46BE | 2013-11-15 | YVL-E.4-6.2 | Heading | 110
602. Turvallisuusluokan 1 painesäiliöiden haurasmurtuma-analyysi on tehtävä murtumismekaniikan menetelmillä. Mahdollisiin murtumakohtiin oletetuista säröistä on selvitettävä turvamarginaalit niiden äkillisen kasvun suhteen niin, että jännitysintensiteettitekijän KI arvoja verrataan materiaalin murtumissitkeyteen KIc. Myötävän alueen koon kasvaessa on käytettävä elastis-plastisia menetelmiä. Käytettyjen murtumismekaanisten suureiden laskentatapa on esitettävä. | 602. The brittle fracture analysis of Safety Class 1 pressure vessels shall be performed by methods of fracture mechanics. For cracks postulated in potential fracture points, margins with regard to their sudden growth shall be evaluated by comparing the stress intensity factor KI with the material’s fracture toughness KIc. Elastoplastic methods shall be used in case of larger yielding zone. The calculation method of the fracture mechanical parameters used shall be presented. | 602. Для корпусов высокого давления класса безопасности 1 анализ хрупкого разрушения должен проводиться методами механики разрушений. В части постулируемых трещин в возможных точках излома необходимо оценить запас прочности на случай их внезапного увеличения путем сравнения коэффициента интенсивности напряжений KI с вязкостью разрушения материала KIc. В случае с более обширной зоной деформации должны применяться упругопластические методы. Должен быть представлен метод расчета механических характеристик излома. | FI-STUK-YVL-46BF | 2013-11-15 | YVL-E.4-6.2-602 | Requirement | 111
603. Muiden kohteiden tarkastelu voi olla yksinkertaisempi ja perustua esimerkiksi alimman käytössä esiintyvän lämpötilan ja sitkeä-haurasmuutoslämpötilan (transitiolämpötilan) väliseen erotukseen. | 603. The analysis of other items may be more simplified and based on e.g. the difference between the lowest service temperature and the ductile-to-brittle transition temperature. | 603.Анализ для других позиций может быть упрощен и основан, например, на разнице между низшим показателем рабочей температуры и температурой перехода от пластического состояния к хрупкому. | FI-STUK-YVL-46C0 | 2013-11-15 | YVL-E.4-6.2-603 | Requirement | 112
6.3 Sitkeysarvot | 6.3 Toughness values | 6.3 Показатели ударной вязкости | FI-STUK-YVL-46C1 | 2013-11-15 | YVL-E.4-6.3 | Heading | 113
604. Haurasmurtuma-analyysissa on selvitettävä käytettävät KIc:n arvot ja niiden riippuvuus materiaalin lämpötilasta. Standardissa [3] esitetään yleisimmille reaktoripainesäiliön teräslaaduille hyväksyttäviä arvoja ns. referenssikäyrinä. Muille teräksille käytettävät arvot on perusteltava erikseen. Transitiolämpötila on määritettävä sovellettavan materiaalistandardin mukaisesti. | 604. Brittle fracture analysis shall elaborate on the KIc values used and their dependency on the material temperature. Acceptable values for the most common reactor pressure vessel steel grades are provided as so-called reference curves in a standard [3]. The values to be used for other steel grades shall be substantiated separately. The ductile-to-brittle transition temperature shall be defined in accordance with the applicable material standard. | 604. Анализ хрупкого разрушения должен охватывать использованные значения KIc и их зависимость от температуры материала. Приемлемые значения для наиболее распространенных марок стали корпуса реактора приведены в виде так называемых нормативных кривых в стандарте [3]. Значения, применяемые для других марок стали, должны быть обоснованы отдельно. Температура перехода от пластического состояния к хрупкому определяется в соответствии с применимым стандартом на материалы. | FI-STUK-YVL-46C2 | 2013-11-15 | YVL-E.4-6.3-604 | Requirement | 114
605. Murtumissitkeys voidaan myös määrittää tekemällä viitteen [7] mukainen master-käyräsovite painelaitteen materiaalista mitattuihin sitkeysarvoihin. Näin on erityisesti tarkistettava reaktoripainesäiliön sydänalueen materiaaleille sovelletut arvot. Laaduntarkastuksen tuloksena saatuja sitkeysarvoja voidaan käyttää tapauskohtaisesti ottaen huomioon teräksen epähomogeenisuuden ja suuntaisuuden vaikutus sekä koetulosten lukumäärä ja hajonta. | 605. Fracture toughness can also be determined by creating a master curve fit to the toughness values measured from the pressure equipment material in accordance with reference [7]. The values applied to reactor pressure vessel materials in particular shall be verified in this way. The toughness values obtained as a result of quality control can be used on a case-by-case basis, taking into consideration the effect of the non-homogeneity and crystal orientation of steel as well as the number and scatter of the test results. | 605. Вязкость разрушения также может определяться путем создания обобщающей кривой, удовлетворяющей значениям вязкости, измеренным на материале корпусного оборудования в соответствии со ссылкой [7]. В частности, таким образом, должны подтверждаться значения, относящиеся к материалам корпуса реактора. Значения ударной вязкости, полученные по результатам контроля качества, могут использоваться в зависимости от конкретного случая с учетом влияния неоднородности и ориентации кристаллов стали, а также количества и разброса результатов испытаний. | FI-STUK-YVL-46C3 | 2013-11-15 | YVL-E.4-6.3-605 | Requirement | 115
606. Haurasmurtuma-analyyseissa on lisäksi otettava huomioon mahdollisesta käytön aikaisesta vanhenemisesta johtuva sitkeysarvojen aleneminen. Dynaamisissa kuormitustilanteissa myös materiaalin suuri venymänopeus heikentää murtumissitkeyttä. | 606. Brittle fracture analyses shall also take into account the reduction in toughness values due to possible ageing during service life. In dynamic load conditions, high material strain rate is another factor that reduces fracture toughness. | 606. В анализах хрупкого разрушения должно учитываться снижение показателей ударной вязкости из-за возможного старения в течение срока службы. В условиях динамических нагрузок еще одним фактором, снижающим вязкость разрушения, является высокая скорость деформации материала. | FI-STUK-YVL-46C4 | 2013-11-15 | YVL-E.4-6.3-606 | Requirement | 116
607. STUKille on järjestettävä mahdollisuus valvoa sitkeysarvojen määritykseen liittyviä kokeellisia tutkimuksia. | 607. STUK shall be given the opportunity to oversee experimental analyses relating to the determination of toughness values. | 607. Необходимо предоставить STUK возможность осуществления надзора за экспериментальными анализами, имеющими отношение к определению показателей ударной вязкости. | FI-STUK-YVL-46C5 | 2013-11-15 | YVL-E.4-6.3-607 | Requirement | 117
6.4 Säteilyhaurastuminen | 6.4 Radiation embrittlement | 6.4 Радиационное охрупчивание | FI-STUK-YVL-46C6 | 2013-11-15 | YVL-E.4-6.4 | Heading | 118
608. Reaktoripainesäiliön haurasmurtuma-analyysissa on esitettävä laskennallinen ennuste neutronisäteilyn aiheuttamalle transitiolämpötilan säteilysiirtymälle. Käytön aikana ennusteen konservatiivisuudesta on varmistuttava erityisen säteilyhaurastumisen seurantaohjelman avulla. | 608. The brittle fracture analysis of the reactor pressure vessel shall present a calculated prediction for a transition temperature shift resulting from neutron radiation. The conservative character of the prediction shall be verified during service life by means of a radiation embrittlement surveillance programme | 608. Анализ хрупкого разрушения корпуса реактора должен содержать теоретические расчеты по сдвигу температуры перехода в результате нейтронного излучения. Консервативность прогнозов должна проверяться в течение срока службы по программе контроля радиационного охрупчивания. | FI-STUK-YVL-46C7 | 2013-11-15 | YVL-E.4-6.4-608 | Requirement | 119
609. Säteilysiirtymän ennusteen on perustuttava teräksen seosaineiden, kemiallisten epäpuhtauksien ja nopeiden neutronien annoksen väliseen kokemusperäiseen korrelaatioon. Käytön aikana lähtökohtana voidaan käyttää myös säteilyhaurastumisen seurantaohjelman tuloksiin tehtyä sovitetta. Materiaalin epähomogeenisuus ja koetuloksiin liittyvä hajonta pitää tällöin ottaa huomioon. Käytetyt arvot on perusteltava. | 609. The prediction of the radiation shift shall be based on an empirical correlation between the alloying elements of steel, chemical impurities and the fast neutron fluence. During service life, the prediction may be based on a fit to the results of the radiation embrittlement surveillance programme. The non-homogeneity of material and the scatter of test results shall then be taken into account. The values used shall be substantiated. | 609. Прогноз радиационного сдвига должен основываться на эмпирической связи между легирующими элементами стали, химическими примесями и потоком быстрых нейтронов. В течение срока службы прогноз может быть основан на соответствии результатам программы контроля радиационного охрупчивания. Необходимо учитывать неоднородность материала и разброс результатов испытаний. Использованные показатели должны иметь обоснование. | FI-STUK-YVL-46C8 | 2013-11-15 | YVL-E.4-6.4-609 | Requirement | 120
6.5 Eri lämpötiloissa sallittu paine | 6.5 Allowable pressure versus temperature | 6.5 Допустимая зависимость давления от температуры | FI-STUK-YVL-46C9 | 2013-11-15 | YVL-E.4-6.5 | Heading | 121
610. Haurasmurtuma-analyysissa on laskettava korkein paine, joka voidaan sallia painelaitteelle normaaleissa käyttötilanteissa eri lämpötiloissa. Lasketut arvot on otettava huomioon turvallisuusteknisten käyttöehtojen mukaista sallittua paine- ja lämpötila-aluetta määritettäessä. Lisäksi on laskettava alimmat sallitut lämpötilat painelaitteen painekokeille. | 610. In the brittle fracture analysis, the maximum allowable pressure for an item of pressure equipment at different temperatures in normal operational conditions shall be calculated. The calculated values shall be taken into account in determining the allowable pressure and temperature range in accordance with the Technical Specifications. In addition, the lowest allowable temperatures for the item of pressure equipment’s pressure tests shall be calculated. | 610. При анализе хрупкого разрушения необходимо рассчитать максимально допустимое давление на позицию корпусного оборудования при разных температурах в нормальных эксплуатационных условиях. Вычисленные значения должны учитываться при определении допустимого диапазона давления и температур в соответствии с технической спецификацией. Кроме того, необходимо рассчитать нижний допустимый порог температуры для испытаний давлением позиции корпусного оборудования. | FI-STUK-YVL-46CA | 2013-11-15 | YVL-E.4-6.5-610 | Requirement | 122
611. Analyysissa voidaan käyttää viitteen [2] liitteessä G esitettyjä oletettuja säröjä ja laskentamenetelmiä. Muut laskentatavat on hyväksytettävä STUKissa. | 611. The postulated cracks and calculation methods presented in Appendix G of reference [2] may be used in the analysis. Other calculation methods shall be submitted to STUK for approval. | 611. При анализе можно использовать постулируемые трещины и методы расчета, приведенные в приложении G, ссылка [2]. Иные способы расчета должны быть представлены в STUK на утверждение. | FI-STUK-YVL-46CB | 2013-11-15 | YVL-E.4-6.5-611 | Requirement | 123
6.6 Käyttöhäiriöt ja onnettomuudet | 6.6 Operational occurrences and accidents | 6.6 События при эксплуатации и аварии | FI-STUK-YVL-46CC | 2013-11-15 | YVL-E.4-6.6 | Heading | 124
612. Haurasmurtuma-analyysissa on tarkasteltava sellaiset häiriö- ja onnettomuustilanteet, joissa painelaitteen seinämä jäähtyy voimakkaasti tai painelaite voi paineistua kylmänä. Reaktoripainesäiliötä koskevassa tarkastelussa huomioon otettavia tekijöitä ovat muun muassa a. hätäjäähdytykseen johtavat alkutapahtumat b. laitoksen järjestelmien toiminta c. laitoksen ohjaajien toiminta d. hätäjäähdytteen aiheuttama paikallisesti kylmempi alue e. virtausnopeudet ja lämmönsiirto f. paineen ja lämpötilaerojen aiheuttamat jännitykset g. pinnoitteen ja perusaineen erilainen lämpölaajeneminen ja lämmönjohtuminen h. jäännösjännitykset i. säröjen koko, muoto, suunta ja sijainti j. sitkeysarvot ja säteilysiirtymä. | 612. Transient and accident conditions involving the heavy cooling of the wall of an item of pressure equipment or the pressurisation of a cold item of pressure equipment shall be examined by brittle fracture analysis. The factors to be considered in the reactor pressure vessel analysis include a. initiating events leading to emergency cooling b. operation of plant systems c. activities of plant operators d. locally colder area due to emergency coolant e. flow rates and heat transfer f. stresses due to pressure and temperature differences g. unequal thermal expansion and heat conduction of cladding and base material h. residual stresses i. crack size, shape, orientation and location j. toughness values and radiation shift. | 612. Переходные состояния и аварийные условия, сопровождающиеся усиленным охлаждением стенок позиции корпусного оборудования, или создание давления на холодную позицию корпусного оборудования должны подвергаться анализу хрупкого разрушения. Факторы, которые необходимо учитывать при анализе корпуса реактора: а. исходные события, приводящие к аварийному охлаждению; б. эксплуатация систем станции; в. деятельность операторов станции; г. зона локального охлаждения, вызванного действием аварийного теплоносителя; д. объемный расход и теплообмен; е. напряжения из-за перепадов давления и температуры; ж. неравномерное тепловое расширение и тепловая проводимость оболочки и основного материала; з. остаточные напряжения; и. размер, форма, направление и расположение трещин; к. показатели ударной вязкости и радиационный сдвиг. | FI-STUK-YVL-46CD | 2013-11-15 | YVL-E.4-6.6-612 | Requirement | 125
613. Analysoitavia kuormitustilanteita valittaessa on käytävä läpi kysymykseen tulevat tapahtumaketjut. Reaktoripainesäiliön määräaikaistarkastusohjelmalla on voitava havaita luotettavasti analyysin oletuksia vastaavat todelliset säröt. Eri tekijät ja käytetyt lähtötiedot on perusteltava. | 613. Relevant event sequences shall be examined in selecting loading conditions for analysis. The reactor pressure vessel’s in-service inspection programme shall enable reliable detection of the cracks assumed in the analysis. The different factors and input data used shall be substantiated. | 613. При выборе условий нагрузки для анализа должны быть изучены соответствующие последовательности событий. Программа эксплуатационного контроля корпуса реактора должна обеспечивать надежное обнаружение трещин, учитываемых в анализе. Различные используемые факторы и исходные данные должны иметь обоснование. | FI-STUK-YVL-46CE | 2013-11-15 | YVL-E.4-6.6-613 | Requirement | 126
614. Hyväksymiskriteerinä on käytettävä sovellettavan standardin mukaista varmuuskerrointa oletetun särön kasvamisen suhteen. Lisäperusteluna voidaan tapauskohtaisesti ottaa huomioon analyysi särönkasvun pysähtymisen antamasta turvamarginaalista. | 614. The acceptance criterion shall be in accordance with the safety margin required in the applicable standard as regards the growth of a postulated crack. An analysis of the safety margin provided by crack arrest may be considered as an additional justification on a case-by-case basis. | 614. Критерии приемлемости должны соответствовать требуемым коэффициентам безопасности в применимом стандарте относительно увеличения предполагаемой трещины. Анализ коэффициента безопасности, обеспеченного блокировкой трещины, может рассматриваться как дополнительное обоснование в каждом конкретном случае. | FI-STUK-YVL-46CF | 2013-11-15 | YVL-E.4-6.6-614 | Requirement | 127
6.7 Todennäköisyysperusteinen analyysi | 6.7 Probabilistic analysis | 6.7 Вероятностный анализ | FI-STUK-YVL-46D0 | 2013-11-15 | YVL-E.4-6.7 | Heading | 128
615. Jos haurasmurtuman riskiä ei voida luvun 6.6 mukaisen häiriö- ja onnettomuustilanteiden analyysin perusteella päätellä merkityksettömän pieneksi, reaktoripainesäiliön rakennesuunnitelmassa on lisäksi esitettävä vastaavat tekijät huomioon ottava analyysi haurasmurtuman todennäköisyydestä. Hyväksymiskriteerinä on vaatimus, että haurasmurtuman todennäköisyys on erittäin pieni ja vain vähäinen osa todennäköisyysperusteisella riskianalyysilla (PRA) arvioidusta reaktorisydämen vaurioitumisen kokonaistodennäköisyydestä. | 615. If, on the basis of a transient and accident condition analysis in accordance with chapter 6.6, the risk of brittle fracture cannot be determined to be negligible, the construction plan of the reactor pressure vessel shall also present an analysis of brittle fracture probability where corresponding factors are considered. The acceptance criterion implies the requirement that the brittle fracture probability is very low and only accounts for a small percentage of the overall probability of reactor core damage evaluated by means of a probabilistic risk assessment (PRA). | 615. Если, основываясь на анализах условий переходного режима и аварийных условий согласно главе 6.6, нельзя пренебрегать риском хрупкого разрушения, лан производства корпуса реактора должен также содержать вероятностный анализ хрупкого разрушения, где учитываются соответствующие факторы. Критерий приемки требует, чтобы вероятность хрупкого разрушения была очень низкой, и предусматривает только низкий процент от полной вероятности повреждения активной зоны реактора, измеренной путем вероятностной оценки безопасности (ВОБ). | FI-STUK-YVL-46D1 | 2013-11-15 | YVL-E.4-6.7-615 | Requirement | 129
6.8 Muut nopean murtuman tarkastelut | 6.8 Other fast fracture considerations | 6.8 Прочие особенности быстрого разрушения | FI-STUK-YVL-46D2 | 2013-11-15 | YVL-E.4-6.8 | Heading | 130
616. Turvallisuusluokan 1 painelaitteen lujuusanalyysien yhteydessä on tarkasteltava transitioaluetta korkeammassa lämpötilassa, ns. ylätasanteen alueella, tapahtuvan nopean murtumisen mahdollisuutta. Tämä voi tulla kysymykseen painelaitteen sellaisissa paksuseinämäisissä kohdissa, joihin kohdistuu korkeassa paineessa nopea jäähdytys. Ylätasanteen sitkeysarvojen riittävyys on tarvittaessa analysoitava. Käytettävät menetelmät ja kriteerit on hyväksytettävä STUKissa. | 616. In connection with the strength analysis of Safety Class 1 pressure equipment, an assessment shall be given on the potential for a fast fracture occurring in the upper shelf area where temperatures exceed the transition temperature zone. This could occur in thick-walled points of an item of pressure equipment which undergo rapid cooling under high pressure. The adequacy of the toughness values of the upper shelf shall be analysed, where necessary. The methods and criteria used are subject to STUK’s approval. | 616. В части анализа прочности корпусного оборудования класса безопасности 1 необходимо оценить возможность быстрого разрушения в зоне верхней границы, где температуры превышают показатели в зоне температур перехода. Это может произойти в местах позиции корпусного оборудования с толстыми стенками, подверженной быстрому охлаждению при высоком давлении. Показатели ударной вязкости верхней границы должны быть проанализированы на соответствие требованиям, если это необходимо. Использованные методы и критерии подлежат утверждению в STUK. | FI-STUK-YVL-46D3 | 2013-11-15 | YVL-E.4-6.8-616 | Requirement | 131
7 Vuoto ennen murtumaa -analyysi | 7 Leak before break analysis | 7 Анализ на течь перед разрушением | FI-STUK-YVL-46D4 | 2013-11-15 | YVL-E.4-7 | Heading | 132
7.1 Turvallisuusperiaatteet | 7.1 Safety principles | 7.1 Принципы безопасности | FI-STUK-YVL-46D5 | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.1 | Heading | 133
701. Murtuman ennalta estämisellä (break preclusion, BP) tarkoitetaan periaatetta käyttää kehittyneitä teknisiä ja organisatorisia menettelyjä putkistojen rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon siten, että LBB-periaate toteutuu ja tämä voidaan ottaa huomioon, kun ydinvoimalaitoksen suunnittelussa varaudutaan putkiston täydellisen, äkillisen murtumisen seurausvaikutuksiin. | 701. Break preclusion (BP) shall refer to the principle of using advanced technical and organisational procedures in piping construction, operations and maintenance in such a way that the LBB principle will be implemented and this may be credited for the nuclear power plant design and its provision against the consequences of a complete, instantaneous pipe break. | 701. Под предотвращением разрыва (ПР) должен пониматься принцип использования передовых технических и организационных процедур при строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании трубопровода таким образом, чтобы мог быть применен принцип ТПР, что благоприятно скажется на проектировании атомной электростанции и ее обеспечении в отношении последствий полного мгновенного разрыва трубы. | FI-STUK-YVL-46D6 | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.1-701 | Requirement | 134
702. Vuoto ennen murtumaa (LBB) tarkoittaa periaatetta, että putkistolla ei ole tunnistettuja täydellisen, äkillisen murtuman (katkeamisen) mahdollisuuden aiheuttavia vauriomekanismeja. Jos materiaalissa oleva vika jää havaitsematta putkistolle tehtävissä tarkastuksissa, siitä saa pahimmassakin tapauksessa kehittyä vain pieni paikallinen vuoto, jonka havaitsemisen perusteella laitos ehditään ajaa sellaiseen tilaan, ettei vaaraa täydellisestä murtumasta ole. | 702. Leak before break (LBB) shall refer to a principle where no such failure mechanisms may be identified for the piping that could present a potential for its complete, instantaneous break. If a material defect remains undetected in piping inspections, only a small localised leak may result from it, even in the worst case, based on whose detection sufficient time remains to safely place the plant in an operational state where no danger of a complete pipe break exists. | 702. Под течью перед разрушением (ТПР) должен пониматься принцип, согласно которому невозможно идентифицировать механизм разрушения трубопровода, который создавал бы возможность полного мгновенного разрушения трубопровода. Если при осмотрах трубопровода не удается обнаружить дефект материала, это может привести к образованию только одной локальной течи, и даже в худшем случае при обнаружении таковых остается достаточно времени, чтобы привести электростанцию в эксплуатационное состояние, при котором отсутствует опасность полного разрыва трубопровода. | FI-STUK-YVL-46D7 | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.1-702 | Requirement | 135
7.2 Soveltamisala | 7.2 Scope of application | 7.2 Область применения | FI-STUK-YVL-46D8 | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.2 | Heading | 136
703. Tässä luvussa esitetään vaatimukset LBB-periaatteen toteutumisen osoittamisesta sekä BP-periaatteen teknisestä ja organisatorisesta toteutuksesta. Ne putkistot, joille LBB-periaatteen toteutuminen on osoitettava tai voidaan osoittaa, määritellään ohjeessa YVL B.5. | 703. This chapter presents the requirements for the demonstration of the LBB principle and for the technical and organisational implementation of the BP principle. Those piping for which the LBB principle shall or can be demonstrated are specified in Guide YVL B.5. | 703. Данная глава содержит требования к демонстрации принципа ТПР и к технической и организационной реализации принципа ПР. Трубопроводы, на которых принцип ТПР должен или может быть продемонстрирован, указаны в Руководстве YVL B.5. | FI-STUK-YVL-46D9 | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.2-703 | Requirement | 137
704. LBB-periaatteen toteutuminen voidaan tapauskohtaisesti ottaa huomioon teknisenä lisäperusteena putkistojen eheyteen liittyvien poikkeamien hyväksymiskäsittelyssä. | 704. LBB principle can be taken into account, case-by-case, as further technical justification during the acceptance review of deviations related to the integrity of piping. | 704. Принцип ТПР можно рассматривать в каждом отдельном случае в качестве технического обоснования во время приемочной экспертизы отклонений, связанных с целостностью трубопроводов. | FI-STUK-YVL-46DA | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.2-704 | Requirement | 138
7.3 Suojausvaatimukset | 7.3 Protection requirements | 7.3 Требования к защите | FI-STUK-YVL-46DB | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.3 | Heading | 139
705. Jos LBB-periaatteen toteutumista ei osoiteta, on korkeaenergisen putkiston suunnittelussa otettava huomioon sen oletetusta täydellisestä murtumasta kohdistuvat, vaatimuksissa 415, 416 ja 417 tarkoitetut iskumaiset kuormitukset niille altistuviin turvallisuudelle tärkeisiin laitteisiin ja rakenteisiin. Putkisto on tällöin varustettava murtumatuilla viitteen [10] mukaisesti, ellei kyseisten laitteiden ja rakenteiden suojaamiseksi esitetä muuta, esimerkiksi ohjeen YVL B.7 mukaiseen tilasuunnitteluun perustuvaa hyväksyttävää ratkaisua. | 705. If the LBB principle is not demonstrated, high energy pipe design shall take into account the impact loads referred to in paras 415, 416 and 417, which, in the event of a complete break of the piping in question, will exert on susceptible components and structures important to safety. The piping shall then be provided with whip restraints in accordance with [10] unless an other acceptable solution, e.g. based on layout design in accordance with Guide YVL B.7, is presented to protect the components and structures in question. | 705. Если принцип ТПР не доказан, при проектировании высоконапорного трубопровода должны учитываться ударные нагрузки, указанные в пп. 415, 416 и 417, которые, в случае полного разрыва рассматриваемого трубопровода, будут воздействовать на чувствительные компоненты и конструкции, важные для безопасности. В таком случае трубопровод должен быть оборудован ограничителями биения согласно [10], если не представлено иное решение для защиты рассматриваемых компонентов и конструкций, например, основанное на компоновочном решении согласно Руководству YVL B.7. | FI-STUK-YVL-46DC | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.3-705 | Requirement | 140
706. Murtumatukien tyypin, sijainnin ja vaikutussuuntien valinnassa on tarkasteltava kattavasti eri murtumaoletuksista aiheutuvat uhat. Tarvittaessa on suojauksia rakennettava myös täydellisesti murtuneesta putkesta tulevan suihkun varalta. | 706. Threats arising from different break assumptions shall be extensively analysed in selecting the type, location and effective orientation of the whip restraints. Shields shall also be constructed, where necessary, to protect against a jet impingement from a completely broken pipe. | 706. При выборе типа, расположения и эффективной ориентации ограничителей биения должны быть тщательно проанализированы опасности от различных допущений по разрывам. Также должны быть сооружены защитные экраны, где это необходимо, для защиты от ударной силы струи из полностью прорванной трубы. | FI-STUK-YVL-46DD | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.3-706 | Requirement | 141
707. Jos putkistolle on osoitettu LBB-periaatteen toteutuminen, suunnittelun ei tarvitse perustua oletetusta täydellisestä murtumasta johtuviin iskumaisiin kuormituksiin. Tarvittaessa on suojaus toteutettava seinämän läpäisevästä säröstä tulevaksi arvioidun suurimman mahdollisen suihkukuorman varalta. | 707. If the LBB principle has been demonstrated for piping, design need not be based on impact loads caused by a postulated complete break. Where necessary, shielding shall be implemented to protect against the maximum jet load that could impinge from postulated through-wall crack. | 707. Если имеется доказательство принципа ТПР, при проектировании не обязательно брать за основу ударные нагрузки, вызванные постулируемым полным разрывом. Там, где это необходимо, устанавливаются экраны, защищающие от максимальной ударной нагрузки струи, которая может бить из постулируемой сквозной трещины в стенке. | FI-STUK-YVL-46DE | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.3-707 | Requirement | 142
708. Muut ydinvoimalaitoksen turvallisuusjärjestelmien suunnittelussa huomioon otettavat oletettujen putkikatkojen vaikutukset käsitellään ohjeissa YVL B.1, YVL B.5 ja YVL B.7. | 708. Other pipe break implications to be considered in the design of the nuclear power plant’s safety systems are addressed in Guides YVL B.1, YVL B.5 and YVL B.7. | 708. Прочие последствия разрыва труб, которые необходимо учесть при проектировании систем безопасности атомной электростанции, рассмотрены в Руководствах YVL B.1, YVL B.5 и YVL B.7. | FI-STUK-YVL-46DF | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.3-708 | Requirement | 143
7.4 Toimitettavat selvitykset | 7.4 Documentation to be submitted | 7.4 Представляемые документы | FI-STUK-YVL-46E0 | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.4 | Heading | 144
709. Selvitys BP-periaatteen toteutuksesta ja täydellisen murtuman mekanismien pois sulkemisesta on toimitettava STUKille kysymyksessä olevan laitoshankkeen suunnitteluasiakirjoissa. LBB-analyysit toimitetaan asianomaisten putkistojen lujuusanalyysiraporttien osana. | 709. A description of the BP principle implementation and the exclusion of mechanisms leading to complete break shall be included when submitting to STUK the design documentation of the plant project in question. LBB analyses are submitted as part of the strength analysis reports of the piping in question. | 709. Описание реализации принципа ПР и исключения механизмов, ведущих к полному разрыву, должно быть включено в проектную документацию на проект станции при ее подаче в STUK. Анализы ТПР представляются в составе отчетов о результатах анализа прочности конкретного трубопровода. | FI-STUK-YVL-46E1 | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.4-709 | Requirement | 145
7.5 Murtuman ennalta estämisen toteutus | 7.5 Break preclusion implementation | 7.5 Реализация предотвращения разрыва | FI-STUK-YVL-46E2 | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.5 | Heading | 146
Tekninen toteutus | Technical implementation | Техническая реализация | FI-STUK-YVL-46E3 | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.5þ | Heading | 147
710. BP-periaatteen teknisen toteutuksen tavoitteena on oltava putkiston eheyden ja luotettavuuden kannalta paras mahdollinen, korkeimmat standardivaatimukset täyttävä rakenteellinen kokonaisratkaisu muun muassa seuraavilla toimenpiteillä [9]: a. eripariliitosten lujuutta varmentavat tutkimus- ja seurantaohjelmat, jos näitä liitoksia ei rajoiteta pienihalkaisijaisille putkiosuuksille b. hitsausliitosten lukumäärien minimoiminen ja vieminen etäälle jännityskeskittymäkohdista suuria takeita ja integroituja yhteitä käyttämällä c. ainevahvuuksien toleranssien tiukennus erityisesti hitsausliitoksille d. kaarevien putkiosuuksien taivutussäteiden kasvattaminen sekä putkikäyrien varustaminen suorilla jatkeilla liitoshitsien tarkastettavuuden parantamiseksi ja jännitysten alentamiseksi e. sitkeysominaisuuksien, korroosioilmiöiden kestävyyden ja ultraäänitarkastettavuuden optimointi materiaalivalinnoilla ja valmistustekniikoilla f. termisten kuormitustilanteiden minimointi sekä väsymiselle alttiiden putkiyhteiden välttäminen ja varustaminen lämpökilvillä g. valmistuksen aikaiset optimoidut volymetriset tarkastukset. | 710. The technical implementation of the BP principle shall strive for a comprehensive structural design concept which is the best possible in terms of integrity and reliability, and fulfils the highest piping standard requirements by using the following measures [9], for example: a. analysis and monitoring programmes verifying the strength of dissimilar metal joints unless these joints are limited to small-diameter piping segments b. reducing the number of welded joints to a minimum and positioning them far away from stress concentrations by using large forgings and integrated assemblies c. tightening of wall thickness tolerances for welded joints in particular d. increasing of the bend radii of curved pipe segments and providing elbows with straight ends to improve inspection and reduce stresses of the welded joints e. selection of materials and manufacturing techniques to optimise toughness properties, resistance to corrosion phenomena and inspectability by ultrasonic methods f. reducing thermal loads to a minimum as well as avoiding nozzles susceptible to fatigue and providing them with thermal shields g. optimised volumetric inspections during manufacturing | 710. Техническая реализация принципа ПР должна стремиться к исчерпывающей концепции строительного проектирования, насколько это возможно в части целостности и надежности, которая отвечала бы высочайшим стандартам трубопроводов, с помощью таких мер [9], как: а. программы анализа и контроля для верификации прочности стыков разнородных металлов, если использование таких стыков не ограничивается лишь секциями трубопровода маленького диаметра; б. сокращение количества сварных соединений до минимума и расположение их в удалении от мест концентрации напряжений с применением проковок большого размера и встроенных узлов; в. ужесточение допусков толщины стенок, в частности для сварных соединений; г. увеличение радиусов гнутых секций трубопроводов и установка прямоконечных колен для облегчения осмотров и снижения напряжений сварных соединений; д. выбор материалов и методик изготовления для оптимизации свойств ударной вязкости, устойчивости к коррозии и возможности проверок с использованием ультразвуковых методик; е. сокращение тепловых нагрузок до минимума, а также отказ от патрубков, восприимчивых к усталости, и установка защитных экранов; ж. оптимизация волюмометрических инспекций при изготовлении. | FI-STUK-YVL-46E4 | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.5-710 | Requirement | 148
711. Suojausvaatimusten perustamiseksi LBB-periaatteeseen on tekniseen toteutukseen lisäksi kuuluttava: a. riittävän herkkä, erilaisuusperiaatetta toteuttava ja tosiaikaiset hälytykset tuottava tunnistamattomien vuotojen valvonta [6] b. staattisen ja dynaamisen käyttäytymisen sekä oletettujen termisen väsymisen kohteiden seuranta käytön aikaisilla mittauksilla c. sitkeysominaisuuksien riittävyyden tarkistus murtumisvastustestauksella. | 711. For the protection requirements to be based on the LBB principle, technical implementation shall also include: a. unidentified-leakage control [6], which is sufficiently sensitive, implements the diversity principle and is provided with on-line alarms b. monitoring of static and dynamic behaviour as well as assumed thermal fatigue points by means of in-service measurements c. check of the adequacy of toughness properties by crack growth resistance testing. | 711. Для того чтобы принцип ТПР послужил основой для требований к защите, техническая реализация должна также включать следующее: а. контроль неопределимых протечек [6], будучи в достаточной мере чувствительным, обеспечивает принцип разнесения и оборудован сигнализациями реального времени; б. контроль статического и динамического поведения, а также предполагаемых мест с термической усталостью с помощью измерений в процессе эксплуатации; в. проверку свойств ударной вязкости на соответствие требованиям путем испытаний на сопротивление распространению трещины. | FI-STUK-YVL-46E5 | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.5-711 | Requirement | 149
Organisatorinen toteutus | Organisational implementation | Организационная реализация | FI-STUK-YVL-46E6 | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.5-711þ | Heading | 150
712. Luvanhakijan tai -haltijan on huolehdittava siitä, että BP-periaatteeseen perustuvan ydinvoimalaitoksen suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön osallistuvalla henkilöstöllä on riittävä ohjeistus ja koulutus turvallisuuden kannalta tärkeiden painelaitteiden murtumien ennalta estämistä ja varhaista havaitsemista edistävään toimintaan. | 712. The licence applicant or licensee shall see to it that the personnel contributing to the design, construction and operation of a nuclear power plant based on the BP principle have adequate instructions and training for operations advancing the preclusion and early detection of the breaks of pressure equipment important to safety. | 712. Соискатель лицензии или лицензиат должен убедиться в том, что персонал, задействованный в проектировании, строительстве и эксплуатации атомной электростанции, основанных на принципе ПР, прошел инструктаж и подготовку на должном уровне касательно оперативных действий по предотвращению и заблаговременному обнаружению разрывов на важном для безопасности корпусном оборудовании. | FI-STUK-YVL-46E7 | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.5-712 | Requirement | 151
7.6 Täydellisen murtuman mekanismit | 7.6 Mechanisms of complete break | 7.6 Механизмы действия полного разрыва | FI-STUK-YVL-46E8 | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.6 | Heading | 152
713. BP-periaatteesta annettavassa selvityksessä on yksityiskohtaisesti perusteltava, että sen teknisen ja organisatorisen toteutuksen ansiosta putkistolle ei voida tunnistaa täydellisen murtuman aiheuttavia suoria tai epäsuoria mekanismeja. Perustelussa voidaan tukeutua viitteeseen [11] käymällä läpi seuraavat mahdollisuudet: a. valmistusvirheet ja ikääntymismekanismit, joiden seurauksena putken seinämään muodostuisi niin laajalle alueelle kantokykyä heikentävä vika, että sen edelleen kasvaessa putkiston kyky kantaa luvun 4.3 mukaiset käyttökuormitukset voitaisiin nopeasti menettää b. valmistusvirheet ja ikääntymismekanismit, joiden seurauksena putkiston materiaalin mekaaniset ominaisuudet heikkenevät niin, että luvun 4.3 mukaiset käyttökuormitukset tai käyttölämpötilan huomattava aleneminen aiheuttaisivat nopean murtuman vaaran c. sisäisestä tai ulkoisesta tapahtumasta, toimintahäiriöstä tai inhimillisestä virheestä johtuva iskumainen kuormitus, joka ylittää ajateltavissa olevalla tavalla vioittuneen putkiston seinämän kantokyvyn. | 713. The description on BP principle implementation shall provide detailed justification that, due to its technical and organisational implementation, no direct or indirect mechanisms causing a complete break can be identified for piping. The justification may build on reference [11] and shall encompass the following alternatives: a. manufacturing faults and ageing mechanisms as a result of which a defect that reduces load-bearing capacity would develop on pipe wall covering an area so extensive that with its further growth the capability of the piping to bear service loads in compliance with chapter 4.3 could be quickly lost. b. manufacturing faults and ageing mechanisms resulting in the degradation of the mechanical properties of a piping material to such an extent that service loads in compliance with chapter 4.3 or a significant service temperature drop would cause the threat of a fast break. c. an impact load induced by an internal or external event, malfunction or human error, which exceeds the load-bearing capacity of a pipe wall degraded in a conceivable manner. | 713. Описание реализации принципа ПР должно содержать подробное обоснование того, почему благодаря его технической и организационной реализации никакие явные или скрытые механизмы появления полного разрыва не могут быть установлены для трубопровода. Обоснование можно составить согласно ссылке [11]; оно должно содержать следующие варианты: а. производственный брак и механизмы старения, в результате чего на стенке трубы появится дефект, влекущий за собой ухудшение несущей способности, поражая настолько обширную площадь, что с ее дальнейшим расширением трубопровод быстро утратит способность выдерживать рабочие нагрузки согласно главе 4.3; б. производственный брак и механизмы старения, являющиеся причиной ухудшения механических свойств материала трубопровода настолько, что из-за рабочих нагрузок согласно главе 4.3 или значительных рабочих перепадов температуры может возникнуть опасность быстрого разрыва; в. ударная нагрузка, вызванная внутренним или внешним событием, отказом или ошибкой персонала, превышающая несущую способность стенки трубы, ослабленной предполагаемым способом. | FI-STUK-YVL-46E9 | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.6-713 | Requirement | 153
714. Putkiston murtumistodennäköisyydestä tehty arvio voidaan esittää teknisenä lisäperusteluna. | 714. A probabilistic evaluation of pipe failure frequency may be presented as further technical justification. | 714. Вероятностная оценка частоты разрушений трубы может быть представлена в качестве последующего технического обоснования. | FI-STUK-YVL-46EA | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.6-714 | Requirement | 154
7.7 Analyysimenetelmät | 7.7 Analysis methods | 7.7 Методы анализа | FI-STUK-YVL-46EB | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.7 | Heading | 155
Seinämän läpäisevän särön kriittisyys ja vuotona havaitseminen | Through-wall crack criticality and detection as leakage | Критичность сквозной трещины и ее обнаружение через течь | FI-STUK-YVL-46EC | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.7þ | Heading | 156
715. LBB-analyysissa on osoitettava murtumis- ja virtausmekaanisilla analyyseilla vuodon havaitsemisen ja kriittisen vikakoon suhteen viitteessä [11] vaaditut turvamarginaalit. | 715. LBB analysis shall demonstrate by analysis of fracture and fluid mechanics the safety margins required in reference [11] as regards leak detection and critical defect size. | 715. Анализ ТПР с помощью анализа механики разрушений и гидродинамики должен продемонстрировать коэффициенты безопасности, требуемые в ссылке [11], в части обнаружения течей и критического размера дефекта. | FI-STUK-YVL-46ED | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.7-715 | Requirement | 157
716. LBB-analyysin tekemiseksi on oletettava, että putkistoon on syntynyt seinämän läpäiseviä säröjä. Niiden on sijaittava sellaisissa kohdissa, joissa lähtötietona annettavien jännitysten ja materiaaliominaisuuksien yhdistelmä on epäedullisin. | 716. LBB analysis shall be conducted assuming that through-wall cracks have developed in the piping. They must be in locations where the combination of stresses and the material properties given as input data is the least favourable. | 716. Анализ ТПР должен проводиться в случае предполагаемого появления сквозных трещин в трубопроводе. Они должны располагаться в местах, где сочетание напряжений и свойств материала, взятых за исходные данные, наименее благоприятно. | FI-STUK-YVL-46EE | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.7-716 | Requirement | 158
717. Kriittisen vikakoon määrityksen on perustuttava valmistukseen käytettyjä materiaaleja ja hitsausmenetelmiä edustaviin murtumisvastusarvoihin, jotka on määritetty soveltuvan standardin [8] mukaisella testauksella normaalikäyttöä vastaavassa lämpötilassa. Murtumisvastusarvojen on oltava pätevät sille stabiilin särönkasvun määrälle, jonka perusteella kriittinen vikakoko ja turvamarginaali sen suhteen määritetään. Ekstrapolointia käytettäessä on siihen sovellettu menetelmä ja tiedot sen kelpoistuksesta esitettävä. | 717. Determination of critical defect size shall be based on crack growth resistance values representing the materials and welding procedures used in manufacturing, which are determined by testing in accordance with an applicable standard [8] at a temperature corresponding to normal operation. The crack growth resistance values must be valid for the stable crack extension based on which critical defect size and the safety margin for it are determined. In using extrapolation, the method applied and its qualification data shall be presented. | 717. Определение критического размера дефекта должно основываться на показателях сопротивления распространению трещины с указанием материалов и сварочных методик, использованных при изготовлении, которые определяются испытаниями согласно стандарту [8] при температуре, соответствующей нормальной эксплуатации. Показатели сопротивления распространению трещины должны быть действительны для постоянного расширения трещины, на основании чего определяются критический размер дефекта и его коэффициент безопасности. При использовании экстраполяции необходимо представить применяемый метод и его квалификационные данные. | FI-STUK-YVL-46EF | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.7-717 | Requirement | 159
718. Jos murtumisvastusarvoja määritetään tai ekstrapolointimenetelmää kelpuutetaan kokeellisesti kysymyksessä olevalle laitoshankkeelle, STUKille on järjestettävä mahdollisuus näiden kokeiden valvontaan. Kokeista on jäätävä luvanhaltijan taltioitavaksi materiaalinäytteitä. | 718. If crack growth resistance values are determined or the extrapolation method is experimentally validated for the plant project in question, STUK shall be given the possibility to oversee the tests. Material samples of the tests shall be available for the licensee’s records. | 718. Если для рассматриваемого проекта АЭС определены показатели сопротивления распространению трещины или метод экстраполяции подтвержден опытным путем, STUK должен иметь возможность надзора за испытаниями. Образцы материалов испытаний должны быть доступны для записей лицензиата. | FI-STUK-YVL-46F0 | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.7-718 | Requirement | 160
719. Kriittinen vikakoko on määritettävä tehdyn jännitysanalyysin mukaan suurimman paikallisen rasituksen aiheuttaville käyttöolosuhteille niin, että otetaan huomioon spesifioidut nopeat painetransientit ja suunnittelumaanjäristys. Sitkeysarvoja alentavan lämpötilan laskun mahdollisuutta on tarkasteltava ferriittiselle materiaalille. Lisäksi on otettava huomioon mahdollisen käyttöiän aikana tapahtuvan vanhenemisen vaikutus. Primääripiirissä suunnittelun lähtökohtana voidaan käyttää hitsausliitokselle huoneen lämpötilassa osoitettua iskusitkeysarvoa 100 J. | 719. Critical defect size shall be determined for service conditions that according to the stress analysis conducted cause maximum local stress, taking into account specified fast pressure transients and the design basis earthquake. The possibility of a temperature reduction that decreases toughness values shall be analysed for ferritic materials. Furthermore, to be taken into account are the effects of possible ageing during service life. The toughness value 100 J, demonstrated for a welded joint at room temperature, could be the primary circuit design premise. | 719. Критический размер дефекта должен определяться для рабочих условий, которые, согласно проведенному анализу напряжений, вызывают максимальные локальные напряжения, с учетом указанных быстротечных переходных режимов с изменением давления и проектных землетрясений. Для ферритных материалов должна быть проанализирована возможность снижения температуры, ухудшающая параметры ударной вязкости. Кроме того, необходимо учитывать влияние возможного старения в течение срока службы. Показатель ударной вязкости 100 Дж, продемонстрированный на сварном соединении при комнатной температуре, может использоваться в качестве исходных данных при проектировании первого контура. | FI-STUK-YVL-46F1 | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.7-719 | Requirement | 161
720. Kriittisen vikakoon ja vuotoaukon koon määritykseen on käytettävä soveltuvia, esimerkiksi viitteessä [12] esitettyjä elastis-plastisia menetelmiä. Menetelmän perusteena olevan murtumismekaanisen parametrin laskentatapa on esitettävä, samoin sovellettu jännitys-venymäkäyrä ja siihen tehty matemaattinen sovite. Kun hitsiaine on merkittävästi lujempaa kuin perusaine, on sen lujuusarvoja käytettävä vuotoaukon koon laskentaan. Kriittisen vikakoon on tällöin perustuttava perusaineen lujuusarvoihin. | 720. For the determination of critical defect size and opening area for leakage, applicable methods shall be used, e.g. the elastoplastic methods presented in reference [12]. The calculation method of the fracture mechanical parameter, which the method is based on, shall be presented, as well as the stress-strain curve applied and the mathematical fit to it. When weld metal has significantly higher strength values than base material, these shall be used to calculate the opening area. Critical defect size shall then be based on the strength values of the base material. | 720. Для определения критического размера дефекта и площади отверстия течи должны использоваться приемлемые методы, например, упругопластические методы в ссылке [12]. Должен быть представлен метод расчета механической составляющей излома, на которой он основан, наряду с примененной кривой зависимости деформации от напряжения и математическим соответствием ей. Если характеристики прочности металла шва значительно выше, чем у основного металла, эти данные должны использоваться для расчета площади отверстия. Критический размер дефекта в таком случае будет зависеть от показателей прочности основного материала. | FI-STUK-YVL-46F2 | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.7-720 | Requirement | 162
721. LBB-analyysiin on sovellettava sellaisen vuotojen valvonnan toteutukseen kuuluvan järjestelmän herkkyysarvoja, joka tuottaa tunnistamattomasta vuodosta hälytyksen viimeistään yhden tunnin kuluessa. Järjestelmän on oltava testien avulla kelpoistettu saavuttamaan analyyseissa käytettävät arvot. Jos käytettävät arvot alittavat arvon 3,8 l/min [6], on kelpoistus tehtävä todellisia laitosolosuhteita edustavilla kokeilla, joiden valvomiseen STUKille järjestetään mahdollisuus. | 721. The leak detection sensitivity assumed in LBB analysis shall be evaluated according to a system which belongs to the leak detection implementation and produces an alarm for an unidentified leakage no later than within an hour. The system’s capability of yielding the values used in analyses shall have been qualified by testing. If the values used remain below 3.8 l/min [6], qualification shall be conducted by tests which represent as-built plant conditions and which STUK has been given an opportunity to oversee. | 721. Чувствительность обнаружения течей, предполагаемая анализом ТПР, должна оцениваться в соответствии с системой, участвующей в реализации обнаружения течей и подающей сигнал тревоги при неопознанной течи не позднее чем через час. Способность системы к смещению показателей, использованных при анализе, должна быть квалифицирована в ходе испытаний. Если использованные показатели остаются в пределах до 3,8 л/мин [6], квалификация должна проводиться с помощью испытаний, имитирующих исходные условия электростанции, и у STUK должна быть возможность надзора за данными испытаниями. | FI-STUK-YVL-46F3 | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.7-721 | Requirement | 163
722. Vuotomäärän laskentaan käytettävän menetelmän on oltava kelpoistettu soveltuvilla koetuloksilla. Kitkallisen vuotovirtauksen termohydraulinen mallinnustapa sekä siinä käytetyt pinnankarheuden arvot on esitettävä. | 722. The method used for calculation of the leak rate shall have been qualified by applicable test results. The thermohydraulic modelling and the surface roughness values used for frictional leakage flow analysis shall be presented. | 722. Метод, использованный для расчета скорости течи, должен быть квалифицрован по приемлемым результатам испытаний. Должны быть представлены теплогидравлическое моделирование и показатели шероховатости поверхности, используемые для анализа вязкого течения. | FI-STUK-YVL-46F4 | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.7-722 | Requirement | 164
Sisäpinnasta alkanut särön kasvu | Crack propagation initiated from inner surface | Распространение трещины, начинающееся с внутренней поверхности | FI-STUK-YVL-46F5 | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.7-722þ | Heading | 165
723. LBB-analyysissa on osoitettava väsymissärön kasvuun perustuvilla murtumismekaanisilla tarkasteluilla, etteivät putkistolle spesifioidut väsyttävät kuormitukset aiheuta sen sisäpintaan oletetulle särölle merkittävää kasvua koko käyttöiän aikana. | 723. LBB analysis shall demonstrate by fracture mechanics analyses based on fatigue crack growth that a crack postulated on the inner surface will not significantly grow under the fatigue loads specified for the entire service life of the piping. | 723. В анализе ТПР необходимо путем анализов механики разрушений, основанных на усталостном распространении трещины, доказать, что постулируемая на внутренней поверхности трещина не будет существенно расширяться под действием усталостных нагрузок, характерных для всего срока службы трубопровода. | FI-STUK-YVL-46F6 | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.7-723 | Requirement | 166
724. Väsymissärön kasvutarkastelussa analysoitavat säröt on oletettava putkiston väsytetyimpiin kohtiin. Valinnassa voidaan ottaa huomioon tarkastettavuuteen vaikuttavat tekijät. | 724. Cracks to be examined by fatigue crack growth analysis shall be postulated in piping sections most susceptible to fatigue. Factors affecting accessibility for inspection may be taken into account in making selections. | 724. Трещины, исследуемые путем анализа усталостного распространения трещины, должны быть предусмотрены в секциях трубопроводов, наиболее подверженных усталости. При их выборе можно учесть факторы, препятствующие доступу к трубопроводу в целях осмотра. | FI-STUK-YVL-46F7 | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.7-724 | Requirement | 167
725. Tarkasteltavien väsymissäröjen alkukoot on määriteltävä vähintään putkiston rikkomattomille määräaikaistarkastuksille asetetun havaitsemistavoitteen suuruisiksi. Soveltuvia kokemuksia valmistuksen aikana tehdyissä tarkastuksissa havaitsematta jääneistä virheistä voidaan ottaa huomioon. | 725. The initial sizes of the fatigue cracks analysed shall be determined to be at least the size of the detection objective established for the non-destructive in-service inspections of the piping. Applicable experiences of defects undetected in inspections made during manufacturing can be taken into account. | 725. Исходные размеры анализируемых усталостных трещин должны определяться как минимум по размеру целей обнаружения, установленных неразрушающим эксплуатационным контролем трубопровода. Можно учесть приемлемый опыт дефектов, не обнаруженных во время инспекций при изготовлении. | FI-STUK-YVL-46F8 | 2013-11-15 | YVL-E.4-7.7-725 | Requirement | 168
8 Lujuusanalyysien laadunhallinta | 8 Strength analysis quality management | 8 Менеджмент качества анализа прочности | FI-STUK-YVL-46F9 | 2013-11-15 | YVL-E.4-8 | Heading | 169
8.1 Lujuusanalyysin tekevä organisaatio | 8.1 Strength analysis producing organisation | 8.1 Организация, выполняющая анализ прочности | FI-STUK-YVL-46FA | 2013-11-15 | YVL-E.4-8.1 | Heading | 170
801. Lujuusanalyyseja tekevällä organisaatiolla on oltava tähän tarkoitukseen dokumentoitu ja toimeenpantu laadunhallintajärjestelmä [13], josta ilmenee muun muassa seuraavat asiat: a. lujuusanalyyseja suorittava, tarkastava ja hyväksyvä henkilöstö ja sen pätevyydet b. käytettävät tietokoneohjelmat ja niiden versiot c. menettelyt ja vastuut ohjelmistoja hankittaessa, ajan tasalla pidettäessä, kehitettäessä ja kelpoistettaessa d. lähtötietoihin, analyysin suoritukseen, dokumentointiin ja tarkastamiseen liittyvät prosessit e. laatuvaatimukset eri tärkeys- ja vaativuusluokan analyyseille. | 801. The organisation conducting strength analyses shall have a quality management system [13] documented and implemented for this purpose, which determines the following, among other things: a. personnel responsible for conducting, checking and approving the strength analysis, as well as the qualifications of this personnel b. computer software used and their versions c. procedures and responsibilities in purchasing, updating, developing and qualifying software d. processes relating to input data, analysis performance, documentation and review e. quality requirements for analyses of different categories of importance and technical difficulty. | 801. Организация, проводящая анализы прочности, должна иметь систему менеджмента качества [13], реализованную и обеспеченную документацией для данной цели, которая, помимо прочего, включает: а. персонал, ответственный за проведение, проверку и утверждение анализов прочности, а также квалификацию персонала; б. программное обеспечение вычислительной техники и его версии; в. процедуры и сферы ответственности при закупке, обновлении, разработке и квалификации ПО; г. процессы, связанные с исходными данными, эффективностью анализа, документацией и проверкой; д. требования качества для анализов по различным категориям важности и технической сложности. | FI-STUK-YVL-46FB | 2013-11-15 | YVL-E.4-8.1-801 | Requirement | 171
802. Turvallisuusluokkien 1 ja 2 painelaitteiden lujuusanalyysit on tehtävä riittävän koetelluilla menetelmillä. Valittujen menetelmien perusteet ja rajoitukset on tunnettava, ja kelpoistus tehtävänä olevaan analyysiin on tarkistettava. Tietokoneelle ohjelmoitua menetelmää, kuten elementtimenetelmää, käytettäessä laskennan suorittajalla on oltava siitä ja sen tehtävänä olevaan analyysiin tarvittavista ominaisuuksista hyvä kokemus. Analyysin oikeellisuuden varmistamiseksi on tehtävä tarkistuslaskelmia ja käytävä läpi ohjelman suorittamat tarkistukset. | 802. The strength analyses of Safety Class 1 and 2 pressure equipment shall be conducted by sufficiently tested analysis methods. Fundamentals and limitations of the methods selected shall be well known, and their qualification for the analysis in question shall be checked. When using computer methods, such as the finite element method, the personnel conducting the calculations shall be well experienced in using the program and its features needed to perform the particular analysis. Reference calculations shall be conducted to verify the correctness of the analysis, and the checks performed by the program shall be reviewed. | 802. Анализы прочности корпусного оборудования классов безопасности 1 и 2 должны проводиться с использованием аналитических методов, проверенных в достаточном объеме. Основополагающие принципы и ограничения избранных методов должны быть хорошо известны, а их пригодность для рассматриваемого анализа должна быть проверена. При использовании вычислительных методов, например, метода конечных элементов, выполняющий расчеты персонал должен иметь достаточный опыт применения программ и их функций для конкретного анализа. Для подтверждения правильности анализа должны производиться контрольные вычисления, а выполненные программой проверки должны перепроверяться. | FI-STUK-YVL-46FC | 2013-11-15 | YVL-E.4-8.1-802 | Requirement | 172
803. Laitetoimittajan, luvanhakijan tai luvanhaltijan tekemissä lujuusanalyyseissa on laadunhallinnan sekä turvallisuuden hallinnan perustuttava sertifioituun tai muutoin riippumattomasti arvioituun johtamisjärjestelmään ja niiden asettamat vaatimukset on otettava huomioon resurssien hallinnassa. | 803. Quality management and safety management in the strength analyses performed by component supplier, licence applicant or licensee shall be based on a certified or otherwise independently reviewed management system, and the requirements set by them shall be taken into account in resource management. | 803. Менеджмент качества и безопасности при анализах прочности, выполняемых поставщиком компонента, соискателем лицензии или лицензиатом, должны основываться на квалифицрованной или прошедшей иную независимую проверку системе управления, а установленные ими требования необходимо учитывать при управлении ресурсами. | FI-STUK-YVL-46FD | 2013-11-15 | YVL-E.4-8.1-803 | Requirement | 173
8.2 Lujuusanalyysin toimittajien arvioinnit ja valvonta | 8.2 Evaluation and oversight of strength analysis suppliers | 8.2 Оценка поставщиков, выполняющих анализ прочности, и надзор за их работой | FI-STUK-YVL-46FE | 2013-11-15 | YVL-E.4-8.2 | Heading | 174
804. Luvanhakijan tai -haltijan on huolehdittava siitä, että painelaitteiden lujuusanalyysin tekemiseen tarvittava ulkopuolinen toimittaja on arvioitu ennen analyysin hankintaa. | 804. The licence applicant or licensee shall see to it that external suppliers of pressure equipment strength analyses have been evaluated before purchasing an analysis. | 804. Соискатель лицензии или лицензиат должен проследить за тем, что внешние поставщики, проводящие анализы прочности корпусного оборудования, прошли оценку перед их наймом для анализа. | FI-STUK-YVL-46FF | 2013-11-15 | YVL-E.4-8.2-804 | Requirement | 175
805. Luvanhakijan tai -haltijan on arvioitava 1. ja 2. turvallisuusluokan painelaitteiden lujuusanalyysien hankintoihin käyttämänsä toimittajat auditoimalla näiden laadunhallintajärjestelmät. | 805. The licence applicant or licensee shall evaluate the suppliers of strength analyses of Safety Class 1 and 2 pressure equipment by auditing their quality management systems. | 805. Соискатель лицензии или лицензиат должен провести оценку поставщиков, выполняющих анализы прочности корпусного оборудования классов безопасности 1 и 2, путем аудита их систем менеджмента качества. | FI-STUK-YVL-4700 | 2013-11-15 | YVL-E.4-8.2-805 | Requirement | 176
806. Luvanhakijan tai -haltijan on tekemillään arvioinneilla ja valvonnalla varmistuttava siitä, että 1. ja 2. turvallisuusluokan painelaitteiden toimittajalla, joka teettää lujuusanalyysin alihankintana, on alihankkijan arviointiin laadunhallintajärjestelmän auditoinnin edellyttävä menettely ja että sitä noudatetaan. | 806. The licence applicant or licensee shall, by their own evaluation and supervision, ensure that suppliers of Safety Class 1 and 2 pressure equipment who subcontract strength analyses have in place an auditing procedure for subcontractor evaluation, as required by the quality management system, and that the procedure is observed. | 806. С помощью собственной оценки и надзора соискатель лицензии или лицензиат должен убедиться, что поставщики корпусного оборудования классов безопасности 1 и 2, использующие для анализа прочности субподрядчиков, обладают процедурой аудита для оценки субподрядчика в соответствии с требованиями системы менеджмента качества, и что данная процедура исполняется. | FI-STUK-YVL-4701 | 2013-11-15 | YVL-E.4-8.2-806 | Requirement | 177
807. Turvallisuusluokan 3 painelaitteiden lujuusanalyysien toimittajan arviointi voi perustua sertifioituun tai muutoin riippumattomasti arvioituun laadunhallintajärjestelmään. | 807. Evaluation of the suppliers of strength analyses for Safety Class 3 pressure equipment can be based on a certified or otherwise independently evaluated quality management system. | 807. При оценке поставщиков, выполняющих анализы прочности для корпусного оборудования класса безопасности 3, можно брать за основу сертифицированную или прошедшую иную независимую оценку систему менеджмента качества. | FI-STUK-YVL-4702 | 2013-11-15 | YVL-E.4-8.2-807 | Requirement | 178
808. Luvanhakijan tai -haltijan on ylläpidettävä luetteloa tekemissään arvioinneissa hyväksyttäväksi katsotuista lujuusanalyysien toimittajista ja lujuuslaskentaohjelmista. Hyväksyttäväksi katsomisen edellytysten säilymistä on seurattava. | 808. The licence applicant or licensee shall maintain a list of the suppliers of strength analyses and strength analysis software approved during the evaluations. The maintenance of the prerequisites for approvability shall be followed. | 808. При проведении оценки соискатель лицензии или лицензиат должен постоянно вести перечень поставщиков, проводящих анализы прочности, а также перечень программного обеспечения для анализа прочности, утвержденного в ходе оценок. Необходимо обеспечить выполнение предварительных условий утверждения. | FI-STUK-YVL-4703 | 2013-11-15 | YVL-E.4-8.2-808 | Requirement | 179
8.3 Lujuusanalyysin hankinta | 8.3 Procurement of strength analyses | 8.3 Материально-техническое обеспечение анализов прочности | FI-STUK-YVL-4704 | 2013-11-15 | YVL-E.4-8.3 | Heading | 180
809. Luvanhakijan tai -haltijan laadunhallintajärjestelmässä on oltava noudatettavat laatuvaatimukset määrittelevä, ohjeistettu menettely lujuusanalyysien hankkimisesta hyväksyttäväksi katsotulta toimittajalta. | 809. The licence applicant or licensee’s quality management system shall include a guideline procedure defining the quality requirements to be complied with in purchasing strength analyses from approved suppliers. | 809. Система менеджмента качества соискателя лицензии или лицензиата должна содержать руководящие процедуры, определяющие требования качества, которые необходимо соблюдать при закупке анализов прочности у утвержденных поставщиков. | FI-STUK-YVL-4705 | 2013-11-15 | YVL-E.4-8.3-809 | Requirement | 181
810. Luvanhakijan tai -haltijan on annettava tekemiensä lujuusanalyysien hankintojen yhteydessä toimittajalle tarvittavat lähtötiedot analysoitavista painelaitteista sekä niiden suunnitteluperusteista ja turvallisuusmääräyksistä. | 810. The licence applicant or licensee shall, in connection with their strength analysis purchases, provide the supplier with the necessary input data on the pressure equipment to be analysed, as well as their design bases and the related safety regulations. | 810. В связи с приобретением анализа прочности соискатель лицензии или лицензиат должен представить поставщику необходимые исходные данные по анализируемому корпусному оборудованию, а также основы проектирования и сопутствующие правила безопасности. | FI-STUK-YVL-4706 | 2013-11-15 | YVL-E.4-8.3-810 | Requirement | 182
811. Luvanhakijan tai -haltijan on varmistuttava siitä, että laitetoimittajalla on lujuusanalyysien alihankintoihinsa vastaava menettely ja että toimittaja saa alihankinnan yhteydessä tarvittavat lähtötiedot. | 811. The licence applicant or licensee shall ensure that component suppliers have in place a corresponding procedure covering their subcontracted strength analyses and that the supplier receives the necessary input data in connection with the subcontract in question. | 811. Соискатель лицензии или лицензиат должен убедиться в том, что у поставщика компонентов имеется соответствующая процедура, охватывающая анализы прочности, отданные на исполнение субподрядчикам, и что поставщик получает необходимые исходные данные касательно данного субподрядчика. | FI-STUK-YVL-4707 | 2013-11-15 | YVL-E.4-8.3-811 | Requirement | 183
812. Lujuusanalyysin hankkineen organisaation on todennettava, että toimitus vastaa hankinnan turvallisuus- ja laatuvaatimuksia sekä lähtötietoja ja että tulokset täyttävät niille asetetut kriteerit. Tulosten oikeellisuutta on arvioitava teknisesti ja mahdolliset poikkeamat tai odottamattomat tulokset on selvitettävä. | 812. The organisation that purchased the strength analysis shall verify that the delivery corresponds to the safety and quality requirements of the purchase, as well as its input data, and that the results fulfil the criteria set for them. The correctness of the results shall be technically assessed and potential deviations or unexpected results shall be analysed. | 812. Организация, приобретающая услуги по выполнению анализов прочности, должна проверить, что предоставление услуг отвечает требованиям безопасности и качества, а также что исходные данные и результаты удовлетворяют предусмотренным критериям. Результаты должны пройти техническую оценку на правильность, а возможные отклонения или непредвиденные результаты должны быть проанализированы. | FI-STUK-YVL-4708 | 2013-11-15 | YVL-E.4-8.3-812 | Requirement | 184
8.4 Lujuusanalyysin tarkastaminen | 8.4 Strength analysis review | 8.4 Экспертиза результатов анализа прочности | FI-STUK-YVL-4709 | 2013-11-15 | YVL-E.4-8.4 | Heading | 185
813. Luvanhakijan tai -haltijan on tarkastettava viranomaiskäsittelyyn toimitettavat lujuusanalyysit riippumattomasti. Toimitukseen on liitettävä tarkastuksesta ja hyväksynnän perusteista laadittu yhteenveto. Oikeellisuudesta ja hyväksyttävyydestä varmistumiseksi on tarvittaessa hankittava riippumattomasti tehty vertailuanalyysi. | 813. The licence applicant or licensee shall independently review the strength analyses to be submitted for regulatory consideration. A summary of the review and the justification for acceptability shall accompany the submission. An independently conducted reference analysis to verify correctness and acceptability shall be acquired, where necessary. | 813. Соискатель лицензии или лицензиат должен провести независимую проверку анализов прочности, которые будут представлены на рассмотрение надзорной организации. При подаче документов необходимо дополнить их отчетом о проверке и обоснованием приемлемости. При необходимости проводится независимый контрольный анализ для подтверждения правильности и приемлемости. | FI-STUK-YVL-470A | 2013-11-15 | YVL-E.4-8.4-813 | Requirement | 186
814. Luvanhakijan tai -haltijan tekemien lujuusanalyysin tarkastusten on perustuttava sertifioituun tai muutoin riippumattomasti arvioituun johtamisjärjestelmään. Tarkastuksissa läpikäytävät asiat on ohjeistettava ja niiden asettamat vaatimukset on otettava huomioon resurssien hallinnassa. | 814. The strength analysis reviews conducted by the licence applicant or the licensee shall be based on a certified or otherwise independently reviewed management system. Guidance shall be provided for matters to be addressed during the analysis reviews, and the requirements set by them shall be taken into account in resource management. | 814. Проверки анализа прочности, проводимые соискателем лицензии или лицензиатом, должны быть основаны на сертифицированной или прошедшей иную независимую проверку системе управления. По вопросам, рассматриваемым во время проверки анализов, должны быть представлены методические указания, а их требования необходимо учитывать при управлении ресурсами. | FI-STUK-YVL-470B | 2013-11-15 | YVL-E.4-8.4-814 | Requirement | 187
8.5 Kuormitusanalyysien ja -seurannan laadunhallinta | 8.5 Quality management of loading analyses and load monitoring | 8.5 Менеджмент качества анализа прочности и контроля нагрузок | FI-STUK-YVL-470C | 2013-11-15 | YVL-E.4-8.5 | Heading | 188
815. Luvuissa 8.1–8.4 esitetyt vaatimukset pätevät soveltuvin osin kuormitusanalyyseihin. | 815. The requirements in chapters 8.1–8.4 apply to loading analyses, as applicable. | 815. Требования в главах 8.1–8.4 касаются анализов нагрузок, где это применимо. | FI-STUK-YVL-470D | 2013-11-15 | YVL-E.4-8.5-815 | Requirement | 189
816. Kuormitusten ja vanhenemisen vaikutusten seurannassa on noudatettava ydinvoimalaitoksen ikääntymisen hallinnalle määriteltyjä laadunhallinnan menettelyjä. Tulosten käsittelijällä on oltava hyvä asiantuntemus ja kokemus kyseiselle ydinvoimalaitokselle hyväksytyistä väsymistarkasteluista sekä sen toiminnasta eri käyttö- ja häiriötilanteissa. | 816. In the monitoring of load and ageing effects, the quality management procedures determined for ageing management in nuclear power plants shall be followed. The personnel evaluating the results shall have good expert knowledge and experience in the fatigue analyses accepted for the nuclear power plant in question as well as its behaviour during different operational and transient conditions. | 816. При контроле явлений нагрузки и старения, необходимо следовать процедурам менеджмента качества, установленным для управления старением на атомных электростанциях. Персонал, задействованный в оценке результатов, должен быть достаточно компетентным и опытным в области анализа усталостных характеристик, принятых на конкретной АЭС, и состояния АЭС при различных эксплуатационных и переходных условиях. | FI-STUK-YVL-470E | 2013-11-15 | YVL-E.4-8.5-816 | Requirement | 190
8.6 Lujuusanalyysien laadunhallinta laitoshankkeissa | 8.6 Quality management of strength analyses in plant projects | 8.6 Менеджмент качества анализа прочности в проектах электростанции | FI-STUK-YVL-470F | 2013-11-15 | YVL-E.4-8.6 | Heading | 191
817. Laitostoimituksen tai laajan muutostyön alkaessa on turvallisuusluokkien 1−3 painelaitteiden lujuusanalyysien tärkeimpien toimittajien toimintaedellytykset arvioitava järjestelmällisesti. Luvanhakijan tai -haltijan on varmistuttava toimittajien, erityisesti laitostoimittajan lujuusanalyyseja tekevien organisaatioiden, perehtyneisyydestä hankkeeseen ja siinä noudatettavaan turvallisuus- ja laatupolitiikkaan, laatusuunnitelmaan sekä turvallisuusmääräyksiin. | 817. The prerequisites for operation of the most important suppliers of strength analyses for Safety Class 1 to 3 pressure equipment shall be systematically analysed at the start of a plant delivery or an extensive modification. The licence applicant or licensee shall ensure that the suppliers – the organisations performing strength analyses for the plant supplier in particular – are familiar with the project as well as the safety and quality policy, quality plan and the safety regulations to be observed. | 817. Предварительные условия для работы наиболее важных поставщиков, выполняющих анализы прочности корпусного оборудования классов безопасности 1–3, должны систематически анализироваться на начальном этапе сдачи электростанции или при обширной модификации. Соискатель лицензии или лицензиат должен убедиться, что поставщики – в частности, организации, выполняющие анализы прочности для поставщика АЭС, – ознакомлены с проектом, политикой безопасности и обеспечения качества, планом по обеспечению качества и правилами безопасности, обязательными для соблюдения. | FI-STUK-YVL-4710 | 2013-11-15 | YVL-E.4-8.6-817 | Requirement | 192
818. Laitostoimituksen tai laajan muutostyön edettyä laitteiden suunnitteluun luvanhakijan tai -haltijan on valvottava turvallisuusluokkien 1−3 painelaitteiden lujuusanalyysien toimitusten etenemistä, laadunhallintajärjestelmien ja turvallisuusmääräysten noudattamista sekä alustavien tulosten hyväksyttävyyttä ja tämän ohjeen vaatimustason täyttymistä säännöllisellä yhteydenpidolla ja seurantakokouksilla. Merkittävistä poikkeamista on ilmoitettava STUKille. | 818. After the plant delivery or an extensive modification has progressed to the component design phase, the licence applicant or licensee shall supervise the progress of the deliveries of strength analyses of Safety Class 1 to 3 pressure equipment, compliance with the quality management systems and safety regulations, as well as the acceptability of preliminary results and conformance to the requirement level of the present Guide through regular communication and follow-up meetings. Significant deviations and non-conformances shall be reported to STUK. | 818. После того как сдача или обширная модификация станции достигнут этапа проектирования на уровне компонентов, соискатель лицензии или лицензиат должен осуществлять надзор за ходом проведения анализов прочности корпусного оборудования классов безопасности 1–3, соответствием системе менеджмента качества и правилам безопасности, а также приемлемостью предварительных результатов и удовлетворением уровню требований настоящего руководства посредством регулярного общения и совещаний по итогам выполненных работ. О значительных отклонениях и несоответствиях необходимо сообщать в STUK. | FI-STUK-YVL-4711 | 2013-11-15 | YVL-E.4-8.6-818 | Requirement | 193
819. Laitostoimitukseen tai laajaan muutostyöhön kuuluvien lujuusanalyysien valvonnassa luvanhakijan tai -haltijan on erityisesti kiinnitettävä huomiota keskeisten analyysiprosessien ohjeistukseen, vaativien menetelmien kelpoistukseen sekä siihen, että a. suunnittelussa pyritään painelaitteiden rasituksia, kuten termistä väsymistä tai reaktoripainesäiliön säteilyhaurastumista, alentaviin teknisiin ratkaisuihin ja toteutetaan BP-periaatetta koskevat vaatimukset b. osallistuvat organisaatiot noudattavat yhdenmukaisia suunnittelu- ja raportointikäytäntöjä sekä standardeja c. tarvittavat tiedonsiirrot eri organisaatioiden sekä tietokoneohjelmien ja -järjestelmien välillä toimivat luotettavasti d. suunnittelutietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseen sekä kiinnittämiseen on riittävä hallinnollinen menettely e. laitteiden ja vastuualueiden rajapintoihin, esimerkiksi laitteiden yhdekuormien spesifiointiin ja tarkistuksiin, on toimiva menettely f. valmistus- ja asennuspoikkeamien sekä massa-, tuenta- yms. tietojen muutosten hallintaan on toimivat menettelyt. | 819. In supervising strength analyses pertaining to a plant delivery or an extensive modification, the licence applicant or licensee shall pay attention in particular to guidance provided for essential analysis processes, qualification of demanding methods as well as to ensuring that a. design aims at technical solutions reducing pressure equipment stress factors, e.g. thermal fatigue or radiation embrittlement of the reactor pressure vessel, and that requirements pertaining to the BP principle are implemented b. participating organisations comply with consistent design and reporting practices and standards c. data transfers between different organisations and between computer programs and systems function reliably d. an adequate administrative procedure is in place to ensure that the design data is correct, up-to-date and frozen e. an efficient procedure is in place to cover the interfaces between components and responsible organisations, concerning e.g. loading specification and adjustment at pressure equipment connecting nozzles f. efficient procedures are in place for manufacturing and installation non-conformances as well as for the management of changed data on mass, supports, etc. | 819. При контроле анализов прочности, относящихся к сдаче или обширной модификации станции, соискатель лицензии или лицензиат должен обращать особое внимание на методическое сопровождение, обеспечиваемое для неотъемлемых аналитических процессов и на аттестацию необходимых методик, а также обеспечивать следующее: а. проектирование нацелено на технические решения, обеспечивающие уменьшение коэффициентов напряжения корпусного оборудования, например, термической усталости или радиационного охрупчивания корпуса реактора, а требования в части принципа ПР соблюдены; б. участвующие организации соответствуют единообразной практике и стандартам проектирования и отчетности; в. процессы передачи данных между разными организациями и между вычислительными программами и системами работают надежно; г. имеются соответствующие административные процедуры для проверки правильности, актуальности и блокировки проектных данных; д. имеется эффективная процедура, предусматривающая взаимодействие между компонентами и ответственными организациями, например, касательно спецификации и регулировки нагрузки на соединительные патрубки корпусного оборудования; е. имеются эффективные процедуры на случай несоответствия процессов изготовления и установки, а также для управления измененными данными по массе, опорам и т. п. | FI-STUK-YVL-4712 | 2013-11-15 | YVL-E.4-8.6-819 | Requirement | 194
820. Luvanhakijan tai -haltijan on varmistuttava siitä, että laitostoimituksessa tai laajassa muutostyössä käytetään järjestelmällistä menettelyä kaikkien vaadittujen lujuusanalyysien toimitusaikataulun hallintaan. Lujuusanalyysien toimituksista ja viranomaishyväksynnöistä on oltava laitekohtaisesti eritelty suunnitelma rakentamislupaa haettaessa, ja käyttölupaa haettaessa sen toteutumisesta on toimitettava yhteenveto STUKille. | 820. The licence applicant or licensee shall ensure that a systematic procedure is in place to manage the delivery schedule of all the strength analyses required in a plant delivery or an extensive modification. A component-specific itemised plan for the delivery of strength analyses and regulatory approvals shall be in place when applying for a construction licence; when applying for an operating licence, a summary of the implementation of that plan shall be submitted to STUK. | 820. Соискатель лицензии или лицензиат должен убедиться, что существует систематическая процедура управления графиком сдачи всех анализов прочности, требуемых при сдаче или обширной модификации станции. При подаче заявки на лицензию на сооружение в наличии должен быть постатейный план сдачи анализов прочности отдельных компонентов и утверждений от надзорных организаций; при подаче заявки на лицензию на эксплуатацию в STUK должен быть представлен отчет о реализации данного плана. | FI-STUK-YVL-4713 | 2013-11-15 | YVL-E.4-8.6-820 | Requirement | 195
8.7 Lujuusanalyysirekisteri | 8.7 Strength analysis register | 8.7 Реестр результатов анализа прочности | FI-STUK-YVL-4714 | 2013-11-15 | YVL-E.4-8.7 | Heading | 196
821. Luvanhaltijan on pidettävä ydinvoimalaitoksen käytön aikana rekisteriä viranomaiskäsittelyssä hyväksytyistä lujuus- ja kuormitusanalyyseista. Rekisterin avulla on voitava selvittää luotettavasti määräaikaistarkastusohjelmissa, kuormitusten ja säteilyhaurastumisen seurantaohjelmissa sekä mahdollisissa muutostöissä tarvittavat painelaitteiden lujuuteen liittyvät tiedot. | 821. The licensee shall keep a record during the nuclear power plant’s service life of the strength and loading analyses approved by the regulatory authority. By means of the record it shall be possible to reliably determine pressure equipment related strength data for in-service inspection programmes, load and radiation embrittlement monitoring programmes as well as for potential modifications. | 821. Лицензиат должен вести реестр анализов прочности и нагрузок, утвержденный надзорным органом, на протяжении срока службы атомной электростанции. Данный реестр должен обеспечить возможность надежного определения данных о прочности корпусного оборудования для программ эксплуатационного контроля, контроля нагрузки и радиационного охрупчивания, а также в целях возможных модификаций. | FI-STUK-YVL-4715 | 2013-11-15 | YVL-E.4-8.7-821 | Requirement | 197
9 Viranomaisvalvonta | 9 Regulatory oversight | 9 Регулирующий надзор | FI-STUK-YVL-4716 | 2013-11-15 | YVL-E.4-9 | Heading | 198
9.1 Säteilyturvakeskuksen tekemä valvonta | 9.1 Oversight by the Radiation and Nuclear Safety Authority | 9.1 Надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности | FI-STUK-YVL-4717 | 2013-11-15 | YVL-E.4-9.1 | Heading | 199
901. STUK tarkastaa tämän ohjeen mukaiset kuormitusanalyysit sekä vaatimusten 501, 503, 601, 616 ja 703 mukaisiin soveltamisaloihin kuuluvat painelaitteiden ja pumppujen lujuusanalyysit lupahakemusten ja rakennesuunnitelmien käsittelyn yhteydessä. | 901. In connection with the review of licence applications and construction plans, STUK reviews loading analyses that comply with the present Guide as well as strength analyses of pressure equipment and pumps belonging to the scopes of application covered in paras 501, 503, 601, 616 and 703. | 901. В связи с экспертизой заявок на лицензии и планов производства STUK проверяет анализы нагрузок, отвечающие требованиям настоящего руководства, а также анализы прочности корпусного оборудования и насосов, которые относятся к областям применения, описанным в пп. 501, 503, 601, 616 и 703. | FI-STUK-YVL-4718 | 2013-11-15 | YVL-E.4-9.1-901 | Requirement | 200
902. STUK valvoo tarkastusvastuulleen kuuluville painelaitteille tehtävien lujuus- ja kuormitusanalyysien oikeellisuuden osoittamiseen liittyviä kokeellisia tutkimuksia ja testauksia sekä valvoo kokeellisesti tehtäviä jännitysanalyyseja. | 902. STUK oversees experimental analyses and testing relating to the demonstration of correctness of strength and loading analyses of pressure equipment, covered by its inspection responsibility, and also oversees potential experimental stress analyses. | 902. STUK осуществляет надзор за экспериментальными анализами и испытаниями, имеющими отношение к доказательству правильности анализов прочности и нагрузок корпусного оборудования, предусмотренных ответственностью за обеспечение контроля, а также надзор за возможными экспериментальными анализами напряжений. | FI-STUK-YVL-4719 | 2013-11-15 | YVL-E.4-9.1-902 | Requirement | 201
903. STUK valvoo väsyttävien kuormitusten ja värähtelyjen seurantaa koekäyttöjen ja käytön aikana tehtävillä tarkastuskäynneillä sekä vuosiraportteja tarkastamalla. | 903. STUK oversees the monitoring of fatigue loads and vibrations by inspection visits during pre-operational testing and operation, and also by reviewing annual reports. | 903. STUK осуществляет надзор за контролем усталостных нагрузок и вибраций путем инспекционных посещений во время пуско-наладочных работ и путем проверки ежегодных отчетов. | FI-STUK-YVL-471A | 2013-11-15 | YVL-E.4-9.1-903 | Requirement | 202
904. STUK hyväksyy suunnitelmat tämän ohjeen mukaisissa lujuusanalyyseissa noudatettavista standardeista ja tarvittaessa täsmentää päätöksillään niiden soveltamistapaa. | 904. STUK approves plans for the standards to be followed in strength analyses conducted in accordance with the present Guide and, where necessary, specifies by its decisions the method of application of the standards. | 904. STUK утверждает планы стандартов, которые должны соблюдаться при анализах прочности, проводимых в соответствии с настоящим руководством, и при необходимости своим решением устанавливает методы применения стандартов. | FI-STUK-YVL-471B | 2013-11-15 | YVL-E.4-9.1-904 | Requirement | 203
905. STUK arvioi tarkastusvastuulleen kuuluville painelaitteille tehtävien kuormitus- ja lujuusanalyysien laatua omalla tarkastustoiminnalla sekä vertailuanalyyseja teettämällä. | 905. STUK assesses the quality of loading and strength analyses of pressure equipment covered by its oversight responsibility by conducting its own inspections and by having reference analyses made. | 905. STUK оценивает качество анализов нагрузки и прочности корпусного оборудования, что предусмотрено надзорной ответственностью, путем проведения собственных инспекций и контрольных анализов. | FI-STUK-YVL-471C | 2013-11-15 | YVL-E.4-9.1-905 | Requirement | 204
906. STUK arvioi kuormitus- ja lujuusanalyyseihin sekä lujuuden varmistamiseen liittyviä luvanhakijan tai -haltijan johtamisjärjestelmiä. | 906. STUK reviews the licence applicant's or licensee’s management systems relating to loading and strength analyses as well as strength verification. | 906. STUK проводит проверку систем управления соискателя лицензии или лицензиата, имеющих отношение к анализам нагрузки и прочности и к верификации прочности. | FI-STUK-YVL-471D | 2013-11-15 | YVL-E.4-9.1-906 | Requirement | 205
907. Laitostoimitusten ja laajojen muutostöiden yhteydessä STUK valvoo tarkastusvastuulleen kuuluvien painelaitteiden kuormitus- ja lujuusanalyysien toimittajille sekä näihin analyyseihin alihankkijoina osallistuville toimittajille tehtäviä laadunhallintajärjestelmien auditointeja sekä tärkeimpien lujuusanalyysien etenemiseen ja projektinhallintaan kohdistuvaa seurantaa. | 907. In connection with plant deliveries and extensive modifications, STUK oversees the quality management system audits of the suppliers of loading and strength analyses of pressure equipment, covered by its oversight responsibility, and of subcontractor suppliers contributing to the above analyses, and also oversees the progress monitoring and project management of the most important strength analyses. | 907. В части сдачи или обширной модификации станции STUK осуществляет надзор за аудитом системы менеджмента качества поставщиков, выполняющих анализы нагрузок и прочности корпусного оборудования, что предусмотрено надзорной ответственностью, и субподрядчиков, задействованных в вышеупомянутых анализах, а также за контролем выполнения проектов и управлением проектами по наиболее важным анализам прочности. | FI-STUK-YVL-471E | 2013-11-15 | YVL-E.4-9.1-907 | Requirement | 206
9.2 Auktorisoidun tarkastuslaitoksen tekemä valvonta | 9.2 Oversight by an authorised inspection body | 9.2 Надзор со стороны уполномоченного инспектирующего органа | FI-STUK-YVL-471F | 2013-11-15 | YVL-E.4-9.2 | Heading | 207
908. Auktorisoitu tarkastuslaitos tarkastaa vaatimuksessa 502 tarkoitetut ydinteknisten painelaitteiden ja pumppujen jännitysanalyysit niiden rakennesuunnitelmien käsittelyn yhteydessä. | 908. An authorised inspection body reviews the stress analyses of nuclear pressure equipment and pumps referred to in para. 502 in connection with the review of their construction plans. | 908. Уполномоченный инспектирующий орган проверяет анализы напряжений корпусного оборудования и насосов для АЭС, указанные в п. 502, в связи с проверкой их планов производства. | FI-STUK-YVL-4720 | 2013-11-15 | YVL-E.4-9.2-908 | Requirement | 208
909. Auktorisoitu tarkastuslaitos arvioi vaatimuksessa 502 tarkoitetuille ydinteknisille painelaitteille ja pumpuille tehtävien jännitysanalyysien laatua sekä arvioi jännitysanalyysin tarpeellisuutta vaatimuksessa 503 tarkoitetuille kohteille omalla tarkastustoiminnalla. | 909. An authorised inspection body assesses the quality of the stress analyses of nuclear pressure equipment and pumps referred to in para. 502 and assesses the need of stress analysis for items referred to in para. 503 by conducting its own inspections. | 909. Уполномоченный инспектирующий орган оценивает качество анализов напряжений корпусного оборудования и насосов для АЭС, указанных в п. 502, и оценивает необходимость анализа напряжений для позиций, указанных в п. 503, путем собственных инспекций. | FI-STUK-YVL-4721 | 2013-11-15 | YVL-E.4-9.2-909 | Requirement | 209
Viitteet | References | Ссылки | FI-STUK-YVL-4722 | 2013-11-15 | YVL-E.4-REF | Heading | 210
1. ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section II, Materials, Part D - Properties, the American Society of Mechanical Engineers, New York, 2010. | 1. ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section II, Materials, Part D - Properties, the American Society of Mechanical Engineers, New York, 2010. | 1. Нормы ASME по котлам и сосудам, работающим под давлением, раздел II, Материалы, часть D – Свойства, Американское общество инженеров-механиков, Нью-Йорк, 2010 г. | FI-STUK-YVL-4723 | 2013-11-15 | YVL-E.4-REF-1 | Document Reference | 211
2. ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section III, Rules for Construction of Nuclear Facility Components, Division 1, the American Society of Mechanical Engineers, New York, 2010. | 2. ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section III, Rules for Construction of Nuclear Facility Components, Division 1, the American Society of Mechanical Engineers, New York, 2010. | 2.Нормы ASME по котлам и сосудам, работающим под давлением, раздел III, Правила сооружения компонентов ядерной установки, часть 1, Американское общество инженеров-механиков, Нью-Йорк, 2010 г. | FI-STUK-YVL-4724 | 2013-11-15 | YVL-E.4-REF-2 | Document Reference | 212
3. ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section XI, Rules for Inservice Inspection of Nuclear Power Plant Components, the American Society of Mechanical Engineers, New York, 2010. | 3. ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section XI, Rules for Inservice Inspection of Nuclear Power Plant Components, the American Society of Mechanical Engineers, New York, 2010. | 3.Нормы ASME по котлам и сосудам, работающим под давлением, раздел XI, Правила эксплуатационного контроля компонентов атомной электростанции, Американское общество инженеров-механиков, Нью-Йорк, 2010 г. | FI-STUK-YVL-4725 | 2013-11-15 | YVL-E.4-REF-3 | Document Reference | 213
4. Comprehensive Vibration Assessment Program for Reactor Internals During Preoperational and Initial Startup Testing, Regulatory Guide 1.20, U.S. NRC, Rev.3, March 2007. | 4. Comprehensive Vibration Assessment Program for Reactor Internals During Preoperational and Initial Startup Testing, Regulatory Guide 1.20, U.S. NRC, Rev.3, March 2007. | 4.Программа всесторонней оценки вибрации внутрикорпусных устройств реактора в ходе предэксплуатационных и начальных пусковых испытаний, Руководство надзорного органа 1.20, Комиссия по ядерному регулированию (США), ред. 3, март 2007 г. | FI-STUK-YVL-4726 | 2013-11-15 | YVL-E.4-REF-4 | Document Reference | 214
5. Guidelines for Evaluating Fatigue Analyses Incorporating the Life Reduction of Metal Components Due to the Effects of the Light-Water Reactor Environment for New Reactors, Regulatory Guide 1.207, U.S. NRC, Rev.3, March 2007. | 5. Guidelines for Evaluating Fatigue Analyses Incorporating the Life Reduction of Metal Components Due to the Effects of the Light-Water Reactor Environment for New Reactors, Regulatory Guide 1.207, U.S. NRC, Rev.3, March 2007. | 5.Инструкция по оценке анализа усталостных характеристик, включающих сокращение ресурса в результате влияния внешней среды легководного реактора на новые реакторы, Руководство надзорного органа 1.207, Комиссия по ядерному регулированию (США), ред. 3, март 2007 г. | FI-STUK-YVL-4727 | 2013-11-15 | YVL-E.4-REF-5 | Document Reference | 215
6. Guidance on monitoring and responding to reactor coolant system leakage, Regulatory Guide 1.45, U.S. NRC, Rev.1, May 2008. | 6. Guidance on monitoring and responding to reactor coolant system leakage, Regulatory Guide 1.45, U.S. NRC, Rev.1, May 2008. | 6. Инструкция по контролю протечек теплоносителя реактора и реагированию на них, Руководство надзорного органа 1.45, Комиссия по ядерному регулированию (США), ред. 1, май 2008 г. | FI-STUK-YVL-4728 | 2013-11-15 | YVL-E.4-REF-6 | Document Reference | 216
7. Standard Test Method for Determination of Reference Temperature, To, for Ferritic Steels in the Transition Range, ASTM E 1921-11. | 7. Standard Test Method for Determination of Reference Temperature, To, for Ferritic Steels in the Transition Range, ASTM E 1921-11. | 7. Стандартная методика испытаний для определения контрольной температуры, To, ферритной стали в переходном диапазоне, ASTM E 1921-11. | FI-STUK-YVL-4729 | 2013-11-15 | YVL-E.4-REF-7 | Document Reference | 217
8. Standard Test Method for Measurement of Fracture Toughness, ASTM E 1820–11. | 8. Standard Test Method for Measurement of Fracture Toughness, ASTM E 1820–11. | 8.Стандартная методика испытаний для измерения вязкости разрушения, ASTM E 1820–11. | FI-STUK-YVL-472A | 2013-11-15 | YVL-E.4-REF-8 | Document Reference | 218
9. RSK-Leitlinien für Druckwasserreaktoren mit Anhänge zu Kapitel 4.2, 1. Auflistung der Systeme und Komponenten und 2. Rahmenspezifikation Basissicherheit, GRS, Ausg. 3, 14. Okt. 1981. | 9. RSK-Leitlinien für Druckwasserreaktoren mit Anhänge zu Kapitel 4.2, 1. Auflistung der Systeme und Komponenten und 2. Rahmenspezifikation Basissicherheit, GRS, Ausg. 3, 14. Okt. 1981. | 9.RSK-Leitlinien für Druckwasserreaktoren mit Anhänge zu Kapitel 4.2, 1. Auflistung der Systeme und Komponenten und 2. Rahmen-spezifikation Basissicherheit, GRS, Ausg. 3, 14.10.1981. (Принципы RSK для водо-водяных реакторов с приложениями к главе 4.2, 1. Список систем и компонентов и 2. Общие технические условия безопасности, GRS, ред. 3, 14.10.1981 г.) | FI-STUK-YVL-472B | 2013-11-15 | YVL-E.4-REF-9 | Document Reference | 219
10. Determination of Rupture Locations and Dynamic Effects Associated with the Postulated Rupture of Piping, Standard Review Plan 3.6.2, U.S. NRC, Rev.2, March 2007. | 10. Determination of Rupture Locations and Dynamic Effects Associated with the Postulated Rupture of Piping, Standard Review Plan 3.6.2, U.S. NRC, Rev.2, March 2007. | 10.Определение положения разрывов и динамических воздействий, связанных с постулируемым разрывом трубопровода, Типовой план рассмотрения 3.6.2, Комиссия по ядерному регулированию (США), ред. 2, март 2007 г. | FI-STUK-YVL-472C | 2013-11-15 | YVL-E.4-REF-10 | Document Reference | 220
11. Leak-Before-Break Evaluation Procedures, Standard Review Plan 3.6.3, U.S. NRC, Rev.1, March 2007. | 11. Leak-Before-Break Evaluation Procedures, Standard Review Plan 3.6.3, U.S. NRC, Rev.1, March 2007. | 11. Процедуры оценки на основе принципа «течь перед разрушением», Типовой план рассмотрения 3.6.3, Комиссия по ядерному регулированию (США), ред. 1, март 2007 г. | FI-STUK-YVL-472D | 2013-11-15 | YVL-E.4-REF-11 | Document Reference | 221
12. Leak-Before-Break Evaluation Procedures for Piping Components, K. Ikonen et al., STUK-YTO-TR 83, Helsinki, 1995. | 12. Leak-Before-Break Evaluation Procedures for Piping Components, K. Ikonen et al., STUK-YTO-TR 83, Helsinki, 1995. | 12. Процедуры оценки на основе принципа «течь перед разрушением» для элементов трубопроводов, K. Ikonen et al., STUK-YTO-TR 83, Хельсинки, 1995 г. | FI-STUK-YVL-472E | 2013-11-15 | YVL-E.4-REF-12 | Document Reference | 222
13. ASME NQA-1-2008, Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications, the American Society of Mechanical Engineers, New York, 2008. | 13. ASME NQA-1-2008, Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications, the American Society of Mechanical Engineers, New York, 2008. | 13. Нормы ASME NQA-1-2008, Требования по обеспечению качества при эксплуатации ядерных объектов, Американское общество инженеров-механиков, Нью-Йорк, 2008 г. | FI-STUK-YVL-472F | 2013-11-15 | YVL-E.4-REF-13 | Document Reference | 223
14. WENRA Reactor Safety Reference Levels PS/7.1.2010. | 14. WENRA Reactor Safety Reference Levels PS/7.1.2010. | 14. Публикация WENRA: «Референтные уровни безопасности ядерных реакторов», WENRA, PS/07.01.2010. | FI-STUK-YVL-4730 | 2013-11-15 | YVL-E.4-REF-14 | Document Reference | 224
15. IAEA Specific Safety Requirements No. SSR-2/1, Safety of Nuclear Power Plants: Design. | 15. IAEA Specific Safety Requirements No. SSR-2/1, Safety of Nuclear Power Plants: Design. | 15. Нормы МАГАТЭ по безопасности № SSR-2/1, «Безопасность атомных электростанций. Проектирование». | FI-STUK-YVL-4731 | 2013-11-15 | YVL-E.4-REF-15 | Document Reference | 225
16. Ydinenergialaki (990/1987). | 16. Nuclear Energy Act (990/1987). | 16. Закон «Об атомной энергии» (990/1987). | FI-STUK-YVL-4732 | 2013-11-15 | YVL-E.4-REF-16 | Document Reference | 226
17. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitosten turvallisuudesta (VNA 717/2013). | 17. Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013). | 17. Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013). | FI-STUK-YVL-4733 | 2013-11-15 | YVL-E.4-REF-17 | Document Reference | 227