## E.7
Content Text in Finnish | Content Text | Содержание текста | ID Location | ID Version | ID YVL | Document Object Class | Sequence
YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAITTEET | ELECTRICAL AND I&C EQUIPMENT OF A NUCLEAR FACILITY | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ | FI-STUK-YVL-4C2D | 2013-11-15 | YVL-E.7 | Title | 1
1 Johdanto | 1 Introduction | 1 Введение | FI-STUK-YVL-4C2E | 2013-11-15 | YVL-E.7-1 | Heading | 2
101. Tässä ohjeessa esitetään ydinlaitosten sähkö- ja automaatiolaitteita sekä kaapeleita koskevia yksityiskohtaisia turvallisuusvaatimuksia sekä STUKin valvontaan ja tarkastuksiin liittyvät menettelyt. Koska sähkö- ja automaatiojärjestelmiä mm. kelpoistus- ja ylläpitomielessä joudutaan usein käsittelemään laitetasolla, annetaan tässä ohjeessa joiltain osin myös järjestelmätason vaatimuksia, vaikka tämä ohje kohdistuu pääasiassa laitetasolle. | 101. This Guide sets forth detailed safety requirements concerning the electrical and I&C equipment and cables of nuclear facilities, and it describes STUK’s supervision and inspection related procedures. Since qualification and maintenance, among other things, require that the electrical and I&C systems be handled at component level, this Guide also sets forth certain system-level requirements, even though it mainly focuses on the component level. | 101. В настоящем руководстве определены подробные требования безопасности, касающиеся оборудования и кабелей электрооборудования и систем контроля и управления (СКУ), и содержатся описания процедур, относящихся к надзору и инспекции со стороны STUK. Так как квалификация и техническое обслуживание, помимо прочего, требуют обращения с электрооборудованием и СКУ на уровне компонентов, в настоящем руководстве также установлены определенные требования на уровне систем, хотя в целом оно сосредоточено на уровне компонентов. | FI-STUK-YVL-4C2F | 2013-11-15 | YVL-E.7-1-101 | Requirement | 3
102. Ydinenergialain (990/1987) [1] 63 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan Säteilyturvakeskuksella on oikeus vaatia, että ydinpolttoaine tai ydinlaitoksen osiksi tarkoitetut rakenteet tai laitteet valmistetaan säteilyturvakeskuksen hyväksymällä tavalla ja velvoittaa luvanhaltija tai sen hakija järjestämään keskukselle tilaisuus riittävästi tarkkailla polttoaineen tai sellaisten rakenteiden tahi laitteiden valmistusta. | 102. According to Section 63(1)(3) of the Nuclear Energy Act (990/1987) [1], the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) is authorised to require that the nuclear fuel or the structures and components intended as parts of the nuclear facility be manufactured in a manner approved of by the Radiation and Nuclear Safety Authority. STUK is authorised to oblige the licensee or licence applicant to arrange for STUK an opportunity sufficiently to control manufacture of the fuel or such structures and components. | 102. В соответствии с разделом 63 (1) (3) Закона «Об атомной энергии» (990/1987) [1] Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) уполномочен требовать, чтобы ядерное топливо или конструкции и компоненты, предназначенные для использования в качестве частей ядерной установки, были изготовлены с использованием методов, утвержденных Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности. STUK уполномочен вменить в обязанность лицензиату или соискателю лицензии обеспечение возможности для STUK в достаточной мере контролировать изготовление топлива или таких конструкций и компонентов. | FI-STUK-YVL-4C30 | 2013-11-15 | YVL-E.7-1-102 | Requirement | 4
103. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) [2] 4 §:n toisen momentin mukaisesti turvallisuustoimintoja toteuttavat sekä niihin liittyvät järjestelmät, rakenteet ja laitteet on suunniteltava, valmistettava ja asennettava sekä niitä on käytettävä siten, että niiden laatutaso ja laatutason todentamiseksi tarvittavat arvioinnit, tarkastukset ja testaukset, mukaan lukien ympäristökelpoisuus, vastaavat kohteen turvallisuusmerkitystä. | 103. According to Section 4(2) of Government Decree (717/2013) [2], the systems, structures and components that implement or are related with safety functions shall be designed, manufactured, installed and used so that their quality level, and the assessments, inspections and tests, including environmental qualification, required to verify their quality level, are sufficient considering the safety significance of the item in question. | 103. В соответствии с разделом 4 (2) Постановления Государственного совета (717/2013) [2] системы, конструкции и компоненты, реализующие функции безопасности или связанные с их реализацией, должны проектироваться, изготавливаться, устанавливаться и использоваться таким образом, чтобы их уровень качества, а также оценка, инспекции и испытания, включая квалификацию на соответствие условиям окружающей среды, необходимые для подтверждения их уровня качества, были достаточными с учетом значимости для безопасности проверяемого объекта. | FI-STUK-YVL-4C31 | 2013-11-15 | YVL-E.7-1-103 | Requirement | 5
104. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 5 §:n ensimmäisen momentin mukaisesti ydinvoimalaitoksen suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä, kunnonvalvonnassa ja kunnossapidossa on varauduttava turvallisuuden kannalta tärkeiden järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden ikääntymiseen sen varmistamiseksi, että ne täyttävät laitoksen käyttöiän ajan suunnittelun perustana olevat vaatimukset tarvittavin turvallisuusmarginaalein. | 104. According to Section 5(1) of Government Decree (717/2013), the design, construction, operation, condition monitoring and maintenance of a nuclear power plant shall provide for the ageing of systems, structures and components important to safety in order to ensure that they meet the design-basis requirements with the necessary safety margins throughout the service life of the facility. | 104. В соответствии с разделом 5 (1) Постановления Государственного совета (717/2013) проектирование, строительство, эксплуатация, контроль за состоянием и техническое обслуживание атомной электростанции должно происходить с учетом старения систем, конструкций и компонентов, важных для безопасности, для обеспечения соблюдения требований основ проектирования, принимая во внимание необходимые коэффициенты безопасности в течение всего срока службы установки. | FI-STUK-YVL-4C32 | 2013-11-15 | YVL-E.7-1-104 | Requirement | 6
105. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 6 §:n ensimmäisen momentin mukaisesti inhimillisten virheiden välttämiseen, havaitsemiseen ja korjaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota laitoksen koko elinkaaren ajan. Virheiden mahdollisuus on otettava huomioon ydinvoimalaitoksen ja sen käyttö ja kunnossapitotoiminnan suunnittelussa siten, että inhimilliset virheet ja niiden aiheuttamat poikkeamat laitoksen normaalista toiminnasta eivät vaaranna laitoksen turvallisuutta. Inhimillisistä virheistä aiheutuvien yhteisvikojen mahdollisuutta on pyrittävä pienentämään. Inhimillisten virheiden vaikutuksia on rajoitettava käyttäen toiminnallista syvyyssuuntaista turvallisuusperiaatetta. | 105. According to Section 6(1) of the Government Decree (717/2013), special attention shall be paid to the avoidance, detection and correction of any human error at any life cycle phase of the nuclear power plant. The possibility of human error shall be taken into account in the design of the nuclear power plant and in the planning of its operation and maintenance, so that human errors and deviations from normal plant operations due to human error do not endanger plant safety. The possibility of common cause failures due to human error shall be reduced. The effects of human errors shall be limited by applying a functional defense in depth safety principle. | 105. В соответствии с разделом 6 (1) Постановления Государственного совета (717/2013) особое внимание должно уделяться предотвращению, обнаружению и исправлению любой ошибки персонала на любом этапе жизненного цикла атомной электростанции. Возможность ошибки персонала должна быть принята во внимание при проектировании атомной электростанции и при планировании ее эксплуатации и технического обслуживания так, чтобы ошибки персонала и отклонения от нормальной эксплуатации станции из-за ошибки персонала не подвергали опасности безопасность станции. Вероятность отказов по общей причине из-за ошибки персонала должна быть пониженной. Последствия ошибок персонала должны быть ограничены посредством функционального принципа безопасности, обеспечивающего глубокоэшелонированную защиту. | FI-STUK-YVL-4C33 | 2013-11-15 | YVL-E.7-1-105 | Requirement | 7
106. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 12 §:n toisen momentin mukaisesti puolustustasojen on oltava toisistaan niin riippumattomia kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista saavuttaa. Syvyyspuolustuksen tasoilla on käytettävä huolella tutkittua, testattua ja kokemusperäisesti hyväksi todettua korkealaatuista tekniikkaa. Tarvittavat, tilanteen hallintaan saamiseksi tai säteilyhaittojen ehkäisemiseksi tehtävät toimenpiteet on suunniteltava ennalta. Luvanhaltijan organisaation toimintaa järjestettäessä on varmistettava, että häiriöt ja onnettomuudet ehkäistään luotettavasti ja että henkilökunnan toimintaedellytyksistä mahdollisissa häiriö ja onnettomuustilanteissa huolehditaan tehokkain teknisin ja hallinnollisin. | 106. According to Section 12(2) of Government Decree (717/2013), the levels of defence required under the defence-in-depth principle shall be as independent of one another as is reasonably achievable. Carefully researched, tested and proven high-quality technology shall be employed in the levels of defence-in-depth. The necessary actions to control an event or to prevent radiation hazards shall be planned in advance. When arranging the operations of the licensee’s organisation it shall be ensured that operational occurrences and accidents are reliably prevented and that the operational preconditions of the personnel are ensured with efficient technical and administrative arrangements in possible transient and accident conditions. | 106. В соответствии с разделом 12 (2) Постановления Государственного совета (717/2013) принцип глубокоэшелонированной защиты подразумевает максимально достижимую практическими средствами независимость каждого из уровней защиты друг от друга. На уровнях глубокоэшелонированной защиты должны применяться надежные высококачественные технологии, прошедшие тщательные исследования и испытания. Необходимые действия по контролю события и предотвращению радиационных опасностей должны планироваться заблаговременно. При обеспечении условий для выполнения работ организацией лицензиата должно быть гарантировано принятие надежных мер по предотвращению событий при эксплуатации и аварий и обеспечение эффективных технических и административных мер для предварительных рабочих условий персонала на случай возможных переходных режимов и аварийных условий. | FI-STUK-YVL-4C34 | 2013-11-15 | YVL-E.7-1-106 | Requirement | 8
107. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 17 §:n ensimmäisen momentin mukaisesti ydinvoimalaitoksen suunnittelussa on otettava huomioon ulkoiset tapahtumat, jotka voivat uhata turvallisuustoimintoja. Järjestelmät, rakenteet ja laitteet on suunniteltava, sijoitettava ja suojattava siten, että mahdollisiksi arvioitujen ulkoisten tapahtumien vaikutukset laitoksen turvallisuuteen ovat vähäisiä. Järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden toimintakyky on osoitettava niiden suunnitteluperusteena olevissa laitoksen ulkoisissa ympäristöolosuhteissa. | 107. Section 17(1) of Government Decree (717/2013) stipulates that the design of a nuclear power plant shall take account of external hazards that may challenge safety functions. Systems, structures and components shall be designed, located and protected so that the impacts on plant safety of external hazards deemed possible remain minor. The operability of systems, structures and components shall be demonstrated in their design basis external environmental conditions. | 107. В соответствии с разделом 17 (1) Постановления Государственного совета (717/2013) при проектировании атомной электростанции необходимо учитывать внешние угрозы, которые могут затруднить выполнение функций безопасности. Проектирование, размещение и защита систем, конструкций и компонентов должны быть организованы таким образом, чтобы влияние внешних угроз на безопасность станции было минимальным. Пригодность систем, конструкций и компонентов к эксплуатации должна быть продемонстрирована в проектных условиях окружающей среды. | FI-STUK-YVL-4C35 | 2013-11-15 | YVL-E.7-1-107 | Requirement | 9
108. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 18 §:n ensimmäisen momentin mukaisesti ydinvoimalaitoksen suunnittelussa on otettava huomioon sisäiset tapahtumat, jotka voivat uhata turvallisuustoimintoja. Järjestelmät, rakenteet ja laitteet on suunniteltava, sijoitettava ja suojattava siten, että sisäisten tapahtumien todennäköisyydet ovat pieniä ja vaikutukset laitoksen turvallisuuteen vähäisiä. Järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden toimintakyky on osoitettava niiden suunnitteluperusteena olevissa huonetilojen sisäisissä ympäristöolosuhteissa. | 108. Section 18(1) of Government Decree (717/2013) stipulates that the design of a nuclear power plant shall take account of any internal hazards that may challenge safety functions. Systems, structures and components shall be designed, located and protected so that the probability of internal events remains low and impacts on plant safety minor. The operability of systems, structures and components shall be demonstrated in the room specific environmental conditions used as their design bases. | 108. В соответствии с разделом 18 (1) Постановления Государственного совета (717/2013) при проектировании атомной электростанции необходимо учитывать любые внутренние угрозы, которые могут затруднить выполнение функций безопасности. Проектирование, размещение и защита систем, конструкций и компонентов должны быть организованы таким образом, чтобы вероятность появления внутренних событий была низкой, а их влияние на безопасность станции – минимальным. Пригодность систем, конструкций и компонентов к эксплуатации должна быть продемонстрирована в условиях окружающей среды каждого помещения, использованных в качестве их основ проектирования. | FI-STUK-YVL-4C36 | 2013-11-15 | YVL-E.7-1-108 | Requirement | 10
109. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 21 §:n ensimmäisen momentin mukaisesti ydinvoimalaitosyksikön rakentamisluvan haltijan on rakentamisen aikana huolehdittava siitä, että laitos rakennetaan ja toteutetaan turvallisuusvaatimusten mukaisesti käyttäen hyväksyttyjä suunnitelmia ja menettelyjä. | 109. Section 21(1) of Government Decree (717/2013) states that during construction, the holder of the nuclear power plant's construction licence shall ensure that the plant is constructed and implemented in compliance with the safety requirements and the approved plans and procedures. . | 109. В соответствии с разделом 21 (1) Постановления Государственного совета (717/2013) во время строительства обладатель лицензии на сооружение атомной электростанции должен обеспечить строительство и реализацию станции в соответствии с требованиями безопасности и утвержденными планами и процедурами. | FI-STUK-YVL-4C37 | 2013-11-15 | YVL-E.7-1-109 | Requirement | 11
110. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 21 §:n toisen momentin mukaisesti luvanhaltija vastaa siitä, että laitostoimittaja ja turvallisuuden kannalta tärkeitä palveluja ja tuotteita tuottavat alihankkijat toimivat turvallisuusvaatimusten mukaisesti. | 110. According to Section 21(2) of Government Decree (717/2013), the licensee is obliged to also ensure that the plant supplier and sub-suppliers delivering services and products important to safety operate in compliance with the safety requirements | 110. В соответствии с разделом 21 (2) Постановления Государственного совета (717/2013) лицензиат также обязуется обеспечить соблюдение требований безопасности поставщиками и субпоставщиками, оказывающими услуги и поставляющими продукцию, важную для безопасности | FI-STUK-YVL-4C38 | 2013-11-15 | YVL-E.7-1-110 | Requirement | 12
111. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 22 §:n ensimmäisen momentin mukaisesti ydinvoimalaitosyksikön käyttöönoton yhteydessä luvanhaltijan on varmistettava, että järjestelmät, rakenteet ja laitteet sekä laitos kokonaisuudessaan toimivat suunnitellulla tavalla. | 111. According to Section 22(1) of Government Decree (717/2013), in connection with the commissioning of a nuclear power plant, the licensee shall ensure that the systems, structures and components and the plant as a whole operate as designed. | 111. В соответствии с разделом 22 (1) Постановления Государственного совета (717/2013) в связи с вводом в эксплуатацию атомной электростанции лицензиат должен обеспечить эксплуатацию систем, конструкций и компонентов, а также станции в целом согласно проектированию. | FI-STUK-YVL-4C39 | 2013-11-15 | YVL-E.7-1-111 | Requirement | 13
112. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 22 §:n toisen momentin mukaisesti käyttöönottovaiheessa luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että ydinvoimalaitoksen tulevaa käyttöä varten on olemassa tarkoituksenmukainen organisaatio, riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa ja käyttötarkoitukseensa soveltuva ohjeisto. | 112. According to Section 22(2) of Government Decree (717/2013), at the commissioning stage, the licensee shall ensure that an expedient organisation is in place for the future operation of the nuclear power plant, alongside a sufficient number of qualified personnel and instructions suitable for the purpose. | 112. В соответствии с разделом 22 (2) Постановления Государственного совета (717/2013) на этапе ввода в эксплуатацию лицензиат должен обеспечить наличие соответствующей организации для будущей эксплуатации атомной электростанции наряду с достаточным количеством квалифицированного персонала и инструкциями, пригодными для этой цели. | FI-STUK-YVL-4C3A | 2013-11-15 | YVL-E.7-1-112 | Requirement | 14
113. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 26 §:n ensimmäisen momentin mukaisesti ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeiden järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden on oltava käyttökuntoisia suunnittelun perustana olevien vaatimusten mukaisesti. Käyttökuntoisuutta ja käyttöympäristön vaikutuksia on valvottava tarkastusten, testien, mittausten ja analyysien avulla. Käyttökuntoisuus on ennakolta varmistettava säännöllisillä huolloilla sekä kunnostamiseen ja korjauksiin on varauduttava käyttökuntoisuuden heikkenemisen varalta. Kunnonvalvonta ja kunnossapito on suunniteltava, ohjeistettava ja toteutettava niin, että järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden eheys ja toimintakyky luotettavasti säilyvät koko niiden käyttöiän ajan. | 113. According to Section 26(1) of Government Decree (717/2013), systems, structures and components important to the safety of a nuclear power plant shall be available as detailed in the design basis requirements. Their availability and the impact of the operating environment shall be supervised by means of inspections, tests, measurements and analyses. Availability shall be confirmed in advance by means of regular maintenance, and preparations shall be made for maintenance and repair to avoid reduced availability. Condition monitoring and maintenance shall be designed, instructed and implemented in a manner that can reliably ensure the integrity and operability of the systems, structures and components throughout their service life. | 113. В соответствии с разделом 26 (1) Постановления Государственного совета (717/2013) системы, конструкции и компоненты, важные для безопасности атомной электростанции, должны быть доступны согласно указаниям проектных требований. Готовность и влияние условий эксплуатации подлежат надзору посредством проведения инспекций, испытаний, измерений и анализов. Готовность необходимо подтвердить заранее посредством регулярного технического обслуживания; необходимо также подготовиться к проведению технического обслуживания и ремонта во избежание снижения готовности. Проектирование, составление инструкций и реализацию контроля за состоянием и технического обслуживания необходимо производить таким образом, чтобы обеспечить целостность и пригодность к эксплуатации систем, конструкций и компонентов в течение всего срока их службы. | FI-STUK-YVL-4C3B | 2013-11-15 | YVL-E.7-1-113 | Requirement | 15
114. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 29 §:n toisen momentin mukaisesti johtamisjärjestelmän on katettava kaikki ydinvoimalaitoksen ydin- ja säteilyturvallisuuteen vaikuttavat organisaation toiminnot. Kunkin toiminnon osalta on tunnistettava turvallisuuden kannalta merkittävät vaatimukset ja kuvattava suunnitellut toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vaatimukset täytetään. Organisaation prosessien ja toimintatapojen on oltava järjestelmällisiä ja ohjeistettuja. | 114. According to Section 29(2) of Government Decree (717/2013), the management system shall cover all organisational activities impacting the nuclear power plant’s nuclear and radiation safety. For each function, requirements significant to safety shall be identified, and the planned measures described in order to ensure conformity with requirements. The organisational processes and operational practices shall be systematic and based on procedures. | 114. В соответствии с разделом 29 (2) Постановления Государственного совета (717/2013) система управления должна распространяться на любую организационную деятельность, влияющую на ядерную и радиационную безопасность атомной электростанции. Для каждой функции должны быть выявлены значимые для безопасности требования, а также описаны меры, запланированные для обеспечения соответствия этим требованиям. Организационные процессы и эксплуатационные практики должны быть систематическими и должны основываться на процедурах. | FI-STUK-YVL-4C3C | 2013-11-15 | YVL-E.7-1-114 | Requirement | 16
115. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 29 §:n neljännen momentin mukaisesti luvanhaltijan on sitoutettava ja velvoitettava palveluksessaan oleva henkilöstö sekä toimittajat, alihankkijat ja muut turvallisuuteen vaikuttaviin toimintoihin osallistuvat yhteistyökumppanit turvallisuuden ja laadun järjestelmälliseen hallintaan. | 115. According to Section 29(4) of Government Decree (717/2013), the licensee shall commit and oblige its employees and suppliers, sub-suppliers and other partners participating in functions affecting safety, to adhere to the systematic management of safety and quality. | 115. В соответствии с разделом 29 (4) Постановления Государственного совета (717/2013), лицензиат должен взять на себя обязательство и обязать своих работников и поставщиков, субпоставщиков и других партнеров, участвующих в выполнении функций, влияющих на безопасность, придерживаться систематического управления безопасностью и качеством. | FI-STUK-YVL-4C3D | 2013-11-15 | YVL-E.7-1-115 | Requirement | 17
116. Ydinlaitosten sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden suunnittelussa, valmistuksessa ja asennuksessa on otettava huomioon Suomessa voimassa olevat, muiden viranomaisten kuin STUKin antamat, määräykset. Näitä ovat mm. sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat turvallisuusstandardit ja sähköturvallisuutta valvovien viranomaisten antamat ohjeet (esimerkiksi standardisarja SFS 6000: Pienjännitesähköasennukset, standardi SFS 6001: Suurjännitesähköasennukset ja standardi SFS 6002: Sähkötyöturvallisuus) sekä koneturvallisuutta koskevat määräykset ja ohjeet. Sähkö- ja koneturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön noudattamista valvovat asianomaiset viranomaiset. | 116. The design, manufacture and installation of electrical and I&C equipment and cables of nuclear facilities shall take into account the regulations issued by authorities other than STUK that are in force in Finland. These include safety standards concerning the safety of electrical equipment and occupational safety for electrical work, and the instructions provided by authorities supervising electrical safety (such as standard series SFS 6000: Low-voltage electrical installations, standard SFS 6001: High-voltage electrical installations, and standard SFS 6002: Safety at electrical work), and the regulations and guidelines concerning machine safety. Compliance with the electrical safety and machine safety legislation is monitored by competent authorities. | 116. При проектировании, изготовлении и установке оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ ядерных установок необходимо учитывать действующие в Финляндии нормативные акты, изданные уполномоченными органами, помимо STUK. К ним относятся стандарты безопасности в части, касающейся безопасности электротехнического оборудования и производственной безопасности при электромонтажных работах, и инструкции, изданные надзорными органами по электробезопасности (например, стандарты серии SFS 6000: «Низковольтные электрические установки»; стандарт SFS 6001: «Высоковольтные электрические установки»; и стандарт SFS 6002: «Безопасность при электромонтажных работах»), а также нормативные акты и руководства, касающиеся безопасности при работе с техникой. Компетентные органы следят за соблюдением законодательства об электробезопасности и безопасности при работе с техникой. | FI-STUK-YVL-4C3E | 2013-11-15 | YVL-E.7-1-116 | Requirement | 18
117. Tässä ohjeessa sovelletaan standardin [3] mukaista laadunhallinnan sanastoa, mikäli määritelmissä ei muuta todeta. | 117. Unless otherwise specified in the list of definitions, this Guide shall adhere to the quality management glossary in accordance with the standard [3]. | 117. Если перечнем определений не предусмотрено иное, в настоящем руководстве соблюдается глоссарий менеджмента качества в соответствии со стандартом [3]. | FI-STUK-YVL-4C3F | 2013-11-15 | YVL-E.7-1-117 | Requirement | 19
2 Soveltamisala | 2 Scope of application | 2 Область применения | FI-STUK-YVL-4C40 | 2013-11-15 | YVL-E.7-2 | Heading | 20
201. Tätä ohjetta sovelletaan ydinlaitoksen kaikissa elinkaaren vaiheissa ydinlaitosten sähkö- ja automaatiolaitteisiin sekä kaapeleihin. | 201. This Guide applies to the electrical and I&C equipment and cables of a nuclear facility throughout its life cycle. | 201. Настоящее руководство применимо к оборудованию и кабелям электрооборудования и СКУ ядерной установки в течение ее жизненного цикла. | FI-STUK-YVL-4C41 | 2013-11-15 | YVL-E.7-2-201 | Requirement | 21
202. Ohjeessa esitetyt vaatimukset koskevat luvanhakijoita ja -haltijoita sekä sähkö-, automaatiolaitteiden ja kaapeleiden toimitusketjuun kuuluvia laitostoimittajia ja valmistajia. | 202. The requirements set forth in the Guide apply to licence applicants, licensees and the plant suppliers and manufacturers in the supply chain of electrical and I&C equipment and cables. | 202. Требования, установленные настоящим руководством, применяются к соискателям лицензии, лицензиатам, поставщикам и изготовителям атомной электростанции в цепочке поставок оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ. | FI-STUK-YVL-4C42 | 2013-11-15 | YVL-E.7-2-202 | Requirement | 22
203. Koska sähkö- ja automaatiojärjestelmiä mm. kelpoistus- ja ylläpitomielessä joudutaan usein käsittelemään laitetasolla, annetaan tässä ohjeessa joiltain osin myös järjestelmätason vaatimuksia, vaikka ohje kohdistuu pääasiassa laitetasolle. | 203. Since qualification and maintenance, among other things, require that the electrical and I&C systems be handled at component level, this Guide also sets forth certain system-level requirements, even though it mainly focuses on the component level. | 203. Поскольку квалификация и техническое обслуживание, помимо прочего, требуют обращения с электрооборудованием и СКУ на уровне компонентов, в настоящем руководстве также установлены определенные требования на уровне систем, хотя в целом оно сосредоточено на уровне компонентов. | FI-STUK-YVL-4C43 | 2013-11-15 | YVL-E.7-2-203 | Requirement | 23
204. Sähkö- ja automaatiolaitteiden järjestelmätason yleisiä vaatimuksia ja konfiguraation hallintaa käsitellään ohjeessa YVL B.1 | 204. Guide YVL B.1 lays down the general requirements and configuration management of electrical and I&C equipment at the system level. | 204. В Руководстве YVL B.1 определены общие требования и управление конфигурацией электрооборудования и СКУ на уровне систем. | FI-STUK-YVL-4C44 | 2013-11-15 | YVL-E.7-2-204 | Requirement | 24
205. Johtamisjärjestelmää koskevat yleiset vaatimukset esitetään ohjeessa YVL A.3. | 205. The general requirements regarding the management system are discussed in Guide YVL A.3. | 205. Общие требования к системе управления рассматриваются в Руководстве YVL A.3. | FI-STUK-YVL-4C45 | 2013-11-15 | YVL-E.7-2-205 | Requirement | 25
206. Ydinlaitoksen rakentamistoimintaa ja käytössä olevien laitosten laitosmuutoksia koskevat yleiset vaatimukset esitetään ohjeessa YVL A.5. | 206. The general requirements for a construction and commissioning of a nuclear facility and modifications of operating plants are presented in Guide YVL A.5 | 206. Общие требования к строительству и вводу в эксплуатацию ядерной установки и модификациям эксплуатируемых электростанций содержатся в Руководстве YVL A.5. | FI-STUK-YVL-4C46 | 2013-11-15 | YVL-E.7-2-206 | Requirement | 26
207. Ikääntymisen hallintaa koskevat yleiset vaatimukset esitetään ohjeessa YVL A.8. Tämä ohje täydentää vaatimuksia ydinlaitoksen kaapeleiden ikääntymisenhallinnan osalta. | 207. The general ageing management requirements are provided in Guide YVL A.8. This Guide supplements the requirements pertaining to the ageing management of a nuclear facility’s cables. | 207. Общие требования к управлению процессом старения содержатся в Руководстве YVL A.8. Настоящее руководство содержит дополнительные требования к управлению процессом старения кабелей ядерной установки. | FI-STUK-YVL-4C47 | 2013-11-15 | YVL-E.7-2-207 | Requirement | 27
208. Käyttökokemusten hyödyntämistä koskevat yleiset vaatimukset esitetään ohjeessa YVL A.10. | 208. The general requirements for utilising operating experience feedback are presented in Guide YVL A.10. | 208. Общие требования к использованию обратной связи по опыту эксплуатации изложены в Руководстве YVL A.10. | FI-STUK-YVL-4C48 | 2013-11-15 | YVL-E.7-2-208 | Requirement | 28
209. Ydinlaitoksen turvajärjestelyjä koskevat vaatimukset esitetään ohjeessa YVL A.11. Nämä saattavat tapauskohtaisesti vaikuttaa sähkö- ja automaatiolaitteiden vaatimuksiin esimerkiksi lentokonetörmäysvaatimusten osalta. | 209. The requirements for the security arrangements of a nuclear facility are presented in Guide YVL A.11. These may case-specifically have an impact on the requirements of electrical and I&C equipment, such as those concerning an aircraft crash. | 209. Требования к мерам физической безопасности ядерной установки представлены в Руководстве YVL A.11. В некоторых случаях эти требования могут влиять на требования к электрооборудованию и СКУ, например, в связи с падением самолета. | FI-STUK-YVL-4C49 | 2013-11-15 | YVL-E.7-2-209 | Requirement | 29
210. Ydinlaitoksen tietoturvallisuutta koskevat yleiset vaatimukset esitetään ohjeessa YVL A.12. | 210. The general requirements for the information security of a nuclear facility are presented in Guide YVL A.12. | 210. Общие требования к информационной безопасности ядерной установки представлены в Руководстве YVL A.12. | FI-STUK-YVL-4C4A | 2013-11-15 | YVL-E.7-2-210 | Requirement | 30
3 Sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden vaatimusmäärittely, valinta ja hankinta | 3 Requirement specification, selection, and procurement of electrical and I&C equipment and cables | 3 Спецификация требований, выбор и закупка оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ | FI-STUK-YVL-4C4B | 2013-11-15 | YVL-E.7-3 | Heading | 31
3.1 Yleiset vaatimukset sähkö- ja automaatiolaitteiden vaatimusmäärittelylle, valinnalle ja hankinnalle | 3.1 General requirements for the requirement specification, selection and procurement of electrical and I&C equipment | 3.1 Общие требования по спецификации требований, выбору и закупке электрооборудования и СКУ | FI-STUK-YVL-4C4C | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.1 | Heading | 32
301. Luvanhaltijan toimittajienarviointimenettelyihin on sisällytettävä sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden toimittajien arviointi. | 301. The licensee’s supplier evaluation procedures shall cover the assessment of the suppliers of electrical and I&C equipment and cables. | 301. Процедуры лицензиата по оценке поставщика должны охватывать оценку поставщиков оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ. | FI-STUK-YVL-4C4D | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.1-301 | Requirement | 33
302. Luvanhaltijan suunnittelumenettelyihin on sisällytettävä menettelyt sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden käyttöpaikan vaatimusten määrittämiseksi. | 302. The licensee’s design procedures shall include the procedures for determining location requirements for the use of electrical and I&C equipment and cables. | 302.Процедуры лицензиата по проектированию должны содержать процедуры для определения требований к местоположению для использования оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ. | FI-STUK-YVL-4C4E | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.1-302 | Requirement | 34
303. Luvanhaltijalla on oltava menettelyt, joilla sähkö- ja automaatiolaitteita sekä kaapeleita koskevat vaatimukset viestitään laitteen elinkaareen liittyville organisaatioille ja niiden alihankkijoille. | 303. The licensee shall have in place procedures for communicating the requirements concerning the electrical and I&C equipment and cables to the organisations and their subcontractors that are involved in the component life cycle. | 303. У лицензиата должны быть в наличии процедуры для сообщения требований, связанных с оборудованием и кабелями электрооборудования и СКУ, организациям и их субподрядчикам, участвующим в жизненном цикле компонента. | FI-STUK-YVL-4C4F | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.1-303 | Requirement | 35
304. Luvanhaltijan suunnittelumenettelyissä on esitettävä menettelyt, jolla turvallisuusluokan 2 sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden vaatimusmäärittely arvioidaan (vaatimus 324). | 304. The licensee’s design procedures shall present procedures for assessing the requirement specification of electrical and I&C equipment and cables in safety class 2 (para. 324). | 304. Процедуры лицензиата по проектированию должны содержать процедуры для оценки спецификации требований для оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ класса безопасности 2 (п. 324). | FI-STUK-YVL-4C50 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.1-304 | Requirement | 36
305. Luvanhaltijan suunnittelumenettelyihin on sisällytettävä menettelyt sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden alustavan ja lopullisen soveltuvuusarvion laatimiseksi. | 305. The licensee’s design procedures shall include the procedures for preparing the preliminary and final suitability analyses of the electrical and I&C equipment and cables. | 305. Процедуры лицензиата по проектированию должны содержать процедуры для подготовки предварительного и окончательного анализа пригодности оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ. | FI-STUK-YVL-4C51 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.1-305 | Requirement | 37
306. Luvanhaltijan suunnittelumenettelyihin on sisällytettävä menettelyt sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden kelpoistussuunnitelman laatimiseksi. | 306. The licensee’s design procedures shall include the procedures for preparing a qualification plan of the electrical and I&C equipment and cables. | 306. Процедуры лицензиата по проектированию должны содержать процедуры для подготовки плана квалификации оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ. | FI-STUK-YVL-4C52 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.1-306 | Requirement | 38
307. Luvanhaltijan turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- tai automaatiolaitteen sekä kaapelin suunnittelu- ja hankintaprosessissa on määriteltävä prosessin eri vaiheissa tuotettava dokumentaatio. Dokumentaatio voidaan kuvata laatusuunnitelmassa. | 307. The licensee’s design and procurement process for a safety class 2 or 3 electrical or I&C equipment and cable shall define the documentation to be produced at the various stages of the process. The documentation can be described in the quality plan. | 307. Процесс проектирования и материально-технического обеспечения лицензиата для оборудования и кабелей электрооборудования или СКУ классов безопасности 2 и 3 должен определять документацию, разрабатываемую на разных этапах процесса. Документация может быть описана в плане по обеспечению качества. | FI-STUK-YVL-4C53 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.1-307 | Requirement | 39
308. Luvanhaltijan on laadittava ja pidettävä yllä luetteloa laitoksen keskeisestä onnettomuusinstrumentoinnista (ks. määritelmät). | 308. The licensee shall prepare and maintain a list of the facility’s essential accident instrumentation (see Definitions). | 302. Лицензиат должен подготовить и постоянно вести перечень основных аварийных контрольно-измерительных приборов установки (см. Определения). | FI-STUK-YVL-4C54 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.1-308 | Requirement | 40
309. Turvallisuusluokan 2 sähkölaitteiden ja kaapeleiden sekä niiden onnettomuudessa tarvittavien turvallisuusluokan 3 sähkölaitteiden ja kaapeleiden, joille on asetettu erityisvaatimuksia ympäristöolosuhdekestoisuudesta, suunnittelun, valmistuksen ja testauksen on perustuttava suomalaisiin tai kansainvälisiin sähkölaitestandardeihin sekä soveltuvin osin ydinteknisiin standardeihin ja ohjeisiin. | 309. The design, manufacture and testing of electrical equipment and cables in safety class 2 and those electrical components and cables in safety class 3 that are required for accident situations and that have special requirements in terms of endurance of environmental conditions shall be based on Finnish or international electrical equipment standards and, where applicable, on nuclear industry standards and guidelines. | 303. Проектирование, изготовление и испытания электрооборудования и кабелей класса безопасности 2 и тех электрических компонентов и кабелей класса безопасности 3, которые необходимы в аварийных ситуациях и имеют особые требования к устойчивости к условиям окружающей среды, должны основываться на финских или международных стандартах на электрооборудование и, если применимо, на стандартах и руководящих принципах атомной промышленности. | FI-STUK-YVL-4C55 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.1-309 | Requirement | 41
310. Muiden kuin vaatimuksessa 309 mainittujen turvallisuusluokan 3 sähkölaitteiden ja kaapelien suunnittelussa, valmistuksessa ja testauksessa on käytettävä soveltuvia suomalaisia tai kansainvälisiä sähkölaitestandardeja. | 310. The design, manufacture and testing of electrical equipment and cables in safety class 3 other than those listed in para. 309 shall employ applicable Finnish or international electrical equipment standards. | 304. При проектировании, изготовлении и испытаниях электрооборудования и кабелей класса безопасности 3, помимо указанных в п. 309, должны использоваться применимые финские или международные стандарты на электрооборудование. | FI-STUK-YVL-4C56 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.1-310 | Requirement | 42
311. Turvallisuusluokan 2 automaatiolaitteiden ja keskeisen onnettomuusinstrumentoinnin suunnittelun, valmistuksen ja testauksen on perustuttava ensisijaisesti ydinteknisiin standardeihin ja ohjeisiin, mikäli soveltuvia ydinteknisiä standardeja on olemassa. | 311. The design, manufacture and testing of I&C equipment in safety class 2 and essential accident instrumentation shall be primarily based on nuclear industry standards and guidelines, if applicable nuclear industry standards exist. | 311. Проектирование, изготовление и испытания оборудования СКУ класса безопасности 2 и основных аварийных контрольно-измерительных приборов должны в первую очередь основываться на стандартах и руководящих принципах атомной промышленности, если существует применимый стандарт атомной промышленности. | FI-STUK-YVL-4C57 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.1-311 | Requirement | 43
312. Turvallisuusluokan 3 automaatiolaitteiden suunnittelussa, valmistuksessa ja testauksessa on käytettävä soveltuvia kansainvälisiä automaatiolaitestandardeja. | 312. The design, manufacture and testing of I&C equipment in safety class 3 shall employ applicable international I&C equipment standards. | 312. При проектировании, изготовлении и испытаниях оборудования СКУ класса безопасности 3 должны использоваться применимые международные стандарты на оборудование СКУ. | FI-STUK-YVL-4C58 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.1-312 | Requirement | 44
313. Ydinlaitoksen sähkö- ja automaatiolaitteet sekä kaapelit on varustettava käyttöpaikan ympäristöolosuhteet ja rasitukset kestävästä materiaalista valmistetulla, merkintäjärjestelmän mukaisella tunnusmerkinnällä, joka on helposti luettavissa. | 313. The electrical and I&C equipment and cables of a nuclear facility shall be labelled with an easily readable marking that is manufactured from a material capable of withstanding the ambient conditions and stresses at the location of use. | 313. Оборудование и кабели электрооборудования и СКУ ядерной установки должны помечаться бирками с удобочитаемой маркировкой, изготовленными из материала, устойчивого к параметрам окружающей среды и напряжениям в месте применения. | FI-STUK-YVL-4C59 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.1-313 | Requirement | 45
3.2 Vaatimusmäärittely | 3.2 Requirement specification | 3.2 Спецификация требований | FI-STUK-YVL-4C5A | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.2 | Heading | 46
314. Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- ja automaatiolaitteita tai kaapeleita valittaessa tai hankittaessa on laadittava vaatimusmäärittely. | 314. A requirement specification shall be prepared when selecting or procuring electrical and I&C equipment and cables in safety classes 2 and 3. | 314. Спецификация требований должна быть подготовлена при выборе или закупке оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3. | FI-STUK-YVL-4C5B | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.2-314 | Requirement | 47
315. Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö-, automaatiolaitteen tai kaapelin vaatimusmäärittelystä on käytävä ilmi laitteelta tai kaapelilta tulevassa käyttöpaikassa vaadittavat ominaisuudet (esim. käyttöpaikan toiminnalliset, suorituskyky- ja luotettavuusvaatimukset, ympäristö- ja käyttöolosuhteet, liityntöjä, määräaikaistestejä, kunnossapitoa, tietoturvallisuutta, kelpoistusta ja käyttöikää koskevat vaatimukset). | 315. The requirement specification of electrical or I&C equipment or cable in safety classes 2 and 3 shall indicate the properties required from the equipment or cable at the intended location of use (such as the functional requirements, performance and reliability requirements, requirements set by environmental conditions and operation conditions, and requirements concerning connections, periodic tests, maintenance, information security, qualification, and service life). | 315. В спецификации требований к оборудованию или кабелям электрооборудования или СКУ классов безопасности 2 и 3 должны быть указаны свойства, требуемые от оборудования или кабелей на предполагаемом месте применения (например, функциональные требования, требования производительности и отказоустойчивости, требования, определяемые условиями окружающей среды и эксплуатации, и требования касательно соединений, периодических испытаний, технического обслуживания, информационной безопасности, квалификации и срока службы). | FI-STUK-YVL-4C5C | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.2-315 | Requirement | 48
316. Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö-, automaatiolaitteen tai kaapelin vaatimusmäärittelystä on käytävä ilmi laitetta tai kaapelia koskeva turvallisuusluokitus. | 316. The requirement specification of electrical and I&C equipment and cables in safety classes 2 and 3 shall indicate the safety classification of the component or cable. | 316. В спецификации требований к оборудованию и кабелям электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должна быть указана классификация безопасности компонента или кабеля. | FI-STUK-YVL-4C5D | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.2-316 | Requirement | 49
317. Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö-, automaatiolaitteen tai kaapelin vaatimusmäärittelystä on käytävä ilmi laitetta tai kaapelia koskeva maanjäristyskestoisuusluokitus. | 317. The requirement specification of electrical and I&C equipment and cables in safety classes 2 and 3 shall indicate the seismic classification of the component or cable. | 317. В спецификации требований к оборудованию и кабелям электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должна быть указана классификация сейсмостойкости компонента или кабеля. | FI-STUK-YVL-4C5E | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.2-317 | Requirement | 50
318. Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö-, automaatiolaitteen tai kaapelin vaatimusmäärittelystä on käytävä ilmi laitteeseen tai kaapeliin sovellettavat turvallisuuden kannalta oleelliset standardit ja niiden vaatimuksista tehtävät poikkeamat. | 318. The requirement specification of electrical and I&C equipment and cables in safety classes 2 and 3 shall indicate the essential safety standards applied to the component or cable and the deviations to their requirements. | 318. В спецификации требований к оборудованию и кабелям электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должны быть указаны основные стандарты безопасности, применимые к компоненту или кабелю, и отклонения от требований к ним. | FI-STUK-YVL-4C5F | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.2-318 | Requirement | 51
319. Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö-, automaatiolaitteen tai kaapelin vaatimusmäärittelystä on käytävä ilmi laitetta tai kaapelia koskevat järjestelmän ja sen laitteiden laatusuunnitelmassa esitetyt vaatimukset. | 319. The requirement specification of electrical and I&C equipment and cables in safety classes 2 and 3 shall indicate the requirements regarding the component or cable presented in the quality plan of the system and its components. | 319. В спецификации требований к оборудованию и кабелям электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должны быть указаны требования в отношении компонента или кабеля, содержащиеся в плане по обеспечению качества системы и ее компонентов. | FI-STUK-YVL-4C60 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.2-319 | Requirement | 52
320. Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö-, automaatiolaitteen tai kaapelin vaatimusmäärittelystä on käytävä ilmi laitetta tai kaapelia koskevat järjestelmän tai laitteen kelpoistussuunnitelmassa esitetyt vaatimukset | 320. The requirement specification of electrical and I&C equipment and cables in safety classes 2 and 3 shall indicate the requirements regarding the component or cable set forth in the system or component qualification plan. | 320. В спецификации требований к оборудованию и кабелям электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должны быть указаны требования в отношении компонента или кабеля, установленные планом квалификации системы или компонента. | FI-STUK-YVL-4C61 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.2-320 | Requirement | 53
321. Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö-, automaatiolaitteen tai kaapelin vaatimusmäärittelyä on ylläpidettävä koko järjestelmän suunnittelu-, valmistus- ja käyttöjakson ajan. | 321. The requirement specification of electrical and I&C equipment and cables in safety classes 2 and 3 shall be maintained throughout the design, manufacture and operation period of the system. | 321. Спецификация требований к оборудованию и кабелям электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должна соблюдаться на протяжении периода проектирования, изготовления и эксплуатации системы. | FI-STUK-YVL-4C62 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.2-321 | Requirement | 54
322. Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö-, automaatiolaitteen tai kaapelin lopullisen vaatimusmäärittelyn on oltava niin yksityiskohtainen, että lopputuotteen vaatimustenmukaisuus on jäljitettävästi todennettavissa kyseisiä vaatimuksia vasten. | 322. The final requirement specification of electrical or I&C equipment or cable in safety class 2 or 3 shall be detailed enough in order to allow for the traceable verification of the compliance to the requirements in question of the final product. | 322. Окончательная спецификация требований к оборудованию и кабелям электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должна быть достаточно подробной для обеспечения возможности проведения прослеживаемой верификации на соответствие конкретным требованиям конечной продукции. | FI-STUK-YVL-4C63 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.2-322 | Requirement | 55
323. Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö-, automaatiolaitteen tai kaapelin vaatimusten on oltava ristiriidattomia ja yksikäsitteisiä. Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö-, automaatiolaitteen tai kaapelin vaatimusten on oltava jäljitettävästi seurattavissa ne synnyttäviin ylemmän tason vaatimuksiin (esim. järjestelmätason vaatimuksiin, laitostason konseptivaatimuksiin…). | 323. The requirements of electrical and I&C equipment and cables in safety classes 2 and 3 shall be unambiguous and shall not contain conflicting information. The requirements of electrical or I&C equipment or cable in safety class 2 or 3 shall be traceable to their higher-level requirements (such as system level requirements, facility level concept requirements…) | 323. Требования к оборудованию и кабелям электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должны быть однозначными и не должны содержать противоречивых данных. Требования к оборудованию или кабелям электрооборудования или СКУ классов безопасности 2 и 3 должны быть прослеживаемыми до требований более высокого уровня (таких как требования уровня систем, концептуальные требования уровня объекта и т. д.) | FI-STUK-YVL-4C64 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.2-323 | Requirement | 56
324. Turvallisuusluokassa 2 sähkö-, automaatiolaitteen tai kaapelin vaatimusmäärittely on tarkastettava kyseisen kohteen suunnitteluun osallistumattoman asiantuntijan toimesta. Tarkastuksella on osoitettava, että tuotteen vaatimukset ovat ylemmän tason vaatimusten mukaisia. | 324. The requirement specification of electrical or I&C equipment or cable in safety class 2 shall be assessed by an expert that has not been involved in the design of the item in question. The assessment shall demonstrate that the requirements set for the product meet the higher-level requirements. | 324. Спецификация требований к оборудованию или кабелям электрооборудования или СКУ класса безопасности 2 должна оцениваться специалистом, не принимавшим участие в проектировании рассматриваемой позиции. Оценка должна демонстрировать, что требования к продукции соответствуют требованиям более высокого уровня. | FI-STUK-YVL-4C65 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.2-324 | Requirement | 57
325. Turvallisuusluokassa 2 sähkö-, automaatiolaitteen tai kaapelin vaatimusmäärittelyn tarkastuksesta (vaatimus 324) on tehtävä raportti, jossa on esitettävä tarkastuksessa tehdyt havainnot sekä perusteltu johtopäätös vaatimusmäärittelyn oikeellisuudesta, kattavuudesta ja ristiriidattomuudesta. | 325. In safety class 2, a report shall be prepared on the assessment of the requirement specification of electrical or I&C equipment or cable (para. 324) presenting the observations made during the assessment and a justified conclusion regarding the accuracy, scope and consistency of the requirement specification. | 325. По классу безопасности 2 необходимо составить отчет об оценке спецификации требований к оборудованию или кабелям электрооборудования или СКУ (п. 324), в котором содержатся наблюдения, сделанные во время оценки, и обоснованное заключение касательно точности, объема и непротиворечивости спецификации требований. | FI-STUK-YVL-4C66 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.2-325 | Requirement | 58
326. Turvallisuusluokan 2 sähkö-, automaatiolaitteen tai kaapeleiden vaatimusmäärittelyn arviointiraporttia (vaatimus 324) tulee ylläpitää vaatimusmäärittelyä muutettaessa. | 326. The assessment report on the requirement specification of electrical or I&C equipment or cable in safety class 2 (para. 324) shall be updated when the requirement specification is modified. | 326. Отчет по оценке спецификации требований к оборудованию или кабелям электрооборудования или СКУ класса безопасности 2 (п. 324) необходимо обновлять при внесении изменений в спецификацию требований. | FI-STUK-YVL-4C67 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.2-326 | Requirement | 59
3.3 Konfiguraation hallinta | 3.3 Configuration management | 3.3 Управление конфигурацией | FI-STUK-YVL-4C68 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.3 | Heading | 60
327. Konfiguraationhallinnan yleiset vaatimukset on kuvattu ohjeessa YVL B.1. | 327. The general requirements of configuration management are described in Guide YVL B.1. | 327. Общие требования управления конфигурацией рассматриваются в Руководстве YVL B.1. | FI-STUK-YVL-4C69 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.3-327 | Requirement | 61
328. Luvanhaltijalla on oltava sähkö- ja automaatiojärjestelmät, niiden laitteet ja ohjelmat sekä työkalut kattava asianmukainen konfiguraationhallintamenettely. | 328. The licensee shall have in place an appropriate configuration management procedure that covers the electrical and I&C systems and their components, software and tools. | 328. У лицензиата должна быть подходящая процедура управления конфигурацией, охватывающая электрооборудование и СКУ и их компоненты, ПО и инструменты. | FI-STUK-YVL-4C6A | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.3-328 | Requirement | 62
329. Sähkö- ja automaatiolaitteiden konfiguraationhallintamenettely tulee määritellä ja kuvata konfiguraationhallinnan suunnitelmassa, joka määrittelee konfiguraationhallinnan toteutuksen ydinlaitoksella, tietyssä toimintaprosessissa tai projektissa. | 329. The configuration management procedure of electrical and I&C equipment shall be defined and described in a configuration management plan that defines the implementation of configuration management at the nuclear facility, within a particular functional process or project. | 329. Процедура управления конфигурацией электрооборудования и СКУ должна быть определена и описана в плане управления конфигурацией, который определяет реализацию управления конфигурацией на ядерной установке в рамках определенного функционального процесса или проекта. | FI-STUK-YVL-4C6B | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.3-329 | Requirement | 63
330. Sähkö- ja automaatiolaitteiden konfiguraationhallitamenettelyjen tulee koskea kaikkia järjestelmän/yksikön sisällä olevia valmiita tai puolivalmiita tuotteita kuten esimerkiksi laitteistoa, ohjelmistoa, dokumentteja, tukitoiminnoissa käytettäviä työkaluja ja näiden rajapintoja koko niiden elinkaaren ajan. | 330. The configuration management procedures of electrical and I&C equipment shall apply to all finished or semi-finished products within the system/unit, such as equipment, software, documents, support tools and their interfaces throughout their entire life cycle. | 330. Процедуры управления конфигурацией электрооборудования и СКУ должны применяться ко всей законченной продукции или полуфабрикатам внутри системы/блока, таких как оборудование, ПО, документы, инструментальные средства поддержки и их интерфейсы на протяжении всего их жизненного цикла. | FI-STUK-YVL-4C6C | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.3-330 | Requirement | 64
331. Sähkö- ja automaatiojärjestelmien parametrimuutosten suorittamisesta tulee olla menettelyt, joissa kuvataan parametrimuutosten hyväksymiskäytännöt ja muutosten toteutuksen menettelytavat. | 331. Procedures shall be in place for the implementation of parameter changes in electrical and I&C systems, describing the approval procedures for parameter changes and the procedures for implementing the changes. | 331. В наличии должны быть процедуры внесения изменений параметров в электрооборудование и СКУ с описанием процедур утверждения изменений параметров и процедур внесения изменений. | FI-STUK-YVL-4C6D | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.3-331 | Requirement | 65
332. Sähkö- ja automaatiojärjestelmien dokumentti-, laite- ja ohjelmistoversiot tulee varustaa yksikäsitteisillä tunnisteilla laitteiden ja ohjelmistojen versioiden hallitsemiseksi sekä inhimillisten virheiden välttämiseksi. | 332. The document, component and software versions of the electrical and I&C systems shall be equipped with unambiguous identifications in order to manage the equipment and software versions and to avoid human error. | 332. Версии документов, компонентов и ПО электрооборудования и СКУ должны иметь однозначные отличительные знаки для управления версиями оборудования и ПО и предотвращения ошибок персонала. | FI-STUK-YVL-4C6E | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.3-332 | Requirement | 66
333. Sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden dokumentointi on päivitettävä muutosten yhteydessä ja päivityksen on oltava osa konfiguraationhallintamenettelyjä. | 333. The documentation of the electrical and I&C equipment and cables shall be updated in case of modifications, and the update procedure shall be part of the configuration management procedure. | 333. В случае проведения модификаций документация на оборудование и кабели электрооборудования и СКУ должны обновляться, а процедура обновления должна входить в состав процедуры управления конфигурацией. | FI-STUK-YVL-4C6F | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.3-333 | Requirement | 67
3.4 Soveltuvuusarvio | 3.4 Suitability analysis | 3.4 Анализ пригодности | FI-STUK-YVL-4C70 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.4 | Heading | 68
334. Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden soveltuvuudesta tulevaan käyttöpaikkaansa on tehtävä alustava ja lopullinen soveltuvuusarvio osana laitteiden valintaa järjestelmään tai osana korvaavan varaosan hankintaa. | 334. A preliminary and final suitability analysis concerning the suitability of electrical and I&C equipment and cables in safety classes 2 and 3 for their intended location of use shall be prepared as part of the selection of components for a system or the procurement of a replacement spare part. | 334. Предварительный и окончательный анализ пригодности в отношении пригодности оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 для предполагаемого места их применения должен быть подготовлен как часть процесса выбора компонентов для системы или закупки сменной запасной части. | FI-STUK-YVL-4C71 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.4-334 | Requirement | 69
335. Varaosaa ei pidetä alkuperäisenä, vaan se on vaatimuksen 334 tarkoittama korvaava varaosa mikäli: a. varaosan turvallisuustoimintoon liittyvät suoritusarvot ovat huonontuneet b. varaosa poikkeaa toimintatavaltaan, ohjelmistoltaan tai rakenteeltaan alkuperäisestä c. varaosa ei vastaa ympäristöolosuhteiden keston osalta alkuperäistä d. varaosan laadunvalvonta ei vastaa tasoltaan alkuperäistä e. varaosan valmistaja on muuttunut. | 335. A spare part is not considered an original part, but a replacement spare part in the meaning of para. 334 if: a. the performance values of the spare part related its safety function have deteriorated b. the spare part deviates in terms of the way of function, any software part or structural characteristics from the original c. the spare part does not match the original part in terms of environmental condition endurance d. the quality management level of the spare part does not fulfil the original level e. the manufacturer of the spare part has changed. | 335. Запасная часть считается не исходной деталью, а сменной запасной частью в контексте п. 334, если: а. ухудшены показатели производительности запасной части в отношении ее функции безопасности; б. запасная часть имеет отклонения от исходной по способу функционирования, любой части ПО или характеристикам конструкции; в. запасная часть отличается от исходной по устойчивости к условиям окружающей среды; г. уровень менеджмента качества запасной части не соответствует уровню оригинала; д. изменился изготовитель запасной части. | FI-STUK-YVL-4C72 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.4-335 | Requirement | 70
336. Soveltuvuusarviota ei tarvitse laatia normaaleihin käyttöolosuhteisiin tulevista sarjavalmisteisista asennustarvikkeista kuten esim. kaapelikiinnikkeet, kaapelijatkot ja kaapelikengät. | 336. A suitability analysis is not required for serially manufactured installation supplies used under normal operating conditions, such as cable clamps, cable joints and cable lugs. | 336. Анализ пригодности не требуется для серийно изготавливаемых монтажных поставок, используемых в нормальных эксплуатационных условиях, таких как кабельные зажимы, кабельные соединители и кабельные наконечники. | FI-STUK-YVL-4C73 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.4-336 | Requirement | 71
337. Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- ja automaatiolaitteita sekä kaapeleita koskevia soveltuvuusarvioita saa tehdä vain asiantuntija, joka tuntee laitteen käyttöpaikan asettamat vaatimukset. a. Laitteen valinta ja sen soveltuvuuden arviointi rakennettavaan järjestelmään on tavanomaista järjestelmäsuunnittelijan työtä, jonka työvaiheen dokumentoimiseksi ja jäljitettävyyden varmistamiseksi suunnittelija itse optimitapauksessa laatii pääosan alustavan soveltuvuusarvion tietoaineistosta työn aikana. b. Alustavaan soveltuvuusarvioon kuuluvan luvanhaltijan johtopäätöksen (ks. vaatimus 340) voi laatia joko alustavan soveltuvuusarvion laatija, mikäli hän kuuluu luvanhaltijan organisaatioon, tai laitteen käyttöpaikan asettamat vaatimukset hyvin tunteva luvanhaltijan organisaatioon kuuluva henkilö. c. Lopullisen soveltuvuusarvion laatija voi olla sama kuin alustavan soveltuvuusarvion laatija tai muu käyttöpaikan vaatimukset hyvin tunteva henkilö. d. Lopulliseen soveltuvuusarvioon kuuluvat luvanhaltijan arvioinnit (ks. vaatimukset 348 ja 349) voi laatia joko lopullisen soveltuvuusarvion laatija, mikäli hän kuuluu luvanhaltijan organisaatioon, tai laitteen käyttöpaikan asettamat vaatimukset hyvin tunteva luvanhaltijan organisaatioon kuuluva henkilö. | 337. Suitability analyses concerning electrical and I&C equipment and cables in safety classes 2 and 3 may only be prepared by an expert with knowledge of the location requirements of the component. a. Selecting a component and assessing its suitability to a system that is being built is ordinary work for a system designer. During this work phase, in an optimal case, the designer creates the main portion of the documentation for the preliminary suitability analysis in order to document the work and to ensure its traceability. b. A licensee’s conclusion, part of the preliminary suitability analysis (see para. 340), may be created by the author of the preliminary suitability analysis, if he or she belongs to licensee’s organisation, or a person belonging to licensee’s organisation and having good knowledge of the location requirements of the component. c. The final suitability analysis may be created by the same author who created the preliminary suitability analysis, or some other person with good knowledge of the location requirements. d. Assessments of the licensee belonging to the final suitability analysis (see paras 348 and 349) may be created by the author of the final suitability analysis, if he belongs to licensee’s organisation, or a person belonging to licensee’s organisation and having good knowledge of the location requirements of the component. | 337. Анализ пригодности оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 может составляться только специалистом, знающим требования к местоположению компонента. а. Выбор компонента и оценка его пригодности к использованию в конструируемой системе – обычная работа для проектировщика системы. На этом этапе работы, в лучшем случае, проектировщик создает основную часть документации для предварительного анализа пригодности в целях документирования работы и обеспечения ее прослеживаемости. б. Заключение лицензиата, часть предварительного анализа пригодности (см. п. 340), может быть составлено автором предварительного анализа пригодности, если он входит в организацию лицензиата, или лицом, входящим в организацию лицензиата и владеющим достаточными знаниями о требованиях к местоположению компонента. в. Окончательный анализ пригодности может составляться тем же автором, который составлял и предварительный анализ пригодности, либо другим лицом, владеющим достаточными знаниями о требованиях к местоположению. г. Оценки лицензиата, относящиеся к окончательному анализу пригодности (см. п. 348 и п. 349), могут составляться автором окончательного анализа пригодности, если он входит в организацию лицензиата, или лицом, входящим в организацию лицензиата и владеющим достаточными знаниями о требованиях к местоположению компонента. | FI-STUK-YVL-4C74 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.4-337 | Requirement | 72
338. Ohjelmistopohjaisella tekniikalla toteutetun sähkö- tai automaatiolaitteen soveltuvuusarvioon on sisällytettävä sekä ohjelmiston että laitteiston arviointi. | 338. A suitability analysis performed on an electrical or I&C equipment implemented by means of software-based technology shall cover the assessment of software and hardware. | 338. Анализ пригодности, выполняемый для электрооборудования и СКУ с помощью основанных на программных средствах технологий, должен содержать оценку программного и аппаратного обеспечения. | FI-STUK-YVL-4C75 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.4-338 | Requirement | 73
339. Soveltuvuusarvioiden yhteydessä esitettävän laitteen kuvaukseen on sisällytettävä mahdollisten ohjelmistotyökalujen kuvaukset. | 339. The equipment description presented in connection with the suitability analyses shall include the descriptions of any software tools used. | 339. В описании оборудования, представленном в связи с анализом пригодности, должно содержаться описание использованных инструментальных программных средств. | FI-STUK-YVL-4C76 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.4-339 | Requirement | 74
3.4.1 Alustava soveltuvuusarvio | 3.4.1 Preliminary suitability analysis | 3.4.1 Предварительный анализ пригодности | FI-STUK-YVL-4C77 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.4.1 | Heading | 75
340. Luvanhaltijan on esitettävä alustavassa soveltuvuusarviossa todentamiseen perustuva johtopäätös laitteen soveltuvuudesta käyttöpaikkaansa. | 340. In the preliminary suitability analysis, the licensee shall present a verification-based conclusion on the suitability of the component for its location of use. | 340. В предварительном анализе пригодности лицензиат должен представить основанное на верификации заключение о пригодности элемента по месту его использования. | FI-STUK-YVL-4C78 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.4.1-340 | Requirement | 76
341. Alustavan soveltuvuusarvion yhteydessä tulee tehdä laitteen tai kaapelin soveltuvuuden todentaminen vertaamalla mitoitusarvoja vaatimusmäärittelyyn (ks. luku 3.2). Tarvittavassa laajuudessa tulee tarkastella laitteen: • toiminnallisia ja suorituskykyominaisuuksia • luotettavuutta • ympäristöolosuhdekestoisuutta • sähköteknistä mitoitusta ja suojausta • laitteen toimintaa sähköverkon häiriö ja transienttitilanteissa • laitteen suunnittelussa ja valmistuksessa käytettyjen/käytettävien standardien soveltuvuutta • testattavuutta ja kunnossapidettävyyttä • elinikää | 341. In the preliminary suitability analysis, the suitability of the component or cable shall be verified by comparing the rated values with the requirement specification (see subsection 3.2). In the necessary scope, the following characteristics of the component shall be examined: • functional features and performance • reliability • endurance of environmental conditions • electrotechnical dimensioning and protection • operation of the component in case of disturbances or transients in the electrical network • the applicability of the standards used in the design and manufacture of the component • testability and maintainability • service life. | 341. В предварительном анализе пригодности пригодность компонента или кабеля должна верифицироваться путем сопоставления нормированных значений со спецификацией требований (см. подраздел 3.2). В необходимом объеме должны проверяться следующие характеристики компонента: • функциональные свойства и производительность; • надежность; • устойчивость к условиям окружающей среды; • электротехнические размеры и защита; • эксплуатация компонента при нарушениях работы или переходных режимах в электрической сети; • применимость стандартов, использованных при проектировании и изготовлении компонента; • возможность проведения испытаний и ремонтопригодность; • срок службы. | FI-STUK-YVL-4C79 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.4.1-341 | Requirement | 77
342. Alustavan soveltuvuusarvion yhteydessä on esitettävä kuvaus laitteesta ja sen toiminnasta. | 342. A description of the component and its operation shall be presented together with the preliminary suitability analysis. | 342. Характеристика компонента и его эксплуатации должна быть представлена вместе с предварительным анализом пригодности. | FI-STUK-YVL-4C7A | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.4.1-342 | Requirement | 78
343. Alustavan soveltuvuusarvion yhteydessä on esitettävä selvitys valmistajasta ja valmistajan edellytyksistä valmistaa kyseistä tuotetta luvun 4 (Laadunhallinta) mukaisesti. Erityisesti on tarkasteltava: • valmistajan organisaatiota • valmistajan pätevyyttä valmistaa tuotetta • valmistajan johtamisjärjestelmää, sen arviointitapaa ja -tuloksia. | 343. A report of the manufacturer and the manufacturer’s prerequisites for manufacturing the product in question as described in Chapter 4 (Quality management) shall be presented in connection with the preliminary suitability analysis. Special attention shall be paid to the following: • the manufacturer’s organisation • the manufacturer’s competence for manufacturing the product • the manufacturer’s management system, its assessment method and assessment results | 343. Отчет изготовителя и предварительные условия изготовителя для изготовления конкретной продукции, как указано в главе 4 («Менеджмент качества»), должны представляться в связи с предварительным анализом пригодности. Особое внимание должно быть уделено: • организации изготовителя; • компетенции изготовителя для изготовления продукции; • системе управления изготовителя, методу ее оценки и результатам оценки. | FI-STUK-YVL-4C7B | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.4.1-343 | Requirement | 79
344. Alustavan soveltuvuusarvion yhteydessä on esitettävä laitteen laatusuunnitelma, mikäli sitä ei ole toimitettu STUKille järjestelmäaineistojen yhteydessä (ks. vaatimus 902). | 344. A component quality plan shall be presented in connection with the preliminary suitability analysis, if it has not been submitted to STUK together with the system level documentation (see para. 902). | 344. План по обеспечению качества компонента должен быть представлен вместе с предварительным анализом пригодности, если он не был передан в STUK наряду с документацией уровня систем (см. п. 902). | FI-STUK-YVL-4C7C | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.4.1-344 | Requirement | 80
345. Alustavan soveltuvuusarvion yhteydessä on esitettävä laitteen kelpoistussuunnitelma (ks. luku 5.2), mikäli sitä ei ole toimitettu STUKille järjestelmäaineistojen yhteydessä (ks. vaatimus 904). | 345. The component qualification plan (see subsection 5.2) shall be presented in connection with the preliminary suitability analysis, if it has not been submitted to STUK together with the system level documentation (see para. 904). | 345. План квалификации компонента (см. подраздел 5.2) должен быть представлен вместе с предварительным анализом пригодности, если он не был передан в STUK наряду с документацией уровня систем (см. п. 904). | FI-STUK-YVL-4C7D | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.4.1-345 | Requirement | 81
346. Alustavan soveltuvuusarvion yhteydessä on esitettävä mahdollisessa tyyppihyväksyntä- tai tyyppitestausprosessissa (ks. luku 5.10) käytettävät standardit. | 346. The standards used in case of type testing or type approval process (see section 5.10) shall be presented together with the preliminary suitability analysis. | 346. Стандарты, используемые при типовых испытаниях или в процессе утверждения типа (см. подраздел 5.10), должны представляться вместе с предварительным анализом пригодности. | FI-STUK-YVL-4C7E | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.4.1-346 | Requirement | 82
347. Alustavan soveltuvuusarvion yhteydessä tulee esittää tiedot mahdollisen tyyppihyväksyntä- tai testausorganisaatioiden akkreditoinneista ja pätevyyksistä (tyyppihyväksyntä ks. luku 5.10). | 347. The information concerning the accreditation and qualifications of any type approval or testing organisations shall be presented together with the preliminary suitability analysis (for type approval, see section 5.10). | 347. Данные, относящиеся к аккредитации и квалификации любых организаций, осуществляющих утверждение типа или испытания, должны быть представлены вместе с предварительным анализом пригодности (по утверждению типа см. раздел 5.10). | FI-STUK-YVL-4C7F | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.4.1-347 | Requirement | 83
3.4.2 Lopullinen soveltuvuusarvio | 3.4.2 Final suitability analysis | 3.4.2 Окончательный анализ пригодности | FI-STUK-YVL-4C80 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.4.2 | Heading | 84
348. Luvanhaltijan on esitettävä lopullisessa soveltuvuusarviossa perusteltu johtopäätös laitteen kelpuutuksesta käyttöpaikkaansa vaatimusmäärittelynsä mukaisesti. | 348. In the final suitability analysis, the licensee shall present a justified conclusion regarding the validation of the component for its location of use under the requirement specification. | 348. В окончательном анализе пригодности лицензиат должен представить обоснованное заключение о квалификации элемента по месту его использования согласно спецификации требований. | FI-STUK-YVL-4C81 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.4.2-348 | Requirement | 85
349. Luvanhaltijan on esitettävä lopullisessa soveltuvuusarviossa tehdastestien jälkeinen luvanhaltijan arvio laitteen vaatimustenmukaisuudesta (vaatimus 519). | 349. In the final suitability analysis, the licensee shall present a post-factory test licensee’s assessment on the component’s conformity to requirements (para. 519). | 349. В окончательном анализе пригодности лицензиат должен представить оценку лицензиата после производственных испытаний в отношении соответствия компонента требованиям (п. 519). | FI-STUK-YVL-4C82 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.4.2-349 | Requirement | 86
350. Lopullisen soveltuvuusarvion yhteydessä osoitetaan laitteen tai kaapelin olevan kelpuutuksen perusteella mitoitusarvojensa mukainen. Erityisesti tulee tarkastella: • kelpoistustestituloksia (luku 5.3) • yhteensopivuutta sähköverkon kanssa (luku 5.5) • kelpoistamista ympäristöolosuhteisiin (luku 5.6) • EMC-ominaisuuksia (luku 5.7) • kelpoistamiseen liittyviä analyysejä (luku 5.8) • käyttökokemuksia (luku 5.9) • tyyppitestejä ja tyyppihyväksyntää (luku 5.10) • ohjelmistojen kelpoistusta (luku 6) | 350. In connection with the final suitability analysis, the component or cable shall be demonstrated to fulfil its rated values on the basis of the validation. Special attention shall be paid to the following: • qualification test results (subsection 5.3) • compatibility with the electrical network (subsection 5.5) • qualification to environmental conditions (subsection 5.6) • EMC properties (subsection 5.7) • analyses related to qualification (subsection 5.8) • operating experience feedback (subsection 5.9) • type tests and type approval (subsection 5.10) • software qualification (Chapter 6) | 350. В связи с окончательным анализом пригодности необходимо на основании валидации продемонстрировать, что компонент или кабель соответствуют своим нормированным значениям. Особое внимание должно быть уделено: • результатам квалификационных испытаний (подраздел 5.3); • совместимости с электрической сетью (подраздел 5.5); • квалификации на соответствие условиям окружающей среды (подраздел 5.6); • показателям электромагнитной совместимости (подраздел 5.7); • анализам, относящимся к квалификации (подраздел 5.8); • учету опыта эксплуатации (подраздел 5.9); • типовым испытаниям и утверждению типа (подраздел 5.10); • квалификации программного обеспечения (подраздел 6). | FI-STUK-YVL-4C83 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.4.2-350 | Requirement | 87
351. Turvallisuusluokan 2 sähkö- tai automaatiolaitteista on esitettävä lopullisen soveltuvuusarvion yhteydessä kelpoistustoimenpiteiden hyväksyttävyyden riippumaton arviointi. | 351. In connection with the final suitability analysis of electrical or I&C equipment in safety class 2, an independent assessment of the acceptability of the qualification procedure shall be presented. | 351. В связи с окончательным анализом пригодности электрооборудования или СКУ класса безопасности 2 должна быть представлена независимая оценка приемлемости процедур квалификации. | FI-STUK-YVL-4C84 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.4.2-351 | Requirement | 88
352. Turvallisuusluokan 2 sähkö- tai automaatiolaitteiden kelpoistustoimenpiteiden hyväksyttävyyden riippumattoman arvioinnin (vaatimus 351) voi tehdä luvanhaltijan palveluksessa oleva, kyseessä olevan järjestelmän suunnittelusta riippumaton asiantuntija tai organisaatioyksikkö. | 352. The independent assessment (para. 351) of the acceptability of the qualification procedure of electrical or I&C equipment in safety class 2 may be performed by an expert or organisational unit employed by the licensee but independent of the design of the system in question. | 352. Независимая оценка (п. 351) приемлемости электрооборудования или СКУ класса безопасности 2 может проводиться специалистом или организационной единицей, работающими на лицензиата, но не имеющими отношения к проектированию рассматриваемой системы. | FI-STUK-YVL-4C85 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.4.2-352 | Requirement | 89
353. Ydinturvallisuuteen merkittävästi vaikuttavien sähkö- ja automaatiojärjestelmien ja -laitteiden sekä kaapeleiden kelpoistustoimenpiteiden hyväksyttävyyden arvioinnissa (vaatimus 351) on harkittava ulkopuolisen riippumattoman organisaation asiantuntija-arvioitsijan käyttämistä. | 353. The use of an expert from an independent external organisation shall be considered for the assessment of the qualification procedures (para. 351) of electrical and I&C systems and components and cables that have a significant impact on nuclear safety. | 353. Привлечение специалиста из независимой сторонней организации должно быть рассмотрено для оценки процедур квалификации (п. 351) компонентов и кабелей электрооборудования и СКУ, особенно значимых для ядерной безопасности. | FI-STUK-YVL-4C86 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.4.2-353 | Requirement | 90
354. Lopullisen soveltuvuusarvion yhteydessä on esitettävä tarvittavat laitteiden ja materiaalien varastointi- ja elinikää sekä vanhenemisen seurantaan koskevat toimenpiteet. | 354. The necessary actions taken concerning storage life, service life and ageing monitoring of the components and materials shall be presented in connection with the final suitability analysis. | 354. Вместе с окончательным анализом пригодности должны быть представлены необходимые действия, предпринятые в отношении срока хранения, срока службы и контроля старения компонентов и материалов. | FI-STUK-YVL-4C87 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.4.2-354 | Requirement | 91
355. Lopullisen soveltuvuusarvion yhteydessä on esitettävä yhteenveto valmistuksenaikaisista laadunhallinnan tuloksista, mikäli laite ei ole sarjavalmisteinen laite. | 355. If the component in question is not serially manufactured, a summary of the quality management results obtained during manufacture shall be presented together with the final suitability analysis. | 355. Если рассматриваемый компонент не является серийно изготавливаемым изделием, вместе с окончательным анализом пригодности должен быть представлен итоговый отчет о результатах менеджмента качества, полученных во время изготовления. | FI-STUK-YVL-4C88 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.4.2-355 | Requirement | 92
356. Lopullisen soveltuvuusarvion yhteydessä on esitettävä yhteenveto tehdaskokeiden tuloksista, mikäli laite ei ole sarjavalmisteinen laite. | 356. If the component in question is not serially manufactured, a summary of the factory test results shall be presented together with the final suitability analysis. | 356. Если рассматриваемый компонент не является серийно изготавливаемым изделием, вместе с окончательным анализом пригодности должен быть представлен отчет о результатах производственных испытаний. | FI-STUK-YVL-4C89 | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.4.2-356 | Requirement | 93
357. Lopullisessa soveltuvuusarviossa tulee esittää mahdolliset poikkeamat laitteen tai kaapelin alustavassa soveltuvuusarviossa esitetyistä tiedoista ja perustella niiden hyväksyttävyys. | 357. The final suitability analysis shall present any deviations from the information presented in the preliminary suitability analysis of the component or cable, and provide justifications for their acceptability. | 357. Окончательный анализ пригодности должен содержать все отклонения от данных, представленных в предварительном анализе пригодности компонента или кабеля, и обоснования их приемлемости. | FI-STUK-YVL-4C8A | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.4.2-357 | Requirement | 94
358. Lopullisen soveltuvuusarvion yhteydessä on esitettävä seuraaville sähkö- ja automaatiolaitteille sekä kaapeleille suunnittelun arviointi ja valmistuksen laadunhallinnan arviointi: • turvallisuusluokan 2 sähkö- ja automaatiolaitteet sekä kaapelit • sellaiset onnettomuudessa tarvittavat turvallisuusluokan 3 laitteet sekä kaapelit, joille on asetettu erityisvaatimuksia ympäristöolosuhdekestoisuudesta. | 358. An assessment of the design process and manufacturing quality management shall be presented together with the final suitability analysis for the following electrical and I&C equipment and cables: • electrical and I&C equipment and cables in safety class 2 • components and cables in safety class 3 that are needed in accidents and involve special requirements in terms of their endurance of environmental conditions. | 358. Оценка менеджмента качества процесса проектирования и изготовления должна предоставляться вместе с окончательным анализом пригодности для следующего оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ: • оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ класса безопасности 2; • компонентов и кабелей класса безопасности 3, необходимых при авариях, для которых существуют особые требования касательно устойчивости к условиям окружающей среды. | FI-STUK-YVL-4C8B | 2013-11-15 | YVL-E.7-3.4.2-358 | Requirement | 95
4 Sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden laadunhallinta | 4 Quality management of electrical and I&C equipment and cables | 4 Менеджмент качества оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ | FI-STUK-YVL-4C8C | 2013-11-15 | YVL-E.7-4 | Heading | 96
4.1 Yleiset vaatimukset laadunhallinnalle | 4.1 General quality management requirements | 4.1 Общие требования менеджмента качества | FI-STUK-YVL-4C8D | 2013-11-15 | YVL-E.7-4.1 | Heading | 97
401. Ohjeessa YVL A.3 asetetaan yleisiä vaatimuksia ydinlaitoksen johtamisjärjestelmälle ja laadunhallinnalle. Ohjeessa YVL B.1 asetetaan vaatimuksia järjestelmätasolla noudatettavista johtamisjärjestelmiä koskevista menettelyistä. Ohjeessa YVL A.5 asetetaan vaatimuksia ydinlaitoksen rakentamiselle ja käyttöönotolle. Näiden ohjeiden vaatimukset on otettava huomioon järjestettäessä sähkö- ja automaatiolaitteiden ja kaapeleiden laadunhallintaa. | 401. Guide YVL A.3 sets forth general requirements for the management system and quality management of a nuclear facility. Guide YVL B.1 sets forth requirements concerning the procedures relating to the management systems that are followed at the system level. Guide YVL A.5 set forth requirements for the construction and commissioning of a nuclear facility. The requirements laid down in these Guides shall be observed when arranging quality management for electrical and I&C equipment and cables. | 401. Руководство YVL А.3 устанавливает общие требования к системе управления и менеджменту качества ядерной установки. Руководство YVL А.3 устанавливает требования к процедурам, связанным с системами управления и соблюдающимся на уровне систем. Руководство YVL А.3 устанавливает требования к сооружению и вводу в эксплуатацию ядерной установки. Требования, указанные в данных руководствах, необходимо соблюдать при организации менеджмента качества оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ. | FI-STUK-YVL-4C8E | 2013-11-15 | YVL-E.7-4.1-401 | Requirement | 98
402. Luvanhaltijan on laadittava turvallisuusluokiteltuja sähkö- ja automaatiolaitteita sekä kaapeleita koskevat yleiset menettelyt laadunhallinnan järjestämisestä hankinta, suunnittelu-, valmistus-, testaus-, vastaanotto-, asennus-, käyttöönotto- ja käyttövaiheessa. | 402. The licensee shall prepare general procedures for arranging the quality management in the procurement, design, manufacture, testing, receiving, installation, commissioning, and operation phases of safety-classified electrical and I&C equipment and cables. | 402. Лицензиат должен подготовить основные процедуры по организации менеджмента качества на этапах закупки, проектирования, изготовления, испытаний, получения, монтажа, ввода в эксплуатацию и эксплуатации оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ, имеющих классификацию безопасности. | FI-STUK-YVL-4C8F | 2013-11-15 | YVL-E.7-4.1-402 | Requirement | 99
4.2 Laadunhallintajärjestelmä | 4.2 Quality management system | 4.2 Система менеджмента качества | FI-STUK-YVL-4C90 | 2013-11-15 | YVL-E.7-4.2 | Heading | 100
403. Sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden yleisten laadunhallintamenettelyjen lisäksi on turvallisuusluokitellulle laitteelle tai kaapelille oltava viimeistään hankintavaiheessa laatusuunnitelma. | 403. In addition to the general quality management procedures determined for electrical and I&C equipment and cables, a quality plan shall be in place for a safety-classified component or cable by the procurement phase. | 403. Помимо общих процедур менеджмента качества, установленных для оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ, к началу этапа закупки должен быть в наличии план по обеспечению качества для компонентов или кабелей, имеющих классификацию безопасности. | FI-STUK-YVL-4C91 | 2013-11-15 | YVL-E.7-4.2-403 | Requirement | 101
404. Laatusuunnitelman sisältöä käsitellään tämän ohjeen vaatimusten lisäksi ohjeissa YVL A.3 ja YVL B.1 | 404. Contents of a quality plan is discussed, in addition to the requirements of this document, also in Guides YVL A.3 and YVL B.1. | 404. В дополнение к требованиям настоящего документа, содержание плана по обеспечению качества также рассматривается в Руководствах YVL A.3 и YVL B.1. | FI-STUK-YVL-4C92 | 2013-11-15 | YVL-E.7-4.2-404 | Requirement | 102
405. Laitteen laatusuunnitelma (vaatimus 403) voi olla osa järjestelmän ja sen laitteiden yhteistä laatusuunnitelmaa. | 405. The component quality plan (para. 403) may be part of the common quality plan of a system and its components. | 405. План по обеспечению качества компонента (п. 403) может входить в состав общего плана по обеспечению качества системы и ее компонентов. | FI-STUK-YVL-4C93 | 2013-11-15 | YVL-E.7-4.2-405 | Requirement | 103
406. Uuden laitoksen rakentamisen aikaisen sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden laadunhallinnan on katettava kaikkien laitteen elinkaareen osallistuvien osapuolten laadunhallinta laitoksen kaupallisen käytön alkuun asti. | 406. The quality management of electrical and I&C equipment and cables during the construction of a new facility shall cover the quality management of all the parties involved in the component life cycle up until the start of the facility’s commercial operation. | 406. Менеджмент качества оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ во время строительства нового объекта должен охватывать менеджмент качества всех сторон, задействованных в жизненном цикле компонента вплоть до начала промышленной эксплуатации объекта. | FI-STUK-YVL-4C94 | 2013-11-15 | YVL-E.7-4.2-406 | Requirement | 104
407. Käynnissä olevan laitoksen sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden laadunhallinnan on katettava kaikkien laitteen elinkaareen osallistuvien osapuolten laadunhallinta. | 407. The quality management of electrical and I&C equipment and cables of an operating facility shall cover the quality management of all the parties involved in the component life cycle. | 407. Менеджмент качества оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ на эксплуатируемом объекте должен охватывать менеджмент качества всех сторон, задействованных в жизненном цикле компонента. | FI-STUK-YVL-4C95 | 2013-11-15 | YVL-E.7-4.2-407 | Requirement | 105
408. Sähkö- ja automaatiolaitteiden ja kaapeleiden käytönaikaisiin laadunhallintamenettelyihin on sisällytettävä menettelyt määräaikaishuoltojen, -testien, testitulosten, korjaus- ja muutostöiden, konfiguraation hallinnan, varaosien vaihdon, ja mittauslaitteiden tarkkuuden laadun varmistamiselle ja ylläpitämiselle. | 408. The in-service quality management procedures of electrical and I&C equipment and cables shall include the procedures for ensuring and maintaining the quality of periodic maintenance, periodic testing, test results, repairs and modifications, configuration management, spare part replacement, and instrument precision. | 408. Процедуры эксплуатационного менеджмента качества оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ должны включать в себя процедуры по обеспечению и поддержанию качества периодического технического обслуживания, периодических испытаний, результатов испытаний, ремонтных работ и модификаций, управления конфигурацией, замены запасных частей и точности приборов. | FI-STUK-YVL-4C96 | 2013-11-15 | YVL-E.7-4.2-408 | Requirement | 106
409. Sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden laadunhallintamenettelyillä on varmistettava, että laitokselle hankittavien tuotantoerien rakenne ja ominaisuudet vastaavat kelpoistettujen tuotteiden ominaisuuksia. | 409. The quality management procedures of electrical and I&C equipment and cables shall ensure that the structure and features of the production batches procured to the facility are in accordance with those of the qualified products. | 409. Процедуры менеджмента качества оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ должны обеспечивать соответствие конструкции и свойств партий продукции, закупаемых на объект, этим же параметрам квалифицированных изделий. | FI-STUK-YVL-4C97 | 2013-11-15 | YVL-E.7-4.2-409 | Requirement | 107
410. Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- ja automaatiolaitteiden ja kaapeleiden toimittajilla on oltava asianmukainen sertifioitu tai vastaava kolmannen osapuolen riippumattomasti arvioima johtamisjärjestelmä. | 410. The suppliers of electrical and I&C equipment and cables in safety classes 2 and 3 shall have in place a certified management system or a similar management system independently assessed by a third party. | 410. Поставщики оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должны иметь сертифицированную систему управления или подобную систему управления, прошедшую независимую оценку третьей стороной. | FI-STUK-YVL-4C98 | 2013-11-15 | YVL-E.7-4.2-410 | Requirement | 108
411. Turvallisuusluokan 2 sähkö- ja automaatiolaitteiden ja kaapeleiden toimittajien johtamisjärjestelmän on täytettävä ohjeen YVL A.3 johtamisjärjestelmää koskevat vaatimukset. Luvanhaltija voi tarvittaessa soveltaa YVL A.3 vaatimuksessa 630 esitettyä laatusuunnitelmaan perustuvaa täydentävää menettelyä. Menettelyn soveltaminen on perusteltava. | 411. The management system of the suppliers of electrical and I&C equipment and cables in safety class 2 shall meet the requirements set on management systems in Guide YVL A.3. Where necessary, the licensee may apply the supplementary procedure based on the quality plan and presented in para. 630 of Guide YVL A.3. The application of the procedure shall be justified. | 411. Система управления поставщиков оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ класса безопасности 2 должна отвечать требованиям, установленным для систем управления в Руководстве YVL А.3. Если необходимо, лицензиат может применять дополнительные процедуры, основанные на плане по обеспечению качества и приведенные в п. 630 Руководства YVL A.3. Применение данной процедуры должно быть обосновано. | FI-STUK-YVL-4C99 | 2013-11-15 | YVL-E.7-4.2-411 | Requirement | 109
5 Sähkö- ja automaatiojärjestelmien, -laitteiden sekä kaapeleiden kelpoistaminen | 5 Qualification of electrical and I&C systems, equipment and cables | 5 Квалификация оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ | FI-STUK-YVL-4C9A | 2013-11-15 | YVL-E.7-5 | Heading | 110
5.1 Yleiset vaatimukset kelpoistamiselle | 5.1 General qualification requirements | 5.1 Общие требования к квалификации | FI-STUK-YVL-4C9B | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.1 | Heading | 111
501. Ydinlaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmien ja niiden laitteiden sekä kaapeleiden on oltava soveltuvia käyttötarkoitukseensa ja -paikkaansa. | 501. The electrical and I&C systems of a nuclear facility and their components and cables shall be suitable for their intended purpose and location of use. | 501. Электрооборудование и СКУ ядерной установки и их компоненты и кабели должны быть пригодны для использования по назначению и по месту применения. | FI-STUK-YVL-4C9C | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.1-501 | Requirement | 112
502. Turvallisuusluokitellut sähkö- ja automaatiolaitteet sekä kaapelit on kelpoistettava käyttötarkoitukseensa ja -paikkaansa. | 502. Safety-classified electrical and I&C equipment and cables shall be qualified for their intended purpose and location of use. | 502. Оборудование и кабели электрооборудования и СКУ, имеющие классификацию безопасности, должны быть квалифицированы для использования по назначению и по месту применения. | FI-STUK-YVL-4C9D | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.1-502 | Requirement | 113
503. Turvallisuusluokiteltujen sähkö- ja automaatiolaitteiden kelpoistus suoritetaan alustavalla ja lopullisella soveltuvuusarviolla. | 503. The qualification of safety-classified electrical and I&C equipment shall be performed by means of a preliminary and final suitability analysis. | 503. Квалификация электрооборудования и СКУ, имеющих классификацию безопасности, должна проводиться с помощью предварительного и окончательного анализов пригодности. | FI-STUK-YVL-4C9E | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.1-503 | Requirement | 114
504. Kelpoistuksen yhteydessä on tunnistettava se laitteen maksimi varastointi- ja käyttöikä, jonka jälkeen kelpoistus tai laite on uusittava, mikäli laiteen tulee toimia onnettomuusolosuhteissa, tai laitteessa on tunnistettu nopeasti vanhenevia osia (ks. vaatimus 354). | 504. During qualification, the component’s maximum storage life and service life shall be identified, after which the qualification shall be performed again or the component replaced, if the operation of the component is required under accident conditions, or if rapidly ageing parts have been identified in the component (see para. 354). | 504. При аттестации должен определяться максимальный срок хранения и срок службы компонента, после чего должна быть снова проведена квалификация или должен быть заменен компонент, если требуется эксплуатация компонента при аварийных условиях или если в компоненте обнаружены быстро стареющие детали (см. п. 354). | FI-STUK-YVL-4C9F | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.1-504 | Requirement | 115
5.2 Kelpoistussuunnitelma | 5.2 Qualification plan | 5.2 План квалификации | FI-STUK-YVL-4CA0 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.2 | Heading | 116
505. Luvanhaltijan on laadittava erityinen järjestelmä- tai laitekohtainen kelpoistussuunnitelma turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- ja automaatiojärjestelmien, -laitteiden sekä kaapeleiden kelpuuttamiseksi. | 505. The licensee shall prepare a special system or component-specific qualification plan for the validation of electrical and I&C systems, equipment and cables in safety classes 2 and 3. | 505. Лицензиат должен подготовить особый план квалификации по системам и компонентам для валидации электрооборудования и СКУ и их оборудования и кабелей классов безопасности 2 и 3. | FI-STUK-YVL-4CA1 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.2-505 | Requirement | 117
506. Kelpoistussuunnitelma on laadittava luvanhaltijan laadunhallintajärjestelmään kuuluvan ohjeen mukaisesti. | 506. The qualification plan shall be prepared in accordance with a procedure part of the licensee’s quality management system. | 506. План квалификации должен быть составлен в соответствии с процедурой, входящей в состав системы менеджмента качества лицензиата. | FI-STUK-YVL-4CA2 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.2-506 | Requirement | 118
507. Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- ja automaatiojärjestelmien, -laitteiden sekä kaapeleiden kelpoistussuunnitelman on käsiteltävä seuraavia osa-alueita: • sovellettavat standardit • suunnittelu- ja valmistusprosessi • testit • kelpoistuksessa käytettävät organisaatiot • analyysit • käyttökokemukset. | 507. The qualification plan of electrical and I&C systems, equipment and cables in safety classes 2 and 3 shall discuss the following subareas: • applicable standards • design and manufacturing process • tests • organisations to be used in the qualification • analyses • operating experience feedback. | 507. В плане квалификации электрооборудования и СКУ и их оборудования и кабелей классов безопасности 2 и 3 должны рассматриваться следующие подобласти: • применимые стандарты, • процесс проектирования и изготовления; • испытания; • организации, которые необходимо задействовать в квалификации; • анализы; • учет опыта эксплуатации. | FI-STUK-YVL-4CA3 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.2-507 | Requirement | 119
508. Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- ja automaatiojärjestelmän kelpoistussuunnitelmassa on esitettävä laadittavat soveltuvuusarviot | 508. The suitability analyses to be prepared shall be presented in the qualification plan of an electrical and I&C system in safety classes 2 and 3. | 508. В плане квалификации электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должны быть представлены анализы пригодности, которые необходимо подготовить. | FI-STUK-YVL-4CA4 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.2-508 | Requirement | 120
509. Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- ja automaatiojärjestelmien kelpoistussuunnitelmaan tulee liittää tiedot mahdollisista aiemmista tyyppihyväksynnöistä ja -testeistä, joita halutaan hyödyntää kelpuutuksessa. | 509. Information on any previous type approvals or tests that the licensee wishes to use in the validation shall be enclosed with the qualification plan of electrical and I&C systems in safety classes 2 and 3. | 509.Если при валидации лицензиат хотел бы использовать данные о каких-либо предыдущих утверждениях типа или испытаниях, они должны прилагаться к плану квалификации электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3. | FI-STUK-YVL-4CA5 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.2-509 | Requirement | 121
510. Turvallisuusluokan 2 sähkö- ja automaatiojärjestelmien, -laitteiden sekä kaapeleiden kelpoistussuunnitelmassa on esitettävä se menettelytapa, jolla turvallisuusluokan 2 sähkö- ja automaatiojärjestelmän, -laitteiden sekä kaapeleiden kelpuutustoimenpiteiden hyväksyttävyys arvioidaan riippumattomalla tavalla (vaatimus 351). | 510. The qualification plan of electrical and I&C systems, equipment and cables in safety class 2 shall present the procedure whereby the acceptability of the validation procedure of electrical and I&C systems, equipment and cables in safety class 2 is independently assessed (para. 351). | 510. В плане квалификации систем, оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ класса безопасности 2 должна содержаться процедура, в соответствии с которой проводится независимая оценка приемлемости процедуры валидации оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ класса безопасности 2 (п. 351). | FI-STUK-YVL-4CA6 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.2-510 | Requirement | 122
511. Kaikki turvallisuusluokan 2 ohjelmistopohjaisten sähkö- ja automaatiojärjestelmien ja -laitteiden suunnittelussa ja toteutuksessa käytettävät ohjelmistotyökalut kuten esimerkiksi kääntäjät, koodigeneraattorit, analysaattorit on esitettävä kelpoistussuunnitelmassa. | 511. The qualification plan shall identify all software tools used in the design and implementation of software-based electrical and I&C systems and equipment in safety class 2, such as compilers, code generators, analysers etc. | 511. В плане квалификации должны быть определены все инструментальные программные средства, используемые при проектировании и реализации основанных на программных средствах систем и оборудования электрооборудования и СКУ класса безопасности 2, таких как компиляторы, генераторы кода, анализаторы и т. п. | FI-STUK-YVL-4CA7 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.2-511 | Requirement | 123
512. Kaikki turvallisuusluokan 2 sähkö- ja automaatiojärjestelmien ja -laitteiden suunnittelussa ja toteutuksessa käytettävät ohjelmistopohjaiset testaus- ja analyysimenetelmät on esitettävä kelpoistussuunnitelmassa. | 512. The qualification plan shall identify all software-based testing and analysis methods used in the design and implementation of electrical and I&C systems and equipment in safety class 2. | 512. В плане квалификации должны быть определены все методы анализа и испытаний, основанные на программных средствах, используемые при проектировании и реализации систем и оборудования электрооборудования и СКУ класса безопасности 2. | FI-STUK-YVL-4CA8 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.2-512 | Requirement | 124
513. Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- ja automaatiojärjestelmien, -laitteiden sekä kaapeleiden kelpoistussuunnitelma on päivitettävä, mikäli järjestelmän vaatimusmäärittely muuttuu kelpoistukseen vaikuttavalla tavalla tai ilmi tulee sellaista tietoa, jolla voidaan katsoa olevan vaikutusta kelpoistusprosessiin ja siten myös kelpoistussuunnitelmaan. | 513. The qualification plan of electrical and I&C systems, equipment and cables in safety classes 2 and 3 shall be updated, if changes are introduced into the requirement specification such that this affects the qualification, or if information is revealed that may be seen to affect the qualification process and, thus, the qualification plan. | 513. План квалификации систем, оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должен обновляться в случае, если в спецификацию требований вносятся изменения, влияющие на квалификацию, или если обнаруживаются данные, которые могут повлиять на процесс квалификации, и соответственно, на план квалификации. | FI-STUK-YVL-4CA9 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.2-513 | Requirement | 125
5.3 Kelpoistukseen kuuluvat testit | 5.3 Tests included in qualification | 5.3 Испытания, входящие в квалификацию | FI-STUK-YVL-4CAA | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.3 | Heading | 126
514. Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- ja automaatiojärjestelmän, -laitteiden sekä kaapeleiden kelpoistamistesteille on laadittava testisuunnitelmat. | 514. Test plans shall be drawn up for the qualification tests of electrical and I&C systems, equipment and cables in safety classes 2 and 3. | 514. Для квалификационных испытаний систем, оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должны составляться планы испытаний. | FI-STUK-YVL-4CAB | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.3-514 | Requirement | 127
515. Kyseessä olevan turvallisuusluokan 2 tai 3 sähkö-, automaatiojärjestelmän, laitteen tai kaapelin suunnittelusta ja valmistuksesta riippumattomien testaajien on tehtävä kelpoistamistestisuunnitelman (vaatimus 514) mukaiset testit. | 515. The tests shall be performed in accordance with the qualification test plan (para. 514) by independent testers who are independent of the design and manufacture of the electrical or I&C system, component or cable in safety class 2 or 3. | 515. Испытания должны проводиться в соответствии с планом квалификационных испытаний (п. 514) независимыми проверяющими лицами, не имеющими отношения к проектированию и изготовлению электрооборудования и СКУ, их систем, компонентов или кабелей классов безопасности 2 или 3. | FI-STUK-YVL-4CAC | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.3-515 | Requirement | 128
516. Kelpoistamistestisuunnitelma (vaatimus 514), testien hyväksymiskriteerit ja testien tulokset on dokumentoitava siten, että ne voidaan arvioida lopullisen soveltuvuusarvion laatijan ja tarvittaessa viranomaisen toimesta. | 516. The qualification test plan (para. 514), the test acceptance criteria and the test results shall be documented in a manner that allows them to be evaluated by the author of the final suitability analysis and, if necessary, by an authority. | 516. План квалификационных испытаний (п. 514), критерии приемки испытаний и результаты испытаний должны быть задокументированы таким образом, чтобы у автора окончательного анализа пригодности или при необходимости у уполномоченного органа была возможность их оценки. | FI-STUK-YVL-4CAD | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.3-516 | Requirement | 129
517. Testauksella ja analyyseillä on varmistuttava siitä, ettei turvallisuusluokan 2 sähkö- tai automaatiojärjestelmässä tai -laitteissa ole tarkoituksettomia, turvallisuudelle haitallisia toimintoja. | 517. Testing and analyses shall be used to ensure that the electrical or I&C systems or equipment in safety class 2 contain no unnecessary functions that could be detrimental to safety. | 517. С помощью испытаний и анализов необходимо убедиться, что электрооборудование и СКУ класса безопасности 2 не имеют никаких лишних функций, которые могли бы негативно сказаться на безопасности. | FI-STUK-YVL-4CAE | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.3-517 | Requirement | 130
518. Turvallisuusluokan 2 sähkö- tai automaatiojärjestelmän tai laitteen testien riittävyys on perusteltava sekä testien kattavuus analysoitava vaatimuksia ja mitoitusarvoja vasten. | 518. The sufficiency of the electrical and I&C system or component tests in safety class 2 shall be justified, and the coverage of the tests shall be analysed against the requirements and rated values. | 518. Достаточность испытаний электро­оборудования и СКУ или их компонента класса безопасности 2 должна быть обоснована, а полнота испытаний должна анализироваться согласно требованиям и нормированным значениям. | FI-STUK-YVL-4CAF | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.3-518 | Requirement | 131
519. Luvanhaltijan on arvioitava tehdastestien jälkeen turvallisuusluokan 2 tai 3 sähkö- tai automaatiojärjestelmän, -laitteen tai kaapelin vaatimusten mukaisuus, ennen kuin tuote voidaan siirtää laitospaikalle. | 519. After the factory tests, the licensee shall assess the conformity to requirements of an electrical or I&C system, component or cable in safety class 2 or 3 before the product may be moved to the facility. | 519. После производственных испытаний лицензиат должен оценить соответствие компонента или кабеля электрооборудования или СКУ классов безопасности 2 или 3 установленным требованиям, до того как изделие может быть отправлено на объект. | FI-STUK-YVL-4CB0 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.3-519 | Requirement | 132
520. Vaatimuksen 519 mukainen arvio liitetään lopulliseen soveltuvuusarvioon. | 520. An assessment pursuant to para. 519 shall be appended to the final suitability analysis. | 520. Оценка в соответствии с п. 519 должна прилагаться к окончательному анализу пригодности. | FI-STUK-YVL-4CB1 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.3-520 | Requirement | 133
521. Turvallisuusluokan 2 tai 3 sähkö- tai automaatiojärjestelmän, laitteen tai kaapelin toimituksen ja asennuksen aikataulu on suunniteltava siten, että tehdastestien jälkeen mahdollisesti tarvittava muutossuunnittelu ja muutokset ovat tehtävissä järjestelmän tai -laitteen turvallisuusmerkityksen mukaisin menettelyin. | 521. The schedule for the delivery and installation of an electrical and I&C system, component or cable in safety class 2 or 3 shall be planned in a manner that allows for implementing the modification planning and modifications that may be required after the factory tests in accordance with procedures that are in line with the safety significance of the system or component. | 521. График поставки и установки электрооборудования и СКУ, их компонентов или кабелей классов безопасности 2 и 3 должен составляться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность планирования и реализации модификаций, которые могут потребоваться после производственных испытаний в соответствии с процедурами, учитывающими значимость для безопасности системы или компонента. | FI-STUK-YVL-4CB2 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.3-521 | Requirement | 134
522. Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- tai automaatiojärjestelmien tai -laitteiden lopullinen testaus on tehtävä laitospaikalla todellisessa toimintaympäristössä. | 522. The final testing of the electrical or I&C systems or components in safety classes 2 and 3 shall be performed at the facility in the actual operating environment. | 522. Окончательные испытания электрооборудования и СКУ или их компонентов классов безопасности 2 и 3 должны проводиться на объекте в реальных условиях эксплуатации. | FI-STUK-YVL-4CB3 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.3-522 | Requirement | 135
523. Lopullisessa testauksessa laitospaikalla (vaatimus 522) on osoitettava, että turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- tai automaatiojärjestelmät, -laiteet tai kaapelit vastaa niille asetettuja toiminnallisia ja suorituskykyvaatimuksia, niiltä osin kuin se on mahdollista. | 523. Whenever possible, the final testing at the facility (para. 522) shall demonstrate that the electrical or I&C systems, components or cables in safety classes 2 and 3 correspond to the functional and performance requirements set for them. | 523. Во всех возможных случаях окончательные испытания на объекте (п. 522) должны подтвердить, что электрооборудование и СКУ, их компоненты или кабели классов безопасности 2 и 3 отвечают функциональным требованиям и требованиям производительности, установленным для них. | FI-STUK-YVL-4CB4 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.3-523 | Requirement | 136
524. Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- tai automaatiojärjestelmien tai -laitteiden lopullisessa testauksessa (vaatimus 522) voidaan osittain käyttää hyväksi simulointia. | 524. The final testing of the electrical or I&C systems or components in safety classes 2 and 3 (para. 522) may in part employ simulation. | 524. При окончательных испытаниях электро­оборудования и СКУ или их компонентов классов безопасности 2 и 3 (п. 522) можно частично применять моделирование условий. | FI-STUK-YVL-4CB5 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.3-524 | Requirement | 137
5.4 Sähkö- ja automaatiolaitteiden suunnittelu- ja valmistusprosessin arviointi | 5.4 Assessment of the design and manufacturing process of electrical and I&C equipment | 5.4 Оценка процесса проектирования и изготовления электрооборудования и систем контроля и управления | FI-STUK-YVL-4CB6 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.4 | Heading | 138
525. Ydinlaitoksen turvallisuusluokkien 2 ja 3 sähkö- ja automaatiolaitteet sekä kaapelit on suunniteltava ja dokumentoitava siten, että suunnittelu- ja valmistusprosessin eri vaiheissa voidaan varmistua asetettujen vaatimusten siirtymisestä oikein lopulliseen käyttöönotettavaan tuotteeseen. | 525. A nuclear facility’s electrical and I&C equipment and cables in safety classes 2 and 3 shall be designed and documented in a manner that allows for ensuring at the various phases of the design and manufacturing process the correct transfer of the set requirements to the final product that will be taken into use. | 525. Оборудование и кабели электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 на ядерной установке должны быть спроектированы и обеспечены документацией таким образом, чтобы на разных этапах процесса проектирования и изготовления обеспечивался правильный перенос установленных требований применительно к конечной продукции, предназначенной для использования. | FI-STUK-YVL-4CB7 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.4-525 | Requirement | 139
526. Ydinlaitoksen turvallisuusluokkien 2 ja 3 sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden suunnittelu-, valmistus- ja testausprosesseja on johdettava niin, että voidaan varmistua asetettujen vaatimusten siirtymisestä oikein lopulliseen käyttöönotettavaan tuotteeseen. | 526. The design, manufacture and testing processes of a nuclear facility’s electrical and I&C equipment and cables in safety classes 2 and 3 shall be managed in a manner that allows for ensuring the correct transfer of the set requirements to the final product that will be taken into use. | 526. Процессы проектирования, изготовления и испытаний оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 на ядерной установке должны быть организованы таким образом, чтобы обеспечивался правильный перенос установленных требований применительно к конечной продукции, предназначенной для использования. | FI-STUK-YVL-4CB8 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.4-526 | Requirement | 140
527. Ydinlaitoksen turvallisuusluokan 3 sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden suunnittelu-, valmistus- ja testausprosesseja on arvioitava niin, että voidaan varmistua asetettujen vaatimusten siirtymisestä oikein lopulliseen käyttöönotettavaan tuotteeseen. | 527. The design, manufacture and testing processes of a nuclear facility’s electrical and I&C equipment and cables in safety class 3 shall be evaluated in a way that allows for ensuring the correct transfer of the set requirements to the final product that will be taken into use. | 527. Процессы проектирования, изготовления и испытаний оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ класса безопасности 3 на ядерной установке должны оцениваться таким образом, чтобы обеспечивался правильный перенос установленных требований применительно к конечной продукции, предназначенной для использования. | FI-STUK-YVL-4CB9 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.4-527 | Requirement | 141
528. Ydinlaitoksen turvallisuusluokan 2 sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden suunnittelu-, valmistus- ja testausprosessin tuotteita on todennettava riippumattomasti niin, että voidaan varmistua asetettujen vaatimusten siirtymisestä oikein lopulliseen käyttöönotettavaan tuotteeseen. | 528. The results of the design, manufacture and testing processes of a nuclear facility’s electrical and I&C equipment and cables in safety class 2 shall be independently verified in a manner that allows for ensuring the correct transfer of the set requirements to the final product that will be taken into use. | 528. Результаты процессов проектирования, изготовления и испытаний оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ класса безопасности 2 на ядерной установке должны пройти независимую оценку таким образом, чтобы обеспечивался правильный перенос установленных требований применительно к конечной продукции, предназначенной для использования. | FI-STUK-YVL-4CBA | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.4-528 | Requirement | 142
529. Suunnittelu- ja valmistusprosessin arviointi on esitettävä lopullisessa soveltuvuusarviossa luvun 3.4.2 vaatimusten mukaisesti. | 529. The assessment of the design and manufacture process shall be presented in the final suitability analysis according to the requirements laid down in section 3.4.2. | 529. Оценка процессов проектирования и изготовления должна быть представлена в окончательном анализе пригодности в соответствии с требованиями, установленными в разделе 3.4.2. | FI-STUK-YVL-4CBB | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.4-529 | Requirement | 143
5.5 Yhteensopivuus sähköverkon kanssa | 5.5 Compatibility with the electrical network | 5.5 Совместимость с электрической сетью | FI-STUK-YVL-4CBC | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.5 | Heading | 144
530. Voimansiirtoverkossa ja ydinlaitoksen sisäisissä sähköverkoissa mahdolliset jännitevaihteluiden ja taajuuspoikkeamien vaikutukset ydinlaitoksen laitteisiin on analysoitava. | 530. The effects that the variations of voltage and frequency occurring in the external power transmission grid and the nuclear facility’s internal electrical networks have on the equipment of the nuclear facility shall be analysed. | 530. Должно быть проанализировано влияние изменений напряжения и частоты во внешней сети электропередач и во внутренних электрических сетях ядерной установки на оборудование ядерной установки. | FI-STUK-YVL-4CBD | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.5-530 | Requirement | 145
531. Voimansiirtoverkossa ja ydinlaitoksen sisäisissä sähköverkoissa mahdolliset jännitevaihtelut ja taajuuspoikkeamat on otettava huomioon laitetta mitoitettaessa. | 531. The variations of voltage and frequency occurring in the external power transmission grid and the nuclear facility’s internal electrical networks shall be taken into account in the dimensioning of components. | 531. При выборе размеров компонентов должны учитываться изменения напряжения и частоты во внешней сети электропередач и во внутренних электрических сетях ядерной установки. | FI-STUK-YVL-4CBE | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.5-531 | Requirement | 146
532. Voimansiirtoverkossa ja ydinlaitoksen sisäisissä sähköverkoissa mahdolliset jännitevaihtelut ja taajuuspoikkeamat on otettava huomioon laitetta kelpoistettaessa. | 532. The variations of voltage and frequency occurring in the external power transmission grid and the nuclear facility’s internal electrical networks shall be taken into account in the qualification of components. | 532. При квалификации компонентов должны учитываться изменения напряжения и частоты во внешней сети электропередач и во внутренних электрических сетях ядерной установки. | FI-STUK-YVL-4CBF | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.5-532 | Requirement | 147
533. Turvallisuusluokkien 2 ja 3 sähkö- tai automaatiolaitteen kelpoistuksessa on arvioitava laitteen toiminta ja lämpenemä, kun sen liittimiin vaikuttavat: • nimellisvirta ja nimellisjännite jatkuvasti • eripituiset alijännitteet laitteen kannalta epäedullisimman taajuuspoikkeaman vaikuttaessa samanaikaisesti • eripituiset ylijännitteet laitteen kannalta epäedullisimman taajuuspoikkeaman vaikuttaessa samanaikaisesti • nopeat jännitetransientit • syöttöjännitteen suurin aaltoisuus • sähkötehoa syöttävillä laiteilla oikosulkutilanteet ja kuormien käynnistysvirtapiikit. | 533. The qualification of an electrical or I&C equipment in safety classes 2 or 3 shall assess the operation and rise in temperature of the equipment, when its terminals are under the following conditions: • rated current and voltage continuously • undervoltages of varying duration, with a simultaneous frequency variation of the most unfavourable type in terms of the component • overvoltages of varying duration, with a simultaneous frequency variation of the most unfavourable type in terms of the component • fast voltage transients • highest input voltage ripple • for components supplying electrical power, short-circuit scenarios and load start-up current peaks. | 533. При квалификации электрооборудования или СКУ классов безопасности 2 или 3 должна оцениваться эксплуатация и повышение температуры оборудования, когда его клеммы находятся в следующих условиях: • номинальный ток и напряжение непрерывно; • пониженное напряжение разной продолжительности с одновременным изменением частоты наиболее неблагоприятного характера в отношении компонента; • повышенное напряжение разной продолжительности с одновременным изменением частоты наиболее неблагоприятного характера в отношении компонента; • резкие изменения напряжения в переходных процессах; • максимальная пульсация входного напряжения; • для компонентов, передающих электроэнергию, – сценарии короткого замыкания и пиковые значения пускового тока под нагрузкой. | FI-STUK-YVL-4CC0 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.5-533 | Requirement | 148
534. Vaatimuksen 533 mukaisessa arvioinnissa on huomioitava mahdollinen laitteen kuormitustilan muuttuminen syöttöjännitteen ja taajuuden muuttuessa. | 534. The assessment conducted under para. 533 shall take into account any changes in the load condition of the component as the supply voltage and frequency change. | 534. При оценке, проводимой согласно п. 533, необходимо учитывать любые изменения сочетаний нагрузок на компонент, когда изменяются напряжение сети и частота. | FI-STUK-YVL-4CC1 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.5-534 | Requirement | 149
535. Vaatimuksen 533 mukaisessa arvioinnissa on tarkasteltava laitteen käynnistyvyyttä jännitehäiriötilanteissa. | 535. The assessment conducted under para. 533 shall assess the startability of a component under voltage disturbance scenarios. | 535. При оценке, проводимой согласно п. 533, необходимо оценивать пусковые характеристики компонента в сценариях резких отклонений напряжения. | FI-STUK-YVL-4CC2 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.5-535 | Requirement | 150
536. Vaatimuksen 533 mukainen kelpoistaminen jännite- ja taajuuspoikkeamiin voidaan suorittaa joko kokeellisesti tai analyysein. | 536. The qualification for voltage and frequency variations conducted under para. 533 may be performed by means of tests or analyses. | 536. Квалификацию изменений напряжения и частоты, выполняемую согласно п. 533, можно проводить с помощью испытаний или анализов. | FI-STUK-YVL-4CC3 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.5-536 | Requirement | 151
537. Analyysejä voidaan käyttää kelpoistettaessa sähkömekaanisia laitteita vaatimuksen 533 jännite /taajuushäiriötilanteisiin. | 537. Analyses may be used when qualifying electromechanical components for the voltage/frequency disturbance scenarios laid down in para. 533. | 534. Можно прибегать к анализам при квалификации электромеханических компонентов по сценариям нарушения напряжения/частоты, указанным в п. 533. | FI-STUK-YVL-4CC4 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.5-537 | Requirement | 152
538. Vaatimuksen 537 menetelmää käytettäessä on oltava käytettävissä laitteen kokeelliset parametrit nimellistilassa. | 538. The experimental parameters of the component under nominal conditions shall be available when using the method described in para. 537. | 535. Экспериментальные параметры компонента при номинальных условиях должны быть доступны, когда используется метод, описанный в п. 537. | FI-STUK-YVL-4CC5 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.5-538 | Requirement | 153
539. Elektroniikkaa sisältävien laitteiden kelpoistamisen vaatimuksen 533 mukaisiin jännite- ja taajuuspoikkeamiin on perustuttava kokeisiin. | 539. The qualification of components containing electronics for the voltage and frequency variations described in para. 533 shall be based on tests. | 536. Квалификация компонентов, в составе которых присутствуют электронные элементы, по изменениям напряжения и частоты, описанным в п. 533, должна основываться на испытаниях. | FI-STUK-YVL-4CC6 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.5-539 | Requirement | 154
540. Turvallisuusluokkien 2 ja 3 sähkö- tai automaatiolaitteiden lämpenemä on määritettävä laitteen mitoitusarvojen mukaisessa nimellistilassa standardien mukaisin tyyppitestein, mikäli laitteen häviötehot ovat niin suuria, että laitteen arvioidaan merkittävästi lämpenevän häviötehon vaikutuksesta. | 540. The rise in temperature of the electrical or I&C equipment in safety classes 2 and 3 shall be defined in the nominal state according to the rated values of the component and by using type tests defined in the standards, if the power loss of the component is high enough for the component to be considered to warm up substantially due to the internal power loss. | 537. Повышение температуры электрооборудования или СКУ классов безопасности 2 и 3 должно определяться при номинальном состоянии согласно нормированным значениям компонента и с помощью типовых испытаний, определенных стандартами, если потеря электроснабжения компонента достаточно велика, чтобы считать, что компонент сильно нагревается из-за внутренней потери электроснабжения. | FI-STUK-YVL-4CC7 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.5-540 | Requirement | 155
541. Akkuvarmennettuun tasasähköverkkoon kytketyille sähkö- tai automaatiolaitteille on käytettävä syöttöjännitteenä akuston puskuvarausjännitettä lämpenemää määritettäessä. | 541. When determining the rise in temperature of electrical or I&C equipment connected to a battery-backed direct current network, the trickle charge voltage for a set of accumulators shall be used as the supply voltage. | 538. При определении повышения температуры электрооборудования или СКУ, подключенных к сети постоянного тока с резервными аккумуляторными батареями, напряжение непрерывного подзаряда для комплекта аккумуляторов должно использоваться в качестве питающего напряжения. | FI-STUK-YVL-4CC8 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.5-541 | Requirement | 156
542. Sähkö- ja automaatiolaitteen tai kaapelin nimellistilan lämpenemä on huomioitava kelpoistettaessa laitetta tai kaapelia vallitseviin ympäristöolosuhteisiin. | 542. The rise in temperature of the electrical and I&C equipment or cable in its nominal state shall be taken into account when qualifying the component or cable to the prevailing environmental conditions. | 539. Повышение температуры электрооборудования и СКУ или их кабелей в номинальном состоянии должно учитываться при квалификации компонента или кабеля по преобладающим условиям окружающей среды. | FI-STUK-YVL-4CC9 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.5-542 | Requirement | 157
5.6 Kelpoistaminen ympäristöolosuhteisiin | 5.6 Qualification to environmental conditions | 5.6 Квалификация на соответствие условиям окружающей среды | FI-STUK-YVL-4CCA | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.6 | Heading | 158
543. Ydinlaitoksen turvallisuusluokiteltujen sähkö- ja automaatiojärjestelmien, -laitteiden sekä kaapeleiden ympäristöolosuhteet ja -rasitukset on määriteltävä kaikissa suunnitelluissa käyttöolosuhteissa sekä varastoinnissa ja kuljetuksissa. | 543. The environmental conditions and stresses of a nuclear facility’s safety-classified electrical and I&C systems, components and cables shall be defined in all planned operational conditions and during storage and transport. | 543. Условия окружающей среды и напряжения, влияющие на электрооборудование и СКУ, их системы, компоненты и кабели на ядерной установке, имеющие классификацию безопасности, должны быть определены для всех запланированных эксплуатационных условий и на время хранения и транспортировки. | FI-STUK-YVL-4CCB | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.6-543 | Requirement | 159
544. Sähkö- ja automaatiojärjestelmät, -laitteet sekä kaapelit on suunniteltava siten, että niiden toimintakyky säilyy asetettujen vaatimusten mukaisina koko suunnitellun käyttöiän ajan. | 544. The electrical and I&C systems, components and cables shall be of such design that their operability is maintained within the set requirements during their entire planned service life. | 544. Электрооборудование и СКУ, их системы, компоненты и кабели должны быть спроектированы таким образом, чтобы их пригодность к эксплуатации поддерживалась в рамках установленных требований на протяжении всего запланированного срока их службы. | FI-STUK-YVL-4CCC | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.6-544 | Requirement | 160
545. Turvallisuusluokiteltujen sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapelien kelpuutus suunniteltuihin ympäristöolosuhteisiin ja -rasituksiin on suoritettava standardien mukaisten testien ja analyysien avulla. | 545. The validation of safety-classified electrical and I&C equipment and cables to the planned environmental conditions and stresses shall be performed by means of tests and analyses pursuant to standards. | 545. Валидация оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ, имеющих классификацию безопасности, по запланированным условиям окружающей среды и напряжениям должна проводиться с помощью испытаний и анализов в соответствии со стандартами. | FI-STUK-YVL-4CCD | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.6-545 | Requirement | 161
546. Vaatimuksen 545 testien ja analyysien on vastattava epäedullisimpien mahdollisten käyttö- ja ympäristöolosuhteiden yhteisvaikutuksia. | 546. The tests and analyses laid down in para. 545 shall correspond to the combined effects of the most unfavourable operational and environmental conditions possible. | 546. Испытания и анализы, указанные в п. 545, должны соответствовать совокупным воздействиям любых возможных максимально неблагоприятных эксплуатационных условий и условий окружающей среды. | FI-STUK-YVL-4CCE | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.6-546 | Requirement | 162
547. Onnettomuuksissa ja niiden jälkeen tarvittavien turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapelien rakenteet ja materiaalit on valittava siten, että laitteiden toimintakyky onnettomuuksissa säilyy asetettujen vaatimusten mukaisena niiden koko suunnitellun käyttöiän ajan. | 547. The selection of structures and materials for electrical and I&C equipment and cables of safety classes 2 and 3 needed during or after accidents shall be such that, for their entire planned service life, their required operating capability in accidents will be in compliance with the set requirements. | 547. Выбор конструкций и материалов для оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3, необходимых во время или после аварий, должен обеспечить им необходимую работоспособность в случае аварии в соответствии с установленными требованиями на протяжении всего запланированного срока службы. | FI-STUK-YVL-4CCF | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.6-547 | Requirement | 163
548. Onnettomuuksissa tai niiden jälkeen tarvittavien sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapelien suorituskyky on osoitettava tyyppitestien avulla. | 548. The performance of electrical and I&C equipment and cables needed during or after accidents shall be demonstrated by means of type tests. | 548. Производительность оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ, требуемая во время или после аварий, должна быть подтверждена с помощью типовых испытаний. | FI-STUK-YVL-4CD0 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.6-548 | Requirement | 164
549. Vaatimuksen 548 tyyppitestien on muodostettava yhtenäinen testisarja, jossa samoihin testikappaleisiin kohdistetaan suunnitellun käyttökohteen suunnitteluperusteena olevat käyttö- ja ympäristörasitukset. | 549. The type tests defined in para. 548 shall form a uniform series of tests during which the same test pieces are subjected to the design basis operating and environmental stresses of the planned location of use. | 549. Типовые испытания, указанные в п. 548, должны формировать одинаковую последовательность испытаний, при которых одни и те же испытательные образцы подвергаются проектным эксплуатационным и внешним напряжениям, обусловленным запланированным местом применения. | FI-STUK-YVL-4CD1 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.6-549 | Requirement | 165
550. Ennen onnettomuusolosuhdetestejä sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden koekappaleet on vanhennettava keinotekoisesti vastaamaan niiden suunniteltua käyttöikää. | 550. Prior to accident condition testing, the test pieces of electrical and I&C equipment and cables shall be artificially aged to correspond to their planned service life. | 550. Перед испытанием на аварийные условия испытательные образцы оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ должны пройти искусственное старение до соответствия их запланированному сроку службы. | FI-STUK-YVL-4CD2 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.6-550 | Requirement | 166
551. Sähkö- ja automaatiolaitteen sekä kaapelin keinotekoinen vanhentaminen on tehtävä siten, että se kuvaa riittävällä varmuudella todellista vanhenemista. | 551. The artificial ageing of electrical and I&C equipment and cables shall be carried out in a way that represents actual ageing with an adequate degree of confidence. | 551. Искусственное старение оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ должно производиться способом, воспроизводящим реальное старение с соответствующей степенью достоверности. | FI-STUK-YVL-4CD3 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.6-551 | Requirement | 167
552. Sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden onnettomuutta jäljittelevän testin on sisällettävä onnettomuusolosuhteita vastaava säteilytys ja lämpötilan, paineen ja kosteuden aiheuttamat rasitukset sekä nopeat olosuhteiden muutokset. | 552. A test of electrical and I&C equipment and cable simulating an accident shall cover exposure to radiation and stresses caused by temperature, pressure and humidity equivalent to accident conditions as well as rapid changes in the conditions. | 552. Испытание оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ, моделирующее аварию, должно учитывать воздействие излучения и напряжений, вызванных температурой, давлением и влажностью, показатели которых совпадают с аварийными условиями, а также резкие изменения условий. | FI-STUK-YVL-4CD4 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.6-552 | Requirement | 168
553. Sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden onnettomuutta jäljittelevässä testissä käytettävän veden on koostumukseltaan mahdollisimman hyvin vastattava onnettomuusolosuhteissa kysymykseen tulevaa vettä. | 553. The composition of the water used in the test of electrical and I&C equipment and cable simulating an accident shall, as far as possible, be equivalent to water in real accident conditions. | 553. Состав воды, используемой в испытаниях оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ, моделирующих аварию, должен совпадать с составом воды в реальных аварийных условиях, насколько это возможно. | FI-STUK-YVL-4CD5 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.6-553 | Requirement | 169
554. Jos sähkö- ja automaatiolaite tai kaapeli voi jäädä onnettomuudessa veden alle ja jos sen on tällöinkin kyettävä toimimaan, toimintakykyisyys on osoitettava myös tässä tilanteessa. | 554. If there is a possibility of the electrical and I&C equipment or cable submerging in water in an accident and if it is required to function under such conditions, its capability to function in such a situation shall also be demonstrated. | 554. Если существует вероятность погружения оборудования или кабелей электрооборудования и СКУ в воду во время аварии и если в такой ситуации требуется их функционирование, также должна быть продемонстрирована их работоспособность в данной ситуации. | FI-STUK-YVL-4CD6 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.6-554 | Requirement | 170
555. Sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden onnettomuutta jäljittelevät testit on suunniteltava siten, että ne osoittavat riittävällä varmuudella laitteen tai kaapelin toimintakykyisyyden onnettomuusolosuhteissa koko suunnitellun käyttöiän ajan. | 555. The tests of an electrical and I&C equipment and cable simulating an accident shall be designed to verify, with a sufficient degree of confidence, the operability of the component or cable under accident conditions during their entire planned service life. | 555. Испытания оборудования или кабелей электрооборудования и СКУ, моделирующие аварию, должны быть разработаны таким образом, чтобы с достаточной степенью уверенности доказать пригодность к эксплуатации компонента или кабеля в аварийных условиях на протяжении всего запланированного срока их службы. | FI-STUK-YVL-4CD7 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.6-555 | Requirement | 171
556. Jos sähkö- ja automaatiolaitteen tai kaapelin tulee toimia vakavissa reaktorionnettomuuksissa, on se kelpuutettava vakaviin reaktorionnettomuuksiin soveltuvalla tavalla (huomioitava mm. korkeat lämpötilat ja säteilyannokset, sekä vetypalot). | 556. If the electrical and I&C equipment or cable must function under severe reactor accidents, it shall be validated by a manner applicable to severe reactor accidents (high temperatures, radiation doses, and hydrogen fires shall be taken into account, for example). | 556. Если оборудование или кабели электрооборудования и СКУ должны функционировать при тяжелой аварии реакторной установки, они должны быть валидированы способом, применимым к тяжелой аварии реакторной установки (например, должны учитываться высокие температуры, доза радиационного облучения и возгорание водорода). | FI-STUK-YVL-4CD8 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.6-556 | Requirement | 172
557. Sähkö- tai automaatiolaitteen tai kaapelin tärinäkestoisuuden kelpuutukseen liittyvät seismiset testit tai analyysit on tehtävä ohjeen YVL E.6 mukaisesti. | 557. The seismic tests or analyses related to the vibration tolerance validation of an electrical or I&C equipment or cable shall be performed in accordance with Guide YVL E.6. | 557. Сейсмические испытания или анализы, связанные с валидацией на виброустойчивость оборудования или кабелей электрооборудования и СКУ, должны проводиться в соответствии с Руководством YVL Е.6 | FI-STUK-YVL-4CD9 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.6-557 | Requirement | 173
5.7 Sähkömagneettinen yhteensopivuus | 5.7 Electromagnetic compatibility | 5.7 Электромагнитная совместимость | FI-STUK-YVL-4CDA | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.7 | Heading | 174
558. Sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä asennusten EMC vaatimustenmukaisuus on osoitettava standardien mukaisilla EMC-testeillä tai analyyseillä. | 558. The EMC conformity of electrical and I&C equipment and installations shall be demonstrated by means of EMC tests or analyses pursuant to standards. | 558. Соответствие электромагнитной совместимости электрооборудования и СКУ и их монтажа должно быть продемонстрировано путем испытаний или анализов ЭМС согласно стандартам. | FI-STUK-YVL-4CDB | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.7-558 | Requirement | 175
559. Ydinlaitoksen sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä asennusten sähkömagneettisilta häiriöiltä suojautumiseen käytettävät menettelyt ja tekniset ratkaisut on perusteltava. Sähkömagneettiselta häirinnältä suojautumista on käsitelty tarkemmin ohjeessa YVL A.11 ja sen liitteessä A. | 559. The procedures and technical solutions chosen to protect the nuclear facility’s electrical and I&C equipment and installations from electromagnetic disturbances shall be justified. Protection against electromagnetic disturbance has been discussed in more detail in Guide YVL A.11 and its Appendix A. | 559. Процедуры и технические решения, избранные для защиты электрооборудования и СКУ и их монтажа на ядерной установке от электромагнитных помех, должны быть обоснованы. Более подробно защита от электромагнитных помех рассмотрена в Руководстве YVL А.11 и в его приложении А. | FI-STUK-YVL-4CDC | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.7-559 | Requirement | 176
5.8 Kelpoistaminen analyysein | 5.8 Qualification by means of analyses | 5.8 Квалификация с помощью анализов | FI-STUK-YVL-4CDD | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.8 | Heading | 177
560. Sähkö- ja automaatiojärjestelmien ja -laitteiden kelpoistuksen on sisällettävä toiminnallisten ja suorituskykyvaatimusten kelpuutus analyysien avulla, mikäli vaatimusten täyttymistä ei muilla kelpoistustoimenpiteillä voida osoittaa. | 560. The qualification of electrical and I&C systems and equipment shall cover the validation of functional and performance requirements by means of analyses, if the meeting of the requirements cannot be demonstrated by means of other qualification activities. | 560. Квалификация электрооборудования и СКУ должна включать в себя валидацию функциональных требований и требований производительности с помощью анализов, если другие квалификационные мероприятия не могут продемонстрировать соответствие этим требованиям. | FI-STUK-YVL-4CDE | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.8-560 | Requirement | 178
5.9 Käyttökokemukset | 5.9 Operating experience feedback | 5.9 Учет опыта эксплуатации | FI-STUK-YVL-4CDF | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.9 | Heading | 179
561. Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- tai automaatiojärjestelmille sekä niiden laitteille on tehtävä käyttökokemusanalyysi. | 561. An operating experience analysis shall be prepared for the electrical and I&C systems in safety class 2 or 3 and the components thereof. | 561. Для электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 или 3 и их компонентов должен составляться анализ опыта эксплуатации. | FI-STUK-YVL-4CE0 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.9-561 | Requirement | 180
562. Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- tai automaatiojärjestelmien sekä niiden laitteiden käyttökokemusanalyysin käyttökokemusten on oltava kerätty ohjeistetun menetelmän mukaisesti. | 562. The operating experience feedback used in the operating experience analysis of the electrical and I&C systems in safety class 2 or 3 and the components thereof shall be collected following a procedure for which instructions are provided. | 562. Учет опыта эксплуатации, используемый для анализа опыта эксплуатации электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 или 3 и их компонентов, необходимо собирать согласно процедуре, для которой представлены инструкции. | FI-STUK-YVL-4CE1 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.9-562 | Requirement | 181
563. Turvallisuusluokan 2 ja 3 ohjelmistopohjaisten sähkö- tai automaatiojärjestelmien sekä niiden laitteiden käyttökokemusanalyysissa on huomioitava myös mahdollinen ohjelmisto. | 563. The operating experience analysis of the software-based electrical and I&C systems in safety class 2 or 3 and the components thereof shall also take into account any software used. | 563. При анализе опыта эксплуатации, основанного на программных средствах электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 или 3 и их компонентов, также должно учитываться используемое программное обеспечение. | FI-STUK-YVL-4CE2 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.9-563 | Requirement | 182
564. Turvallisuusluokan 2 ja 3 ohjelmistopohjaisten sähkö- tai automaatiojärjestelmien sekä niiden laitteiden käyttökokemusanalyysin on otettava huomioon ohjelmiston muutos- ja versiohistoria. | 564. The operating experience analysis of the software-based electrical and I&C systems in safety class 2 or 3 and the components thereof shall also take into account the change and version history of the software. | 564. При анализе опыта эксплуатации, основанного на программных средствах электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 или 3 и их компонентов, также должна учитываться история изменений и версий программного обеспечения. | FI-STUK-YVL-4CE3 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.9-564 | Requirement | 183
565. Käyttökokemusten keräysprosessin kattavuus, keruuajan pituus ja niiden merkitys tietojen luotettavuuteen on arvioitava käyttökokemusanalyysissä. | 565. The comprehensiveness of the operating experience collection process, the length of the collection period and their significance in terms of the reliability of the data shall be evaluated in the operating experience analysis. | 565. Полнота процесса сбора опыта эксплуатации, продолжительность периода сбора и значимость этих процессов для обеспечения достоверности данных должны оцениваться при помощи анализа опыта эксплуатации. | FI-STUK-YVL-4CE4 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.9-565 | Requirement | 184
566. Käyttökokemusanalyysissä käytettävien käyttökokemusten on oltava edustavia käsiteltävän turvallisuustoiminnon kannalta. | 566. The operating experience feedback used in the analysis shall be representative of the safety function reviewed. | 566. Учет опыта эксплуатации, используемый в анализе, должен характеризовать проверяемую функцию безопасности. | FI-STUK-YVL-4CE5 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.9-566 | Requirement | 185
567. Muista kuin käyttöön tulevista laite- ja ohjelmaversioista, kokoonpanoista ja käyttöprofiileista kerättyjen käyttökokemusten hyödyntäminen järjestelmän tai laitteen kelpuutuksessa on perusteltava. | 567. The use of operating experience feedback from hardware or software versions, set-ups and operational profiles other than those that are planned to be taken into use for the validation of a system or component shall be justified. | 567. Использование учета опыта эксплуатации версий аппаратного и программного обеспечения, настроек и эксплуатационных профилей, отличных от тех, которые планировалось применять при валидации системы или компонента, должно быть обосновано. | FI-STUK-YVL-4CE6 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.9-567 | Requirement | 186
568. Laitteen kelpoistaminen pelkästään käyttökokemusten perusteella ei ole mahdollista. | 568. A component cannot be qualified on the basis of operating experience feedback only. | 568. Нельзя квалифицировать компонент только на основании учета опыта эксплуатации. | FI-STUK-YVL-4CE7 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.9-568 | Requirement | 187
5.10 Tyyppihyväksyntä | 5.10 Type approval | 5.10 Утверждение типа | FI-STUK-YVL-4CE8 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.10 | Heading | 188
569. Seuraaville laitteille on oltava tyyppihyväksyntä: • turvallisuusluokan 2 automaatiojärjestelmäalustat • turvallisuusluokan 2 ohjelmistopohjaisen automaation prioriteettiyksiköt • turvallisuusluokan 2 onnettomuusolosuhteisiin kelpoistettavat automaatiolaitteet • turvallisuusluokan 2 onnettomuusolosuhteisiin kelpoistettavat sähkölaitteet pois lukien sähkömoottorit ja sähköiset venttiilitoimilaitteet, joiden vaatimukset on käsitelty ohjeissa YVL E.8 ja E.9 • turvallisuusluokan 2 onnettomuusolosuhteisiin kelpoistettavat kaapelit • turvallisuusluokan 3 onnettomuusolosuhteisin kelpoistettava keskeinen onnettomuusinstrumentointi. | 569. Type approval shall be acquired for the following equipment: • I&C system platforms in safety class 2 • software-based I&C priority units in safety class 2 • I&C equipment in safety class 2 to be qualified to accident conditions • electrical equipment in safety class 2 to be qualified to accident conditions, excluding electric motors and electric valve actuators whose requirements are discussed in Guides YVL E.8 and E.9 • cables in safety class 2 to be qualified to accident conditions • essential accident instrumentation in safety class 3 to be qualified to accident conditions. | 569. Утверждение типа должно быть получено для следующего оборудования: • системных платформ контроля и управления класса безопасности 2; • приоритетных блоков контроля и управления, основанных на программных средствах, класса безопасности 2; • оборудования контроля и управления класса безопасности 2, подлежащего квалификации по аварийным условиям; • электротехнического оборудования класса безопасности 2, подлежащего квалификации по аварийным условиям, кроме электродвигателей и электрических исполнительных механизмов клапанов, требования к которым рассмотрены в Руководствах YVL E.8 и E.9; • кабелей класса безопасности 2, подлежащих квалификации по аварийным условиям; • основных аварийных контрольно-измерительных приборов класса безопасности 3, подлежащих квалификации по аварийным условиям. | FI-STUK-YVL-4CE9 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.10-569 | Requirement | 189
570. Laitteiden tyyppihyväksynnän edellytys on kolmannen osapuolen myöntämä tyyppitarkastustodistus, jolla kolmas osapuoli vahvistaa laitteen suunnittelun ja toteutuksen hyväksyttävyyden laitteen mitoitusarvoja vasten. Lisäksi tarvitaan kolmannen osapuolen arvio tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuvasta tyypinmukaisuudesta tai kolmannen osapuolen myöntämä vaatimuksenmukaisuustodistus, jolla kolmas osapuoli tuotekohtaisen tarkastuksen ja testauksen perusteella vahvistaa valmistettujen laitteiden tyypinmukaisuuden. Tyyppitarkastus ja vaatimuksenmukaisuuden todentaminen on toteutettava soveltaen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 768/2008/EY [5] moduuleja B ja D. Moduulia F on sallittua käyttää moduulin D sijasta. | 570. The prerequisite for the type approval of equipment shall be a type inspection certificate issued by a third party confirming the acceptability of the design and implementation of the equipment against the equipment rated values. A third-party assessment of the type conformity of the quality assurance-based production process, or a third-party certificate of conformity that confirms the type conformity of the manufactured equipment based on product-specific inspection and testing, shall also be required. The type inspection and verification of conformity shall follow modules B and D of Decision 768/2008/EC [5] of the European Parliament and of the Council. Module F may be used instead of module D. | 570. Предварительным условием для утверждения типа оборудования должен быть сертификат проверки типа, выданный третьей стороной и подтверждающий приемлемость проекта и реализации оборудования согласно нормированным значениям оборудования. Также требуется оценка соответствия типу, проводимая третьей стороной в отношении производственного процесса с учетом обеспечения качества, или сертификат соответствия, выдаваемый третьей стороной и подтверждающий соответствие типу изготовленного оборудования на основании инспекций и испытаний конкретной продукции. Проверка типа и верификация соответствия должны проводиться согласно модулям B и D Решения № 768/2008/EC [5] Европейского парламента и Совета. Вместо модуля D может использоваться модуль F. | FI-STUK-YVL-4CEA | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.10-570 | Requirement | 190
571. Kolmas osapuoli, jolla on lupa suorittaa laitteen tyyppitarkastus ja tyypinmukaisuuden arviointi, on standardin SFS-EN ISO/IEC 17065 [6] mukainen, sovellettavien standardien vaatimuksenmukaisuuden arviointiin akkreditoitu sertifiointielin tai vastaavaan tehtävään akkreditoitu standardin SFS-EN ISO/IEC 17020 [7] mukainen tarkastuslaitos. Standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 [8] mukaista soveltuvaa pätevyyttä edellytetään sertifiointielimeltä tai tarkastuslaitokselta testausten valvomiseksi. Sertifiointielimen tai tarkastuslaitoksen on oltava myös tehtävään soveltuva ilmoitettu laitos. | 571. The third party authorised to perform the type inspection and type conformity assessment of an component shall be a certification body that has been accredited for the conformity evaluation of the applied standards under standard SFS-EN ISO/IEC 17065 [6], or an inspection organisation accredited for a similar task under standard SFS-EN ISO/IEC 17020 [7]. In order to supervise the testing, the certification body or inspection organisation shall have applicable qualifications under standard SFS-EN ISO/IEC 17025 [8]. The certification body or inspection organisation shall also be a notified body appropriate for the task. | 571. Третья сторона, уполномоченная проводить проверку типа и оценку соответствия типу компонента, должна являться органом по сертификации, аккредитованным для оценки соответствия применяемых стандартов согласно стандарту SFS-EN ISO/IEC 17065 [6], или инспектирующей организацией, аккредитованной для выполнения подобных задач согласно стандарту SFS-EN ISO/IEC 17020 [7]. Для осуществления надзора за испытаниями орган по сертификации или инспектирующая организация должны обладать приемлемой квалификацией согласно стандарту SFS-EN ISO/IEC 17025 [8]. Орган по сертификации или инспектирующая организация должны также быть уполномоченным органом, пригодным для выполнения конкретной задачи. | FI-STUK-YVL-4CEB | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.10-571 | Requirement | 191
572. Tyyppitarkastuksia ja tyypinmukaisuuden arviointia suorittavan organisaation akkreditointipäätös on liitettävä osaksi alustavaa soveltuvuusarviota. Jos sama organisaatio suorittaa useita tyyppihyväksyntöjä, voidaan akkreditointipäätös toimittaa vain kerran, mutta alustavassa soveltuvuusarviossa on viitattava aiemmin toimitettuun aineistoon. | 572. The accreditation decision pertaining to the organisation performing type inspections and type conformity evaluations shall be appended to the preliminary suitability analysis. If the same organisation is to submit multiple type approvals, the accreditation decision may be delivered only once, but a reference to the documentation submitted earlier shall be made in the preliminary suitability analysis. | 572. Решение об аккредитации в отношении организации, выполняющей проверки типа и оценки соответствия типу, должно быть приложено к предварительному анализу пригодности. Если одна и та же организация подает несколько утверждений типа, решение об аккредитации может быть направлено только единожды, но в предварительном анализе пригодности должна быть указана ссылка на представленную ранее документацию. | FI-STUK-YVL-4CEC | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.10-572 | Requirement | 192
573. Kolmannen osapuolen on tyyppitarkastuksessa tarkastettava laite päätöksen [5] moduulin B mukaisena suunnittelutyypin ja tuotantotyypin yhdistelmänä. | 573. In the type inspection, the third party shall inspect the component as a combination of design type and product type as referred to in module B of the Decision [5]. | 573. При проверке типа третья сторона должна проверить компонент как сочетание типа конструкции и типа продукции, на что указано в модуле B Решения [5]. | FI-STUK-YVL-4CED | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.10-573 | Requirement | 193
574. Tyyppitarkastustodistuksesta tai sen liitteistä on käytävä ilmi kaikki ne tyyppitarkastuksella vahvistetut tiedot (tekninen erittely) ja mahdolliset käyttörajoitukset, joita tarvitaan laitteen hyväksyttävyyden arvioinnissa suunniteltuun käyttöön. | 574. The type inspection certificate or appendices thereto shall indicate all the information confirmed with a type inspection (technical breakdown) and any limitations on operation required to assess the acceptability of the component for its intended use. | 574. Сертификат проверки типа или приложения к нему должны отражать все данные, подтвержденные проверкой типа (техническая классификация), и любые ограничения по эксплуатации, требуемые для оценки приемлемости компонента для использования по назначению. | FI-STUK-YVL-4CEE | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.10-574 | Requirement | 194
575. Päätöksen [5] moduulin D mukaan tehdystä laatujärjestelmän hyväksynnästä on liitettävä kolmannen osapuolen laatima dokumentti tyyppihyväksyntädokumentaatioon. | 575. A document prepared by a third party concerning the approval of the quality system pursuant to module D of the Decision [5] shall be appended to the type approval documentation. | 575. Документ об утверждении системы качества, составленный третьей стороной, согласно модулю D Решения [5] должен быть приложен к документам по утверждению типа. | FI-STUK-YVL-4CEF | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.10-575 | Requirement | 195
576. Tuotekohtaisten tarkastusten ja testien perusteella myönnetystä vaatimuksenmukaisuustodistuksesta, mikäli käytetään päätöksen [5] moduulia F, on käytävä ilmi: • toimituserän yksilötunnisteet ja toimituserästä tuotekohtaisesti tarkastettujen laitteiden yksilötunnisteet • kolmannen osapuolen tekemät tarkastukset ja valvomat testit (tuotekohtaisen tarkastuksen laajuus) toimituserän vaatimuksenmukaisuuden vahvistamiseksi • vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on viitattava tyyppitarkastustodistukseen ja vahvistettava, että toimituserän laitteet vastaavat laitetyyppiä, jolle tyyppitarkastustodistus on myönnetty. | 576. If module F of the Decision [5] is used, the conformity certificate issued on the basis of product-specific inspections and testing shall indicate the following: • the unique identifiers of the delivery batch, and the unique identifiers of the components inspected from the delivery batch • inspections performed and tests supervised by a third party (scope of product-specific inspection) in order to confirm the conformity to requirements of the de-livery batch • the conformity certificate shall refer to the type inspection certificate, and it shall confirm that the components in the delivery batch correspond to the component type for which the type inspection certificate has been issued. | 576. Если применяется модуль F Решения [5], в сертификате соответствия, выданном на основании инспекций и испытаний конкретной продукции, должно содержаться следующее: • уникальные идентификационные знаки поставляемой партии и уникальные идентификационные знаки проверенных компонентов из поставляемой партии; • инспекции, проведенные третьей стороной, и испытания, за которыми она осуществляла надзор (объем инспекций конкретной продукции), для подтверждения соответствия поставляемой партии требованиям; • сертификат соответствия должен ссылаться на сертификат проверки типа, подтверждающий, что компоненты в поставляемой партии соответствуют типу компонента, по которому был выдан сертификат проверки типа. | FI-STUK-YVL-4CF0 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.10-576 | Requirement | 196
577. Ohjelmistopohjaista tekniikkaa sisältävän laitteen tyyppihyväksynnän on katettava sekä ohjelmiston että laitteiston arviointi. | 577. The type approval of a component containing software-based technology shall cover the assessment of both software and hardware. | 577. Утверждение типа компонента, содержащего в себе основанные на программных средствах технологии, должно охватывать оценку как программного, так и аппаратного обеспечения. | FI-STUK-YVL-4CF1 | 2013-11-15 | YVL-E.7-5.10-577 | Requirement | 197
6 Turvallisuusluokiteltujen laitteiden ohjelmistojen kelpoistus | 6 Qualification of software of safety-classified equipment | 6 Квалификация программного обеспечения оборудования, имеющего классификацию безопасности | FI-STUK-YVL-4CF2 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6 | Heading | 198
6.1 Ohjelmistopohjaisten laitteiden erityisvaatimukset | 6.1 Special requirements for software-based equipment | 6.1 Особые требования к оборудованию, основанному на программных средствах | FI-STUK-YVL-4CF3 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.1 | Heading | 199
601. Julkaisussa [4] ”Licensing of safety critical software for nuclear reactors, Common position of seven European nuclear regulators and authorised technical support organisations, Revision 2010” esitetään yksityiskohtaisesti vaatimustasojen välisiä eroja eri turvalisuusluokkaan kuuluvien ohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä ylläpidossa. Julkaisun vaatimukset on otettava soveltuvin osin huomioon automaatiojärjestelmien ja -laitteiden suunnittelussa turvallisuusluokissa 2 ja 3. | 601. The publication [4] “Licensing of safety critical software for nuclear reactors, Common position of seven European nuclear regulators and authorised technical support organisations, Revision 2010” presents in great detail some differences between the requirement levels concerning the design, implementation and maintenance of software in different safety classes. The requirements of this publication shall be taken into account, when applicable, in the design of I&C systems and equipment in safety classes 2 and 3. | 601. В публикации [4] «Лицензирование критического для безопасности ядерных реакторов программного обеспечения, общепринятая позиция семи Европейских органов ядерного регулирования и уполномоченных организаций технической поддержки, редакция 2010 г.» крайне подробно рассматриваются некоторые различия уровней требований, связанных с проектированием, реализацией и техническим обслуживанием программного обеспечения для разных классов безопасности. Требования данной публикации должны учитываться, если это применимо, при проектировании СКУ и их оборудования классов безопасности 2 и 3. | FI-STUK-YVL-4CF4 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.1-601 | Requirement | 200
602. Turvallisuusluokan 2 ja 3 ohjelmiston suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettava soveltuvia ydinteknisiä standardeja. | 602. The design and implementation of software in safety classes 2 and 3 shall adhere to applicable nuclear industry standards. | 602. При проектировании и реализации программного обеспечения (ПО) классов безопасности 2 и 3 должны соблюдаться применимые стандарты атомной промышленности. | FI-STUK-YVL-4CF5 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.1-602 | Requirement | 201
603. Turvallisuusluokan 2 järjestelmän tai laitteen ohjelmiston suunnittelussa on pyrittävä selkeyteen ja yksinkertaisuuteen. | 603. The design of software in safety class 2 systems and equipment shall aim at clarity and simplicity. | 603. При проектировании ПО для систем и оборудования класса безопасности 2 необходимо стремиться к ясности и простоте структуры. | FI-STUK-YVL-4CF6 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.1-603 | Requirement | 202
604. Turvallisuusluokan 2 ohjelmiston rakenteen on minimoitava yksittäisen ohjelmavirheen vaikutuksen leviäminen. | 604. The structure of software in safety class 2 shall minimise the propagation of the effects of a single software error. | 604. Структура программного обеспечения класса безопасности 2 должна сводить к минимуму распространение воздействия одной ошибки в ПО. | FI-STUK-YVL-4CF7 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.1-604 | Requirement | 203
605. Turvallisuusluokan 2 ohjelmiston rakenteen on mahdollistettava järjestelmälle asetettujen vaatimusten todentaminen. | 605. The structure of software in safety class 2 shall enable the verification of the requirements set for the system. | 605. Структура программного обеспечения класса безопасности 2 должна обеспечивать возможность верификации требований, установленных для системы. | FI-STUK-YVL-4CF8 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.1-605 | Requirement | 204
606. Turvallisuusluokan 2 ja 3 ohjelman suoritusjaksot on määriteltävä. | 606. The program execution cycle of software in safety classes 2 and 3 shall be defined. | 606. Для ПО классов безопасности 2 и 3 должен быть определен цикл выполнения программы. | FI-STUK-YVL-4CF9 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.1-606 | Requirement | 205
607. Tehtävän suorittamisen kannalta tarpeettomat ohjelmiston osat on tunnistettava sekä niiden turvallisuusmerkitys on analysoitava ja otettava huomioon järjestelmän suunnittelussa turvallisuusluokissa 2. | 607. Those software parts that are unnecessary for functional performance shall be identified and their safety significance shall be analysed and taken into account in the design of the system in safety class 2. | 607. Те части ПО, которые не являются необходимыми для функциональных рабочих характеристик, должны быть идентифицированы, а их значимость для безопасности должна быть проанализирована и учтена при проектировании системы класса безопасности 2. | FI-STUK-YVL-4CFA | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.1-607 | Requirement | 206
608. Turvallisuusluokan 2 ja 3 ohjelmiston vikautumistavat on tunnistettava ja analysoitava riittävän pitkälle. | 608. The failure mechanisms of software in safety classes 2 and 3 shall be identified and analysed to a sufficient extent. | 608. Механизмы отказов ПО классов безопасности 2 и 3 должны быть выявлены и проанализированы в достаточном объеме. | FI-STUK-YVL-4CFB | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.1-608 | Requirement | 207
609. Turvallisuusluokan 2 ja 3 ohjelmistopohjaiseen järjestelmään ja laitteeseen on suunniteltava itsediagnostiikka, joka vastaa sen turvallisuusmerkitystä ja määräaikaiskoestusvälin asettamia luotettavuusvaatimuksia. | 609. Software-based systems and components in safety classes 2 and 3 shall be equipped with self-diagnostics corresponding to their safety significance and the reliability requirements set by the periodic test interval. | 609. Системы и компоненты классов безопасности 2 и 3, основанные на программных средствах, должны быть оснащены самодиагностикой в соответствии с их значимостью для безопасности и требованиями надежности, установленными интервалами периодических испытаний. | FI-STUK-YVL-4CFC | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.1-609 | Requirement | 208
610. Turvallisuusluokan 2 ohjelmistopohjaisten automaatiojärjestelmien ja -laitteiden itsediagnostiikan ja määräaikaiskokeiden kattavuus on analysoitava. | 610. The coverage of the self-diagnostics and periodic tests of the software-based I&C systems and components in safety class 2 shall be analysed. | 610. Объем самодиагностики и периодических испытаний СКУ и их компонентов класса безопасности 2, основанных на программных средствах, должен быть проанализирован. | FI-STUK-YVL-4CFD | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.1-610 | Requirement | 209
611. Turvallisuusluokan 2 ohjelmistopohjaisen järjestelmän tai laitteen itsediagnostiikan vikojen vaikutus suojausautomaation toimintaan on analysoitava. | 611. The effects of failures in the self-diagnostics function of a software-based system or component in safety class 2 on the operation of the protection I&C systems shall be analysed. | 611. Необходимо проанализировать влияние отказов функции самодиагностики системы или компонента класса безопасности 2, основанных на программных средствах, на работу СКУ защиты. | FI-STUK-YVL-4CFE | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.1-611 | Requirement | 210
612. Turvallisuusluokkaan 2 ja 3 kuuluvan ohjelmiston vaatimusten on oltava jäljitettävästi johdettavissa laite- tai järjestelmätason vaatimuksista. | 612. The requirements set for software in safety class 2 or 3 shall be derivable in a traceable manner from component or system level requirements. | 612. Требования, установленные для программного обеспечения классов безопасности 2 или 3, должны выводиться из требований уровня компонента или системы в прослеживаемом виде. | FI-STUK-YVL-4CFF | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.1-612 | Requirement | 211
613. Vaatimukset 601–612 koskevat myös ohjelmistojen välistä tiedonsiirtoa ja tietoväyliä. | 613. Paras 601–612 shall also apply to data transfer and data buses between different software. | 613. П. 601–п. 612 также должны применяться к передаче данных и шинам данных между разнородным программным обеспечением. | FI-STUK-YVL-4D00 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.1-613 | Requirement | 212
6.2 Perusjärjestelmän ja sovelluksen ohjelmiston kelpoistaminen | 6.2 Qualification of the system platform software and the application software | 6.2 Квалификация программного обеспечения системной платформы и прикладного программного обеспечения | FI-STUK-YVL-4D01 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.2 | Heading | 213
614. Turvallisuusluokan 2 ja 3 ohjelmoitavan järjestelmän kelpoistussuunnitelmaan (ks. luku 5.2) on sisällytettävä sekä perusjärjestelmän että sovelluksen ohjelmiston kelpoistus. | 614. The qualification plan of a programmable system in safety class 2 or 3 (see section 5.2) shall cover the qualification of the system platform software and the application software. | 614. План квалификации программируемой системы класса безопасности 2 или 3 (см. раздел 5.2) должен включать квалификацию программного обеспечения системной платформы и прикладного программного обеспечения. | FI-STUK-YVL-4D02 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.2-614 | Requirement | 214
615. Tyyppihyväksyttävän järjestelmäalustan tai laitteen (ks. luku 5.10) tyyppihyväksynnän on katettava myös perusjärjestelmän ohjelmisto. | 615. The type approval of a system platform or component (see section 5.10) shall also cover the system platform software. | 615. Утверждение типа системной платформы или компонента (см. раздел 5.10) также должно охватывать программное обеспечение системной платформы. | FI-STUK-YVL-4D03 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.2-615 | Requirement | 215
616. Turvallisuusluokan 3 järjestelmäalustalle tai laitteelle, joille ei edellytetä luvun 5.10 mukaisesti tyyppihyväksyntää, on tehtävä soveltuvan standardin mukaisesti perusjärjestelmän ohjelmiston arviointi järjestelmälle tai laitteelle asetetun luotettavuustavoitteen perusteella. | 616. For system platforms or components in safety class 3 for which a type approval pursuant to section 5.10 is not required, an assessment of the system platform software shall be performed under an applicable standard on the basis of the reliability objective set for the system or component. | 616. Для системных платформ или компонентов класса безопасности 3, которым не требуется утверждение типа в соответствии с разделом 5.10, необходимо провести оценку программного обеспечения системной платформы в соответствии с применимым стандартом на основании целевых показателей надежности, установленных для системы или компонента. | FI-STUK-YVL-4D04 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.2-616 | Requirement | 216
617. Vaatimuksen 616 mukaisessa arviointiraportissa on esitettävä tarkastuksessa tehdyt havainnot, mahdollisten korjaavien toimenpiteiden tarve sekä perusteltu päätös ohjelmiston hyväksyttävyydestä aiottuun käyttötarkoitukseen. | 617. The evaluation report defined in para. 616 shall present the observations made in the inspection, the need for any corrective actions, and a justified decision on the acceptability of the software for the intended purpose of use. | 617. Отчет об оценке, указанный в п. 616, должен содержать наблюдения, сделанные во время инспекции, указание необходимость каких-либо корректирующих действий и обоснованное решение по приемлемости программного обеспечения для использования по назначению. | FI-STUK-YVL-4D05 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.2-617 | Requirement | 217
618. Turvallisuusluokan 2 ja 3 ohjelmistopohjaisen järjestelmän tai laitteen luotettavuuden osoittamisen osana on käytettävä selvitystä perusjärjestelmän ja sovelluksen ohjelmistojen suunnitteluprosessin kyvykkyydestä ja standardienmukaisuudesta. | 618. An analysis of the capability of the design process and conformity to standards of the design process of the system platform software and application software shall form a part of the demonstration of reliability of a software-based system or component in safety class 2 or 3. | 618. Анализ возможностей процесса проектирования и соответствия стандартам процесса проектирования программного обеспечения системной платформы и прикладного программного обеспечения должен входить в состав доказательства надежности системы или компонента, основанных на программных средствах, класса безопасности 2 или 3. | FI-STUK-YVL-4D06 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.2-618 | Requirement | 218
619. Turvallisuusluokan 2 ja 3 ohjelmistopohjaisen järjestelmän tai laitteen luotettavuuden osoittamisen osana on käytettävä selvitystä suunnitteluun ja testaukseen osallistuvan henkilöstön pätevyydestä. | 619. An analysis of the qualifications of the personnel participating in design and testing shall form a part of the demonstration of reliability of a software-based system or component in safety class 2 or 3. | 619. Анализ квалификации персонала, участвующего в испытаниях, должен входить в состав доказательства надежности системы или компонента, основанных на программных средствах, класса безопасности 2 или 3. | FI-STUK-YVL-4D07 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.2-619 | Requirement | 219
620. Turvallisuusluokan 2 ja 3 ohjelmistopohjaisen järjestelmän tai laitteen luotettavuuden osoittamisen osana on käytettävä selvitystä työssä käytetyistä standardeista ja niiden soveltuvuudesta. | 620. As a part of the demonstration of the reliability of a software-based system or equipment in safety class 2 or 3, an analysis of the standards used and their applicability shall be made. | 620. Как часть доказательства надежности системы или оборудования, основанных на программных средствах, класса безопасности 2 или 3, должен быть проведен анализ используемых стандартов и их применимости. | FI-STUK-YVL-4D08 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.2-620 | Requirement | 220
6.3 Ohjelmistojen suunnittelumenetelmät ja -prosessit | 6.3 Software design procedures and processes | 6.3 Процедуры и процессы проектирования программного обеспечения | FI-STUK-YVL-4D09 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.3 | Heading | 221
621. Turvallisuusluokan 2 ja 3 ohjelmiston valmistusta varten on määriteltävä elinkaarimalli soveltuvan standardin mukaisesti. | 621. A life cycle model under an applicable standard shall be defined for the manufacture of software in safety class 2 or 3. | 621. Для изготовления программного обеспечения класса безопасности 2 или 3 должна быть определена модель жизненного цикла согласно применимому стандарту. | FI-STUK-YVL-4D0A | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.3-621 | Requirement | 222
622. Turvallisuusluokan 2 ja 3 ohjelmiston suunnittelussa, testaamisessa ja laadunvarmistuksessa käytettävät menetelmät on määriteltävä. | 622. The methods used in the design, testing and quality assurance of software in safety classes 2 and 3 shall be defined. | 622. Должны быть определены методы, использованные при проектировании, испытаниях и обеспечении качества программного обеспечения классов безопасности 2 и 3. | FI-STUK-YVL-4D0B | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.3-622 | Requirement | 223
623. Turvallisuusluokan 2 ja 3 sovelluksen ohjelmistoa suunniteltaessa ja toteutettaessa on huomioitava mahdolliset perusjärjestelmän tyyppihyväksynnässä (vaatimus 615) tai perusjärjestelmän arvioinnissa (vaatimus 616) esitetyt ehdot ja rajoitukset. | 623. Any conditions and limitations presented in the type approval of the system platform (para. 615) or the assessment of the system platform (para. 616) shall be taken into account in the design and implementation of application software in safety class 2 or 3. | 623. Любые условия и ограничения, представленные в утверждении типа системной платформы (п. 615) или в оценке системной платформы (п. 616), должны учитываться при разработке и реализации прикладного программного обеспечения класса безопасности 2 или 3. | FI-STUK-YVL-4D0C | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.3-623 | Requirement | 224
624. Ydinlaitoksen turvallisuusluokan 2 ohjelmistojen suunnittelu-, valmistus- ja testausprosesseja on kunkin vaiheen toteuduttua arvioitava riippumattomasti niin, että voidaan varmistua asetettujen vaatimusten siirtymisestä oikein lopulliseen käyttöönotettavaan tuotteeseen. | 624. The design, manufacture and testing processes of a nuclear facility’s software in safety class 2 shall be independently assessed after each phase in a manner that allows for ensuring the correct transfer of the set requirements to the final product that will be taken into use. | 624. Процессы проектирования, изготовления и испытаний программного обеспечения класса безопасности 2 на ядерной установке должны подвергаться независимой оценке после каждого этапа таким образом, чтобы обеспечивалось правильное применение установленных требований к конечной продукции, предназначенной для использования. | FI-STUK-YVL-4D0D | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.3-624 | Requirement | 225
6.4 Ohjelmistotyökalut | 6.4 Software tools | 6.4 Инструментальные программные средства | FI-STUK-YVL-4D0E | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.4 | Heading | 226
625. Turvallisuusluokan 2 järjestelmien ja laitteiden ohjelmistojen suunnittelussa, toteutuksessa ja testauksessa käytettyjen työkalujen käyttökokemusten on oltava kattavasti ja järjestelmällisesti kerättyjä sekä dokumentoituja. | 625. The operating experience feedback from tools used in the design, implementation and testing of software of systems and equipment in safety class 2 shall be collected and documented in a comprehensive and systematic manner. | 625. Учет опыта эксплуатации касательно средств, использованных при проектировании, реализации и испытаниях программного обеспечения систем и оборудования класса безопасности 2, должен производиться и заноситься в документы систематически и в полном объеме. | FI-STUK-YVL-4D0F | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.4-625 | Requirement | 227
626. Turvallisuusluokan 2 järjestelmien ja laitteiden ohjelmistotyökalujen on oltava kattavan konfiguraationhallinnan piirissä. | 626. The software tools of systems and equipment in safety class 2 shall be covered by comprehensive configuration management. | 626. Программные средства систем и оборудования класса безопасности 2 должны входить в комплексное управление конфигурацией. | FI-STUK-YVL-4D10 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.4-626 | Requirement | 228
627. Turvallisuusluokan 3 järjestelmien ja laitteiden ohjelmistojen suunnittelussa ja toteutuksessa on käytettävä ohjelmistotyökaluja, joiden konfiguraationhallinta, ylläpito ja vikatietojen keruu on dokumentoitu asianmukaisesti. | 627. The design and implementation of software of safety class 3 systems and equipment shall utilise software tools whose configuration management, maintenance and fault data collection are appropriately documented. | 627. При проектировании и реализации программного обеспечения систем и оборудования класса безопасности 3 должны использоваться инструментальные программные средства, для которых надлежащим образом ведется учет управления конфигурацией, технического обслуживания и сбора информации об отказах. | FI-STUK-YVL-4D11 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.4-627 | Requirement | 229
628. Turvallisuusluokan 2 ja 3 konfigurointiin ja objektikoodin tuottoon käytettävien työkalujen konfiguraationhallinta, ylläpito ja muutossuunnittelu on toteutettava järjestelmän tai laitteen turvallisuusmerkityksen mukaisin menettelyin. | 628. The configuration management, maintenance and modification design of tools used for configuration and object code generation in safety classes 2 and 3 shall be implemented using procedures which consider the safety significance of the system or component. | 628. Управление конфигурацией, техническое обслуживание и проектирование модификаций средств классов безопасности 2 и 3, используемых для конфигурации и генерации объектного кода, должны осуществляться с применением процедур, учитывающих значимость для безопасности системы или компонента. | FI-STUK-YVL-4D12 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.4-628 | Requirement | 230
629. Turvallisuusluokan 2 ohjelmistotyökalujen kelpoistusmenettelyjä määriteltäessä on otettava huomioon mahdollisen työkalusta johtuvan virheen vaikutus turvallisuuteen. | 629. The impact of a potential tool-induced error on safety shall be accounted for when specifying the qualification procedures of software tools in safety class 2. | 629. Влияние возможной ошибки, вызванной средствами, на безопасность должно учитываться при определении процедур квалификации программных средств класса безопасности 2. | FI-STUK-YVL-4D13 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.4-629 | Requirement | 231
630. Mahdollisen ohjelmistotyökalun virheen ilmenemisen yhteydessä noudatettavat menettelyt laitokselle asennettujen järjestelmien turvallisen toiminnan varmistamiseksi on dokumentoitava. | 630. In the case of a software tool error, the procedures used to ensure the safe functioning of systems installed at the facility shall be documented. | 630. В случае ошибки программного средства в документальной форме должны быть составлены процедуры, используемые для обеспечения безопасного функционирования установленных на объекте систем. | FI-STUK-YVL-4D14 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.4-630 | Requirement | 232
6.5 Kyberturvallisuus ja tiedonsiirrollinen erotus | 6.5 Cybersecurity and isolation of data transfer | 6.5 Информационная безопасность и изолирование передачи данных | FI-STUK-YVL-4D15 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.5 | Heading | 233
631. Sähkö- ja automaatiojärjestelmien sekä -laitteiden suunnittelussa, käytössä ja kunnossapidossa on huolehdittava tietoturvallisuustekijöiden huomioon ottamisesta luvanhaltijan tietoturvamenettelyjen mukaisesti. | 631. The design, operation and maintenance of electrical and I&C systems and components shall take into account cybersecurity matters in accordance with the licensee’s information security procedures. | 631. При проектировании, эксплуатации и техническом обслуживании электрооборудования и СКУ и их компонентов необходимо учитывать аспекты информационной безопасности в соответствии с процедурами лицензиата по информационной безопасности. | FI-STUK-YVL-4D16 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.5-631 | Requirement | 234
632. Luvaton pääsy laitoksen turvallisuuden ja häiriöttömän toiminnan kannalta tärkeisiin tiloihin ja laitteiden mahdollisiin ohjelmistoihin on estettävä riittävien fyysisten, teknisten ja hallinnollisten turvajärjestelyjen avulla. Ydinlaitoksen turvajärjestelyjä koskevat tarkemmat määräykset ovat ohjeessa YVL A.11 ja tietoturvallisuutta koskevat vaatimukset ohjeessa YVL A.12. | 632. Unauthorised access to rooms and to any software of equipment important to the facility’s safety and disturbance-free operation shall be prevented by sufficient physical protection, technical and administrative security measures. Requirements related to security arrangements at a nuclear facility are provided in Guide YVL A.11 and requirements for information security are provided in Guide YVL A.12. | 632. Помещения и всевозможное программное обеспечение оборудования, важное для безопасности объекта и безотказной эксплуатации, должны быть защищены от несанкционированного доступа с помощью надежной физической защиты и технических и административных мер безопасности. Требования, связанные с мерами физической безопасности ядерной установки, приведены в Руководстве YVL A.11, а требования информационной безопасности – в Руководстве YVL A.12. | FI-STUK-YVL-4D17 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.5-632 | Requirement | 235
633. Asiattomien ohjelmanosien asentaminen on estettävä luotettavasti suunnittelun, valmistuksen, käyttöönoton, määräaikaistestien ja kunnossapidon aikana. | 633. The installation of unauthorised parts of software during design, manufacture, commissioning, periodic testing and maintenance shall be reliably prevented. | 633. Во время проектирования, изготовления, ввода в эксплуатацию, периодических испытаний и технического обслуживания должна быть обеспечена надежная защита от установки неразрешенных компонентов программного обеспечения. | FI-STUK-YVL-4D18 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.5-633 | Requirement | 236
634. Käynnit sähkö- ja automaatiojärjestelmien sekä -laitteiden ohjelmistoihin ja käyntien aikana tehdyt muutokset on voitava jäljittää. | 634. Accesses to the software of electrical and I&C systems and components, and any modifications made thereto during such accesses, shall be traceable. | 634. Доступы к программному обеспечению электрооборудования и СКУ и их компонентов, а также любые внесенные в него изменения должны прослеживаться. | FI-STUK-YVL-4D19 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.5-634 | Requirement | 237
635. Ydinlaitoksen turvallisuuden kannalta keskeisiin ohjelmistopohjaisiin järjestelmiin ei saa olla fyysistä mahdollisuutta muodostaa tiedonsiirtoyhteyttä järjestelmän ulkopuolelta sisäänpäin. | 635. No physical possibility shall exist for the establishment of a data transfer connection to the software-based systems important to the safety of a nuclear facility from outside the system inwards. | 635. Физическая возможность установки внешнего соединения с системами, основанными на программных средствах и важными для безопасности ядерной установки с целью передачи данных, должна быть исключена. | FI-STUK-YVL-4D1A | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.5-635 | Requirement | 238
636. Ohjelmistopohjainen tiedonsiirron yksisuuntaisuuden järjestäminen ei ole riittävä suojautumiskeino toteuttamaan vaatimusta 635. | 636. A software-based arrangement of unidirectional data transfer shall not be considered a sufficient means of protection to meet the requirement laid down of para. 635. | 636. Основанный на программных средствах порядок односторонней передачи данных не считается адекватным средством защиты, которое отвечало бы требованиям п. 635. | FI-STUK-YVL-4D1B | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.5-636 | Requirement | 239
637. Vaatimuksen 635 ydinlaitoksen turvallisuuden kannalta keskeiset ohjelmistopohjaiset järjestelmät on tunnistettava ja yksilöitävä luvanhaltijan tietoturvamenettelyissä. | 637. As regards para. 635, the software-based systems that are essential to the safety of the nuclear facility shall be identified and specified in the licensee’s information security procedures. | 637. В соответствии с п. 635 основанные на программных средствах системы, важные для безопасности ядерной установки, должны быть идентифицированы и указаны в процедурах лицензиата по информационной безопасности. | FI-STUK-YVL-4D1C | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.5-637 | Requirement | 240
638. Tietoturvallisuusvaatimuksia on käsitelty laajemmin ohjeissa A.12, B.1 ja A.3. | 638. Information security requirements are discussed in more detail in Guides YVL A.12, B.1 and A.3. | 638. Требования информационной безопасности более подробно изложены в Руководствах YVL A.12, B.1 и A.3. | FI-STUK-YVL-4D1D | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.5-638 | Requirement | 241
6.6 Olemassa oleva ohjelmisto | 6.6 Existing software | 6.6 Имеющееся программное обеспечение | FI-STUK-YVL-4D1E | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.6 | Heading | 242
639. Olemassa olevaa ohjelmistoa koskevat samat vaatimukset kuin kehitettävää ohjelmistoa. | 639. Existing software is subject to the same requirements as software to be developed. | 639. Имеющееся программное обеспечение попадает под те же требования, что и разрабатываемое программное обеспечение. | FI-STUK-YVL-4D1F | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.6-639 | Requirement | 243
640. Olemassa olevan ohjelmiston suunnitteluprosessin dokumentoinnissa ja toteutuksessa mahdollisesti esiintyviä puutteita voidaan korvata analyysien ja testauksen avulla huomioiden turvallisuusluokan ja -merkityksen mukaiset vaatimukset. | 640. Any deficiencies in the documentation and implementation of the design process of existing software may be substituted for by means of analyses and testing, while taking into account the requirements set by the safety class and safety significance. | 640. Любые недоработки в документации и реализации процесса проектирования имеющегося программного обеспечения могут компенсироваться анализами и испытаниями с учетом требований, определенных классом безопасности и значимостью для безопасности. | FI-STUK-YVL-4D20 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.6-640 | Requirement | 244
641. Olemassa olevan ohjelmiston soveltuvuusarviointia varten on analysoitava ohjelmiston rakenne ja toiminnot sekä dokumentoitava pois käytöstä jätettävät toiminnot. | 641. Software structure and functions shall be analysed, and the functions to be excluded from use documented, for the suitability analysis of existing software. | 641. Для анализа пригодности имеющегося программного обеспечения структуру и функции ПО необходимо проанализировать, а функции, которые нужно исключить из использования, должны быть зафиксированы в документах. | FI-STUK-YVL-4D21 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.6-641 | Requirement | 245
642. Olemassa olevan ohjelmiston ja järjestelmän dokumentoinnin on mahdollistettava laitteen tai ohjelmiston konfiguraation hallitseminen sekä muutossuunnittelu. | 642. The documentation of the existing software and system shall enable the configuration management and modification planning of the system or software. | 642. Документация на имеющееся программное обеспечение и систему должна обеспечивать возможность управления конфигурацией и планирования модификаций системы или ПО. | FI-STUK-YVL-4D22 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.6-642 | Requirement | 246
6.7 Ohjelmiston testaus | 6.7 Software testing | 6.7 Испытания программного обеспечения | FI-STUK-YVL-4D23 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.7 | Heading | 247
643. Ohjelmistolle on oltava testaussuunnitelma. | 643. A testing plan shall exist for all software. | 643. План испытаний необходим для всех видов программного обеспечения. | FI-STUK-YVL-4D24 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.7-643 | Requirement | 248
644. Ohjelmiston testaussuunnitelman on oltava yhteen sovitettu laitteen ja järjestelmän testaussuunnitelmien kanssa. | 644. The software testing plan shall be aligned with the testing plans of the component and system. | 644. План испытаний программного обеспечения должен быть согласован с планами испытаний компонента и системы. | FI-STUK-YVL-4D25 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.7-644 | Requirement | 249
645. Turvallisuusluokkien 2 ja 3 järjestelmän tai laitteen testisuunnitelman ja käytettävien menettelyjen on oltava riittäviä järjestelmän tai laitteen turvallisuusmerkitykseen ja luotettavuustavoitteeseen nähden. | 645. The test plan and procedures used for a system or component belonging to safety class 2 or 3 shall be sufficient, taking into account the safety significance and reliability target of the system or component. | 645. План и процедуры испытаний, применяющиеся к системе или компоненту класса безопасности 2 или 3, должны быть достаточными с учетом значимости для безопасности и целевых показателей надежности системы или компонента. | FI-STUK-YVL-4D26 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.7-645 | Requirement | 250
646. Ohjelmisto on testattava myös laitokselle asennettavassa laitteistossa. | 646. The software shall also be tested in the equipment to be installed at the facility. | 646. Программное обеспечение оборудования, устанавливаемого на объекте, также должно пройти испытания. | FI-STUK-YVL-4D27 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.7-646 | Requirement | 251
647. Turvallisuusluokkien 2 ja 3 järjestelmän tai laitteen lopullisen testauksen on katettava kaikki toiminnot ajoituksineen, mukaan lukien itsediagnostiikan toiminnot, niiltä osin kuin se on käytännössä mahdollista. | 647. The final testing of a system or component belonging to safety class 2 or 3 shall cover all functions with their timings, including, as far as practically possible, the self-diagnostic functions. | 647. Окончательные испытания системы или компонента класса безопасности 2 или 3 должны распространяться на все функции с их временными режимами, в том числе на функции самодиагностики, насколько это достижимо путем практических мер. | FI-STUK-YVL-4D28 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.7-647 | Requirement | 252
648. Ohjelmiston testauksen on sisällettävä staattisia ja dynaamisia testejä. | 648. The testing of the software shall include static and dynamic tests. | 648. Испытания программного обеспечения должны включать в себя статические и динамические испытания. | FI-STUK-YVL-4D29 | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.7-648 | Requirement | 253
649. Ohjelmiston testitapausten on sisällettävä myös häiriö- ja onnettomuusanalyysien mukaisia transienttitilanteita. | 649. The software test cases shall also include transient situations used in transient and accident analyses. | 649. Тестовые сценарии для ПО должны также включать ситуации с переходными режимами, примененными в анализах переходных режимов и аварий. | FI-STUK-YVL-4D2A | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.7-649 | Requirement | 254
650. Turvallisuusluokan 2 ja 3 ohjelmiston testien kattavuus vaatimuksia vasten testauksen eri vaiheissa on analysoitava. | 650. The coverage of the tests of safety classes 2 and 3 software shall be analysed against the requirements at the different phases of testing. | 650. Объем испытаний ПО классов безопасности 2 и 3 должен анализироваться в соответствии с требованиями разных этапов испытаний. | FI-STUK-YVL-4D2B | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.7-650 | Requirement | 255
651. Turvallisuusluokan 2 ja 3 ohjelmiston testien lopullisten testien valinta sekä määrä tulee perustella. | 651. Justification shall be provided for the selection and number of the final tests of software in safety classes 2 and 3. | 651. Выбор и количество окончательных испытаний ПО классов безопасности 2 и 3 должны быть обоснованы. | FI-STUK-YVL-4D2C | 2013-11-15 | YVL-E.7-6.7-651 | Requirement | 256
7 Vastaanotto, asennus ja käyttöönotto | 7 Receiving, installation and commissioning | 7 Получение, монтаж и ввод в эксплуатацию | FI-STUK-YVL-4D2D | 2013-11-15 | YVL-E.7-7 | Heading | 257
7.1 Yleiset vaatimukset vastaanotolle, asennukselle ja käyttöönotolle | 7.1 General requirements for receiving, installation and commissioning | 7.1 Общие требования к получению, монтажу и вводу в эксплуатацию | FI-STUK-YVL-4D2E | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.1 | Heading | 258
701. Luvanhaltijan laadunhallintajärjestelmässä esitetyistä sähkö- ja automaatiojärjestelmien ja -laitteiden vastaanoton, asennuksen ja käyttöönoton aikaisista menettelyistä on käytävä ilmi toiminnosta vastaavien organisaatioiden tehtävät, työnjako ja vastuualueet sekä dokumentoinnissa noudatettavat menettelyt ja tehtävien tarkastusten laajuus. | 701. Procedures used during the receiving, installation and commissioning of electrical and I&C systems and equipment presented in the licensee’s quality management system shall describe the duties of the organisations responsible for a specific function, the division of work, the areas of responsibility, and the procedures used for documentation, and the scope of inspections to be performed. | 701. Процедуры, используемые при получении, монтаже и вводе в эксплуатацию электрооборудования и СКУ и их систем и оборудования, представленные в системе менеджмента качества лицензиата, должны содержать описание обязанностей организаций, ответственных за конкретные функции, распределения работы, зон ответственности и процедур для документации, а также необходимого объема инспекций. | FI-STUK-YVL-4D2F | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.1-701 | Requirement | 259
7.2 Vastaanottotarkastus | 7.2 Receiving inspection | 7.2 Входной контроль | FI-STUK-YVL-4D30 | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.2 | Heading | 260
702. Turvallisuusluokitelluille sähkö- tai automaatiolaitteille sekä kaapeleille ja niiden mahdollisille ohjelmistoille on tehtävä luvanhaltijan vastaanottotarkastus. | 702. A licensee’s receiving inspection shall be performed on the safety-classified electrical and I&C equipment, cables and, if any, their software. | 702. Входной контроль со стороны лицензиата должен осуществляться для имеющих классификацию безопасности электрооборудования и СКУ, их оборудования, кабелей и ПО, если таковое имеется. | FI-STUK-YVL-4D31 | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.2-702 | Requirement | 261
703. Vaatimuksen 702 mukaisissa vastaanottotarkastuksissa luvanhaltijan on varmistettava, että laite, sen kokoonpano, ohjelmisto ja konfiguraatio ovat suunnitelmien mukaisia. | 703. During the receiving inspections defined in para. 702, the licensee shall ensure that the component, its assembly, software and configuration correspond to the design. | 703. При входном контроле, определенном в п. 702, лицензиат должен убедиться, что компонент, его сборка, ПО и конструкция соответствуют проекту. | FI-STUK-YVL-4D32 | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.2-703 | Requirement | 262
704. Laitteiden ja ohjelmien vastaanottotarkastuksissa luvanhaltijan on varmistettava, että laitteen tai ohjelmiston laadunvalvonnan tulosaineisto on hyväksymiskriteerien mukainen. | 704. During the receiving inspections of components and software, the licensee shall ensure that the result documentation from the quality management of the component or software meets the acceptance criteria. | 704. При входном контроле компонентов и ПО лицензиат должен убедиться, что документация о результатах менеджмента качества компонента или ПО отвечает критериям приемки. | FI-STUK-YVL-4D33 | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.2-704 | Requirement | 263
705. Laitteiden vastaanottotarkastuksissa luvanhaltijan on varmistettava, että laite ei ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. | 705. During the receiving inspections of components, the licensee shall ascertain that the component has not suffered any damage during transport. | 705. При входном контроле компонентов лицензиат должен установить, что компонент не был поврежден при транспортировке. | FI-STUK-YVL-4D34 | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.2-705 | Requirement | 264
706. Vastaanottotarkastukseen liittyvät tarkastukset ja testit on tehtävä hyväksytysti. | 706. Inspections and tests relating to the receiving inspection shall be performed acceptably. | 706. Инспекции и испытания, имеющие отношение к входному контролю, должны проводиться с приемлемыми результатами. | FI-STUK-YVL-4D35 | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.2-706 | Requirement | 265
707. Vastaanottotarkastus on dokumentoitava. | 707. The receiving inspection shall be documented. | 707. Входной контроль должен быть занесен в документы. | FI-STUK-YVL-4D36 | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.2-707 | Requirement | 266
7.3 Asennus | 7.3 Installation | 7.3 Монтаж | FI-STUK-YVL-4D37 | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.3 | Heading | 267
708. Asennuksille on määriteltävä asennusaikataulu | 708. An installation schedule shall be defined for installations. | 708. Для монтажа должен быть составлен график монтажных работ. | FI-STUK-YVL-4D38 | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.3-708 | Requirement | 268
709. Asennuksen jälkeen tehtävien asennus- ja kytkentätarkastusten sekä toimintatestien laajuus, toimenpiteet, vastuut ja tallenteet on määriteltävä. | 709. The scope, actions, responsibilities and records of the installation and coupling inspections and functional tests to be done after the installation shall be defined. | 709. Необходимо определить объем, действия, ответственность и записи для инспекций монтажа и подключений, а также для функциональных испытаний, проводимых после монтажа. | FI-STUK-YVL-4D39 | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.3-709 | Requirement | 269
710. Luvanhaltijan on tehtävä asennetuille turvallisuusluokitelluille sähkö- tai automaatiolaitteille sekä kaapeleille asennustarkastus. | 710. The licensee shall perform an installation inspection on the safety-classified electrical or I&C equipment and cables installed. | 710. Лицензиат должен провести инспекцию монтажа установленных единиц оборудования и кабелей электрооборудования или СКУ, имеющих классификацию безопасности. | FI-STUK-YVL-4D3A | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.3-710 | Requirement | 270
711. Asennustarkastuksessa luvanhaltijan on varmistuttava, että asennus on asianmukainen, ja tehty sekä hyväksyttyjen suunnitelmien että ydinlaitosta koskevien ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti. | 711. During the installation inspection, the licensee shall ensure that the installation is appropriate and that it has been performed according to approved plans and the guidelines and principles concerning a nuclear facility. | 711. При инспекции монтажа лицензиат должен убедиться, что монтаж выполнен надлежащим образом и в соответствии с утвержденный планами, руководствами и принципами, имеющими отношение к ядерной установке. | FI-STUK-YVL-4D3B | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.3-711 | Requirement | 271
7.4 Käyttöönotto | 7.4 Commissioning | 7.4 Ввод в эксплуатацию | FI-STUK-YVL-4D3C | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.4 | Heading | 272
712. Luvanhaltijan on hyväksytysti tehtävä asennetuille tai muutetuille turvallisuusluokitelluille sähkö- tai automaatiojärjestelmille, -laitteille tai kaapeleille käyttöönottotarkastus ennen käyttöönottoa. | 712. The licensee shall successfully perform a commissioning inspection on the installed or modified safety-classified electrical or I&C systems, equipment or cables before they are commissioned. | 712. Лицензиат должен успешно завершить приемочную инспекцию установленного или модифицированного электрооборудования или СКУ, имеющих классификацию безопасности, а также их оборудования или кабелей до ввода в эксплуатацию. | FI-STUK-YVL-4D3D | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.4-712 | Requirement | 273
713. Käyttöönottotarkastus voidaan tarpeen vaatiessa jakaa kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa voidaan käydä läpi ennen koekäyttöä ja koestuksia syntyvä dokumentaatio sekä todeta, että asennettu järjestelmä, laite tai kaapeli on valmis koekäyttöön. Toisessa osassa käydään läpi koekäytön ja koestusten tulosaineisto. Tällä menettelytavalla voidaan jakaa tarkastuskuormaa suuremmissa projekteissa useampaan vaiheeseen ja parannetaan sekä asennus- että koekäyttövaiheen hallittavuutta. | 713. If necessary, the commissioning inspection may be divided into two parts. The first part may review the documentation created before commissioning testing, and determine that the system, component or cable installed is ready for commissioning testing operation. The second part reviews the result documentation from commissioning testing. This way the inspection load in larger projects may be divided across several phases, which improves the manageability of the installation and commissioning testing phase. | 713. При необходимости приемочная инспекция может быть поделена на две части. Первую часть можно посвятить проверке документации, составленной до приемочных испытаний, и принятию решения о том, что установленная система, компонент или кабель готовы к работе в рамках приемочных испытаний. Во второй части проверяется документация о результатах приемочных испытаний. Таким образом, на более крупных проектах объем инспекционных работ может быть распределен по нескольким этапам, что положительно скажется на управляемости на этапе монтажа и приемочных испытаний. | FI-STUK-YVL-4D3E | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.4-713 | Requirement | 274
714. Luvanhaltijan käyttöönottotarkastuksessa on tarkastettava, että asennettu laite tai järjestelmä on hyväksyttyjen suunnitelmien mukainen ja että tämä on varmistettu riittävin tarkastuksin ja testein. | 714. During the commissioning inspections, the licensee shall verify that the component or system installed complies with the approved plans, and that this has been ascertained by means of sufficient inspections and tests. | 714. Во время приемочных инспекций лицензиат должен удостоверить, что установленный компонент или система соответствует утвержденным планам и что это подтверждено с помощью достаточного количества инспекций и испытаний. | FI-STUK-YVL-4D3F | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.4-714 | Requirement | 275
715. Luvanhaltijan käyttöönottotarkastuksessa on tarkastettava, että aikaisemmissa vaiheissa mahdollisesti havaitut puutteet ja viat on korjattu. | 715. The licensee’s commissioning inspection shall verify that any defects and faults discovered during previous phases have been corrected. | 715. Приемочная инспекция лицензиата должна удостоверить, что любые дефекты и неисправности, обнаруженные на предыдущих этапах, устранены. | FI-STUK-YVL-4D40 | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.4-715 | Requirement | 276
716. Luvanhaltijan käyttöönottotarkastuksessa on tarkastettava, että mahdolliset käyttöönottovaiheessa tehdyt muutokset on toteutettu noudattaen järjestelmän konfiguraationhallinnalle määriteltyjä menettelyjä. | 716. The licensee’s commissioning inspection shall ensure that any changes made in the commissioning phase have been implemented according to the procedures specified for the system’s configuration management. | 716. Приемочная инспекция лицензиата должна гарантировать, что любые изменения, внесенные на этапе ввода в эксплуатацию, были реализованы в соответствии с процедурами, установленными для управления конфигурацией системы. | FI-STUK-YVL-4D41 | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.4-716 | Requirement | 277
717. Luvanhaltijan käyttöönottotarkastuksessa on tarkastettava, että ohjelmistopohjaisen laitteen tai järjestelmän parametrit ovat asetettuina ja tallennettuina konfiguraationhallintajärjestelmän mukaisesti. | 717. The licensee’s commissioning inspection shall ensure that the parameters of a software-based component or system have been set and recorded according to the configuration management system. | 717. Приемочная инспекция лицензиата должна подтвердить, что параметры основанного на программных средствах компонента или системы установлены и занесены в документацию согласно системе управления конфигурацией. | FI-STUK-YVL-4D42 | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.4-717 | Requirement | 278
718. Luvanhaltijan käyttöönottotarkastuksessa on tarkastettava luvanhaltijan laadunhallinnan toteutuminen. | 718. The licensee’s commissioning inspection shall inspect the realisation of the licensee’s quality management. | 718. При приемочной инспекции лицензиата должна проверяться реализация менеджмента качества лицензиата. | FI-STUK-YVL-4D43 | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.4-718 | Requirement | 279
719. Luvanhaltijan käyttöönottotarkastuksessa on todennettava, että sähkö- tai automaatiojärjestelmä, laitteet, kaapelit sekä asennukset täyttävät käyttöpaikan ympäristö- ja käyttöolosuhdevaatimukset. | 719. The licensee’s commissioning inspection shall verify that the electrical or I&C system, components, cables and installations fulfil the environmental and operating condition requirements set by their location of use. | 719. Приемочная инспекция лицензиата должна подтвердить, что электрооборудование или СКУ, их компоненты, кабели и установки отвечают требованиям условий окружающей среды и эксплуатации, обусловленным местом их применения. | FI-STUK-YVL-4D44 | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.4-719 | Requirement | 280
720. Luvanhaltijan käyttöönottotarkastuksessa on tarkastettava, että asennustarkastukset sekä toimintakokeet on suoritettu hyväksytysti. Koekäytön tulosaineisto ja käyttöönottoon liittyvät pöytäkirjat on käytävä läpi, eikä niissä saa olla puutteita, jotka ovat esteitä käyttöönotolle. | 720. The licensee’s commissioning inspection shall inspect that the installation inspections and functional tests have been performed acceptably. The commissioning testing result documentation and the protocols related to commissioning shall be reviewed, and they shall not contain shortcomings that prevent commissioning. | 720. Приемочная инспекция лицензиата должна установить, что проверки монтажа и функциональные испытания проведены должным образом. Документация о результатах приемочных испытаний и протоколы, относящиеся к вводу в эксплуатацию, должны проверяться и не должны содержать недостатки, препятствующие вводу в эксплуатацию. | FI-STUK-YVL-4D45 | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.4-720 | Requirement | 281
721. Luvanhaltijan käyttöönottotarkastuksessa on tarkastettava järjestelmää koskevien ohjeiden valmius. | 721. The licensee’s commissioning inspection shall inspect the readiness of the instructions regarding the system. | 721. При приемочной инспекции лицензиата должна проверяться готовность инструкций в части системы. | FI-STUK-YVL-4D46 | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.4-721 | Requirement | 282
722. Luvanhaltijan käyttöönottotarkastuksessa on tarkastettava, että STUKin aikaisempien valvontatoimenpiteiden yhteydessä mahdollisesti esitetyt huomautukset on asianmukaisesti hoidettu. | 722. The licensee’s commissioning inspection shall ensure that any remarks made by STUK during earlier regulatory measures have been appropriately taken care of. | 722. Приемочная инспекция лицензиата должна подтвердить, что по всем замечаниям, сделанным STUK во время предыдущих надзорных мероприятий, приняты соответствующие меры. | FI-STUK-YVL-4D47 | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.4-722 | Requirement | 283
723. Luvanhaltijan käyttöönottotarkastuksessa on tarkastettava, ettei käyttöönotolle ole esteitä. | 723. The licensee’s commissioning inspection shall verify that no obstacles exist that would prevent commissioning. | 723. Приемочная инспекция лицензиата должна подтвердить, что для ввода в эксплуатацию нет никаких препятствий. | FI-STUK-YVL-4D48 | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.4-723 | Requirement | 284
724. Luvanhaltijan käyttöönottotarkastuksessa havaitut vähäiset poikkeamat STUKin hyväksymään soveltuvuusarvioon tai ennakkotarkastusaineistoon nähden on esitettävä STUKin tarkastajalle. | 724. If any minor non-conformances from a STUK-approved suitability analysis or pre-inspection documents are discovered during the licensee’s commissioning inspection, they shall be brought to the attention of STUK’s inspector. | 724. При выявлении малейших несоответствий в анализе пригодности или документации предварительной инспекции, утвержденных в STUK во время приемочной инспекции лицензиата, это должно быть доведено до сведения инспектора STUK. | FI-STUK-YVL-4D49 | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.4-724 | Requirement | 285
725. Luvanhaltijan käyttöönottotarkastuksessa havaituista merkittävistä poikkeamista on laadittava poikkeamaraportti, joka toimitetaan STUKille hyväksyttäväksi. | 725. A deviation report shall be prepared of any significant deviations observed during the licensee’s commissioning inspection, and it shall be submitted to STUK for approval. | 725. Отчет об отклонениях должен быть составлен по любым значимым отклонениям, выявленным во время приемочной инспекции лицензиата, и представлен для утверждения в STUK. | FI-STUK-YVL-4D4A | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.4-725 | Requirement | 286
726. Turvallisuusluokiteltujen sähkö- ja automaatiojärjestelmien sekä -laitteiden käyttöönottotarkastuksia saa suorittaa vain STUKin hyväksymä, suunnittelusta ja asennuksesta riippumaton luvanhaltijan organisaatioyksikkö ja tarkastaja. | 726. The commissioning inspections of safety-classified electrical and I&C systems and equipment may only be performed by a STUK-approved organisational unit and inspector that is independent of design and installation and belongs to licensee’s organisation. | 726. Приемочные инспекции электрооборудования и СКУ и их систем и оборудования могут проводиться только организационной единицей, утвержденной STUK, и инспектором, не имеющим отношения к проектированию и установке и работающим в организации лицензиата. | FI-STUK-YVL-4D4B | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.4-726 | Requirement | 287
727. Luvanhaltijan hakemukseen käyttöönottotarkastusten suorittajista tulee liittää: • organisaatioselvitys, josta käy ilmi tarkastusta tekevän yksikön ja henkilöiden asema organisaatiossa sekä tarkastustoiminnan riippumattomuus • tarkastajia koskeva selvitys, josta käy ilmi koulutus, työkokemus ja pätevyys sekä se, mihin tarkastuksiin hyväksyntää haetaan • selvitys menettelytavoista ja tarkastuksia koskevista olennaisista ohjeista • muut mahdollisesti tarvittavat lisäselvitykset. | 727. The following shall be appended to the licensee’s application for the performers of commissioning inspections: • an organisation description showing the organisational position of the unit and individuals performing the inspections and the independence of the inspections activities. • a description of those performing the inspections, detailing their education, work experience and competence as well as for what inspections the approval is sought • a description of the procedures used in and the essential instructions pertaining to the inspections • further clarifications, if necessary. | 727. К заявке лицензиата на утверждение лиц, проводящих приемочные инспекции, должны прилагаться: • характеристика организации, демонстрирующая организационную позицию в целом и отдельных лиц, проводящих инспекции, и независимость инспекционной деятельности; • характеристика лиц, проводящих инспекции, с указанием их образования, опыта работы и компетентности, а также по каким инспекциям требуется утверждение; • описание процедур, используемых в инспекциях, и основные инструкции касательно инспекций; • дополнительные разъяснения по необходимости. | FI-STUK-YVL-4D4C | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.4-727 | Requirement | 288
728. Tarkastuksia suorittavalla henkilöllä tulee olla riittävä ammattitaito ja kokemus sekä toiminnan edellyttämät, asianmukaisesti kelpoistetut laitteet, välineet ja menetelmät tarkastusten suorittamiseksi. | 728. The inspectors shall have sufficient professional competence and experience as well as appropriately qualified equipment, tools and methods needed to perform the inspections. | 728. Инспекторы должны обладать достаточной профессиональной пригодностью и опытом и иметь квалифицированное оборудование, инструменты и методы, необходимые для проведения инспекций. | FI-STUK-YVL-4D4D | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.4-728 | Requirement | 289
729. STUKin myöntämä hyväksyntä suorittaa käyttöönottotarkastuksia on voimassa kerrallaan enintään 5 vuotta. Uusintahakemus tulee tarvittaessa toimittaa STUKille viimeistään 3 kuukautta ennen vanhan hyväksynnän voimassaolon päättymistä. | 729. A STUK-granted authorisation to perform commissioning inspections is valid for a maximum of five years at a time. When needed, an application for a renewal of the authorisation shall be submitted to STUK no later than 3 months prior to the expiration of the previous authorisation. | 729. Официальное разрешение на проведение приемочных инспекций, выданное STUK, действует не более пяти лет. При необходимости заявление на возобновление официального разрешения должно подаваться в STUK не позднее, чем за 3 месяца до истечения срока действия предыдущего разрешения. | FI-STUK-YVL-4D4E | 2013-11-15 | YVL-E.7-7.4-729 | Requirement | 290
8 Ikääntymisen hallinta | 8 Ageing management | 8 Управление процессом старения | FI-STUK-YVL-4D4F | 2013-11-15 | YVL-E.7-8 | Heading | 291
801. Ikääntymisen hallintaa koskevat yleiset vaatimukset esitetään ohjeessa YVL A.8. Tässä ohjeessa annetaan vaatimuksia vain suojarakennuksen sisäpuolisten kaapeleiden ikääntymisen hallinnalle. | 801. The general ageing management requirements are discussed in Guide YVL A.8. This Guide only sets forth requirements for the ageing management of cables inside the containment. | 801. Общие требования к управлению процессом старения рассматриваются в Руководстве YVL A.8. Настоящее руководство устанавливает требования только к управлению процессом старения кабелей внутри защитной оболочки. | FI-STUK-YVL-4D50 | 2013-11-15 | YVL-E.7-8-801 | Requirement | 292
802. Suojarakennuksen sisäpuolisten kaapelien ikääntymisen seuraamiseksi on turvallisuusluokiteltujen sähkö- ja automaatiolaitteiden kaapelityypeille tehtävä vähintään joka viides vuosi mekaanisia ja sähköisiä tarkastuksia. | 802. To monitor their ageing, the various types of cable of safety-classified electrical and I&C equipment inside the containment shall undergo mechanical and electrical inspections every five years at least. | 802. В целях контроля их старения кабели различных типов внутри защитной оболочки, относящиеся к электрооборудованию и СКУ, имеющим классификацию безопасности, должны проходить контроль механических свойств и электрических параметров не реже, чем раз в пять лет. | FI-STUK-YVL-4D51 | 2013-11-15 | YVL-E.7-8-802 | Requirement | 293
803. Suojarakennuksen sisäpuolisten kaapelien ikääntymisen seuraamisesta on laadittava suunnitelma. | 803. A plan shall be prepared for the monitoring of the ageing of the cables inside the containment. | 803. Необходимо составить план контроля старения кабелей внутри защитной оболочки. | FI-STUK-YVL-4D52 | 2013-11-15 | YVL-E.7-8-803 | Requirement | 294
804. Luvanhaltijan on arvioitava vaatimuksen 803 suunnitelman riittävyyttä säännöllisesti ottaen huomioon esim. kaapelitarkastusten tulokset, käyttökokemukset ja mahdolliset merkittävät kaapelien ympäristöolosuhdemuutokset. | 804. The licensee shall regularly evaluate the adequacy of the plan described in para. 803, taking into consideration, for example, the results of cable inspections, operating experience feedback and any significant changes in the environmental conditions of the cables. | 804. Лицензиат должен регулярно оценивать полноценность плана, описанного в п. 803, учитывая, например, результаты инспекций кабелей, опыт эксплуатации и любые существенные изменения в условиях окружающей среды кабелей. | FI-STUK-YVL-4D53 | 2013-11-15 | YVL-E.7-8-804 | Requirement | 295
805. Suojarakennuksen sisäpuolisten kaapeleiden ikääntymisen seurannan tuloksista on raportoitava vähintään viiden vuoden välein ohjeen YVL A.8 vaatiman ikääntymisen seurantaraportin yhteydessä. | 805. The results of the ageing monitoring of the cables inside the containment shall be reported at least every five years together with the ageing follow-up report required by Guide YVL A.8. | 805. Результаты контроля старения кабелей внутри защитной оболочки необходимо представлять в виде отчета не реже, чем раз в пять лет совместно с отчетом о ходе выполнения работ, связанных с процессом старения, согласно Руководству YVL А.8. | FI-STUK-YVL-4D54 | 2013-11-15 | YVL-E.7-8-805 | Requirement | 296
9 STUKille toimitettavat asiakirjat | 9 Documents to be submitted to STUK | 9 Документы, представляемые в STUK | FI-STUK-YVL-4D55 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9 | Heading | 297
9.1 Laadunhallinta | 9.1 Quality management | 9.1 Менеджмент качества | FI-STUK-YVL-4D56 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.1 | Heading | 298
901. Luvanhaltijan on toimitettava sähkö- ja automaatiolaitteiden järjestelmäkohtainen laatusuunnitelma STUKille tiedoksi järjestelmäaineistojen yhteydessä (ks. YVL B.1). | 901. The licensee shall submit a system-specific quality plan of electrical and I&C equipment to STUK for information together with the system documentation (see YVL B.1). | 901. Лицензиат должен представить план по обеспечению качества конкретных систем для электрооборудования и СКУ в STUK для ознакомления вместе с документацией на систему (см. YVL B.1). | FI-STUK-YVL-4D57 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.1-901 | Requirement | 299
902. Luvanhaltijan on toimitettava laitekohtainen laatusuunnitelma STUKille tiedoksi alustavan soveltuvuusarvion yhteydessä, mikäli järjestelmätason aineistoja ei laadita, esimerkiksi varaosahankinnan tapauksessa. | 902. If the system-level documentation is not prepared, as in the case of a spare parts procurement, the licensee shall submit a component-specific quality plan to STUK for information together with the preliminary suitability analysis. | 902. Если документация уровня систем не подготовлена, как в случае закупки запасных частей, лицензиат должен представить в STUK план по обеспечению качества конкретных компонентов для ознакомления вместе с предварительным анализом пригодности. | FI-STUK-YVL-4D58 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.1-902 | Requirement | 300
9.2 Kelpoistussuunnitelma | 9.2 Qualification plan | 9.2 План квалификации | FI-STUK-YVL-4D59 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.2 | Heading | 301
903. Luvanhaltijan on toimitettava sähkö- ja automaatiolaitteiden järjestelmäkohtainen kelpoistussuunnitelma (vaatimus 505) STUKille tiedoksi järjestelmäaineistojen yhteydessä. | 903. The licensee shall submit a system-specific qualification plan of electrical and I&C equipment (para. 505) to STUK for information together with the system documentation. | 903. Лицензиат должен представить план квалификации конкретных систем для электрооборудования и СКУ (п. 505) в STUK для ознакомления вместе с документацией на систему. | FI-STUK-YVL-4D5A | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.2-903 | Requirement | 302
904. Luvanhaltijan on toimitettava laitekohtainen kelpoistussuunnitelma STUKille tiedoksi alustavan soveltuvuusarvion yhteydessä, mikäli järjestelmätason aineistoja ei laadita, esimerkiksi varaosahankinnan tapauksessa. | 904. If the system-level documentation is not prepared, as in the case of a spare parts procurement, the licensee shall submit a component-specific qualification plan to STUK for information together with the preliminary suitability analysis. | 904. Если документация уровня систем не подготовлена, как в случае закупки запасных частей, лицензиат должен представить в STUK план квалификации конкретных компонентов для ознакомления вместе с предварительным анализом пригодности. | FI-STUK-YVL-4D5B | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.2-904 | Requirement | 303
9.3 Soveltuvuusarviot | 9.3 Suitability analyses | 9.3 Анализы пригодности | FI-STUK-YVL-4D5C | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.3 | Heading | 304
905. Turvallisuusluokan 2 sähkö-, automaatiolaitteista sekä kaapeleista ja turvallisuusluokkaan 3 kuuluvasta keskeisestä onnettomuusinstrumentoinnista (ks. määritelmät luku 11) on toimitettava alustavat ja lopulliset soveltuvuusarviot STUKkiin hyväksyttäväksi. | 905. The preliminary and final suitability analyses concerning electrical and I&C equipment and cables in safety class 2 and essential accident instrumentation (see Definitions, chapter 11) in safety class 3 shall be submitted to STUK for approval. | 905. Предварительный и окончательный анализы пригодности оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ класса безопасности 2 и основных аварийных контрольно-измерительных приборов (см. Определения, глава 11) класса безопасности 3 должны быть представлены для утверждения в STUK. | FI-STUK-YVL-4D5D | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.3-905 | Requirement | 305
906. Alustava ja lopullinen soveltuvuusarvio voidaan yhdistää yhdeksi dokumentiksi, mikäli kyseessä on korvaavan varaosan soveltuvuusarvio. | 906. The preliminary and final suitability analysis may be combined into a single document if the analysis concerns a replacement spare part. | 906. Предварительный и окончательный анализы пригодности можно объединить в единый документ, если анализ касается сменной запасной части. | FI-STUK-YVL-4D5E | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.3-906 | Requirement | 306
907. Muiden, kuin vaatimuksessa 905 mainittujen, turvallisuusluokkaan 3 kuluvien sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden alustavista ja lopullisista soveltuvuusarvioista on toimitettava STUKkiin tiedoksi: • alustavasta soveltuvuusarviosta vaatimuksen 340 mukainen luvanhaltijan johtopäätös laitteen soveltuvuudesta käyttöpaikkaansa • lopullisesta soveltuvuusarviosta vaatimusten 348 ja 349 mukaiset luvanhaltijan johtopäätökset ja arviot laitteen soveltuvuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta. | 907. The preliminary and final suitability analyses of electrical and I&C equipment and cables in safety class 3, apart from those listed in para. 905, shall be submitted to STUK for information with the following contents: • the licensee’s conclusion of the equipment’s suitability for its location of use according to para. 340 from the preliminary suitability analysis • the licensee’s conclusions and analyses of the equipment’s suitability and its conformance to the requirements according to paras 348 and 349 from the final suitability analysis. | 907. Предварительный и окончательный анализы пригодности оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ класса безопасности 3, кроме указанных в п. 905, должны быть представлены для ознакомления в STUK и содержать следующие сведения: • заключение лицензиата о пригодности оборудования по месту его применения в соответствии с п. 340, исходя из предварительного анализа пригодности; • заключения и анализы лицензиата о пригодности оборудования и о его соответствии требованиям в соответствии с п. 348 и п. 349, исходя из окончательного анализа пригодности. | FI-STUK-YVL-4D5F | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.3-907 | Requirement | 307
908. Alustavan soveltuvuusarvion yhteydessä STUKille on toimitettava tiedoksi seuraavat aineistot: • laitteen tai kaapelin käyttöpaikkakohtainen vaatimusmäärittely (ks. luku3.2) • turvallisuusluokassa 2 sähkö- ja automaatiolaitteen sekä kaapelin vaatimusmäärittelyn tarkastuksen arviointiraportti, ks. vaatimus 325 • laitteen tai kaapelin soveltuvuuden todentaminen, ks. vaatimus 341 • kuvaus laitteesta, ks. vaatimus 342 • selvitys valmistajasta, ks. vaatimus 343 • tarvittaessa laatusuunnitelma, ks. vaatimus 902 • tarvittaessa kelpoistussuunnitelma, ks. vaatimus 904 • tiedot ja suunnitelmat tyyppihyväksynnöistä ja -testeistä, niissä käytetyistä standardeista sekä organisaatioista ja niiden akreditoinneista. | 908. The following documents shall be submitted to STUK for information with the preliminary suitability analysis: • requirement specification for the component or cable specific for the intended location of use (see section 3.2) • in safety class 2, an evaluation report from the review of the requirement specification of the electrical and I&C equipment and cable, see para. 325 • verification of the suitability of the component or cable, see para. 341 • description of the component, see para. 342 • description of the manufacturer, see para. 343 • quality plan, if required, see para. 902 • qualification plan, if required, see para. 904 • information and plans concerning type approvals and tests as well as the standards, organisations and accreditations used in them. | 908. Следующие документы должны быть представлены в STUK для ознакомления вместе с предварительным анализом пригодности: • спецификация требований на компонент или кабель в зависимости от предполагаемого места их применения (см. раздел 3.2); • по классу безопасности 2 – отчет об оценке, исходя из проверки спецификации требований к оборудованию и кабелям электрооборудования и СКУ, см. п. 325; • верификация пригодности компонента или кабеля, см. п. 341; • описание компонента, см. п. 342; • описание изготовителя, см. п. 343; • план по обеспечению качества, при необходимости см. п. 902; • план квалификации, при необходимости см. п. 904; • данные и планы по утверждению типа и типовым испытаниям, а также стандарты, организации и аккредитации, использованные в них. | FI-STUK-YVL-4D60 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.3-908 | Requirement | 308
909. Alustavat soveltuvuusarviot on toimitettava STUKkiin hyvissä ajoin ennen laitteiden tehdaskokeita. | 909. The preliminary suitability analyses shall be submitted to STUK well in advance before the component factory testing. | 909. Предварительный анализ пригодности должен быть представлен в STUK задолго до производственных испытаний компонента. | FI-STUK-YVL-4D61 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.3-909 | Requirement | 309
910. STUKille hyväksyttäväksi toimitettujen alustavien soveltuvuusarvioiden on oltava STUKin hyväksymiä ennen tehdaskokeiden aloittamista. | 910. The preliminary suitability analyses submitted to STUK for approval shall have been approved by STUK before the factory tests are started. | 910. Предварительный анализ пригодности, переданный в STUK для утверждения, должен быть утвержден STUK до начала производственных испытаний. | FI-STUK-YVL-4D62 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.3-910 | Requirement | 310
911. Lopullisen soveltuvuusarvion yhteydessä STUKille on toimitettava tiedoksi seuraavat aineistot: • kelpoistustulokset, ks. vaatimus 350 • mahdollinen kelpoistustoimenpiteiden hyväksyttävyyden riippumaton arviointi, ks. vaatimus 351 • mahdolliset laitteiden ja materiaalien varastointi- ja elinikää sekä vanhenemisen seurantaan koskevat toimenpiteet, ks. vaatimus 354 • mahdollinen yhteenveto valmistuksenaikaisista laadunhallinnan tuloksista, ks. vaatimus 355 • mahdollinen yhteenveto tehdaskokeiden tuloksista, ks. vaatimus 356 • mahdolliset poikkeamat laitteen tai kaapelin alustavassa soveltuvuusarviossa esitetyistä tiedoista, ks. vaatimus 357 • mahdollinen suunnittelun ja valmistuksen laadunhallinnan vaikuttavuuden arviointi, ks. vaatimus 358 • mahdollinen ohjelmiston arviointi, ks. luku 6. | 911. The following documents shall be submitted to STUK for information with the final suitability analysis: • qualification results, see para. 350 • independent review of the acceptability of the qualification measures, if required, see para. 351 • any measures related to the follow-up of the storage life, service life and ageing of equipment and materials, see para. 354 • a summary of the results of quality management during manufacturing, if needed, see para. 355 • a summary of the results of factory tests, if needed, see para. 356 • any deviations from the information presented in the preliminary suitability analysis of the component or cable, see para. 357 • a review of the effectiveness of quality management during design and manufacture, if needed, see para. 358 • a software evaluation, if needed, see chapter 6. | 911. Следующие документы должны представляться в STUK для ознакомления вместе с окончательным анализом пригодности: • результаты квалификации, см. п. 350; • независимая проверка приемлемости методов квалификации, при необходимости см. п. 351; • любые меры, имеющие отношение к отслеживанию срока хранения, срока службы и старения оборудования и материалов, см. п. 354; • отчет о результатах менеджмента качества во время изготовления, при необходимости см. п. 355; • отчет о результатах производственных испытаний, при необходимости см. п. 356; • любые отклонения от данных, представленных в предварительном анализе пригодности компонента или кабеля, см. п. 357; • проверка эффективности менеджмента качества во время проектирования и изготовления, при необходимости см. п. 358; • оценка программного обеспечения, при необходимости см. главу 6. | FI-STUK-YVL-4D63 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.3-911 | Requirement | 311
912. Lopulliset soveltuvuusarviot on toimitettava STUKkiin hyvissä ajoin ennen luvanhaltijan käyttöönottotarkastusten suorittamista tai varaosamuutoksissa ennen laitteen asentamista laitokselle. | 912. The final suitability analysis shall be submitted to STUK well in advance before the performance of the licensee’s commissioning inspections or, in the case of spare part changes, before the installation of the component at the facility. | 912. Окончательный анализ пригодности должен быть представлен в STUK заблаговременно до проведения приемочной инспекции лицензиата или, в случае изменения запасной части, до установки компонента на объекте. | FI-STUK-YVL-4D64 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.3-912 | Requirement | 312
913. Luvanhaltijan käyttöönottotarkastusta ei voi päättää ennen kuin STUK on tehnyt päätöksen hyväksyttäväksi toimitetusta lopullisesta soveltuvuusarviosta. | 913. The licensee’s commissioning inspection cannot be closed before STUK has made a decision concerning the final suitability analysis submitted for approval. | 913. Приемочная инспекция лицензиата не может завершиться, пока STUK не примет решение об окончательном анализе пригодности, представленном для утверждения. | FI-STUK-YVL-4D65 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.3-913 | Requirement | 313
914. Varaosamuutoksen yhteydessä laitteen asentamista laitokselle ei saa aloittaa, ennen kuin STUK on tehnyt päätöksen hyväksyttäväksi toimitetusta soveltuvuusarviosta. | 914. In case of a spare part change, the installation of the component at the facility may not be started before STUK has made a decision concerning the suitability analysis submitted for approval. | 914. В случае изменения запасной части установка компонента на объекте не может начаться до того как STUK примет решение по анализу пригодности, представленному для утверждения. | FI-STUK-YVL-4D66 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.3-914 | Requirement | 314
9.4 Valmistuksen valvonta ja tehdaskokeet | 9.4 Control of manufacturing and factory tests | 9.4 Производственный контроль и производственные испытания | FI-STUK-YVL-4D67 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.4 | Heading | 315
915. Niistä tehdastesteistä, joita STUK ilmoittaa seuraavansa, on STUKille toimitettava tiedoksi tehdastestisuunnitelma. | 915. A factory test plan shall be submitted to STUK for information of those factory tests which STUK confirms it will follow. | 915. План производственных испытаний должен быть представлен в STUK для ознакомления по тем производственным испытаниям, которым STUK будет следовать, и подтверждает это. | FI-STUK-YVL-4D68 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.4-915 | Requirement | 316
916. Mahdollisia valmistajilla ja toimittajilla suoritettavia tarkastuksia varten on STUKille hyvissä ajoin toimitettava tiedoksi turvallisuusluokiteltujen sähkö- ja automaatiojärjestelmien ja laitteiden sekä kaapeleiden testausaikataulut (suorituskyky- ja toiminnalliset testit). | 916. For the purpose of potential inspections on the manufacturers’ and suppliers’ premises, the testing schedules of the safety-classified electrical and I&C systems, components and cables (performance and functional tests) shall be submitted to STUK for information in good time. | 916. С целью проведения возможных инспекций на территории изготовителей и поставщиков графики испытаний электрооборудования и СКУ, их систем, компонентов или кабелей, имеющих классификацию безопасности (проверка производительности и функциональные испытания), должны быть представлены в STUK для ознакомления заранее. | FI-STUK-YVL-4D69 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.4-916 | Requirement | 317
917. STUKille on varattava tehdastarkastuskäyntien yhteydessä mahdollisuus tutustua mm. valmistajien suunnittelu- ja valmistusprosesseihin, johtamisjärjestelmään, valmistuksen laadunvalvonnan tulosaineistoon sekä kelpoistussuunnitelmassa esitettyyn aineistoon. | 917. During factory inspection visits, STUK shall be provided with the opportunity to check, for example, the manufacturers’ design and manufacturing processes, management systems, the documents on quality management produced during manufacturing and those referred to in the qualification plan. | 917. Во время инспекционных посещений заводов у STUK должна быть возможность проверить, например, процессы проектирования и изготовления, используемые изготовителем, его системы управления, документы по менеджменту качества, составленные на этапе изготовления, на которые содержатся ссылки в плане квалификации. | FI-STUK-YVL-4D6A | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.4-917 | Requirement | 318
9.5 Asennusvaihe | 9.5 Installation phase | 9.5 Этап монтажа | FI-STUK-YVL-4D6B | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.5 | Heading | 319
918. Asennustoiminnan valvontaa varten STUKille on pyydettäessä toimitettava tiedoksi ennakkotarkastuksen piiriin kuuluvien turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- ja automaatiojärjestelmien tai -laitteiden sekä kaapeleiden asennusaikataulu ennen asennustyön alkamista. | 918. For the purposes of installation supervision, if STUK so requests, the installation schedule of safety class 2 and 3 electrical and I&C systems, components and cables subject to pre-inspection shall be sent to STUK for information prior to the commencement of the installation. | 918. В целях шеф-монтажа, если STUK запросит, график установки электрооборудования и СКУ, их систем, компонентов и кабелей классов безопасности 2 и 3, подлежащих предварительной инспекции, должен быть направлен для ознакомления в STUK до начала монтажа. | FI-STUK-YVL-4D6C | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.5-918 | Requirement | 320
919. Asennustoiminnan valvonnan yhteydessä luvanhaltijan on esitettävä STUKille luvanhaltijan asennustarkastuksessa käytetyt suunnitelmat ja ohjeet sekä tarkastusten tulosaineisto. | 919. During installation supervision, the licensee shall show STUK the plans and instructions used in the licensee’s installation inspection as well as the inspections’ result documentation. | 919. Во время шеф-монтажа лицензиат должен показать STUK планы и инструкции, используемые при инспекции монтажа лицензиатом, а также документацию о результатах инспекций. | FI-STUK-YVL-4D6D | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.5-919 | Requirement | 321
9.6 Käyttöönottovaihe | 9.6 Commissioning phase | 9.6 Этап ввода в эксплуатацию | FI-STUK-YVL-4D6E | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.6 | Heading | 322
920. Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- ja automaatiojärjestelmien koekäyttöohjelmat on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen kokeiden aloittamista. | 920. The commissioning testing programmes of safety class 2 and 3 electrical and I&C systems shall be submitted to STUK for approval well before the commencement of testing. | 920. Программы приемочных испытаний электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должны быть представлены в STUK для утверждения до начала испытаний. | FI-STUK-YVL-4D6F | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.6-920 | Requirement | 323
921. Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- ja automaatiojärjestelmien koekäyttöohjelmien on oltava STUKin hyväksymiä ennen kokeiden aloittamista. | 921. The commissioning testing programmes of safety class 2 and 3 electrical and I&C systems shall have been approved by STUK before the commencement of testing. | 921. Программы приемочных испытаний электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должны получить утверждение в STUK до начала испытаний. | FI-STUK-YVL-4D70 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.6-921 | Requirement | 324
922. Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- ja automaatiojärjestelmien koekäytön aikataulut on toimitettava STUKille tiedoksi hyvissä ajoin ennen kokeiden aloittamista. | 922. The schedules for the commissioning testing of safety class 2 and 3 electrical and I&C systems shall be submitted to STUK for information well before the commencement of testing. | 922. Графики приемочных испытаний электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должны быть представлены в STUK для ознакомления до начала испытаний. | FI-STUK-YVL-4D71 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.6-922 | Requirement | 325
923. Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- ja automaatiojärjestelmien koekäytön tulosraportit on toimitettava STUKille viivytyksettä hyväksyttäväksi. Koekäyttöä koskevat yksityiskohtaisemmat vaatimukset esitetään ohjeessa YVL A.5. | 923. The result reports from the commissioning testing of safety class 2 and 3 electrical and I&C systems shall be submitted to STUK for approval without delay. More detailed requirements concerning commissioning testing are given in Guide YVL A.5. | 923. Отчеты о результатах приемочных испытаний электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 должны быть незамедлительно представлены в STUK. Более подробные требования к приемочным испытаниям указаны в Руководстве YVL A.5. | FI-STUK-YVL-4D72 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.6-923 | Requirement | 326
924. Luvanhaltijan suorittamista käyttöönottotarkastuksista on toimitettava vuosittain STUKille tiedoksi selvitys tehdyistä käyttöönottotarkastuksista ja niiden tuloksista. | 924. A report on the commissioning inspections performed and their results of all commissioning inspections performed by the licensee shall be submitted to STUK for information annually. | 924. Отчет о проведенных приемочных инспекциях и о результатах всех приемочных инспекций, выполненных лицензиатом, должен ежегодно предоставляться в STUK для ознакомления. | FI-STUK-YVL-4D73 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.6-924 | Requirement | 327
925. STUKin suorittamaa järjestelmän käyttöönottotarkastuksen (ks. luku 10.4) suorittamista on pyydettävä kirjallisesti hyvissä ajoin ennen tarkastusajankohtaa. | 925. The performance of a system commissioning inspection performed by STUK (see section 10.4) shall be requested in writing well before the inspection date. | 925. Запрос на проведение STUK приемочной инспекции системы (см. раздел 10.4) подается заблаговременно до даты инспекции в письменном виде. | FI-STUK-YVL-4D74 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.6-925 | Requirement | 328
926. STUKin suorittama järjestelmän käyttöönottotarkastus (ks. luku 10.4) on suoritettava ennen laitosyksikön käynnistämistä, tai käynnin aikana tehtävälle käyttöönotolle ennen järjestelmän käyttöönottoa. | 926. The system commissioning inspection performed by STUK (see section 10.4) shall be conducted prior to plant unit start-up or prior to system commissioning in case commissioning takes place during operation. | 926. Приемочная инспекция системы, которую проводит STUK (см. раздел 10.4), должна проводиться до запуска блока электростанции или до ввода системы в эксплуатацию, в случае если ввод в эксплуатацию происходит во время эксплуатации. | FI-STUK-YVL-4D75 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.6-926 | Requirement | 329
927. STUKin käyttöönottotarkastusten (ks. luku 10.4) yhteydessä luvanhaltijan on esiteltävä STUKille tekemänsä luvanhaltijan käyttöönottotarkastuksen tulokset ja niihin liittyvät tulosaineistot. | 927. During the commissioning inspections performed by STUK (see section 10.4), the licensee shall present to STUK the results from the licensee’s commissioning inspection and their related result documentation. | 927. Во время приемочных инспекций, которые проводит STUK (см. раздел 10.4), лицензиат должен представить в STUK результаты приемочной инспекции лицензиата и сопутствующую документацию о результатах. | FI-STUK-YVL-4D76 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.6-927 | Requirement | 330
9.7 Käyttövaihe | 9.7 Operation phase | 9.7 Этап эксплуатации | FI-STUK-YVL-4D77 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.7 | Heading | 331
928. Turvallisuusluokiteltujen sekä turvallisuusteknisten käyttöehtojen alaisten sähkö- ja automaatiojärjestelmien, -laitteiden sekä kaapeleiden määräaikaistestisuunnitelmat, niissä noudatettavat menettelytavat ja kunnonvalvontaa kuvaavat ohjeet on toimitettava STUKille tiedoksi. | 928. The periodic testing programmes of safety-classified electrical and I&C systems, components, and cables and those subject to the Operational Limits and Conditions, the procedures to be followed during testing, and condition monitoring instructions shall be submitted to STUK for information. | 928. Для ознакомления в STUK должны быть представлены программы периодических испытаний электрооборудования и СКУ, их систем, компонентов и кабелей, имеющих классификацию безопасности и подпадающих под пределы и условия эксплуатации, процедуры, необходимые к выполнению во время испытаний, и инструкции по контролю за состоянием. | FI-STUK-YVL-4D78 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.7-928 | Requirement | 332
929. Luvanhaltijan on tallennettava käytönaikaiset sähkö- ja automaatiojärjestelmien, -laitteiden sekä kaapeleiden testitulokset. | 929. The licensee shall record the test results for the electrical and I&C systems, equipment, and cables during the operation phase. | 929. Лицензиат должен записывать результаты испытаний электрооборудования и СКУ, их систем, оборудования и кабелей на этапе эксплуатации. | FI-STUK-YVL-4D79 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.7-929 | Requirement | 333
9.8 Käytönaikaiset muutostyöt | 9.8 Modifications during operation | 9.8 Модификации во время эксплуатации | FI-STUK-YVL-4D7A | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.8 | Heading | 334
930. Turvallisuusluokkien 2 ja 3 sähkö- tai automaatiotekniset järjestelmämuutostyöt saa aloittaa vasta, kun STUK on hyväksynyt järjestelmän ennakkotarkastusaineiston ja kun päätöksessä mahdollisesti esitetyt työn aloittamista ja valvontaa koskevat vaatimukset on täytetty. | 930. Electrical and I&C system modifications in safety classes 2 and 3 may be started only after STUK has approved the system’s pre-inspection documentation and when any requirements pertaining to the starting and supervision of work stated in the approval have been fulfilled. | 930. Модификации электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 можно начинать только после того, как STUK утвердит документацию по предварительной инспекции системы, и когда все требования, указанные в утверждении касательно начала работ или надзора за работой, будут выполнены. | FI-STUK-YVL-4D7B | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.8-930 | Requirement | 335
931. Sähkö- tai automaatiolaitetta, jota koskee kohdan 334 vaatimus, ei saa alkaa asentamaan, ennen kuin alustava ja lopullinen soveltuvuusarvio on toimitettu STUKkiin ja mahdollisesti hyväksyttäväksi toimitettu aineisto on hyväksytty STUKissa. | 931. The installation of electrical or I&C equipment subject to the requirement of para. 334 shall not be started before the preliminary and final suitability analyses have been submitted to STUK and any documentation submitted for approval has been approved by STUK. | 931. Установку электрооборудования и СКУ, подпадающих под требования п. 334, нельзя начинать, пока в STUK не будут представлены предварительный и окончательный анализы пригодности, и пока STUK не утвердит всю документацию, представленную для утверждения. | FI-STUK-YVL-4D7C | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.8-931 | Requirement | 336
932. Järjestelmien muutettujen osien ja laitteiden koekäyttöohjelmat on laadittava siten, että muutosten vaikutukset tulevat riittävän laajasti testattua alkuperäisiä koekäyttöohjelmia vastaavien koekäyttöohjelmien avulla. | 932. The commissioning testing programmes of modified system parts and components shall be prepared such that the impact of the modifications is tested to a sufficient extent by means of commissioning testing programmes corresponding to the original commissioning testing programmes. | 930. Программы приемочных испытаний для модифицированных деталей и компонентов системы должны составляться таким образом, чтобы влияние модификации проверялось в достаточном объеме с помощью программ приемочных испытаний, соответствующих оригинальным программам приемочных испытаний. | FI-STUK-YVL-4D7D | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.8-932 | Requirement | 337
933. Ennen järjestelmän käyttöönottoa on luvanhaltijan haettava hyväksyntä turvallisuusteknisiin käyttöehtoihin tarvittaville muutoksille. | 933. Prior to a system’s commissioning, the licensee shall obtain approval for any changes that need to be made to the Operational Limits and Conditions. | 931. Перед вводом системы в эксплуатацию лицензиат должен получить утверждение любых изменений, которые необходимо внести в пределы и условия эксплуатации. | FI-STUK-YVL-4D7E | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.8-933 | Requirement | 338
934. Ydinlaitoksen hätä-, häiriö- ja käyttöohjeisto on päivitettävä ennen järjestelmän käyttöönottoa vastaamaan muutettua sähkö- tai automaatiojärjestelmää tai -laitetta. | 934. The emergency, transient and operating procedures of a nuclear facility shall be updated to correspond to the modified electrical or I&C system or equipment prior to the system commissioning. | 932. Аварийные ситуации, переходные режимы и эксплуатационные процедуры ядерной установки должны обновляться, чтобы соответствовать измененному электрооборудованию или СКУ, или их оборудованию до ввода системы в эксплуатацию. | FI-STUK-YVL-4D7F | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.8-934 | Requirement | 339
935. Sähkö- tai automaatiojärjestelmän ja sen laitteiden kunnossapito-ohjeisto on saatettava muutostyön yhteydessä viivytyksettä ajan tasalle. | 935. The maintenance instructions of the electrical or I&C system and its components shall be updated without delay in connection with the modification. | 935. Инструкции по техническому обслуживанию электрооборудования или СКУ и их компонентов должны обновляться безотлагательно в связи с модификацией. | FI-STUK-YVL-4D80 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.8-935 | Requirement | 340
936. Lopullisen turvallisuusselosteen muutokset on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi välittömästi muutetun sähkö- tai automaatiojärjestelmän käyttöönoton jälkeen. | 936. After the commissioning of a modified electrical or I&C system, any changes proposed to be made to the Final Safety Analysis Report shall be submitted to STUK for approval without delay. | 936. После ввода в эксплуатацию измененного электрооборудования или СКУ любые изменения, предложенные для внесения в окончательный отчет по обоснованию безопасности, должны быть безотлагательно представлены для утверждения в STUK. | FI-STUK-YVL-4D81 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.8-936 | Requirement | 341
9.9 Ikääntymisen seuranta | 9.9 Ageing monitoring | 9.9 Контроль старения | FI-STUK-YVL-4D82 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.9 | Heading | 342
937. Suojarakennuksen sisäpuolisten kaapeleiden ikääntymisen seurantaraportti on toimitettava STUKille tiedoksi viiden vuoden välein ohjeen YVL A.8 vaatiman ikääntymisen seurantaraportin yhteydessä. | 937. The follow-up report concerning the ageing of the cables inside the containment shall be submitted to STUK for information every five years together with the ageing follow-up report required under Guide YVL A.8. | 937. Отчет о ходе выполнения работ касательно процесса старения кабелей внутри защитной оболочки необходимо представлять в STUK для ознакомления каждые пять лет совместно с отчетом о процессах старения согласно Руководству YVL А.8. | FI-STUK-YVL-4D83 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.9-937 | Requirement | 343
9.10 Yhteenveto STUKille eri vaiheissa toimitettavista asiakirjoista (Katso YVL-ohje) | 9.10 Summary of documents to be submitted to STUK at different phases (See YVL-guide) | 9.10 Обзор документов для представления в STUK на разных этапах | FI-STUK-YVL-4D84 | 2013-11-15 | YVL-E.7-9.10 | Heading | 344
10 Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt | 10 Regulatory oversight by the Radiation and Nuclear Safety Authority | 10 Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности | FI-STUK-YVL-4D85 | 2013-11-15 | YVL-E.7-10 | Heading | 345
10.1 Laadunhallinnan valvonta | 10.1 Oversight of quality management | 10.1 Надзор за менеджментом качества | FI-STUK-YVL-4D86 | 2013-11-15 | YVL-E.7-10.1 | Heading | 346
1001. STUK arvioi luvanhaltijan ja alihankkijoiden laadunhallintajärjestelmiä sekä sitä, miten luvanhaltija itse arvioi oman ja alihankkijoidensa laadunhallintajärjestelmien toimintaa. | 1001. STUK assesses the quality management systems of the licensee and its subcontractors and how the licensee assesses the operation of its own and the subcontractors’ quality management systems. | 1001. STUK оценивает системы менеджмента качества лицензиата и его субподрядчиков, а также то, как лицензиат оценивает работу своих систем менеджмента качества и систем менеджмента качества субподрядчиков. | FI-STUK-YVL-4D87 | 2013-11-15 | YVL-E.7-10.1-1001 | Requirement | 347
10.2 Valmistuksen valvonta ja tehdaskokeet | 10.2 Oversight of manufacturing and factory tests | 10.2 Надзор за изготовлением и производственными испытаниями | FI-STUK-YVL-4D88 | 2013-11-15 | YVL-E.7-10.2 | Heading | 348
1002. STUK valvoo harkintansa mukaan tarkastuskäynnein turvallisuusluokkiin 2 ja 3 kuuluvien sähkö- ja automaatiojärjestelmien, -laitteiden sekä kaapeleiden valmistusta. | 1002. STUK supervises, at its discretion, manufacture of the electrical and I&C systems, equipment and cables in safety classes 2 and 3 by means of inspection visits. | 1002. STUK по своему усмотрению осуществляет надзор за изготовлением электрического оборудования и СКУ, оборудования и кабелей классов безопасности 2 и 3 путем инспекционных посещений. | FI-STUK-YVL-4D89 | 2013-11-15 | YVL-E.7-10.2-1002 | Requirement | 349
10.3 Asennuksen valvonta | 10.3 Oversight of installation | 10.3 Надзор за монтажом | FI-STUK-YVL-4D8A | 2013-11-15 | YVL-E.7-10.3 | Heading | 350
1003. STUK valvoo harkintansa mukaan turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- ja automaatiojärjestelmien ja -laitteiden asennusta. | 1003. At its discretion, STUK supervises the installation of safety class 2 and 3 electrical and I&C systems and equipment. | 1003. По своему усмотрению STUK осуществляет надзор за монтажом электрооборудования и СКУ классов безопасности 2 и 3 и их оборудования. | FI-STUK-YVL-4D8B | 2013-11-15 | YVL-E.7-10.3-1003 | Requirement | 351
1004. STUK valvoo tarkastuskäyntiensä yhteydessä, että toteutus kokonaisuudessaan vastaa hyväksyttyä ennakkotarkastusaineistoa ja esitettyä laatutasoa. | 1004. During inspection visits, STUK oversees that the overall implementation corresponds to the approved pre-inspection documentation and that it meets the required quality level. | 1004. Во время инспекционных посещений STUK осуществляет надзор за соответствием выполнения работ в целом утвержденной документации предварительной инспекции, а также за соблюдением требуемого уровня качества при выполнении работ. | FI-STUK-YVL-4D8C | 2013-11-15 | YVL-E.7-10.3-1004 | Requirement | 352
10.4 Käyttöönoton valvonta | 10.4 Oversight of commissioning | 10.4 Надзор за вводом в эксплуатацию | FI-STUK-YVL-4D8D | 2013-11-15 | YVL-E.7-10.4 | Heading | 353
1005. STUK valvoo käytön ja rakentamisenaikaiseen tarkastusohjelmaan kuuluvien tarkastusten yhteydessä luvanhaltijan sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden käyttöönottotoimintaa. | 1005. During the inspections part of the inspection programme during operation and construction, STUK supervises the licensee’s commissioning activities of electrical and I&C equipment and cables. | 1005. Во время инспекций, входящих в состав программы инспекций в период эксплуатации и строительства, STUK осуществляет надзор за деятельностью лицензиата по вводу в эксплуатацию оборудования и кабелей электрооборудования и СКУ. | FI-STUK-YVL-4D8E | 2013-11-15 | YVL-E.7-10.4-1005 | Requirement | 354
1006. STUK valvoo harkintansa mukaan koekäyttöä ja järjestelmätestejä laitospaikalla. | 1006. STUK oversees commissioning testing and system tests at its discretion at the facility. | 1006. STUK осуществляет надзор за приемочными испытаниями и испытаниями системы на объекте по своему усмотрению. | FI-STUK-YVL-4D8F | 2013-11-15 | YVL-E.7-10.4-1006 | Requirement | 355
1007. STUK voi suorittaa harkintansa mukaan oman sähkö- ja automaatiojärjestelmien ja -laitteiden käyttöönottotarkastuksen. | 1007. At its discretion, STUK may perform its own commissioning inspection of electrical and I&C systems and equipment. | 1007. STUK по своему усмотрению может проводить собственную приемочную инспекцию электрооборудования и СКУ, их систем и оборудования. | FI-STUK-YVL-4D90 | 2013-11-15 | YVL-E.7-10.4-1007 | Requirement | 356
1008. STUK määrittelee sähkö- ja automaatiojärjestelmien ennakkotarkastuksen yhteydessä, mille järjestelmille se tekee järjestelmän käyttöönottotarkastuksen. | 1008. During the pre-inspection of electrical and I&C systems, STUK specifies the systems whose commissioning inspections it will conduct. | 1008. Во время предварительной инспекции электрооборудования и СКУ STUK определяет системы, для которых он будет проводить приемочные инспекции. | FI-STUK-YVL-4D91 | 2013-11-15 | YVL-E.7-10.4-1008 | Requirement | 357
10.5 Käytönaikainen valvonta | 10.5 Oversight during operation | 10.5 Надзор во время эксплуатации | FI-STUK-YVL-4D92 | 2013-11-15 | YVL-E.7-10.5 | Heading | 358
1009. STUK valvoo käytön aikana ydinlaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmiä, -laitteita sekä kaapeleita arvioimalla luvanhaltijan toimintaa ja menettelytapojen tehokkuutta. Tarkastuksessa keskitytään menettelyihin, joilla luvanhaltija varmistaa järjestelmien ja laitteiden luotettavan ja oikean toiminnan. Valvontaa voidaan tehdä mm. arvioimalla luvanhaltian ohjeistoa, toimintaprosesseja, raportteja tai järjestelmien ja yksittäisten laitteiden huolto , korjaus- tai muutostöitä. | 1009. During the operation of a nuclear facility, STUK supervises the electrical and I&C systems, equipment and cables by evaluating the licensee’s operations and the effectiveness of its procedures. The inspection focuses on the procedures whereby the licensee ensures the reliable and correct operation of systems and equipment. This supervision may be carried out, for example, by reviewing the licensee’s guidelines, functional processes, reports, or the maintenance, repair and modification works of systems and individual components. | 1009. Во время эксплуатации ядерной установки STUK осуществляет надзор за электрооборудованием и СКУ, оборудованием и кабелями путем оценки деятельности лицензиата и эффективности его процедур. При инспекциях внимание уделяется процедурам, с помощью которых лицензиат обеспечивает надежную и корректную эксплуатацию систем и оборудования. Надзор может осуществляться, например, путем проверки руководящих принципов, функциональных процессов, отчетов лицензиата или работ по техническому обслуживанию, ремонту и модификации систем и отдельных компонентов. | FI-STUK-YVL-4D93 | 2013-11-15 | YVL-E.7-10.5-1009 | Requirement | 359
1010. Luvanhaltijan toimintaa valvotaan määräajoin toistettavissa käytön tarkastusohjelman tarkastuksissa, vuosihuolloissa sekä suurten muutostöiden yhteydessä. | 1010. The licensee’s operations are monitored in regularly repeated inspections of the operation inspection programme, during annual outages, and in connection with large modifications. | 1010. Деятельность лицензиата контролируется периодически повторяющимися инспекциями из состава программы инспекций эксплуатации во время остановов для ежегодного технического обслуживания и в связи с крупными модификациями. | FI-STUK-YVL-4D94 | 2013-11-15 | YVL-E.7-10.5-1010 | Requirement | 360
1011. Turvallisuusluokiteltujen sähkö- ja automaatiojärjestelmien, -laitteiden sekä kaapeleiden toimintakuntoisuutta koskevien vaatimuksien hyväksyttävyyden ja määräaikaistestien kattavuuden STUK arvioi ydinlaitoksen turvallisuusteknisten käyttöehtojen tarkastamisen yhteydessä. | 1011. The acceptability of the requirements pertaining to the operability of safety-classified electrical and I&C systems, equipment and cables, as well as the scope of periodic tests are assessed by STUK during the review of the Operational Limits and Conditions of the nuclear facility. | 1011. STUK выполняет оценку приемлемости требований к пригодности к эксплуатации электрооборудования и СКУ, имеющих классификацию безопасности, их оборудования и кабелей, а также объема периодических испытаний в рамках рассмотрения пределов и условий эксплуатации ядерной установки. | FI-STUK-YVL-4D95 | 2013-11-15 | YVL-E.7-10.5-1011 | Requirement | 361
10.6 Käytönaikaiset muutostyöt | 10.6 Modifications during operation | 10.6 Модификации во время эксплуатации | FI-STUK-YVL-4D96 | 2013-11-15 | YVL-E.7-10.6 | Heading | 362
1012. STUK valvoo ydinlaitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmien sekä -laitteiden käytönaikaisia muutostöitä samoilla periaatteilla kuin uusienkin järjestelmien ja laitteiden suunnittelua, hankintaa, asennusta ja käyttöönottoa. | 1012. STUK applies the same principles to the supervision of modifications made during operation to the electrical and I&C systems and equipment of nuclear facilities as to the control of the design, procurement, installation and commissioning of new systems and equipment. | 1012. При надзоре за модификациями, производимыми во время эксплуатации на электрооборудовании и СКУ, их системах и оборудовании в пределах ядерных установок, STUK применяет те же принципы, что и при контроле за проектированием, материально-техническим обеспечением, монтажом и вводом в эксплуатацию новых систем и оборудования. | FI-STUK-YVL-4D97 | 2013-11-15 | YVL-E.7-10.6-1012 | Requirement | 363
10.7 Ikääntymisen seuranta | 10.7 Ageing monitoring | 10.7 Контроль старения | FI-STUK-YVL-4D98 | 2013-11-15 | YVL-E.7-10.7 | Heading | 364
1013. STUK valvoo luvanhaltijan sähkö- ja automaatiojärjestelmien, -laitteiden sekä kaapeleiden ikääntymisen seurantaohjelman toteutumista ja tuloksia luvanhaltijan ikääntymisenseurantaraporttien lisäksi myös käytön tarkastusohjelmaan kuuluvien tarkastusten yhteydessä. | 1013. STUK supervises the implementation and results of the licensee’s ageing monitoring programme of electrical and I&C systems, equipment and cables in addition to the licensee’s ageing monitoring reports also in conjunction with the inspections part of the periodic inspection programme. | 1013. STUK осуществляет надзор за реализацией и результатами программы контроля старения электрооборудования и СКУ, их оборудования и кабелей наряду с отчетами лицензиата о контроле старения, а также совместно с инспекциями из состава программы периодического контроля. | FI-STUK-YVL-4D99 | 2013-11-15 | YVL-E.7-10.7-1013 | Requirement | 365
LIITE A Esimerkki suunnitteluprosessin liittymisestä alustavaan turvallisuusselosteeseen tai periaatesuunnitelmaan (Katso YVL-ohje) | APPENDIX A Example of how the design process relates to the preliminary safety report or conceptual plan (See YVL-guide) | ПРИЛОЖЕНИЕ A Пример взаимосвязи между процессом проектирования и предварительным отчетом по безопасности или концептуальным планом | FI-STUK-YVL-4D9A | 2013-11-15 | YVL-E.7-A | Heading | 366
LIITE B Esimerkki suunnitteluprosessin liittymisestä liittymisestä lopulliseen turvallisuusselosteeseen tai järjestelmän ennakkotarkastusaineistoon (Katso YVL-ohje) | APPENDIX B Example of how the design process relates to the final safety report or system pre-inspection documentation (See YVL-guide) | ПРИЛОЖЕНИЕ B Пример взаимосвязи между процессом проектирования и окончательным отчетом по безопасности или документацией предварительной инспекции | FI-STUK-YVL-4D9B | 2013-11-15 | YVL-E.7-B | Heading | 367
LIITE C Esimerkki suunnitteluprosessin liittymisestä alustavaan soveltuvuusarvioon (Katso YVL-ohje) | APPENDIX C Example of how the design process relates to the preliminary suitability analysis (See YVL-guide) | ПРИЛОЖЕНИЕ C Пример взаимосвязи между процессом проектирования и предварительным анализом пригодности | FI-STUK-YVL-4D9C | 2013-11-15 | YVL-E.7-C | Heading | 368
LIITE D Esimerkki toteutusprosessin liittymisestä lopulliseen soveltuvuusarvioon (Katso YVL-ohje) | APPENDIX D Example of how the implementation process relates to the final suitability analysis (See YVL-guide) | ПРИЛОЖЕНИЕ D Пример взаимосвязи между процессом реализации и окончательным анализом пригодности | FI-STUK-YVL-4D9D | 2013-11-15 | YVL-E.7-D | Heading | 369
LIITE E Esimerkki laitospaikalla suoritettavan toteutusprosessin liittymisestä STUKin valvontaan (Katso YVL-ohje) | APPENDIX E Example of how the implementation process taking place at the facility relates to STUK’s control (See YVL-guide) | ПРИЛОЖЕНИЕ E Пример взаимосвязи между процессом реализации на объекте и контролем со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности | FI-STUK-YVL-4D9E | 2013-11-15 | YVL-E.7-E | Heading | 370
Viitteet | References | Ссылки | FI-STUK-YVL-4D9F | 2013-11-15 | YVL-E.7-REF | Heading | 371
1. Ydinenergialaki (990/1987). | 1. Nuclear Energy Act (990/1987). | 1. Закон «Об атомной энергии» (990/1987). | FI-STUK-YVL-4DA0 | 2013-11-15 | YVL-E.7-REF-1 | Document Reference | 372
2. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (717/2013). | 2. Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013). | 2. Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013). | FI-STUK-YVL-4DA1 | 2013-11-15 | YVL-E.7-REF-2 | Document Reference | 373
3. Laadunhallintajärjestelmät SFS-EN ISO 9000:2005. | 3. Quality management systems SFS-EN ISO 9000:2005. | 3. SFS-EN ISO 9000:2005, «Системы менеджмента качества». | FI-STUK-YVL-4DA2 | 2013-11-15 | YVL-E.7-REF-3 | Document Reference | 374
4. Licensing of safety critical software for nuclear reactors, Common position of seven European nuclear regulators and authorised technical support organisations, Revision 2010. | 4. Licensing of safety critical software for nuclear reactors, Common position of seven European nuclear regulators and authorised technical support organisations, Revision 2010. | 4. Лицензирование критического для безопасности ядерных реакторов программного обеспечения, общепринятая позиция семи Европейских органов ядерного регулирования и уполномоченных организаций технической поддержки, редакция 2010 г. | FI-STUK-YVL-4DA3 | 2013-11-15 | YVL-E.7-REF-4 | Document Reference | 375
5. Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 768/2008/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta. | 5. Decision 768/2008/EC of the European Parliament and of the Council on a common framework for the marketing of products, and repealing Decision 93/465/EEC, 9 July 2008. | 5. Решение 768/2008/ЕС Европейского парламента и совета от 9 июля 2008 года, определяющее общие условия реализации продукции, и отменяющее решение 93/465/ЕЭС Совета. | FI-STUK-YVL-4DA4 | 2013-11-15 | YVL-E.7-REF-5 | Document Reference | 376
6. Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Vaatimukset tuotteita, prosesseja ja palveluita sertifioiville elimille. SFS-EN ISO/IEC 17065:2012. | 6. Conformity assessment. Requirements for bodies certifying products, processes and services. SFS-EN ISO/IEC 17065:2012. | 6. «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг». SFS-EN ISO/IEC 17065:2012. | FI-STUK-YVL-4DA5 | 2013-11-15 | YVL-E.7-REF-6 | Document Reference | 377
7. Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Vaatimukset erityyppisten tarkastuslaitosten toiminnalle. SFS-EN ISO/IEC 17020:2012 | 7. Conformity assessment. Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection. SFS-EN ISO/IEC 17020:2012 | 7. «Оценка соответствия. Требования к деятельности различных видов инспектирующих органов». SFS-EN ISO/IEC 17020:2012. | FI-STUK-YVL-4DA6 | 2013-11-15 | YVL-E.7-REF-7 | Document Reference | 378
8. Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset. SFS-EN ISO/IEC 17025:2005. | 8. Competence of testing and calibration laboratories. General requirements. SFS-EN ISO/IEC 17025:2005. | 8. «Компетенция испытательных и калибровочных лабораторий. Общие требования». SFS-EN ISO/ IEC 17025:2005. | FI-STUK-YVL-4DA7 | 2013-11-15 | YVL-E.7-REF-8 | Document Reference | 379