## E.9
Content Text in Finnish | Content Text | Содержание текста | ID Location | ID Version | ID YVL | Document Object Class | Sequence
YDINLAITOKSEN PUMPUT | PUMPS OF A NUCLEAR FACILITY | НАСОСЫ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ | FI-STUK-YVL-5015 | 2013-11-15 | YVL-E.9 | Title | 1
1 Johdanto | 1 Introduction | 1 Введение | FI-STUK-YVL-5016 | 2013-11-15 | YVL-E.9-1 | Heading | 2
101. Pumppuja käytetään ydinlaitoksella nesteen siirtoon monissa eri käyttökohteissa. Niillä on keskeinen asema sekä sähkön tuotannossa että turvallisuustoiminnoissa kuten reaktorin jäähdytyksessä onnettomuustilanteiden aikana. Ydinlaitoksen turvallisuuden kannalta on tärkeää, että ydinlaitokselle asennettujen pumppujen eheys ja toimintakyky varmistetaan määritellyn käyttöiän loppuun asti ja niissä oletetuissa tilanteissa ja olosuhteissa, jotka voivat vallita pumppujen käyttöpaikalla. | 101. Pumps are used for the transfer of liquids for many applications at a nuclear facility. They are of essential importance for electricity generation and safety functions such as reactor cooling during accidents. It is important for the safety of a nuclear facility that the integrity and performance of pumps installed at the nuclear facility is assured until the end of their specified design service life in those postulated situations and conditions that may prevail in their service place. | 101. Насосы для перекачки жидкостей имеют обширное применение на ядерной установке. Они имеют существенное значение для выработки электроэнергии и выполнения функций безопасности, например, для охлаждения реактора во время аварий. Для безопасности ядерной установки важно, чтобы целостность и рабочие характеристики насосов, установленных на ядерной установке, обеспечивались до конца установленного проектного срока службы в тех постулируемых ситуациях и условиях, которые могут стать преобладающими в месте их эксплуатации. | FI-STUK-YVL-5017 | 2013-11-15 | YVL-E.9-1-101 | Requirement | 3
102. Tässä ohjeessa annetaan vaatimuksia pumppujen suunnittelulle, valmistukselle, asennukselle, käyttöönotolle, käytölle, kunnonvalvonnalle ja kunnossapidolle sekä kuvataan valvontamenettelyt, joilla STUK seuraa vaatimusten noudattamista. | 102. This Guide sets requirements for the design, manufacturing, installation, commissioning, operation, condition monitoring and maintenance of pumps and describes STUK’s oversight procedures to verify compliance with the requirements. | 102. В настоящем руководстве устанавливаются требования к проектированию, изготовлению, монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатации, контролю за состоянием и техническому обслуживанию насосов и содержится описание процедур по надзору со стороны STUK для подтверждения соответствия требованиям | FI-STUK-YVL-5018 | 2013-11-15 | YVL-E.9-1-102 | Requirement | 4
103. Tämän ohjeen oikeusperustana ovat seuraavat säädökset: Ydinenergialain (990/1987) 63 §:n 1 momentin 3 kohdan [1] mukaan Säteilyturvakeskuksella on oikeus vaatia, että ydinpolttoaine tai ydinlaitoksen osiksi tarkoitetut rakenteet tai laitteet valmistetaan säteilyturvakeskuksen hyväksymällä tavalla ja velvoittaa luvanhaltija tai sen hakija järjestämään keskukselle tilaisuus riittävästi tarkkailla polttoaineen tai sellaisten rakenteiden tahi laitteiden valmistusta. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 4 §:n toisen momentin [3] mukaisesti turvallisuustoimintoja toteuttavat sekä niihin liittyvät järjestelmät, rakenteet ja laitteet on suunniteltava, valmistettava ja asennettava sekä niitä on käytettävä siten, että niiden laatutaso ja laatutason todentamiseksi tarvittavat arvioinnit, tarkastukset ja testaukset, mukaan lukien ympäristökelpoisuus, vastaavat kohteen turvallisuusmerkitystä. Valtioneuvoston asetuksen (736/2008) 7 §:n [4] mukaisesti ydinjätelaitoksen järjestelmät, rakenteet ja laitteet on luokiteltava sen perusteella, mikä merkitys niillä on laitoksen käyttöturvallisuuden tai loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden kannalta. Kultakin luokiteltavalta kohteelta edellytettävän laadun sekä sen todentamiseksi tarvittavien tarkastusten ja testausten on oltava riittävät kohteen turvallisuusmerkitykseen nähden. | 103. The following legislation sets the legal basis for this Guide: Under Section 63(1)(3) of the Nuclear Energy Act (990/1987) [1], STUK is authorised to require that nuclear fuel or the structures and components intended as parts of the nuclear facility be manufactured in a manner approved of by the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK), and oblige the licensee or licence applicant to arrange for STUK opportunity sufficiently to control manufacture of the fuel or such structures and components. Under Section 4(2) of the Government Decree (717/2013) [3], the systems, structures and components that implement or are related with safety functions shall be designed, manufactured, installed and used so that their quality level, and the assessments, inspections and tests, including environmental qualification, required to verify their quality level, are sufficient considering the safety significance of the item in question. Under Section 7 of the Government Decree (736/2008) [4], the systems, structures and components of a nuclear waste facility shall be classified on the basis of their significance in terms of the operational safety of the facility, or the long-term safety of disposal. The required quality level of each classified object, and the inspections and testing necessary for verifying the quality, shall be adequate as regards the significance of the object in terms of safety. | 103. Юридическое обоснование настоящего руководства опирается на следующие законодательные акты: Согласно разделу 63 (1) (3) Закона «Об атомной энергии» 990/1987 [1] STUK уполномочен потребовать, чтобы ядерное топливо или конструкции и компоненты, предназначенные для использования в составе ядерного объекта, производились способом, утвержденным Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности (STUK), и обязать лицензиата или соискателя лицензии обеспечить в достаточном объеме для STUK возможность контроля за производством топлива или таких конструкций и компонентов. Согласно разделу 4 (2) Постановления Государственного совета (717/2013) [3] системы, конструкции и компоненты, выполняющие функции безопасности или связанные с их выполнением, должны проектироваться, изготавливаться, устанавливаться и использоваться таким образом, чтобы обеспечивался достаточный уровень их качества, оценки, проверок и испытаний, включая квалификацию по воздействию на окружающую среду, необходимых для подтверждения их уровня качества, с учетом значимости для безопасности проверяемого объекта. Согласно разделу 7 Постановления Государственного совета (736/2008) [4] системы, конструкции и компоненты установки по обращению с ядерными отходами необходимо классифицировать по значимости для обеспечения эксплуатационной безопасности установки или долгосрочной безопасности захоронения. Качество, необходимое для каждого классифицированного объекта, а также инспекции и испытания, необходимые для подтверждения качества, должны быть достаточны в отношении значимости объекта с точки зрения безопасности. | FI-STUK-YVL-5019 | 2013-11-15 | YVL-E.9-1-103 | Requirement | 5
2 Soveltamisala | 2 Scope of application | 2 Область применения | FI-STUK-YVL-501A | 2013-11-15 | YVL-E.9-2 | Heading | 6
201. Tätä ohjetta sovelletaan ydinlaitosten turvallisuusluokkiin 1, 2 ja 3 kuuluviin pumppuihin niiden kaikissa elinkaaren vaiheissa. Ohjetta voidaan vastaavasti soveltaa ydinlaitosten turvallisuusluokkiin 2 ja 3 kuuluviin puhaltimiin ja kompressoreihin siten kuin niiden käyttökuntoisuuden varmistaminen edellyttää. Ohjeessa esitetyt vaatimukset koskevat luvanhaltijoita sekä pumppujen toimitusketjuun kuuluvia toimijoita. | 201. This Guide applies to Safety Class 1, 2 and 3 pumps in nuclear facilities in all phases of their service life. The Guide is correspondingly applicable to Safety Class 2 and 3 fans and compressors of nuclear facilities in the manner required by verification of their operability. The Guide’s requirements apply to licensees as well as those in the pump supply chain. | 201. Настоящее руководство применяется к насосам классов безопасности 1, 2 и 3 на ядерных установках на всех этапах их срока службы. Настоящее руководство соответствующим образом применимо к вентиляторам и компрессорам классов безопасности 2 и 3 на ядерных установках в порядке, требуемом для верификации их работоспособности. Требования настоящего руководства применяются к лицензиатам, а также к лицам, участвующим в цепочке поставок насосов. | FI-STUK-YVL-501B | 2013-11-15 | YVL-E.9-2-201 | Requirement | 7
202. Pumppujen suunnittelun perustana olevan järjestelmäsuunnittelun vaatimukset esitetään YVL-ohjeiston B-sarjan ohjeissa. | 202. The systems design requirements on which pump design is based are given in the B Series of the YVL Guides. | 202. Требования к проектированию систем, на которых основана конструкция насосов, приведены в руководствах YVL серии B. | FI-STUK-YVL-501C | 2013-11-15 | YVL-E.9-2-202 | Requirement | 8
203. Pumppujen sähkö- ja automaatiolaitteiden vaatimukset esitetään ohjeessa YVL E.7 ”Ydinlaitoksen sähkö- ja automaatiolaitteet”. | 203. The requirements for the electrical and I&C equipment for pumps are given in Guide YVL E.7 Electrical and I&C equipment of a nuclear facility. | 203. Требования к электрооборудованию и СКУ насосов приведены в Руководстве YVL E.7 «Электрооборудование и системы контроля и управления ядерной установки». | FI-STUK-YVL-501D | 2013-11-15 | YVL-E.9-2-203 | Requirement | 9
204. Lujuusanalyysejä käsitellään ohjeessa YVL E.4 ”Ydinvoimalaitoksen painelaitteiden lujuusanalyysit”. | 204. Strength analyses are addressed in Guide YVL E.4 Strength analyses of nuclear power plant pressure equipment. | 204. Анализы прочности рассмотрены в Руководстве YVL Е.4 «Анализ прочности корпусного оборудования атомной электростанции». | FI-STUK-YVL-501E | 2013-11-15 | YVL-E.9-2-204 | Requirement | 10
205. Luvanhaltijan ja toimittajien johtamisjärjestelmän prosesseihin ja toimintoihin kohdistuvat vaatimukset esitetään ohjeessa YVL A.3 ”Ydinlaitoksen johtamisjärjestelmä”. | 205. The requirements for the processes and functions of the licensee and suppliers’ management system are given in Guide YVL A.3 Management system for a nuclear facility. | 205. Требования к процессам и функциям систем управления лицензиата и поставщиков представлены в Руководстве YVL А.3 «Система управления для ядерной установки». | FI-STUK-YVL-501F | 2013-11-15 | YVL-E.9-2-205 | Requirement | 11
206. STUK hyväksyy tarkastuslaitoksia tekemään ydinlaitosten pumppujen tarkastuksia ohjeen YVL E.1 ”Auktorisoitu tarkastuslaitos ja luvanhaltijan omatarkastuslaitos” mukaisesti. | 206. STUK approves inspection organisations conducting inspections of nuclear facility pumps in accordance with Guide YVL E.1 Authorised inspection body and the licensee’s in-house inspection organisation. | 206. STUK утверждает инспектирующие организации для проведения инспекций насосов ядерной установки в соответствии с Руководством YVL Е.1 «Уполномоченный инспектирующий орган и собственная инспектирующая служба лицензиата». | FI-STUK-YVL-5020 | 2013-11-15 | YVL-E.9-2-206 | Requirement | 12
207. (301.) STUK hyväksyy testauslaitoksia tekemään ydinlaitosten pumppujen testauksia ohjeen YVL E.12 ”Ydinlaitoksen mekaanisten laitteiden ja rakenteiden testauslaitokset” mukaisesti. | 207. STUK approves inspection organisations conducting tests of nuclear facility pumps in accordance with Guide YVL E.12 Testing organisations for mechanical components and structures of a nuclear facility. | 207. STUK утверждает инспектирующие организации для проведения испытаний насосов ядерной установки в соответствии с Руководством YVL Е.1 «Испытательные организации, проводящие испытания механического оборудования и конструкций ядерной установки». | FI-STUK-YVL-5021 | 2013-11-15 | YVL-E.9-2-207 | Requirement | 13
3 Luvanhaltijan laitevaatimusmäärittely | 3 Licensee’s component requirement specification | 3 Спецификация требований к компонентам лицензиата | FI-STUK-YVL-5022 | 2013-11-15 | YVL-E.9-3 | Heading | 14
301. Luvanhaltijalla on oltava ydinlaitoksen pumppujen laitevaatimusmäärittely, joka sisältää turvallisuusluokkien 1, 2 ja 3 sekä luokan EYT pumpuille luvanhaltijan asettamat yleiset suunnittelu- ja laadunvalvontavaatimukset sekä noudatettavat viranomaisvaatimukset. Yksittäisessä pumppuhankinnassa suunnittelu- ja laadunvalvontavaatimukset perustuvat laitevaatimusmäärittelyyn. Pumpun rakennesuunnitelmassa laitevaatimusmäärittelyn vaatimukset täydentyvät käyttöpaikkakohtaisilla vaatimuksilla. | 301. The licensee shall have a component requirement specification for the nuclear facility’s pumps, which contains the general design and quality control requirements for Safety Classes 1, 2 and 3 as well as Class EYT (specified non-nuclear) pumps set by the licensee as well as the applicable regulatory requirements. In an individual pump purchase the design and quality control requirements are based on the component requirement specification. The service place requirements shall supplement the component requirement specification in the pump construction plan. | 301. Лицензиат должен обладать спецификацией требований к компонентам для насосов ядерной установки, содержащей общие требования к проектированию и контролю качества насосов классов безопасности 1, 2 и 3, а также EYT (указанных как неядерные), установленные лицензиатом, а также применимые требования надзорного органа. В части закупки отдельных насосов требования к проектированию и контролю качества основываются на спецификации требований к компонентам. Требования к месту эксплуатации должны дополнять спецификацию требований к компонентам в плане производства насосов. | FI-STUK-YVL-5023 | 2013-11-15 | YVL-E.9-3-301 | Requirement | 15
302. Laitevaatimusmäärittelyn suunnitteluvaatimuksissa pumpuille on määriteltävä • pumpulle määriteltävät suunnitteluperusteet (normaali käyttö, häiriö- ja onnettomuustilanteet) kuten suunnittelupaine, -lämpötila, -nostokorkeus ja -tuotto, voimat ja -momentit, seismiset kuormat jne. • kone-, sähkö- ja automaatiotekniset suunnitteluvaatimukset kuten kriittiset pyörintänopeudet, akselitiivisteet, käyttölaite, instrumentointi jne. • rakennemateriaali- ja ainestodistusvaatimukset • sovellettavat standardit, menettelyt ja kriteerit, joihin perustuen pumput suunnitellaan ja mitoitetaan • tarkastettavuus- ja kunnossapidettävyysvaatimukset • muut rakenteelliset ja toiminnalliset vaatimukset, jotka luvanhaltija asettaa ydinlaitokselle hankittaville pumpuille. | 302. The design requirements of the component requirement specification shall specify the following for pumps: • the design bases (normal operation, transients and accident conditions) such as design pressure, temperature, head and flow, forces and moments, seismic load, etc.; • mechanical engineering as well as electrical and I&C design requirements such as critical rotation speeds, shaft seals, drive, instrumentation, etc.; • structural material and material certificate requirements; • applicable standards, procedures and criteria based on which pumps are designed and dimensioned; • inspectability and maintainability requirements; • all other structural and functional requirements set by the licensee for pumps to be purchased to the nuclear facility. | 302. Требования к проектированию в соответствии со спецификацией требований к компонентам должны определять для насосов следующее: • основы проектирования (нормальная эксплуатация, переходные режимы и аварийные условия), такие как проектное давление, температура, напор и расход, силы и моменты, сейсмические нагрузки и т. д.; • требования к проектированию механического оборудования, а также электрооборудования и СКУ, например, критические скорости вращения, уплотнения вала, привод, контрольно-измерительные приборы и т. д.; • конструкционный материал и требования сертификата на материал; • применимые стандарты, процедуры и критерии, на основании которых происходит проектирование и расчет размеров насосов; • требования к возможности инспектирования и ремонтопригодности; • все прочие конструктивные и функциональные требования, установленные лицензиатом для насосов, закупаемых на ядерную установку. | FI-STUK-YVL-5024 | 2013-11-15 | YVL-E.9-3-302 | Requirement | 16
303. Laitevaatimusmäärittelyn laadunvalvontavaatimuksissa on pumpuille määriteltävä • tarkastukset ja testit, jotka tehdään rakennemateriaaleille ja pumpuille hankinnan, valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton aikana • tarkastusten ja testien valvontaa suorittavat osapuolet • tarkastusten ja testien raportointivaatimukset • tarkastus- ja testiohjeet • tarkastuksien ja testien viitestandardit. | 303. The quality control requirements of the component requirement specification shall specify the following for pumps • inspections and tests conducted on structural materials and pumps during procurement, manufacturing, installation and commissioning; • parties involved in the control of inspections and testing; • reporting requirements for inspections and testing; • inspection and testing procedures; • reference standards for inspections and testing. | 303. Требования к контролю качества в соответствии со спецификацией требований к компонентам должны определять для насосов следующее: • инспекции и испытания, проводимые для конструкционных материалов и насосов во время закупки, изготовления, монтажа и ввода в эксплуатацию; • стороны, вовлеченные в контроль за инспекциями и испытаниями; • требования к отчетности об инспекциях и испытаниях; • методики проведения инспекций и испытаний; • ссылочные стандарты по инспекциям и испытаниям. | FI-STUK-YVL-5025 | 2013-11-15 | YVL-E.9-3-303 | Requirement | 17
304. Laitevaatimusmäärittelyssä on esitettävä noudatettavien YVL-ohjeiden viitetiedot sekä ne mahdollisissa STUKin erillispäätöksissä annetut vaatimukset, jotka liittyvät pumppujen suunnitteluun, mitoitukseen tai laadunvalvontaan. | 304. The component requirement specification shall make reference to the YVL Guides to be complied with and the requirements presented in separate STUK decisions relating to pump design, dimensioning or quality control. | 304. Спецификация требований к компонентам должна содержать ссылку на руководства YVL, требования которых необходимо соблюдать, и требования, установленные отдельными решениями STUK в отношении конструкции, расчет размеров или контроля качества насосов. | FI-STUK-YVL-5026 | 2013-11-15 | YVL-E.9-3-304 | Requirement | 18
305. Tilaustuotteiden, sarjavalmisteiden ja kauppalaatuosien suunnittelu- tai laadunvalvontavaatimukset on määriteltävä erikseen pumppujen laitevaatimusmäärittelyssä, jos luvanhaltija asettaa niille toisistaan poikkeavia vaatimuksia. | 305. The design or quality control requirements for built-to-order products, serially manufactured components or commercial-grade products shall be separately specified in the component requirement specification of pumps if the licensee sets mutually non-conformant requirements for them. | 305. Требования к контролю качества или проектированию продукции, изготавливаемой на заказ, компонентам серийного изготовления или продукции промышленного класса должны устанавливаться отдельно в спецификации требований к компонентам насосов, если лицензиат устанавливает не соответствующие друг другу требования к данным типам продукции. | FI-STUK-YVL-5027 | 2013-11-15 | YVL-E.9-3-305 | Requirement | 19
306. Luvanhaltijan laitevaatimusmäärittelyn viiteasiakirjoineen ja näiden päivitysten on oltava STUKin hyväksymiä ennen kuin niitä käytetään pumppujen vaatimusperustana. | 306. The licensee’s component requirement specification, its reference documents and their updates shall be approved by STUK-approved before their use as the basis for pump requirements. | 306. Спецификация требований к компонентам лицензиата, справочная документация и их обновления должны утверждаться в STUK до их применения в качестве основы для требований к насосам. | FI-STUK-YVL-5028 | 2013-11-15 | YVL-E.9-3-306 | Requirement | 20
307. Silloin kun sovelletaan laitos- tai laitetoimittajan omia vaatimusmäärittelyjä, niissä ei saa olla ristiriitaa luvanhaltijan laitevaatimusmäärittelyn kanssa. Vaatimusmäärittelyjen on oltava STUKin hyväksymiä ennen kuin niitä käytetään pumppujen vaatimusperustana tai niihin viitataan STUKille tai auktorisoidulle tarkastuslaitokselle toimitettavissa pumppuaineistoissa. | 307. When the requirement specifications of plant contractor or component suppliers are applied, these shall not contradict the licensee’s requirement specification for equipment. These requirement specifications shall be approved by STUK before their use as the basis for pump-related requirements or before they are referred to in pump-related documents submitted to STUK or an authorised inspection body. | 307. Если используются спецификации требований от подрядчика станции или поставщиков компонентов, они не должны противоречить спецификации требований к оборудованию от лицензиата. Спецификации требований должны утверждаться в STUK до их применения в качестве основы для требований к насосам или до указания ссылок на них в документации на насос, представляемой в STUK или уполномоченный инспектирующий орган. | FI-STUK-YVL-5029 | 2013-11-15 | YVL-E.9-3-307 | Requirement | 21
308. Luvanhaltijan on toimitettava STUKin hyväksymä pumppujen laitevaatimusmäärittely käyttämilleen auktorisoiduille tarkastuslaitoksille tiedoksi. | 308. The licensee shall submit the STUK-approved component requirement specification for pumps for information to the authorised inspection bodies it uses. | 308. Лицензиат должен представить для ознакомления в уполномоченные инспектирующие органы, с которыми он взаимодействует, утвержденную STUK спецификацию требований к компонентам насосов. | FI-STUK-YVL-502A | 2013-11-15 | YVL-E.9-3-308 | Requirement | 22
4 Valmistaja | 4 Manufacturer | 4 Изготовитель | FI-STUK-YVL-502B | 2013-11-15 | YVL-E.9-4 | Heading | 23
401. Pumpun valmistajalla on oltava asianmukainen sertifioitu tai vastaava kolmannen osapuolen riippumattomasti arvioima johtamisjärjestelmä. Tämän lisäksi turvallisuusluokissa 1 ja 2 pumpun valmistajan on täytettävä ohjeen YVL A.3 johtamisjärjestelmää koskevat vaatimukset. | 401. The pump manufacturer shall have an appropriate certified or equivalent management system independently evaluated by a third party. In addition, a manufacturer of Safety Class 1 and 2 pumps shall fulfil the management-system related requirements of Guide YVL A.3. | 401. Изготовитель насоса должен иметь соответствующие сертифицированные или равноценные системы управления, прошедшие независимую оценку третьей стороной. Кроме того, изготовитель насосов классов безопасности 1 и 2 должен соблюдать требования Руководства YVL А.3 относительно системы управления. | FI-STUK-YVL-502C | 2013-11-15 | YVL-E.9-4-401 | Requirement | 24
402. Valmistajalla on oltava palveluksessaan ammattitaitoinen ja kokenut henkilökunta sekä toiminnan edellyttämät menetelmät, laitteet ja välineet. | 402. The manufacturer shall have in its employment competent and experienced personnel as well as the methods, equipment and tools required for its operations. | 402. Изготовитель должен иметь в распоряжении компетентный и опытный персонал, а также требуемые для осуществления своей деятельности методы, оборудование и инструменты. | FI-STUK-YVL-502D | 2013-11-15 | YVL-E.9-4-402 | Requirement | 25
403. Valmistajalla on oltava dokumentoidut menettelytavat valmistusmenetelmien ja henkilöstön pätevöintiin, pätevöintien voimassaoloon, valmistukseen, testaukseen ja poikkeamien käsittelyyn. | 403. The manufacturer shall have documented procedures for qualification of manufacturing procedures and personnel, validity of qualifications, manufacturing, testing and handling of non-conformances. | 403. Изготовитель должен обладать задокументированными процедурами для квалификации технологий производства и персонала, а также действительными процедурами квалификации, изготовления, испытаний и управления несоответствиями. | FI-STUK-YVL-502E | 2013-11-15 | YVL-E.9-4-403 | Requirement | 26
404. Jos valmistaja käyttää pumpun painetta kantavien osien valmistuksessa erikoisprosesseja, luvanhaltijan on haettava valmistajalle toimipaikkakohtainen STUKin hyväksyntä ohjeen YVL E.3 mukaisesti. Tällaisia erikoisprosesseja ovat hitsaus, lämpökäsittely ja kuuma- ja kylmämuokkaus. | 404. If the manufacturer uses special processes in manufacturing of the pump’s pressure retaining parts, the licensee shall apply for a workplace-specific approval for the manufacturer from STUK in accordance with Guide YVL E.3. Such special processes are welding, heat treatment as well as hot and cold forming. | 404. Если во время работ по изготовлению деталей насосов, работающих под давлением, изготовитель использует особые процессы, лицензиат должен запросить у STUK отдельное утверждение места работы согласно Руководству YVL Е.3. Такими особыми процессами являются сварка, термообработка, а также горячая и холодная штамповка. | FI-STUK-YVL-502F | 2013-11-15 | YVL-E.9-4-404 | Requirement | 27
405. Erikoisprosessien valmistusohjeet on pätevöitävä menetelmäkokein ennen valmistusta. Vaativissa kohteissa STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos voi vaatia valmistusohjeiden soveltuvuuden tarkistamista valmistusta edeltävillä työkokeilla tai valmistuksen aikaisilla tuotannollisilla kokeilla. | 405. The manufacturing procedures for special processes shall be qualified by procedure tests before manufacturing. As regards demanding components, STUK or an authorised inspection body can request for a review of the suitability of manufacturing procedures by works tests before manufacturing or production tests during manufacturing. | 405. Технологии производства для специальных процессов должны пройти квалификацию путем испытаний технологий до начала изготовления. Что касается изготовления наиболее трудоемких компонентов, STUK или уполномоченный инспектирующий орган может запросить проведение проверки пригодности технологий производства с помощью испытаний работ перед изготовлением или испытаний продукции во время изготовления. | FI-STUK-YVL-5030 | 2013-11-15 | YVL-E.9-4-405 | Requirement | 28
406. Pumpun käyttökuntoisuuden kannalta merkittävien osien toimitusketjussa valmistajan on huolehdittava, että alihankkijat tuntevat toimitukseensa liittyvät vaatimukset, ja ennen kokoonpanoa varmistettava, että alihankkijoiden valmistamat osat täyttävät nämä vaatimukset. | 406. As regards the supply chains of parts important to pump operability, the manufacturer shall ensure that subcontractors are familiar with the requirements relating to their delivery and also make sure before assembly that the components manufactured by the sub-contractors fulfil these requirements. | 406. Относительно цепочек поставок деталей, важных для пригодности насоса к эксплуатации, изготовитель должен обеспечить ознакомление субподрядчиков с требованиями, относящимися к их поставкам, а также перед сборкой убедиться в том, что изготовленные субподрядчиками компоненты отвечают данным требованиям. | FI-STUK-YVL-5031 | 2013-11-15 | YVL-E.9-4-406 | Requirement | 29
5 Suunnittelu | 5 Design | 5 Проектирование | FI-STUK-YVL-5032 | 2013-11-15 | YVL-E.9-5 | Heading | 30
5.1 Yleistä | 5.1 General | 5.1 Общая информация | FI-STUK-YVL-5033 | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.1 | Heading | 31
501. Ydinlaitoksen prosessijärjestelmien vaatimusmäärittelyissä on määriteltävä kaikki ne käyttöpaikkakohtaiset vaatimukset (suunnitteluperusteet), joita tarvitaan lähtötietoina pumpun suunnittelussa ja mitoituksessa ja jotka pumpun on täytettävä normaalissa käytössä sekä häiriö- ja onnettomuustilanteissa (suunnitteluperusteiset käyttötilanteet). | 501. The requirement specifications of the nuclear facility’s process systems shall specify all the service place requirements (design bases), which are required as input data for pump design and dimensioning and which the pump shall fulfil in normal operation as well as during transients and accidents (design basis operational conditions). | 501. В спецификации требований технологических систем ядерной установки должны устанавливаться все требования к месту эксплуатации (основы проектирования), которые необходимы в качестве исходных данных для проектирования насоса и расчета размеров и которым насос должен отвечать при нормальной эксплуатации, а также при переходных режимах и авариях (проектные режимы эксплуатации). | FI-STUK-YVL-5034 | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.1-501 | Requirement | 32
502. Pumpun rakenteellisen suunnittelun ja mitoituksen on perustuttava standardiin ASME Boiler & Pressure Vessel Code (Section III, Division 1); turvallisuusluokassa 1 kohtaan Subsection NB-3400 [6] ja turvallisuusluokassa 2 kohtaan Subsection NC-3400 [7]. Muut standardit voidaan hyväksyä, jos voidaan osoittaa, että niihin perustuvalla suunnittelulla ja mitoituksella saavutetaan vastaava varmuus pumpun eheydestä ja toimintakyvystä. | 502. The pump’s structural design and dimensioning shall be based on standard ASME Boiler & Pressure Vessel Code (Section III, Division 1); as regards Safety Class 1 on Subsection NB-3400 [6] and as regards Safety Class 2 on Subsection NC-3400 [7]. Other standards are acceptable provided that it can be demonstrated that an equivalent certainty of pump integrity and performance can be achieved by design and dimensioning based on them. | 502. При проектировании конструкции и расчете размеров насоса за основу должен приниматься стандарт «Нормы ASME по котлам и сосудам, работающим под давлением» (раздел III, часть 1); для класса безопасности 1 – подраздел NB-3400 [6], а для класса безопасности 2 – подраздел NC-3400 [7]. Прочие стандарты являются приемлемыми при условии, что имеется возможность доказать факт того, что при проектировании и расчете размеров на их основании может быть достигнута достаточная уверенность в целостности и функциональности насоса. | FI-STUK-YVL-5035 | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.1-502 | Requirement | 33
503. Pumpun rakenteellisen suunnittelun ja mitoituksen on turvallisuusluokassa 3 perustuttava yleisesti pumpputeollisuudessa käytettyyn suunnittelustandardiin. | 503. The structural design and dimensioning of Safety Class 3 pumps shall be based on a design standard generally applied by the pump-manufacturing industry. | 503. Проектирование конструкций и расчет размеров насосов класса безопасности 3 должны основываться на стандарте проектирования, обычно применяемом в промышленности, производящей насосы. | FI-STUK-YVL-5036 | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.1-503 | Requirement | 34
504. Jos käytetyissä standardeissa esitetään eri vaatimustasoja suunnittelu- ja mitoitusvaatimuksille, vaatimustasoja on sovellettava suhteessa pumpun turvallisuusluokkaan. | 504. If the standards applied present different requirement levels for design and dimensioning requirements, the requirement levels applied shall correspond to the pump’s safety class. | 504. Если примененные стандарты определяют другие уровни требований к проектированию и расчету размеров, данные уровни требований должны соответствовать классу безопасности насоса. | FI-STUK-YVL-5037 | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.1-504 | Requirement | 35
505. Pumpun suunnittelussa ja valmistuksessa on käytettävä samaa standardisarjaa. Jos säännöstä poiketaan, luvanhaltijan on perusteltava menettelyn hyväksyttävyys. | 505. The same standard series shall be applied in pump design and manufacturing. In case of deviations from this rule, the licensee shall justify the acceptability of the procedure. | 505. Эти же стандарты должны применяться при проектировании и изготовлении насосов. В случае отклонений от данного правила лицензиат должен обосновать приемлемость данной процедуры. | FI-STUK-YVL-5038 | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.1-505 | Requirement | 36
506. Pumpulle on määriteltävä teknisesti perusteltu arvio käyttöiästä, jonka ajan se säilyttää luotettavasti käyttökuntoisuutensa. | 506. A technically justified assessment of pump service life shall be provided indicating the time it reliably maintains operability. | 506. Должна выполняться технически обоснованная оценка срока эксплуатации насосов, в течение которого они надежным образом сохраняют пригодность к эксплуатации. | FI-STUK-YVL-5039 | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.1-506 | Requirement | 37
507. Herätteiden (sisäiset ja ulkoiset) ja ominaistaajuuksien välisten marginaalien ja/tai pumpun rakenteiden vaimennuksien on oltava niin suuret, että pumppu luotettavasti säilyttää käyttökuntoisuutensa kaikissa suunnitteluperusteisissa käyttötilanteissa. | 507. The margins between excitations (internal and external) and natural frequencies and/or structural damping in the pump shall be large enough for the pump to maintain its operability in all design basis operational conditions. | 507. Запасы между возбуждениями (внутренним и внешним) и собственными частотами и/или конструкционным демпфированием в насосе должны быть достаточно большими, чтобы насос сохранял пригодность к эксплуатации во всех проектных режимах эксплуатации. | FI-STUK-YVL-503A | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.1-507 | Requirement | 38
508. Pumpun on säilytettävä käyttökuntoisuutensa käyttölaitteen syöttöjännitteen poikkeuksellisessa kytkentätilanteessa (esim. uudelleenkäynnistys vaiheoppositiotilanteessa) suunnitteluperusteidensa mukaisesti. | 508. The pump shall maintain its operability during an exceptional connection situation of its drive’s supply voltage (e.g. restarting in phase opposition) in accordance with its design bases. | 508. Насос должен сохранять пригодность к эксплуатации во время ситуаций с отключением напряжения сети электропитания привода (например, повторный запуск в противофазе) в соответствии с основами проектирования. | FI-STUK-YVL-503B | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.1-508 | Requirement | 39
509. Pumpun toimintakykyä on valvottava turvallisuusluokissa 1 ja 2 reaaliaikaisesti silloin, kun pumpun reaaliaikainen kunnonvalvonta lisää ydinlaitoksen turvallisuutta verrattuna määrävälein tehtäviin vastaaviin mittauksiin. | 509. The performance of Safety Class 1 and 2 pumps shall be monitored on-line in cases where a pump’s real-time condition monitoring enhances the nuclear facility’s safety as compared to corresponding measurements conducted periodically. | 509. Работа насосов классов безопасности 1 и 2 должна контролироваться в режиме реального времени, если контроль за состоянием насоса в реальном времени укрепляет безопасность ядерной установки по сравнению с периодическими измерениями состояния насоса. | FI-STUK-YVL-503C | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.1-509 | Requirement | 40
510. Pumpun NPSHa-arvon on oltava vähintään yhtä suuri kuin NPSHr-arvo lisättynä marginaalilla 0,5m. Niiden pumppujen, jotka on tarkoitettu käytettäväksi onnettomuusolosuhteissa pitkiä ajanjaksoja, NPSHr-arvona on käytettävä NPSH-arvoa, jolla ensimmäiset höyrykuplat syntyvät (incipient cavitation) kavitoinnin vaikuttamatta vielä nostokorkeuteen. Muissa tapauksissa pumpun NPSHr-arvo ei saa olla pienempi kuin NPSH-arvo, jolla pumpun ensimmäisen juoksupyörän yli mitattu nostokorkeus laskee 3 %. | 510. A pump’s NPSHa shall be at least equal to its NPSHr with an added margin of 0.5 m. The NPSHr of pumps intended for long-term operation under accident conditions shall be equivalent to the NPHS at which incipient cavitation occurs with the cavitation having no effect as yet on the head. In other cases the pump’s NPSHr must not be less than the NPSH at which the head measured over the pump’s first-stage impeller decreases by 3%. | 510. Значение располагаемого допустимого кавитационного запаса (ДКЗр) должно по крайней мере равняться значению требуемого допустимого кавитационного запаса (ДКЗт) с добавлением допуска 0,5 м. Значение ДКЗт насосов, предназначенных для долгосрочной эксплуатации в аварийных условиях, должно быть равным значению ДКЗ, при котором возникает кавитация, которая при этом еще не влияет на напор. В иных случаях значение ДКЗт насоса не должно быть меньше, чем значение ДКЗ, при котором замеренный над первым рабочим колесом насоса напор снижается на 3 %. | FI-STUK-YVL-503D | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.1-510 | Requirement | 41
511. Pumppu on varustettava sellaisella minimikiertolinjalla, että pumppua voidaan käyttää minimikiertovirtauksella ilman pumppua vahingoittavia värähtelyjä, lämpötilan nousua tai muita rasituksia. | 511. The pump shall be equipped with a minimum line for running the pump at minimum flow without the danger of vibrations, temperature rise or other stresses harmful for the pump. | 511. Насос должен быть оснащен линией минимального расхода, чтобы его можно было эксплуатировать при минимальном расходе без опасности возникновения вибраций, повышения температуры или других напряжений, вредных для насоса. | FI-STUK-YVL-503E | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.1-511 | Requirement | 42
512. Pumpun on kyettävä käynnistymään epäedullisimmissa käynnistysolosuhteissa. Käyttölaitteen kehittämä momentti ei saa alittaa pumpun vastamomenttia käynnistyksen aikana suunnitteluperusteissa käyttötilanteissa. | 512. The pump shall be capable of starting under the most unfavourable start-up conditions. Drive torque must not be lower than the pump’s counter torque during start-up under any design basis operational conditions. | 512. Насос должен иметь способность к запуску при самых неблагоприятных пусковых условиях. Значение крутящего момента на валу привода не должно быть ниже значения реактивного момента насоса во время пуска в любых проектных режимах эксплуатации. | FI-STUK-YVL-503F | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.1-512 | Requirement | 43
513. Pumpun sähkö- ja automaatiolaitteiden suunnittelun on täytettävä ohjeessa YVL E.7 esitetyt suunnitteluvaatimukset. | 513. The design of the pump’s electrical and I&C equipment shall fulfil the design requirements of Guide YVL E.7. | 513. Конструкция электрооборудования и СКУ насоса должна отвечать требованиям к проектированию, указанным в Руководстве YVL Е.7. | FI-STUK-YVL-5040 | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.1-513 | Requirement | 44
5.2 Rakenne | 5.2 Structure | 5.2 Конструкция | FI-STUK-YVL-5041 | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.2 | Heading | 45
514. Pumpun suunnitteluratkaisujen on oltava koeteltua tekniikkaa. Pumpun toimintakykyvaatimusten täyttyminen on osoitettava kokeellisesti, jos vaatimuksenmukaisuudesta ei saada muuta luotettavaa näyttöä. | 514. The pump’s design solutions shall employ proven technology. Fulfilment of the pump's performance requirements shall be experimentally demonstrated if this is the only reliable method to verify conformity. | 514. В проектных решениях насоса должны использоваться проверенные технологии. Соблюдение требований к производительности насоса должно демонстрироваться опытным путем, если это единственный надежный способ доказать их соблюдение. | FI-STUK-YVL-5042 | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.2-514 | Requirement | 46
515. Jos pumpussa käytetään kauppalaatua olevia osia, nidien on sovelluttava ominaisuuksiltaan ja laadultaan käyttötarkoitukseensa niin, että ne eivät heikennä pumpun käyttökuntoisuutta. | 515. If the pump contains commercial-grade parts, these shall be suitable, characteristics and quality-wise, for their intended use so as not to degrade pump operability. | 515. Если в составе насоса присутствуют детали промышленного класса, они должны быть пригодны для использования по назначению в части своих характеристик и качества, при этом не ухудшая работоспособность насоса. | FI-STUK-YVL-5043 | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.2-515 | Requirement | 47
516. Pumpulla on oltava sellaiset materiaalipaksuudet, ettei putkistosta tai muualta pumpun rakenteisiin välittyvä rasitus aiheuta toimintakykyä haittaavia muodonmuutoksia liikkuville osille ja välyspinnoille suunnitteluperusteisissa käyttötilanteissa. | 516. The pump shall have such material thicknesses that stresses exerted by piping or other components on the pump structures do not cause deformations in moving parts and clearance surfaces that would impair performance during design basis operational conditions. | 516. В насосе должны использоваться материалы такой толщины, чтобы никакие напряжения, передаваемые от трубопроводов или иных компонентов конструкции насоса, не вызывали деформации подвижных элементов и задних поверхностей, что может ухудшить производительность при проектных режимах эксплуатации. | FI-STUK-YVL-5044 | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.2-516 | Requirement | 48
517. Pumpun rakennemateriaalien, rakenteen ja käyttöympäristön on oltava sellaisia, että sen eheyttä, tiiveyttä ja toimintakykyä voidaan valvoa, tarkastaa ja ylläpitää käyttöpaikalla. | 517. The pump’s structural materials, structure and operating environment shall be such that monitoring, inspection and maintenance of its integrity, leaktightness and performance are possible in its service place. | 517. Конструкционные материалы, конструкция и условия эксплуатации насоса должны обеспечивать возможность контроля, инспекции и сохранения его целостности, герметичности и производительности в месте его эксплуатации. | FI-STUK-YVL-5045 | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.2-517 | Requirement | 49
518. Radioaktiivista nestettä siirtävien pumppujen mahdolliset vuotokohteet kuten akselitiivisteet on varustettava vuodonkeruujärjestelmällä. | 518. The potential leak points of pumps transferring radioactive liquid, e.g. shaft seals shall be equipped with a leakage collection system. | 518. Места возможных протечек в насосах, перекачивающих радиоактивную жидкость, например, уплотнения вала, должны быть оснащены системой сбора протечек. | FI-STUK-YVL-5046 | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.2-518 | Requirement | 50
519. Pumpun akseli on varustettava kuristusrenkaalla tai vastaavalla ratkaisulla, joka rajoittaa ulkopuolista vuotoa, jos akselitiiviste pettää. | 519. The pump shaft shall be fitted with a throttling ring or an equivalent solution to prevent external leak in case of a shaft seal failure. | 519. Вал насоса должен быть оснащен уплотнительным кольцом дроссельной заслонки или аналогичным решением для предотвращения внешней протечки в случае нарушения уплотнения вала. | FI-STUK-YVL-5047 | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.2-519 | Requirement | 51
520. Pumpun runko-osat on varustettava kulutus- tai tiivisterenkailla, joilla estetään pumpun eheyden menetys laakerivaurioissa tai muissa roottorin ja rungon väliseen mahdolliseen kontaktiin johtavissa tilanteissa. | 520. The pump’s frame structures shall be fitted with wearing or sealing rings to prevent loss of pump integrity in case of bearing damage or in other situations leading to a potential contact between the rotor and frame. | 520. Компоненты рамы насоса должны быть оснащены кольцевыми компенсаторами износа или уплотнительными кольцами для предотвращения утраты целостности насоса в случаях повреждения подшипников или в иных случаях, ведущих к возможному контакту между ротором и рамой. | FI-STUK-YVL-5048 | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.2-520 | Requirement | 52
521. Turvallisuusluokan 1 ja 2 pumpuissa vesijäähdytteisen käyttölaitteen jäähdytin on varustettava vuodonvalvonnalla. Vuototiedon on oltava reaaliaikaisesti käytettävissä ydinlaitoksen valvomossa. | 521. The cooler of a water-cooled drive in Safety Class 1 and 2 pumps shall be equipped with leakage control. Leakage data shall be available in real time in the nuclear facility’s control room. | 521. Охладитель приводов, охлаждаемых водой, в насосах классов безопасности 1 и 2, должен быть оснащен системой контроля протечек. Данные о протечках должны быть доступны в режиме реального времени в пункте управления ядерной установки. | FI-STUK-YVL-5049 | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.2-521 | Requirement | 53
5.3 Materiaalit | 5.3 Materials | 5.3 Материалы | FI-STUK-YVL-504A | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.3 | Heading | 54
522. Pumpun rakennemateriaalien ja pinnoitteiden on kestettävä suunnitteluperusteisten käyttötilanteiden aiheuttamat rasitukset. Materiaalivalinnoilla on varmistettava, että korroosio, eroosio, säteily tai muut vastaavat haitalliset ilmiöt eivät vaaranna pumpun käyttökuntoisuutta. | 522. The pump’s structural materials and hard-facings shall withstand stresses arising from design basis service. Material selection shall ensure that corrosion, erosion, radiation or other corresponding harmful phenomena do not endanger pump operability. | 522. Конструкционные материалы насоса и твердосплавные наплавки должны выдерживать напряжения, предусмотренные проектной эксплуатацией. Выбор материалов должен обеспечивать отсутствие угроз для работоспособности насоса, которые могут быть вызваны коррозией, эрозией, радиацией или иными соответствующими вредными явлениями. | FI-STUK-YVL-504B | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.3-522 | Requirement | 55
523. Pumpun painetta kantavien ja toiminnan kannalta merkittävien osien rakennemateriaalien on oltava standardoituja materiaaleja, jotka ovat käytössä osoittautuneet soveltuviksi käyttökohteeseensa. Rakennemateriaali on kuitenkin erikseen hyväksytettävä ohjeen YVL E.3 mukaisesti, jos rakennemateriaali ei perustu yleisesti Suomessa tunnettuun materiaalistandardiin. | 523. The structural materials of the pump’s pressure-retaining parts and parts essential for operation shall be standardised materials, which have been proven suitable in practise for the applications. However, the structural materials shall be separately approved in accordance with Guide YVL E.3 if they are not based on a material standard generally known in Finland. | 523. Конструкционные материалы деталей насоса, работающих под давлением, и деталей, имеющих существенное значение для эксплуатации, должны быть стандартизированными и доказавшими на практике свою пригодность к использованию. Тем не менее, в соответствии с Руководством YVL Е.3, конструкционные материалы должны утверждаться отдельно, если они не основаны на общеизвестных стандартах материалов Финляндии. | FI-STUK-YVL-504C | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.3-523 | Requirement | 56
524. Materiaaliominaisuuksien vaatimuksenmukaisuudesta on annettava näyttö materiaalistandardin edellyttämässä laajuudessa materiaalivalmistuksen tulosaineistossa. Materiaaliominaisuuksien muutokset on määriteltävä, jos standardin mukaista toimitustilaa muutetaan pumpun valmistuksen aikana lämpökäsittelyllä, muokkauksella tai hitsauksella, ja huolehdittava, että muuttuneita arvoja käytetään pumpun hyväksyttävyyteen liittyvissä tarkasteluissa. | 524. The conformity of material properties shall be demonstrated in the material manufacturing documentation as extensively as required by the material standard. Changed material properties shall be specified whenever the standards-compliant delivery condition is altered during pump manufacturing by heat treatment, forming or welding, and it shall be ensured that the changed values are used in analyses associated with the pump’s acceptability. | 524. Соответствие свойств материала должно подтверждаться в документации по изготовлению материала в объеме, требуемом стандартом на материалы. Измененные свойства материала должны указываться во всех случаях, если условия поставки материалов, соответствующие стандарту, меняются во время изготовления насоса в результате термообработки, штамповки или сварки, с подтверждением того, что измененные показатели используются в анализах, относящихся к приемлемости насоса. | FI-STUK-YVL-504D | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.3-524 | Requirement | 57
525. Ohjeen YVL E.5 mukaisesti määräaikaistarkastettavien pumppujen runko-osien rakennemateriaalina ei saa olla austeniittinen valuteräs, jos niiden tarkastettavuutta ei pystytä luotettavasti osoittamaan. | 525. Austenitic cast steel shall not be used as the structural material of the casings of pumps subject to in-service inspections in accordance with Guide YVL E.5, unless their inspectability can be reliably demonstrated. | 525. Аустенитная литая сталь не должна использоваться в качестве материала корпуса насосов, подлежащих эксплуатационному контролю в соответствии с Руководством YVL Е.5, если нельзя достоверно продемонстрировать возможность их инспектирования. | FI-STUK-YVL-504E | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.3-525 | Requirement | 58
526. Primääripiiriin vettä syöttävien pumppujen välys- ja ohjainpinnoissa tai muissa vastaavissa pinnoissa, joista materiaalia voi irrota eroosiokorroosion tai muun ilmiön vaikutuksesta, on vältettävä aktivoituvia aineosia sisältäviä rakennemateriaaleja. Aktivoituvien aineosien pitoisuuksien on oltava niin pieniä, ettei niillä ole merkittävää vaikutusta ydinlaitoksen säteilytasoon. | 526. Structural materials containing elements that could become activated shall be avoided in the clearance and guiding surfaces or similar surfaces of pumps injecting water to the primary circuit or in other equivalent surfaces from which material could peel off due to erosion-corrosion or some other phenomenon. The concentrations of elements that could become activated shall be low enough for them to have no significant effect on the level of radiation at the nuclear facility. | 526. Должно избегаться использование конструкционных материалов, содержащих элементы, которые могут стать радиоактивными, в задних и направляющих поверхностях или подобных поверхностях насосов, подающих воду в первый контур, или в прочих аналогичных поверхностях, с которых материал может отслаиваться из-за эрозионно-коррозийного воздействия или других явлений. Концентрация элементов, которые могут стать радиоактивными, должна быть достаточно низкой, чтобы они не оказывали значительного влияния на уровень радиации на ядерной установке. | FI-STUK-YVL-504F | 2013-11-15 | YVL-E.9-5.3-526 | Requirement | 59
6 Rakennesuunnitelma | 6 Construction plan | 6 План производства | FI-STUK-YVL-5050 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6 | Heading | 60
601. Luvanhaltijan on toimitettava pumpusta rakennesuunnitelma, joka sisältää seuraavat asiakirjat • luvanhaltijan perusteluyhteenveto • sähkö- ja automaatiolaitteiden alustava soveltuvuusarvio • valmistajaselvitys • suunnitteluperusteet • mitoitusarvot • mitoituslaskelmat • käyttökokemukset ja tyyppitestitiedot • valmistusohjeet • tarkastussuunnitelma ja -ohjeet. Vastaava rakennesuunnitelma on esitettävä myös pumpun eheyden tai toimintakyvyn kannalta merkittävästä varaosahankinnasta, jos varaosan rakenne tai materiaali vaihtuu. Jos pumpun käyttölaite on muu kuin sähköinen (jolloin ohjeen YVL E.7 mukaista alustavaa soveltuvuusarviota ei toimiteta), rakennesuunnitelmaan on liitettävä sellaiset tiedot käyttölaitteen valmistajasta, suunnittelusta ja valmistuksen laadunvalvonnasta, että sen hyväksyttävyys on tietojen perusteella arvioitavissa. | 601. The licensee shall submit the pump’s construction plan containing the following documents • licensee’s summary of justifications • preliminary suitability analysis for electrical and I&C equipment • manufacturer report • design bases • design data • dimensioning calculations • operating experiences and type test data • manufacturing procedures • inspection plan and procedures. A corresponding construction plan shall also be presented of a spare parts procurement significant for the pump’s integrity or performance if the structure or material of the spare part changes. The construction plan of a pump equipped with a non-electrically operated drive (in which case a preliminary suitability analysis in accordance with Guide YVL E.7 is not submitted) shall include such data on the drive manufacturer, design and manufacturing quality control that its acceptability can be assessed based on the data submitted. | 601. Лицензиат должен представить план производства насоса, в состав которого входят следующие документы: • итоговый отчет по обоснованию лицензиата; • предварительный анализ пригодности электрооборудования и СКУ; • отчет изготовителя; • основы проектирования; • проектные данные; • выбор основных размеров; • эксплуатационный опыт и данные типового испытания; • технологии производства; • план и процедуры инспекций. Если изменяется конструкция или материал запасных частей, также должен представляться соответствующий план производства на закупку запасных частей, значимых для сохранения целостности и производительности насоса. План производства насоса, оснащенного приводом без электрического управления (в данном случае предварительный анализ пригодности в соответствии с Руководством YVL E.7 не представляется), должен содержать такие данные об изготовителе, конструкции привода, а также о контроле качества изготовления, на основании которых возможно выполнить оценку его приемлемости. | FI-STUK-YVL-5051 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6-601 | Requirement | 61
602. Kun pumppu on tilaustuote ja kuuluu turvallisuusluokkaan 1 tai 2, luvanhaltijan on haettava rakennesuunnitelmalle hyväksyntä ennen pumpun valmistuksen aloittamista. Kuitenkin on suositeltavaa hakea erillishyväksyntä pumppuosan mitoitukselle ja tarkastussuunnitelmalle (materiaalivalmistuksen osuus) jo ennen materiaalihankinnan aloittamista, jos tämän osan valmistusta varten tilattava esivalmiste, kuten runkovalu tai -tae, kiinnittää pumpun lopullisen mitoituksen. | 602. When the procured pump is a built-to-order product and belongs to Safety Class 1 or 2, the licensee shall apply approval for the construction plan before the start of the pump’s manufacturing. Application for a separate approval of the dimensioning and inspection plan (material manufacturing) of a pump part is recommended before material procurement starts in case the prefabricated product to be ordered for the manufacture of this particular part, such as body casting or forging, fixes the final dimensioning of the pump. | 602. Если закупаемый насос является продукцией, изготовленной на заказ, и относится к классу безопасности 1 или 2, лицензиат должен подать заявку на утверждение плана производства до начала изготовления насоса. Заявку на получение отдельного утверждения размеров и плана инспекций (при изготовлении материалов) детали насоса рекомендуется подавать до начала закупки материалов, если продукция заводского изготовления, например, отливка или поковка корпуса, которую необходимо заказывать для изготовления конкретной детали, определяет окончательные размеры насоса. | FI-STUK-YVL-5052 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6-602 | Requirement | 62
603. Kun pumppu on tilaustuote ja kuuluu turvallisuusluokkaan 3 tai kun pumppu on sarjavalmisteinen ilman tyyppihyväksyntää, luvanhaltijan on haettava rakennesuunnitelmalle hyväksyntä viimeistään ennen pumpun rakennetarkastusta. | 603. For a Safety Class 3 pump which is a built-to-order product or a serially manufactured pump without type approval, the licensee shall apply for approval of the construction plan before the pump’s construction inspection at the latest. | 603. Относительно насосов класса безопасности 3, которые являются продукцией, изготовленной на заказ, или серийно изготавливаемых насосов без утверждения типа лицензиат должен подавать заявку на утверждение плана производства не позднее даты начала производственной инспекции насоса. | FI-STUK-YVL-5053 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6-603 | Requirement | 63
604. Jos rakennesuunnitelmaa on tarvetta myöhemmin päivittää, luvanhaltijan on haettava muutoksille hyväksyntä. Vähäiset muutokset voidaan toimittaa tiedoksi. | 604. In case the construction plan must be updated later, the licensee shall apply for approval for the revisions. Minor revisions can be submitted for information. | 604. Если в дальнейшем план производства должен дорабатываться, лицензиат должен подать заявку на утверждение изменений. Незначительные изменения могут представляться для ознакомления. | FI-STUK-YVL-5054 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6-604 | Requirement | 64
6.1 Perusteluyhteenveto | 6.1 Summary of justifications | 6.1 Итоговый отчет по обоснованию | FI-STUK-YVL-5055 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.1 | Heading | 65
605. Rakennesuunnitelmaan on liitettävä perusteluyhteenveto, jossa luvanhaltija esittää oman tarkastuksensa laajuuden, tulokset ja hyväksymiskriteerit. Perusteluyhteenvedossa on rakennesuunnitelman tiedoilla perusteltava, miksi: • valmistajalla ja valmistajan alihankkijoilla on valmiudet toimitukseen • pumpun suunnitteluperusteet vastaavat käyttöpaikan ja -tilanteiden asettamia vaatimuksia • laskelmat, käyttökokemukset ja tyyppitestit osoittavat, että suunnittelun perustana olevat vaatimukset täyttyvät • valmistuksen laatu voidaan kattavasti selvittää rakennemateriaaleille, osille ja pumpulle tehtävillä tarkastuksilla ja testeillä. | 605. The construction plan shall include a summary of justifications in which the licensee presents the scope, results and approval criteria of their in-house inspection. With the construction plan data, the summary of justifications shall justify as to why: • manufacturer and their subcontractors have readiness for a delivery; • pump design bases correspond to the requirements of its service place and operating conditions; • calculations, operating experience feedback and type tests demonstrate fulfilment of the design requirements; • manufacturing quality can be extensively verified by inspections and testing of structural materials, components and pumps. | 605. План производства должен включать итоговый отчет по обоснованию, в котором лицензиат указывает объем, результаты и критерии утверждения собственной инспекции. Наряду с данными плана производства, итоговый отчет по обоснованию должен предоставлять обоснования тому, что: • изготовитель и его субподрядчики готовы к поставке; • основы проектирования насосов отвечают требованиям к месту и условиям их эксплуатации; • расчеты, учет опыта эксплуатации и типовые испытания доказывают соответствие требованиям к проектированию; • качество изготовления может быть всесторонне проверено путем инспекций и испытаний конструкционных материалов, компонентов и насосов. | FI-STUK-YVL-5056 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.1-605 | Requirement | 66
606. Perusteluissa on viitattava rakennesuunnitelman yksittäisiin asiakirjoihin sekä tarvittaessa niiden sivunumeroihin, jos asiakirjat ovat laajoja. | 606. The justifications shall make reference to individual documents of the construction plan and, where necessary in case of extensive documents, also to their page numbers. | 606. Обоснования должны содержать ссылки на отдельные документы плана производства, а также при необходимости в объемных документах – номера их страниц. | FI-STUK-YVL-5057 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.1-606 | Requirement | 67
607. Perusteluyhteenvedossa on nimettävä testauslaitokset, jotka tekevät valmistuksen aikana rikkovaa tai rikkomatonta aineenkoetusta pumpun rakennemateriaaleille tai pumpun osille, ja tehtävä tilanneyhteenveto niiden hyväksynnöistä. Tilanneyhteenveto on annettava myös valmistajahyväksynnästä silloin, kun pumpun valmistuksessa käytetään erikoisprosesseja. | 607. The summary of justifications shall designate testing organisations conducting destructive or non-destructive testing of the pump’s structural materials or parts during manufacturing and draw up a summary of the approvals. A summary shall also be given on manufacturer approvals when special processes are used in pump manufacturing. | 607. В итоговом отчете по обоснованию должны назначаться испытательные организации, проводящие испытания методами разрушающего или неразрушающего контроля для конструкционных материалов или деталей насоса во время изготовления, а также в нем должен содержаться итоговый отчет по утверждениям. Итоговый отчет также должен представляться по утверждениям изготовителя, если при изготовлении насоса применяются особые процессы. | FI-STUK-YVL-5058 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.1-607 | Requirement | 68
6.2 Sähkö- ja automaatiolaitteiden alustava soveltuvuusarvio | 6.2 Preliminary suitability analysis of electrical and I&C equipment | 6.2 Предварительный анализ пригодности электрооборудования и СКУ | FI-STUK-YVL-5059 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.2 | Heading | 69
608. Rakennesuunnitelmaan on liitettävä pumpun sähkö- ja automaatiolaitteita koskeva ohjeen YVL E.7 mukainen alustava soveltuvuusarvio. | 608. The construction plan shall include a preliminary suitability analysis of the pump’s electrical and I&C equipment in accordance with Guide YVL E.7. | 608. План производства должен включать предварительный анализ пригодности электрооборудования и СКУ насоса в соответствии с Руководством YVL Е.7. | FI-STUK-YVL-505A | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.2-608 | Requirement | 70
6.3 Valmistajaselvitys | 6.3 Manufacturer report | 6.3 Отчет изготовителя | FI-STUK-YVL-505B | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.3 | Heading | 71
609. Rakennesuunnitelmaan on liitettävä valmistajaselvitys, joka sisältää tiedot valmistajan organisaatiosta, toiminnasta, henkilöstön ja valmistusmenetelmien pätevöinneistä, kopiot voimassa olevista sertifiointipäätöksistä sekä valmistajan viimeaikaiset toimitusreferenssit. Viittaus aiemmin mahdollisesti toimitettuun valmistajaselvitykseen tai voimassaolevaan ohjeen YVL E.3 mukaiseen valmistajahyväksyntään riittää silloin, kun tiedot eivät ole muuttuneet. | 609. The construction plan shall include a manufacturer report containing data on the manufacturer’s organisation, operation, qualification of personnel and manufacturing procedures, copies of valid certification decisions and the manufacturer's recent delivery references. A reference to a manufacturer report possibly submitted earlier or a valid approval of manufacturer in accordance with Guide YVL E.3 is sufficient when data is unchanged. | 609. План производства должен включать отчет изготовителя, содержащий данные об организации и эксплуатационных процессах изготовителя, квалификации персонала и технологиях производства, копии действительных решений о сертификации и недавние отзывы о поставках изготовителя. В случае неизменности данных достаточно будет указать ссылку на отчет изготовителя, возможно, представленный ранее, или действительное утверждение изготовителя в соответствии с Руководством YVL Е.3. | FI-STUK-YVL-505C | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.3-609 | Requirement | 72
610. Valmistajaselvitys on annettava myös niistä alihankkijoista tai alihankkijavaihtoehdoista, jotka valmistavat pumpun käyttölaitteen ja muun käyttökuntoisuuden kannalta merkittävän pumpun osan. Valmistajaselvitys on annettava lisäksi pumpun painetta kantavien runko-osien materiaalivalmistajista turvallisuusluokissa 1 ja 2. | 610. The manufacturer report shall also be submitted on subcontractors or alternative subcontractors manufacturing pump drives and other pump parts significant to operability. The manufacturer report shall also be submitted on the materials manufacturers of pressure-retaining parts of the pump’s frame structure in Safety Classes 1 and 2. | 610. Также должен представляться отчет изготовителя о субподрядчиках или альтернативных субподрядчиках, изготавливающих приводы насосов и другие детали насосов, значимые для обеспечения пригодности к эксплуатации. Также должен представляться отчет изготовителя по изготовителям материалов для деталей конструкции рамы насоса, работающих под давлением, классов безопасности 1 и 2. | FI-STUK-YVL-505D | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.3-610 | Requirement | 73
6.4 Suunnitteluperusteet | 6.4 Design bases | 6.4 Основы проектирования | FI-STUK-YVL-505E | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.4 | Heading | 74
611. Rakennesuunnitelmassa on esitettävä pumpun suunnitteluperusteet: • järjestelmän suurin sallittu paine ja lämpötila • järjestelmän tuottovaatimus ja painehäviö • suunnitteluperusteiset käyttötilanteet ja käyttökuntoisuusvaatimukset • pumpun kohdistuvat kuormitukset ja rasitukset • prosessi-, käyttövoima- ja ympäristöolosuhteet • pumpun käyttöikä ja käynnistykset käyttöiän aikana • muut vaatimukset, jotka käyttöpaikka asettavat pumpulle. | 611. The construction plan shall give the pump design bases: • highest allowable system pressure and temperature of the process system • system flow requirement and pressure loss • design basis service and operability requirements • loading and stresses exerted on the pump • process, driving power and ambient conditions • pump service life and number of start-ups during service life • other service place-related pump requirements | 611. План производства должен содержать основы проектирования насоса: • наивысшие допустимые значения давления и температуры в технологической системе; • требования к расходу системы и потере давления; • требования к проектной эксплуатации и пригодности к эксплуатации; • нагрузки и напряжения, воздействующие на насос; • технологический процесс, мощность привода и параметры окружающей среды; • срок службы насоса и количество запусков за период срока службы; • прочие требованиями к насосу, относящиеся к месту эксплуатации. | FI-STUK-YVL-505F | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.4-611 | Requirement | 75
612. Pumpun käyttökuntoisuusvaatimukset (eheys, tiiveys, toimintakyky) on määriteltävä suunnitteluperusteisten käyttötilanteiden aikana ja niiden jälkeen. | 612. Pump operability requirements (integrity, leaktightness and performance) in design basis operational conditions and after them shall be specified. | 612.Требования к работоспособности насоса (целостность, герметичность и производительность) должны устанавливаться для проектных режимов эксплуатации и условий, возникающих после этих режимов. | FI-STUK-YVL-5060 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.4-612 | Requirement | 76
613. Kuormitukset ja rasitukset on esitettävä siinä laajuudessa kuin ne luetaan pumpun suunnitteluperusteiksi. Tyypillisesti niitä ovat • putkistojen ja tuentojen aiheuttamat voimat ja momentit • mekaaniset ja termiset kuormitusvaihtelut • käyttölaitteen poikkeukselliset kytkentätilanteet • iskumaiset kuormitukset (putkikatkojen ja seismisten tapahtumien aiheuttamat kiihtyvyydet) • ympäristöolosuhteet (lämpötila, kosteus, säteily). | 613. Loadings and stresses shall be presented to the extent they are considered the pump’s design bases. They typically include • forces and moments exerted by piping and supports • mechanical and thermal load fluctuations • exceptional connection situations of the drive • impact loading (accelerations caused by pipe breaks and seismic events) • ambient conditions (temperature, humidity, radiation). | 613.Нагрузки должны указываться в том объеме, в котором они учитывались в основах проектирования насоса. Обычно они включают: • силы и моменты, передающиеся от трубопроводов и опор; • колебания механических и тепловых нагрузок; • исключительные случаи отключения привода насоса; • ударные нагрузки (ускорения, вызванные разрывами трубопроводов и сейсмическими явлениями); • параметры окружающей среды (температура, влажность, излучение). | FI-STUK-YVL-5061 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.4-613 | Requirement | 77
6.5 Mitoitusarvot | 6.5 Design data | 6.5 Проектные данные | FI-STUK-YVL-5062 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.5 | Heading | 78
614. Rakennesuunnitelmassa on esitettävä pumpusta mitoitusarvot ja tekniset tiedot siinä laajuudessa kuin ne koskevat hyväksytettävää pumppua. Tietojen perusteella on voitava arvioida, onko pumppu suunniteltu täyttämään käyttöpaikan asettamat vaatimukset. • laitepaikkatunnus ja turvallisuusluokka • suunnittelupaine ja -lämpötila • ominaiskäyrät • tehtävä prosessijärjestelmässä ja toimintakuvaus (liitteinä paikallisen ohjauksen ja apujärjestelmien PI-kaaviot) • rakennepiirustukset (kokoonpano- ja halkileikkauspiirustukset ) • osaluettelot • rakenne- ja pinnoitusmateriaalit ja hitsauslisäaineet • pumpun sallitut voimat ja momentit putkistoliitännöissä • voiteluaineiden sekä tiiviste- ja jäähdytysvesien laatuvaatimukset • lämpölaajenemisen sallivat toimintavälykset ja liikevarat • lukitukset, suojaukset, hälytys- ja pysäytysrajat. | 614. The construction plan shall present the pump’s design and other technical data to the extent they apply to the pump to be approved. Based on the data, it shall be possible to assess whether the pump is designed to fulfil the requirements set by its service place. • service place code and safety class • design pressure and temperature • characteristic curves • purpose in the process system and functional description (including PI diagrams for local control and auxiliary systems) • construction drawings (assembly and sectional drawings) • part lists • structural and coating materials as well as welding filler materials • the pump’s allowable forces and moments in piping connections • quality requirements for lubricants as well as for seal and cooling water • operational clearances and plays to allow thermal expansion • interlocking, protections, alarm and trip limits. | 614. План производства должен представлять конструкцию насоса и другие технические данные в объеме, необходимом для утверждения насоса. На основании этих данных должна обеспечиваться возможность оценить, отвечает ли насос требованиям, определяемым местом его эксплуатации: • шифр места эксплуатации и класс безопасности; • проектное давление и температура; • характеристические кривые; • назначение в технологической системе и функциональное описание (включая технологические схемы местного управления и вспомогательных систем); • строительные чертежи (сборочные чертежи и чертежи в разрезе); • перечни деталей; • материалы конструкций и покрытий, а также присадочные материалы для сварки; • допустимые силы и моменты насоса в соединениях трубопроводов; • требования к качеству смазочных материалов, а также уплотнений и охлаждающей воды; • эксплуатационные зазоры и люфты для обеспечения теплового расширения; • блокировка, защита, сигнализация и уставки срабатывания. | FI-STUK-YVL-5063 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.5-614 | Requirement | 79
615. Pumpun ominaiskäyrät on esitettävä nostokorkeudesta, vaaditusta imukorkeudesta (NPSHr) ja tehosta tuoton funktiona sekä käyttölaitteen momentista ja pumpun vastamomentista pyörimisnopeuden funktiona nimellisessä ja mitoittavissa olosuhteissa. | 615. The pump’s characteristic curves shall be presented for head, the required suction head (NPSHr) and output as a function of flow as well as of drive torque and pump countertorque as a function of rotation speed in rated and dimensioning conditions. | 615. Характеристические кривые насоса должны представляться в виде функции расхода для напора, требуемого напора на всасывающем патрубке (ДКЗт) и мощности в виде функции потока, а также крутящего момента на валу привода и противодействующего момента насоса в виде функции скорости вращения в номинальных и расчетных условиях. | FI-STUK-YVL-5064 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.5-615 | Requirement | 80
616. Rakennepiirustuksista on oltava nähtävissä pumpun päämittojen lisäksi laskelmien lähtötietoina käytetyt mitat, toiminnan kannalta merkitykselliset välykset ja liikevarat, osamerkinnät, osien materiaalit, pinnoitukset, pintakäsittelyt ja hitsausliitokset. | 616. In addition to the pump’s main dimensions, the construction plans shall show the dimensions used as initial data for calculations, clearances and plays essential for operation, part markings, part materials, hard-facings, surface treatments and welded joints. | 616. В дополнение к основным размерам насоса в плане производства должны указываться размеры, используемые в качестве исходных данных для расчетов, зазоры и люфты, существенные для эксплуатации, маркировки деталей, материалы деталей, твердосплавные наплавки, поверхностная обработка и сварные соединения. | FI-STUK-YVL-5065 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.5-616 | Requirement | 81
6.6 Laskelmat | 6.6 Calculations | 6.6 Расчеты | FI-STUK-YVL-5066 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.6 | Heading | 82
617. Rakennesuunnitelmassa esitettävillä laskelmilla on osoitettava, että pumpun käyttökuntoisuusvaatimukset täyttyvät suunnitteluperusteisissa käyttötilanteissa. Nimellisteho- ja turvallisuusluokkakohtaiset vähimmäisvaatimukset rakennesuunnitelmaan liitettävistä laskelmista annetaan liitteessä C. | 617. Calculations to be included in the construction plan shall demonstrate that the pump’s operability requirements are fulfilled in design basis events. Nominal output and safety class-specific minimum requirements for the calculations, which shall be included in the construction plan, are given in Appendix C. | 617. Расчеты, которые необходимо включить в план производства, должны демонстрировать, что требования к пригодности насоса к эксплуатации соблюдены в проектных событиях. Минимальные требования к номинальной мощности и классу безопасности для расчетов, которые должны включаться в план производства, приведены в приложении C. | FI-STUK-YVL-5067 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.6-617 | Requirement | 83
618. Pumpun lujuuteen liittyvä vaatimuksenmukaisuus on varmistettava ensisijaisesti sovelletun standardin mukaisella luokituksella ja/tai laskennallisilla analyyseillä kuten standardiin tai yksityiskohtaiseen rakenteen mallintamiseen perustuvalla jännitysanalyysillä. | 618. The pump’s structural strength shall primarily be demonstrated by classification in accordance with an applicable standard and/or computational analyses, such as a stress analysis based on a standard or one based on detailed modelling of the structure. | 618. Конструкционная прочность насоса в первую очередь должна подтверждаться классификацией в соответствии с применимым стандартом и/или вычислительными анализами, например, анализом напряжений, основанным на стандарте или на детализированном моделировании конструкции. | FI-STUK-YVL-5068 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.6-618 | Requirement | 84
619. Kauppalaatua olevien osien hyväksyttävyys on perusteltava rakennesuunnitelmassa. Tämä on tehtävä laskelmilla, mitoitustiedoilla, soveltuvilla käyttökokemuksilla tai muilla selvityksillä, jotka vahvistavat kauppalaatuosan vaatimuksenmukaisuuden. | 619. Acceptability of commercial-grade parts shall be justified in the construction plan. This shall be done by calculations, dimensioning sheets, applicable operating experience or other reports confirming the conformity of the part. | 619. Приемлемость деталей промышленного класса должна быть обоснована в плане производства. Это должно производиться с помощью расчетов, размерных листов, применимого опыта эксплуатации или прочих анализов, подтверждающих соответствие детали установленным стандартам. | FI-STUK-YVL-5069 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.6-619 | Requirement | 85
620. Laskelmien lähtötietoina on käytettävä epäedullisimpia kuormitusten ja olosuhteiden yhdistelmiä, joita pumppu voi kohdata. Tulosten hyväksymiskriteereinä on käytettävä sellaisia arvoja, joilla pumppu vielä luotettavasti säilyttää käyttökuntoisuutensa suunnitteluperusteisissa käyttötilanteissa. | 620. As initial data for the calculations, the most unfavourable combination of loading and conditions that the pump could be exposed to shall be used. Such approval criteria shall be used for the results that the pump reliably maintains its operability in the design basis service. | 620. В качестве исходных данных для расчетов должны использоваться наиболее неблагоприятные сочетания нагрузок и условий, которым может подвергнуться насос. Такие критерии утверждения должны применяться для результатов, показывающих, что насос безотказно сохраняет свою работоспособность при проектной эксплуатации. | FI-STUK-YVL-506A | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.6-620 | Requirement | 86
621. Laskelmista on raportoitava sovelletut standardit, lähtötietoina käytetyt kuormitukset ja materiaaliominaisuudet, laskentamenetelmät, havainnollistetut tulokset, hyväksymiskriteerit ja johtopäätökset. | 621. Of the calculations, the standards applied, loading used as initial data and material properties, calculation methods, visualised results, acceptance criteria and conclusions shall be presented. | 621. Что касается расчетов, должны представляться примененные стандарты, нагрузки, использованные в качестве исходных данных, и свойства материалов, методы расчета, визуализация результатов, критерии приемки и заключения. | FI-STUK-YVL-506B | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.6-621 | Requirement | 87
622. Rakennesuunnitelman laskelmia voidaan turvallisuusluokissa 2 ja 3 korvata rakenteeltaan ja suunnitteluarvoiltaan edustavan pumpun käyttökokemus- tai tyyppitestitiedoilla, jos pumpun vaatimuksenmukaisuus on näillä tiedoilla vastaavasti osoitettavissa. Silloin hyväksytettävän pumpun valmistuksen laadun on myös vastattava referenssipumppua, mistä on esitettävä näyttö rakennesuunnitelmassa. | 622. In Safety Classes 2 and 3, the construction plan’s calculations can be replaced by the operating experience feedback or type test data of a pump having equivalent structural and design parameters in case the pump’s conformity can be equally demonstrated by these data. The manufacturing quality of the pump submitted for approval shall then be equal to that of the reference pump, which is to be demonstrated in the construction plan. | 622. Для классов безопасности 2 и 3 расчеты плана производства могут заменяться учетом опыта эксплуатации или данными типового испытания насоса с аналогичными структурными и проектными параметрами в случае, когда соответствие насоса требованиям можно доказать аналогичным образом с помощью этих данных. Качество изготовления насоса, представленного на утверждение, должно совпадать с качеством контрольного насоса, который должен быть показан в плане производства. | FI-STUK-YVL-506C | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.6-622 | Requirement | 88
6.7 Käyttökokemukset ja tyyppitestitiedot | 6.7 Operating experience feedback and type test data | 6.7 Учет опыта эксплуатации и данные типового испытания | FI-STUK-YVL-506D | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.7 | Heading | 89
623. Rakennesuunnitelmassa on esitettävä sellaiset toimitusreferenssit ja tyyppitestitallenteet, joiden perusteella voidaan arvioida valmistajan ja alihankkijoiden toimitusvalmiuksia sekä hyväksytettävän pumpun soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa. | 623. The construction plan shall include such references and type test records that can be used to assess the capabilities of the manufacturer and the subcontractors as well as the pump’s suitability for its intended application. | 623. План производства должен содержать ссылки и протоколы типовых испытаний, которые можно применять для оценки возможностей изготовителя и субподрядчиков и пригодности насоса для использования по назначению. | FI-STUK-YVL-506E | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.7-623 | Requirement | 90
624. Hyväksyttäviä toimitusreferenssejä ovat ne pumput, joissa suunnitteluarvot, -perusteet ja -ratkaisut ovat vastanneet hyväksytettävää pumppua. Näistä on rakennesuunnitelmassa esitettävä vähintään pumppujen ja käyttölaitteiden tyyppimerkinnät, suunnitteluarvot, materiaalit, lukumäärät, toimitusvuodet ja tilaajat. Tietoihin on suositeltavaa liittää käyttöolosuhteita ja – aikoja ja muuta vastaavaa käyttökokemushistoriaa. | 624. Acceptable delivery references are pumps whose design parameters, bases and solutions have been equivalent to the pump to be accepted. Of these, the construction plan shall present at least the types, design parameters, materials, quantities, delivery years and purchasers of the pumps and drives. It is recommended that operating conditions and periods and other corresponding operational experience history is included in the data provided. | 624. Приемлемые ссылки на поставку – это насосы, проектные параметры, основы проектирования и проектные решения которых аналогичны насосам, подлежащих приемке. Из них в плане производства должны предоставляться по меньшей мере типы, проектные параметры, материалы, количество, годы поставки и закупщики насосов и приводов. В предоставляемых данных рекомендуется указывать условия и периоды эксплуатации, а также прочий прошлый соответствующий опыт эксплуатации. | FI-STUK-YVL-506F | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.7-624 | Requirement | 91
625. Hyväksyttäviä tyyppitestitallenteita ovat sellaiset raportit, joissa esitetään tulokset suunnitteluarvoiltaan, -perusteiltaan ja -ratkaisuiltaan vastaavan pumpun testaamisesta. Niissä esitettävillä tuloksilla on voitava yksiselitteisesti vahvistaa suunnitteluratkaisujen vaatimuksenmukaisuus hyväksytettävässä pumpussa. | 625. Acceptable type test records are those that present the results of tests of a pump that has equivalent design parameters, bases and solutions. With the results, it shall be possible to unambiguously confirm the conformity of the design solutions of the pump to be accepted. | 625. Приемлемыми протоколами типовых испытаний являются документы, содержащие результаты испытаний насоса с аналогичными проектными параметрами, основами и решениями. Данные результаты должны обеспечивать возможность однозначного подтверждения соответствия насоса, подлежащего приемке, требованиям проектных решений. | FI-STUK-YVL-5070 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.7-625 | Requirement | 92
626. Hyväksyttävien toimitusreferenssien tai tyyppitestiraporttien puuttuessa pumpun hyväksynnän edellytyksenä on tyyppitesti, josta laadittu suunnitelma on liitettävä rakennesuunnitelmaan. Tyyppitestisuunnitelmassa on yksityiskohtaisesti kuvattava testijärjestelyt ja -olosuhteet sekä määriteltävä ne testikriteerit, joiden täyttyessä pumpun vaatimuksenmukaisuudesta saadaan luotettava tieto. | 626. In the absence of acceptable delivery references or type test reports, a pump’s acceptance requires a type test and the type test plan shall be attached to the construction plan. The type test plan shall unambiguously describe the test arrangements and circumstances as well as specify the test criteria whose fulfilment provides reliable pump conformity data. | 626. При отсутствии ссылок на приемлемые поставки или отчетов о типовых испытаниях для приемки насоса требуется провести типовое испытание и приложить план типовых испытаний к плану производства. План типовых испытаний должен содержать однозначное описание подготовки к испытаниям и условий их проведения, а также определять критерии испытаний, соблюдение которых обеспечивает достоверные данные о соответствии насоса установленным требованиям. | FI-STUK-YVL-5071 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.7-626 | Requirement | 93
6.8 Valmistusohjeet | 6.8 Manufacturing procedures | 6.8 Технологии производства | FI-STUK-YVL-5072 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.8 | Heading | 94
627. Silloin kun tilaustuotteena hankittavan turvallisuusluokan 1 tai 2 pumpun valmistuksessa käytetään erikoisprosesseja, erikoisprosessien valmistusohjeet pätevöintitietoineen on liitettävä rakennesuunnitelmaan. Vaatimus koskee myös välys- ja ohjainpintojen pinnoitushitsausta. | 627. When special processes are used in the manufacture of a Safety Class 1 or 2 pump which is a built-to-order product, the manufacturing procedures of the special processes and their qualification data shall be included in the construction plan. This requirement applies also to the surfacing of clearance and guiding surfaces. | 627. Если при изготовлении на заказ насоса класса безопасности 1 или 2 используются особые процессы, технологии производства для особых процессов и их квалификационные данные должны быть включены в план производства. Данное требование также относится к обработке задних и направляющих поверхностей. | FI-STUK-YVL-5073 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.8-627 | Requirement | 95
6.9 Tarkastussuunnitelma ja -ohjeet | 6.9 Inspection plan and procedures | 6.9 План и процедуры инспекций | FI-STUK-YVL-5074 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.9 | Heading | 96
628. Rakennesuunnitelmaan on liitettävä tarkastussuunnitelma pumpun valmistuksen aikaisista tarkastuksista ja testauksista. | 628. A plan for inspections and testing during pump manufacturing shall be included in the construction plan. | 628. План инспекций и испытаний при изготовлении насоса должен быть включен в план производства. | FI-STUK-YVL-5075 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.9-628 | Requirement | 97
629. Tarkastussuunnitelmassa on esitettävä rakennemateriaaleille, osille ja pumpulle tehtävät tarkastukset, testit ja muu valvonta, sisältäen mm.: • osan tunnistetiedot ja viittaukset piirustuksiin • rakennemateriaali (standardimerkintä ja ainestodistusvaatimus) • viitetiedot tarkastuksessa/testissä noudatettavasta ohjeesta/standardista • tarkastuksen/testin tekijät • tarkastuksen/testin tallenteet (raportointivaatimukset) • velvoittavat ja valinnaiset tarkastukset (STUK, auktorisoitu tarkastuslaitos, luvanhaltija, kolmas osapuoli, muut). | 629. The inspection plan shall present the inspections, testing and other control of the structural materials, parts and pump, including i.a. • part markings and reference to drawings • structural material (standard markings and material certificate requirement) • reference data of the instruction/standards to be complied with in inspections/testing • performers of inspections/testing • records of inspections/testing (reporting requirements) • hold points and witness points (STUK, authorised inspection body, licensee, third party, others). | 629. План инспекций должен содержать инспекции, испытания и прочие способы контроля конструкционных материалов, деталей и насосов, включая, в частности: • маркировку деталей и ссылки на чертежи; • конструкционный материал (требования стандартных маркировок и сертификата на материал); • данные ссылок на инструкции/стандарты, которые требуется соблюдать в ходе проведения инспекций/испытаний; • информацию о лицах, проводящих инспекции/испытания; • учетные документы инспекций/испытаний (требования к отчетности); • точки освидетельствования с приостановкой и без приостановки работ (STUK, уполномоченный инспектирующий орган, лицензиат, третья сторона и др.). | FI-STUK-YVL-5076 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.9-629 | Requirement | 98
630. Viiteohjeissa on oltava määriteltynä tarkastus- ja testauslaajuus, tulosten hyväksymiskriteerit, menetelmät, laitteistot ja testaajien pätevöintivaatimukset. | 630. Referred instructions shall define the scope of inspections and testing, approval criteria of results, methods, equipment and qualification requirements of the persons carrying out testing. | 630. В инструкциях, на которые указываются ссылки, должны определяться объем инспекций и испытаний, критерии утверждения, методы, оборудование и требования к квалификации лиц, выполняющих испытания. | FI-STUK-YVL-5077 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.9-630 | Requirement | 99
631. Rakennesuunnitelmaan on liitettävä tarkastusohjeet vähintään painetta kantavien osien painekokeista ja pumpun toimintatesteistä (suorituskyky- ja kestävyystestit). Tämän lisäksi turvallisuusluokissa 1 ja 2 rakennesuunnitelmaan on liitettävä tarkastusohjeet pumpun osien valmistuksen aikaisesta rikkomattomasta testauksesta. | 631. The construction plan shall include instruction at least for the pressure tests of pressure-retaining parts and functional tests of the pump (performance and endurance tests). In addition, in Safety Classes 1 and 2, the construction plan shall include inspection procedures for non-destructive testing during pump part manufacturing. | 631. План производства должен включать инструкцию как минимум по проведению опрессовки деталей, работающих под давлением, и функциональных испытаний насоса (эксплуатационные и ресурсные испытания). Для классов безопасности 1 и 2 план производства также должен содержать процедуры инспекций для испытаний методами неразрушающего контроля во время изготовления деталей насоса. | FI-STUK-YVL-5078 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.9-631 | Requirement | 100
632. Tarkastussuunnitelmassa on määriteltävä, missä laajuudessa pumppu puretaan toimintakokeen jälkeen ja mitkä pumpun osat ovat silloin silmämääräisesti tarkastettavissa. Purku on tyypillisesti tehtävä sellaisessa laajuudessa, että hydraulisten osien välys- ja ohjainpintojen sekä muiden pumpun toimintakyvyn kannalta merkityksellisten osien kunto voidaan tarkastaa. | 632. The inspection plan shall define the scope of pump disassembly after functional testing and which pump parts are then available for visual inspection. The scope of disassembly shall typically enable the inspection of the condition of clearance and guiding surfaces of hydraulic parts as well as other parts significant for the pump’s performance. | 632. План инспекций должен определять объем разборки насоса после функциональных испытаний и детали насоса, которые при этом будут доступны для визуального контроля. Как правило, объем разборки должен обеспечивать возможность инспекции состояния задних и направляющих поверхностей гидравлических деталей, а также прочих деталей, значимых для производительности насоса. | FI-STUK-YVL-5079 | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.9-632 | Requirement | 101
633. Tehdastestit on tehtävä ensisijaisesti pumpun omilla osilla ts. kokoonpanossa, jolla se asennetaan ydinlaitokselle. Jos säännöstä poiketaan, testikokoonpano on ilmoitettava tarkastussuunnitelmassa. Tällöin on myös perusteltava, miksi pumpun vaatimuksenmukaisuus voidaan osoittaa muilla kuin pumpun omilla osilla. | 633. Factory tests shall be mainly conducted using the pump’s original parts, i.e. the assembly to be installed at the nuclear facility. If deviations are made from this rule, the test assembly shall be stated in the inspection plan and it shall be justified as to why the pump’s conformity can be demonstrated by means other than the pump’s original parts. | 633. Заводские испытания должны проводиться главным образом с использованием оригинальных деталей насоса, т. е. той сборки, которая будет смонтирована на ядерной установке. При отклонениях от данного правила опытная сборка должна быть указана в плане инспекций и должны быть представлены обоснования того, почему соответствие насоса установленным требованиям может быть подтверждено с использованием средств, отличных от оригинальных деталей насоса. | FI-STUK-YVL-507A | 2013-11-15 | YVL-E.9-6.9-633 | Requirement | 102
7 Tyyppitesti | 7 Type test | 7 Типовое испытание | FI-STUK-YVL-507B | 2013-11-15 | YVL-E.9-7 | Heading | 103
701. Pumpun suunnitteluratkaisujen vaatimuksenmukaisuuden on oltava kokeellisesti osoitettu tyyppitestillä. Tyyppitestiä ei edellytetä silloin, kun aiemmin suoritetun tyyppitestin tuloksista on esittää hyväksyttävä näyttö tai kun pumpun vaatimuksenmukaisuus voidaan vastaavasti osoittaa käyttökokemuksilla. | 701. The conformity of the pump’s design solutions shall have been experimentally demonstrated by type tests. A type test is not required when earlier type test results or operating experience can be used to demonstrate pump’s conformity in a similar way. | 701. Соответствие проектных решений насоса должно подтверждаться опытным путем с помощью типовых испытаний. Типовое испытание не требуется, если для подтверждения соответствия насоса установленным требованиям аналогичным способом могут использоваться результаты предыдущих типовых испытаний или опыт эксплуатации. | FI-STUK-YVL-507C | 2013-11-15 | YVL-E.9-7-701 | Requirement | 104
702. Tyyppitestattavan kappaleen on vastattava rakenteeltaan, mitoiltaan ja materiaaleiltaan hyväksytettävää pumppua. | 702. The structure, dimensions and materials of the type-tested pump shall correspond to the pump to be approved. | 702. Конструкция, размеры и материалы насосов, прошедших типовые испытания, должны соответствовать насосу, подлежащему утверждению. | FI-STUK-YVL-507D | 2013-11-15 | YVL-E.9-7-702 | Requirement | 105
703. Tyyppitesti on toteutettava suunnitteluperusteisia käyttötilanteita vastaavissa olosuhteissa sellaisilla testiparametreilla, joilla pumpun vaatimuksenmukaisuus voidaan yksiselitteisesti osoittaa testitulosten perusteella. Vaatimus koskee erityisesti sellaisia suunnitteluratkaisuja, joiden vaatimuksenmukaisuus ei ole luotettavasti todennettavissa analyyttisillä menetelmillä. | 703. Type testing shall be implemented in conditions corresponding to design basis service using testing parameters by which the pump’s conformity can be unambiguously demonstrated based on the test results. This requirement specifically concerns design solutions whose conformity cannot be reliably verified by analytical methods. | 703. Типовые испытания должны проводиться в условиях, соответствующих проектной эксплуатации, с использованием параметров испытаний, по которым соответствие насоса требованиям может быть однозначно доказано на основании результатов испытаний. В особенности данное требование касается проектных решений, соответствие которых невозможно проверить аналитическими методами. | FI-STUK-YVL-507E | 2013-11-15 | YVL-E.9-7-703 | Requirement | 106
704. Pumpun tyyppitesti on tehtävä käyttölaitteen käyttövoimaparametrien kuten jännitteen ja -taajuuden vaihtelurajojen ääriarvoilla ja niiden suunnitteluperusteisilla kestoajoilla. | 704. The pump’s type test shall be conducted at the limit values of actuating force parameters, such as voltage and frequency, for their design basis durations. | 704. Типовое испытание насоса должно проводиться при предельных значениях параметров усилия исполнительного механизма, например, напряжения и частоты, и при их проектной продолжительности. | FI-STUK-YVL-507F | 2013-11-15 | YVL-E.9-7-704 | Requirement | 107
705. Pumpun sähkö- ja automaatiolaitteiden vaatimuksenmukaisuuden todentamisen on täytettävä ohjeessa YVL E.7 esitetyt vaatimukset. | 705. Verification of conformity of the pump’s electrical and I&C equipment shall fulfil the requirements of Guide YVL E.7. | 705. Верификация соответствия электрооборудования и СКУ насоса должна отвечать требованиям Руководства YVL Е.7. | FI-STUK-YVL-5080 | 2013-11-15 | YVL-E.9-7-705 | Requirement | 108
706. Silloin kun hyväksytettävälle pumpulle tehdään tyyppitesti, luvanhaltijan on haettava tyyppitestisuunnitelmalle hyväksyntä ennen tyyppitestin suoritusta ja toimitettava tyyppitestin tulosraportti tiedoksi ennen pumpun asentamista. | 706. When a type test is conducted on a pump subject to approval the licensee shall apply approval of the type test plan before the type test is conducted and submit the type test result report for information before the pump’s installation. | 706. При проведении типового испытания насоса, подлежащего утверждению, лицензиат должен подать заявку на утверждение плана типовых испытаний до проведения испытаний и представить отчет о результатах типового испытания для ознакомления до установки насоса. | FI-STUK-YVL-5081 | 2013-11-15 | YVL-E.9-7-706 | Requirement | 109
8 Valmistus | 8 Manufacturing | 8 Изготовление | FI-STUK-YVL-5082 | 2013-11-15 | YVL-E.9-8 | Heading | 110
801. Pumppu on valmistettava ja valmistuksen laatua valvottava hyväksytyn rakennesuunnitelman ja siihen kuuluvan tarkastussuunnitelman mukaisesti. | 801. The pump shall be manufactured and manufacturing quality controlled in accordance with an approved construction plan and the associated inspection plan. | 801. Изготовление насоса и контроль качества изготовления должны осуществляться в соответствии с утвержденным планом производства и соответствующим планом инспекций. | FI-STUK-YVL-5083 | 2013-11-15 | YVL-E.9-8-801 | Requirement | 111
802. Luvanhaltijan on ennen valmistuksen aloittamista varmistettava, että valmistajalla on hallinnolliset ja tekniset valmiudet vaatimustenmukaiseen toimintaan ja että valmistajalla on käytettävissään hyväksytty rakennesuunnitelma ja sitä koskeva päätös. | 802. The licensee shall prior to the start of manufacturing ensure that the manufacturer has the administrative and technical readiness for conformity-compliant operation and that the manufacturer has the approved construction plan and the decision pertaining to it at its disposal. | 802. Лицензиат должен до начала изготовления убедиться в том, что изготовитель готов к эксплуатации в соответствии с требованиями в административном и техническом плане и что изготовитель имеет в своем распоряжении утвержденный план производства и решение, относящееся к нему. | FI-STUK-YVL-5084 | 2013-11-15 | YVL-E.9-8-802 | Requirement | 112
803. Valmistuksessa on käytettävä sellaisia koneita, laitteita ja välineitä, joilla voidaan saavuttaa vaatimusten mukainen laatu. Koneet ja laitteet on määräajoin testattava ja kalibroitava valmistajan laadunhallintajärjestelmän edellyttämällä tavalla. Testitulokset on tallennettava ja pyynnöstä esitettävä. | 803. The machines, equipment and tools used in manufacturing shall ensure the achievement of a quality level set by the requirements. The machines and equipment shall be periodically tested and calibrated as required by the manufacturer’s quality management system. The test results shall be recorded and presented upon request. | 803. Техника, оборудование и инструменты, используемые при изготовлении, должны обеспечивать достижение уровня качества, установленного требованиями. Станки и оборудование должны проходить периодические испытания и калибровку в соответствии с требованиями системы менеджмента качества изготовителя. Результаты испытаний должны регистрироваться и представляться по запросу. | FI-STUK-YVL-5085 | 2013-11-15 | YVL-E.9-8-803 | Requirement | 113
804. Ne rakennemateriaalit, joilta edellytetään toimituseräkohtaista ainestodistusta, on voitava tunnistaa ja jäljittää niiden eräkohtaisesta sulatuksesta aina valmiiseen rakenteeseen asti. Vähimmäisvaatimukset rakennemateriaalien ainestodistuksille esitetään liitteessä B. | 804. The structural materials for which a batch-specific material certificate is required shall be identifiable and traceable from their lot-specific melting up until the finished structure. The minimum requirements for the material certificates of structural materials are given in Appendix B. | 804. Конструкционные материалы, для которых требуется сертификат на материал для конкретной партии, должны быть идентифицируемыми и прослеживаемыми от отдельных партий плавки до получения законченной конструкции. Минимальные требования к сертификатам на материал для конструкционных материалов указаны в приложении B. | FI-STUK-YVL-5086 | 2013-11-15 | YVL-E.9-8-804 | Requirement | 114
805. Valmistajan on tunnistettava valmistuksessa havaitut poikkeamat, selvitettävä syyt, arvioitava merkitys ja tehtävä korjaavat toimenpiteet. Pumppuun jääville, käyttökuntoisuuden kannalta merkittäville poikkeamille luvanhaltijan on haettava STUKin tai auktorisoidun tarkastuslaitoksen hyväksyntä. Poikkeamien hallintaa koskevia vaatimuksia esitetään ohjeissa YVL A.3 ja YVL A.5. | 805. The manufacturer shall identify the manufacturing non-conformances detected, determine their causes, assess their importance and carry out corrective actions. The licensee shall apply approval from STUK or an authorised inspection body for any non-conformances remaining in the pump that are significant in terms of operability. Non-conformance management-related requirements are given in Guides YVL A.3 and YVL A.5. | 805. Изготовитель должен указать несоответствия, выявленные при изготовлении, определить их причины, оценить их важность и предпринять корректирующие действия. Лицензиат должен подать заявку в STUK или уполномоченный инспектирующий орган для утверждения любых несоответствий, остающихся в насосе и значимых для его пригодности к эксплуатации. Требования к управлению несоответствиями представлены в Руководствах YVL A.3 и A.5. | FI-STUK-YVL-5087 | 2013-11-15 | YVL-E.9-8-805 | Requirement | 115
806. Valmistajan on koottava hyväksytyn tarkastussuunnitelman mukaiset valmistuksen aikana laaditut testaus-, tarkastus- ja valvontapöytäkirjat valmistuksen tulosaineistoksi. Tulosaineistoon on liitettävä materiaalien ja hitsausaineiden vastaanottotodistukset, henkilöiden pätevyystodistukset, käsitellyt poikkeamailmoitukset ja muut valmistuksessa, valmistuksen valvonnassa ja testauksessa syntyneet tallenteet. | 806. For the manufacturing documentation, the manufacturer shall compile into manufacturing documentation the testing, inspection and control records that comply with the approved inspection plan and were drawn up during manufacturing. Inspection documents for construction materials and welding filler materials, qualification certificates of personnel, the non-conformance reports as well as other records drawn up during manufacture, control of manufacturing and testing shall be attached to the manufacturing documentation. | 806. По части документации по изготовлению изготовитель должен собрать в данной документации отчетные документы по испытаниям, инспекциям и контролю, которые соответствуют утвержденному плану производства и составлялись во время изготовления. Документация по инспекциям строительных и присадочных материалов для сварки, квалификационные сертификаты персонала, отчеты о несоответствиях и другие отчетные документы, составленные во время изготовления, производственного контроля и испытаний, должны прикрепляться к документации по изготовлению. | FI-STUK-YVL-5088 | 2013-11-15 | YVL-E.9-8-806 | Requirement | 116
807. Luvanhaltijan on huolehdittava, että valmistaja kokoaa ja luovuttaa luvanhaltijalle valmistuksen tulosaineiston sekä asennus-, käyttö-, kunnossapito-ohjeet ennen pumpun käyttöönottoa ydinlaitoksella. | 807. The licensee shall ensure that the manufacturer compiles and hands over to the licensee the manufacturing documentation as well as the installation, operation and maintenance instructions before the pump’s commissioning at the nuclear facility. | 807. Лицензиат должен проследить за тем, чтобы изготовитель собрал и передал лицензиату документацию по изготовлению, инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию до ввода насоса в эксплуатацию на ядерной установке. | FI-STUK-YVL-5089 | 2013-11-15 | YVL-E.9-8-807 | Requirement | 117
9 Rakennetarkastus | 9 Construction inspection | 9 Производственная инспекция | FI-STUK-YVL-508A | 2013-11-15 | YVL-E.9-9 | Heading | 118
901. Luvanhaltijan on järjestettävä STUKille tai auktorisoidulle tarkastuslaitokselle rakennetarkastus, jolla saadaan näyttö siitä, että pumpun materiaalit, valmistus, rakenteet ja toiminta ovat suunnitelmien mukaiset. Rakennetarkastuksessa arvioidaan valmistuksen tulosaineisto, tehdään silmämääräisiä tarkastuksia ja valvotaan tehdastestit. | 901. The licensee shall arrange for STUK or an authorised inspection body a construction inspection to demonstrate that the pump materials, manufacturing, structures and operation are as described in the construction plan. In the construction inspection, the manufacturing documentation is assessed, visual inspections are conducted and factory tests witnessed. | 901. Лицензиат должен организовать производственную инспекцию для STUK или уполномоченного инспектирующего органа, для демонстрации соответствия материалов, изготовления, конструкции и эксплуатации насосов плану производства. При производственной инспекции проводится оценка документации по изготовлению, визуальный контроль и освидетельствование заводских испытаний. | FI-STUK-YVL-508B | 2013-11-15 | YVL-E.9-9-901 | Requirement | 119
902. Rakennetarkastus on tehtävä jokaiselle pumpulle. Sarjavalmisteisten pumppujen rakennetarkastuslaajuutta voidaan luvanhaltijan hakemuksesta vähentää tapauskohtaisesti niin, että STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos tekee täysimittaisen rakennetarkastuksen ainoastaan osalle toimituserään kuuluvista pumpuista. Tarkastaja valitsee tarkastettavat pumput rakennetarkastustilaisuudessa. | 902. Every pump shall be subject to a construction inspection. The construction inspection scope of serially manufactured pumps may be reduced on a case by case basis by the licensee’s application so that a full construction inspection is conducted by STUK or an authorised inspection body only on a part of the pumps belonging to the delivery lot. When making a construction inspection, an inspector selects the pumps to be inspected. | 902. Каждый насос должен пройти производственную инспекцию. Объем производственной инспекции серийно изготавливаемых насосов может быть сокращен в каждом отдельном случае путем подачи лицензиатом заявки, чтобы полная производственная инспекция проводилась STUK или уполномоченным инспектирующим органом только для части насосов из поставляемой партии. При проведении производственной инспекции инспектор отбирает насосы для проверки. | FI-STUK-YVL-508C | 2013-11-15 | YVL-E.9-9-902 | Requirement | 120
903. Rakennetarkastustilaisuudessa STUKin tai auktorisoidun tarkastuslaitoksen tarkastajalla on oltava käytössään hyväksytty rakennesuunnitelma, mahdolliset muutosasiakirjat sekä näihin liittyvät hyväksyntäpäätökset. Pyydettäessä on esitettävä myös sellaiset rakennesuunnitelman viiteasiakirjat, joita ei ole liitetty rakennesuunnitelmaan. | 903. When making a construction inspection, an inspector of STUK or an authorised inspection body shall have available the approved construction plan, possible modification documents and the related decisions of approval. Reference documents of the construction plan that are not attached to the construction plan shall be presented upon request. | 903. При проведении производственной инспекции инспектор из STUK или уполномоченного инспектирующего органа должен иметь в наличии утвержденный план производства, документы по возможным модификациям и соответствующие решения об утверждении. Справочная документация плана производства, которая не прикладывается к данному плану, должна представляться по запросу. | FI-STUK-YVL-508D | 2013-11-15 | YVL-E.9-9-903 | Requirement | 121
904. Rakennetarkastuksessa tarkastajalle on varattava riittävä valaistus, kalibroidut mittavälineet ja apulaitteet sekä tarvittava apuhenkilöstö. | 904. At the construction inspection, the inspector shall be provided with adequate lighting, calibrated measuring instruments and auxiliaries as well as the necessary assisting personnel. | 904. Во время производственной инспекции инспектору должны быть предоставлены соответствующее освещение, откалиброванные измерительные приборы и вспомогательные устройства, а также необходимый содействующий персонал. | FI-STUK-YVL-508E | 2013-11-15 | YVL-E.9-9-904 | Requirement | 122
905. Rakennetarkastustilaisuudessa luvanhaltijan on esitettävä • tarvittavat viranomaishyväksynnät (testauslaitokset, valmistaja); • järjestelmällisesti koottu ja luvanhaltijan hyväksymä tulosaineisto, joka sisältää valmistuksen tallenteet tarkastussuunnitelman määrittelemässä laajuudessa • ohjeen YVL E.7 mukaisen sähkö- ja automaatiolaitteiden lopullisen soveltuvuusarvion käsittelytilanne ja järjestettävä tarkastussuunnitelman mukaisessa laajuudessa • rakenteen tarkastus (silmämääräinen tarkastus, mittatarkastukset, osien tunnistemerkintöjen todentaminen) • paine- ja toimintatestien (suorituskyky ja kestävyys) valvonta. | 905. At the construction inspection, the licensee shall present • the necessary regulatory approvals (testing organisations, manufacturer); • systematically compiled and licensee-approved documentation including the manufacturing records in the scope specified in the inspection plan; • the review status of the final suitability analysis of the electrical and I&C equipment in accordance with Guide YVL E.7; and arrange the following in a scope that complies with the inspection plan • structural inspection (visual inspections, dimension inspections, verification of part identification markings) • witnessing of pressure and functional tests (performance and endurance). | 905. При проведении производственной инспекции лицензиат должен представить: • необходимые утверждения от надзорных органов (испытательных организаций, изготовителя); • документацию, систематически скомпонованную и утвержденную лицензиатом, включая отчетные документы по изготовлению в объеме, установленном планом инспекций; • статус проверки окончательного анализа пригодности электрооборудования и СКУ в соответствии с Руководством YVL Е.7; и организовать следующие мероприятия в объеме, соответствующем плану • инспекцию конструкции (визуальный контроль, контроль размеров и верификацию идентификационной маркировки деталей); • освидетельствование испытаний давлением и функциональных испытаний (производительности и ресурса). | FI-STUK-YVL-508F | 2013-11-15 | YVL-E.9-9-905 | Requirement | 123
906. Tehdastestit on tehtävä hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. Rakennetarkastukseen kuuluvat tehdastestit saa tehdä tulosaineiston ja rakenteen tarkastuksen jälkeen, kun STUKin tai auktorisoidun tarkastuslaitoksen tarkastaja on todennut testivalmiuden. | 906. Factory tests shall be conducted in accordance with the approved procedures. Factory tests belonging to the construction inspection can be conducted after the result documentation review and structural inspection when an inspector of STUK or an authorised inspection body has confirmed testing readiness. | 906. Заводские испытания должны проводиться в соответствии с утвержденными процедурами. Заводские испытания, относящиеся к производственной инспекции, могут проводиться после проверки документации о результатах и проведения инспекции конструкции, когда инспектор из STUK или уполномоченного инспектирующего органа подтвердит готовность к проведению испытаний. | FI-STUK-YVL-5090 | 2013-11-15 | YVL-E.9-9-906 | Requirement | 124
907. Suorituskykytestissä on mitattava nostokorkeus, tuotto, teho, värähtelyt ja muut toimintakyvyn kannalta merkittävät suureet pumpun toiminta-alueella. | 907. A performance test shall measure the head, flow, output, vibration and other parameters significant for performance within the pump’s operating range. | 907. При проведении эксплуатационного испытания должны измеряться напор, расход, мощность, вибрация и прочие параметры, значимые для производительности в пределах рабочего диапазона насоса. | FI-STUK-YVL-5091 | 2013-11-15 | YVL-E.9-9-907 | Requirement | 125
908. Yhtäjaksoisen kestävyystestin pituuden on oltava vähintään 48 h turvallisuusluokissa 1 ja 2 ja testi on tehtävä jokaiselle pumpulle. Turvallisuusluokassa 3 kestävyystestin pituuden on oltava vähintään 24 h ja se on tehtävä vähintään yhdelle identtisistä pumpuista. Kestävyystestissä pumppua on ajettava eri toimintapisteissä, käynnistettävä ja pysäytettävä vähintään kymmenen kertaa sekä mitattava toimintaparametrien trendejä. | 908. The minimum length of a non-stop endurance test in Safety Classes 1 and 2 shall be 48 h and every pump shall be tested. In Safety Class 3, the minimum length of the endurance test shall be 24 hours and at least one of identical pumps shall be tested. During the endurance test, the pump shall be driven in different service positions, started up and stopped at least ten times and operational parameter trends measured. | 906. Минимальная продолжительность ресурсных испытаний, проводимых в беспрерывном режиме, в классах безопасности 1 и 2, должна составлять 48 ч, при этом должен испытываться каждый насос. В классе безопасности 3 минимальная продолжительность ресурсных испытаний должна составлять 24 часа, при этом должен испытываться как минимум один из идентичных насосов. Во время проведения ресурсных испытаний насос должен приводиться в действие в различных рабочих положениях, запускаться и останавливаться как минимум десять раз с измерением динамики изменения эксплуатационных параметров. | FI-STUK-YVL-5092 | 2013-11-15 | YVL-E.9-9-908 | Requirement | 126
909. Turvallisuusluokissa 1 ja 2 kaikki pumput sekä turvallisuusluokassa 3 vähintään yksi identtisistä pumpuista on tarkastettava silmämääräisesti tehdastestien jälkeen. Pumpun purku tehdastestien jälkeen osien kunnon tarkastamista varten on tehtävä rakennesuunnitelman käsittelyn yhteydessä hyväksytyssä laajuudessa. | 909. In Safety Classes 1 and 2, all pumps and in Safety Class 3 at least one of identical pumps shall be visually inspected after factory testing. The scope of pump dismantling after factory testing to check the condition of pump parts shall be as approved in connection with the construction plan review. | 907. Все насосы классов безопасности 1 и 2 и как минимум один из комплекта идентичных насосов класса безопасности 3 должны проходить визуальную инспекцию после заводских испытаний. Демонтаж насоса после заводских испытаний для проверки состояния деталей насоса должен проводиться в объеме, утвержденном в связи с рассмотрением плана производства. | FI-STUK-YVL-5093 | 2013-11-15 | YVL-E.9-9-909 | Requirement | 127
910. Jos pumppua tai sen käyttökuntoisuuden kannalta merkityksellisiä osia korjataan tai muutetaan tai muita kuin kertakäyttöisiä kulutusosia vaihdetaan tehdastestien jälkeen, pumpun vaatimuksenmukaisuus on varmistettava muutosten jälkeen tehdastestit uusimalla. | 910. If the pump or its parts essential for operability are repaired or modified or wearing parts other than those that are disposable are replaced after factory tests, the pump’s conformity shall be verified by repeated factory tests after the modifications. | 908. Если насос или его детали, существенно важные для работоспособности, подвергаются ремонту или модификации, либо изнашиваемые детали, не являющиеся расходными материалами, заменяются после заводских испытаний, соответствие насоса установленным требованиям должно подтверждаться повторными заводскими испытаниями, проводимыми после выполнения модификаций. | FI-STUK-YVL-5094 | 2013-11-15 | YVL-E.9-9-910 | Requirement | 128
911. Sähkö- ja automaatiolaitteiden lopullisen soveltuvuusarvion on oltava käsitelty ohjeen YVL E.7 määrittelemällä tavalla ennen pumpun rakennetarkastuksen päättämistä. | 911. The final suitability analysis of the electrical and I&C equipment shall have been reviewed as defined in Guide YVL E.7 before the completion of the pump’s construction inspection. | 911. Окончательный анализ пригодности электрооборудования и СКУ должен проверяться, как указано в Руководстве YVL Е.7, до завершения производственной инспекции насоса. | FI-STUK-YVL-5095 | 2013-11-15 | YVL-E.9-9-911 | Requirement | 129
912. Silloin kun sarjavalmisteisten pumppujen rakennetarkastus tehdään pistokoemaisesti käsittäen vain osan identtisten pumppujen toimituserästä ja jos rakennetarkastuksissa tällöin havaitaan merkittäviä puutteita, rakennetarkastus on tehtävä koko toimituserälle. | 912. When the construction inspection of serially manufactured pumps is carried out in the form of random inspections covering only part of the delivery batch of identical pumps and significant defects are observed, the construction inspection shall be conducted on the whole delivery batch in question. | 912. При выполнении производственной инспекции серийно изготавливаемых насосов в виде выборочных инспекций, охватывающих только часть поставляемой партии идентичных насосов, в случае обнаружения значительных дефектов должна проводиться производственная инспекция всей соответствующей поставляемой партии. | FI-STUK-YVL-5096 | 2013-11-15 | YVL-E.9-9-912 | Requirement | 130
913. Rakennetarkastuksen on oltava hyväksytysti tehty ennen pumpun siirtämistä asennuspaikalle. | 913. Construction inspection shall be acceptably conducted before the pump’s transfer to its installation position. | 913. Производственная инспекция должна проводиться в приемлемом виде до передачи насоса на место его монтажа. | FI-STUK-YVL-5097 | 2013-11-15 | YVL-E.9-9-913 | Requirement | 131
10 Asennus | 10 Installation | 10 Монтаж | FI-STUK-YVL-5098 | 2013-11-15 | YVL-E.9-10 | Heading | 132
1001. Luvanhaltijan on tehtävä pumpulle vastaanottotarkastus ennen varastointia ja asennusta. Vastaanottotarkastuksessa pumppu on purettava pakkauslaatikostaan ja varmistettava pumpun virheetön kunto ennen asennusta. | 1001. The licensee shall conduct an acceptance inspection on the pump before storage and installation. In the acceptance inspection, the pump shall be removed from its packing and its flawless condition verified before installation. | 1001. Лицензиат должен проводить приемочную инспекцию насоса перед его хранением и монтажом. При проведении приемочной инспекции насос должен извлекаться из своей упаковки и перед монтажом проверяться на отсутствие дефектов. | FI-STUK-YVL-5099 | 2013-11-15 | YVL-E.9-10-1001 | Requirement | 133
1002. Luvanhaltijalla on oltava pumpun asennusta varten rakennesuunnitelma. Asennuksen rakennesuunnitelmassa on esitettävä • asennuksessa tarvittavat ohjeet, piirustukset ja osaluettelot • pätevöidyt hitsausohjeet (jos pumppu liitetään putkistoon hitsaamalla) • tarkastussuunnitelma • tarkastusohjeet. Asennuksen rakennesuunnitelma voidaan toimittaa joko erillisenä asiakirjana tai se voi sisältyä muihin aineistoihin kuten pumpun valmistuksen tai putkiston rakennesuunnitelmaan. | 1002. The licensee shall have a construction plan for the pump’s installation. The installation construction plan shall state • procedures, drawings and part lists required in the installation • qualified welding procedure specification (if the pump is connected to piping by welding) • inspection plan • inspection procedures. | 1002. У лицензиата должен быть в наличии план производства монтажных работ с насосом. В плане производства монтажных работ должны указываться: • процедуры, чертежи и перечни деталей, требуемые для монтажа; • квалифицированные спецификации технологий сварки (если насос соединяется с трубопроводом с помощью сварки); • план инспекций; • инспекционные процедуры. | FI-STUK-YVL-509A | 2013-11-15 | YVL-E.9-10-1002 | Requirement | 134
1003. Pumpun asennuksen tarkastussuunnitelman on sisällettävä sellaiset tarkastukset, joilla asennuksen vaatimuksenmukaisuus voidaan luotettavasti todeta. Tarkastusten on oltava ohjeistettuja ja ohjeiden viitetiedot on esitettävä tarkastussuunnitelmassa. | 1003. The pump’s installation inspection plan shall contain inspections that reliably confirm the conformity of the installation. Inspection procedures shall be in place and their references presented in the inspection plan. | 1003. План инспекций перед установкой насоса должен содержать инспекции, которые надежно подтверждают соответствие монтажа установленным требованиям. Процедуры инспекций должны быть в наличии, а ссылки на них должны быть указаны в плане инспекций. | FI-STUK-YVL-509B | 2013-11-15 | YVL-E.9-10-1003 | Requirement | 135
1004. Luvanhaltijan on järjestettävä asennuksen rakennetarkastus, jolla saadaan näyttö siitä, että pumpun asennustyö ja asennustyön laadunvalvonta on tehty asennuksen rakennesuunnitelman mukaisesti. | 1004. The licensee shall arrange an installation construction inspection to demonstrate that the pump’s installation and installation quality control comply with the installation construction plan. | 1004. Лицензиат должен организовать производственную инспекцию монтажа, чтобы подтвердить факт того, что монтаж насоса и контроль качества монтажа соответствуют плану производства монтажных работ. | FI-STUK-YVL-509C | 2013-11-15 | YVL-E.9-10-1004 | Requirement | 136
1005. Luvanhaltijan on esitettävä hyväksytty asennuksen rakennesuunnitelma rakennetarkastustilaisuudessa. Pyydettäessä on esitettävä myös sellaiset rakennesuunnitelman viiteasiakirjat, joita ei ole liitetty rakennesuunnitelmaan. | 1005. The licensee shall present an approved installation construction plan at the construction inspection. Reference documents of the construction plan that are not attached to the construction plan shall be presented upon request. | 1005. При проведении производственной инспекции лицензиат должен представить утвержденный план производства монтажных работ. Справочная документация плана производства, которая не прикладывается к данному плану, должна представляться по запросу. | FI-STUK-YVL-509D | 2013-11-15 | YVL-E.9-10-1005 | Requirement | 137
1006. Luvanhaltijan on haettava asennuksen rakennesuunnitelmalle hyväksyntä ennen pumpun asentamista. | 1006. Before the pump’s installation, the licensee shall apply for approval of the installation construction plan. | 1006. Перед монтажом насосов лицензиат должен подать заявку на утверждение плана производства монтажных работ. | FI-STUK-YVL-509E | 2013-11-15 | YVL-E.9-10-1006 | Requirement | 138
1007. Asennuksen rakennetarkastuksen on oltava hyväksytysti tehty ennen pumpun käyttöönottotarkastusta. | 1007. The installation construction inspection shall be acceptably completed before the pump’s commissioning inspection. | 1007. Производственная инспекция монтажа должна завершиться с приемлемыми результатами до приемочной инспекции насоса. | FI-STUK-YVL-509F | 2013-11-15 | YVL-E.9-10-1007 | Requirement | 139
11 Käyttöönotto | 11 Commissioning | 11 Ввод в эксплуатацию | FI-STUK-YVL-50A0 | 2013-11-15 | YVL-E.9-11 | Heading | 140
1101. Luvanhaltijan on järjestettävä STUKille tai auktorisoidulle tarkastuslaitokselle käyttöönottotarkastus, jolla saadaan kahdessa vaiheessa näyttö pumpun koekäyttö- ja käyttövalmiudesta. Luvanhaltija vastaa tarkastuksen edellyttämien asiakirjojen ja tallenteiden saatavuudesta sekä opastuksesta laitepaikalle. | 1101. The licensee shall arrange for STUK or an authorised inspection body a commissioning inspection, which in two phases demonstrates the pump’s readiness for a test run and operation. The licensee is responsible for the availability of the documents and records required in the inspection as well as for guidance to the plant. | 1101. Лицензиат должен организовать для STUK или уполномоченного инспектирующего органа приемочную инспекцию, которая в два этапа доказывает готовность насоса к опытно-промышленной эксплуатации и эксплуатации. Лицензиат несет ответственность за наличие документов и записей, требуемых при проведении инспекции, а также для сопровождения на станцию. | FI-STUK-YVL-50A1 | 2013-11-15 | YVL-E.9-11-1101 | Requirement | 141
1102. Käyttöönottotarkastuksen ensimmäisessä vaiheessa todennetaan, että • pumpun rakennesuunnitelma, rakennetarkastus ja asennuksen rakennetarkastus on hyväksytty eikä tarkastushistoriassa ole sellaisia selvittämättömiä asioita, jotka estävät koekäytön • luvanhaltija vahvistanut sähkö- ja automaatioteknisten laitteiden asennuksen vaatimuksenmukaisuuden tarkastusraportilla • pumpun koekäyttösuunnitelma on hyväksytty • käyttö- ja kunnossapito-ohjeet ovat käytettävissä • pumpun kokoonpano ja kytkennät ovat suunnitelmien mukaiset • pumppu on tarkastettavissa ja kunnossapidettävissä • sijoitus on hyväksyttävä turvallisen käytön kannalta eivätkä pumpun mahdolliset toimintahäiriöt aiheuta riskiä ydinturvallisuudelle. | 1102. The first phase of the commissioning inspection verifies that • the pump’s construction plan, construction inspection and installation construction inspection have been approved and the earlier inspections show no unaccounted for matters preventing the test run • the licensee has confirmed the conformity of the electrical and I&C equipment installations in an inspection report • the pump’s test run plan has been approved • the pump’s operating and maintenance procedures are available • the pump’s assembly and process interface comply with the plans • the pump is in an inspectable and maintainable condition • the location is acceptable for safe use and potential pump malfunctions do not pose a nuclear safety risk. | 1102. На первом этапе приемочной инспекции проверяется, что: • план производства насоса, производственная инспекция и производственная инспекция монтажных работ утверждены, и предшествующие инспекции не выявили никаких неучтенных вопросов, препятствующих опытно-промышленной эксплуатации; • лицензиат подтвердил соответствие монтажа электрооборудования и СКУ установленным требованиям в отчете об инспекции; • план пробной эксплуатации насоса утвержден; • имеются в наличии процедуры эксплуатации и технического обслуживания; • сборка и сопряжение насоса с технологической системой соответствуют планам; • насос находится в состоянии пригодности к проведению инспекций и технического обслуживания; • местоположение приемлемо для безопасного использования, и потенциальные неисправности насоса не представляют риска для ядерной безопасности. | FI-STUK-YVL-50A2 | 2013-11-15 | YVL-E.9-11-1102 | Requirement | 142
1103. Käyttöönottotarkastuksen toisessa vaiheessa käyttöpaikalleen asennetun pumpun käyttökuntoisuuden on osoitettava koekäytöllä. Tämä tyypillisesti tehdään rakenteilla olevilla laitoksilla järjestelmän koekäytön yhteydessä ja käyvillä laitoksilla erillisillä koekäyttöjärjestelyillä. Koekäyttöä varten on oltava koekäyttösuunnitelma, joka sisältää • koejärjestelyt ja mittaukset • koekäytön kuvaus ja vaiheet • tulosten hyväksymiskriteerit. Koekäyttösuunnitelma voi olla erillinen asiakirja tai se voi sisältyä prosessijärjestelmän käyttöönottosuunnitelmaan. | 1103. During the second phase of the commissioning inspection, the operability of the pump installed in its service place shall be demonstrated by a test run. At facilities under construction this is typically done in connection with a system’s commissioning testing, while at operating facilities separate test run arrangements are employed. For the test run, a test run plan shall be drawn up containing • the test run arrangements and measurements • the description and phases of the test run • the acceptance criteria for the results. The test run plan may be a separate document or part of a process system’s commissioning plan. | 1103. Во время второго этапа приемочной инспекции с помощью опытно-промышленной эксплуатации должна демонстрироваться работоспособность насоса, установленного на место его эксплуатации. На строящихся установках это обычно делается в рамках приемочных испытаний системы, тогда как на эксплуатируемых установках организуются отдельные мероприятия по опытно-промышленной эксплуатации. Для опытно-промышленной эксплуатации должен составляться план пробной эксплуатации, содержащий: • критерии приемки результатов, приготовления к опытно-промышленной эксплуатации и измерения; • характеристику и этапы опытно-промышленной эксплуатации; • план пробной эксплуатации может являться отдельным документом или частью плана ввода в эксплуатацию технологической системы. | FI-STUK-YVL-50A3 | 2013-11-15 | YVL-E.9-11-1103 | Requirement | 143
1104. Käyttöönottotarkastuksen toisessa vaiheessa todennetaan, että • luvanhaltija vahvistanut sähkö- ja automaatioteknisten laitteiden käyttöönoton vaatimuksenmukaisuuden tarkastusraportilla • käytön esteenä olevia poikkeamia ei havaita • koekäyttö on tehty koekäyttösuunnitelman mukaisessa laajuudessa ja tulokset ovat hyväksyttäviä. | 1104. The second phase of the commissioning inspection verifies that • the licensee has confirmed the conformity of the commissioning of the electrical and I&C equipment in an inspection report • non-conformances preventing operation are not detected • the scope of the test run complies with the test run plan and the results are acceptable. | 1104. На втором этапе приемочной инспекции проверяется факт того, что: • лицензиат подтвердил соответствие ввода в эксплуатацию электрооборудования и СКУ в отчете об инспекции; • несоответствия, препятствующие эксплуатации, не выявлены; • объем опытно-промышленной эксплуатации соответствует плану пробной эксплуатации, и ее результаты приемлемы. | FI-STUK-YVL-50A4 | 2013-11-15 | YVL-E.9-11-1104 | Requirement | 144
1105. (1201.) Käyttöönottotarkastuksen ensimmäisen vaiheen on oltava hyväksytysti tehty ennen koekäytön aloittamista. | 1105. (1201.) The first phase of the commissioning inspection shall be acceptably conducted before the start of the test run. | 1105.(1201.) Первый этап приемочной инспекции должен быть проведен с приемлемыми результатами до начала опытно-промышленной эксплуатации. | FI-STUK-YVL-50A5 | 2013-11-15 | YVL-E.9-11-1105 | Requirement | 145
1106. (1202.) Käyttöönottotarkastuksen molempien vaiheiden on oltava hyväksytysti tehty ennen pumpun käyttöluvan myöntämistä. Käyttölupa voidaan myöntää myös määräaikaisena silloin, kun kaikkia suunnitelman mukaisia koekäyttövaiheita ei ole mahdollista suorittaa loppuun samalla kerralla ja pumpulla on käyttövalmius seuraavaan koekäyttövaiheeseen asti. | 1106. (1202.) Both phases of the commissioning inspection shall be acceptably conducted before a pump operating licence is granted. The operating licence can also be granted for a fixed period when it is not possible to complete all planned test run phases at the same time and the pump is operable until the next test run phase. | 1106. (1202.) Оба этапа приемочной инспекции должны быть проведены с приемлемыми результатами до получения лицензии на эксплуатацию насоса. Лицензия на эксплуатацию также может выдаваться на ограниченный срок, если не представляется возможным завершить все запланированные этапы опытно-промышленной эксплуатации в одно и то же время, и насос находится в работоспособном состоянии до следующего этапа опытно-промышленной эксплуатации. | FI-STUK-YVL-50A6 | 2013-11-15 | YVL-E.9-11-1106 | Requirement | 146
12 Käyttö, kunnonvalvonta ja kunnossapito | 12 Operation, condition monitoring and maintenance | 12 Эксплуатация, контроль за состоянием и техническое обслуживание | FI-STUK-YVL-50A7 | 2013-11-15 | YVL-E.9-12 | Heading | 147
1201. (1203.) Pumpun käyttöparametreja sekä kuormitus-, prosessi- ja ympäristöolosuhteita on valvottava, ja ne on pidettävä suunnitteluperusteisten käyttötilanteiden rajoissa. Tarpeettomia kuormituksia ja epäedullisia käyttöolosuhteita on vältettävä. | 1201. (1203.) The pump’s operating parameters as well as loading, process and ambient conditions shall be monitored and maintained within the limits of design basis service. Unnecessary loading and unfavourable operating conditions shall be avoided. | 1201.(1203.) Эксплуатационные параметры насоса, а также нагрузка, технологические параметры и параметры окружающей среды должны контролироваться и поддерживаться в рамках проектной эксплуатации. Должны предотвращаться ненужные нагрузки и нежелательные условия эксплуатации. | FI-STUK-YVL-50A8 | 2013-11-15 | YVL-E.9-12-1201 | Requirement | 148
1202. (1204.) Pumpun on luotettavasti säilytettävä käyttökuntoisuutensa huoltovälin yli kaikissa suunnitteluperusteisissa käyttötilanteissa. Kunnostustarve on kyettävä luotettavasti havaitsemaan ennen vikaantumista ja vika reaaliaikaisesti. | 1202. (1204.) The pump shall reliably maintain its operability over the maintenance interval in all design basis service. Maintenance needs shall be reliably detected before failure. | 1202. (1204.) Насос должен сохранять свою работоспособность на протяжении всего интервала между циклами технического обслуживания в течение всей проектной эксплуатации. Необходимость проведения технического обслуживания должна выявляться до появления отказа. | FI-STUK-YVL-50A9 | 2013-11-15 | YVL-E.9-12-1202 | Requirement | 149
1203. (1205.) Pumpun käyttö, kunnonvalvonta ja kunnossapito on ohjeistettava. Ohjeistuksen (käyttöohjeet sekä huolto-, tarkastus- ja koestusohjelmat ja liittyvät ohjeet) on perustuttava valmistajan suosituksiin, luvanhaltijan omiin tai muilta ydinlaitoksilta saatuihin käyttökokemuksiin, ja sitä on säännöllisesti arvioitava ja havaitut muutostarpeet analysoitava. | 1203. (1205.) Instructions shall be given for the pump’s operation, condition monitoring and maintenance. The instructions (operating procedures as well as maintenance, inspection and testing programmes and the related instructions) shall be based on the manufacturer’s recommendations, operational experience feedback of the licensee or that from other nuclear facilities, and it shall be regularly assessed and the modification needs detected analysed. | 1203. (1205.) Должны быть представлены инструкции по эксплуатации насоса, контролю его состояния и техническому обслуживанию. Инструкции (эксплуатационные процедуры, а также программы технического обслуживания, инспекций и испытаний и сопутствующие им инструкции) должны основываться на рекомендациях изготовителя, учете опыта эксплуатации лицензиата или других ядерных установок, и должны регулярно выполняться оценка и анализ выявленной необходимости модификаций. | FI-STUK-YVL-50AA | 2013-11-15 | YVL-E.9-12-1203 | Requirement | 150
1204. (1206.) Pumpun kunnonvalvonnan ohjeistuksessa on määriteltävä valvottavat suureet, menetelmät, tarkastus- ja testivälit ja hyväksymisrajat. Pumpputyypistä riippuen pumppuja on valvottava seuraavassa laajuudessa • tuotto ja nostokorkeus • laakerien värähtelyt (vaaka-, pysty- ja aksiaalisuunnissa) ja lämpötilat • akselitiivisteiden ja muiden tiivisteiden tiiveys • paineenalaisten osien eheys • laakereiden, välys- ja ohjainpintojen kunto • voimaa siirtävien osien kunto • käyttölaitteen tehonkulutus ja käämien lämpötila • käynnistysten lukumäärä. | 1204. (1206.) The pump’s condition monitoring instructions shall present the parameters, methods, inspection and test intervals and acceptance limits to be monitored. Depending on the pump type, pumps need to be monitored in the following scope • flow and head • bearing vibration (horizontal, vertical and axial) and temperatures • leaktightness of shaft seals and other seals • integrity of pressure retaining parts • condition of bearings, clearance and guiding surfaces • condition of load path parts • the drive’s power consumption and coil temperature • number of start-ups. | 1204. (1206.) Инструкции по контролю за состоянием насоса должны содержать параметры, методы, периодичность инспекций и испытаний, а также допустимые пределы, которые требуется контролировать. В зависимости от типа насоса насосы должны контролироваться в следующем объеме: • расход и напор; • вибрация подшипника (горизонтальная, вертикальная и осевая) и его температура; • герметичность уплотнений вала и прочих уплотнений; • целостность деталей, работающих под давлением; • состояние подшипников, задних и направляющих поверхностей; • состояние деталей, расположенных на пути передачи нагрузок; • потребляемая мощность привода и температура обмотки; • количество запусков. | FI-STUK-YVL-50AB | 2013-11-15 | YVL-E.9-12-1204 | Requirement | 151
1205. (1207.) Pumpun kunnossapidon ohjeistuksessa on määriteltävä määräaikaishuolloissa tehtävät työt ja tarkastukset, huoltotöiden jaksotus, varaosa- ja tarveainetarpeet. | 1205. (1207.) The pump’s maintenance instructions shall define the work and inspections to be carried out during periodic maintenance, timing of the maintenance work as well as the spare parts and supplies required. | 1205. (1207.) Инструкции по техническому обслуживанию насоса должны определять работы и инспекции, выполняемые при периодическом техническом обслуживании, периодичность работ по техническому обслуживанию, а также требуемые запасные части и расходные материалы. | FI-STUK-YVL-50AC | 2013-11-15 | YVL-E.9-12-1205 | Requirement | 152
1206. (1208.) Jos pumpun kunnossapitotöissä käytetään erikoisprosesseja, toimijalla on oltava toimipaikkakohtainen STUKin hyväksyntä ohjeen YVL E.3 mukaisesti. | 1206. (1208.) If special processes are used in pump maintenance, the party shall have STUK’s facility-specific approval in accordance with Guide YVL E.3. | 1206 (1208.) Если при техническом обслуживании насоса применяются особые процессы, данная сторона должна получить утверждение от STUK по конкретной ядерной установке в соответствии с Руководством YVL E.3. | FI-STUK-YVL-50AD | 2013-11-15 | YVL-E.9-12-1206 | Requirement | 153
1207. (1209.) Jos kunnossapitotyö ei kuulu pumpun huolto-ohjelmaan, kunnossapitotehtävä katsotaan korjaustyöksi, josta luvanhaltijan on laadittava korjaussuunnitelma. Sellaisista korjaustöistä, joissa pelkästään vaihdetaan osia hyväksyttyihin varaosiin ja joissa ei käytetä erikoisprosesseja, ei kuitenkaan edellytetä korjaussuunnitelmaa. | 1207. (1209.) If a maintenance task is not part of the pump’s maintenance programme the maintenance task is considered repair work for which the licensee shall draw up a repair plan. A repair plan is not, however, required for repair work where parts are only replaced with approved spare parts and during which no special processes are used. | 1207. (1209.) Если задача технического обслуживания не является частью программы технического обслуживания насоса, данная задача технического обслуживания считается ремонтными работами, по которым лицензиат должен составить план ремонтных работ. Однако план ремонтных работ не требуется, если ремонтные работы производятся только путем замены деталей на утвержденные запасные части, когда не используются никакие особые процессы. | FI-STUK-YVL-50AE | 2013-11-15 | YVL-E.9-12-1207 | Requirement | 154
1208. (1210.) Korjaussuunnitelman on sisällettävä työn suorittamiseen ja tarkastamiseen tarvittavat tiedot, joita tarvitaan korjaustyön hyväksyttävyyden arvioinnissa ja joita tyypillisesti ovat valmistus- ja tarkastusohjeet, havainnollistavat piirustukset sekä valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton käsittävä tarkastussuunnitelma. | 1208. (1210.) The repair plan shall include all data needed to carry out the work and inspections that are required to assess the acceptability of the repair work and that typically include manufacturing and inspection procedures, illustrative drawings as well as an inspection plan covering the manufacturing phases, installation and commissioning. | 1208. (1210.) План ремонтных работ должен включать данные, необходимые для выполнения работ и инспекций, которые требуются для оценки приемлемости ремонтных работ; и, как правило, это включает в себя процедуры изготовления и инспекций, иллюстрирующие чертежи, а также план инспекций, охватывающий этапы изготовления, монтаж и ввод в эксплуатацию. | FI-STUK-YVL-50AF | 2013-11-15 | YVL-E.9-12-1208 | Requirement | 155
1209. (1211.) Luvanhaltijan on haettava pumpun korjaussuunnitelmalle hyväksyntä ennen korjaustyön aloittamista. | 1209. (1211.) The licensee shall apply for approval of the pump’s repair plan before the repair is started. | 1209. (1211.) Лицензиат должен подать заявку на утверждение плана ремонтных работ насоса до начала ремонтных работ. | FI-STUK-YVL-50B0 | 2013-11-15 | YVL-E.9-12-1209 | Requirement | 156
1210. (1212.) Luvanhaltijan on järjestettävä korjaustyön rakennetarkastus. Korjaustyön rakennetarkastuksen on oltava hyväksytysti tehty ennen pumpun käyttöä. | 1210. (1212.) The licensee shall arrange for a construction inspection of the repair work. The repair work construction inspection shall be acceptably conducted before the pump is used. | 1210. (1212.) Лицензиат должен организовать производственную инспекцию ремонтных работ. Производственная инспекция ремонтных работ должна пройти с приемлемыми результатами до начала использования насоса. | FI-STUK-YVL-50B1 | 2013-11-15 | YVL-E.9-12-1210 | Requirement | 157
13 Muutostyöt | 13 Modifications | 13 Модификации | FI-STUK-YVL-50B2 | 2013-11-15 | YVL-E.9-13 | Heading | 158
1301. Pumpun muutostyö ei saa heikentää ydinlaitoksen turvallisuutta eikä pumpun kunnonvalvonnan tai kunnossapidon edellytyksiä. Muutostyöksi katsotaan myös käyttökuntoisuuden kannalta merkittävän varaosan hankinta, jos varaosan rakenne tai materiaali vaihtuu. | 1301. A pump modification shall not compromise the nuclear facility’s safety or the prerequisites for the pump’s condition monitoring or maintenance. Modifications shall also include the procurement of a spare part significant in terms of operability, if the structure or material of the spare part changes. | 1301. Модификация насоса не должна негативно сказываться на безопасности ядерной установки или на предварительных условиях контроля за состоянием или технического обслуживания насоса. Модификации также должны включать в себя приобретение запасных частей, значимых с точки зрения пригодности к эксплуатации, в случае изменения конструкции или материала запасных частей. | FI-STUK-YVL-50B3 | 2013-11-15 | YVL-E.9-13-1301 | Requirement | 159
1302. Luvanhaltijan on laadittava pumpun muutostyöstä rakennesuunnitelma. Muutostyön rakennesuunnitelmassa on esitettävä suunnittelutiedot ja -perusteet, mitoituslaskelmat, valmistusohjeet, tarkastussuunnitelma ja tarkastusohjeet. Tarkastussuunnitelman ja tarkastuksiin liittyvän ohjeistuksen on katettava muutostyön vaiheet valmistuksesta käyttöönottoon. Turvallisuusluokassa 1 ja 2 rakennesuunnitelmaan on liitettävä myös analyysi muutostyön turvallisuusvaikutuksista. | 1302. The licensee shall draw up a construction plan for the pump modification. The modification construction plan shall include design data, design bases, dimensioning calculations, manufacturing procedures, an inspection plan and inspection procedures. The inspection plan and related instructions shall cover all phases of the modification from manufacturing to commissioning. In Safety Classes 1 and 2, the construction plan shall also include an analysis of the modification’s safety effects. | 1302. Лицензиат должен составить план производства работ по модификации насоса. В плане производства для измененной продукции должны указываться проектные данные и основы проектирования, выбор основных размеров, технологии производства, план инспекций и процедуры инспекций. План инспекций и сопутствующие инструкции должны охватывать все этапы модификации от изготовления до ввода в эксплуатацию. Для классов безопасности 1 и 2 план производства должен включать в себя анализ влияния модификации на безопасность. | FI-STUK-YVL-50B4 | 2013-11-15 | YVL-E.9-13-1302 | Requirement | 160
1303. Pumpun muutostyöstä aiheutuvat päivitystarpeet piirustuksissa, ohjeissa ja muissa asiakirjoissa on selvitettävä ja päivitykset tehtävä viipymättä muutostyön yhteydessä. On varmistettava, että käyttö- ja kunnossapito-organisaatio tuntee muutostyön mahdolliset vaikutukset pumpun käytölle, kunnonvalvonnalle ja kunnossapidolle. | 1303. Update needs arising from a pump modification to drawings, procedures and other documents shall be identified and the updates implemented without delay in connection with the modification. It shall be ensured that the potential effects of the modification on pump operation, condition monitoring and maintenance are communicated to the operation and maintenance organisation. | 1303. Должны быть выявлены потребности в обновлениях чертежей, процедур и прочих документов, обусловленные модификацией насоса, и обновления, связанные с модификацией, должны вноситься в них безотлагательно. Должно обеспечиваться информирование организации, проводящей эксплуатацию и техническое обслуживание, о потенциальном влиянии модификации на эксплуатацию, контроль за состоянием и техническое обслуживание насоса. | FI-STUK-YVL-50B5 | 2013-11-15 | YVL-E.9-13-1303 | Requirement | 161
1304. Jos pumpun muutostyössä käytetään erikoisprosesseja, toimijalla on oltava toimipaikkakohtainen STUKin hyväksyntä ohjeen YVL E.3 mukaisesti. | 1304. If special processes are used during a pump modification, the actor shall have a facility-specific approval from STUK in accordance with Guide YVL E.3. | 1304. Если при модификации насоса применяются особые процессы, исполнитель должен иметь утверждение STUK по конкретной ядерной установке в соответствии с Руководством YVL E.3. | FI-STUK-YVL-50B6 | 2013-11-15 | YVL-E.9-13-1304 | Requirement | 162
1305. Luvanhaltijan on haettava pumpun muutostyön rakennesuunnitelmalle hyväksyntä ennen muutostyön aloittamista. | 1305. The licensee shall apply for approval of the construction plan of the pump modification before the start of the modification. | 1305. Лицензиат должен подать заявку на утверждение плана производства для модификации насоса до начала работ по модификации. | FI-STUK-YVL-50B7 | 2013-11-15 | YVL-E.9-13-1305 | Requirement | 163
1306. Luvanhaltijan on järjestettävä muutostyön rakennetarkastus. Muutostyön rakennetarkastuksen on oltava hyväksytysti tehty ennen pumpun käyttöä. | 1306. The licensee shall arrange for a construction inspection of the modification. The construction inspection of the modification shall be acceptably conducted before the pump is used. | 1306. Лицензиат должен организовать производственную инспекцию модификации. Производственная инспекция модификации должна пройти с приемлемыми результатами до начала использования насоса. | FI-STUK-YVL-50B8 | 2013-11-15 | YVL-E.9-13-1306 | Requirement | 164
14 Tyyppihyväksytyt pumput | 14 Type approved pumps | 14 Насосы утвержденного типа | FI-STUK-YVL-50B9 | 2013-11-15 | YVL-E.9-14 | Heading | 165
1401. Kolmannen osapuolen tekemä pumpun tyyppitarkastus ja tyypinmukaisuuden arviointi ovat vaihtoehtoinen menettely STUKin tai auktorisoidun tarkastuslaitoksen suunnitelma- ja rakennetarkastukselle. Jos menettelyä käytetään, sillä on voitava yksiselitteisesti osoittaa, että pumpun rakenne ja toiminta vastaavat määriteltyjä vaatimuksia. | 1401. A pump type-examination and a declaration of conformity assessment by a third party are an alternative procedure to a design and construction inspection by STUK or an authorised inspection body. If the procedure is used, it shall unambiguously demonstrate that the pump’s structure and operation correspond to the requirements specified. | 1401. Проверка типа насоса и оценка сертификата соответствия третьей стороной являются альтернативной процедурой для проектной и производственной инспекции, проводимой STUK или уполномоченным инспектирующим органом. Если применяется данная процедура, она должна однозначно доказать соответствие конструкции и эксплуатации насоса установленным требованиям. | FI-STUK-YVL-50BA | 2013-11-15 | YVL-E.9-14-1401 | Requirement | 166
1402. Pumpun tyyppihyväksynnän edellytys on tyyppitarkastustodistus, jolla kolmas osapuoli on vahvistanut suunnittelun ja mitoituksen hyväksyttävyyden pumpun suunnitteluperusteita vasten. Lisäksi tarvitaan vaatimuksenmukaisuustodistus, jolla kolmas osapuoli on tuotekohtaisen tarkastuksen ja testauksen perusteella vahvistanut valmistettujen pumppujen tyypinmukaisuuden. Tyyppitarkastus ja vaatimuksenmukaisuuden todentaminen on toteutettava soveltaen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 768/2008/EY [8] moduuleja B ja F. | 1402. The prerequisite for a pump’s type approval is a type-examination certificate by which a third party has confirmed the acceptability of the pump design and dimensioning against the pump’s design bases. In addition, a declaration of conformity is required by which the third party, based on a product verification and testing, has confirmed the conformity to type of the manufactured pumps. The type-examination and conformity verification shall be implemented by applying modules B and F of Decision 768/2008/EC of the European Parliament and of the Council [8]. | 1402. Предварительным условием утверждения типа насоса является сертификат об утверждении типа, посредством которого третья сторона подтвердила приемлемость конструкции и размеров насоса в отношении основ проектирования насоса. Кроме того, требуется сертификат соответствия, которым третья сторона подтверждает соответствие типу изготовленных насосов на основании верификации и испытаний продукции. Проверка типа и соответствия должна осуществляться в соответствии с модулями B и F Решения № 768/2008/EC Европейского парламента и Совета [8]. | FI-STUK-YVL-50BB | 2013-11-15 | YVL-E.9-14-1402 | Requirement | 167
1403. Kolmas osapuoli, jolla on lupa suorittaa pumpun tyyppitarkastus ja tyypinmukaisuuden arviointi, on standardin SFS-EN ISO/IEC 17065 [9] mukainen, sovellettavien standardien vaatimuksenmukaisuuden arviointiin akkreditoitu sertifiointielin tai vastaavaan tehtävään akkreditoitu standardin SFS-EN ISO/IEC 17020 [10] mukainen tarkastuslaitos. Standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 [11] mukaista soveltuvaa pätevyyttä edellytetään sertifiointielimeltä tai tarkastuslaitokselta testausten valvomiseksi. Sertifiointielimen tai tarkastuslaitoksen on oltava myös tehtävään soveltuva ilmoitettu laitos. | 1403. A third party licensed to conduct the pump’s type-examination and conformity to type assessment is a certification body in accordance with Standard SFS-EN ISO/IEC 17065 [9] accredited to assess the conformity of applicable standards or an inspection organisation in accordance with Standard SFS-EN ISO/IEC 17020 [10] accredited to conduct a corresponding task. An applicable qualification in accordance with Standard SFS-EN ISO/IEC 17025 [11] is required of a certification body or inspection organisation witnessing testing. A certification body or inspection organisation shall also be a notified body suitable for the a task. | 1403. Третья сторона, имеющая лицензию на проведение проверки типа насоса и оценки его соответствия, является органом по сертификации в соответствии со стандартом SFS-EN ISO/IEC 17065 [9], аккредитованным для оценки соответствия применимых стандартов, или инспектирующей организацией в соответствии со стандартом SFS-EN ISO/IEC 17020 [10], аккредитованной для выполнения соответствующих задач. От органа по сертификации или организации, осуществляющей освидетельствование испытаний, требуется применимая квалификация в соответствии со стандартом SFS-EN ISO/ IEC 17025 [11]. Орган по сертификации или инспектирующая организация должны быть также уполномоченными органами, пригодными для конкретной задачи. | FI-STUK-YVL-50BC | 2013-11-15 | YVL-E.9-14-1403 | Requirement | 168
1404. Tyyppitarkastuksia ja tyypinmukaisuuden arviointia suorittavan organisaation akkreditointipäätös on liitettävä osaksi hakemusta käyttää tyyppihyväksyttyä pumppua ydinlaitoksessa. Jos sama organisaatio suorittaa useita tyyppihyväksyntöjä, voidaan akkreditointipäätös toimittaa vain kerran, mutta hakemuksessa on viitattava aiemmin toimitettuun aineistoon. | 1404. The accreditation decision by an organisation conducting type-examination and conformity to type assessment shall be attached to the application to use a type approved pump in a nuclear facility. If the same organisation conducts several type approvals, the accreditation decision may be submitted once only but the application shall refer to the previously submitted documentation. | 1404. Решение об аккредитации от организации, проводящей проверку типа насоса и оценку его соответствия, должно прилагаться к заявке на использование насосов утвержденного типа на ядерной установке. Если одна и та же организация занимается утверждением нескольких типов, решение об аккредитации может представляться только один раз, но в заявке должна указываться ссылка на представленную ранее документацию. | FI-STUK-YVL-50BD | 2013-11-15 | YVL-E.9-14-1404 | Requirement | 169
1405. Kolmannen osapuolen on tyyppitarkastuksessa tarkastettava pumppu moduulin B mukaisena suunnittelutyypin ja tuotantotyypin yhdistelmänä. Kolmannella osapuolella on oltava tällöin käytössään tekniset asiakirjat, jotka sisältävät pumpun suunnitteluarvot ja -tiedot, mitoituslaskelmat, testiraportit ja käyttökokemustiedot. Kolmannelle osapuolelle on varattava mahdollisuus tehdä tarkastuksia ja testejä tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa pumpun moduulin F mukaisen tuotekohtaisen vaatimuksenmukaisuuden varmistamiseksi. | 1405. A third party shall inspect the pump during the type-examination as a combination of design type and production type in compliance with module B. The third party shall then have available the technical documents containing the pump’s design parameters and data, dimensioning calculations, test reports and operating experience feedback. The third party shall be reserved the possibility of making inspections and testing in the scope they consider necessary to ensure the pump’s product conformity in accordance with module F. | 1405. Третья сторона должна провести инспекцию насоса во время проверки типа, т. е. сочетания типа конструкции и типа продукции в соответствии с модулем B. После чего третья сторона должна иметь доступ к технической документации, содержащей проектные параметры и данные, выбор основных размеров, отчеты об испытаниях и учет опыта эксплуатации насоса. Для третьей стороны должна сохраняться возможность осуществления инспекций и испытаний в том объеме, который она посчитает необходимым для подтверждения соответствия продукции согласно модулю F. | FI-STUK-YVL-50BE | 2013-11-15 | YVL-E.9-14-1405 | Requirement | 170
1406. Tyyppitarkastustodistuksesta tai arviointiraportista on käytävä ilmi kaikki ne tyyppitarkastuksella vahvistetut tiedot (tekninen erittely), joita tarvitaan pumpun käyttöpaikkakohtaisen hyväksyttävyyden arvioinnissa. Tyypillisesti sellaisia tietoja ovat: • suunnitteluarvot paineelle, lämpötilalle, tuotolle ja nostokorkeudelle • sallitut putkistojen ja tuentojen aiheuttamat voimat ja momentit • ympäristöolosuhteet • muut suunnittelun perustana olevat vaatimukset • kokoonpano- ja halkileikkauspiirustukset • rakenne- ja pinnoitusmateriaalit. | 1406. The type-examination certificate or assessment report shall show all the data (technical specifications) confirmed by the type-examination, which is required in assessing the pump’s acceptability for use in its service place. Such data typically includes: • design parameters for pressure, temperature, flow and head • allowed forces and moments exerted by piping and supports • ambient conditions • other design basis requirements • assembly and sectional drawings • structural and coating materials. | 1406. Сертификат об утверждении типа или отчет по оценке должен содержать все данные (технические спецификации), подтвержденные проверкой типа, которые требуются для оценки приемлемости насоса для использования на месте его эксплуатации. Такие данные обычно содержат: • проектные параметры давления, температуры, расхода и напора; • разрешенные силы и моменты, передающиеся от трубопроводов и опор; • параметры окружающей среды; • прочие требования к проектированию; • сборочные чертежи и чертежи в разрезе; • конструкционные материалы и материалы покрытий. | FI-STUK-YVL-50BF | 2013-11-15 | YVL-E.9-14-1406 | Requirement | 171
1407. Kolmannen osapuolen on todennettava pumppujen tuotekohtainen vaatimuksenmukaisuus moduulin F mukaisesti seuraavassa laajuudessa: • turvallisuusluokassa 2 tarkastetaan vähintään 20 % identtisten pumppujen valmistuserästä ja vähintään yksi, jos pumppujen lukumäärä on vähemmän kuin viisi • turvallisuusluokassa 3 tarkastetaan vähintään yksi identtisten pumppujen valmistuserästä. Tarkastettavat pumput valitaan valmistuserästä satunnaisesti. Valituista pumpuista kolmannen osapuolen on vähintään • tarkastettava painetta kantavien ja toiminnallisesti merkittävien osien ainestodistukset • tarkastettava pöytäkirjat valmistuksenaikaisesta ainetta rikkomattomasta testauksesta • valvottava paine-, suorituskyky- ja kestävyystestit • tehtävä visuaaliset tarkastukset pumpun osille. | 1407. A third party shall make a conformity assessment based on product verification in accordance with module F in the following scope: • in Safety Class 2, at least 20% of a manufacturing batch of identical pumps shall be inspected and at least one if the pumps number less than five • in Safety Class 3, at least one in a manufacturing batch of identical pumps shall be inspected. Pumps are selected for inspection at random from a manufacturing batch. Out of the pumps selected, the third party shall at minimum • inspect the material certificates of pressure-bearing and functionally significant components • review the inspection records of non-destructive testing during manufacturing • witness pressure, performance and endurance tests • conduct visual inspections of pump parts. | 1407. Третья сторона должна провести оценку соответствия требованиям на основании верификации продукции в соответствии с модулем F в следующем объеме: • в классе безопасности 2 не менее 20 % от изготавливаемой партии идентичных насосов должны пройти инспекцию, и не менее одного, если количество насосов составляет менее пяти штук; • в классе безопасности 3 как минимум один насос из партии идентичных насосов должен пройти инспекцию. Насосы отбираются из партии для инспекции в случайном порядке. Для выбранных насосов третья сторона должна как минимум: • проверить сертификат на материал функционально значимых компонентов, работающих под давлением; • проверить протоколы инспекций по испытаниям методами неразрушающего контроля во время изготовления; • освидетельствовать испытания давлением, эксплуатационные и ресурсные испытания; • провести визуальный контроль деталей насоса. | FI-STUK-YVL-50C0 | 2013-11-15 | YVL-E.9-14-1407 | Requirement | 172
1408. Tuotekohtaisten tarkastusten ja testien perusteella myönnetystä vaatimuksenmukaisuustodistuksesta on käytävä ilmi • toimituserän pumppujen yksilötunnisteet ja toimituserästä erikseen tarkastettujen pumppujen yksilötunnisteet • toimituserästä erikseen tarkastettujen pumppujen tarkastus- ja testauslaajuus. Vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on viitattava tyyppitarkastustodistukseen ja vahvistettava, että tarkastetut pumput ovat rakenteeltaan, mitoiltaan ja materiaaleiltaan samaa pumpputyyppiä, jolle tyyppitarkastustodistus on myönnetty. | 1408. A declaration of conformity granted on the basis of product verification and testing shall indicate • pump identifications of the delivery batch and the identifications of the individually inspected pumps in the delivery batch • the inspection and testing scope of individually inspected pumps in the delivery batch. The declaration of conformity shall make reference to the type-examination certificate and confirm that the structure, dimensions and materials of the pumps inspected are of the same pump type as the one for which the type-examination certificate was granted. | 1408. В сертификате соответствия, выданном на основании верификации и испытаний продукции, должно быть указано следующее: • идентификация насосов поставляемой партии и идентификация отдельно проинспектированных насосов в поставляемой партии; • объем инспекций и испытаний отдельно проинспектированных насосов в поставляемой партии. Сертификат соответствия должен содержать ссылку на сертификат об утверждении типа и подтверждать, что конструкция, размеры и материалы инспектируемых насосов соответствуют типу насоса, по которому был выдан сертификат об утверждении типа. | FI-STUK-YVL-50C1 | 2013-11-15 | YVL-E.9-14-1408 | Requirement | 173
1409. Luvanhaltijan on laadittava hakemus tyyppihyväksytyn pumpun käytöstä ydinlaitoksella. Hakemukseen on liitettävä • luvanhaltijan laatima perusteluyhteenveto • kolmannen osapuolen myöntämän tyyppitarkastustodistuksen jäljennös • kolmannen osapuolen laatiman tyyppitarkastuksen arviointiraportin jäljennös • kolmannen osapuolen myöntämän vaatimuksenmukaisuustodistuksen jäljennös • pumpun asennus- ja koekäyttösuunnitelma. | 1409. The licensee shall draw up an application for the use of the type approved pump at the nuclear facility. The application shall include • a summary of justifications drawn up by the licensee • a copy of the type-examination certificate granted by a third party • a copy of the type-examination assessment report drawn up by a third party • a copy of the declaration of conformity granted by a third party • the installation and test run plan of the pump. | 1409. Лицензиат должен составить заявку на использование насоса утвержденного типа на ядерной установке. Заявка должна содержать: • итоговый отчет по обоснованию, составленный лицензиатом; • копию сертификата об утверждении типа, выданного третьей стороной; • копию отчета об оценке утверждения типа, составленного третьей стороной; • копию сертификата соответствия, выданного третьей стороной; • план монтажа и пробной эксплуатации насоса. | FI-STUK-YVL-50C2 | 2013-11-15 | YVL-E.9-14-1409 | Requirement | 174
1410. Luvanhaltijan on perusteluyhteenvedossaan • esitettävä kunkin pumpun laitepaikka ja laitepaikan pumpulle asettamat vaatimukset • perusteltava tyyppitarkastus- ja vaatimuksenmukaisuustodistuksen tiedoilla, miksi pumppu täyttää sen eheydelle ja toimintakyvylle asetetut vaatimukset käyttöpaikallaan • perusteltava, miksi pumpun valmistajalla on valmiudet toimitukseen. | 1410. The licensee shall in their summary of justifications • present each pumps’ position and position-related requirements for the pump • justify with the type-examination certificate and declaration of conformity data why the pump fulfils its integrity and performance requirements specified for its service place • justify as to why the pump manufacturer has the readiness for making the delivery. | 1410. В итоговом отчете по обоснованию лицензиат должен: • представить местоположение каждого насоса и требования, связанные с местоположением насоса; • опираясь на данные сертификата об утверждении типа и сертификата соответствия, обосновать соответствие насоса требованиям к целостности и производительности, установленным для места его эксплуатации; • представить обоснования готовности изготовителя насоса к осуществлению поставки. | FI-STUK-YVL-50C3 | 2013-11-15 | YVL-E.9-14-1410 | Requirement | 175
1411. Luvanhaltijan on haettava pumpulle hyväksyntä edellä kuvatulla aineistolla viimeistään ennen pumpun asennusta. | 1411. The licensee shall apply for pump approval with the above documentation before the pump is installed at the latest. | 1411. Лицензиат должен подать заявку на утверждение насоса вместе с вышеуказанной документацией не позднее, чем перед установкой насоса. | FI-STUK-YVL-50C4 | 2013-11-15 | YVL-E.9-14-1411 | Requirement | 176
1412. Tyyppitarkastuksella ja tyypinmukaisuuden arvioinnilla hyväksytyn pumpun käyttö on aina laitepaikkakohtainen eikä pumppua saa asentaa muille laitepaikoille ilman erillistä hyväksyntää. | 1412. The operation of a pump approved by a type-examination and conformity to type assessment is always position specific and the pump shall not be installed in other positions without a separate approval. | 1412. Эксплуатация насоса, утвержденного по результатам оценки утверждения типа и соответствия типу, всегда зависит от места его установки, и насос не должен устанавливаться в другие места без отдельного утверждения. | FI-STUK-YVL-50C5 | 2013-11-15 | YVL-E.9-14-1412 | Requirement | 177
1413. Luvanhaltijan on pyydettäessä toimitettava STUKille tai auktorisoidulle tarkastuslaitokselle tiedoksi pumpun tyyppitarkastukseen ja/tai tyypinmukaisuuden arviointiin liittyvää aineistoa kuten mitoituslaskelmia ja testiraportteja. | 1413. The licensee shall upon request submit to STUK or an authorised inspection body for information the documents relating to the pump’s type-examination and/or conformity to type assessment such as dimensioning calculations and test reports. | 1413. Лицензиат должен по запросу представлять для ознакомления в STUK или уполномоченный инспектирующий орган документы, относящиеся к проверке типа насоса и/или соответствия оценке типа, например, выбор основных размеров и отчеты об испытаниях. | FI-STUK-YVL-50C6 | 2013-11-15 | YVL-E.9-14-1413 | Requirement | 178
15 Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt | 15 Regulatory oversight by the Radiation and Nuclear Safety Authority | 15 Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности | FI-STUK-YVL-50C7 | 2013-11-15 | YVL-E.9-15 | Heading | 179
15.1 Yleistä | 15.1 General | 15.1 Общие сведения | FI-STUK-YVL-50C8 | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.1 | Heading | 180
1501. STUKin tai auktorisoidun tarkastuslaitoksen valvonta käsittää pumpun suunnitelmahyväksynnät järjestelmä- ja laitetasolla sekä valmistuksen, asennuksen, käyttöönoton ja käytön aikana tehtävät tarkastukset tässä ohjeessa määritellyllä tavalla. | 1501. STUK or an authorised inspection body’s oversight encompasses the pump’s design approvals at system and component level as well as inspections to be conducted during manufacturing, installation, commissioning and operation as specified in this Guide. | 1501. Надзор, осуществляемый STUK или уполномоченным инспектирующим органом, заключается в утверждении конструкции насоса на уровне систем и компонентов, а также в инспекциях, проводимых во время изготовления, монтажа, ввода в эксплуатацию и эксплуатации в соответствии с настоящим руководством. | FI-STUK-YVL-50C9 | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.1-1501 | Requirement | 181
1502. STUK voi myöntää tarkastusoikeuksia hyväksymälleen auktorisoidulle tarkastuslaitokselle ohjeen YVL E.1 mukaisesti. Liitteessä A määritellään STUKin ja auktorisoidun tarkastuslaitosten välisen tarkastusaluejaon periaatteet, joita voidaan täydentää erillisin päätöksin. | 1502. STUK may grant inspection rights in accordance with Guide YVL E.1 to an authorised inspection body it has approved. Appendix A defines the principles of division of inspection responsibilities between STUK and an authorised inspection body, which can be supplemented by separate decisions. | 1502. STUK может предоставлять права на проведение инспекций утвержденному им уполномоченному инспектирующему органу в соответствии с Руководством YVL Е.1. В приложении А определены принципы разделения ответственности за проведение инспекции между STUK и уполномоченным инспектирующим органом, которые могут дополняться отдельными решениями. | FI-STUK-YVL-50CA | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.1-1502 | Requirement | 182
1503. STUK tai auktorisoitu tekee suunnitelmakäsittelystään päätöksen. Hyväksyvissäkin päätöksissä voidaan esittää vaatimuksia ja määräajat niistä esitettäville vastineille. | 1503. STUK or an authorised inspection body makes a decision about their design review. Even approval decisions can contain requirements and deadlines for the responses to be submitted on them. | 1503. STUK или уполномоченный инспектирующий орган выдает решение по экспертизе проекта. Даже решения об утверждении могут содержать требования и сроки для выдачи ответа по ним. | FI-STUK-YVL-50CB | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.1-1503 | Requirement | 183
1504. Luvanhaltijan on ennakolta omilla tarkastuksillaan varmistettava edellytykset suunnitelman hyväksyttävyydelle. | 1504. The licensee shall in advance by their own inspections ensure that the prerequisites for design approval exist. | 1504. Лицензиат заблаговременно путем проведения собственных инспекций должен обеспечить факт наличия предварительных условий для утверждения проекта. | FI-STUK-YVL-50CC | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.1-1504 | Requirement | 184
1505. Luvanhaltijan on pyydettävä STUKilta tai auktorisoidulta tarkastuslaitokselta valvontaa (rakenne- ja käyttöönottotarkastukset ja muu valvonta) noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Valmistajan, laitostoimituksissa laitostoimittajan, kolmannen osapuolen ja luvanhaltijan on ennakolta varmistettava omilla tarkastuksillaan edellytykset pyydetyille tarkastuksille. | 1505. The licensee shall request monitoring (construction and commissioning inspections and other control) from STUK or an authorised inspection body approximately two weeks before the date. The manufacturer, (in case of plant projects) the plant supplier, a third party and the licensee shall in advance ensure by their own inspections that prerequisites for the requested inspections exist. | 1505. Лицензиат должен запрашивать у STUK или уполномоченного инспектирующего органа контроль (производственную инспекцию и приемочную инспекцию, а также другие виды контроля) приблизительно за две недели до запланированной даты. Изготовитель, (в случае с проектами станций) поставщик атомной электростанции, третья сторона и лицензиат должны заблаговременно убедиться в наличии необходимых предварительных условий для инспекций по запросу путем проведения собственных инспекций. | FI-STUK-YVL-50CD | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.1-1505 | Requirement | 185
1506. STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos laatii tarkastuksistaan pöytäkirjan, jossa eritellään tarkastuskohde ja tehdyt tarkastukset. Pöytäkirjaan kirjataan mahdolliset vaatimukset ja määräajat niistä esitettäville vastineille. | 1506. STUK or an authorised inspection body draws up a record of their inspections itemising the inspection item and the inspections conducted. Potential requirements and deadlines for responses to be submitted based on them are entered in the record. | 1506. STUK или уполномоченный инспектирующий орган составляет протокол своих инспекций с указанием инспектируемых объектов и проведенных инспекций. Потенциальные требования и сроки представления ответов на их основе заносятся в протокол. | FI-STUK-YVL-50CE | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.1-1506 | Requirement | 186
1507. Tarkastus päättyy ja pöytäkirja suljetaan, kun määritellyt tarkastukset on tehty ja kun tarkastusten yhteydessä mahdollisesti esitetyt vaatimukset on selvitetty. Tarkastaja allekirjoittaa pöytäkirjan ja luvanhaltijan edustaja vahvistaa omalla allekirjoituksellaan sen vastaanotetuksi. | 1507. The inspection ends and the record is closed when all the inspections specified are accomplished and the requirements possibly presented during the inspections clarified. The inspector signs the record and the licensee’s representative acknowledges its receipt by signing it. | 1507. Инспекция заканчивается, и протокол закрывается, когда завершатся все указанные инспекции и будут разъяснены все возможные требования, которые могли быть представлены во время инспекций. Инспектор подписывает протокол, и представитель лицензиата подтверждает его получение путем подписания. | FI-STUK-YVL-50CF | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.1-1507 | Requirement | 187
15.2 Laitevaatimusmäärittelyt | 15.2 Requirement specification for equipment | 15.2 Спецификация требований к оборудованию | FI-STUK-YVL-50D0 | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.2 | Heading | 188
1508. STUK arvioi luvanhaltijan pumppuihin liittyvien laitevaatimusmäärittelyjen hyväksyttävyyden. | 1508. STUK assesses the acceptability of the licensee’s pump-related requirement specification for equipment. | 1508. STUK оценивает применимость спецификации требований к оборудованию лицензиата в отношении насоса. | FI-STUK-YVL-50D1 | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.2-1508 | Requirement | 189
1509. STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos valvoo pumppujen vaatimusmäärittelyjen noudattamista suunnitelma- ja rakennetarkastusten yhteydessä. | 1509. STUK or an authorised inspection body oversees compliance with the requirement specifications of pumps in connection with design and construction inspections. | 1509. STUK или уполномоченный инспектирующий орган осуществляет надзор за соблюдением спецификации требований к насосам во время проектных и производственных инспекций. | FI-STUK-YVL-50D2 | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.2-1509 | Requirement | 190
15.3 Valmistajan hyväksyminen | 15.3 Approval of manufacturer | 15.3 Утверждение изготовителя | FI-STUK-YVL-50D3 | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.3 | Heading | 191
1510. Pumppujen sellaisille valmistajille ja asennusorganisaatioille, jotka käyttävät valmistuksessa tai asennuksessa erikoisprosesseja, tarvitaan STUKin hyväksyntä. Vaatimukset sekä hyväksymis- ja valvontamenettelyt esitetään ohjeessa YVL E.3. | 1510. STUK’s approval is needed for such pump manufacturers and installation organisations that use special processes in manufacturing. The requirements as well as approval and monitoring procedures are given in Guide YVL E.3. | 1510. Утверждение от STUK необходимо для изготовителей насосов и организаций, выполняющих их монтаж, которые используют особые процессы при изготовлении. Требования, а также процедуры утверждения и контроля представлены в Руководстве YVL E.3. | FI-STUK-YVL-50D4 | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.3-1510 | Requirement | 192
1511. STUK arvioi muiden kuin erikoisprosesseja käyttävien valmistajien hyväksyttävyyden rakennesuunnitelmaan sisältyvän valmistajaselvityksen perusteella. | 1511. STUK assesses the acceptability of manufacturers other than those using special processes based on the manufacturer report included in the construction plan. | 1511. STUK оценивает пригодность изготовителей, за исключением тех, которые используют особые процессы, на основании отчета от изготовителя, включенного в план производства. | FI-STUK-YVL-50D5 | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.3-1511 | Requirement | 193
15.4 Kolmannen osapuolen hyväksyminen | 15.4 Approval of third party | 15.4 Утверждение третьей стороны | FI-STUK-YVL-50D6 | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.4 | Heading | 194
1512. Näytteenottoa, rikkovaa tai rikkomatonta testausta tai pätevöintejä valvovana ja vahvistavana kolmantena osapuolena voivat pätevyysalueittensa rajoissa ilman erillistä hyväksyntää toimia painelaitedirektiivin [12] mukainen ilmoitettu laitos tai tunnustettu kolmas osapuoli sekä STUKin ohjeen YVL E.1 mukaisesti hyväksytty auktorisoitu tarkastuslaitos. Jos kolmantena osapuolena toimii STUKin hyväksymä auktorisoitu tarkastuslaitos, se ei voi toimia saman rakenteen tai laitteen julkista hallintotehtävää tekevänä tarkastuslaitoksena. | 1512. A notified body or a recognised third party in accordance with the Pressure Equipment Directive [12] as well as an authorised inspection body approved in accordance with Guide YVL E.1 can in the scope of their competence areas act as a third party witnessing and verifying sampling, destructive or non-destructive testing or qualifications without separate approval. If an authorised inspection body approved by STUK acts as the third party, it cannot act as an inspection organisation conducting public administrative duties for the same structure or component. | 1512. Уполномоченный орган или признанная третья сторона в соответствии с Директивой ЕС «Об оборудовании, работающем под давлением» [12], а также уполномоченный инспектирующий орган, утвержденный в соответствии с Руководством YVL Е.1, может в рамках своей степени компетенции выступать в роли третьей стороны, осуществляющей освидетельствование и верификацию пробоотбора, испытаний методами разрушающего или неразрушающего контроля или квалификаций без отдельного утверждения. Если какой-либо уполномоченный инспектирующий орган, утвержденный STUK, выступает в качестве третьей стороны, он не может действовать в качестве инспектирующей организации, выполняющей обязанности государственного административного органа для той же конструкции или компонента. | FI-STUK-YVL-50D7 | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.4-1512 | Requirement | 195
1513. Valmistuksen valvontaa tekevän kolmannen osapuolen asiantuntemus arvioidaan rakennesuunnitelmaan liitetyn selvityksen perusteella. | 1513. The expertise of the third party conducting control of manufacturing is assessed by STUK based on the report included in the construction plan. | 1513. Опыт и знания третьей стороны, проводящей производственный контроль, оценивается STUK на основании отчета, включенного в план производства. | FI-STUK-YVL-50D8 | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.4-1513 | Requirement | 196
15.5 Rakennesuunnitelma | 15.5 Construction plan | 15.5 План производства | FI-STUK-YVL-50D9 | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.5 | Heading | 197
1514. STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos käsittelee pumpun rakennesuunnitelman ja tekee siitä päätöksen. Rakennesuunnitelman käsittelyn edellytyksenä ovat pumpun hyväksytyt suunnitteluperusteet järjestelmätasolla. | 1514. STUK or an authorised inspection body reviews the pump’s construction plan and makes a decision on it. The pump’s approved design bases at system level are the prerequisite for the construction plan review. | 1514. STUK или уполномоченный инспектирующий орган рассматривает план производства насоса и принимает решение по нему. Утвержденные основы проектирования насоса на уровне системы являются предварительным условием для рассмотрения плана производства. | FI-STUK-YVL-50DA | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.5-1514 | Requirement | 198
15.6 Valmistuksen valvonta ja rakennetarkastus | 15.6 Control of manufacturing and construction inspection | 15.6 Производственный контроль и производственная инспекция | FI-STUK-YVL-50DB | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.6 | Heading | 199
1515. STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos voi valvoa pumpun valmistusta tehdaskäynnein valmistuksen aikana ennen pumpun lopullista rakennetarkastusta. | 1515. STUK or an authorised inspection body can witness pump manufacturing by factory visits during manufacturing before the pump’s final construction inspection. | 1515. STUK или уполномоченный инспектирующий орган может осуществлять освидетельствование изготовления насоса путем посещений завода во время изготовления перед окончательной производственной инспекцией насоса. | FI-STUK-YVL-50DC | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.6-1515 | Requirement | 200
1516. STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos tekee valmiille pumpulle tässä ohjeessa määritellyn rakennetarkastuksen. | 1516. STUK or an authorised inspection body conducts on the ready pump the construction inspection specified in this Guide | 1516. STUK или уполномоченный инспектирующий орган проводит производственную инспекцию готового насоса, указанную в настоящем руководстве. | FI-STUK-YVL-50DD | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.6-1516 | Requirement | 201
15.7 Tyyppihyväksytyt pumput | 15.7 Type approved pumps | 15.7 Насосы утвержденного типа | FI-STUK-YVL-50DE | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.7 | Heading | 202
1517. Ilmoitettu laitos käsittelee asiakirjat ja tekee tarkastukset tämän ohjeen määrittelemässä laajuudessa suunnittelun ja mitoituksen vaatimuksenmukaisuuden selvittämiseksi. Jos vaatimuksenmukaisuus voidaan vahvistaa, se myöntää pumpulle tyyppitarkastustodistuksen. | 1517. A notified body reviews the documents and conducts the inspections in the scope specified in this Guide to establish conformity of design and dimensioning. If conformity can be confirmed the body grants the pump a type-examination certificate. | 1517. Уполномоченный орган рассматривает документы и проводит инспекции в объеме, установленном в настоящем руководстве, для определения соответствия требованиям к конструкции и размерам. Если соответствие можно подтвердить, уполномоченный орган выдает сертификат об утверждении типа насоса. | FI-STUK-YVL-50DF | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.7-1517 | Requirement | 203
1518. Ilmoitettu laitos tekee tarkastukset ja valvoo testit tuotekohtaisesti tämän ohjeen määrittelemässä laajuudessa valmistuksen vaatimuksenmukaisuuden selvittämiseksi. Jos vaatimuksenmukaisuus voidaan vahvistaa, se myöntää pumpulle vaatimuksenmukaisuustodistuksen. | 1518. A notified body carries out the product verifications and witnesses testing in the scope specified in this Guide to establish manufacturing conformity. If conformity can be confirmed the body grants the pump a declaration of conformity. | 1518. Уполномоченный орган выполняет верификацию продукции и освидетельствование испытаний в объеме, установленном в настоящем руководстве, для определения соответствия процесса изготовления. Если соответствие можно подтвердить, уполномоченный орган выдает сертификат соответствия насоса установленным требованиям. | FI-STUK-YVL-50E0 | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.7-1518 | Requirement | 204
1519. STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos käsittelee pumpun tyyppihyväksyntäaineiston ja tekee asiasta päätöksen. Tyyppihyväksyntäaineisto sisältää tässä ohjeessa määritellyt asiakirjat. | 1519. STUK or an authorised inspection body reviews the pump’s type approval documentation and makes a decision on it. The type approval documentation includes the documents specified in this Guide. | 1519. STUK или уполномоченный инспектирующий орган рассматривает документацию по утверждению типа насоса и выдает решение по нему. Документация по утверждению типа включает документы, указанные в настоящем руководстве. | FI-STUK-YVL-50E1 | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.7-1519 | Requirement | 205
15.8 Tyyppitestin valvonta | 15.8 Type test witnessing | 15.8 Освидетельствование типовых испытаний | FI-STUK-YVL-50E2 | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.8 | Heading | 206
1520. Jos hyväksytettävälle pumpulle tehdään tyyppitesti, STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos käsittelee tyyppitestisuunnitelman ja käsittelee tyyppitestin tulosraportin. STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos on myös kutsuttava valvomaan suunnitelman mukaista tyyppitestiä. | 1520. If a type test is conducted on a pump subject to approval, STUK or an authorised inspection body reviews the type test plan and the type test result report. STUK or an authorised inspection body shall also be invited to witness type testing conducted in accordance with the plan. | 1520. Если типовые испытания проводятся для насоса, подлежащего утверждению, STUK или уполномоченный инспектирующий орган рассматривает план типовых испытаний и отчет о результатах типового испытания. STUK или уполномоченный инспектирующий орган также должен быть приглашен для освидетельствования типовых испытаний, проводимых в соответствии с данным планом. | FI-STUK-YVL-50E3 | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.8-1520 | Requirement | 207
15.9 Asennuksen valvonta ja rakennetarkastus | 15.9 Installation witnessing and construction inspection | 15.9 Освидетельствование монтажа и производственная инспекция | FI-STUK-YVL-50E4 | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.9 | Heading | 208
1521. STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos käsittelee luvanhaltijan toimittaman asennuksen rakennesuunnitelman, joka sisältää tässä ohjeessa määritellyt asiakirjat. | 1521. STUK or an authorised inspection body reviews the installation construction plan submitted by the licensee, which contains the documents specified in this Guide. | 1521. STUK или уполномоченный инспектирующий орган рассматривает план производства монтажных работ, представляемый лицензиатом, который должен содержать документы, указанные в настоящем руководстве. | FI-STUK-YVL-50E5 | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.9-1521 | Requirement | 209
1522. STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos tekee pumpulle tässä ohjeessa määritellyn asennuksen rakennetarkastuksen. | 1522. STUK or an authorised inspection body conducts on the pump the installation construction inspection specified in this Guide. | 1522. STUK или уполномоченный инспектирующий орган проводит производственную инспекцию монтажа насоса, указанную в настоящем руководстве. | FI-STUK-YVL-50E6 | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.9-1522 | Requirement | 210
15.10 Käyttöönottotarkastus | 15.10 Commissioning inspection | 15.10 Приемочная инспекция | FI-STUK-YVL-50E7 | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.10 | Heading | 211
1523. STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos tekee pumpulle kaksivaiheisen käyttöönottotarkastuksen tässä ohjeessa määritellyllä tavalla. | 1523. STUK or an authorised inspection body conducts a two-phased commissioning inspection on the pump as specified in this Guide. | 1523. STUK или уполномоченный инспектирующий орган проводит приемочную инспекцию насоса в два этапа в соответствии с настоящим руководством. | FI-STUK-YVL-50E8 | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.10-1523 | Requirement | 212
15.11 Käyttö, kunnonvalvonta ja kunnossapito | 15.11 Operation, condition monitoring and maintenance | 15.11 Эксплуатация, контроль за состоянием и техническое обслуживание | FI-STUK-YVL-50E9 | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.11 | Heading | 213
1524. STUK valvoo ydinlaitoksen pumppujen käyttöä, kunnonvalvontaa ja kunnossapitoa käytönaikaiseen tarkastusohjelmaansa (KTO) kuuluvien tarkastusten yhteydessä. Valvonta koskee myös näihin liittyviä ohjeistuksia ja suunnitelmia. | 1524. STUK oversees the operation, condition monitoring and maintenance of the nuclear facility’s pumps during inspections belonging to its inspection programme during operation. The monitoring also covers instructions and plans relating to the inspections. | 1524. STUK осуществляет надзор за эксплуатацией, контролем за состоянием и техническим обслуживанием насосов ядерной установки во время инспекций в рамках своей программы инспекций во время эксплуатации. Данный контроль также охватывает инструкции и планы, относящиеся к инспекциям. | FI-STUK-YVL-50EA | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.11-1524 | Requirement | 214
1525. STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos käsittelee luvanhaltijan toimittaman pumpun korjaussuunnitelman ja tekee siitä päätöksen. | 1525. STUK or an authorised inspection body reviews the pump’s repair plan submitted by the licensee and makes a decision on it. | 1525. STUK или уполномоченный инспектирующий орган рассматривает план ремонтных работ насоса, представляемый лицензиатом, и выдает решение по нему. | FI-STUK-YVL-50EB | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.11-1525 | Requirement | 215
1526. STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos tekee korjaustyön rakennetarkastuksen, jonka laajuus perustuu korjaustyön tarkastussuunnitelmaan. | 1526. STUK or an authorised inspection body carries out the repair work construction inspection in the scope specified in the repair inspection plant. | 1526. STUK или уполномоченный инспектирующий орган проводит производственную инспекцию ремонтных работ в объеме, указанном в плане инспекций ремонтных работ. | FI-STUK-YVL-50EC | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.11-1526 | Requirement | 216
1527. STUKille tai auktorisoitu tarkastuslaitos katselmoi pumppujen kunnossapitotöiden (huollot, kunnostukset ja korjaukset) tarkastus- ja testipöytäkirjat sekä palautetiedot. Jos pumppu puretaan kunnossapitotöiden yhteydessä, STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos tekee osille silmämääräiseen tarkastukseen ennen kokoonpanoa. | 1527. STUK or an authorised inspection body reviews the inspection and testing records for pump maintenance work (maintenance, overhauls and repairs) as well as feedback. If pumps are disassembled during maintenance work, STUK or an authorised inspection body visually inspects the parts before assembly. | 1527. STUK или уполномоченный инспектирующий орган рассматривает протоколы инспекций и испытаний для работ по техническому обслуживанию насоса (техническое обслуживание, капитальный ремонт и ремонтные работы), а также и обратную связь по ним. Если во время работы по техническому обслуживанию насосы разбираются, STUK или уполномоченный инспектирующий орган должен провести визуальный контроль деталей перед сборкой. | FI-STUK-YVL-50ED | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.11-1527 | Requirement | 217
15.12 Muutostyöt | 15.12 Modifications | 15.12 Модификации | FI-STUK-YVL-50EE | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.12 | Heading | 218
1528. STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos käsittelee luvanhaltijan toimittaman pumpun muutostyön rakennesuunnitelman ja tekee siitä päätöksen. | 1528. STUK or an authorised inspection body reviews the pump’s modification construction plan submitted by the licensee and makes a decision on it. | 1528. STUK или уполномоченный инспектирующий орган рассматривает план производства для измененной продукции насоса, представляемый лицензиатом, и выдает решение по нему. | FI-STUK-YVL-50EF | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.12-1528 | Requirement | 219
1529. STUK tai auktorisoitu tarkastuslaitos tekee muutostyön rakennetarkastuksen, jonka laajuus perustuu muutostyön tarkastussuunnitelmaan. | 1529. STUK or an authorised inspection body carries out the modification construction inspection in the scope specified in the modification inspection plan. | 1529. STUK или уполномоченный инспектирующий орган проводит производственную инспекцию модификации в объеме, указанном в плане инспекций модификаций. | FI-STUK-YVL-50F0 | 2013-11-15 | YVL-E.9-15.12-1529 | Requirement | 220
LIITE A Pumppujen valvontalaajuus ja tarkastusaluejako (Katso YVL-ohje) | APPENDIX A Pump inspection scope and division of inspection responsibilities (see YVL Guide) | ПРИЛОЖЕНИЕ А Объем инспекции насосов и разделение сфер ответственности по проведению инспекции | FI-STUK-YVL-50F1 | 2013-11-15 | YVL-E.9-A | Heading | 221
LIITE B Pumpun rakenneaineiden ja hitsauslisäaineiden ainestodistusvaatimukset | APPENDIX B Material certificate requirements for pump structural materials and welding filler materials | ПРИЛОЖЕНИЕ B Требования сертификата на материал к конструкционным материалам насосов и присадочным материалам для сварки | FI-STUK-YVL-50F2 | 2013-11-15 | YVL-E.9-B | Heading | 222
B01. Taulukko: Pumpun rakenneaineiden ainestodistusvaatimukset (SFS EN 10204 [13]). (Katso YVL-ohje) | Table B01. Material certificate requirements for pump structural materials (SFS EN 10204 [13]). (see YVL Guide) | Таблица B01. Требования сертификата на материал к конструкционным материалам насосов (SFS EN 10204 [13]) | FI-STUK-YVL-50F3 | 2013-11-15 | YVL-E.9-B-B01 | Requirement | 223
B02. Taulukko: Pumpun hitsauslisäaineiden ainestodistusvaatimukset (SFS EN 10204 [13]). (Katso YVL-ohje) | Table B02. Material certificate requirements for pump welding filler materials (SFS EN 10204 [13]). (see YVL Guide) | Таблица B02. Требования сертификата на материал для присадочных материалов, используемых при сварке насосов (SFS EN 10204 [13]) | FI-STUK-YVL-50F4 | 2013-11-15 | YVL-E.9-B-B02 | Requirement | 224
LIITE C Rakennesuunnitelman laskelmat (Katso YVL-ohje) | APPENDIX C Construction plan calculations (see YVL Guide) | ПРИЛОЖЕНИЕ C Расчеты в плане производства | FI-STUK-YVL-50F5 | 2013-11-15 | YVL-E.9-C | Heading | 225
Viitteet | References | Ссылки | FI-STUK-YVL-50F6 | 2013-11-15 | YVL-E.9-REF | Heading | 226
1. Ydinenergialaki (990/1987). | 1. Nuclear Energy Act (990/1987). | 1. Закон «Об атомной энергии» (990/1987). | FI-STUK-YVL-50F7 | 2013-11-15 | YVL-E.9-REF-1 | Document Reference | 227
2. Ydinenergia-asetus (161/1988). | 2. Nuclear Energy Decree (161/1988). | 2. Постановление «Об атомной энергии» (161/1988). | FI-STUK-YVL-50F8 | 2013-11-15 | YVL-E.9-REF-2 | Document Reference | 228
3. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (717/2013). | 3. Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013). | 3. Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013). | FI-STUK-YVL-50F9 | 2013-11-15 | YVL-E.9-REF-3 | Document Reference | 229
4. Valtioneuvoston asetus ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta (736/2008). | 4. Government Decree on the Safety of Disposal of Nuclear Waste (736/2008). | 4. Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008). | FI-STUK-YVL-50FA | 2013-11-15 | YVL-E.9-REF-4 | Document Reference | 230
5. SFS-EN ISO 9001, Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset. | 5. SFS-EN ISO 9001, Quality management systems. Requirements | 5. SFS-EN ISO 9001 Системы менеджмента качества. Требования. | FI-STUK-YVL-50FB | 2013-11-15 | YVL-E.9-REF-5 | Document Reference | 231
6. ASME Boiler & Pressure Vessel Code, Section III, Division 1, Subsection NB-3400 Pump Design. | 6. ASME Boiler & Pressure Vessel Code, Section III, Division 1, Subsection NB-3400 Pump Design. | 6. Нормы ASME по котлам и сосудам, работающим под давлением, раздел III, часть 1, подраздел NB-3400 «Конструкция насоса». | FI-STUK-YVL-50FC | 2013-11-15 | YVL-E.9-REF-6 | Document Reference | 232
7. ASME Boiler & Pressure Vessel Code, Section III, Division 1, Subsection NC-3400 Pump Design. | 7. ASME Boiler & Pressure Vessel Code, Section III, Division 1, Subsection NC-3400 Pump Design. | 7. Нормы ASME по котлам и сосудам, работающим под давлением, раздел III, часть 1, подраздел NC-3400 «Конструкция насоса». | FI-STUK-YVL-50FD | 2013-11-15 | YVL-E.9-REF-7 | Document Reference | 233
8. Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 768/2008/EY. | 8. Decision No 768/2008/EC of the European Parliament and of the Council. | 8. Решение № 768/2008/ЕС европейского парламента и совета. | FI-STUK-YVL-50FE | 2013-11-15 | YVL-E.9-REF-8 | Document Reference | 234
9. SFS-EN ISO/IEC 17065, Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Vaatimukset tuotteita, prosesseja ja palveluita sertifioiville elimille. | 9. SFS-EN ISO/IEC 17065, Conformity assessment. Requirements for bodies certifying products, processes and services. | 9. SFS-EN ISO/IEC 17065 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг». | FI-STUK-YVL-50FF | 2013-11-15 | YVL-E.9-REF-9 | Document Reference | 235
10. SFS-EN ISO/IEC 17020, Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Vaatimukset erityyppisten tarkastuslaitosten toiminnalle. | 10. SFS-EN ISO/IEC 17020, Conformity assessment. Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection. | 10. SFS-EN ISO/IEC 17020 «Оценка соответствия. Требования к деятельности различных видов инспектирующих органов». | FI-STUK-YVL-5100 | 2013-11-15 | YVL-E.9-REF-10 | Document Reference | 236
11. SFS-EN ISO/IEC 17025, Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset. | 11. SFS-EN ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. | 11. SFS-EN ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». | FI-STUK-YVL-5101 | 2013-11-15 | YVL-E.9-REF-11 | Document Reference | 237
12. Painelaitedirektiivi 97/23/EY. | 12. Pressure Equipment Directive 97/23/EC. | 12. Директива ЕС «Об оборудовании, работающем под давлением» 97/23/EC. | FI-STUK-YVL-5102 | 2013-11-15 | YVL-E.9-REF-12 | Document Reference | 238
13. SFS-EN 10204 Metallituotteiden ainestodistukset. | 13. SFS-EN 10204 Metallic products. Types of inspection documents. | 13. SFS-EN 10204 Металлические изделия. Виды инспекционной документации. | FI-STUK-YVL-5103 | 2013-11-15 | YVL-E.9-REF-13 | Document Reference | 239